## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_223-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_223-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_223-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_223-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_223-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_223-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_223-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_223-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_223-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_223-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_223-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_223-2_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_223-2_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_223-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_223-2_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_223-2_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_223-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_223-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_223-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_223-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_223-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_223-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_223-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_223-2_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_223-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_223-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_223-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_223-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_223-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_223-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_223-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_223-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_223-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_223-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_223-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_223-2_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_223-2_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_223-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_223-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_223-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_223-2_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_223-2_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_223-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_223-2_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_223-2_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_223-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_223-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_223-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_223-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_223-2_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_223-2_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_223-2_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_223-2_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_223-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_223-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_223-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_223-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_223-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_223-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_223-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_223-2_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_223-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_223-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_223-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_223-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_223-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_223-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_223-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_223-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_223-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_223-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_223-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_223-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_223-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_223-2_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_223-2_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_223-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_223-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_223-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_223-2_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_223-2_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_223-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_223-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_223-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_223-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_223-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_223-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_223-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_223-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_223-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_223-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_223-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_223-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_223-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_223-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_223-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_223-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_223-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_223-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_223-2_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_223-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_223-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_223-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_223-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_223-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_223-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_223-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_223-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_223-2_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_223-2_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_223-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_223-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_223-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_223-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_223-2_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_223-2_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_223-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_223-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_223-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_223-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_223-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_223-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_223-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_223-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_223-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_223-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_223-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_223-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_223-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_223-2_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_223-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_223-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_223-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_223-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_223-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_223-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_223-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_223-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_223-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_223-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_223-2_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_223-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_223-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_223-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_223-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_223-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_223-2_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_223-2_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_223-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_223-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_223-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_223-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_223-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_223-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_223-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_223-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_223-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_223-2_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_223-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_223-2_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_223-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_223-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_223-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_223-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_223-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_223-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_223-2_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_223-2_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_223-2_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_223-2_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_223-2_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_223-2_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_223-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_223-2_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_223-2_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_223-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_223-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_223-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_223-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_223-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_223-2_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_223-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_223-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_223-2_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_223-2_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_223-2_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_223-2_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_223-2_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_223-2_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_223-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_223-2_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_223-2_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_223-2_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_223-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_223-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_223-2_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_223-2_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_223-2_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_223-2_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_223-2_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_223-2_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_223-2_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_223-2_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_223-2_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_223-2_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_223-2_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_223-2_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_223-2_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_223-2_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_223-2_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_223-2_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_223-2_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_223-2_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_223-2_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_223-2_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_MV_371_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_223-2_0_4_load_0 | 0 | 0.00048825 | 0.00012237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_223-2_0_4_load_2 | 2 | 0.00054181 | 0.00013579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_223-2_0_4_load_58 | 7 | 6.7606e-05 | 1.6944e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_223-2_0_4_load_45 | 9 | 4.0783e-05 | 1.0221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_223-2_0_4_load_187 | 11 | 0.00066023 | 0.00016547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_223-2_0_4_load_186 | 12 | 0.00071576 | 0.00017939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_223-2_0_4_load_170 | 14 | 0.0002546 | 6.381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_223-2_0_4_load_169 | 15 | 0.0042916 | 0.0010756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_223-2_0_4_load_56 | 17 | 0.00042467 | 0.00010643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_223-2_0_4_load_31 | 19 | 0.00011448 | 2.8692e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_223-2_0_4_load_171 | 23 | 0.0026855 | 0.00067304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_223-2_0_4_load_68 | 26 | 0.00070875 | 0.00017763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_223-2_0_4_load_34 | 31 | 0.00059606 | 0.00014939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_223-2_0_4_load_42 | 32 | 0.00067696 | 0.00016966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_223-2_0_4_load_40 | 33 | 0.00027515 | 6.896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_223-2_0_4_load_204 | 35 | 0.0055289 | 0.0013857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_223-2_0_4_load_202 | 36 | 0.018976 | 0.0047557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_223-2_0_4_load_197 | 40 | 0.0014181 | 0.0003554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_223-2_0_4_load_185 | 41 | 0.0014595 | 0.00036578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_223-2_0_4_load_188 | 43 | 0.00037549 | 9.4106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_223-2_0_4_load_196 | 44 | 0.0018023 | 0.00045169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_223-2_0_4_load_30 | 45 | 8.5401e-05 | 2.1403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_223-2_0_4_load_29 | 46 | 0.00043496 | 0.00010901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_223-2_0_4_load_41 | 47 | 0.00036348 | 9.1098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_223-2_0_4_load_35 | 48 | 0.002187 | 0.00054811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_223-2_0_4_load_203 | 50 | 0.0040906 | 0.0010252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_223-2_0_4_load_205 | 52 | 0.00071383 | 0.0001789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_223-2_0_4_load_55 | 53 | 0.00017724 | 4.442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_223-2_0_4_load_32 | 54 | 9.9101e-05 | 2.4837e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_223-2_0_4_load_82 | 57 | 0.0037945 | 0.000951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_223-2_0_4_load_75 | 59 | 0.00046466 | 0.00011646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_223-2_0_4_load_224 | 60 | 0.00066567 | 0.00016683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_223-2_0_4_load_85 | 63 | 0.0030889 | 0.00077416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_223-2_0_4_load_83 | 64 | 0.0039574 | 0.00099182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_223-2_0_4_load_46 | 66 | 0.0023572 | 0.00059078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_223-2_0_4_load_66 | 67 | 0.0016499 | 0.00041351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_223-2_0_4_load_57 | 70 | 8.2992e-05 | 2.08e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_223-2_0_4_load_43 | 72 | 8.7783e-05 | 2.2e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_223-2_0_4_load_174 | 74 | 0.0015548 | 0.00038966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_223-2_0_4_load_151 | 77 | 0.0013215 | 0.00033119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_223-2_0_4_load_33 | 81 | 0.00031536 | 7.9037e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_223-2_0_4_load_37 | 82 | 0.0027722 | 0.00069479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_223-2_0_4_load_79 | 84 | 0.0056437 | 0.0014144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_223-2_0_4_load_81 | 85 | 0.0019477 | 0.00048815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_223-2_0_4_load_76 | 86 | 0.0021768 | 0.00054555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_223-2_0_4_load_77 | 87 | 0.00041323 | 0.00010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_223-2_0_4_load_131 | 88 | 0.0017526 | 0.00043925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_223-2_0_4_load_132 | 89 | 0.0013758 | 0.0003448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_223-2_0_4_load_106 | 90 | 0.0014432 | 0.00036169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_223-2_0_4_load_105 | 91 | 0.0031133 | 0.00078026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_223-2_0_4_load_44 | 92 | 0.00051467 | 0.00012899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_223-2_0_4_load_47 | 93 | 0.0021176 | 0.00053072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_223-2_0_4_load_49 | 94 | 0.0011049 | 0.00027692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_223-2_0_4_load_63 | 95 | 0.0011898 | 0.0002982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_223-2_0_4_load_59 | 96 | 0.00043041 | 0.00010787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_223-2_0_4_load_74 | 97 | 0.00056841 | 0.00014246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_223-2_0_4_load_86 | 98 | 0.0014437 | 0.00036183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_223-2_0_4_load_225 | 99 | 0.00053957 | 0.00013523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_223-2_0_4_load_60 | 100 | 0.0050522 | 0.0012662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_223-2_0_4_load_67 | 103 | 0.00026821 | 6.7221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_223-2_0_4_load_64 | 104 | 0.0055614 | 0.0013938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_223-2_0_4_load_71 | 105 | 0.0011118 | 0.00027865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_223-2_0_4_load_72 | 106 | 0.00041323 | 0.00010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_223-2_0_4_load_73 | 107 | 0.00043392 | 0.00010875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_223-2_0_4_load_219 | 108 | 0.00041323 | 0.00010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_223-2_0_4_load_218 | 109 | 0.00041364 | 0.00010367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_223-2_0_4_load_78 | 110 | 0.00041323 | 0.00010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_223-2_0_4_load_80 | 111 | 0.00041323 | 0.00010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_223-2_0_4_load_126 | 112 | 0.0013159 | 0.00032979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_223-2_0_4_load_127 | 113 | 0.0033574 | 0.00084145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_223-2_0_4_load_210 | 114 | 0.0018877 | 0.0004731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_223-2_0_4_load_209 | 115 | 0.00043474 | 0.00010896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_223-2_0_4_load_87 | 116 | 0.010498 | 0.002631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_223-2_0_4_load_93 | 121 | 0.0009017 | 0.00022599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_223-2_0_4_load_98 | 122 | 0.0047865 | 0.0011996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_223-2_0_4_load_94 | 124 | 0.0015928 | 0.00039918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_223-2_0_4_load_123 | 125 | 0.00126 | 0.00031578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_223-2_0_4_load_121 | 126 | 0.0052992 | 0.0013281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_223-2_0_4_load_133 | 128 | 0.0035174 | 0.00088156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_223-2_0_4_load_220 | 129 | 0.0039299 | 0.00098492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_223-2_0_4_load_103 | 130 | 0.0010599 | 0.00026563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_223-2_0_4_load_124 | 132 | 0.0012614 | 0.00031614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_223-2_0_4_load_122 | 133 | 0.0016054 | 0.00040234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_223-2_0_4_load_135 | 134 | 0.013136 | 0.0032922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_223-2_0_4_load_99 | 137 | 0.0085926 | 0.0021535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_223-2_0_4_load_101 | 138 | 0.0015688 | 0.00039319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_223-2_0_4_load_102 | 139 | 0.002402 | 0.00060199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_223-2_0_4_load_100 | 141 | 0.00093549 | 0.00023446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_223-2_0_4_load_147 | 142 | 0.0028331 | 0.00071003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_223-2_0_4_load_129 | 143 | 0.0013372 | 0.00033514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_223-2_0_4_load_104 | 144 | 0.0047754 | 0.0011968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_223-2_0_4_load_125 | 145 | 0.0010137 | 0.00025406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_223-2_0_4_load_161 | 146 | 0.021557 | 0.0054028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_223-2_0_4_load_159 | 147 | 0.019197 | 0.0048111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_223-2_0_4_load_146 | 148 | 0.0013932 | 0.00034917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_223-2_0_4_load_128 | 149 | 0.0027687 | 0.0006939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_223-2_0_4_load_107 | 150 | 0.0018237 | 0.00045705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_223-2_0_4_load_108 | 151 | 0.00042187 | 0.00010573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_223-2_0_4_load_109 | 152 | 0.0004205 | 0.00010539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_223-2_0_4_load_110 | 153 | 0.00061641 | 0.00015449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_223-2_0_4_load_111 | 154 | 0.0025989 | 0.00065135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_223-2_0_4_load_112 | 155 | 0.0017631 | 0.00044187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_223-2_0_4_load_113 | 156 | 0.00047014 | 0.00011783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_223-2_0_4_load_221 | 157 | 0.0018871 | 0.00047296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_223-2_0_4_load_114 | 158 | 0.0023198 | 0.00058139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_223-2_0_4_load_222 | 159 | 0.001867 | 0.00046791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_223-2_0_4_load_116 | 161 | 0.0013338 | 0.00033428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_223-2_0_4_load_118 | 163 | 0.001337 | 0.00033507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_223-2_0_4_load_119 | 164 | 0.0014999 | 0.00037591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_223-2_0_4_load_120 | 165 | 0.0012592 | 0.00031558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_223-2_0_4_load_208 | 166 | 0.0013376 | 0.00033523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_223-2_0_4_load_217 | 167 | 0.0026907 | 0.00067435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_223-2_0_4_load_212 | 168 | 0.00126 | 0.00031578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_223-2_0_4_load_216 | 169 | 0.0012696 | 0.00031819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_223-2_0_4_load_211 | 170 | 0.00126 | 0.00031578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_223-2_0_4_load_148 | 171 | 0.0044876 | 0.0011247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_223-2_0_4_load_157 | 172 | 0.010021 | 0.0025116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_223-2_0_4_load_162 | 173 | 0.010351 | 0.0025943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_223-2_0_4_load_137 | 175 | 0.0031316 | 0.00078486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_223-2_0_4_load_149 | 179 | 0.0015211 | 0.00038122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_223-2_0_4_load_182 | 180 | 0.003076 | 0.00077093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_223-2_0_4_load_150 | 182 | 0.0047942 | 0.0012015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_223-2_0_4_load_184 | 183 | 0.0058652 | 0.00147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_223-2_0_4_load_176 | 184 | 0.0015985 | 0.00040061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_223-2_0_4_load_206 | 185 | 0.0013627 | 0.00034151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_223-2_0_4_load_200 | 186 | 0.001012 | 0.00025362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_223-2_0_4_load_201 | 187 | 0.00081195 | 0.00020349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_223-2_0_4_load_183 | 188 | 0.0031377 | 0.00078638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_223-2_0_4_load_152 | 189 | 0.0035457 | 0.00088864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_223-2_0_4_load_175 | 190 | 0.0013712 | 0.00034366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_223-2_0_4_load_172 | 191 | 0.0068276 | 0.0017112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_223-2_0_4_load_153 | 193 | 0.016728 | 0.0041925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_223-2_0_4_load_154 | 194 | 0.011639 | 0.0029169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_223-2_0_4_load_163 | 196 | 0.014059 | 0.0035236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_223-2_0_4_load_165 | 197 | 0.002283 | 0.00057217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_223-2_0_4_load_164 | 198 | 0.016012 | 0.0040131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_223-2_0_4_load_167 | 199 | 0.0031385 | 0.00078658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_223-2_0_4_load_166 | 200 | 0.007726 | 0.0019363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_223-2_0_4_load_168 | 201 | 0.0011048 | 0.00027688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_223-2_0_4_load_178 | 203 | 0.0034728 | 0.00087037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_223-2_0_4_load_180 | 205 | 0.0022999 | 0.00057641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_223-2_0_4_load_226 | 207 | 0.0012697 | 0.00031822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_223-2_0_4_load_199 | 209 | 0.0013091 | 0.00032809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_223-2_0_4_load_194 | 210 | 0.0013112 | 0.00032862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_223-2_0_4_load_213 | 211 | 0.0012696 | 0.00031819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_223-2_0_4_load_214 | 212 | 0.0012729 | 0.00031901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_223-2_0_4_load_215 | 213 | 0.0062527 | 0.0015671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_223-2_0_4_load_223 | 214 | 0.0040538 | 0.001016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 201 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_223-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.058332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_223-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.040125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_223-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.044687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_223-2_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.5092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_223-2_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_223-2_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.19008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_223-2_0_4_line_6 |  | 5 | 45 | 0.035236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_223-2_0_4_line_7 |  | 5 | 18 | 0.028089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_223-2_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.14046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_223-2_0_4_line_9 |  | 6 | 8 | 0.29288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_223-2_0_4_line_10 |  | 8 | 16 | 0.29098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_223-2_0_4_line_11 |  | 8 | 17 | 0.024456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_223-2_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.038439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_223-2_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.032311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_223-2_0_4_line_14 |  | 12 | 41 | 0.024453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_223-2_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.067788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_223-2_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.066321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_223-2_0_4_line_17 |  | 15 | 24 | 0.032295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_223-2_0_4_line_18 |  | 16 | 25 | 0.21757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_223-2_0_4_line_19 |  | 16 | 26 | 0.01089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_223-2_0_4_line_20 |  | 17 | 53 | 0.010652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_223-2_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.021618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_223-2_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.25239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_223-2_0_4_line_23 |  | 18 | 21 | 0.33422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_223-2_0_4_line_24 |  | 19 | 54 | 0.032118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_223-2_0_4_line_25 |  | 20 | 30 | 0.073864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_223-2_0_4_line_26 |  | 20 | 31 | 0.17913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_223-2_0_4_line_27 |  | 21 | 32 | 0.015125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_223-2_0_4_line_28 |  | 21 | 33 | 0.028356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_223-2_0_4_line_29 |  | 22 | 23 | 0.040621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_223-2_0_4_line_30 |  | 22 | 24 | 0.074317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_223-2_0_4_line_31 |  | 23 | 27 | 0.066838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_223-2_0_4_line_32 |  | 25 | 60 | 0.014763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_223-2_0_4_line_33 |  | 25 | 61 | 0.23577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_223-2_0_4_line_34 |  | 26 | 69 | 0.11215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_223-2_0_4_line_35 |  | 27 | 28 | 0.03571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_223-2_0_4_line_36 |  | 27 | 29 | 0.052449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_223-2_0_4_line_37 |  | 28 | 41 | 0.017445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_223-2_0_4_line_38 |  | 28 | 42 | 0.014297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_223-2_0_4_line_39 |  | 29 | 40 | 0.089281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_223-2_0_4_line_40 |  | 29 | 44 | 0.021013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_223-2_0_4_line_41 |  | 30 | 71 | 0.15102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_223-2_0_4_line_42 |  | 31 | 48 | 0.011738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_223-2_0_4_line_43 |  | 32 | 72 | 0.0091141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_223-2_0_4_line_44 |  | 33 | 47 | 3.5023e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_223-2_0_4_line_45 |  | 34 | 35 | 0.035253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_223-2_0_4_line_46 |  | 34 | 36 | 0.032303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_223-2_0_4_line_47 |  | 35 | 52 | 0.068186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_223-2_0_4_line_48 |  | 36 | 50 | 0.1064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_223-2_0_4_line_49 |  | 37 | 38 | 0.12339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_223-2_0_4_line_50 |  | 37 | 39 | 0.019158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_223-2_0_4_line_51 |  | 38 | 40 | 0.0023143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_223-2_0_4_line_52 |  | 39 | 74 | 0.095384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_223-2_0_4_line_53 |  | 39 | 75 | 0.030385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_223-2_0_4_line_54 |  | 39 | 76 | 0.032879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_223-2_0_4_line_55 |  | 42 | 43 | 2.9926e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_223-2_0_4_line_56 |  | 43 | 51 | 0.23493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_223-2_0_4_line_57 |  | 44 | 80 | 0.019279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_223-2_0_4_line_58 |  | 45 | 46 | 0.032479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_223-2_0_4_line_59 |  | 49 | 50 | 0.037049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_223-2_0_4_line_60 |  | 49 | 51 | 0.058962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_223-2_0_4_line_61 |  | 51 | 79 | 0.21666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_223-2_0_4_line_62 |  | 53 | 70 | 0.032969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_223-2_0_4_line_63 |  | 54 | 81 | 0.024458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_223-2_0_4_line_64 |  | 55 | 56 | 0.014799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_223-2_0_4_line_65 |  | 55 | 57 | 0.10992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_223-2_0_4_line_66 |  | 56 | 98 | 0.019991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_223-2_0_4_line_67 |  | 56 | 58 | 0.006769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_223-2_0_4_line_68 |  | 57 | 64 | 0.01914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_223-2_0_4_line_69 |  | 58 | 59 | 0.057744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_223-2_0_4_line_70 |  | 59 | 97 | 0.0068063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_223-2_0_4_line_71 |  | 60 | 99 | 0.0015598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_223-2_0_4_line_72 |  | 61 | 67 | 0.0096648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_223-2_0_4_line_73 |  | 61 | 68 | 0.023745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_223-2_0_4_line_74 |  | 61 | 65 | 0.22582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_223-2_0_4_line_75 |  | 62 | 63 | 0.021034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_223-2_0_4_line_76 |  | 62 | 64 | 0.059629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_223-2_0_4_line_77 |  | 65 | 66 | 0.03374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_223-2_0_4_line_78 |  | 66 | 93 | 0.027382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_223-2_0_4_line_79 |  | 68 | 95 | 0.054535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_223-2_0_4_line_80 |  | 68 | 96 | 0.007974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_223-2_0_4_line_81 |  | 69 | 83 | 0.11389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_223-2_0_4_line_82 |  | 69 | 82 | 0.020923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_223-2_0_4_line_83 |  | 71 | 73 | 0.059221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_223-2_0_4_line_84 |  | 72 | 92 | 0.062701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_223-2_0_4_line_85 |  | 73 | 88 | 0.035669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_223-2_0_4_line_86 |  | 73 | 89 | 0.014455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_223-2_0_4_line_87 |  | 75 | 191 | 0.020904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_223-2_0_4_line_88 |  | 76 | 178 | 0.064066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_223-2_0_4_line_89 |  | 76 | 183 | 0.019624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_223-2_0_4_line_90 |  | 77 | 78 | 0.012176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_223-2_0_4_line_91 |  | 78 | 178 | 0.040477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_223-2_0_4_line_92 |  | 78 | 179 | 0.013176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_223-2_0_4_line_93 |  | 79 | 185 | 0.037949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_223-2_0_4_line_94 |  | 80 | 210 | 0.022805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_223-2_0_4_line_95 |  | 83 | 105 | 0.038319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_223-2_0_4_line_96 |  | 83 | 106 | 0.013655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_223-2_0_4_line_97 |  | 84 | 85 | 0.0049424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_223-2_0_4_line_98 |  | 85 | 112 | 0.0032678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_223-2_0_4_line_99 |  | 86 | 87 | 0.023847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_223-2_0_4_line_100 |  | 87 | 110 | 0.0029868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_223-2_0_4_line_101 |  | 88 | 171 | 0.024015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_223-2_0_4_line_102 |  | 89 | 148 | 0.02175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_223-2_0_4_line_103 |  | 90 | 91 | 0.015699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_223-2_0_4_line_104 |  | 91 | 144 | 0.014196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_223-2_0_4_line_105 |  | 93 | 94 | 0.0040463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_223-2_0_4_line_106 |  | 95 | 103 | 0.020746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_223-2_0_4_line_107 |  | 96 | 100 | 0.019762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_223-2_0_4_line_108 |  | 97 | 107 | 0.028593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_223-2_0_4_line_109 |  | 98 | 114 | 0.0039912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_223-2_0_4_line_110 |  | 100 | 101 | 0.052734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_223-2_0_4_line_111 |  | 101 | 102 | 0.005418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_223-2_0_4_line_112 |  | 102 | 104 | 0.043133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_223-2_0_4_line_113 |  | 105 | 107 | 0.0035712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_223-2_0_4_line_114 |  | 106 | 108 | 0.0066346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_223-2_0_4_line_115 |  | 108 | 109 | 0.0066409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_223-2_0_4_line_116 |  | 109 | 111 | 0.0066378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_223-2_0_4_line_117 |  | 110 | 111 | 0.0066336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_223-2_0_4_line_118 |  | 112 | 113 | 0.025501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_223-2_0_4_line_119 |  | 113 | 149 | 0.00040527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_223-2_0_4_line_120 |  | 114 | 115 | 0.001931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_223-2_0_4_line_121 |  | 115 | 166 | 0.0020269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_223-2_0_4_line_122 |  | 116 | 117 | 0.014392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_223-2_0_4_line_123 |  | 117 | 118 | 0.025665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_223-2_0_4_line_124 |  | 117 | 119 | 0.014596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_223-2_0_4_line_125 |  | 118 | 120 | 0.004837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_223-2_0_4_line_126 |  | 118 | 121 | 0.015292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_223-2_0_4_line_127 |  | 119 | 122 | 0.015804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_223-2_0_4_line_128 |  | 119 | 123 | 0.025123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_223-2_0_4_line_129 |  | 119 | 124 | 0.029681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_223-2_0_4_line_130 |  | 120 | 127 | 0.008821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_223-2_0_4_line_131 |  | 120 | 128 | 0.03243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_223-2_0_4_line_132 |  | 121 | 129 | 0.0055641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_223-2_0_4_line_133 |  | 122 | 130 | 0.00039884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_223-2_0_4_line_134 |  | 123 | 125 | 0.032604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_223-2_0_4_line_135 |  | 123 | 126 | 0.021819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_223-2_0_4_line_136 |  | 124 | 131 | 0.012447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_223-2_0_4_line_137 |  | 125 | 132 | 0.0051158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_223-2_0_4_line_138 |  | 126 | 133 | 0.0084176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_223-2_0_4_line_139 |  | 127 | 134 | 0.025662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_223-2_0_4_line_140 |  | 130 | 145 | 0.0001079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_223-2_0_4_line_141 |  | 131 | 135 | 0.006581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_223-2_0_4_line_142 |  | 131 | 136 | 0.016188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_223-2_0_4_line_143 |  | 132 | 170 | 0.0051158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_223-2_0_4_line_144 |  | 134 | 173 | 0.024772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_223-2_0_4_line_145 |  | 135 | 137 | 0.0049701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_223-2_0_4_line_146 |  | 136 | 138 | 0.0083924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_223-2_0_4_line_147 |  | 136 | 139 | 0.010965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_223-2_0_4_line_148 |  | 137 | 140 | 0.017868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_223-2_0_4_line_149 |  | 138 | 143 | 0.0076526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_223-2_0_4_line_150 |  | 139 | 144 | 0.010313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_223-2_0_4_line_151 |  | 140 | 146 | 0.020209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_223-2_0_4_line_152 |  | 140 | 147 | 0.010835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_223-2_0_4_line_153 |  | 141 | 142 | 0.013326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_223-2_0_4_line_154 |  | 142 | 148 | 0.0086181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_223-2_0_4_line_155 |  | 143 | 149 | 0.0089874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_223-2_0_4_line_156 |  | 146 | 198 | 0.0025655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_223-2_0_4_line_157 |  | 147 | 195 | 0.01696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_223-2_0_4_line_158 |  | 150 | 151 | 0.0049839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_223-2_0_4_line_159 |  | 150 | 152 | 0.0072889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_223-2_0_4_line_160 |  | 151 | 153 | 0.00019595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_223-2_0_4_line_161 |  | 152 | 154 | 0.010611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_223-2_0_4_line_162 |  | 153 | 155 | 0.0044673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_223-2_0_4_line_163 |  | 154 | 156 | 0.0079741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_223-2_0_4_line_164 |  | 155 | 157 | 0.029137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_223-2_0_4_line_165 |  | 156 | 158 | 0.0039812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_223-2_0_4_line_166 |  | 157 | 159 | 0.010636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_223-2_0_4_line_167 |  | 158 | 160 | 0.015921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_223-2_0_4_line_168 |  | 159 | 214 | 0.0060416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_223-2_0_4_line_169 |  | 160 | 161 | 0.0031012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_223-2_0_4_line_170 |  | 160 | 162 | 0.011987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_223-2_0_4_line_171 |  | 161 | 163 | 0.0055507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_223-2_0_4_line_172 |  | 162 | 164 | 0.013064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_223-2_0_4_line_173 |  | 162 | 165 | 0.017532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_223-2_0_4_line_174 |  | 163 | 166 | 0.0055587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_223-2_0_4_line_175 |  | 164 | 167 | 0.014155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_223-2_0_4_line_176 |  | 165 | 168 | 0.0051121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_223-2_0_4_line_177 |  | 167 | 169 | 0.0037586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_223-2_0_4_line_178 |  | 168 | 170 | 0.005114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_223-2_0_4_line_179 |  | 169 | 212 | 0.0051869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_223-2_0_4_line_180 |  | 171 | 172 | 0.0030464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_223-2_0_4_line_181 |  | 172 | 192 | 0.02069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_223-2_0_4_line_182 |  | 173 | 174 | 0.012078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_223-2_0_4_line_183 |  | 174 | 196 | 0.008967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_223-2_0_4_line_184 |  | 175 | 176 | 0.014192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_223-2_0_4_line_185 |  | 176 | 177 | 0.031928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_223-2_0_4_line_186 |  | 177 | 178 | 0.054281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_223-2_0_4_line_187 |  | 177 | 180 | 0.020887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_223-2_0_4_line_188 |  | 178 | 184 | 0.016511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_223-2_0_4_line_189 |  | 179 | 181 | 0.017877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
190 | LV_223-2_0_4_line_190 |  | 180 | 188 | 0.013537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_223-2_0_4_line_191 |  | 181 | 182 | 0.01098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
192 | LV_223-2_0_4_line_192 |  | 182 | 189 | 0.022415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
193 | LV_223-2_0_4_line_193 |  | 184 | 190 | 0.01928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_223-2_0_4_line_194 |  | 186 | 187 | 0.012238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_223-2_0_4_line_195 |  | 187 | 209 | 0.00063728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_223-2_0_4_line_196 |  | 189 | 192 | 0.011162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
197 | LV_223-2_0_4_line_197 |  | 190 | 202 | 0.018053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_223-2_0_4_line_198 |  | 192 | 193 | 0.025093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
199 | LV_223-2_0_4_line_199 |  | 193 | 194 | 0.0073517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
200 | LV_223-2_0_4_line_200 |  | 194 | 195 | 0.010651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
201 | LV_223-2_0_4_line_201 |  | 196 | 197 | 0.00015591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_223-2_0_4_line_202 |  | 197 | 200 | 0.020771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_223-2_0_4_line_203 |  | 198 | 199 | 0.028719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
204 | LV_223-2_0_4_line_204 |  | 199 | 201 | 0.0061933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
205 | LV_223-2_0_4_line_205 |  | 202 | 203 | 0.048821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_223-2_0_4_line_206 |  | 202 | 204 | 0.02888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_223-2_0_4_line_207 |  | 204 | 205 | 0.045381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_223-2_0_4_line_208 |  | 204 | 206 | 0.046481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_223-2_0_4_line_209 |  | 206 | 207 | 0.019327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_223-2_0_4_line_210 |  | 206 | 208 | 0.10063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_223-2_0_4_line_211 |  | 208 | 209 | 0.08347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_223-2_0_4_line_212 |  | 211 | 212 | 0.014892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_223-2_0_4_line_213 |  | 211 | 213 | 0.0092127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_223-2_0_4_trafo_168 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 215 | 201 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2692896.8242 | 1266677.9249 | 2692899.6285 | 1266727.9766 | 2692892.2414 | 1266731.5406
1 | 2692856.1024 | 1266748.9765 | 2692892.2414 | 1266731.5406
2 | 2692940.9979 | 1266670.3575 | 2692896.8242 | 1266677.9249
3 | 2692546.0189 | 1266693.9354 | 2692551.9659 | 1266702.1796 | 2692558.9007 | 1266713.6976 | 2692561.6132 | 1266718.3773 | 2692611.3952 | 1266803.5044 | 2692617.853 | 1266808.9322 | 2692625.147 | 1266811.4486 | 2692683.2059 | 1266811.8701 | 2692685.6725 | 1266720.901 | 2692728.2413 | 1266704.255 | 2692797.3699 | 1266692.1855 | 2692896.8242 | 1266677.9249
4 | 2692970.1602 | 1266666.0014 | 2692948.2835 | 1266669.1044 | 2692940.9979 | 1266670.3575
5 | 2692546.0189 | 1266693.9354 | 2692549.9558 | 1266689.6713 | 2692572.5988 | 1266655.9094 | 2692574.8791 | 1266648.2944 | 2692574.9759 | 1266640.6786 | 2692572.7443 | 1266630.7689 | 2692569.4078 | 1266623.6219 | 2692565.1095 | 1266617.3161 | 2692560.6281 | 1266612.5976 | 2692552.2369 | 1266608.4851 | 2692544.5597 | 1266605.8961 | 2692533.399 | 1266600.7394 | 2692527.8852 | 1266596.0715 | 2692521.051 | 1266585.3335 | 2692508.9512 | 1266562.7257 | 2692498.2551 | 1266545.1868
6 | 2692970.1602 | 1266666.0014 | 2692982.3792 | 1266699.0505
7 | 2692998.0514 | 1266662.0369 | 2692970.1602 | 1266666.0014
8 | 2692625.6068 | 1266371.1293 | 2692621.4438 | 1266352.3376 | 2692619.9212 | 1266341.3937 | 2692620.1138 | 1266332.9565 | 2692621.878 | 1266323.6877 | 2692631.5533 | 1266299.2416 | 2692634.5422 | 1266284.8656 | 2692634.2788 | 1266270.4497 | 2692631.7137 | 1266256.8428 | 2692623.9499 | 1266235.1358
9 | 2692901.9965 | 1266378.2723 | 2692884.7337 | 1266383.3496 | 2692854.3067 | 1266390.9556 | 2692745.3918 | 1266421.4263 | 2692737.6455 | 1266422.2721 | 2692728.3469 | 1266420.3135 | 2692625.6068 | 1266371.1293
10 | 2692901.9965 | 1266378.2723 | 2692940.1863 | 1266368.3089 | 2692947.6857 | 1266362.5888 | 2693039.4119 | 1266418.1771 | 2693047.0206 | 1266421.7665 | 2693063.9213 | 1266356.0455 | 2693066.8658 | 1266337.8659 | 2693065.0794 | 1266306.4343 | 2693066.8244 | 1266297.9548
11 | 2692901.9965 | 1266378.2723 | 2692894.1865 | 1266370.2318 | 2692884.1768 | 1266361.5556
12 | 2693594.3288 | 1266936.373 | 2693598.0268 | 1266932.9732 | 2693601.5403 | 1266907.9528 | 2693606.3018 | 1266903.013 | 2693607.5575 | 1266902.6437
13 | 2693607.5575 | 1266902.6437 | 2693604.3237 | 1266889.5818 | 2693600.8443 | 1266877.7614 | 2693598.8445 | 1266871.5419
14 | 2693598.8445 | 1266871.5419 | 2693591.3595 | 1266848.2631
15 | 2693423.4675 | 1266993.6837 | 2693410.6928 | 1266994.9829 | 2693391.6881 | 1266991.7355 | 2693373.6518 | 1266985.8123 | 2693361.6156 | 1266981.8301 | 2693358.2619 | 1266979.6396
16 | 2693423.4675 | 1266993.6837 | 2693429.6182 | 1266989.433 | 2693436.9644 | 1266982.4323 | 2693443.2625 | 1266971.723 | 2693459.0692 | 1266962.9546 | 2693460.6221 | 1266959.9768 | 2693453.8717 | 1266948.3605 | 2693453.5299 | 1266946.9996
17 | 2693441.7163 | 1266917.165 | 2693448.4832 | 1266930.127 | 2693450.1815 | 1266933.6679 | 2693453.5299 | 1266946.9996
18 | 2692882.5514 | 1266212.7871 | 2692913.0155 | 1266209.1072 | 2692921.8273 | 1266208.0449 | 2692940.7616 | 1266206.3634 | 2692956.5804 | 1266206.957 | 2692964.8337 | 1266211.2347 | 2693066.8244 | 1266297.9548
19 | 2693066.8244 | 1266297.9548 | 2693075.4171 | 1266304.6452
20 | 2692876.1274 | 1266354.5786 | 2692884.1768 | 1266361.5556
21 | 2692998.0514 | 1266662.0369 | 2692995.1088 | 1266642.8193 | 2692994.1195 | 1266640.8805
22 | 2692998.0514 | 1266662.0369 | 2693009.7029 | 1266660.3856 | 2693017.9654 | 1266660.2154 | 2693021.3173 | 1266648.6587 | 2693027.3952 | 1266611.2682 | 2693032.0575 | 1266592.0481 | 2693034.6092 | 1266588.274 | 2693038.993 | 1266584.8291 | 2693044.4294 | 1266582.4349 | 2693146.7975 | 1266559.7508 | 2693150.2965 | 1266558.9386 | 2693187.5897 | 1266550.8753
23 | 2692998.0514 | 1266662.0369 | 2693009.7029 | 1266660.3856 | 2693017.9654 | 1266660.2154 | 2693004.5545 | 1266736.7782 | 2693004.015 | 1266752.8718 | 2693005.1478 | 1266758.8723 | 2693007.8752 | 1266766.4103 | 2693026.8183 | 1266799.9136 | 2693037.3868 | 1266822.5429 | 2693043.8973 | 1266841.8056 | 2693055.5241 | 1266887.0924 | 2693063.0589 | 1266912.5429 | 2693066.3737 | 1266920.535 | 2693070.0687 | 1266924.9524 | 2693075.6469 | 1266928.3541 | 2693065.7442 | 1266954.7531
24 | 2692979.5218 | 1266612.2714 | 2692994.1195 | 1266640.8805
25 | 2693260.0139 | 1266535.327 | 2693187.5897 | 1266550.8753
26 | 2693187.5897 | 1266550.8753 | 2693193.713 | 1266562.6926 | 2693210.5914 | 1266588.1685 | 2693245.4519 | 1266640.2387 | 2693251.8273 | 1266654.6733 | 2693256.0778 | 1266670.6423 | 2693256.5018 | 1266678.6 | 2693250.3776 | 1266696.8961 | 2693250.9675 | 1266703.8889 | 2693253.9579 | 1266709.1067
27 | 2693065.7442 | 1266954.7531 | 2693066.7307 | 1266963.3424 | 2693072.8783 | 1266965.3877
28 | 2693065.7442 | 1266954.7531 | 2693039.6001 | 1266943.7731
29 | 2693484.2777 | 1266870.5997 | 2693505.866 | 1266855.2508 | 2693516.8126 | 1266846.3122
30 | 2693484.2777 | 1266870.5997 | 2693488.2101 | 1266877.1228 | 2693466.5206 | 1266892.2144 | 2693467.1251 | 1266898.7404 | 2693459.937 | 1266901.9294 | 2693459.8531 | 1266907.2324 | 2693441.7163 | 1266917.165
31 | 2693566.8228 | 1266802.0051 | 2693532.5712 | 1266833.4443 | 2693516.8126 | 1266846.3122
32 | 2692882.5514 | 1266212.7871 | 2692868.0431 | 1266215.5159
33 | 2692882.5514 | 1266212.7871 | 2692913.0155 | 1266209.1072 | 2692921.8273 | 1266208.0449 | 2692940.7616 | 1266206.3634 | 2692956.5804 | 1266206.957 | 2692964.8337 | 1266211.2347 | 2693002.0792 | 1266142.242 | 2693012.557 | 1266121.4565 | 2693022.1027 | 1266089.1025 | 2693037.5075 | 1266095.439
34 | 2693162.4686 | 1266375.3468 | 2693079.4627 | 1266307.7952 | 2693075.4171 | 1266304.6452
35 | 2693566.8228 | 1266802.0051 | 2693571.1719 | 1266811.2148 | 2693575.1989 | 1266816.5162 | 2693584.203 | 1266826.5559 | 2693586.0195 | 1266831.6555
36 | 2693564.9178 | 1266757.3383 | 2693577.5176 | 1266794.6795 | 2693572.2941 | 1266797.4101 | 2693566.8228 | 1266802.0051
37 | 2693586.0195 | 1266831.6555 | 2693591.3595 | 1266848.2631
38 | 2693586.0195 | 1266831.6555 | 2693591.4557 | 1266830.2293 | 2693600.0771 | 1266829.2539
39 | 2693564.9178 | 1266757.3383 | 2693553.7311 | 1266723.9449 | 2693545.2221 | 1266692.6179 | 2693541.5194 | 1266671.336
40 | 2693564.9178 | 1266757.3383 | 2693585.0399 | 1266751.2835
41 | 2693260.0139 | 1266535.327 | 2693325.9176 | 1266521.7003 | 2693339.2489 | 1266515.7393 | 2693361.331 | 1266500.6423 | 2693364.595 | 1266499.4595 | 2693377.7179 | 1266493.3507 | 2693401.2037 | 1266486.6385
42 | 2693253.9579 | 1266709.1067 | 2693259.7945 | 1266719.2904
43 | 2693072.8783 | 1266965.3877 | 2693081.5264 | 1266968.265
44 | 2693039.5678 | 1266943.7596 | 2693039.6001 | 1266943.7731
45 | 2693767.4412 | 1267055.2254 | 2693800.5524 | 1267067.3246
46 | 2693767.4412 | 1267055.2254 | 2693773.1998 | 1267034.9 | 2693777.2515 | 1267024.4821
47 | 2693800.5524 | 1267067.3246 | 2693812.5864 | 1267071.7219 | 2693819.2534 | 1267080.9576 | 2693823.14 | 1267080.8525 | 2693838.6784 | 1267064.3523 | 2693848.5731 | 1267062.8303 | 2693853.6126 | 1267057.385
48 | 2693777.2515 | 1267024.4821 | 2693781.6459 | 1267013.1829 | 2693789.3088 | 1266995.2675 | 2693804.6347 | 1266973.1926 | 2693823.2837 | 1266955.2182 | 2693838.2435 | 1266939.067
49 | 2693531.2301 | 1266552.9709 | 2693538.5402 | 1266553.0422 | 2693539.2873 | 1266582.8896 | 2693539.8847 | 1266654.0463 | 2693541.1228 | 1266669.0559
50 | 2693538.3438 | 1266541.196 | 2693538.5402 | 1266553.0422 | 2693531.2301 | 1266552.9709
51 | 2693541.1228 | 1266669.0559 | 2693541.5194 | 1266671.336
52 | 2693538.3438 | 1266541.196 | 2693545.5033 | 1266546.0244 | 2693546.6208 | 1266568.1714 | 2693549.3503 | 1266582.1927 | 2693559.3566 | 1266608.3725 | 2693569.3349 | 1266628.2733
53 | 2693538.3438 | 1266541.196 | 2693548.6845 | 1266541.5155 | 2693568.6952 | 1266539.3304
54 | 2693538.3438 | 1266541.196 | 2693538.2847 | 1266513.5502 | 2693543.5042 | 1266513.9331
55 | 2693600.1065 | 1266829.2592 | 2693600.0771 | 1266829.2539
56 | 2693832.7912 | 1266857.2331 | 2693825.3617 | 1266854.7465 | 2693818.7321 | 1266854.0407 | 2693779.1847 | 1266853.8129 | 2693744.8393 | 1266851.2549 | 2693703.6993 | 1266846.5209 | 2693660.0863 | 1266839.6352 | 2693629.7858 | 1266834.5843 | 2693600.1065 | 1266829.2592
57 | 2693603.5014 | 1266745.7285 | 2693585.0399 | 1266751.2835
58 | 2692966.8934 | 1266720.4724 | 2692982.8932 | 1266713.3071 | 2692984.7012 | 1266708.9431 | 2692983.9685 | 1266703.3492 | 2692982.3792 | 1266699.0505
59 | 2693858.7598 | 1266908.8545 | 2693856.7794 | 1266915.0281 | 2693853.7587 | 1266921.2853 | 2693848.5788 | 1266927.9085 | 2693838.2435 | 1266939.067
60 | 2693832.7912 | 1266857.2331 | 2693836.8694 | 1266868.2958 | 2693838.5367 | 1266870.4574 | 2693844.3592 | 1266876.4659 | 2693846.5884 | 1266879.2702 | 2693857.3158 | 1266899.2792 | 2693858.7129 | 1266903.7495 | 2693858.7598 | 1266908.8545
61 | 2693832.7912 | 1266857.2331 | 2693850.4187 | 1266850.9745 | 2693857.6526 | 1266847.7645 | 2693867.1028 | 1266841.5428 | 2693876.4467 | 1266833.4845 | 2693884.4634 | 1266825.0827 | 2693889.7899 | 1266818.7177 | 2693894.6263 | 1266811.9222 | 2693900.2733 | 1266801.9704 | 2693904.4303 | 1266791.5057 | 2693910.1894 | 1266768.823 | 2693917.8075 | 1266729.6229 | 2693923.3103 | 1266731.1227 | 2693930.7953 | 1266732.9654 | 2693934.2823 | 1266733.8548 | 2693937.9232 | 1266714.6525 | 2693941.2068 | 1266699.4589
62 | 2692876.1274 | 1266354.5786 | 2692870.066 | 1266349.3247 | 2692868.1408 | 1266345.3356 | 2692869.4013 | 1266339.8732 | 2692878.8055 | 1266328.2999
63 | 2692964.0295 | 1266622.1024 | 2692963.1072 | 1266616.5945 | 2692967.3106 | 1266612.1681 | 2692975.5068 | 1266610.4734 | 2692979.5218 | 1266612.2714 | 2692979.5218 | 1266612.2714
64 | 2693310.9243 | 1266167.6629 | 2693309.1786 | 1266182.3584
65 | 2693310.9243 | 1266167.6629 | 2693389.2345 | 1266205.4637 | 2693410.0226 | 1266215.2107
66 | 2693309.1786 | 1266182.3584 | 2693309.3256 | 1266186.8756 | 2693312.5885 | 1266201.9989
67 | 2693309.1786 | 1266182.3584 | 2693302.4539 | 1266181.4293
68 | 2693427.3519 | 1266223.336 | 2693410.0226 | 1266215.2107
69 | 2693302.4539 | 1266181.4293 | 2693290.9878 | 1266179.8582 | 2693285.7807 | 1266180.5766 | 2693281.3588 | 1266182.5974 | 2693276.1623 | 1266187.8864 | 2693264.7081 | 1266214.1337
70 | 2693264.7081 | 1266214.1337 | 2693261.9858 | 1266220.3719
71 | 2692866.5102 | 1266215.8042 | 2692868.0431 | 1266215.5159
72 | 2693037.5075 | 1266095.439 | 2693046.3999 | 1266099.2251
73 | 2693037.5075 | 1266095.439 | 2693039.5974 | 1266119.0912
74 | 2692915.5836 | 1265937.6482 | 2692945.4231 | 1265966.0961 | 2692976.3578 | 1265992.404 | 2693033.5628 | 1266033.215 | 2693027.8225 | 1266058.701 | 2693022.1027 | 1266089.1025 | 2693037.5075 | 1266095.439
75 | 2693480.9164 | 1266249.4821 | 2693493.3481 | 1266257.1183 | 2693498.3896 | 1266261.1318
76 | 2693480.9164 | 1266249.4821 | 2693468.4651 | 1266242.6129 | 2693427.3519 | 1266223.336
77 | 2692915.5836 | 1265937.6482 | 2692895.2648 | 1265964.5842
78 | 2692895.2648 | 1265964.5842 | 2692895.2648 | 1265964.5842 | 2692896.9124 | 1265969.4697 | 2692911.0658 | 1265980.7124 | 2692912.9931 | 1265984.3892
79 | 2693039.5974 | 1266119.0912 | 2693034.9223 | 1266128.1028 | 2693035.2185 | 1266130.3315 | 2693037.5927 | 1266132.1036 | 2693072.5665 | 1266149.7464
80 | 2693039.5974 | 1266119.0912 | 2693046.8305 | 1266122.4477
81 | 2693162.4686 | 1266375.3468 | 2693167.568 | 1266369.9895 | 2693204.4353 | 1266315.982 | 2693226.4973 | 1266281.1903
82 | 2693162.4686 | 1266375.3468 | 2693173.3612 | 1266393.2113
83 | 2693442.7694 | 1266447.4966 | 2693433.2996 | 1266460.1796 | 2693421.6571 | 1266476.9426 | 2693412.3242 | 1266483.8341 | 2693401.2037 | 1266486.6385
84 | 2693104.8292 | 1267008.6239 | 2693110.7995 | 1267005.293 | 2693112.635 | 1266999.1836 | 2693112.2656 | 1266991.5715 | 2693109.6246 | 1266982.3891 | 2693103.4306 | 1266975.5526 | 2693081.5264 | 1266968.265
85 | 2693442.7694 | 1266447.4966 | 2693445.1241 | 1266444.2979 | 2693464.3198 | 1266419.0749
86 | 2693442.7694 | 1266447.4966 | 2693435.6311 | 1266442.2684 | 2693432.6803 | 1266437.5009
87 | 2693568.6952 | 1266539.3304 | 2693586.8155 | 1266549.753
88 | 2693559.4725 | 1266456.55 | 2693556.8103 | 1266462.9909 | 2693553.9702 | 1266463.0793 | 2693551.2709 | 1266464.2598 | 2693548.9454 | 1266466.0912 | 2693547.3905 | 1266469.6584 | 2693545.1604 | 1266485.4249 | 2693543.5042 | 1266513.9331
89 | 2693543.5042 | 1266513.9331 | 2693561.8305 | 1266520.9503
90 | 2693531.936 | 1266438.0212 | 2693531.6879 | 1266444.1779 | 2693531.7135 | 1266447.7924 | 2693532.6754 | 1266449.9908
91 | 2693531.936 | 1266438.0212 | 2693537.3389 | 1266440.1418 | 2693545.8448 | 1266442.2114 | 2693544.1481 | 1266451.8814 | 2693552.187 | 1266453.4877 | 2693559.4725 | 1266456.55
92 | 2693531.936 | 1266438.0212 | 2693529.4551 | 1266435.8691 | 2693526.4289 | 1266432.0181 | 2693525.2914 | 1266429.1978 | 2693525.0154 | 1266427.2648
93 | 2693941.2068 | 1266699.4589 | 2693968.2109 | 1266698.7653 | 2693974.1626 | 1266695.2348 | 2693976.5631 | 1266692.0154
94 | 2693603.5014 | 1266745.7285 | 2693610.6134 | 1266767.3959
95 | 2693226.4973 | 1266281.1903 | 2693246.3554 | 1266248.4183
96 | 2693226.4973 | 1266281.1903 | 2693237.7645 | 1266288.9044
97 | 2693328.3957 | 1266361.3261 | 2693328.9472 | 1266360.9388 | 2693332.7023 | 1266358.9091
98 | 2693335.577 | 1266357.3553 | 2693332.7023 | 1266358.9091
99 | 2693262.047 | 1266305.6895 | 2693277.2428 | 1266322.1243 | 2693278.1007 | 1266323.3096
100 | 2693262.047 | 1266305.6895 | 2693261.6437 | 1266305.2533 | 2693259.6693 | 1266303.9015
101 | 2693478.7842 | 1266399.9072 | 2693477.8205 | 1266401.3352 | 2693464.3198 | 1266419.0749
102 | 2693432.6803 | 1266437.5009 | 2693430.6751 | 1266434.2613 | 2693419.723 | 1266420.0521
103 | 2693379.2064 | 1266393.9429 | 2693379.2732 | 1266409.642
104 | 2693378.0882 | 1266379.8031 | 2693379.1921 | 1266390.5787 | 2693379.2064 | 1266393.9429
105 | 2692914.8716 | 1265987.9729 | 2692912.9931 | 1265984.3892
106 | 2693072.5665 | 1266149.7464 | 2693091.0889 | 1266159.0901
107 | 2693046.8305 | 1266122.4477 | 2693064.7567 | 1266130.7662
108 | 2693261.9858 | 1266220.3719 | 2693258.4744 | 1266228.4182 | 2693248.2061 | 1266245.3641
109 | 2693312.5885 | 1266201.9989 | 2693313.4302 | 1266205.9003 | 2693313.4302 | 1266205.9003
110 | 2693097.4629 | 1266111.6739 | 2693086.1642 | 1266138.6513 | 2693083.6279 | 1266139.5232 | 2693064.7567 | 1266130.7662
111 | 2693095.229 | 1266106.7347 | 2693097.4629 | 1266111.6739
112 | 2693095.229 | 1266106.7347 | 2693113.2059 | 1266102.2808 | 2693135.4492 | 1266112.8181
113 | 2693246.3554 | 1266248.4183 | 2693248.2061 | 1266245.3641
114 | 2693237.7645 | 1266288.9044 | 2693243.239 | 1266292.6525
115 | 2693248.7186 | 1266296.4041 | 2693243.239 | 1266292.6525
116 | 2693248.7186 | 1266296.4041 | 2693254.1957 | 1266300.154
117 | 2693254.1957 | 1266300.154 | 2693259.6693 | 1266303.9015
118 | 2693358.7733 | 1266350.5873 | 2693354.722 | 1266349.0138 | 2693350.0757 | 1266349.5186 | 2693335.577 | 1266357.3553
119 | 2693358.7733 | 1266350.5873 | 2693359.151 | 1266350.734
120 | 2693314.1341 | 1266207.6985 | 2693313.4302 | 1266205.9003
121 | 2693314.1341 | 1266207.6985 | 2693314.8729 | 1266209.5859
122 | 2693378.2797 | 1266306.8291 | 2693379.1733 | 1266299.8375 | 2693383.6181 | 1266293.9918
123 | 2693403.5937 | 1266302.1697 | 2693378.2797 | 1266306.8291
124 | 2693374.5554 | 1266315.6887 | 2693371.0624 | 1266309.9176 | 2693378.2797 | 1266306.8291
125 | 2693408.2748 | 1266300.8981 | 2693403.5937 | 1266302.1697
126 | 2693403.5937 | 1266302.1697 | 2693403.2354 | 1266297.6826 | 2693405.8354 | 1266287.2097
127 | 2693374.5554 | 1266315.6887 | 2693360.91 | 1266323.6618
128 | 2693361.4001 | 1266294.2856 | 2693371.0624 | 1266309.9176 | 2693374.5554 | 1266315.6887
129 | 2693374.5554 | 1266315.6887 | 2693389.6823 | 1266341.2254
130 | 2693408.2748 | 1266300.8981 | 2693412.1629 | 1266308.8216
131 | 2693408.2748 | 1266300.8981 | 2693412.8815 | 1266299.0917 | 2693419.1103 | 1266290.9056 | 2693427.0426 | 1266275.6487
132 | 2693407.1761 | 1266281.8096 | 2693405.8354 | 1266287.2097
133 | 2693360.5656 | 1266323.863 | 2693360.91 | 1266323.6618
134 | 2693361.4001 | 1266294.2856 | 2693344.754 | 1266266.2512
135 | 2693361.4001 | 1266294.2856 | 2693346.42 | 1266303.5344 | 2693342.4685 | 1266304.9965
136 | 2693396.7835 | 1266351.4135 | 2693392.5754 | 1266346.1093 | 2693389.6823 | 1266341.2254
137 | 2693342.1421 | 1266261.8524 | 2693344.754 | 1266266.2512
138 | 2693334.574 | 1266307.9176 | 2693342.4685 | 1266304.9965
139 | 2693412.1629 | 1266308.8216 | 2693435.685 | 1266319.0816
140 | 2693360.4724 | 1266323.9174 | 2693360.5656 | 1266323.863
141 | 2693396.7835 | 1266351.4135 | 2693403.1889 | 1266353.0049
142 | 2693396.7835 | 1266351.4135 | 2693386.6258 | 1266357.1243 | 2693382.5277 | 1266359.1502
143 | 2693342.1421 | 1266261.8524 | 2693339.5302 | 1266257.4536
144 | 2693435.685 | 1266319.0816 | 2693458.3911 | 1266328.9857
145 | 2693403.1889 | 1266353.0049 | 2693408.1012 | 1266353.7602
146 | 2693382.5277 | 1266359.1502 | 2693377.7912 | 1266358.6861 | 2693374.4835 | 1266357.1827
147 | 2693382.5277 | 1266359.1502 | 2693379.737 | 1266369.7539
148 | 2693425.7612 | 1266356.4755 | 2693408.1012 | 1266353.7602
149 | 2693374.4835 | 1266357.1827 | 2693367.5167 | 1266354.0163
150 | 2693379.737 | 1266369.7539 | 2693377.8092 | 1266377.0792 | 2693378.0882 | 1266379.8031
151 | 2693425.7612 | 1266356.4755 | 2693426.2893 | 1266365.4579 | 2693428.4627 | 1266373.7212 | 2693428.2035 | 1266376.3755
152 | 2693425.7612 | 1266356.4755 | 2693436.4697 | 1266358.1294
153 | 2693414.0298 | 1266413.6218 | 2693410.4746 | 1266410.3447 | 2693407.9678 | 1266406.4908 | 2693406.8093 | 1266402.7733
154 | 2693414.0298 | 1266413.6218 | 2693416.5751 | 1266415.9679 | 2693419.723 | 1266420.0521
155 | 2693367.5167 | 1266354.0163 | 2693367.0181 | 1266353.7897 | 2693359.151 | 1266350.734
156 | 2693427.9541 | 1266378.9288 | 2693428.2035 | 1266376.3755
157 | 2693452.89 | 1266362.2646 | 2693441.002 | 1266358.8294 | 2693436.4697 | 1266358.1294
158 | 2693286.5025 | 1266259.7562 | 2693286.8466 | 1266258.0345 | 2693288.2842 | 1266255.1441
159 | 2693291.8244 | 1266248.8083 | 2693290.8361 | 1266250.0132 | 2693288.2842 | 1266255.1441
160 | 2693286.4641 | 1266259.9484 | 2693286.5025 | 1266259.7562
161 | 2693298.7477 | 1266240.796 | 2693297.608 | 1266241.7577 | 2693291.8244 | 1266248.8083
162 | 2693286.4641 | 1266259.9484 | 2693285.5886 | 1266264.3291
163 | 2693304.8421 | 1266235.6536 | 2693298.7477 | 1266240.796
164 | 2693291.3753 | 1266292.2136 | 2693287.3932 | 1266283.9755 | 2693285.5263 | 1266277.2628 | 2693284.917 | 1266267.6898 | 2693285.5886 | 1266264.3291
165 | 2693304.8421 | 1266235.6536 | 2693307.8848 | 1266233.0861
166 | 2693291.3753 | 1266292.2136 | 2693292.3224 | 1266294.1727 | 2693297.8039 | 1266300.617
167 | 2693320.0529 | 1266222.8187 | 2693307.8848 | 1266233.0861
168 | 2693301.7184 | 1266305.2189 | 2693297.8039 | 1266300.617
169 | 2693320.0529 | 1266222.8187 | 2693318.9225 | 1266219.9309
170 | 2693325.6535 | 1266233.4158 | 2693321.2676 | 1266225.529 | 2693320.0529 | 1266222.8187
171 | 2693316.8991 | 1266214.7622 | 2693318.9225 | 1266219.9309
172 | 2693325.6535 | 1266233.4158 | 2693336.883 | 1266226.7403
173 | 2693325.6535 | 1266233.4158 | 2693331.379 | 1266243.7257 | 2693334.3093 | 1266248.6607
174 | 2693316.8991 | 1266214.7622 | 2693314.8729 | 1266209.5859
175 | 2693349.0506 | 1266219.5072 | 2693349.0506 | 1266219.5072 | 2693336.883 | 1266226.7403
176 | 2693334.3093 | 1266248.6607 | 2693336.9193 | 1266253.0563
177 | 2693349.0506 | 1266219.5072 | 2693351.1075 | 1266222.653
178 | 2693336.9193 | 1266253.0563 | 2693339.5302 | 1266257.4536
179 | 2693351.1075 | 1266222.653 | 2693353.9461 | 1266226.9942
180 | 2693480.4883 | 1266397.382 | 2693478.7842 | 1266399.9072
181 | 2693492.062 | 1266380.232 | 2693480.4883 | 1266397.382
182 | 2693469.4616 | 1266333.8144 | 2693458.3911 | 1266328.9857
183 | 2693469.4616 | 1266333.8144 | 2693474.5017 | 1266326.3979
184 | 2693558.652 | 1266379.9965 | 2693556.3402 | 1266378.581 | 2693553.7494 | 1266375.7599 | 2693552.2086 | 1266372.2548 | 2693551.8774 | 1266368.4465
185 | 2693558.652 | 1266379.9965 | 2693554.9559 | 1266390.3909 | 2693562.0121 | 1266392.7156 | 2693561.0467 | 1266394.2461 | 2693560.3931 | 1266396.0483 | 2693560.1486 | 1266405.7857
186 | 2693559.4725 | 1266456.55 | 2693561.923 | 1266451.1065 | 2693556.9233 | 1266446.8239 | 2693555.7443 | 1266444.7257 | 2693555.3405 | 1266441.6946 | 2693559.5622 | 1266416.185 | 2693560.056 | 1266410.6772 | 2693560.1486 | 1266405.7857
187 | 2693560.1486 | 1266405.7857 | 2693569.1186 | 1266413.7342 | 2693574.371 | 1266413.4727 | 2693577.3872 | 1266411.4297
188 | 2693559.4725 | 1266456.55 | 2693569.3255 | 1266462.4663 | 2693573.1444 | 1266465.7222
189 | 2693524.7749 | 1266409.5068 | 2693525.7747 | 1266415.3163 | 2693524.9525 | 1266426.8238 | 2693525.0154 | 1266427.2648
190 | 2693577.3872 | 1266411.4297 | 2693588.5954 | 1266403.8377
191 | 2693524.7749 | 1266409.5068 | 2693521.8776 | 1266404.1677 | 2693518.4948 | 1266400.6158
192 | 2693501.5465 | 1266386.1181 | 2693507.1765 | 1266389.6121 | 2693515.856 | 1266397.8451 | 2693518.4948 | 1266400.6158
193 | 2693587.8161 | 1266478.2309 | 2693573.1444 | 1266465.7222
194 | 2693787.7188 | 1266511.5109 | 2693781.8227 | 1266522.2348
195 | 2693781.8227 | 1266522.2348 | 2693781.5156 | 1266522.7933
196 | 2693492.062 | 1266380.232 | 2693501.5465 | 1266386.1181
197 | 2693601.554 | 1266489.9435 | 2693587.8161 | 1266478.2309
198 | 2693492.062 | 1266380.232 | 2693469.2536 | 1266369.7703
199 | 2693469.2536 | 1266369.7703 | 2693462.5713 | 1266366.7052
200 | 2693452.89 | 1266362.2646 | 2693462.5713 | 1266366.7052
201 | 2693474.5893 | 1266326.2689 | 2693474.5017 | 1266326.3979
202 | 2693488.5861 | 1266311.5431 | 2693481.8353 | 1266315.6063 | 2693474.5893 | 1266326.2689
203 | 2693427.9541 | 1266378.9288 | 2693426.7645 | 1266391.1086 | 2693438.074 | 1266394.9349 | 2693438.1455 | 1266399.4761
204 | 2693438.2431 | 1266405.6686 | 2693438.1455 | 1266399.4761
205 | 2693601.554 | 1266489.9435 | 2693618.0332 | 1266471.6228 | 2693619.511 | 1266465.797 | 2693617.9304 | 1266460.5343 | 2693608.427 | 1266452.1487
206 | 2693601.554 | 1266489.9435 | 2693623.1911 | 1266509.1463
207 | 2693641.9018 | 1266475.9377 | 2693647.4261 | 1266480.8403 | 2693647.2349 | 1266484.3513 | 2693623.1911 | 1266509.1463
208 | 2693623.1911 | 1266509.1463 | 2693624.3199 | 1266510.1428 | 2693658.4446 | 1266539.563
209 | 2693658.4446 | 1266539.563 | 2693650.3497 | 1266549.0981 | 2693643.5008 | 1266549.3788
210 | 2693658.4446 | 1266539.563 | 2693661.7871 | 1266542.4517 | 2693699.7627 | 1266575.4472 | 2693709.4768 | 1266577.7587 | 2693740.6601 | 1266595.5788
211 | 2693740.6601 | 1266595.5788 | 2693764.3685 | 1266553.9763 | 2693776.0142 | 1266532.7992 | 2693781.5156 | 1266522.7933
212 | 2693353.9461 | 1266226.9942 | 2693359.1674 | 1266234.9796 | 2693363.9419 | 1266232.5641
213 | 2693371.0459 | 1266237.1245 | 2693368.061 | 1266233.0296 | 2693363.9419 | 1266232.5641

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692892.2414 | 1266731.5406
1 | 2692896.8242 | 1266677.9249
2 | 2692856.1024 | 1266748.9765
3 | 2692940.9979 | 1266670.3575
4 | 2692546.0189 | 1266693.9354
5 | 2692970.1602 | 1266666.0014
6 | 2692625.6068 | 1266371.1293
7 | 2692623.9499 | 1266235.1358
8 | 2692901.9965 | 1266378.2723
9 | 2692498.2551 | 1266545.1868
10 | 2693607.5575 | 1266902.6437
11 | 2693594.3288 | 1266936.373
12 | 2693598.8445 | 1266871.5419
13 | 2693423.4675 | 1266993.6837
14 | 2693358.2619 | 1266979.6396
15 | 2693453.5299 | 1266946.9996
16 | 2693066.8244 | 1266297.9548
17 | 2692884.1768 | 1266361.5556
18 | 2692998.0514 | 1266662.0369
19 | 2692994.1195 | 1266640.8805
20 | 2693187.5897 | 1266550.8753
21 | 2693065.7442 | 1266954.7531
22 | 2693484.2777 | 1266870.5997
23 | 2693516.8126 | 1266846.3122
24 | 2693441.7163 | 1266917.165
25 | 2692882.5514 | 1266212.7871
26 | 2693075.4171 | 1266304.6452
27 | 2693566.8228 | 1266802.0051
28 | 2693586.0195 | 1266831.6555
29 | 2693564.9178 | 1266757.3383
30 | 2693260.0139 | 1266535.327
31 | 2693253.9579 | 1266709.1067
32 | 2693072.8783 | 1266965.3877
33 | 2693039.6001 | 1266943.7731
34 | 2693767.4412 | 1267055.2254
35 | 2693800.5524 | 1267067.3246
36 | 2693777.2515 | 1267024.4821
37 | 2693531.2301 | 1266552.9709
38 | 2693541.1228 | 1266669.0559
39 | 2693538.3438 | 1266541.1961
40 | 2693541.5194 | 1266671.336
41 | 2693591.3595 | 1266848.2631
42 | 2693600.0771 | 1266829.2539
43 | 2693600.1065 | 1266829.2592
44 | 2693585.0399 | 1266751.2835
45 | 2692982.3792 | 1266699.0505
46 | 2692966.8934 | 1266720.4724
47 | 2693039.5678 | 1266943.7596
48 | 2693259.7945 | 1266719.2904
49 | 2693858.7598 | 1266908.8545
50 | 2693838.2435 | 1266939.067
51 | 2693832.7912 | 1266857.2331
52 | 2693853.6126 | 1267057.385
53 | 2692876.1274 | 1266354.5786
54 | 2692979.5218 | 1266612.2714
55 | 2693310.9243 | 1266167.6629
56 | 2693309.1786 | 1266182.3584
57 | 2693410.0226 | 1266215.2107
58 | 2693302.4539 | 1266181.4293
59 | 2693264.7081 | 1266214.1337
60 | 2692868.0431 | 1266215.5159
61 | 2693037.5075 | 1266095.439
62 | 2693480.9164 | 1266249.4821
63 | 2693498.3896 | 1266261.1318
64 | 2693427.3519 | 1266223.336
65 | 2692915.5836 | 1265937.6482
66 | 2692895.2648 | 1265964.5842
67 | 2693046.3999 | 1266099.2251
68 | 2693039.5974 | 1266119.0912
69 | 2693162.4686 | 1266375.3468
70 | 2692878.8055 | 1266328.2999
71 | 2693401.2037 | 1266486.6385
72 | 2693081.5264 | 1266968.265
73 | 2693442.7694 | 1266447.4966
74 | 2693569.3349 | 1266628.2733
75 | 2693568.6952 | 1266539.3304
76 | 2693543.5042 | 1266513.9331
77 | 2693532.6754 | 1266449.9908
78 | 2693531.936 | 1266438.0212
79 | 2693941.2068 | 1266699.4589
80 | 2693603.5014 | 1266745.7285
81 | 2692964.0295 | 1266622.1024
82 | 2693173.3612 | 1266393.2113
83 | 2693226.4973 | 1266281.1903
84 | 2693328.3957 | 1266361.3261
85 | 2693332.7023 | 1266358.9091
86 | 2693278.1007 | 1266323.3096
87 | 2693262.047 | 1266305.6895
88 | 2693464.3198 | 1266419.0749
89 | 2693432.6803 | 1266437.5009
90 | 2693379.2732 | 1266409.642
91 | 2693379.2064 | 1266393.9429
92 | 2693104.8292 | 1267008.6239
93 | 2692912.9931 | 1265984.3892
94 | 2692914.8716 | 1265987.9729
95 | 2693072.5665 | 1266149.7464
96 | 2693046.8305 | 1266122.4477
97 | 2693261.9858 | 1266220.3719
98 | 2693312.5885 | 1266201.9989
99 | 2692866.5102 | 1266215.8042
100 | 2693064.7567 | 1266130.7662
101 | 2693097.4629 | 1266111.6739
102 | 2693095.229 | 1266106.7347
103 | 2693091.0889 | 1266159.0901
104 | 2693135.4492 | 1266112.8181
105 | 2693246.3554 | 1266248.4183
106 | 2693237.7645 | 1266288.9044
107 | 2693248.2061 | 1266245.3641
108 | 2693243.239 | 1266292.6525
109 | 2693248.7186 | 1266296.4041
110 | 2693259.6693 | 1266303.9015
111 | 2693254.1957 | 1266300.154
112 | 2693335.577 | 1266357.3553
113 | 2693358.7733 | 1266350.5873
114 | 2693313.4302 | 1266205.9003
115 | 2693314.1341 | 1266207.6985
116 | 2693383.6181 | 1266293.9918
117 | 2693378.2797 | 1266306.8291
118 | 2693403.5937 | 1266302.1697
119 | 2693374.5554 | 1266315.6887
120 | 2693408.2748 | 1266300.8981
121 | 2693405.8354 | 1266287.2097
122 | 2693360.91 | 1266323.6618
123 | 2693361.4001 | 1266294.2856
124 | 2693389.6823 | 1266341.2254
125 | 2693344.754 | 1266266.2512
126 | 2693342.4685 | 1266304.9965
127 | 2693412.1629 | 1266308.8216
128 | 2693427.0426 | 1266275.6487
129 | 2693407.1761 | 1266281.8096
130 | 2693360.5656 | 1266323.863
131 | 2693396.7835 | 1266351.4135
132 | 2693342.1421 | 1266261.8524
133 | 2693334.574 | 1266307.9176
134 | 2693435.685 | 1266319.0816
135 | 2693403.1889 | 1266353.0049
136 | 2693382.5277 | 1266359.1502
137 | 2693408.1012 | 1266353.7602
138 | 2693374.4835 | 1266357.1827
139 | 2693379.737 | 1266369.7539
140 | 2693425.7612 | 1266356.4755
141 | 2693406.8093 | 1266402.7733
142 | 2693414.0298 | 1266413.6218
143 | 2693367.5167 | 1266354.0163
144 | 2693378.0882 | 1266379.8031
145 | 2693360.4724 | 1266323.9174
146 | 2693428.2035 | 1266376.3755
147 | 2693436.4697 | 1266358.1294
148 | 2693419.723 | 1266420.0521
149 | 2693359.151 | 1266350.734
150 | 2693288.2842 | 1266255.1441
151 | 2693286.5025 | 1266259.7562
152 | 2693291.8244 | 1266248.8083
153 | 2693286.4641 | 1266259.9484
154 | 2693298.7477 | 1266240.796
155 | 2693285.5886 | 1266264.3291
156 | 2693304.8421 | 1266235.6536
157 | 2693291.3753 | 1266292.2136
158 | 2693307.8848 | 1266233.0861
159 | 2693297.8039 | 1266300.617
160 | 2693320.0529 | 1266222.8187
161 | 2693318.9225 | 1266219.9309
162 | 2693325.6535 | 1266233.4158
163 | 2693316.8991 | 1266214.7622
164 | 2693336.883 | 1266226.7403
165 | 2693334.3093 | 1266248.6607
166 | 2693314.8729 | 1266209.5859
167 | 2693349.0506 | 1266219.5072
168 | 2693336.9193 | 1266253.0563
169 | 2693351.1075 | 1266222.653
170 | 2693339.5302 | 1266257.4536
171 | 2693478.7842 | 1266399.9072
172 | 2693480.4883 | 1266397.382
173 | 2693458.3911 | 1266328.9857
174 | 2693469.4616 | 1266333.8144
175 | 2693551.8774 | 1266368.4465
176 | 2693558.652 | 1266379.9965
177 | 2693560.1486 | 1266405.7857
178 | 2693559.4725 | 1266456.55
179 | 2693525.0154 | 1266427.2648
180 | 2693577.3872 | 1266411.4297
181 | 2693524.7749 | 1266409.5068
182 | 2693518.4948 | 1266400.6158
183 | 2693561.8305 | 1266520.9503
184 | 2693573.1444 | 1266465.7222
185 | 2693976.5631 | 1266692.0154
186 | 2693787.7188 | 1266511.5109
187 | 2693781.8227 | 1266522.2348
188 | 2693588.5954 | 1266403.8377
189 | 2693501.5465 | 1266386.1181
190 | 2693587.8161 | 1266478.2309
191 | 2693586.8155 | 1266549.753
192 | 2693492.062 | 1266380.232
193 | 2693469.2536 | 1266369.7703
194 | 2693462.5713 | 1266366.7052
195 | 2693452.89 | 1266362.2646
196 | 2693474.5017 | 1266326.3979
197 | 2693474.5893 | 1266326.2689
198 | 2693427.9541 | 1266378.9288
199 | 2693438.1455 | 1266399.4761
200 | 2693488.5861 | 1266311.5431
201 | 2693438.2431 | 1266405.6686
202 | 2693601.554 | 1266489.9435
203 | 2693608.427 | 1266452.1487
204 | 2693623.1911 | 1266509.1463
205 | 2693641.9018 | 1266475.9377
206 | 2693658.4446 | 1266539.563
207 | 2693643.5008 | 1266549.3788
208 | 2693740.6601 | 1266595.5788
209 | 2693781.5156 | 1266522.7933
210 | 2693610.6134 | 1266767.3959
211 | 2693363.9419 | 1266232.5641
212 | 2693353.9461 | 1266226.9942
213 | 2693371.0459 | 1266237.1245
214 | 2693301.7184 | 1266305.2189
215 | 2693425.7612 | 1266356.4755

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98804 | -0.23072 | 0.00048825 | 0.00012237
1 | 0.9881 | -0.22964 | 0 | 0
2 | 0.98802 | -0.23111 | 0.00054181 | 0.00013579
3 | 0.98814 | -0.22877 | 0 | 0
4 | 0.98808 | -0.23015 | 0 | 0
5 | 0.98817 | -0.22819 | 0 | 0
6 | 0.9804 | -0.37762 | 0 | 0
7 | 0.98039 | -0.3778 | 6.7606e-05 | 1.6944e-05
8 | 0.98041 | -0.37721 | 0 | 0
9 | 0.98808 | -0.23029 | 4.0783e-05 | 1.0221e-05
10 | 0.98301 | -0.32623 | 0 | 0
11 | 0.98299 | -0.32668 | 0.00066023 | 0.00016547
12 | 0.98303 | -0.32584 | 0.00071576 | 0.00017939
13 | 0.98316 | -0.32363 | 0 | 0
14 | 0.98314 | -0.32394 | 0.0002546 | 6.381e-05
15 | 0.98317 | -0.32332 | 0.0042916 | 0.0010756
16 | 0.98061 | -0.37313 | 0 | 0
17 | 0.9804 | -0.37752 | 0.00042467 | 0.00010643
18 | 0.98821 | -0.22738 | 0 | 0
19 | 0.9882 | -0.22758 | 0.00011448 | 2.8692e-05
20 | 0.98915 | -0.20896 | 0 | 0
21 | 0.98763 | -0.23888 | 0 | 0
22 | 0.98362 | -0.31457 | 0 | 0
23 | 0.98379 | -0.31124 | 0.0026855 | 0.00067304
24 | 0.98331 | -0.32067 | 0 | 0
25 | 0.97636 | -0.45617 | 0 | 0
26 | 0.98083 | -0.36884 | 0.00070875 | 0.00017763
27 | 0.98424 | -0.30252 | 0 | 0
28 | 0.98311 | -0.32434 | 0 | 0
29 | 0.98624 | -0.26376 | 0 | 0
30 | 0.98961 | -0.19991 | 0 | 0
31 | 0.98869 | -0.21786 | 0.00059606 | 0.00014939
32 | 0.98761 | -0.23923 | 0.00067696 | 0.00016966
33 | 0.98761 | -0.2392 | 0.00027515 | 6.896e-05
34 | 0.97064 | -0.5683 | 0 | 0
35 | 0.97043 | -0.57237 | 0.0055289 | 0.0013857
36 | 0.97083 | -0.56457 | 0.018976 | 0.0047557
37 | 0.9885 | -0.22041 | 0 | 0
38 | 0.98719 | -0.2456 | 0 | 0
39 | 0.9887 | -0.21651 | 0 | 0
40 | 0.98716 | -0.24607 | 0.0014181 | 0.0003554
41 | 0.98306 | -0.32523 | 0.0014595 | 0.00036578
42 | 0.98269 | -0.33235 | 0 | 0
43 | 0.98269 | -0.33237 | 0.00037549 | 9.4106e-05
44 | 0.98618 | -0.26494 | 0.0018023 | 0.00045169
45 | 0.98816 | -0.22852 | 8.5401e-05 | 2.1403e-05
46 | 0.98814 | -0.22877 | 0.00043496 | 0.00010901
47 | 0.98761 | -0.2392 | 0.00036348 | 9.1098e-05
48 | 0.98867 | -0.21832 | 0.002187 | 0.00054811
49 | 0.97435 | -0.4951 | 0 | 0
50 | 0.97333 | -0.51506 | 0.0040906 | 0.0010252
51 | 0.97596 | -0.46342 | 0 | 0
52 | 0.97039 | -0.57328 | 0.00071383 | 0.0001789
53 | 0.9804 | -0.37757 | 0.00017724 | 4.442e-05
54 | 0.98819 | -0.22782 | 9.9101e-05 | 2.4837e-05
55 | 0.98883 | -0.21433 | 0 | 0
56 | 0.98897 | -0.21147 | 0 | 0
57 | 0.98773 | -0.23561 | 0.0037945 | 0.000951
58 | 0.98892 | -0.21245 | 0 | 0
59 | 0.98805 | -0.22918 | 0.00046466 | 0.00011646
60 | 0.97634 | -0.4565 | 0.00066567 | 0.00016683
61 | 0.97202 | -0.5417 | 0 | 0
62 | 0.98744 | -0.24131 | 0 | 0
63 | 0.98738 | -0.24247 | 0.0030889 | 0.00077416
64 | 0.98761 | -0.23802 | 0.0039574 | 0.00099182
65 | 0.97084 | -0.56499 | 0 | 0
66 | 0.97067 | -0.56848 | 0.0023572 | 0.00059078
67 | 0.972 | -0.54199 | 0.0016499 | 0.00041351
68 | 0.97174 | -0.54718 | 0 | 0
69 | 0.98318 | -0.32332 | 0 | 0
70 | 0.98039 | -0.37762 | 8.2992e-05 | 2.08e-05
71 | 0.99055 | -0.1814 | 0 | 0
72 | 0.9876 | -0.23932 | 8.7783e-05 | 2.2e-05
73 | 0.99092 | -0.17415 | 0 | 0
74 | 0.98857 | -0.21915 | 0.0015548 | 0.00038966
75 | 0.98851 | -0.22021 | 0 | 0
76 | 0.98911 | -0.20858 | 0 | 0
77 | 0.99076 | -0.17693 | 0.0013215 | 0.00033119
78 | 0.99077 | -0.17664 | 0 | 0
79 | 0.97569 | -0.46884 | 0 | 0
80 | 0.98616 | -0.26539 | 0 | 0
81 | 0.98818 | -0.22796 | 0.00031536 | 7.9037e-05
82 | 0.98313 | -0.32437 | 0.0027722 | 0.00069479
83 | 0.98585 | -0.27164 | 0 | 0
84 | 0.99217 | -0.14996 | 0.0056437 | 0.0014144
85 | 0.9922 | -0.14946 | 0.0019477 | 0.00048815
86 | 0.98565 | -0.27558 | 0.0021768 | 0.00054555
87 | 0.9857 | -0.27465 | 0.00041323 | 0.00010357
88 | 0.99136 | -0.16565 | 0.0017526 | 0.00043925
89 | 0.99083 | -0.17583 | 0.0013758 | 0.0003448
90 | 0.99252 | -0.14317 | 0.0014432 | 0.00036169
91 | 0.99254 | -0.14277 | 0.0031133 | 0.00078026
92 | 0.98757 | -0.2399 | 0.00051467 | 0.00012899
93 | 0.97058 | -0.57011 | 0.0021176 | 0.00053072
94 | 0.97058 | -0.57019 | 0.0011049 | 0.00027692
95 | 0.97167 | -0.54865 | 0.0011898 | 0.0002982
96 | 0.97166 | -0.5488 | 0.00043041 | 0.00010787
97 | 0.98785 | -0.23307 | 0.00056841 | 0.00014246
98 | 0.98917 | -0.20761 | 0.0014437 | 0.00036183
99 | 0.97634 | -0.45651 | 0.00053957 | 0.00013523
100 | 0.97146 | -0.55268 | 0.0050522 | 0.0012662
101 | 0.97119 | -0.5581 | 0 | 0
102 | 0.97116 | -0.55866 | 0 | 0
103 | 0.97166 | -0.54875 | 0.00026821 | 6.7221e-05
104 | 0.97094 | -0.56309 | 0.0055614 | 0.0013938
105 | 0.98691 | -0.25112 | 0.0011118 | 0.00027865
106 | 0.98579 | -0.27278 | 0.00041323 | 0.00010357
107 | 0.98702 | -0.24914 | 0.00043392 | 0.00010875
108 | 0.98577 | -0.27329 | 0.00041323 | 0.00010357
109 | 0.98574 | -0.27374 | 0.00041364 | 0.00010367
110 | 0.9857 | -0.27451 | 0.00041323 | 0.00010357
111 | 0.98572 | -0.27415 | 0.00041323 | 0.00010357
112 | 0.99222 | -0.14902 | 0.0013159 | 0.00032979
113 | 0.99243 | -0.145 | 0.0033574 | 0.00084145
114 | 0.98922 | -0.20682 | 0.0018877 | 0.0004731
115 | 0.98924 | -0.20642 | 0.00043474 | 0.00010896
116 | 0.99057 | -0.18083 | 0.010498 | 0.002631
117 | 0.9907 | -0.17814 | 0 | 0
118 | 0.98939 | -0.20366 | 0 | 0
119 | 0.99159 | -0.16094 | 0 | 0
120 | 0.98916 | -0.20806 | 0 | 0
121 | 0.98932 | -0.20497 | 0.0009017 | 0.00022599
122 | 0.99149 | -0.16287 | 0.0047865 | 0.0011996
123 | 0.99103 | -0.17173 | 0 | 0
124 | 0.99275 | -0.1386 | 0.0015928 | 0.00039918
125 | 0.99036 | -0.18475 | 0.00126 | 0.00031578
126 | 0.9909 | -0.1744 | 0.0052992 | 0.0013281
127 | 0.98877 | -0.21553 | 0 | 0
128 | 0.98905 | -0.21009 | 0.0035174 | 0.00088156
129 | 0.9893 | -0.20536 | 0.0039299 | 0.00098492
130 | 0.99149 | -0.16288 | 0.0010599 | 0.00026563
131 | 0.99324 | -0.12915 | 0 | 0
132 | 0.99025 | -0.18676 | 0.0012614 | 0.00031614
133 | 0.99088 | -0.17464 | 0.0016054 | 0.00040234
134 | 0.98765 | -0.23732 | 0.013136 | 0.0032922
135 | 0.99355 | -0.1233 | 0 | 0
136 | 0.99281 | -0.13764 | 0 | 0
137 | 0.99378 | -0.11888 | 0.0085926 | 0.0021535
138 | 0.99267 | -0.14031 | 0.0015688 | 0.00039319
139 | 0.99269 | -0.13992 | 0.002402 | 0.00060199
140 | 0.99464 | -0.10234 | 0 | 0
141 | 0.99069 | -0.17862 | 0.00093549 | 0.00023446
142 | 0.9907 | -0.1784 | 0.0028331 | 0.00071003
143 | 0.99255 | -0.14252 | 0.0013372 | 0.00033514
144 | 0.9926 | -0.14162 | 0.0047754 | 0.0011968
145 | 0.99149 | -0.16288 | 0.0010137 | 0.00025406
146 | 0.99641 | -0.068497 | 0.021557 | 0.0054028
147 | 0.99421 | -0.11051 | 0.019197 | 0.0048111
148 | 0.99073 | -0.17783 | 0.0013932 | 0.00034917
149 | 0.99243 | -0.14491 | 0.0027687 | 0.0006939
150 | 0.98878 | -0.2154 | 0.0018237 | 0.00045705
151 | 0.98873 | -0.21634 | 0.00042187 | 0.00010573
152 | 0.98886 | -0.21379 | 0.0004205 | 0.00010539
153 | 0.98873 | -0.21638 | 0.00061641 | 0.00015449
154 | 0.98898 | -0.21135 | 0.0025989 | 0.00065135
155 | 0.98869 | -0.21714 | 0.0017631 | 0.00044187
156 | 0.9891 | -0.20916 | 0.00047014 | 0.00011783
157 | 0.98848 | -0.2212 | 0.0018871 | 0.00047296
158 | 0.98916 | -0.20803 | 0.0023198 | 0.00058139
159 | 0.98842 | -0.22232 | 0.001867 | 0.00046791
160 | 0.98942 | -0.20286 | 0 | 0
161 | 0.98938 | -0.20356 | 0.0013338 | 0.00033428
162 | 0.98961 | -0.19916 | 0 | 0
163 | 0.98932 | -0.20479 | 0.001337 | 0.00033507
164 | 0.98944 | -0.20247 | 0.0014999 | 0.00037591
165 | 0.98995 | -0.19264 | 0.0012592 | 0.00031558
166 | 0.98926 | -0.20599 | 0.0013376 | 0.00033523
167 | 0.98928 | -0.20569 | 0.0026907 | 0.00067435
168 | 0.99005 | -0.19071 | 0.00126 | 0.00031578
169 | 0.98924 | -0.20636 | 0.0012696 | 0.00031819
170 | 0.99015 | -0.18875 | 0.00126 | 0.00031578
171 | 0.99169 | -0.15919 | 0.0044876 | 0.0011247
172 | 0.99174 | -0.15812 | 0.010021 | 0.0025116
173 | 0.98687 | -0.25256 | 0.010351 | 0.0025943
174 | 0.9866 | -0.25777 | 0 | 0
175 | 0.98941 | -0.20308 | 0.0031316 | 0.00078486
176 | 0.98945 | -0.20229 | 0 | 0
177 | 0.98954 | -0.20051 | 0 | 0
178 | 0.99 | -0.19148 | 0 | 0
179 | 0.99103 | -0.17174 | 0.0015211 | 0.00038122
180 | 0.98942 | -0.20282 | 0.003076 | 0.00077093
181 | 0.99138 | -0.16498 | 0 | 0
182 | 0.9916 | -0.16082 | 0.0047942 | 0.0012015
183 | 0.98901 | -0.21063 | 0.0058652 | 0.00147
184 | 0.9898 | -0.19534 | 0.0015985 | 0.00040061
185 | 0.97564 | -0.46979 | 0.0013627 | 0.00034151
186 | 0.98853 | -0.22022 | 0.001012 | 0.00025362
187 | 0.98854 | -0.22 | 0.00081195 | 0.00020349
188 | 0.98938 | -0.20357 | 0.0031377 | 0.00078638
189 | 0.99206 | -0.15187 | 0.0035457 | 0.00088864
190 | 0.9896 | -0.19931 | 0.0013712 | 0.00034366
191 | 0.98838 | -0.22275 | 0.0068276 | 0.0017112
192 | 0.9923 | -0.14724 | 0 | 0
193 | 0.99302 | -0.13355 | 0.016728 | 0.0041925
194 | 0.99325 | -0.129 | 0.011639 | 0.0029169
195 | 0.99362 | -0.12186 | 0 | 0
196 | 0.9864 | -0.26163 | 0.014059 | 0.0035236
197 | 0.9864 | -0.26166 | 0.002283 | 0.00057217
198 | 0.99664 | -0.063966 | 0.016012 | 0.0040131
199 | 0.9994 | -0.011386 | 0.0031385 | 0.00078658
200 | 0.98625 | -0.26454 | 0.007726 | 0.0019363
201 | 1 | 0 | -0.42757 | -0.10841
202 | 0.98943 | -0.20258 | 0 | 0
203 | 0.98928 | -0.2056 | 0.0034728 | 0.00087037
204 | 0.98925 | -0.20604 | 0 | 0
205 | 0.98916 | -0.2079 | 0.0022999 | 0.00057641
206 | 0.98907 | -0.20969 | 0 | 0
207 | 0.98904 | -0.21012 | 0.0012697 | 0.00031822
208 | 0.98878 | -0.21531 | 0 | 0
209 | 0.98854 | -0.21998 | 0.0013091 | 0.00032809
210 | 0.98613 | -0.26593 | 0.0013112 | 0.00032862
211 | 0.9891 | -0.20917 | 0.0012696 | 0.00031819
212 | 0.9892 | -0.20717 | 0.0012729 | 0.00031901
213 | 0.98904 | -0.2102 | 0.0062527 | 0.0015671
214 | 0.9884 | -0.22276 | 0.0040538 | 0.001016
215 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010301 | -0.00025765 | 0.0010301 | 0.00025694 | 5.2621e-08 | -7.1345e-07 | 0.0015511 | 0.0015509 | 0.0015511 | 0.98804 | -0.23072 | 0.9881 | -0.22964 | 0.42613
1 | 0.00054182 | 0.00013528 | -0.00054181 | -0.00013579 | 1.0017e-08 | -5.0748e-07 | 0.00081582 | 0.000816 | 0.000816 | 0.98804 | -0.23072 | 0.98802 | -0.23111 | 0.22418
2 | -0.0010709 | -0.0002582 | 0.001071 | 0.00025766 | 4.3387e-08 | -5.4465e-07 | 0.0016092 | 0.001609 | 0.0016092 | 0.9881 | -0.22964 | 0.98814 | -0.22877 | 0.44208
3 | 4.0784e-05 | 1.265e-06 | -4.0784e-05 | -7.7868e-06 | 6.8609e-10 | -6.5218e-06 | 5.9605e-05 | 6.0652e-05 | 6.0652e-05 | 0.9881 | -0.22964 | 0.98808 | -0.23015 | 0.016663
4 | -0.001071 | -0.00025766 | 0.001071 | 0.0002573 | 2.8541e-08 | -3.5839e-07 | 0.001609 | 0.0016088 | 0.001609 | 0.98814 | -0.22877 | 0.98817 | -0.22819 | 0.44202
5 | 4.0784e-05 | 7.7868e-06 | -4.0783e-05 | -1.0221e-05 | 2.6533e-10 | -2.4345e-06 | 6.0652e-05 | 6.1419e-05 | 6.1419e-05 | 0.98808 | -0.23015 | 0.98808 | -0.23029 | 0.016873
6 | 0.00052038 | 0.00012956 | -0.00052037 | -0.00013 | 8.1087e-09 | -4.462e-07 | 0.00078329 | 0.00078345 | 0.00078345 | 0.98817 | -0.22819 | 0.98816 | -0.22852 | 0.21523
7 | -0.0015914 | -0.00038686 | 0.0015914 | 0.00038653 | 6.0271e-08 | -3.2128e-07 | 0.0023921 | 0.002392 | 0.0023921 | 0.98817 | -0.22819 | 0.98821 | -0.22738 | 0.65717
8 | 6.7606e-05 | 1.5173e-05 | -6.7606e-05 | -1.6944e-05 | 5.5127e-10 | -1.7709e-06 | 0.00010201 | 0.00010261 | 0.00010261 | 0.9804 | -0.37762 | 0.98039 | -0.3778 | 0.02819
9 | -6.7606e-05 | -1.5173e-05 | 6.7607e-05 | 1.148e-05 | 1.1303e-09 | -3.6925e-06 | 0.00010201 | 0.00010096 | 0.00010201 | 0.9804 | -0.37762 | 0.98041 | -0.37721 | 0.028024
10 | -0.00075252 | -0.00018228 | 0.00075266 | 0.0001787 | 1.4163e-07 | -3.5795e-06 | 0.0011399 | 0.0011386 | 0.0011399 | 0.98041 | -0.37721 | 0.98061 | -0.37313 | 0.31316
11 | 0.00068491 | 0.0001708 | -0.0006849 | -0.0001711 | 9.9053e-09 | -3.0205e-07 | 0.0010392 | 0.0010393 | 0.0010393 | 0.98041 | -0.37721 | 0.9804 | -0.37752 | 0.28553
12 | 0.00066024 | 0.00016499 | -0.00066023 | -0.00016547 | 1.4396e-08 | -4.7808e-07 | 0.00099926 | 0.00099943 | 0.00099943 | 0.98301 | -0.32623 | 0.98299 | -0.32668 | 0.27457
13 | -0.00066024 | -0.00016499 | 0.00066025 | 0.00016459 | 1.2097e-08 | -4.0189e-07 | 0.00099926 | 0.00099911 | 0.00099926 | 0.98301 | -0.32623 | 0.98303 | -0.32584 | 0.27452
14 | -0.001376 | -0.00034397 | 0.0013761 | 0.00034369 | 3.9767e-08 | -2.8456e-07 | 0.0020826 | 0.0020824 | 0.0020826 | 0.98303 | -0.32584 | 0.98306 | -0.32523 | 0.57213
15 | 0.00025461 | 6.2953e-05 | -0.0002546 | -6.381e-05 | 3.7719e-09 | -8.572e-07 | 0.00038505 | 0.00038535 | 0.00038535 | 0.98316 | -0.32363 | 0.98314 | -0.32394 | 0.10587
16 | -0.00025461 | -6.2953e-05 | 0.00025461 | 6.2114e-05 | 3.6845e-09 | -8.3868e-07 | 0.00038505 | 0.00038475 | 0.00038505 | 0.98316 | -0.32363 | 0.98317 | -0.32332 | 0.10578
17 | -0.0045462 | -0.0011377 | 0.0045468 | 0.0011377 | 5.7324e-07 | -4.2729e-08 | 0.0068801 | 0.0068799 | 0.0068801 | 0.98317 | -0.32332 | 0.98331 | -0.32067 | 1.8901
18 | 0.021118 | 0.0053508 | -0.021034 | -0.0052998 | 8.3895e-05 | 5.096e-05 | 0.032066 | 0.032067 | 0.032067 | 0.98061 | -0.37313 | 0.97636 | -0.45617 | 8.8096
19 | -0.021871 | -0.0055295 | 0.021875 | 0.0055322 | 4.5026e-06 | 2.7442e-06 | 0.033205 | 0.033205 | 0.033205 | 0.98061 | -0.37313 | 0.98083 | -0.36884 | 9.1222
20 | 0.00026023 | 6.467e-05 | -0.00026023 | -6.4804e-05 | 6.2263e-10 | -1.3393e-07 | 0.00039477 | 0.00039482 | 0.00039482 | 0.9804 | -0.37752 | 0.9804 | -0.37757 | 0.10847
21 | 0.00052896 | 0.00013157 | -0.00052895 | -0.00013185 | 5.139e-09 | -2.7368e-07 | 0.00079613 | 0.00079623 | 0.00079623 | 0.98821 | -0.22738 | 0.9882 | -0.22758 | 0.21875
22 | -0.0040395 | -0.00099376 | 0.004043 | 0.00099276 | 3.4935e-06 | -1.0008e-06 | 0.006076 | 0.0060749 | 0.006076 | 0.98821 | -0.22738 | 0.98915 | -0.20896 | 1.6692
23 | 0.0019191 | 0.00047565 | -0.0019181 | -0.00047926 | 1.0458e-06 | -3.6101e-06 | 0.0028879 | 0.0028894 | 0.0028894 | 0.98821 | -0.22738 | 0.98763 | -0.23888 | 0.79379
24 | 0.00041447 | 0.00010315 | -0.00041447 | -0.00010356 | 4.6885e-09 | -4.0848e-07 | 0.00062385 | 0.00062399 | 0.00062399 | 0.9882 | -0.22758 | 0.98819 | -0.22782 | 0.17143
25 | -0.0068273 | -0.0016886 | 0.0068302 | 0.0016895 | 2.9172e-06 | 9.1847e-07 | 0.010263 | 0.010262 | 0.010263 | 0.98915 | -0.20896 | 0.98961 | -0.19991 | 2.8194
26 | 0.0027843 | 0.00069583 | -0.0027831 | -0.00069738 | 1.1783e-06 | -1.5441e-06 | 0.0041878 | 0.0041886 | 0.0041886 | 0.98915 | -0.20896 | 0.98869 | -0.21786 | 1.1507
27 | 0.0012795 | 0.00031956 | -0.0012794 | -0.00031974 | 2.1069e-08 | -1.8006e-07 | 0.0019273 | 0.0019274 | 0.0019274 | 0.98763 | -0.23888 | 0.98761 | -0.23923 | 0.5295
28 | 0.00063865 | 0.0001597 | -0.00063864 | -0.00016006 | 9.844e-09 | -3.5656e-07 | 0.00096209 | 0.00096222 | 0.00096222 | 0.98763 | -0.23888 | 0.98761 | -0.2392 | 0.26435
29 | -0.0045481 | -0.0011376 | 0.0045489 | 0.0011375 | 7.2093e-07 | -5.4299e-08 | 0.0068796 | 0.0068794 | 0.0068796 | 0.98362 | -0.31457 | 0.98379 | -0.31124 | 1.89
30 | 0.0045481 | 0.0011376 | -0.0045468 | -0.0011377 | 1.3191e-06 | -9.8815e-08 | 0.0068796 | 0.0068799 | 0.0068799 | 0.98362 | -0.31457 | 0.98331 | -0.32067 | 1.8901
31 | -0.0072343 | -0.0018105 | 0.0072373 | 0.0018116 | 3.0004e-06 | 1.0712e-06 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.98379 | -0.31124 | 0.98424 | -0.30252 | 3.0058
32 | 0.0012053 | 0.00030187 | -0.0012052 | -0.00030204 | 1.8678e-08 | -1.7267e-07 | 0.0018368 | 0.0018369 | 0.0018369 | 0.97636 | -0.45617 | 0.97634 | -0.4565 | 0.50463
33 | 0.019829 | 0.0049979 | -0.019748 | -0.0049492 | 8.0801e-05 | 4.8777e-05 | 0.03023 | 0.030231 | 0.030231 | 0.97636 | -0.45617 | 0.97202 | -0.5417 | 8.3053
34 | -0.022584 | -0.0057098 | 0.022633 | 0.0057401 | 4.9418e-05 | 3.0209e-05 | 0.03428 | 0.034279 | 0.03428 | 0.98083 | -0.36884 | 0.98318 | -0.32332 | 9.4175
35 | 0.03426 | 0.0087212 | -0.034224 | -0.0086986 | 3.5994e-05 | 2.2583e-05 | 0.051845 | 0.051845 | 0.051845 | 0.98424 | -0.30252 | 0.98311 | -0.32434 | 14.2431
36 | -0.041498 | -0.010533 | 0.041575 | 0.010582 | 7.7533e-05 | 4.8953e-05 | 0.062786 | 0.062786 | 0.062786 | 0.98424 | -0.30252 | 0.98624 | -0.26376 | 17.2488
37 | 0.0028357 | 0.00070933 | -0.0028355 | -0.00070947 | 1.2049e-07 | -1.4408e-07 | 0.0042915 | 0.0042916 | 0.0042916 | 0.98311 | -0.32434 | 0.98306 | -0.32523 | 1.179
38 | 0.031389 | 0.0079893 | -0.031377 | -0.0079817 | 1.2123e-05 | 7.5778e-06 | 0.047554 | 0.047554 | 0.047554 | 0.98311 | -0.32434 | 0.98269 | -0.33235 | 13.0642
39 | -0.044689 | -0.011361 | 0.044727 | 0.011381 | 3.8116e-05 | 1.9833e-05 | 0.067483 | 0.067481 | 0.067483 | 0.98624 | -0.26376 | 0.98716 | -0.24607 | 4.6348
40 | 0.0031137 | 0.00077965 | -0.0031135 | -0.00077981 | 1.7389e-07 | -1.5684e-07 | 0.0046976 | 0.0046977 | 0.0046977 | 0.98624 | -0.26376 | 0.98618 | -0.26494 | 1.2906
41 | -0.0068302 | -0.0016895 | 0.0068362 | 0.0016914 | 5.964e-06 | 1.8748e-06 | 0.010262 | 0.010262 | 0.010262 | 0.98961 | -0.19991 | 0.99055 | -0.1814 | 2.8193
42 | 0.002187 | 0.00054799 | -0.002187 | -0.00054811 | 4.7689e-08 | -1.2e-07 | 0.0032915 | 0.0032916 | 0.0032916 | 0.98869 | -0.21786 | 0.98867 | -0.21832 | 0.90428
43 | 0.00060247 | 0.00015008 | -0.00060247 | -0.0001502 | 2.8144e-09 | -1.1482e-07 | 0.00090742 | 0.00090746 | 0.00090746 | 0.98761 | -0.23923 | 0.9876 | -0.23932 | 0.2493
44 | 0.00036348 | 9.1097e-05 | -0.00036348 | -9.1098e-05 | 2.0641e-12 | -4.4659e-10 | 0.00054766 | 0.00054766 | 0.00054766 | 0.98761 | -0.2392 | 0.98761 | -0.2392 | 0.15045
45 | 0.006244 | 0.0015641 | -0.0062428 | -0.0015638 | 1.2112e-06 | 3.3955e-07 | 0.0095719 | 0.0095721 | 0.0095721 | 0.97064 | -0.5683 | 0.97043 | -0.57237 | 2.6297
46 | -0.006244 | -0.0015641 | 0.0062451 | 0.0015644 | 1.1099e-06 | 3.1096e-07 | 0.0095719 | 0.0095718 | 0.0095719 | 0.97064 | -0.5683 | 0.97083 | -0.56457 | 2.6296
47 | 0.00071386 | 0.00017808 | -0.00071383 | -0.0001789 | 3.0628e-08 | -8.228e-07 | 0.0010943 | 0.0010946 | 0.0010946 | 0.97043 | -0.57237 | 0.97039 | -0.57328 | 0.30071
48 | -0.025221 | -0.0063201 | 0.02528 | 0.006357 | 5.9621e-05 | 3.6838e-05 | 0.038656 | 0.038656 | 0.038656 | 0.97083 | -0.56457 | 0.97333 | -0.51506 | 10.6198
49 | 0.046202 | 0.011767 | -0.046146 | -0.011737 | 5.6064e-05 | 2.9562e-05 | 0.069617 | 0.069619 | 0.069619 | 0.9885 | -0.22041 | 0.98719 | -0.2456 | 4.7815
50 | -0.046202 | -0.011767 | 0.046211 | 0.011771 | 8.7046e-06 | 4.5884e-06 | 0.069617 | 0.069616 | 0.069617 | 0.9885 | -0.22041 | 0.9887 | -0.21651 | 4.7814
51 | 0.046146 | 0.011737 | -0.046145 | -0.011737 | 1.0516e-06 | 5.5467e-07 | 0.069619 | 0.069619 | 0.069619 | 0.98719 | -0.2456 | 0.98716 | -0.24607 | 4.7815
52 | 0.001555 | 0.00038856 | -0.0015548 | -0.00038966 | 1.9587e-07 | -1.0977e-06 | 0.0023398 | 0.0023403 | 0.0023403 | 0.9887 | -0.21651 | 0.98857 | -0.21915 | 0.64293
53 | 0.0068297 | 0.0017118 | -0.0068285 | -0.0017114 | 1.2039e-06 | 3.8089e-07 | 0.010279 | 0.010279 | 0.010279 | 0.9887 | -0.21651 | 0.98851 | -0.22021 | 2.8239
54 | -0.054596 | -0.013872 | 0.054616 | 0.013883 | 2.0845e-05 | 1.1654e-05 | 0.082235 | 0.082234 | 0.082235 | 0.9887 | -0.21651 | 0.98911 | -0.20858 | 5.648
55 | 0.031377 | 0.0079817 | -0.031377 | -0.0079817 | 2.5382e-08 | 1.5859e-08 | 0.047554 | 0.047554 | 0.047554 | 0.98269 | -0.33235 | 0.98269 | -0.33237 | 13.0642
56 | 0.031001 | 0.0078876 | -0.030807 | -0.0077661 | 0.00019449 | 0.00012152 | 0.046985 | 0.046986 | 0.046986 | 0.98269 | -0.33237 | 0.97596 | -0.46342 | 12.9083
57 | 0.0013113 | 0.00032812 | -0.0013112 | -0.00032835 | 2.8297e-08 | -2.2787e-07 | 0.0019783 | 0.0019784 | 0.0019784 | 0.98618 | -0.26494 | 0.98616 | -0.26539 | 0.54352
58 | 0.00043497 | 0.0001086 | -0.00043496 | -0.00010901 | 5.2242e-09 | -4.1272e-07 | 0.00065485 | 0.000655 | 0.000655 | 0.98816 | -0.22852 | 0.98814 | -0.22877 | 0.17994
59 | 0.029399 | 0.0073997 | -0.029371 | -0.0073822 | 2.8021e-05 | 1.7473e-05 | 0.044909 | 0.044909 | 0.044909 | 0.97435 | -0.4951 | 0.97333 | -0.51506 | 12.3378
60 | -0.029399 | -0.0073997 | 0.029444 | 0.0074275 | 4.4593e-05 | 2.7804e-05 | 0.044909 | 0.044909 | 0.044909 | 0.97435 | -0.4951 | 0.97596 | -0.46342 | 12.3377
61 | 0.0013631 | 0.0003386 | -0.0013627 | -0.00034108 | 3.5072e-07 | -2.4822e-06 | 0.0020771 | 0.0020781 | 0.0020781 | 0.97596 | -0.46342 | 0.97569 | -0.46884 | 0.57091
62 | 8.2992e-05 | 2.0384e-05 | -8.2992e-05 | -2.08e-05 | 1.9594e-10 | -4.1561e-07 | 0.00012582 | 0.00012596 | 0.00012596 | 0.9804 | -0.37757 | 0.98039 | -0.37762 | 0.034605
63 | 0.00031537 | 7.8725e-05 | -0.00031536 | -7.9037e-05 | 2.0678e-09 | -3.1201e-07 | 0.00047477 | 0.00047488 | 0.00047488 | 0.98819 | -0.22782 | 0.98818 | -0.22796 | 0.13046
64 | -0.010853 | -0.0027223 | 0.010855 | 0.002723 | 1.4805e-06 | 7.5764e-07 | 0.016333 | 0.016333 | 0.016333 | 0.98883 | -0.21433 | 0.98897 | -0.21147 | 4.4871
65 | 0.010853 | 0.0027223 | -0.010842 | -0.0027166 | 1.0996e-05 | 5.6292e-06 | 0.016333 | 0.016334 | 0.016334 | 0.98883 | -0.21433 | 0.98773 | -0.23561 | 4.4873
66 | -0.043651 | -0.011065 | 0.043659 | 0.011069 | 8.0952e-06 | 4.1547e-06 | 0.065722 | 0.065722 | 0.065722 | 0.98897 | -0.21147 | 0.98917 | -0.20761 | 4.5139
67 | 0.032796 | 0.0083422 | -0.032795 | -0.0083416 | 1.548e-06 | 6.4329e-07 | 0.049389 | 0.04939 | 0.04939 | 0.98897 | -0.21147 | 0.98892 | -0.21245 | 3.3921
68 | 0.0070478 | 0.0017656 | -0.007047 | -0.0017654 | 8.0907e-07 | 2.7286e-07 | 0.010617 | 0.010617 | 0.010617 | 0.98773 | -0.23561 | 0.98761 | -0.23802 | 2.9168
69 | 0.032795 | 0.0083416 | -0.032768 | -0.0083262 | 2.6411e-05 | 1.5422e-05 | 0.04939 | 0.04939 | 0.04939 | 0.98892 | -0.21245 | 0.98805 | -0.22918 | 6.7843
70 | 0.032304 | 0.0082097 | -0.032298 | -0.0082059 | 6.051e-06 | 3.7855e-06 | 0.04869 | 0.04869 | 0.04869 | 0.98805 | -0.22918 | 0.98785 | -0.23307 | 13.3765
71 | 0.00053957 | 0.00013521 | -0.00053957 | -0.00013523 | 3.9552e-10 | -1.9253e-08 | 0.00082233 | 0.00082234 | 0.00082234 | 0.97634 | -0.4565 | 0.97634 | -0.45651 | 0.22592
72 | 0.00165 | 0.00041341 | -0.0016499 | -0.00041351 | 2.3122e-08 | -1.05e-07 | 0.0025258 | 0.0025258 | 0.0025258 | 0.97202 | -0.5417 | 0.972 | -0.54199 | 0.69391
73 | 0.012511 | 0.0031362 | -0.012508 | -0.0031344 | 3.2664e-06 | 1.7962e-06 | 0.019153 | 0.019153 | 0.019153 | 0.97202 | -0.5417 | 0.97174 | -0.54718 | 5.2618
74 | 0.0055871 | 0.0013995 | -0.0055809 | -0.0013984 | 6.1954e-06 | 1.1693e-06 | 0.0085528 | 0.0085538 | 0.0085538 | 0.97202 | -0.5417 | 0.97084 | -0.56499 | 2.3499
75 | 0.0030891 | 0.000774 | -0.0030889 | -0.00077416 | 1.7092e-07 | -1.5965e-07 | 0.004655 | 0.0046551 | 0.0046551 | 0.98744 | -0.24131 | 0.98738 | -0.24247 | 1.2789
76 | -0.0030891 | -0.000774 | 0.0030896 | 0.00077354 | 4.8451e-07 | -4.528e-07 | 0.004655 | 0.0046547 | 0.004655 | 0.98744 | -0.24131 | 0.98761 | -0.23802 | 1.2788
77 | 0.0055809 | 0.0013984 | -0.00558 | -0.0013982 | 9.2578e-07 | 1.7536e-07 | 0.0085538 | 0.008554 | 0.008554 | 0.97084 | -0.56499 | 0.97067 | -0.56848 | 2.35
78 | 0.0032228 | 0.00080741 | -0.0032225 | -0.00080759 | 2.5063e-07 | -1.7804e-07 | 0.0049404 | 0.0049405 | 0.0049405 | 0.97067 | -0.56848 | 0.97058 | -0.57011 | 1.3573
79 | 0.0014581 | 0.00036455 | -0.001458 | -0.00036516 | 1.0194e-07 | -6.103e-07 | 0.0022325 | 0.0022328 | 0.0022328 | 0.97174 | -0.54718 | 0.97167 | -0.54865 | 0.6134
80 | 0.01105 | 0.0027699 | -0.011049 | -0.0027694 | 8.561e-07 | 4.4913e-07 | 0.01692 | 0.01692 | 0.01692 | 0.97174 | -0.54718 | 0.97166 | -0.5488 | 4.6485
81 | -0.025406 | -0.0064347 | 0.025469 | 0.0064737 | 6.322e-05 | 3.9013e-05 | 0.038475 | 0.038475 | 0.038475 | 0.98318 | -0.32332 | 0.98585 | -0.27164 | 10.5701
82 | 0.0027724 | 0.00069461 | -0.0027722 | -0.00069479 | 1.3814e-07 | -1.7692e-07 | 0.0041958 | 0.0041959 | 0.0041959 | 0.98318 | -0.32332 | 0.98313 | -0.32437 | 1.1527
83 | -0.0068362 | -0.0016914 | 0.0068385 | 0.0016921 | 2.3385e-06 | 7.3401e-07 | 0.010262 | 0.010261 | 0.010262 | 0.99055 | -0.1814 | 0.99092 | -0.17415 | 2.8191
84 | 0.00051469 | 0.0001282 | -0.00051467 | -0.00012899 | 1.4135e-08 | -7.9326e-07 | 0.0007752 | 0.00077548 | 0.00077548 | 0.9876 | -0.23932 | 0.98757 | -0.2399 | 0.21304
85 | -0.013377 | -0.0033306 | 0.013383 | 0.0033335 | 5.3932e-06 | 2.9919e-06 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.99092 | -0.17415 | 0.99136 | -0.16565 | 5.5165
86 | 0.0065386 | 0.0016384 | -0.0065381 | -0.0016383 | 5.2258e-07 | 1.4826e-07 | 0.0098186 | 0.0098187 | 0.0098187 | 0.99092 | -0.17415 | 0.99083 | -0.17583 | 2.6974
87 | 0.0068285 | 0.0017114 | -0.0068276 | -0.0017112 | 8.2825e-07 | 2.6214e-07 | 0.010279 | 0.010279 | 0.010279 | 0.98851 | -0.22021 | 0.98838 | -0.22275 | 2.8239
88 | -0.060482 | -0.015353 | 0.060532 | 0.015382 | 4.9801e-05 | 2.858e-05 | 0.091059 | 0.091058 | 0.091059 | 0.98911 | -0.20858 | 0.99 | -0.19148 | 6.254
89 | 0.0058658 | 0.0014701 | -0.0058652 | -0.00147 | 5.7305e-07 | 1.1491e-07 | 0.0088245 | 0.0088246 | 0.0088246 | 0.98911 | -0.20858 | 0.98901 | -0.21063 | 2.4243
90 | -0.0013215 | -0.00033119 | 0.0013215 | 0.00033105 | 1.7985e-08 | -1.4529e-07 | 0.0019847 | 0.0019847 | 0.0019847 | 0.99076 | -0.17693 | 0.99077 | -0.17664 | 0.54525
91 | 0.083097 | 0.021057 | -0.083038 | -0.021021 | 5.9182e-05 | 3.5793e-05 | 0.12488 | 0.12488 | 0.12488 | 0.99077 | -0.17664 | 0.99 | -0.19148 | 8.5772
92 | -0.084419 | -0.021388 | 0.084439 | 0.0214 | 1.9882e-05 | 1.2045e-05 | 0.12687 | 0.12687 | 0.12687 | 0.99077 | -0.17664 | 0.99103 | -0.17174 | 8.7135
93 | 0.0013627 | 0.00034108 | -0.0013627 | -0.00034151 | 6.1462e-08 | -4.3459e-07 | 0.0020781 | 0.0020783 | 0.0020783 | 0.97569 | -0.46884 | 0.97564 | -0.46979 | 0.57096
94 | 0.0013112 | 0.00032835 | -0.0013112 | -0.00032862 | 3.3475e-08 | -2.6953e-07 | 0.0019784 | 0.0019785 | 0.0019785 | 0.98616 | -0.26539 | 0.98613 | -0.26593 | 0.54355
95 | -0.030126 | -0.0076403 | 0.030156 | 0.0076589 | 2.9754e-05 | 1.8553e-05 | 0.045504 | 0.045504 | 0.045504 | 0.98585 | -0.27164 | 0.98691 | -0.25112 | 12.5011
96 | 0.0046573 | 0.0011666 | -0.004657 | -0.0011666 | 2.5302e-07 | -1.2168e-08 | 0.0070293 | 0.0070294 | 0.0070294 | 0.98585 | -0.27164 | 0.98579 | -0.27278 | 1.9311
97 | -0.0056437 | -0.0014144 | 0.0056438 | 0.0014145 | 1.3278e-07 | 2.1149e-08 | 0.0084642 | 0.0084642 | 0.0084642 | 0.99217 | -0.14996 | 0.9922 | -0.14946 | 2.3253
98 | -0.0075916 | -0.0019026 | 0.0075917 | 0.0019027 | 1.5884e-07 | 5.9454e-08 | 0.011385 | 0.011385 | 0.011385 | 0.9922 | -0.14946 | 0.99222 | -0.14902 | 3.1278
99 | -0.0021768 | -0.00054555 | 0.0021769 | 0.00054531 | 9.657e-08 | -2.4215e-07 | 0.0032862 | 0.0032861 | 0.0032862 | 0.98565 | -0.27558 | 0.9857 | -0.27465 | 0.90281
100 | -0.0025901 | -0.00064888 | 0.0025901 | 0.00064885 | 1.7123e-08 | -2.7113e-08 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.0039099 | 0.9857 | -0.27465 | 0.9857 | -0.27451 | 1.0742
101 | -0.015135 | -0.0037728 | 0.01514 | 0.0037755 | 4.6449e-06 | 2.663e-06 | 0.022711 | 0.02271 | 0.022711 | 0.99136 | -0.16565 | 0.99169 | -0.15919 | 6.2392
102 | 0.0051623 | 0.0012935 | -0.0051619 | -0.0012934 | 4.9022e-07 | 3.3632e-08 | 0.0077526 | 0.0077527 | 0.0077527 | 0.99083 | -0.17583 | 0.99073 | -0.17783 | 2.1299
103 | -0.0014432 | -0.00036169 | 0.0014432 | 0.00036151 | 2.7559e-08 | -1.8526e-07 | 0.0021636 | 0.0021636 | 0.0021636 | 0.99252 | -0.14317 | 0.99254 | -0.14277 | 0.59441
104 | -0.0045565 | -0.0011418 | 0.0045567 | 0.0011417 | 2.4841e-07 | -2.4506e-08 | 0.006831 | 0.0068309 | 0.006831 | 0.99254 | -0.14277 | 0.9926 | -0.14162 | 1.8766
105 | 0.0011049 | 0.00027687 | -0.0011049 | -0.00027692 | 4.354e-09 | -4.722e-08 | 0.0016939 | 0.001694 | 0.001694 | 0.97058 | -0.57011 | 0.97058 | -0.57019 | 0.46537
106 | 0.00026822 | 6.6965e-05 | -0.00026821 | -6.7221e-05 | 1.3122e-09 | -2.5612e-07 | 0.00041065 | 0.00041075 | 0.00041075 | 0.97167 | -0.54865 | 0.97166 | -0.54875 | 0.11284
107 | 0.010618 | 0.0026615 | -0.010616 | -0.0026605 | 1.9596e-06 | 1.0094e-06 | 0.016261 | 0.016261 | 0.016261 | 0.97166 | -0.5488 | 0.97146 | -0.55268 | 4.4674
108 | 0.031729 | 0.0080635 | -0.031705 | -0.0080481 | 2.4534e-05 | 1.5336e-05 | 0.047834 | 0.047834 | 0.047834 | 0.98785 | -0.23307 | 0.98702 | -0.24914 | 13.1413
109 | -0.045103 | -0.011431 | 0.045105 | 0.011432 | 1.7248e-06 | 8.9891e-07 | 0.067894 | 0.067894 | 0.067894 | 0.98917 | -0.20761 | 0.98922 | -0.20682 | 4.663
110 | 0.0055642 | 0.0013943 | -0.0055627 | -0.0013941 | 1.4365e-06 | 2.666e-07 | 0.0085227 | 0.008523 | 0.008523 | 0.97146 | -0.55268 | 0.97119 | -0.5581 | 2.3415
111 | 0.0055627 | 0.0013941 | -0.0055626 | -0.001394 | 1.4759e-07 | 2.7415e-08 | 0.008523 | 0.008523 | 0.008523 | 0.97119 | -0.5581 | 0.97116 | -0.55866 | 2.3415
112 | 0.0055626 | 0.001394 | -0.0055614 | -0.0013938 | 1.175e-06 | 2.1841e-07 | 0.008523 | 0.0085232 | 0.0085232 | 0.97116 | -0.55866 | 0.97094 | -0.56309 | 2.3415
113 | -0.031268 | -0.0079375 | 0.031271 | 0.0079394 | 2.981e-06 | 1.8622e-06 | 0.04718 | 0.04718 | 0.04718 | 0.98691 | -0.25112 | 0.98702 | -0.24914 | 12.9616
114 | 0.0042438 | 0.0010631 | -0.0042437 | -0.0010631 | 1.0209e-07 | -1.9248e-08 | 0.0064056 | 0.0064056 | 0.0064056 | 0.98579 | -0.27278 | 0.98577 | -0.27329 | 1.7598
115 | 0.0038304 | 0.00095952 | -0.0038303 | -0.00095955 | 8.3252e-08 | -3.1378e-08 | 0.0057819 | 0.0057819 | 0.0057819 | 0.98577 | -0.27329 | 0.98574 | -0.27374 | 1.5884
116 | 0.0034167 | 0.00085589 | -0.0034166 | -0.00085593 | 6.6212e-08 | -4.224e-08 | 0.0051575 | 0.0051575 | 0.0051575 | 0.98574 | -0.27374 | 0.98572 | -0.27415 | 1.4169
117 | -0.0030034 | -0.00075241 | 0.0030034 | 0.00075236 | 5.1132e-08 | -5.1835e-08 | 0.0045338 | 0.0045337 | 0.0045338 | 0.9857 | -0.27451 | 0.98572 | -0.27415 | 1.2455
118 | -0.0089076 | -0.0022325 | 0.0089093 | 0.0022332 | 1.7065e-06 | 7.6272e-07 | 0.013359 | 0.013359 | 0.013359 | 0.99222 | -0.14902 | 0.99243 | -0.145 | 3.67
119 | -0.012267 | -0.0030747 | 0.012267 | 0.0030747 | 5.1411e-08 | 2.7666e-08 | 0.018393 | 0.018393 | 0.018393 | 0.99243 | -0.145 | 0.99243 | -0.14491 | 5.0529
120 | -0.046992 | -0.011905 | 0.046993 | 0.011906 | 9.0572e-07 | 4.805e-07 | 0.070733 | 0.070733 | 0.070733 | 0.98922 | -0.20682 | 0.98924 | -0.20642 | 4.8581
121 | -0.047428 | -0.012015 | 0.047429 | 0.012015 | 9.6838e-07 | 5.1567e-07 | 0.071387 | 0.071387 | 0.071387 | 0.98924 | -0.20642 | 0.98926 | -0.20599 | 4.903
122 | -0.010498 | -0.002631 | 0.010499 | 0.0026317 | 1.3421e-06 | 6.7367e-07 | 0.01577 | 0.01577 | 0.01577 | 0.99057 | -0.18083 | 0.9907 | -0.17814 | 4.3323
123 | 0.056087 | 0.014126 | -0.056019 | -0.014082 | 6.8341e-05 | 4.3409e-05 | 0.084267 | 0.084267 | 0.084267 | 0.9907 | -0.17814 | 0.98939 | -0.20366 | 23.1502
124 | -0.066587 | -0.016757 | 0.066641 | 0.016792 | 5.4775e-05 | 3.4868e-05 | 0.10004 | 0.10004 | 0.10004 | 0.9907 | -0.17814 | 0.99159 | -0.16094 | 27.4825
125 | 0.051187 | 0.012871 | -0.051176 | -0.012865 | 1.0754e-05 | 6.8207e-06 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.98939 | -0.20366 | 0.98916 | -0.20806 | 21.1537
126 | 0.004832 | 0.0012109 | -0.0048317 | -0.0012109 | 3.0285e-07 | -2.5471e-09 | 0.0072671 | 0.0072672 | 0.0072672 | 0.98939 | -0.20366 | 0.98932 | -0.20497 | 1.9965
127 | 0.0068607 | 0.0017195 | -0.0068601 | -0.0017193 | 6.2818e-07 | 1.9819e-07 | 0.010295 | 0.010295 | 0.010295 | 0.99159 | -0.16094 | 0.99149 | -0.16287 | 2.8284
128 | 0.097345 | 0.024596 | -0.097294 | -0.024565 | 5.0308e-05 | 3.0902e-05 | 0.14615 | 0.14615 | 0.14615 | 0.99159 | -0.16094 | 0.99103 | -0.17173 | 10.0378
129 | -0.17085 | -0.043108 | 0.17103 | 0.043223 | 0.00018304 | 0.00011561 | 0.25648 | 0.25648 | 0.25648 | 0.99159 | -0.16094 | 0.99275 | -0.1386 | 17.6154
130 | 0.047659 | 0.011983 | -0.047642 | -0.011972 | 1.7009e-05 | 1.0773e-05 | 0.071708 | 0.071708 | 0.071708 | 0.98916 | -0.20806 | 0.98877 | -0.21553 | 19.7
131 | 0.0035178 | 0.00088136 | -0.0035174 | -0.00088156 | 3.4057e-07 | -1.9828e-07 | 0.0052918 | 0.0052919 | 0.0052919 | 0.98916 | -0.20806 | 0.98905 | -0.21009 | 1.4538
132 | 0.00393 | 0.0009849 | -0.0039299 | -0.00098492 | 7.2902e-08 | -2.4786e-08 | 0.005911 | 0.005911 | 0.005911 | 0.98932 | -0.20497 | 0.9893 | -0.20536 | 1.6239
133 | 0.0020736 | 0.00051968 | -0.0020736 | -0.00051969 | 1.4483e-09 | -4.2166e-09 | 0.003112 | 0.003112 | 0.003112 | 0.99149 | -0.16287 | 0.99149 | -0.16288 | 0.85494
134 | 0.090389 | 0.022835 | -0.090333 | -0.0228 | 5.6354e-05 | 3.4387e-05 | 0.13578 | 0.13578 | 0.13578 | 0.99103 | -0.17173 | 0.99036 | -0.18475 | 9.3257
135 | 0.0069055 | 0.0017306 | -0.0069046 | -0.0017304 | 8.796e-07 | 2.8185e-07 | 0.010368 | 0.010369 | 0.010369 | 0.99103 | -0.17173 | 0.9909 | -0.1744 | 2.8485
136 | -0.17262 | -0.043623 | 0.1727 | 0.043672 | 7.8199e-05 | 4.9403e-05 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.99275 | -0.1386 | 0.99324 | -0.12915 | 17.7794
137 | 0.089073 | 0.022484 | -0.089064 | -0.022479 | 8.5976e-06 | 5.2392e-06 | 0.13389 | 0.13389 | 0.13389 | 0.99036 | -0.18475 | 0.99025 | -0.18676 | 9.1957
138 | 0.0016054 | 0.00040225 | -0.0016054 | -0.00040234 | 1.8346e-08 | -9.6689e-08 | 0.0024107 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.9909 | -0.1744 | 0.99088 | -0.17464 | 0.6623
139 | 0.047642 | 0.011972 | -0.047592 | -0.011941 | 4.9484e-05 | 3.1341e-05 | 0.071708 | 0.071708 | 0.071708 | 0.98877 | -0.21553 | 0.98765 | -0.23732 | 19.7
140 | 0.0010137 | 0.00025406 | -0.0010137 | -0.00025406 | 9.3303e-11 | -1.3306e-09 | 0.0015214 | 0.0015214 | 0.0015214 | 0.99149 | -0.16288 | 0.99149 | -0.16288 | 0.41795
141 | -0.2024 | -0.051121 | 0.20245 | 0.051157 | 5.6777e-05 | 3.5996e-05 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.99324 | -0.12915 | 0.99355 | -0.1233 | 20.835
142 | 0.029695 | 0.0074493 | -0.029683 | -0.0074419 | 1.2016e-05 | 7.4807e-06 | 0.04449 | 0.04449 | 0.04449 | 0.99324 | -0.12915 | 0.99281 | -0.13764 | 12.2226
143 | 0.087803 | 0.022163 | -0.087794 | -0.022158 | 8.3559e-06 | 5.0845e-06 | 0.13199 | 0.13199 | 0.13199 | 0.99025 | -0.18676 | 0.99015 | -0.18875 | 9.0655
144 | 0.034456 | 0.0086489 | -0.034431 | -0.0086331 | 2.5039e-05 | 1.5708e-05 | 0.051917 | 0.051917 | 0.051917 | 0.98765 | -0.23732 | 0.98687 | -0.25256 | 14.2629
145 | -0.20245 | -0.051157 | 0.2025 | 0.051185 | 4.2879e-05 | 2.7185e-05 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.99355 | -0.1233 | 0.99378 | -0.11888 | 20.835
146 | 0.017947 | 0.0045003 | -0.017945 | -0.0044989 | 2.2774e-06 | 1.349e-06 | 0.0269 | 0.0269 | 0.0269 | 0.99281 | -0.13764 | 0.99267 | -0.14031 | 7.3902
147 | 0.011736 | 0.0029416 | -0.011735 | -0.0029409 | 1.2723e-06 | 6.7247e-07 | 0.01759 | 0.01759 | 0.01759 | 0.99281 | -0.13764 | 0.99269 | -0.13992 | 4.8325
148 | -0.21109 | -0.053338 | 0.21126 | 0.053444 | 0.0001675 | 0.00010628 | 0.31622 | 0.31622 | 0.31622 | 0.99378 | -0.11888 | 0.99464 | -0.10234 | 21.7186
149 | 0.016376 | 0.0041057 | -0.016374 | -0.0041047 | 1.7294e-06 | 1.0079e-06 | 0.024549 | 0.024549 | 0.024549 | 0.99267 | -0.14031 | 0.99255 | -0.14252 | 6.7441
150 | 0.0093329 | 0.0023389 | -0.0093321 | -0.0023386 | 7.5689e-07 | 3.511e-07 | 0.01399 | 0.01399 | 0.01399 | 0.99269 | -0.13992 | 0.9926 | -0.14162 | 3.8433
151 | -0.3832 | -0.09692 | 0.38383 | 0.097318 | 0.00062335 | 0.0003979 | 0.5736 | 0.5736 | 0.5736 | 0.99464 | -0.10234 | 0.99641 | -0.068497 | 39.3955
152 | 0.17195 | 0.043476 | -0.17188 | -0.043433 | 6.729e-05 | 4.2503e-05 | 0.25738 | 0.25738 | 0.25738 | 0.99464 | -0.10234 | 0.99421 | -0.11051 | 17.6769
153 | -0.00093549 | -0.00023446 | 0.0009355 | 0.00023429 | 9.8661e-09 | -1.6528e-07 | 0.0014051 | 0.001405 | 0.0014051 | 0.99069 | -0.17862 | 0.9907 | -0.1784 | 0.38602
154 | -0.0037686 | -0.00094432 | 0.0037687 | 0.00094428 | 1.0354e-07 | -4.4708e-08 | 0.0056602 | 0.0056602 | 0.0056602 | 0.9907 | -0.1784 | 0.99073 | -0.17783 | 1.555
155 | 0.015037 | 0.0037696 | -0.015036 | -0.0037686 | 1.7129e-06 | 9.8008e-07 | 0.022544 | 0.022544 | 0.022544 | 0.99255 | -0.14252 | 0.99243 | -0.14491 | 6.1934
156 | -0.40538 | -0.10272 | 0.40547 | 0.10278 | 8.8263e-05 | 5.6355e-05 | 0.60579 | 0.60579 | 0.60579 | 0.99641 | -0.068497 | 0.99664 | -0.063966 | 41.6065
157 | 0.15268 | 0.038622 | -0.1526 | -0.03857 | 8.3125e-05 | 5.2321e-05 | 0.22864 | 0.22865 | 0.22865 | 0.99421 | -0.11051 | 0.99362 | -0.12186 | 15.7036
158 | 0.010612 | 0.00266 | -0.010612 | -0.0026597 | 4.7668e-07 | 2.4115e-07 | 0.01597 | 0.01597 | 0.01597 | 0.98878 | -0.2154 | 0.98873 | -0.21634 | 4.3874
159 | -0.012436 | -0.003117 | 0.012437 | 0.0031175 | 9.5731e-07 | 5.1918e-07 | 0.018715 | 0.018715 | 0.018715 | 0.98878 | -0.2154 | 0.98886 | -0.21379 | 5.1414
160 | 0.01019 | 0.002554 | -0.01019 | -0.002554 | 1.7282e-08 | 8.5465e-09 | 0.015335 | 0.015335 | 0.015335 | 0.98873 | -0.21634 | 0.98873 | -0.21638 | 4.213
161 | -0.012857 | -0.0032229 | 0.012859 | 0.0032237 | 1.4894e-06 | 8.1708e-07 | 0.019347 | 0.019347 | 0.019347 | 0.98886 | -0.21379 | 0.98898 | -0.21135 | 5.3152
162 | 0.0095732 | 0.0023995 | -0.0095729 | -0.0023993 | 3.4775e-07 | 1.6527e-07 | 0.014408 | 0.014408 | 0.014408 | 0.98873 | -0.21638 | 0.98869 | -0.21714 | 3.9581
163 | -0.015458 | -0.0038751 | 0.015459 | 0.003876 | 1.6175e-06 | 9.3286e-07 | 0.023258 | 0.023258 | 0.023258 | 0.98898 | -0.21135 | 0.9891 | -0.20916 | 6.3895
164 | 0.0078098 | 0.0019575 | -0.0078083 | -0.0019569 | 1.5096e-06 | 5.9257e-07 | 0.011754 | 0.011754 | 0.011754 | 0.98869 | -0.21714 | 0.98848 | -0.2212 | 3.2292
165 | -0.015929 | -0.0039939 | 0.01593 | 0.0039944 | 8.5743e-07 | 4.9765e-07 | 0.023965 | 0.023965 | 0.023965 | 0.9891 | -0.20916 | 0.98916 | -0.20803 | 6.5838
166 | 0.0059211 | 0.0014839 | -0.0059208 | -0.0014839 | 3.169e-07 | 6.6477e-08 | 0.0089134 | 0.0089135 | 0.0089135 | 0.98848 | -0.2212 | 0.98842 | -0.22232 | 2.4488
167 | -0.01825 | -0.0045757 | 0.018254 | 0.0045784 | 4.5002e-06 | 2.6757e-06 | 0.027455 | 0.027454 | 0.027455 | 0.98916 | -0.20803 | 0.98942 | -0.20286 | 7.5425
168 | 0.0040538 | 0.0010159 | -0.0040538 | -0.001016 | 8.4381e-08 | -2.343e-08 | 0.0061028 | 0.0061029 | 0.0061029 | 0.98842 | -0.22232 | 0.9884 | -0.22276 | 1.6766
169 | 0.051445 | 0.013024 | -0.051443 | -0.013023 | 1.7424e-06 | 9.5584e-07 | 0.077416 | 0.077416 | 0.077416 | 0.98942 | -0.20286 | 0.98938 | -0.20356 | 5.317
170 | -0.069699 | -0.017602 | 0.069712 | 0.01761 | 1.2359e-05 | 7.2939e-06 | 0.10487 | 0.10487 | 0.10487 | 0.98942 | -0.20286 | 0.98961 | -0.19916 | 7.2026
171 | 0.050109 | 0.012689 | -0.050106 | -0.012687 | 2.9592e-06 | 1.6088e-06 | 0.07541 | 0.07541 | 0.07541 | 0.98938 | -0.20356 | 0.98932 | -0.20479 | 5.1793
172 | 0.014261 | 0.0035757 | -0.014259 | -0.0035744 | 2.2528e-06 | 1.274e-06 | 0.021444 | 0.021444 | 0.021444 | 0.98961 | -0.19916 | 0.98944 | -0.20247 | 5.8913
173 | -0.083973 | -0.021185 | 0.083999 | 0.021201 | 2.6225e-05 | 1.5883e-05 | 0.12631 | 0.12631 | 0.12631 | 0.98961 | -0.19916 | 0.98995 | -0.19264 | 8.6754
174 | 0.048769 | 0.012352 | -0.048767 | -0.01235 | 2.8075e-06 | 1.5113e-06 | 0.073399 | 0.073399 | 0.073399 | 0.98932 | -0.20479 | 0.98926 | -0.20599 | 5.0412
175 | 0.012759 | 0.0031985 | -0.012757 | -0.0031975 | 1.9545e-06 | 1.0691e-06 | 0.019189 | 0.019189 | 0.019189 | 0.98944 | -0.20247 | 0.98928 | -0.20569 | 5.2716
176 | -0.085258 | -0.021517 | 0.085266 | 0.021522 | 7.8775e-06 | 4.7787e-06 | 0.12821 | 0.12821 | 0.12821 | 0.98995 | -0.19264 | 0.99005 | -0.19071 | 8.8054
177 | 0.010066 | 0.0025231 | -0.010066 | -0.002523 | 3.2314e-07 | 1.5855e-07 | 0.015141 | 0.015141 | 0.015141 | 0.98928 | -0.20569 | 0.98924 | -0.20636 | 4.1597
178 | -0.086526 | -0.021837 | 0.086534 | 0.021842 | 8.1149e-06 | 4.9305e-06 | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301 | 0.99005 | -0.19071 | 0.99015 | -0.18875 | 8.9354
179 | 0.0087965 | 0.0022048 | -0.0087962 | -0.0022046 | 3.4055e-07 | 1.5136e-07 | 0.013232 | 0.013232 | 0.013232 | 0.98924 | -0.20636 | 0.9892 | -0.20717 | 3.6351
180 | -0.019627 | -0.0049001 | 0.019628 | 0.0049007 | 9.9039e-07 | 5.9454e-07 | 0.029444 | 0.029444 | 0.029444 | 0.99169 | -0.15919 | 0.99174 | -0.15812 | 8.089
181 | -0.02965 | -0.0074123 | 0.029665 | 0.0074219 | 1.535e-05 | 9.5571e-06 | 0.04448 | 0.04448 | 0.04448 | 0.99174 | -0.15812 | 0.9923 | -0.14724 | 12.2198
182 | 0.02408 | 0.0060388 | -0.024074 | -0.0060352 | 5.971e-06 | 3.6672e-06 | 0.036309 | 0.036309 | 0.036309 | 0.98687 | -0.25256 | 0.9866 | -0.25777 | 9.975
183 | 0.024074 | 0.0060352 | -0.024069 | -0.0060325 | 4.4331e-06 | 2.7227e-06 | 0.036309 | 0.036309 | 0.036309 | 0.9866 | -0.25777 | 0.9864 | -0.26163 | 9.975
184 | -0.0031316 | -0.00078486 | 0.0031317 | 0.00078475 | 1.1806e-07 | -1.0672e-07 | 0.0047098 | 0.0047097 | 0.0047098 | 0.98941 | -0.20308 | 0.98945 | -0.20229 | 1.2939
185 | -0.0031317 | -0.00078475 | 0.003132 | 0.00078451 | 2.6558e-07 | -2.4015e-07 | 0.0047097 | 0.0047096 | 0.0047097 | 0.98945 | -0.20229 | 0.98954 | -0.20051 | 1.2939
186 | -0.0093465 | -0.0023419 | 0.0093506 | 0.0023438 | 4.0208e-06 | 1.8757e-06 | 0.014055 | 0.014054 | 0.014055 | 0.98954 | -0.20051 | 0.99 | -0.19148 | 3.8612
187 | 0.0062145 | 0.0015574 | -0.0062139 | -0.0015572 | 6.8403e-07 | 1.6949e-07 | 0.009345 | 0.0093451 | 0.0093451 | 0.98954 | -0.20051 | 0.98942 | -0.20282 | 2.5673
188 | 0.013155 | 0.0032954 | -0.013153 | -0.0032941 | 2.4207e-06 | 1.337e-06 | 0.019773 | 0.019773 | 0.019773 | 0.99 | -0.19148 | 0.9898 | -0.19534 | 5.4321
189 | -0.08596 | -0.021781 | 0.085988 | 0.021798 | 2.7956e-05 | 1.697e-05 | 0.12915 | 0.12915 | 0.12915 | 0.99103 | -0.17174 | 0.99138 | -0.16498 | 8.8703
190 | 0.0031378 | 0.00078628 | -0.0031377 | -0.00078638 | 1.1305e-07 | -1.015e-07 | 0.004719 | 0.0047191 | 0.0047191 | 0.98942 | -0.20282 | 0.98938 | -0.20357 | 1.2964
191 | -0.085988 | -0.021798 | 0.086005 | 0.021809 | 1.717e-05 | 1.0422e-05 | 0.12915 | 0.12915 | 0.12915 | 0.99138 | -0.16498 | 0.9916 | -0.16082 | 8.8703
192 | -0.090799 | -0.02301 | 0.090838 | 0.023034 | 3.9066e-05 | 2.3845e-05 | 0.13635 | 0.13635 | 0.13635 | 0.9916 | -0.16082 | 0.99206 | -0.15187 | 9.3644
193 | 0.011555 | 0.0028935 | -0.011552 | -0.0028923 | 2.1814e-06 | 1.1483e-06 | 0.01737 | 0.01737 | 0.01737 | 0.9898 | -0.19534 | 0.9896 | -0.19931 | 4.7719
194 | -0.001012 | -0.00025362 | 0.001012 | 0.00025347 | 1.0649e-08 | -1.5008e-07 | 0.0015233 | 0.0015232 | 0.0015233 | 0.98853 | -0.22022 | 0.98854 | -0.22 | 0.41849
195 | -0.0018239 | -0.00045697 | 0.0018239 | 0.00045696 | 1.8014e-09 | -7.0174e-09 | 0.0027454 | 0.0027454 | 0.0027454 | 0.98854 | -0.22 | 0.98854 | -0.21998 | 0.75424
196 | -0.094384 | -0.023923 | 0.094405 | 0.023936 | 2.1001e-05 | 1.2864e-05 | 0.14166 | 0.14166 | 0.14166 | 0.99206 | -0.15187 | 0.9923 | -0.14724 | 9.7296
197 | 0.010181 | 0.0025487 | -0.01018 | -0.0025479 | 1.5864e-06 | 7.834e-07 | 0.015308 | 0.015308 | 0.015308 | 0.9896 | -0.19931 | 0.98943 | -0.20258 | 4.2055
198 | -0.12407 | -0.031358 | 0.12415 | 0.031408 | 8.1512e-05 | 5.087e-05 | 0.18614 | 0.18614 | 0.18614 | 0.9923 | -0.14724 | 0.99302 | -0.13355 | 12.7845
199 | -0.14088 | -0.035601 | 0.14091 | 0.03562 | 3.0746e-05 | 1.9297e-05 | 0.21121 | 0.21121 | 0.21121 | 0.99302 | -0.13355 | 0.99325 | -0.129 | 14.5061
200 | -0.15255 | -0.038537 | 0.1526 | 0.03857 | 5.2202e-05 | 3.2858e-05 | 0.22865 | 0.22865 | 0.22865 | 0.99325 | -0.129 | 0.99362 | -0.12186 | 15.7037
201 | 0.01001 | 0.0025089 | -0.01001 | -0.0025089 | 1.3331e-08 | 6.5419e-09 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0151 | 0.9864 | -0.26163 | 0.9864 | -0.26166 | 4.1485
202 | 0.007727 | 0.0019367 | -0.007726 | -0.0019363 | 1.0584e-06 | 4.1225e-07 | 0.011657 | 0.011657 | 0.011657 | 0.9864 | -0.26166 | 0.98625 | -0.26454 | 3.2024
203 | -0.42149 | -0.10679 | 0.42255 | 0.10747 | 0.0010676 | 0.00068175 | 0.6297 | 0.6297 | 0.6297 | 0.99664 | -0.063966 | 0.9994 | -0.011386 | 43.2485
204 | -0.42569 | -0.10826 | 0.42592 | 0.10841 | 0.00023366 | 0.00014921 | 0.63437 | 0.63437 | 0.63437 | 0.9994 | -0.011386 | 1 | 0 | 43.5694
205 | 0.0034733 | 0.00087007 | -0.0034728 | -0.00087037 | 4.9954e-07 | -3.0723e-07 | 0.0052234 | 0.0052236 | 0.0052236 | 0.98943 | -0.20258 | 0.98928 | -0.2056 | 1.4351
206 | 0.0067063 | 0.0016778 | -0.0067052 | -0.0016775 | 1.1014e-06 | 3.3405e-07 | 0.010085 | 0.010085 | 0.010085 | 0.98943 | -0.20258 | 0.98925 | -0.20604 | 2.7705
207 | 0.0023001 | 0.00057596 | -0.0022999 | -0.00057641 | 2.037e-07 | -4.5222e-07 | 0.0034596 | 0.0034598 | 0.0034598 | 0.98925 | -0.20604 | 0.98916 | -0.2079 | 0.95049
208 | 0.004405 | 0.0011015 | -0.0044043 | -0.0011017 | 7.6508e-07 | -1.07e-07 | 0.0066251 | 0.0066253 | 0.0066253 | 0.98925 | -0.20604 | 0.98907 | -0.20969 | 1.8201
209 | 0.0012697 | 0.00031799 | -0.0012697 | -0.00031822 | 2.6446e-08 | -2.3111e-07 | 0.0019102 | 0.0019103 | 0.0019103 | 0.98907 | -0.20969 | 0.98904 | -0.21012 | 0.5248
210 | 0.0031346 | 0.00078367 | -0.0031337 | -0.00078442 | 8.3903e-07 | -7.5409e-07 | 0.0047151 | 0.0047156 | 0.0047156 | 0.98907 | -0.20969 | 0.98878 | -0.21531 | 1.2955
211 | 0.0031337 | 0.00078442 | -0.003133 | -0.00078505 | 6.961e-07 | -6.2487e-07 | 0.0047156 | 0.004716 | 0.004716 | 0.98878 | -0.21531 | 0.98854 | -0.21998 | 1.2956
212 | -0.0075226 | -0.0018853 | 0.0075233 | 0.0018856 | 7.1523e-07 | 2.6659e-07 | 0.011317 | 0.011317 | 0.011317 | 0.9891 | -0.20917 | 0.9892 | -0.20717 | 3.1091
213 | 0.006253 | 0.0015672 | -0.0062527 | -0.0015671 | 3.0573e-07 | 7.743e-08 | 0.0094072 | 0.0094072 | 0.0094072 | 0.9891 | -0.20917 | 0.98904 | -0.2102 | 2.5844

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42868 | 0.10868

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00048825 | 0.00012237
1 | 0.00054181 | 0.00013579
2 | 6.7606e-05 | 1.6944e-05
3 | 4.0783e-05 | 1.0221e-05
4 | 0.00066023 | 0.00016547
5 | 0.00071576 | 0.00017939
6 | 0.0002546 | 6.381e-05
7 | 0.0042916 | 0.0010756
8 | 0.00042467 | 0.00010643
9 | 0.00011448 | 2.8692e-05
10 | 0.0026855 | 0.00067304
11 | 0.00070875 | 0.00017763
12 | 0.00059606 | 0.00014939
13 | 0.00067696 | 0.00016966
14 | 0.00027515 | 6.896e-05
15 | 0.0055289 | 0.0013857
16 | 0.018976 | 0.0047557
17 | 0.0014181 | 0.0003554
18 | 0.0014595 | 0.00036578
19 | 0.00037549 | 9.4106e-05
20 | 0.0018023 | 0.00045169
21 | 8.5401e-05 | 2.1403e-05
22 | 0.00043496 | 0.00010901
23 | 0.00036348 | 9.1098e-05
24 | 0.002187 | 0.00054811
25 | 0.0040906 | 0.0010252
26 | 0.00071383 | 0.0001789
27 | 0.00017724 | 4.442e-05
28 | 9.9101e-05 | 2.4837e-05
29 | 0.0037945 | 0.000951
30 | 0.00046466 | 0.00011646
31 | 0.00066567 | 0.00016683
32 | 0.0030889 | 0.00077416
33 | 0.0039574 | 0.00099182
34 | 0.0023572 | 0.00059078
35 | 0.0016499 | 0.00041351
36 | 8.2992e-05 | 2.08e-05
37 | 8.7783e-05 | 2.2e-05
38 | 0.0015548 | 0.00038966
39 | 0.0013215 | 0.00033119
40 | 0.00031536 | 7.9037e-05
41 | 0.0027722 | 0.00069479
42 | 0.0056437 | 0.0014144
43 | 0.0019477 | 0.00048815
44 | 0.0021768 | 0.00054555
45 | 0.00041323 | 0.00010357
46 | 0.0017526 | 0.00043925
47 | 0.0013758 | 0.0003448
48 | 0.0014432 | 0.00036169
49 | 0.0031133 | 0.00078026
50 | 0.00051467 | 0.00012899
51 | 0.0021176 | 0.00053072
52 | 0.0011049 | 0.00027692
53 | 0.0011898 | 0.0002982
54 | 0.00043041 | 0.00010787
55 | 0.00056841 | 0.00014246
56 | 0.0014437 | 0.00036183
57 | 0.00053957 | 0.00013523
58 | 0.0050522 | 0.0012662
59 | 0.00026821 | 6.7221e-05
60 | 0.0055614 | 0.0013938
61 | 0.0011118 | 0.00027865
62 | 0.00041323 | 0.00010357
63 | 0.00043392 | 0.00010875
64 | 0.00041323 | 0.00010357
65 | 0.00041364 | 0.00010367
66 | 0.00041323 | 0.00010357
67 | 0.00041323 | 0.00010357
68 | 0.0013159 | 0.00032979
69 | 0.0033574 | 0.00084145
70 | 0.0018877 | 0.0004731
71 | 0.00043474 | 0.00010896
72 | 0.010498 | 0.002631
73 | 0.0009017 | 0.00022599
74 | 0.0047865 | 0.0011996
75 | 0.0015928 | 0.00039918
76 | 0.00126 | 0.00031578
77 | 0.0052992 | 0.0013281
78 | 0.0035174 | 0.00088156
79 | 0.0039299 | 0.00098492
80 | 0.0010599 | 0.00026563
81 | 0.0012614 | 0.00031614
82 | 0.0016054 | 0.00040234
83 | 0.013136 | 0.0032922
84 | 0.0085926 | 0.0021535
85 | 0.0015688 | 0.00039319
86 | 0.002402 | 0.00060199
87 | 0.00093549 | 0.00023446
88 | 0.0028331 | 0.00071003
89 | 0.0013372 | 0.00033514
90 | 0.0047754 | 0.0011968
91 | 0.0010137 | 0.00025406
92 | 0.021557 | 0.0054028
93 | 0.019197 | 0.0048111
94 | 0.0013932 | 0.00034917
95 | 0.0027687 | 0.0006939
96 | 0.0018237 | 0.00045705
97 | 0.00042187 | 0.00010573
98 | 0.0004205 | 0.00010539
99 | 0.00061641 | 0.00015449
100 | 0.0025989 | 0.00065135
101 | 0.0017631 | 0.00044187
102 | 0.00047014 | 0.00011783
103 | 0.0018871 | 0.00047296
104 | 0.0023198 | 0.00058139
105 | 0.001867 | 0.00046791
106 | 0.0013338 | 0.00033428
107 | 0.001337 | 0.00033507
108 | 0.0014999 | 0.00037591
109 | 0.0012592 | 0.00031558
110 | 0.0013376 | 0.00033523
111 | 0.0026907 | 0.00067435
112 | 0.00126 | 0.00031578
113 | 0.0012696 | 0.00031819
114 | 0.00126 | 0.00031578
115 | 0.0044876 | 0.0011247
116 | 0.010021 | 0.0025116
117 | 0.010351 | 0.0025943
118 | 0.0031316 | 0.00078486
119 | 0.0015211 | 0.00038122
120 | 0.003076 | 0.00077093
121 | 0.0047942 | 0.0012015
122 | 0.0058652 | 0.00147
123 | 0.0015985 | 0.00040061
124 | 0.0013627 | 0.00034151
125 | 0.001012 | 0.00025362
126 | 0.00081195 | 0.00020349
127 | 0.0031377 | 0.00078638
128 | 0.0035457 | 0.00088864
129 | 0.0013712 | 0.00034366
130 | 0.0068276 | 0.0017112
131 | 0.016728 | 0.0041925
132 | 0.011639 | 0.0029169
133 | 0.014059 | 0.0035236
134 | 0.002283 | 0.00057217
135 | 0.016012 | 0.0040131
136 | 0.0031385 | 0.00078658
137 | 0.007726 | 0.0019363
138 | 0.0011048 | 0.00027688
139 | 0.0034728 | 0.00087037
140 | 0.0022999 | 0.00057641
141 | 0.0012697 | 0.00031822
142 | 0.0013091 | 0.00032809
143 | 0.0013112 | 0.00032862
144 | 0.0012696 | 0.00031819
145 | 0.0012729 | 0.00031901
146 | 0.0062527 | 0.0015671
147 | 0.0040538 | 0.001016

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1