## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_223-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_223-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_223-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_223-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_223-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_223-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_223-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_223-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_223-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_223-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_223-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_223-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_223-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_223-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_223-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_223-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_223-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_223-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_223-3_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_223-3_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_223-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_223-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_223-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_223-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_223-3_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_223-3_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_223-3_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_223-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_223-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_223-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_223-3_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_223-3_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_223-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_223-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_223-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_223-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_223-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_223-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_223-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_223-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_223-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_223-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_223-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_223-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_223-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_223-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_223-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_223-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_223-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_223-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_223-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_223-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_223-3_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_223-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_223-3_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_223-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_223-3_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_223-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_223-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_223-3_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_223-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_223-3_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_223-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_223-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_223-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_223-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_223-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_223-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_223-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_223-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_223-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_223-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_223-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_223-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_223-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_223-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_223-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_223-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_223-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_223-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_223-3_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_223-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_223-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_223-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_223-3_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_223-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_223-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_223-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_223-3_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_223-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_223-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_223-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_223-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_223-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_223-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_223-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_223-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_223-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_223-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_223-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_223-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_223-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_223-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_223-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_223-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_223-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_223-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_223-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_223-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_223-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_223-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_223-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_223-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_223-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_223-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_223-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_223-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_223-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_223-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_223-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_223-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_223-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_223-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_223-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_223-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_223-3_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_223-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_223-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_223-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_223-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_223-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_223-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_223-3_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_223-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_223-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_223-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_223-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_223-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_223-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_223-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_223-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_223-3_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_223-3_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_223-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_223-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_223-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_223-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_223-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_223-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_223-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_223-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_223-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_223-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_223-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_223-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_223-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_223-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_223-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_223-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_223-3_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_223-3_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_223-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_223-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_223-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_223-3_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_223-3_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_223-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_223-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_223-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_223-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_223-3_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_223-3_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_223-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_223-3_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_223-3_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_223-3_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_223-3_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_223-3_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_223-3_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_223-3_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_223-3_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_223-3_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_223-3_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_223-3_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_223-3_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_223-3_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_223-3_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_223-3_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_223-3_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_223-3_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_223-3_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_223-3_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_223-3_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_223-3_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_223-3_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_223-3_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_223-3_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_223-3_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_223-3_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_223-3_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_223-3_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_223-3_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_223-3_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_223-3_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_223-3_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_223-3_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_223-3_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_223-3_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_223-3_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_223-3_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_223-3_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_223-3_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_223-3_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_223-3_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_223-3_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_MV_371_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_223-3_0_4_load_0 | 0 | 0.002729 | 0.00068396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_223-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0028633 | 0.0007176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_223-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0069826 | 0.00175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_223-3_0_4_load_5 | 5 | 0.0019734 | 0.00049458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_223-3_0_4_load_7 | 6 | 0.0020512 | 0.00051407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_223-3_0_4_load_8 | 7 | 0.0010924 | 0.00027379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_223-3_0_4_load_9 | 8 | 0.0021211 | 0.00053161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_223-3_0_4_load_11 | 9 | 0.0021566 | 0.0005405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_223-3_0_4_load_6 | 10 | 0.0020923 | 0.00052438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_223-3_0_4_load_12 | 11 | 0.0022779 | 0.00057089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_223-3_0_4_load_18 | 13 | 0.0012732 | 0.00031909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_223-3_0_4_load_14 | 14 | 0.0019098 | 0.00047863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_223-3_0_4_load_10 | 15 | 0.0072174 | 0.0018088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_223-3_0_4_load_138 | 16 | 0.0021928 | 0.00054958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_223-3_0_4_load_149 | 17 | 0.0019867 | 0.00049791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_223-3_0_4_load_168 | 18 | 0.0028497 | 0.0007142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_223-3_0_4_load_161 | 19 | 0.0021457 | 0.00053777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_223-3_0_4_load_145 | 20 | 0.0093075 | 0.0023327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_223-3_0_4_load_19 | 21 | 0.0016992 | 0.00042586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_223-3_0_4_load_15 | 22 | 0.0027037 | 0.00067761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_223-3_0_4_load_137 | 23 | 0.0035825 | 0.00089787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_223-3_0_4_load_150 | 24 | 0.0014905 | 0.00037356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_223-3_0_4_load_169 | 25 | 0.0023353 | 0.00058528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_223-3_0_4_load_162 | 26 | 0.0026558 | 0.0006656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_223-3_0_4_load_143 | 27 | 0.0042614 | 0.001068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_223-3_0_4_load_16 | 28 | 0.0018984 | 0.00047579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_223-3_0_4_load_17 | 29 | 0.0021163 | 0.0005304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_223-3_0_4_load_191 | 30 | 0.0015434 | 0.00038682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_223-3_0_4_load_190 | 31 | 0.0021429 | 0.00053706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_223-3_0_4_load_20 | 32 | 0.0042459 | 0.0010641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_223-3_0_4_load_21 | 33 | 0.001917 | 0.00048046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_223-3_0_4_load_22 | 34 | 0.0023787 | 0.00059615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_223-3_0_4_load_23 | 35 | 0.0019204 | 0.00048129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_223-3_0_4_load_24 | 36 | 0.0025891 | 0.0006489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_223-3_0_4_load_25 | 37 | 0.0019602 | 0.00049128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_223-3_0_4_load_26 | 38 | 0.0014735 | 0.00036929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_223-3_0_4_load_121 | 39 | 0.0021875 | 0.00054825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_223-3_0_4_load_119 | 40 | 0.0014693 | 0.00036823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_223-3_0_4_load_27 | 41 | 0.0039637 | 0.00099339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_223-3_0_4_load_28 | 42 | 0.0011822 | 0.00029628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_223-3_0_4_load_29 | 43 | 0.003063 | 0.00076765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_223-3_0_4_load_32 | 45 | 0.0010364 | 0.00025975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_223-3_0_4_load_34 | 48 | 0.004161 | 0.0010428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_223-3_0_4_load_38 | 50 | 0.00096334 | 0.00024144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_223-3_0_4_load_159 | 52 | 0.0044629 | 0.0011185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_223-3_0_4_load_40 | 53 | 0.0052552 | 0.0013171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_223-3_0_4_load_157 | 54 | 0.0036774 | 0.00092165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_223-3_0_4_load_156 | 56 | 0.0013584 | 0.00034045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_223-3_0_4_load_131 | 57 | 0.0043411 | 0.001088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_223-3_0_4_load_160 | 59 | 0.0059651 | 0.001495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_223-3_0_4_load_39 | 60 | 0.0047477 | 0.0011899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_223-3_0_4_load_60 | 64 | 0.0018023 | 0.00045171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_223-3_0_4_load_44 | 67 | 0.0030255 | 0.00075827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_223-3_0_4_load_53 | 69 | 0.0012927 | 0.00032398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_223-3_0_4_load_52 | 70 | 0.0013219 | 0.00033129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_223-3_0_4_load_54 | 72 | 0.0011916 | 0.00029865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_223-3_0_4_load_45 | 73 | 0.0015423 | 0.00038654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_223-3_0_4_load_46 | 74 | 0.00091441 | 0.00022917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_223-3_0_4_load_47 | 75 | 0.001387 | 0.0003476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_223-3_0_4_load_48 | 76 | 0.0011176 | 0.00028011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_223-3_0_4_load_50 | 78 | 0.0012374 | 0.00031012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_223-3_0_4_load_51 | 79 | 0.0051328 | 0.0012864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_223-3_0_4_load_220 | 80 | 0.0028803 | 0.00072187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_223-3_0_4_load_55 | 81 | 0.0012871 | 0.00032257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_223-3_0_4_load_218 | 84 | 0.0011033 | 0.00027652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_223-3_0_4_load_70 | 85 | 0.0016983 | 0.00042563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_223-3_0_4_load_77 | 86 | 0.0014059 | 0.00035236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_223-3_0_4_load_219 | 88 | 0.0014737 | 0.00036935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_223-3_0_4_load_71 | 89 | 0.00086073 | 0.00021572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_223-3_0_4_load_61 | 90 | 0.0014884 | 0.00037302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_223-3_0_4_load_62 | 91 | 0.0011356 | 0.0002846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_223-3_0_4_load_66 | 94 | 0.0012097 | 0.00030318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_223-3_0_4_load_68 | 95 | 0.0034819 | 0.00087265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_223-3_0_4_load_75 | 96 | 0.001379 | 0.0003456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_223-3_0_4_load_72 | 97 | 0.00091306 | 0.00022883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_223-3_0_4_load_73 | 98 | 0.0020896 | 0.0005237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_223-3_0_4_load_74 | 99 | 0.0010096 | 0.00025303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_223-3_0_4_load_76 | 100 | 0.0020211 | 0.00050652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_223-3_0_4_load_81 | 103 | 0.0030292 | 0.0007592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_223-3_0_4_load_79 | 104 | 0.0020845 | 0.00052242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_223-3_0_4_load_82 | 105 | 0.0033822 | 0.00084767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_223-3_0_4_load_83 | 106 | 0.0023842 | 0.00059752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_223-3_0_4_load_84 | 107 | 0.0020485 | 0.00051339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_223-3_0_4_load_85 | 108 | 0.0033478 | 0.00083905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_223-3_0_4_load_117 | 109 | 0.0025277 | 0.0006335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_223-3_0_4_load_110 | 110 | 0.0055706 | 0.0013961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_223-3_0_4_load_136 | 111 | 0.0022182 | 0.00055593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_223-3_0_4_load_141 | 112 | 0.0016179 | 0.00040549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_223-3_0_4_load_134 | 114 | 0.0019972 | 0.00050055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_223-3_0_4_load_86 | 115 | 0.0016946 | 0.00042472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_223-3_0_4_load_87 | 116 | 0.0021741 | 0.00054488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_223-3_0_4_load_88 | 117 | 0.00081745 | 0.00020487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_223-3_0_4_load_90 | 119 | 0.0017836 | 0.00044701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_223-3_0_4_load_91 | 120 | 0.0010751 | 0.00026944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_223-3_0_4_load_92 | 121 | 0.0020631 | 0.00051706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_223-3_0_4_load_93 | 122 | 0.0010423 | 0.00026123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_223-3_0_4_load_106 | 123 | 0.0010883 | 0.00027275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_223-3_0_4_load_96 | 124 | 0.0012946 | 0.00032446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_223-3_0_4_load_165 | 125 | 0.00079512 | 0.00019928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_223-3_0_4_load_104 | 126 | 0.0010589 | 0.00026539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_223-3_0_4_load_94 | 127 | 0.0019294 | 0.00048355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_223-3_0_4_load_147 | 128 | 0.00144 | 0.00036089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_223-3_0_4_load_95 | 129 | 0.0011809 | 0.00029595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_223-3_0_4_load_97 | 130 | 0.0013656 | 0.00034226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_223-3_0_4_load_98 | 131 | 0.0010627 | 0.00026634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_223-3_0_4_load_153 | 132 | 0.0010058 | 0.00025207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_223-3_0_4_load_151 | 133 | 0.0010279 | 0.00025761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_223-3_0_4_load_99 | 134 | 0.00054143 | 0.00013569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_223-3_0_4_load_100 | 135 | 0.00064584 | 0.00016186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_223-3_0_4_load_105 | 137 | 0.0020461 | 0.00051279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_223-3_0_4_load_107 | 138 | 0.0021506 | 0.00053899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_223-3_0_4_load_108 | 139 | 0.0011 | 0.0002757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_223-3_0_4_load_109 | 140 | 0.00080307 | 0.00020127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_223-3_0_4_load_180 | 141 | 0.0026707 | 0.00066935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_223-3_0_4_load_179 | 142 | 0.00097832 | 0.00024519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_223-3_0_4_load_112 | 143 | 0.0019809 | 0.00049646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_223-3_0_4_load_113 | 144 | 0.0059475 | 0.0014906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_223-3_0_4_load_115 | 146 | 0.0022827 | 0.00057209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_223-3_0_4_load_116 | 147 | 0.0051263 | 0.0012848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_223-3_0_4_load_140 | 148 | 0.0023451 | 0.00058774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_223-3_0_4_load_118 | 149 | 0.0026699 | 0.00066914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_223-3_0_4_load_120 | 150 | 0.0036242 | 0.0009083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_223-3_0_4_load_122 | 151 | 0.0028222 | 0.0007073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_223-3_0_4_load_124 | 152 | 0.0021307 | 0.00053399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_223-3_0_4_load_125 | 153 | 0.002986 | 0.00074836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_223-3_0_4_load_127 | 155 | 0.0011741 | 0.00029425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_223-3_0_4_load_128 | 156 | 0.0025093 | 0.00062888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_223-3_0_4_load_129 | 157 | 0.0036552 | 0.00091609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_223-3_0_4_load_130 | 158 | 0.0019291 | 0.00048348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_223-3_0_4_load_205 | 159 | 0.0032146 | 0.00080566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_223-3_0_4_load_204 | 160 | 0.0020465 | 0.0005129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_223-3_0_4_load_135 | 163 | 0.0022663 | 0.000568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_223-3_0_4_load_158 | 164 | 0.0031868 | 0.00079869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_223-3_0_4_load_146 | 165 | 0.0018943 | 0.00047476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_223-3_0_4_load_139 | 166 | 0.0025401 | 0.00063661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_223-3_0_4_load_148 | 169 | 0.0019339 | 0.00048469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_223-3_0_4_load_155 | 170 | 0.0018291 | 0.00045841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_223-3_0_4_load_170 | 171 | 0.0017641 | 0.00044213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_223-3_0_4_load_152 | 172 | 0.0017866 | 0.00044777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_223-3_0_4_load_163 | 173 | 0.001206 | 0.00030225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_223-3_0_4_load_164 | 174 | 0.0012058 | 0.00030219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_223-3_0_4_load_166 | 175 | 0.0012066 | 0.00030241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_223-3_0_4_load_167 | 176 | 0.0014402 | 0.00036094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_223-3_0_4_load_178 | 177 | 0.0011959 | 0.00029972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_223-3_0_4_load_176 | 178 | 0.0011556 | 0.00028963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_223-3_0_4_load_172 | 179 | 0.0012541 | 0.00031432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_223-3_0_4_load_173 | 180 | 0.0012511 | 0.00031356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_223-3_0_4_load_174 | 181 | 0.001558 | 0.00039047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_223-3_0_4_load_175 | 182 | 0.001928 | 0.00048321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_223-3_0_4_load_181 | 184 | 0.001139 | 0.00028547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_223-3_0_4_load_182 | 185 | 0.00091302 | 0.00022882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_223-3_0_4_load_184 | 187 | 0.0018027 | 0.00045179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_223-3_0_4_load_185 | 188 | 0.0011173 | 0.00028003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_223-3_0_4_load_186 | 189 | 0.0012702 | 0.00031834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_223-3_0_4_load_187 | 190 | 0.0014445 | 0.00036201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_223-3_0_4_load_188 | 191 | 0.0010826 | 0.00027132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_223-3_0_4_load_189 | 192 | 0.001025 | 0.00025688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_223-3_0_4_load_216 | 193 | 0.0018377 | 0.00046057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_223-3_0_4_load_215 | 194 | 0.0037943 | 0.00095095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_223-3_0_4_load_213 | 195 | 0.0033887 | 0.00084928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_223-3_0_4_load_192 | 196 | 0.0014708 | 0.00036861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_223-3_0_4_load_193 | 197 | 0.0029756 | 0.00074575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_223-3_0_4_load_194 | 198 | 0.0034293 | 0.00085947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_223-3_0_4_load_195 | 199 | 0.0013109 | 0.00032855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_223-3_0_4_load_196 | 200 | 0.00049608 | 0.00012433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_223-3_0_4_load_197 | 201 | 0.001656 | 0.00041503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_223-3_0_4_load_198 | 202 | 0.0022881 | 0.00057346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_223-3_0_4_load_210 | 203 | 0.0021732 | 0.00054466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_223-3_0_4_load_199 | 204 | 0.0015659 | 0.00039244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_223-3_0_4_load_211 | 205 | 0.0016627 | 0.0004167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_223-3_0_4_load_200 | 206 | 0.001588 | 0.000398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_223-3_0_4_load_201 | 207 | 0.0011691 | 0.00029301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_223-3_0_4_load_209 | 208 | 0.0019629 | 0.00049195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_223-3_0_4_load_202 | 209 | 0.0016724 | 0.00041914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_223-3_0_4_load_207 | 210 | 0.0011911 | 0.00029852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_223-3_0_4_load_217 | 211 | 0.0016576 | 0.00041543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_223-3_0_4_load_203 | 212 | 0.0022176 | 0.00055579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_223-3_0_4_load_206 | 213 | 0.0011232 | 0.0002815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_223-3_0_4_load_212 | 214 | 0.0014783 | 0.00037049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_223-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0043175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_223-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_223-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_223-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.033688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_223-3_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.016982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_223-3_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.018441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_223-3_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.026893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_223-3_0_4_line_7 |  | 3 | 8 | 0.0017202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_223-3_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.02576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_223-3_0_4_line_9 |  | 6 | 12 | 0.022293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_223-3_0_4_line_10 |  | 7 | 13 | 0.0070158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_223-3_0_4_line_11 |  | 8 | 14 | 0.022615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_223-3_0_4_line_12 |  | 9 | 17 | 0.023293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_223-3_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.031724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_223-3_0_4_line_14 |  | 11 | 18 | 0.009948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_223-3_0_4_line_15 |  | 12 | 19 | 0.017443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_223-3_0_4_line_16 |  | 12 | 20 | 0.018839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_223-3_0_4_line_17 |  | 13 | 21 | 0.020359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_223-3_0_4_line_18 |  | 14 | 22 | 0.018994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_223-3_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.027524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_223-3_0_4_line_20 |  | 16 | 23 | 0.02386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_223-3_0_4_line_21 |  | 17 | 24 | 0.022603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_223-3_0_4_line_22 |  | 18 | 25 | 0.016413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_223-3_0_4_line_23 |  | 19 | 26 | 0.028416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_223-3_0_4_line_24 |  | 20 | 27 | 0.0066466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_223-3_0_4_line_25 |  | 21 | 32 | 0.0044075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_223-3_0_4_line_26 |  | 22 | 28 | 0.010903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_223-3_0_4_line_27 |  | 23 | 146 | 0.024931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_223-3_0_4_line_28 |  | 24 | 171 | 0.023319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_223-3_0_4_line_29 |  | 25 | 177 | 0.0084798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_223-3_0_4_line_30 |  | 26 | 173 | 0.020103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_223-3_0_4_line_31 |  | 27 | 167 | 0.021493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_223-3_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.014485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_223-3_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.016942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_223-3_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.01007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_223-3_0_4_line_35 |  | 31 | 190 | 0.0038146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_223-3_0_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.017812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_223-3_0_4_line_37 |  | 33 | 34 | 0.008257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_223-3_0_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.011504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_223-3_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.018364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_223-3_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.013665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_223-3_0_4_line_41 |  | 37 | 38 | 0.0038352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_223-3_0_4_line_42 |  | 38 | 39 | 0.021427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_223-3_0_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.013687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_223-3_0_4_line_44 |  | 40 | 149 | 0.0053839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_223-3_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.02636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_223-3_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.0010867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_223-3_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.014252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_223-3_0_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.01872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_223-3_0_4_line_49 |  | 45 | 50 | 0.0054138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_223-3_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.02736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_223-3_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.045474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_223-3_0_4_line_52 |  | 46 | 49 | 0.018037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_223-3_0_4_line_53 |  | 47 | 51 | 0.010859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_223-3_0_4_line_54 |  | 47 | 52 | 0.0090482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_223-3_0_4_line_55 |  | 48 | 53 | 0.042201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_223-3_0_4_line_56 |  | 49 | 57 | 0.028127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_223-3_0_4_line_57 |  | 50 | 58 | 0.017794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_223-3_0_4_line_58 |  | 51 | 54 | 0.0063875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_223-3_0_4_line_59 |  | 52 | 59 | 0.035579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_223-3_0_4_line_60 |  | 53 | 60 | 0.020513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_223-3_0_4_line_61 |  | 54 | 55 | 0.018616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_223-3_0_4_line_62 |  | 55 | 56 | 0.025399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_223-3_0_4_line_63 |  | 56 | 61 | 0.013925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_223-3_0_4_line_64 |  | 58 | 66 | 0.020613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_223-3_0_4_line_65 |  | 58 | 67 | 0.010325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_223-3_0_4_line_66 |  | 59 | 62 | 0.04583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_223-3_0_4_line_67 |  | 61 | 170 | 0.017424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_223-3_0_4_line_68 |  | 61 | 172 | 0.014186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_223-3_0_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.019109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_223-3_0_4_line_70 |  | 63 | 134 | 0.050673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_223-3_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.021979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_223-3_0_4_line_72 |  | 65 | 71 | 0.003704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_223-3_0_4_line_73 |  | 65 | 66 | 0.004616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_223-3_0_4_line_74 |  | 66 | 68 | 0.010531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_223-3_0_4_line_75 |  | 66 | 69 | 0.017772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_223-3_0_4_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0030239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_223-3_0_4_line_77 |  | 69 | 72 | 0.0052683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_223-3_0_4_line_78 |  | 70 | 77 | 0.033676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_223-3_0_4_line_79 |  | 71 | 85 | 0.017399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_223-3_0_4_line_80 |  | 72 | 81 | 0.0054822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_223-3_0_4_line_81 |  | 73 | 74 | 0.0058064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_223-3_0_4_line_82 |  | 73 | 75 | 0.0061248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_223-3_0_4_line_83 |  | 74 | 76 | 0.0050487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_223-3_0_4_line_84 |  | 75 | 77 | 0.0025423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_223-3_0_4_line_85 |  | 76 | 78 | 0.002387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_223-3_0_4_line_86 |  | 77 | 79 | 0.013753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_223-3_0_4_line_87 |  | 78 | 80 | 0.0055591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_223-3_0_4_line_88 |  | 81 | 82 | 0.018409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_223-3_0_4_line_89 |  | 82 | 83 | 0.022822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_223-3_0_4_line_90 |  | 82 | 84 | 0.010456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_223-3_0_4_line_91 |  | 83 | 86 | 0.020813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_223-3_0_4_line_92 |  | 83 | 87 | 0.064214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_223-3_0_4_line_93 |  | 84 | 88 | 0.012648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_223-3_0_4_line_94 |  | 85 | 89 | 0.0054951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_223-3_0_4_line_95 |  | 86 | 96 | 0.0050052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_223-3_0_4_line_96 |  | 87 | 91 | 0.076353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_223-3_0_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0042337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_223-3_0_4_line_98 |  | 90 | 92 | 0.0029682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_223-3_0_4_line_99 |  | 92 | 93 | 0.016404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_223-3_0_4_line_100 |  | 92 | 94 | 0.0026362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_223-3_0_4_line_101 |  | 93 | 95 | 0.060306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_223-3_0_4_line_102 |  | 96 | 98 | 0.008858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_223-3_0_4_line_103 |  | 97 | 98 | 0.0095198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_223-3_0_4_line_104 |  | 97 | 99 | 0.0016813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_223-3_0_4_line_105 |  | 99 | 100 | 0.020343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_223-3_0_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.013043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_223-3_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.004023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_223-3_0_4_line_108 |  | 101 | 103 | 0.031464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_223-3_0_4_line_109 |  | 101 | 104 | 0.018767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_223-3_0_4_line_110 |  | 102 | 105 | 0.031986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_223-3_0_4_line_111 |  | 102 | 106 | 0.019602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_223-3_0_4_line_112 |  | 102 | 107 | 0.017358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_223-3_0_4_line_113 |  | 103 | 108 | 0.028288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_223-3_0_4_line_114 |  | 105 | 109 | 0.020739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_223-3_0_4_line_115 |  | 106 | 110 | 0.039042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_223-3_0_4_line_116 |  | 108 | 111 | 0.022793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_223-3_0_4_line_117 |  | 109 | 112 | 0.019781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_223-3_0_4_line_118 |  | 110 | 113 | 0.018864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_223-3_0_4_line_119 |  | 111 | 114 | 0.022538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_223-3_0_4_line_120 |  | 112 | 148 | 0.020472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_223-3_0_4_line_121 |  | 113 | 143 | 0.041991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_223-3_0_4_line_122 |  | 113 | 144 | 0.019451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_223-3_0_4_line_123 |  | 113 | 145 | 0.00343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_223-3_0_4_line_124 |  | 114 | 161 | 0.02262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_223-3_0_4_line_125 |  | 115 | 116 | 0.0011329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_223-3_0_4_line_126 |  | 115 | 117 | 0.025229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_223-3_0_4_line_127 |  | 116 | 118 | 0.019087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_223-3_0_4_line_128 |  | 117 | 119 | 0.01324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_223-3_0_4_line_129 |  | 118 | 120 | 0.017904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_223-3_0_4_line_130 |  | 118 | 121 | 0.014473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_223-3_0_4_line_131 |  | 119 | 122 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_223-3_0_4_line_132 |  | 120 | 123 | 0.021842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_223-3_0_4_line_133 |  | 121 | 124 | 0.011929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_223-3_0_4_line_134 |  | 122 | 125 | 0.0087797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_223-3_0_4_line_135 |  | 123 | 126 | 0.0019453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_223-3_0_4_line_136 |  | 124 | 127 | 0.014596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_223-3_0_4_line_137 |  | 125 | 128 | 0.018475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_223-3_0_4_line_138 |  | 126 | 136 | 0.033305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_223-3_0_4_line_139 |  | 128 | 168 | 0.011939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_223-3_0_4_line_140 |  | 129 | 130 | 0.0036436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_223-3_0_4_line_141 |  | 130 | 131 | 0.02047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_223-3_0_4_line_142 |  | 131 | 132 | 0.0070792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_223-3_0_4_line_143 |  | 132 | 133 | 0.0066063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_223-3_0_4_line_144 |  | 133 | 172 | 0.012335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_223-3_0_4_line_145 |  | 134 | 135 | 0.030738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_223-3_0_4_line_146 |  | 136 | 137 | 0.02168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_223-3_0_4_line_147 |  | 137 | 138 | 0.0086078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_223-3_0_4_line_148 |  | 138 | 139 | 0.014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_223-3_0_4_line_149 |  | 139 | 140 | 0.00017498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_223-3_0_4_line_150 |  | 140 | 141 | 0.014667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_223-3_0_4_line_151 |  | 141 | 142 | 0.0051471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_223-3_0_4_line_152 |  | 142 | 183 | 0.015133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_223-3_0_4_line_153 |  | 143 | 146 | 0.019772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_223-3_0_4_line_154 |  | 145 | 147 | 0.012514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_223-3_0_4_line_155 |  | 148 | 166 | 0.022018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_223-3_0_4_line_156 |  | 149 | 150 | 0.01751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_223-3_0_4_line_157 |  | 150 | 151 | 0.033535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_223-3_0_4_line_158 |  | 152 | 153 | 0.031988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_223-3_0_4_line_159 |  | 152 | 154 | 0.014874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_223-3_0_4_line_160 |  | 153 | 155 | 0.0017155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_223-3_0_4_line_161 |  | 154 | 156 | 0.0065882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_223-3_0_4_line_162 |  | 155 | 157 | 0.038098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_223-3_0_4_line_163 |  | 156 | 158 | 0.02021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_223-3_0_4_line_164 |  | 158 | 159 | 0.0052181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_223-3_0_4_line_165 |  | 159 | 160 | 0.015042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_223-3_0_4_line_166 |  | 160 | 212 | 0.012469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_223-3_0_4_line_167 |  | 161 | 162 | 0.010342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_223-3_0_4_line_168 |  | 162 | 163 | 0.012826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_223-3_0_4_line_169 |  | 163 | 164 | 0.021597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_223-3_0_4_line_170 |  | 164 | 165 | 0.013163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_223-3_0_4_line_171 |  | 165 | 168 | 0.020385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_223-3_0_4_line_172 |  | 167 | 168 | 0.004177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
173 | LV_223-3_0_4_line_173 |  | 168 | 169 | 0.012551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_223-3_0_4_line_174 |  | 169 | 170 | 0.0050032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_223-3_0_4_line_175 |  | 173 | 174 | 0.018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_223-3_0_4_line_176 |  | 174 | 175 | 0.019688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_223-3_0_4_line_177 |  | 175 | 176 | 0.0030915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_223-3_0_4_line_178 |  | 177 | 178 | 0.018376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_223-3_0_4_line_179 |  | 178 | 181 | 0.008693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_223-3_0_4_line_180 |  | 179 | 180 | 0.0078864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_223-3_0_4_line_181 |  | 179 | 181 | 0.012116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_223-3_0_4_line_182 |  | 180 | 182 | 0.020533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_223-3_0_4_line_183 |  | 182 | 183 | 0.016229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_223-3_0_4_line_184 |  | 184 | 185 | 0.022149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_223-3_0_4_line_185 |  | 184 | 186 | 0.0019923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_223-3_0_4_line_186 |  | 185 | 187 | 0.00080959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_223-3_0_4_line_187 |  | 186 | 188 | 0.016901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_223-3_0_4_line_188 |  | 186 | 189 | 0.034515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_223-3_0_4_line_189 |  | 187 | 190 | 0.024296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_223-3_0_4_line_190 |  | 188 | 191 | 0.0059261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_223-3_0_4_line_191 |  | 189 | 192 | 0.012613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_223-3_0_4_line_192 |  | 192 | 193 | 0.016852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_223-3_0_4_line_193 |  | 192 | 194 | 0.071278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_223-3_0_4_line_194 |  | 193 | 195 | 0.0054364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_223-3_0_4_line_195 |  | 195 | 214 | 0.024079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_223-3_0_4_line_196 |  | 196 | 197 | 0.021193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_223-3_0_4_line_197 |  | 196 | 198 | 0.0083882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_223-3_0_4_line_198 |  | 197 | 199 | 0.024027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_223-3_0_4_line_199 |  | 198 | 200 | 0.0052376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_223-3_0_4_line_200 |  | 199 | 201 | 0.016105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_223-3_0_4_line_201 |  | 200 | 202 | 0.015422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_223-3_0_4_line_202 |  | 201 | 203 | 0.010037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_223-3_0_4_line_203 |  | 202 | 204 | 0.0025669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_223-3_0_4_line_204 |  | 203 | 205 | 0.016608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_223-3_0_4_line_205 |  | 204 | 206 | 0.015351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_223-3_0_4_line_206 |  | 205 | 214 | 0.010666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_223-3_0_4_line_207 |  | 206 | 207 | 0.0053133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_223-3_0_4_line_208 |  | 206 | 208 | 0.06342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_223-3_0_4_line_209 |  | 207 | 209 | 0.014779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_223-3_0_4_line_210 |  | 208 | 210 | 0.022461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_223-3_0_4_line_211 |  | 209 | 212 | 0.0064406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_223-3_0_4_line_212 |  | 210 | 213 | 0.023133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_223-3_0_4_line_213 |  | 210 | 211 | 0.18813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_223-3_0_4_trafo_149 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 215 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2692941.355 | 1264288.7643 | 2692944.9178 | 1264291.203
1 | 2692915.991 | 1264270.1543 | 2692923.9008 | 1264276.8173 | 2692941.355 | 1264288.7643
2 | 2692959.053 | 1264300.8781 | 2692944.9178 | 1264291.203
3 | 2692915.991 | 1264270.1543 | 2692907.4834 | 1264274.6798 | 2692906.0239 | 1264276.4806 | 2692896.5704 | 1264288.4751 | 2692892.5762 | 1264293.5539
4 | 2692915.991 | 1264270.1543 | 2692905.3045 | 1264283.3517
5 | 2692915.991 | 1264270.1543 | 2692903.6491 | 1264261.2865 | 2692900.8731 | 1264259.6087
6 | 2692959.053 | 1264300.8781 | 2692945.0322 | 1264323.8265
7 | 2692959.053 | 1264300.8781 | 2692959.963 | 1264299.4183
8 | 2692905.3045 | 1264283.3517 | 2692891.0334 | 1264300.976 | 2692889.2491 | 1264303.4887
9 | 2692881.794 | 1264248.0769 | 2692900.8731 | 1264259.6087
10 | 2692945.0322 | 1264323.8265 | 2692941.3744 | 1264329.8133
11 | 2692971.9267 | 1264280.2274 | 2692959.963 | 1264299.4183
12 | 2692876.3255 | 1264322.858 | 2692883.1147 | 1264312.1274 | 2692889.2491 | 1264303.4887
13 | 2692957.4299 | 1264206.4593 | 2692956.4463 | 1264208.9738 | 2692946.0863 | 1264228.7826 | 2692942.4982 | 1264234.4044
14 | 2692961.054 | 1264197.1949 | 2692957.4299 | 1264206.4593
15 | 2692881.794 | 1264248.0769 | 2692889.4051 | 1264232.3825
16 | 2692881.794 | 1264248.0769 | 2692864.3498 | 1264240.9622
17 | 2692941.3744 | 1264329.8133 | 2692930.7598 | 1264347.1867
18 | 2692971.9267 | 1264280.2274 | 2692981.9749 | 1264264.109
19 | 2692856.4453 | 1264353.3827 | 2692863.27 | 1264339.2377 | 2692867.8553 | 1264330.258 | 2692868.6883 | 1264328.7346
20 | 2692845.7697 | 1264374.7159 | 2692849.6757 | 1264367.4137 | 2692856.4453 | 1264353.3827
21 | 2692865.563 | 1264342.719 | 2692865.8379 | 1264342.1581 | 2692873.8146 | 1264326.8265 | 2692876.3255 | 1264322.858
22 | 2692961.054 | 1264197.1949 | 2692967.0333 | 1264181.9097
23 | 2692889.4051 | 1264232.3825 | 2692901.8042 | 1264206.8149
24 | 2692864.3498 | 1264240.9622 | 2692858.1954 | 1264238.4521
25 | 2692928.4619 | 1264350.9478 | 2692930.7598 | 1264347.1867
26 | 2692981.9749 | 1264264.109 | 2692987.7429 | 1264254.8566
27 | 2692833.6141 | 1264396.4712 | 2692837.5541 | 1264390.0751 | 2692845.7697 | 1264374.7159
28 | 2692855.3031 | 1264363.6597 | 2692865.563 | 1264342.719
29 | 2692967.0333 | 1264181.9097 | 2692970.1225 | 1264174.0126
30 | 2692901.8042 | 1264206.8149 | 2692910.5764 | 1264188.7263
31 | 2692838.2938 | 1264230.335 | 2692858.1954 | 1264238.4521
32 | 2692995.4056 | 1264242.5649 | 2692987.7429 | 1264254.8566
33 | 2692995.4056 | 1264242.5649 | 2693004.3684 | 1264228.1877
34 | 2693009.6956 | 1264219.6424 | 2693004.3684 | 1264228.1877
35 | 2693009.6956 | 1264219.6424 | 2693011.7136 | 1264216.4053
36 | 2692928.4619 | 1264350.9478 | 2692926.3952 | 1264354.3304 | 2692918.2983 | 1264365.5651
37 | 2692918.2983 | 1264365.5651 | 2692913.4706 | 1264372.2638
38 | 2692906.7446 | 1264381.5962 | 2692913.4706 | 1264372.2638
39 | 2692896.0075 | 1264396.4943 | 2692906.7446 | 1264381.5962
40 | 2692896.0075 | 1264396.4943 | 2692892.0978 | 1264401.919 | 2692887.3659 | 1264407.0484
41 | 2692887.3659 | 1264407.0484 | 2692884.7654 | 1264409.8673
42 | 2692870.2366 | 1264425.6163 | 2692884.7654 | 1264409.8673
43 | 2692870.2366 | 1264425.6163 | 2692860.9559 | 1264435.6765
44 | 2692857.7742 | 1264439.9734 | 2692858.9713 | 1264437.8279 | 2692860.9559 | 1264435.6765
45 | 2692678.7076 | 1264260.4154 | 2692688.3352 | 1264263.0426 | 2692690.2027 | 1264261.1592 | 2692703.011 | 1264266.1001
46 | 2692704.0249 | 1264266.4912 | 2692703.011 | 1264266.1001
47 | 2692716.5436 | 1264273.1707 | 2692712.5953 | 1264270.3732 | 2692705.9183 | 1264267.2216 | 2692704.0249 | 1264266.4912
48 | 2692716.5436 | 1264273.1707 | 2692707.1854 | 1264289.3833
49 | 2692707.1854 | 1264289.3833 | 2692704.4789 | 1264294.072
50 | 2692746.1956 | 1264221.5606 | 2692732.4761 | 1264245.2535
51 | 2692732.4761 | 1264245.2535 | 2692698.0469 | 1264232.6479 | 2692691.6732 | 1264226.5662
52 | 2692730.381 | 1264258.2756 | 2692737.0522 | 1264246.9266 | 2692732.4761 | 1264245.2535
53 | 2692746.1956 | 1264221.5606 | 2692750.5476 | 1264224.0753 | 2692755.5936 | 1264227.0013
54 | 2692746.1956 | 1264221.5606 | 2692750.5466 | 1264213.6272
55 | 2692691.6732 | 1264226.5662 | 2692662.8198 | 1264195.7698
56 | 2692730.381 | 1264258.2756 | 2692754.6192 | 1264272.5462
57 | 2692695.5836 | 1264309.4827 | 2692704.4789 | 1264294.072
58 | 2692755.5936 | 1264227.0013 | 2692758.7466 | 1264221.4462
59 | 2692750.5466 | 1264213.6272 | 2692757.7265 | 1264200.5355 | 2692768.1429 | 1264182.7077
60 | 2692648.7071 | 1264210.6569 | 2692662.8198 | 1264195.7698
61 | 2692765.9159 | 1264204.2781 | 2692762.5874 | 1264211.4206 | 2692760.4257 | 1264217.1691 | 2692758.7466 | 1264221.4462
62 | 2692765.9159 | 1264204.2781 | 2692769.3899 | 1264205.6226 | 2692777.8087 | 1264204.3536 | 2692780.9924 | 1264204.0367 | 2692790.0328 | 1264208.2176
63 | 2692802.6719 | 1264214.0627 | 2692790.0328 | 1264208.2176
64 | 2692685.3523 | 1264327.3924 | 2692694.3911 | 1264311.5545 | 2692695.5836 | 1264309.4827
65 | 2692695.5836 | 1264309.4827 | 2692686.6252 | 1264304.3492
66 | 2692788.6732 | 1264141.829 | 2692784.8166 | 1264149.0188 | 2692783.1523 | 1264152.8291 | 2692780.7253 | 1264159.1628 | 2692778.2158 | 1264164.9948 | 2692775.9014 | 1264169.4288 | 2692768.1429 | 1264182.7077
67 | 2692802.6719 | 1264214.0627 | 2692818.485 | 1264221.3793
68 | 2692802.6719 | 1264214.0627 | 2692809.8612 | 1264201.8329
69 | 2692788.6732 | 1264141.829 | 2692800.1144 | 1264134.2135 | 2692805.2533 | 1264132.6707
70 | 2692805.2533 | 1264132.6707 | 2692808.326 | 1264131.7515 | 2692817.3538 | 1264121.9296 | 2692830.5891 | 1264100.8092 | 2692834.9693 | 1264092.7185
71 | 2692689.361 | 1264329.7015 | 2692700.3071 | 1264310.6417
72 | 2692689.361 | 1264329.7015 | 2692687.5029 | 1264332.9083
73 | 2692689.361 | 1264329.7015 | 2692685.3523 | 1264327.3924
74 | 2692685.3523 | 1264327.3924 | 2692676.2 | 1264322.1336
75 | 2692685.3523 | 1264327.3924 | 2692676.5492 | 1264342.8304
76 | 2692676.2 | 1264322.1336 | 2692673.5785 | 1264320.6264
77 | 2692676.5492 | 1264342.8304 | 2692673.9396 | 1264347.407
78 | 2692644.3837 | 1264303.8424 | 2692673.5785 | 1264320.6264
79 | 2692687.5029 | 1264332.9083 | 2692691.5054 | 1264335.1284 | 2692695.1574 | 1264337.6099 | 2692699.562 | 1264340.6036 | 2692702.3901 | 1264341.8267
80 | 2692671.224 | 1264352.1693 | 2692673.9396 | 1264347.407
81 | 2692637.5037 | 1264308.6642 | 2692636.0378 | 1264310.0834 | 2692633.3295 | 1264312.7003
82 | 2692637.5037 | 1264308.6642 | 2692641.9042 | 1264304.404
83 | 2692629.6997 | 1264316.2094 | 2692630.1716 | 1264315.7517 | 2692633.3295 | 1264312.7003
84 | 2692644.3837 | 1264303.8424 | 2692641.9042 | 1264304.404
85 | 2692628.0335 | 1264317.9073 | 2692628.1294 | 1264317.7324 | 2692629.6997 | 1264316.2094
86 | 2692651.2743 | 1264291.9296 | 2692644.3837 | 1264303.8424
87 | 2692625.3611 | 1264322.782 | 2692628.0335 | 1264317.9073
88 | 2692661.9663 | 1264368.0811 | 2692669.9234 | 1264354.4503 | 2692671.224 | 1264352.1693
89 | 2692656.9838 | 1264386.0842 | 2692653.834 | 1264384.2445 | 2692652.8711 | 1264383.6845 | 2692661.9663 | 1264368.0811
90 | 2692661.9663 | 1264368.0811 | 2692652.7022 | 1264363.232
91 | 2692656.9838 | 1264386.0842 | 2692659.6112 | 1264387.6155 | 2692672.1904 | 1264394.8074 | 2692675.4483 | 1264395.2033
92 | 2692623.5938 | 1264435.0453 | 2692625.3754 | 1264429.0238 | 2692625.6219 | 1264428.1937 | 2692633.3369 | 1264418.4622 | 2692652.8711 | 1264383.6845 | 2692653.834 | 1264384.2445 | 2692656.9838 | 1264386.0842
93 | 2692646.5408 | 1264374.2777 | 2692652.7022 | 1264363.232
94 | 2692707.8501 | 1264341.4119 | 2692704.9053 | 1264341.8661 | 2692702.3901 | 1264341.8267
95 | 2692675.4483 | 1264395.2033 | 2692680.417 | 1264395.8071
96 | 2692623.5938 | 1264435.0453 | 2692619.655 | 1264425.398 | 2692615.4567 | 1264390.4928 | 2692609.1596 | 1264360.3684
97 | 2692609.1596 | 1264360.3684 | 2692608.2934 | 1264356.2242
98 | 2692607.686 | 1264353.3188 | 2692608.2934 | 1264356.2242
99 | 2692591.2585 | 1264354.2401 | 2692607.686 | 1264353.3188
100 | 2692607.686 | 1264353.3188 | 2692607.0499 | 1264350.7605
101 | 2692591.2585 | 1264354.2401 | 2692588.0335 | 1264351.9099 | 2692562.9022 | 1264344.4327 | 2692553.3828 | 1264337.6004 | 2692552.9144 | 1264332.3999 | 2692556.979 | 1264326.8146 | 2692561.1828 | 1264322.1757
102 | 2692689.2102 | 1264396.8757 | 2692680.417 | 1264395.8071
103 | 2692689.2102 | 1264396.8757 | 2692698.6605 | 1264398.0241
104 | 2692700.3295 | 1264398.2269 | 2692698.6605 | 1264398.0241
105 | 2692700.3295 | 1264398.2269 | 2692720.5235 | 1264400.6809
106 | 2692731.7711 | 1264407.2848 | 2692720.5235 | 1264400.6809
107 | 2692731.7711 | 1264407.2848 | 2692735.2259 | 1264409.3629
108 | 2692731.7711 | 1264407.2848 | 2692747.8848 | 1264380.2601
109 | 2692731.7711 | 1264407.2848 | 2692722.4869 | 1264423.5942
110 | 2692735.2259 | 1264409.3629 | 2692751.5302 | 1264381.8448
111 | 2692735.2259 | 1264409.3629 | 2692752.0234 | 1264419.4671
112 | 2692735.2259 | 1264409.3629 | 2692729.3785 | 1264420.0688 | 2692726.7831 | 1264424.5276
113 | 2692747.8848 | 1264380.2601 | 2692762.3719 | 1264355.9634
114 | 2692751.5302 | 1264381.8448 | 2692762.1019 | 1264364.002
115 | 2692785.4787 | 1264439.5914 | 2692752.0234 | 1264419.4671
116 | 2692762.3719 | 1264355.9634 | 2692774.0449 | 1264336.3863
117 | 2692772.1849 | 1264346.984 | 2692762.1019 | 1264364.002
118 | 2692801.6435 | 1264449.315 | 2692785.4787 | 1264439.5914
119 | 2692785.5872 | 1264317.0284 | 2692774.0449 | 1264336.3863
120 | 2692772.1849 | 1264346.984 | 2692782.6205 | 1264329.3709
121 | 2692801.6435 | 1264449.315 | 2692821.0208 | 1264416.9151 | 2692823.2441 | 1264413.3058
122 | 2692801.6435 | 1264449.315 | 2692792.7663 | 1264466.6218
123 | 2692804.5909 | 1264451.0849 | 2692801.6435 | 1264449.315
124 | 2692797.1718 | 1264297.5997 | 2692785.5872 | 1264317.0284
125 | 2692872.4417 | 1264147.3435 | 2692872.9211 | 1264146.3171
126 | 2692861.7645 | 1264170.2022 | 2692872.4417 | 1264147.3435
127 | 2692880.9989 | 1264129.0235 | 2692872.9211 | 1264146.3171
128 | 2692861.7645 | 1264170.2022 | 2692856.1611 | 1264182.1985
129 | 2692880.9989 | 1264129.0235 | 2692888.7463 | 1264112.8822
130 | 2692880.9989 | 1264129.0235 | 2692869.0851 | 1264122.609 | 2692868.1681 | 1264122.3917
131 | 2692856.1611 | 1264182.1985 | 2692851.0039 | 1264193.2396
132 | 2692888.7463 | 1264112.8822 | 2692898.1975 | 1264093.1911
133 | 2692856.4385 | 1264121.573 | 2692862.1507 | 1264120.9655 | 2692868.1681 | 1264122.3917
134 | 2692847.2882 | 1264201.1943 | 2692851.0039 | 1264193.2396
135 | 2692899.0393 | 1264091.4373 | 2692898.1975 | 1264093.1911
136 | 2692856.4385 | 1264121.573 | 2692855.8655 | 1264121.634 | 2692851.6646 | 1264124.3591 | 2692847.692 | 1264132.4492
137 | 2692847.2882 | 1264201.1943 | 2692839.4695 | 1264217.9334
138 | 2692913.4506 | 1264061.4119 | 2692899.0393 | 1264091.4373
139 | 2692834.4168 | 1264228.7507 | 2692839.4695 | 1264217.9334
140 | 2692831.4859 | 1264160.7793 | 2692832.9102 | 1264157.4256
141 | 2692823.0481 | 1264179.4009 | 2692824.9535 | 1264176.1595 | 2692831.4859 | 1264160.7793
142 | 2692823.0481 | 1264179.4009 | 2692819.4605 | 1264185.5037
143 | 2692819.4605 | 1264185.5037 | 2692816.1126 | 1264191.1988
144 | 2692809.8612 | 1264201.8329 | 2692816.1126 | 1264191.1988
145 | 2692834.9693 | 1264092.7185 | 2692849.6032 | 1264065.6881
146 | 2692913.4506 | 1264061.4119 | 2692919.0672 | 1264063.0348 | 2692922.1589 | 1264064.2621 | 2692933.8363 | 1264068.7434
147 | 2692941.8727 | 1264071.8274 | 2692933.8363 | 1264068.7434
148 | 2692941.8727 | 1264071.8274 | 2692955.755 | 1264077.1548
149 | 2692955.9183 | 1264077.2175 | 2692955.755 | 1264077.1548
150 | 2692969.612 | 1264082.4725 | 2692955.9183 | 1264077.2175
151 | 2692974.4174 | 1264084.3166 | 2692969.612 | 1264082.4725
152 | 2692986.6746 | 1264092.1766 | 2692983.4968 | 1264087.8009 | 2692974.4174 | 1264084.3166
153 | 2692823.2441 | 1264413.3058 | 2692833.6141 | 1264396.4712
154 | 2692804.5909 | 1264451.0849 | 2692811.0451 | 1264440.3639
155 | 2692793.8438 | 1264310.4283 | 2692782.6205 | 1264329.3709
156 | 2692849.2425 | 1264455.2646 | 2692857.7742 | 1264439.9734
157 | 2692849.2425 | 1264455.2646 | 2692843.5089 | 1264465.5409 | 2692833.95 | 1264485.0973
158 | 2692903.883 | 1264471.0087 | 2692927.0537 | 1264448.9554
159 | 2692937.828 | 1264438.7007 | 2692927.0537 | 1264448.9554
160 | 2692903.883 | 1264471.0087 | 2692902.6403 | 1264472.1914
161 | 2692937.828 | 1264438.7007 | 2692942.4043 | 1264433.9613
162 | 2692902.6403 | 1264472.1914 | 2692900.6115 | 1264474.1224 | 2692879.3183 | 1264497.5737 | 2692876.8983 | 1264500.2673
163 | 2692956.4424 | 1264419.4228 | 2692942.4043 | 1264433.9613
164 | 2692956.4424 | 1264419.4228 | 2692960.067 | 1264415.669
165 | 2692970.5154 | 1264404.8481 | 2692960.067 | 1264415.669
166 | 2692979.1764 | 1264395.8783 | 2692970.5154 | 1264404.8481
167 | 2692797.1718 | 1264297.5997 | 2692802.4488 | 1264288.6975
168 | 2692802.4488 | 1264288.6975 | 2692808.9889 | 1264277.6644
169 | 2692819.2609 | 1264258.6797 | 2692813.5056 | 1264270.0448 | 2692808.9889 | 1264277.6644
170 | 2692819.2609 | 1264258.6797 | 2692825.2075 | 1264246.9366
171 | 2692834.4168 | 1264228.7507 | 2692825.2075 | 1264246.9366
172 | 2692834.4168 | 1264228.7507 | 2692838.2938 | 1264230.335
173 | 2692834.4168 | 1264228.7507 | 2692823.0257 | 1264223.4802
174 | 2692823.0257 | 1264223.4802 | 2692818.485 | 1264221.3793
175 | 2692910.5764 | 1264188.7263 | 2692918.8445 | 1264171.6771
176 | 2692918.8445 | 1264171.6771 | 2692927.4352 | 1264153.9628
177 | 2692928.7842 | 1264151.1811 | 2692927.4352 | 1264153.9628
178 | 2692976.0321 | 1264156.6334 | 2692973.5712 | 1264165.1964 | 2692970.1225 | 1264174.0126
179 | 2692976.0321 | 1264156.6334 | 2692978.4332 | 1264148.2785
180 | 2692980.945 | 1264136.4261 | 2692982.5668 | 1264128.7083
181 | 2692978.4332 | 1264148.2785 | 2692978.5119 | 1264148.0046 | 2692980.945 | 1264136.4261
182 | 2692984.8612 | 1264108.3038 | 2692982.5668 | 1264128.7083 | 2692982.5668 | 1264128.7083
183 | 2692986.6746 | 1264092.1766 | 2692984.8612 | 1264108.3038
184 | 2693036.7127 | 1264176.3043 | 2693024.9953 | 1264195.1002
185 | 2693037.7666 | 1264174.6137 | 2693036.7127 | 1264176.3043
186 | 2693024.567 | 1264195.7872 | 2693024.9953 | 1264195.1002
187 | 2693037.7666 | 1264174.6137 | 2693046.4166 | 1264160.0944
188 | 2693037.7666 | 1264174.6137 | 2693065.9641 | 1264194.5179 | 2693065.9641 | 1264194.5179
189 | 2693024.567 | 1264195.7872 | 2693011.7136 | 1264216.4053
190 | 2693049.4496 | 1264155.0034 | 2693046.4166 | 1264160.0944
191 | 2693073.9455 | 1264204.2848 | 2693073.9455 | 1264204.2848 | 2693065.9641 | 1264194.5179
192 | 2693073.9455 | 1264204.2848 | 2693075.9588 | 1264214.6693 | 2693075.7228 | 1264220.9394
193 | 2693073.9455 | 1264204.2848 | 2693139.6585 | 1264176.6729
194 | 2693075.7228 | 1264220.9394 | 2693075.5184 | 1264226.3719 | 2693075.5184 | 1264226.3719
195 | 2693075.5184 | 1264226.3719 | 2693070.9353 | 1264239.01 | 2693066.3588 | 1264248.6108
196 | 2693032.8986 | 1264318.4468 | 2693022.6963 | 1264337.0222
197 | 2693018.6582 | 1264344.3744 | 2693022.6963 | 1264337.0222
198 | 2693043.3743 | 1264296.8285 | 2693034.1907 | 1264316.0943 | 2693032.8986 | 1264318.4468
199 | 2693018.6582 | 1264344.3744 | 2693017.5025 | 1264346.4787 | 2693015.8898 | 1264348.8126
200 | 2693050.3042 | 1264282.2908 | 2693043.3743 | 1264296.8285
201 | 2693007.1227 | 1264361.5005 | 2693015.8898 | 1264348.8126
202 | 2693054.623 | 1264273.2305 | 2693050.3042 | 1264282.2908
203 | 2693007.1227 | 1264361.5005 | 2693005.6635 | 1264363.6123
204 | 2693054.623 | 1264273.2305 | 2693061.7695 | 1264258.2385
205 | 2692996.9366 | 1264376.2419 | 2693005.6635 | 1264363.6123
206 | 2693066.3588 | 1264248.6108 | 2693061.7695 | 1264258.2385
207 | 2692996.9366 | 1264376.2419 | 2692993.9162 | 1264380.6132 | 2692993.9162 | 1264380.6132
208 | 2692996.9366 | 1264376.2419 | 2693049.795 | 1264411.2869
209 | 2692983.6502 | 1264391.2451 | 2692993.9162 | 1264380.6132
210 | 2693049.795 | 1264411.2869 | 2693040.6403 | 1264431.7977
211 | 2692979.1764 | 1264395.8783 | 2692983.6502 | 1264391.2451
212 | 2693029.8763 | 1264452.2559 | 2693030.218 | 1264451.6751 | 2693038.3126 | 1264437.0128 | 2693040.6403 | 1264431.7977
213 | 2693040.6403 | 1264431.7977 | 2693205.3993 | 1264522.6182

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692941.355 | 1264288.7643
1 | 2692944.9178 | 1264291.203
2 | 2692915.991 | 1264270.1543
3 | 2692959.053 | 1264300.8781
4 | 2692892.5762 | 1264293.5539
5 | 2692905.3045 | 1264283.3517
6 | 2692900.8731 | 1264259.6087
7 | 2692945.0322 | 1264323.8265
8 | 2692959.963 | 1264299.4183
9 | 2692889.2491 | 1264303.4887
10 | 2692942.4982 | 1264234.4044
11 | 2692957.4299 | 1264206.4593
12 | 2692881.794 | 1264248.0769
13 | 2692941.3744 | 1264329.8133
14 | 2692971.9267 | 1264280.2274
15 | 2692868.6883 | 1264328.7346
16 | 2692856.4453 | 1264353.3827
17 | 2692876.3255 | 1264322.858
18 | 2692961.054 | 1264197.1949
19 | 2692889.4051 | 1264232.3825
20 | 2692864.3498 | 1264240.9622
21 | 2692930.7598 | 1264347.1867
22 | 2692981.9749 | 1264264.109
23 | 2692845.7697 | 1264374.7159
24 | 2692865.563 | 1264342.719
25 | 2692967.0333 | 1264181.9097
26 | 2692901.8042 | 1264206.8149
27 | 2692858.1954 | 1264238.4521
28 | 2692987.7429 | 1264254.8566
29 | 2692995.4056 | 1264242.5649
30 | 2693004.3684 | 1264228.1877
31 | 2693009.6956 | 1264219.6424
32 | 2692928.4619 | 1264350.9478
33 | 2692918.2983 | 1264365.5651
34 | 2692913.4706 | 1264372.2638
35 | 2692906.7446 | 1264381.5962
36 | 2692896.0075 | 1264396.4943
37 | 2692887.3659 | 1264407.0484
38 | 2692884.7654 | 1264409.8673
39 | 2692870.2366 | 1264425.6163
40 | 2692860.9559 | 1264435.6765
41 | 2692678.7076 | 1264260.4154
42 | 2692703.011 | 1264266.1001
43 | 2692704.0249 | 1264266.4912
44 | 2692716.5436 | 1264273.1707
45 | 2692707.1854 | 1264289.3833
46 | 2692732.4761 | 1264245.2535
47 | 2692746.1956 | 1264221.5606
48 | 2692691.6732 | 1264226.5662
49 | 2692730.381 | 1264258.2756
50 | 2692704.4789 | 1264294.072
51 | 2692755.5936 | 1264227.0013
52 | 2692750.5466 | 1264213.6272
53 | 2692662.8198 | 1264195.7698
54 | 2692758.7466 | 1264221.4462
55 | 2692765.9159 | 1264204.2781
56 | 2692790.0328 | 1264208.2176
57 | 2692754.6192 | 1264272.5462
58 | 2692695.5836 | 1264309.4827
59 | 2692768.1429 | 1264182.7077
60 | 2692648.7071 | 1264210.6569
61 | 2692802.6719 | 1264214.0627
62 | 2692788.6732 | 1264141.829
63 | 2692805.2533 | 1264132.6707
64 | 2692700.3071 | 1264310.6417
65 | 2692689.361 | 1264329.7015
66 | 2692685.3523 | 1264327.3924
67 | 2692686.6252 | 1264304.3492
68 | 2692676.2 | 1264322.1336
69 | 2692676.5492 | 1264342.8304
70 | 2692673.5785 | 1264320.6264
71 | 2692687.5029 | 1264332.9083
72 | 2692673.9396 | 1264347.407
73 | 2692637.5037 | 1264308.6642
74 | 2692633.3295 | 1264312.7003
75 | 2692641.9042 | 1264304.404
76 | 2692629.6997 | 1264316.2094
77 | 2692644.3837 | 1264303.8424
78 | 2692628.0335 | 1264317.9073
79 | 2692651.2743 | 1264291.9296
80 | 2692625.3611 | 1264322.782
81 | 2692671.224 | 1264352.1693
82 | 2692661.9663 | 1264368.0811
83 | 2692656.9838 | 1264386.0842
84 | 2692652.7022 | 1264363.232
85 | 2692702.3901 | 1264341.8267
86 | 2692675.4483 | 1264395.2033
87 | 2692623.5938 | 1264435.0453
88 | 2692646.5408 | 1264374.2777
89 | 2692707.8501 | 1264341.4119
90 | 2692608.2934 | 1264356.2242
91 | 2692609.1596 | 1264360.3684
92 | 2692607.686 | 1264353.3188
93 | 2692591.2585 | 1264354.2401
94 | 2692607.0499 | 1264350.7605
95 | 2692561.1828 | 1264322.1757
96 | 2692680.417 | 1264395.8071
97 | 2692698.6605 | 1264398.0241
98 | 2692689.2102 | 1264396.8757
99 | 2692700.3295 | 1264398.2269
100 | 2692720.5235 | 1264400.6809
101 | 2692731.7711 | 1264407.2848
102 | 2692735.2259 | 1264409.3629
103 | 2692747.8848 | 1264380.2601
104 | 2692722.4869 | 1264423.5941
105 | 2692751.5302 | 1264381.8448
106 | 2692752.0234 | 1264419.4671
107 | 2692726.7831 | 1264424.5276
108 | 2692762.3719 | 1264355.9634
109 | 2692762.1019 | 1264364.002
110 | 2692785.4787 | 1264439.5914
111 | 2692774.0449 | 1264336.3863
112 | 2692772.1849 | 1264346.984
113 | 2692801.6435 | 1264449.315
114 | 2692785.5872 | 1264317.0284
115 | 2692872.4417 | 1264147.3435
116 | 2692872.9211 | 1264146.3171
117 | 2692861.7645 | 1264170.2022
118 | 2692880.9989 | 1264129.0235
119 | 2692856.1611 | 1264182.1985
120 | 2692888.7463 | 1264112.8822
121 | 2692868.1681 | 1264122.3917
122 | 2692851.0039 | 1264193.2396
123 | 2692898.1975 | 1264093.1911
124 | 2692856.4385 | 1264121.573
125 | 2692847.2882 | 1264201.1943
126 | 2692899.0393 | 1264091.4373
127 | 2692847.692 | 1264132.4492
128 | 2692839.4695 | 1264217.9334
129 | 2692832.9102 | 1264157.4256
130 | 2692831.4859 | 1264160.7793
131 | 2692823.0481 | 1264179.4009
132 | 2692819.4605 | 1264185.5037
133 | 2692816.1126 | 1264191.1988
134 | 2692834.9693 | 1264092.7185
135 | 2692849.6032 | 1264065.6881
136 | 2692913.4506 | 1264061.4119
137 | 2692933.8363 | 1264068.7434
138 | 2692941.8727 | 1264071.8274
139 | 2692955.755 | 1264077.1548
140 | 2692955.9183 | 1264077.2175
141 | 2692969.612 | 1264082.4725
142 | 2692974.4174 | 1264084.3166
143 | 2692823.2441 | 1264413.3058
144 | 2692792.7663 | 1264466.6218
145 | 2692804.5909 | 1264451.0849
146 | 2692833.6141 | 1264396.4712
147 | 2692811.0451 | 1264440.3639
148 | 2692782.6205 | 1264329.3709
149 | 2692857.7742 | 1264439.9734
150 | 2692849.2425 | 1264455.2646
151 | 2692833.95 | 1264485.0973
152 | 2692927.0537 | 1264448.9554
153 | 2692903.883 | 1264471.0087
154 | 2692937.828 | 1264438.7007
155 | 2692902.6403 | 1264472.1914
156 | 2692942.4043 | 1264433.9613
157 | 2692876.8983 | 1264500.2673
158 | 2692956.4424 | 1264419.4228
159 | 2692960.067 | 1264415.669
160 | 2692970.5154 | 1264404.8481
161 | 2692797.1718 | 1264297.5997
162 | 2692802.4488 | 1264288.6975
163 | 2692808.9889 | 1264277.6644
164 | 2692819.2609 | 1264258.6797
165 | 2692825.2075 | 1264246.9366
166 | 2692793.8438 | 1264310.4283
167 | 2692838.2938 | 1264230.335
168 | 2692834.4168 | 1264228.7507
169 | 2692823.0257 | 1264223.4802
170 | 2692818.485 | 1264221.3793
171 | 2692855.3031 | 1264363.6597
172 | 2692809.8612 | 1264201.8329
173 | 2692910.5764 | 1264188.7263
174 | 2692918.8445 | 1264171.6771
175 | 2692927.4352 | 1264153.9628
176 | 2692928.7842 | 1264151.1811
177 | 2692970.1225 | 1264174.0126
178 | 2692976.0321 | 1264156.6334
179 | 2692980.945 | 1264136.4261
180 | 2692982.5668 | 1264128.7083
181 | 2692978.4332 | 1264148.2785
182 | 2692984.8612 | 1264108.3038
183 | 2692986.6746 | 1264092.1766
184 | 2693036.7127 | 1264176.3043
185 | 2693024.9953 | 1264195.1002
186 | 2693037.7666 | 1264174.6137
187 | 2693024.567 | 1264195.7872
188 | 2693046.4166 | 1264160.0944
189 | 2693065.9641 | 1264194.5179
190 | 2693011.7136 | 1264216.4053
191 | 2693049.4496 | 1264155.0034
192 | 2693073.9455 | 1264204.2848
193 | 2693075.7228 | 1264220.9394
194 | 2693139.6585 | 1264176.6729
195 | 2693075.5184 | 1264226.3719
196 | 2693022.6963 | 1264337.0222
197 | 2693032.8986 | 1264318.4468
198 | 2693018.6582 | 1264344.3744
199 | 2693043.3743 | 1264296.8285
200 | 2693015.8898 | 1264348.8126
201 | 2693050.3042 | 1264282.2908
202 | 2693007.1227 | 1264361.5005
203 | 2693054.623 | 1264273.2305
204 | 2693005.6635 | 1264363.6123
205 | 2693061.7695 | 1264258.2385
206 | 2692996.9366 | 1264376.2419
207 | 2692993.9162 | 1264380.6132
208 | 2693049.795 | 1264411.2869
209 | 2692983.6502 | 1264391.2451
210 | 2693040.6403 | 1264431.7977
211 | 2693205.3993 | 1264522.6182
212 | 2692979.1764 | 1264395.8783
213 | 2693029.8763 | 1264452.2559
214 | 2693066.3588 | 1264248.6108
215 | 2692915.991 | 1264270.1543

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99107 | -0.16954 | 0.002729 | 0.00068396
1 | 0.9909 | -0.17266 | 0.0028633 | 0.0007176
2 | 0.99228 | -0.14629 | 0 | 0
3 | 0.99027 | -0.18476 | 0 | 0
4 | 0.99206 | -0.15046 | 0.0069826 | 0.00175
5 | 0.99425 | -0.10868 | 0.0019734 | 0.00049458
6 | 0.99089 | -0.1729 | 0.0020512 | 0.00051407
7 | 0.98945 | -0.20071 | 0.0010924 | 0.00027379
8 | 0.99023 | -0.18564 | 0.0021211 | 0.00053161
9 | 0.99726 | -0.051604 | 0.0021566 | 0.0005405
10 | 0.9763 | -0.45626 | 0.0020923 | 0.00052438
11 | 0.97636 | -0.45505 | 0.0022779 | 0.00057089
12 | 0.98922 | -0.2049 | 0 | 0
13 | 0.98924 | -0.20473 | 0.0012732 | 0.00031909
14 | 0.98964 | -0.19689 | 0.0019098 | 0.00047863
15 | 0.97293 | -0.5219 | 0.0072174 | 0.0018088
16 | 0.97311 | -0.51824 | 0.0021928 | 0.00054958
17 | 1 | 0 | -0.39234 | -0.1007
18 | 0.9764 | -0.45425 | 0.0028497 | 0.0007142
19 | 0.98906 | -0.20796 | 0.0021457 | 0.00053777
20 | 0.98786 | -0.23092 | 0.0093075 | 0.0023327
21 | 0.98866 | -0.21597 | 0.0016992 | 0.00042586
22 | 0.98916 | -0.20613 | 0.0027037 | 0.00067761
23 | 0.97332 | -0.51411 | 0.0035825 | 0.00089787
24 | 0.99993 | -0.0012827 | 0.0014905 | 0.00037356
25 | 0.97651 | -0.45209 | 0.0023353 | 0.00058528
26 | 0.98886 | -0.21187 | 0.0026558 | 0.0006656
27 | 0.98741 | -0.23974 | 0.0042614 | 0.001068
28 | 0.98889 | -0.21126 | 0.0018984 | 0.00047579
29 | 0.98837 | -0.22126 | 0.0021163 | 0.0005304
30 | 0.98718 | -0.24404 | 0.0015434 | 0.00038682
31 | 0.98649 | -0.25732 | 0.0021429 | 0.00053706
32 | 0.98854 | -0.21827 | 0.0042459 | 0.0010641
33 | 0.98814 | -0.22622 | 0.001917 | 0.00048046
34 | 0.98796 | -0.22963 | 0.0023787 | 0.00059615
35 | 0.98774 | -0.23388 | 0.0019204 | 0.00048129
36 | 0.98742 | -0.24005 | 0.0025891 | 0.0006489
37 | 0.98722 | -0.24401 | 0.0019602 | 0.00049128
38 | 0.98717 | -0.24499 | 0.0014735 | 0.00036929
39 | 0.98692 | -0.24989 | 0.0021875 | 0.00054825
40 | 0.98679 | -0.25248 | 0.0014693 | 0.00036823
41 | 0.97017 | -0.5761 | 0.0039637 | 0.00099339
42 | 0.97027 | -0.57417 | 0.0011822 | 0.00029628
43 | 0.97028 | -0.57407 | 0.003063 | 0.00076765
44 | 0.97039 | -0.5719 | 0 | 0
45 | 0.97053 | -0.56906 | 0.0010364 | 0.00025975
46 | 0.98147 | -0.35525 | 0 | 0
47 | 0.98193 | -0.34609 | 0 | 0
48 | 0.98087 | -0.36691 | 0.004161 | 0.0010428
49 | 0.98139 | -0.35667 | 0 | 0
50 | 0.97058 | -0.56813 | 0.00096334 | 0.00024144
51 | 0.98224 | -0.34018 | 0 | 0
52 | 0.98184 | -0.34799 | 0.0044629 | 0.0011185
53 | 0.98048 | -0.37456 | 0.0052552 | 0.0013171
54 | 0.98241 | -0.3367 | 0.0036774 | 0.00092165
55 | 0.98299 | -0.32534 | 0 | 0
56 | 0.98379 | -0.30986 | 0.0013584 | 0.00034045
57 | 0.98128 | -0.35888 | 0.0043411 | 0.001088
58 | 0.97075 | -0.56477 | 0 | 0
59 | 0.9816 | -0.35259 | 0.0059651 | 0.001495
60 | 0.98039 | -0.37633 | 0.0047477 | 0.0011899
61 | 0.98424 | -0.30105 | 0 | 0
62 | 0.98155 | -0.35358 | 0 | 0
63 | 0.98153 | -0.35399 | 0 | 0
64 | 0.97095 | -0.56083 | 0.0018023 | 0.00045171
65 | 0.97098 | -0.5601 | 0 | 0
66 | 0.971 | -0.55972 | 0 | 0
67 | 0.97072 | -0.56535 | 0.0030255 | 0.00075827
68 | 0.97085 | -0.56275 | 0 | 0
69 | 0.97155 | -0.54884 | 0.0012927 | 0.00032398
70 | 0.9708 | -0.56362 | 0.0013219 | 0.00033129
71 | 0.97097 | -0.56027 | 0 | 0
72 | 0.97172 | -0.54549 | 0.0011916 | 0.00029865
73 | 0.97029 | -0.57377 | 0.0015423 | 0.00038654
74 | 0.97026 | -0.57443 | 0.00091441 | 0.00022917
75 | 0.97034 | -0.5729 | 0.001387 | 0.0003476
76 | 0.97023 | -0.57492 | 0.0011176 | 0.00028011
77 | 0.97036 | -0.57247 | 0 | 0
78 | 0.97022 | -0.5751 | 0.0012374 | 0.00031012
79 | 0.97029 | -0.57378 | 0.0051328 | 0.0012864
80 | 0.97021 | -0.5754 | 0.0028803 | 0.00072187
81 | 0.9719 | -0.54189 | 0.0012871 | 0.00032257
82 | 0.97254 | -0.52936 | 0 | 0
83 | 0.97338 | -0.51277 | 0 | 0
84 | 0.97251 | -0.52986 | 0.0011033 | 0.00027652
85 | 0.97093 | -0.56109 | 0.0016983 | 0.00042563
86 | 0.97429 | -0.49486 | 0.0014059 | 0.00035236
87 | 0.97294 | -0.52142 | 0 | 0
88 | 0.9725 | -0.5302 | 0.0014737 | 0.00036935
89 | 0.97093 | -0.56118 | 0.00086073 | 0.00021572
90 | 0.9724 | -0.5322 | 0.0014884 | 0.00037302
91 | 0.97242 | -0.53172 | 0.0011356 | 0.0002846
92 | 0.97238 | -0.53246 | 0 | 0
93 | 0.97233 | -0.53351 | 0 | 0
94 | 0.97238 | -0.53251 | 0.0012097 | 0.00030318
95 | 0.97213 | -0.53738 | 0.0034819 | 0.00087265
96 | 0.97451 | -0.49043 | 0.001379 | 0.0003456
97 | 0.97538 | -0.47335 | 0.00091306 | 0.00022883
98 | 0.97492 | -0.48237 | 0.0020896 | 0.0005237
99 | 0.97547 | -0.47173 | 0.0010096 | 0.00025303
100 | 0.97648 | -0.45178 | 0.0020211 | 0.00050652
101 | 0.97716 | -0.43852 | 0 | 0
102 | 0.97697 | -0.44225 | 0 | 0
103 | 0.97875 | -0.40742 | 0.0030292 | 0.0007592
104 | 0.97712 | -0.43924 | 0.0020845 | 0.00052242
105 | 0.9766 | -0.44951 | 0.0033822 | 0.00084767
106 | 0.97631 | -0.45525 | 0.0023842 | 0.00059752
107 | 0.97694 | -0.4429 | 0.0020485 | 0.00051339
108 | 0.98022 | -0.37877 | 0.0033478 | 0.00083905
109 | 0.97643 | -0.45293 | 0.0025277 | 0.0006335
110 | 0.97508 | -0.47949 | 0.0055706 | 0.0013961
111 | 0.98103 | -0.36295 | 0.0022182 | 0.00055593
112 | 0.97631 | -0.45528 | 0.0016179 | 0.00040549
113 | 0.97458 | -0.48929 | 0 | 0
114 | 0.98185 | -0.34704 | 0.0019972 | 0.00050055
115 | 0.98213 | -0.34211 | 0.0016946 | 0.00042472
116 | 0.98209 | -0.3429 | 0.0021741 | 0.00054488
117 | 0.98306 | -0.32388 | 0.00081745 | 0.00020487
118 | 0.98145 | -0.35538 | 0 | 0
119 | 0.98356 | -0.31413 | 0.0017836 | 0.00044701
120 | 0.98093 | -0.36539 | 0.0010751 | 0.00026944
121 | 0.98137 | -0.35677 | 0.0020631 | 0.00051706
122 | 0.98404 | -0.30477 | 0.0010423 | 0.00026123
123 | 0.98033 | -0.37719 | 0.0010883 | 0.00027275
124 | 0.98134 | -0.35746 | 0.0012946 | 0.00032446
125 | 0.9844 | -0.29787 | 0.00079512 | 0.00019928
126 | 0.98028 | -0.3782 | 0.0010589 | 0.00026539
127 | 0.98131 | -0.35797 | 0.0019294 | 0.00048355
128 | 0.98516 | -0.2831 | 0.00144 | 0.00036089
129 | 0.98398 | -0.30622 | 0.0011809 | 0.00029595
130 | 0.98398 | -0.30614 | 0.0013656 | 0.00034226
131 | 0.98403 | -0.3052 | 0.0010627 | 0.00026634
132 | 0.98405 | -0.30474 | 0.0010058 | 0.00025207
133 | 0.98408 | -0.3042 | 0.0010279 | 0.00025761
134 | 0.98147 | -0.35508 | 0.00054143 | 0.00013569
135 | 0.98146 | -0.35544 | 0.00064584 | 0.00016186
136 | 0.97942 | -0.39492 | 0 | 0
137 | 0.97887 | -0.40582 | 0.0020461 | 0.00051279
138 | 0.97866 | -0.40983 | 0.0021506 | 0.00053899
139 | 0.97834 | -0.41618 | 0.0011 | 0.0002757
140 | 0.97833 | -0.41625 | 0.00080307 | 0.00020127
141 | 0.97804 | -0.42201 | 0.0026707 | 0.00066935
142 | 0.97795 | -0.42378 | 0.00097832 | 0.00024519
143 | 0.9739 | -0.5026 | 0.0019809 | 0.00049646
144 | 0.97447 | -0.49142 | 0.0059475 | 0.0014906
145 | 0.97456 | -0.48961 | 0 | 0
146 | 0.97362 | -0.50815 | 0.0022827 | 0.00057209
147 | 0.9745 | -0.49079 | 0.0051263 | 0.0012848
148 | 0.97622 | -0.45711 | 0.0023451 | 0.00058774
149 | 0.98674 | -0.25336 | 0.0026699 | 0.00066914
150 | 0.98664 | -0.25538 | 0.0036242 | 0.0009083
151 | 0.98655 | -0.25708 | 0.0028222 | 0.0007073
152 | 0.97057 | -0.56828 | 0.0021307 | 0.00053399
153 | 0.97033 | -0.57291 | 0.002986 | 0.00074836
154 | 0.97071 | -0.56554 | 0 | 0
155 | 0.97033 | -0.57306 | 0.0011741 | 0.00029425
156 | 0.97077 | -0.56433 | 0.0025093 | 0.00062888
157 | 0.9702 | -0.57564 | 0.0036552 | 0.00091609
158 | 0.971 | -0.55967 | 0.0019291 | 0.00048348
159 | 0.97107 | -0.55829 | 0.0032146 | 0.00080566
160 | 0.97132 | -0.55339 | 0.0020465 | 0.0005129
161 | 0.98269 | -0.33082 | 0 | 0
162 | 0.98307 | -0.32341 | 0 | 0
163 | 0.98355 | -0.31424 | 0.0022663 | 0.000568
164 | 0.98436 | -0.29851 | 0.0031868 | 0.00079869
165 | 0.98487 | -0.28868 | 0.0018943 | 0.00047476
166 | 0.97616 | -0.45814 | 0.0025401 | 0.00063661
167 | 0.98595 | -0.2678 | 0 | 0
168 | 0.98567 | -0.27326 | 0 | 0
169 | 0.98513 | -0.28371 | 0.0019339 | 0.00048469
170 | 0.98493 | -0.2877 | 0.0018291 | 0.00045841
171 | 0.9999 | -0.002 | 0.0017641 | 0.00044213
172 | 0.98414 | -0.30294 | 0.0017866 | 0.00044777
173 | 0.98877 | -0.21368 | 0.001206 | 0.00030225
174 | 0.9887 | -0.21499 | 0.0012058 | 0.00030219
175 | 0.98865 | -0.21592 | 0.0012066 | 0.00030241
176 | 0.98865 | -0.21599 | 0.0014402 | 0.00036094
177 | 0.97659 | -0.45061 | 0.0011959 | 0.00029972
178 | 0.97677 | -0.44699 | 0.0011556 | 0.00028963
179 | 0.97702 | -0.44212 | 0.0012541 | 0.00031432
180 | 0.97713 | -0.44 | 0.0012511 | 0.00031356
181 | 0.97687 | -0.4451 | 0.001558 | 0.00039047
182 | 0.97743 | -0.43402 | 0.001928 | 0.00048321
183 | 0.9777 | -0.42872 | 0 | 0
184 | 0.98321 | -0.32067 | 0.001139 | 0.00028547
185 | 0.9846 | -0.29379 | 0.00091302 | 0.00022882
186 | 0.98309 | -0.32306 | 0 | 0
187 | 0.98465 | -0.2928 | 0.0018027 | 0.00045179
188 | 0.98305 | -0.32373 | 0.0011173 | 0.00028003
189 | 0.98103 | -0.36302 | 0.0012702 | 0.00031834
190 | 0.98624 | -0.26221 | 0.0014445 | 0.00036201
191 | 0.98305 | -0.32384 | 0.0010826 | 0.00027132
192 | 0.98029 | -0.37738 | 0.001025 | 0.00025688
193 | 0.97938 | -0.39512 | 0.0018377 | 0.00046057
194 | 0.98004 | -0.38229 | 0.0037943 | 0.00095095
195 | 0.97909 | -0.40067 | 0.0033887 | 0.00084928
196 | 0.97368 | -0.50675 | 0.0014708 | 0.00036861
197 | 0.9745 | -0.4906 | 0.0029756 | 0.00074575
198 | 0.97337 | -0.51292 | 0.0034293 | 0.00085947
199 | 0.9755 | -0.47101 | 0.0013109 | 0.00032855
200 | 0.97319 | -0.51645 | 0.00049608 | 0.00012433
201 | 0.97619 | -0.45751 | 0.001656 | 0.00041503
202 | 0.97267 | -0.5267 | 0.0022881 | 0.00057346
203 | 0.97663 | -0.44881 | 0.0021732 | 0.00054466
204 | 0.97259 | -0.5283 | 0.0015659 | 0.00039244
205 | 0.9774 | -0.43376 | 0.0016627 | 0.0004167
206 | 0.97213 | -0.53742 | 0.001588 | 0.000398
207 | 0.972 | -0.53985 | 0.0011691 | 0.00029301
208 | 0.97178 | -0.54438 | 0.0019629 | 0.00049195
209 | 0.97168 | -0.54627 | 0.0016724 | 0.00041914
210 | 0.97169 | -0.54603 | 0.0011911 | 0.00029852
211 | 0.9714 | -0.5518 | 0.0016576 | 0.00041543
212 | 0.97155 | -0.54887 | 0.0022176 | 0.00055579
213 | 0.97167 | -0.54651 | 0.0011232 | 0.0002815
214 | 0.97791 | -0.42379 | 0.0014783 | 0.00037049
215 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.1234 | 0.031388 | -0.12338 | -0.031376 | 1.8559e-05 | 1.1711e-05 | 0.18544 | 0.18544 | 0.18544 | 0.99107 | -0.16954 | 0.9909 | -0.17266 | 16.9817
1 | -0.12613 | -0.032072 | 0.12627 | 0.032161 | 0.00014142 | 8.9292e-05 | 0.18954 | 0.18954 | 0.18954 | 0.99107 | -0.16954 | 0.99228 | -0.14629 | 17.3569
2 | 0.12052 | 0.030659 | -0.12045 | -0.030614 | 7.0255e-05 | 4.4302e-05 | 0.18114 | 0.18114 | 0.18114 | 0.9909 | -0.17266 | 0.99027 | -0.18476 | 16.5879
3 | 0.006984 | 0.0017505 | -0.0069826 | -0.00175 | 1.3857e-06 | 4.5178e-07 | 0.010473 | 0.010473 | 0.010473 | 0.99228 | -0.14629 | 0.99206 | -0.15046 | 2.8773
4 | -0.38058 | -0.09711 | 0.38127 | 0.097553 | 0.00069289 | 0.00044279 | 0.57133 | 0.57133 | 0.57133 | 0.99228 | -0.14629 | 0.99425 | -0.10868 | 52.3196
5 | 0.24733 | 0.063198 | -0.24701 | -0.062995 | 0.00031783 | 0.0002027 | 0.37132 | 0.37132 | 0.37132 | 0.99228 | -0.14629 | 0.99089 | -0.1729 | 34.0037
6 | 0.033406 | 0.0084021 | -0.033381 | -0.0083862 | 2.5422e-05 | 1.5924e-05 | 0.050208 | 0.050208 | 0.050208 | 0.99027 | -0.18476 | 0.98945 | -0.20071 | 13.7934
7 | 0.087041 | 0.022212 | -0.087037 | -0.02221 | 3.6863e-06 | 2.2929e-06 | 0.13093 | 0.13093 | 0.13093 | 0.99027 | -0.18476 | 0.99023 | -0.18564 | 11.9901
8 | -0.38325 | -0.098047 | 0.38431 | 0.098726 | 0.0010619 | 0.00067864 | 0.57428 | 0.57428 | 0.57428 | 0.99425 | -0.10868 | 0.99726 | -0.051604 | 52.59
9 | 0.24496 | 0.062481 | -0.24458 | -0.06224 | 0.00037788 | 0.00024098 | 0.36824 | 0.36824 | 0.36824 | 0.99089 | -0.1729 | 0.98922 | -0.2049 | 33.7217
10 | 0.032288 | 0.0081124 | -0.032282 | -0.0081085 | 6.2052e-06 | 3.8813e-06 | 0.048565 | 0.048565 | 0.048565 | 0.98945 | -0.20071 | 0.98924 | -0.20473 | 13.3421
11 | 0.084916 | 0.021678 | -0.08487 | -0.02165 | 4.6131e-05 | 2.8651e-05 | 0.12774 | 0.12775 | 0.12775 | 0.99023 | -0.18564 | 0.98964 | -0.19689 | 11.6983
12 | -0.38646 | -0.099266 | 0.38743 | 0.099887 | 0.00097105 | 0.00062056 | 0.5775 | 0.5775 | 0.5775 | 0.99726 | -0.051604 | 1 | 0 | 52.8847
13 | -0.0020923 | -0.00052438 | 0.0020924 | 0.00052406 | 1.2097e-07 | -3.193e-07 | 0.0031889 | 0.0031888 | 0.0031889 | 0.9763 | -0.45626 | 0.97636 | -0.45505 | 0.87608
14 | -0.0043703 | -0.001095 | 0.0043705 | 0.0010949 | 1.6549e-07 | -1.8507e-08 | 0.0066604 | 0.0066603 | 0.0066604 | 0.97636 | -0.45505 | 0.9764 | -0.45425 | 1.8298
15 | 0.0098637 | 0.0024721 | -0.0098623 | -0.0024714 | 1.44e-06 | 6.977e-07 | 0.014837 | 0.014837 | 0.014837 | 0.98922 | -0.2049 | 0.98906 | -0.20796 | 4.0762
16 | 0.23471 | 0.059768 | -0.23442 | -0.059581 | 0.00029411 | 0.00018751 | 0.3534 | 0.3534 | 0.3534 | 0.98922 | -0.2049 | 0.98786 | -0.23092 | 32.363
17 | 0.031009 | 0.0077895 | -0.030992 | -0.0077791 | 1.6615e-05 | 1.0372e-05 | 0.04665 | 0.04665 | 0.04665 | 0.98924 | -0.20473 | 0.98866 | -0.21597 | 12.816
18 | 0.08296 | 0.021171 | -0.082923 | -0.021148 | 3.7023e-05 | 2.2963e-05 | 0.12487 | 0.12487 | 0.12487 | 0.98964 | -0.19689 | 0.98916 | -0.20613 | 11.4354
19 | -0.0072174 | -0.0018088 | 0.0072186 | 0.0018093 | 1.2576e-06 | 4.6301e-07 | 0.011038 | 0.011038 | 0.011038 | 0.97293 | -0.5219 | 0.97311 | -0.51824 | 3.0325
20 | -0.0094115 | -0.0023589 | 0.0094133 | 0.0023598 | 1.8531e-06 | 8.8952e-07 | 0.014391 | 0.014391 | 0.014391 | 0.97311 | -0.51824 | 0.97332 | -0.51411 | 3.9537
21 | 0.0032549 | 0.00081525 | -0.0032547 | -0.00081542 | 1.9883e-07 | -1.6927e-07 | 0.0048432 | 0.0048433 | 0.0048433 | 1 | 0 | 0.99993 | -0.0012827 | 1.3306
22 | -0.0072202 | -0.0018091 | 0.0072209 | 0.0018094 | 7.4518e-07 | 2.716e-07 | 0.011003 | 0.011003 | 0.011003 | 0.9764 | -0.45425 | 0.97651 | -0.45209 | 3.0229
23 | 0.0077166 | 0.0019337 | -0.0077151 | -0.0019331 | 1.4362e-06 | 5.5453e-07 | 0.011609 | 0.011609 | 0.011609 | 0.98906 | -0.20796 | 0.98886 | -0.21187 | 3.1894
24 | 0.22511 | 0.057248 | -0.22502 | -0.057187 | 9.5696e-05 | 6.099e-05 | 0.33938 | 0.33938 | 0.33938 | 0.98786 | -0.23092 | 0.98741 | -0.23974 | 31.0791
25 | 0.029293 | 0.0073532 | -0.02929 | -0.0073512 | 3.2134e-06 | 2.0001e-06 | 0.044093 | 0.044093 | 0.044093 | 0.98866 | -0.21597 | 0.98854 | -0.21827 | 12.1134
26 | 0.080219 | 0.02047 | -0.080199 | -0.020458 | 1.989e-05 | 1.231e-05 | 0.12081 | 0.12081 | 0.12081 | 0.98916 | -0.20613 | 0.98889 | -0.21126 | 11.0629
27 | -0.012996 | -0.0032576 | 0.013 | 0.0032597 | 3.6905e-06 | 2.052e-06 | 0.019868 | 0.019868 | 0.019868 | 0.97332 | -0.51411 | 0.97362 | -0.50815 | 5.4583
28 | 0.0017642 | 0.00044187 | -0.0017641 | -0.00044213 | 6.0269e-08 | -2.6731e-07 | 0.0026252 | 0.0026253 | 0.0026253 | 0.99993 | -0.0012827 | 0.9999 | -0.002 | 0.72124
29 | -0.0095562 | -0.0023947 | 0.0095569 | 0.002395 | 6.7428e-07 | 3.2545e-07 | 0.014562 | 0.014562 | 0.014562 | 0.97651 | -0.45209 | 0.97659 | -0.45061 | 4.0005
30 | 0.0050593 | 0.0012675 | -0.0050589 | -0.0012675 | 4.3694e-07 | 2.1766e-08 | 0.007613 | 0.0076131 | 0.0076131 | 0.98886 | -0.21187 | 0.98877 | -0.21368 | 2.0915
31 | 0.22076 | 0.056119 | -0.22046 | -0.055929 | 0.00029785 | 0.0001898 | 0.33296 | 0.33296 | 0.33296 | 0.98741 | -0.23974 | 0.98595 | -0.2678 | 30.4911
32 | 0.078301 | 0.019982 | -0.078263 | -0.019958 | 3.7784e-05 | 2.381e-05 | 0.11795 | 0.11795 | 0.11795 | 0.98889 | -0.21126 | 0.98837 | -0.22126 | 16.202
33 | 0.076147 | 0.019428 | -0.076063 | -0.019375 | 8.3679e-05 | 5.3337e-05 | 0.11476 | 0.11476 | 0.11476 | 0.98837 | -0.22126 | 0.98718 | -0.24404 | 31.5287
34 | 0.07452 | 0.018988 | -0.074472 | -0.018957 | 4.774e-05 | 3.0425e-05 | 0.11244 | 0.11244 | 0.11244 | 0.98718 | -0.24404 | 0.98649 | -0.25732 | 30.8896
35 | 0.072329 | 0.01842 | -0.072312 | -0.01841 | 1.706e-05 | 1.0869e-05 | 0.10921 | 0.10921 | 0.10921 | 0.98649 | -0.25732 | 0.98624 | -0.26221 | 30.0016
36 | 0.025044 | 0.0062871 | -0.025035 | -0.0062812 | 9.4946e-06 | 5.8483e-06 | 0.037702 | 0.037702 | 0.037702 | 0.98854 | -0.21827 | 0.98814 | -0.22622 | 10.3576
37 | 0.023118 | 0.0058008 | -0.023114 | -0.0057985 | 3.7531e-06 | 2.2962e-06 | 0.034815 | 0.034815 | 0.034815 | 0.98814 | -0.22622 | 0.98796 | -0.22963 | 9.5645
38 | 0.020735 | 0.0052023 | -0.020731 | -0.0051998 | 4.208e-06 | 2.5458e-06 | 0.031232 | 0.031232 | 0.031232 | 0.98796 | -0.22963 | 0.98774 | -0.23388 | 8.5803
39 | 0.018811 | 0.0047185 | -0.018805 | -0.0047152 | 5.5307e-06 | 3.3047e-06 | 0.028339 | 0.028339 | 0.028339 | 0.98774 | -0.23388 | 0.98742 | -0.24005 | 7.7856
40 | 0.016216 | 0.0040663 | -0.016213 | -0.0040645 | 3.0604e-06 | 1.7839e-06 | 0.024438 | 0.024438 | 0.024438 | 0.98742 | -0.24005 | 0.98722 | -0.24401 | 6.7137
41 | 0.014253 | 0.0035732 | -0.014252 | -0.0035729 | 6.6377e-07 | 3.7578e-07 | 0.021483 | 0.021483 | 0.021483 | 0.98722 | -0.24401 | 0.98717 | -0.24499 | 5.902
42 | 0.012779 | 0.0032036 | -0.012776 | -0.003202 | 2.9813e-06 | 1.6342e-06 | 0.019262 | 0.019262 | 0.019262 | 0.98717 | -0.24499 | 0.98692 | -0.24989 | 5.2918
43 | 0.010588 | 0.0026537 | -0.010587 | -0.002653 | 1.3081e-06 | 6.6229e-07 | 0.015964 | 0.015964 | 0.015964 | 0.98692 | -0.24989 | 0.98679 | -0.25248 | 4.3857
44 | 0.0091174 | 0.0022848 | -0.0091171 | -0.0022846 | 3.8163e-07 | 1.7547e-07 | 0.013748 | 0.013749 | 0.013749 | 0.98679 | -0.25248 | 0.98674 | -0.25336 | 3.7771
45 | -0.0039637 | -0.00099339 | 0.003964 | 0.0009933 | 3.6533e-07 | -9.1728e-08 | 0.0060793 | 0.0060792 | 0.0060793 | 0.97017 | -0.5761 | 0.97027 | -0.57417 | 1.6701
46 | -0.0051462 | -0.0012896 | 0.0051462 | 0.0012896 | 2.5382e-08 | 2.8231e-09 | 0.0078922 | 0.0078922 | 0.0078922 | 0.97027 | -0.57417 | 0.97028 | -0.57407 | 2.1682
47 | -0.0082092 | -0.0020572 | 0.0082101 | 0.0020576 | 8.4707e-07 | 3.6608e-07 | 0.01259 | 0.01259 | 0.01259 | 0.97028 | -0.57407 | 0.97039 | -0.5719 | 3.4587
48 | -0.0082101 | -0.0020576 | 0.0082112 | 0.0020581 | 1.1126e-06 | 4.8078e-07 | 0.01259 | 0.012589 | 0.01259 | 0.97039 | -0.5719 | 0.97053 | -0.56906 | 3.4587
49 | -0.0092476 | -0.0023178 | 0.009248 | 0.002318 | 4.0812e-07 | 1.943e-07 | 0.014178 | 0.014178 | 0.014178 | 0.97053 | -0.56906 | 0.97058 | -0.56813 | 3.8952
50 | -0.018518 | -0.004644 | 0.018526 | 0.0046488 | 8.0876e-06 | 4.8301e-06 | 0.028076 | 0.028076 | 0.028076 | 0.98147 | -0.35525 | 0.98193 | -0.34609 | 7.7132
51 | 0.014176 | 0.0035561 | -0.014168 | -0.0035516 | 7.8779e-06 | 4.4675e-06 | 0.021493 | 0.021494 | 0.021494 | 0.98147 | -0.35525 | 0.98087 | -0.36691 | 5.9048
52 | 0.0043419 | 0.0010879 | -0.0043416 | -0.0010879 | 2.9309e-07 | -4.0346e-08 | 0.0065827 | 0.0065827 | 0.0065827 | 0.98147 | -0.35525 | 0.98139 | -0.35667 | 1.8084
53 | -0.030144 | -0.0075592 | 0.030152 | 0.0075645 | 8.4979e-06 | 5.3012e-06 | 0.045681 | 0.045681 | 0.045681 | 0.98193 | -0.34609 | 0.98224 | -0.34018 | 12.5498
54 | 0.011618 | 0.0029104 | -0.011617 | -0.0029099 | 1.0517e-06 | 5.5863e-07 | 0.017605 | 0.017605 | 0.017605 | 0.98193 | -0.34609 | 0.98184 | -0.34799 | 4.8367
55 | 0.010007 | 0.0025088 | -0.010003 | -0.002507 | 3.6474e-06 | 1.8018e-06 | 0.015181 | 0.015181 | 0.015181 | 0.98087 | -0.36691 | 0.98048 | -0.37456 | 4.1707
56 | 0.0043416 | 0.0010879 | -0.0043411 | -0.001088 | 4.5707e-07 | -6.2841e-08 | 0.0065827 | 0.0065829 | 0.0065829 | 0.98139 | -0.35667 | 0.98128 | -0.35888 | 1.8085
57 | -0.010211 | -0.0025595 | 0.010213 | 0.0025603 | 1.6354e-06 | 8.2671e-07 | 0.015655 | 0.015655 | 0.015655 | 0.97058 | -0.56813 | 0.97075 | -0.56477 | 4.3009
58 | -0.030152 | -0.0075645 | 0.030157 | 0.0075676 | 4.9984e-06 | 3.1181e-06 | 0.045681 | 0.045681 | 0.045681 | 0.98224 | -0.34018 | 0.98241 | -0.3367 | 12.5498
59 | 0.0071541 | 0.0017913 | -0.0071525 | -0.0017908 | 1.5683e-06 | 5.5385e-07 | 0.010842 | 0.010842 | 0.010842 | 0.98184 | -0.34799 | 0.9816 | -0.35259 | 2.9785
60 | 0.0047481 | 0.0011899 | -0.0047477 | -0.0011899 | 3.9944e-07 | -3.0509e-09 | 0.0072059 | 0.007206 | 0.007206 | 0.98048 | -0.37456 | 0.98039 | -0.37633 | 1.9797
61 | -0.033835 | -0.0084893 | 0.033853 | 0.0085008 | 1.8337e-05 | 1.15e-05 | 0.051251 | 0.051251 | 0.051251 | 0.98241 | -0.3367 | 0.98299 | -0.32534 | 14.08
62 | -0.033853 | -0.0085008 | 0.033878 | 0.0085165 | 2.5018e-05 | 1.5689e-05 | 0.051251 | 0.051251 | 0.051251 | 0.98299 | -0.32534 | 0.98379 | -0.30986 | 14.08
63 | -0.035236 | -0.0088569 | 0.035251 | 0.0088662 | 1.4838e-05 | 9.3195e-06 | 0.053306 | 0.053306 | 0.053306 | 0.98379 | -0.30986 | 0.98424 | -0.30105 | 14.6444
64 | -0.013239 | -0.0033185 | 0.013242 | 0.0033203 | 3.1832e-06 | 1.7824e-06 | 0.020293 | 0.020293 | 0.020293 | 0.97075 | -0.56477 | 0.971 | -0.55972 | 5.575
65 | 0.0030256 | 0.00075819 | -0.0030255 | -0.00075827 | 8.3281e-08 | -7.4344e-08 | 0.0046378 | 0.0046378 | 0.0046378 | 0.97075 | -0.56477 | 0.97072 | -0.56535 | 1.2741
66 | 0.0011874 | 0.00029581 | -0.0011874 | -0.00029635 | 5.5651e-08 | -5.4368e-07 | 0.0017994 | 0.0017996 | 0.0017996 | 0.9816 | -0.35259 | 0.98155 | -0.35358 | 0.49439
67 | -0.042682 | -0.010728 | 0.042709 | 0.010745 | 2.7216e-05 | 1.7197e-05 | 0.06454 | 0.06454 | 0.06454 | 0.98424 | -0.30105 | 0.98493 | -0.2877 | 17.7307
68 | 0.0074309 | 0.0018621 | -0.0074302 | -0.0018618 | 6.7142e-07 | 2.4943e-07 | 0.011234 | 0.011234 | 0.011234 | 0.98424 | -0.30105 | 0.98414 | -0.30294 | 3.0863
69 | 0.0011874 | 0.00029635 | -0.0011873 | -0.00029658 | 2.3209e-08 | -2.2668e-07 | 0.0017996 | 0.0017997 | 0.0017997 | 0.98155 | -0.35358 | 0.98153 | -0.35399 | 0.49442
70 | 0.0011873 | 0.00029658 | -0.0011873 | -0.00029718 | 6.1553e-08 | -6.0103e-07 | 0.0017997 | 0.0017999 | 0.0017999 | 0.98153 | -0.35399 | 0.98147 | -0.35508 | 0.49448
71 | -0.0018023 | -0.00045171 | 0.0018024 | 0.00045147 | 6.2882e-08 | -2.3161e-07 | 0.0027621 | 0.0027621 | 0.0027621 | 0.97095 | -0.56083 | 0.97098 | -0.5601 | 0.75883
72 | 0.0025591 | 0.0006411 | -0.0025591 | -0.00064113 | 2.1363e-08 | -3.2142e-08 | 0.0039217 | 0.0039217 | 0.0039217 | 0.97098 | -0.5601 | 0.97097 | -0.56027 | 1.0774
73 | -0.0043615 | -0.0010926 | 0.0043616 | 0.0010926 | 7.7328e-08 | -7.6061e-09 | 0.0066838 | 0.0066837 | 0.0066838 | 0.97098 | -0.5601 | 0.971 | -0.55972 | 1.8362
74 | 0.015544 | 0.0038985 | -0.015541 | -0.0038972 | 2.2409e-06 | 1.3039e-06 | 0.023821 | 0.023821 | 0.023821 | 0.971 | -0.55972 | 0.97085 | -0.56275 | 6.5443
75 | -0.033147 | -0.0083113 | 0.033164 | 0.0083221 | 1.7197e-05 | 1.0786e-05 | 0.050798 | 0.050798 | 0.050798 | 0.971 | -0.55972 | 0.97155 | -0.54884 | 13.9554
76 | 0.015541 | 0.0038972 | -0.015541 | -0.0038968 | 6.4346e-07 | 3.7443e-07 | 0.023821 | 0.023821 | 0.023821 | 0.97085 | -0.56275 | 0.9708 | -0.56362 | 6.5443
77 | -0.034457 | -0.0086461 | 0.034462 | 0.0086495 | 5.503e-06 | 3.4567e-06 | 0.052778 | 0.052778 | 0.052778 | 0.97155 | -0.54884 | 0.97172 | -0.54549 | 14.4994
78 | 0.014219 | 0.0035655 | -0.014213 | -0.0035621 | 5.9988e-06 | 3.423e-06 | 0.021795 | 0.021795 | 0.021795 | 0.9708 | -0.56362 | 0.97036 | -0.57247 | 5.9877
79 | 0.0025591 | 0.00064113 | -0.002559 | -0.00064128 | 1.0035e-07 | -1.5097e-07 | 0.0039217 | 0.0039218 | 0.0039218 | 0.97097 | -0.56027 | 0.97093 | -0.56109 | 1.0774
80 | -0.035654 | -0.0089482 | 0.03566 | 0.008952 | 6.1293e-06 | 3.8548e-06 | 0.054602 | 0.054602 | 0.054602 | 0.97172 | -0.54549 | 0.9719 | -0.54189 | 15.0007
81 | 0.0061501 | 0.0015413 | -0.0061499 | -0.0015412 | 1.9369e-07 | 5.225e-08 | 0.0094317 | 0.0094317 | 0.0094317 | 0.97029 | -0.57377 | 0.97026 | -0.57443 | 2.5911
82 | -0.0076924 | -0.0019278 | 0.0076928 | 0.001928 | 3.1964e-07 | 1.2892e-07 | 0.011797 | 0.011797 | 0.011797 | 0.97029 | -0.57377 | 0.97034 | -0.5729 | 3.2409
83 | 0.0052355 | 0.0013121 | -0.0052354 | -0.001312 | 1.2206e-07 | 1.5765e-08 | 0.0080293 | 0.0080293 | 0.0080293 | 0.97026 | -0.57443 | 0.97023 | -0.57492 | 2.2059
84 | -0.0090797 | -0.0022756 | 0.0090799 | 0.0022756 | 1.8483e-07 | 8.6885e-08 | 0.013924 | 0.013924 | 0.013924 | 0.97034 | -0.5729 | 0.97036 | -0.57247 | 3.8252
85 | 0.0041178 | 0.0010319 | -0.0041177 | -0.0010319 | 3.5701e-08 | -6.631e-09 | 0.0063153 | 0.0063153 | 0.0063153 | 0.97023 | -0.57492 | 0.97022 | -0.5751 | 1.735
86 | 0.0051331 | 0.0012864 | -0.0051328 | -0.0012864 | 3.1955e-07 | 3.4632e-08 | 0.0078714 | 0.0078715 | 0.0078715 | 0.97036 | -0.57247 | 0.97029 | -0.57378 | 2.1625
87 | 0.0028803 | 0.00072183 | -0.0028803 | -0.00072187 | 4.0682e-08 | -4.2616e-08 | 0.0044175 | 0.0044175 | 0.0044175 | 0.97022 | -0.5751 | 0.97021 | -0.5754 | 1.2136
88 | -0.036947 | -0.0092746 | 0.036969 | 0.0092885 | 2.2094e-05 | 1.3912e-05 | 0.056573 | 0.056573 | 0.056573 | 0.9719 | -0.54189 | 0.97254 | -0.52936 | 15.542
89 | -0.039547 | -0.0099342 | 0.039578 | 0.0099539 | 3.1342e-05 | 1.9776e-05 | 0.060516 | 0.060516 | 0.060516 | 0.97254 | -0.52936 | 0.97338 | -0.51277 | 16.6252
90 | 0.0025772 | 0.00064565 | -0.0025771 | -0.00064574 | 6.0966e-08 | -9.0728e-08 | 0.0039431 | 0.0039431 | 0.0039431 | 0.97254 | -0.52936 | 0.97251 | -0.52986 | 1.0833
91 | -0.046901 | -0.011789 | 0.046941 | 0.011815 | 4.0136e-05 | 2.5428e-05 | 0.071711 | 0.071711 | 0.071711 | 0.97338 | -0.51277 | 0.97429 | -0.49486 | 19.7008
92 | 0.0073232 | 0.0018355 | -0.0073202 | -0.0018344 | 3.0181e-06 | 1.1337e-06 | 0.011195 | 0.011195 | 0.011195 | 0.97338 | -0.51277 | 0.97294 | -0.52142 | 3.0757
93 | 0.0014738 | 0.00036921 | -0.0014737 | -0.00036935 | 2.4117e-08 | -1.415e-07 | 0.0022549 | 0.002255 | 0.002255 | 0.97251 | -0.52986 | 0.9725 | -0.5302 | 0.6195
94 | 0.00086073 | 0.00021565 | -0.00086073 | -0.00021572 | 3.5856e-09 | -6.5666e-08 | 0.0013191 | 0.0013191 | 0.0013191 | 0.97093 | -0.56109 | 0.97093 | -0.56118 | 0.3624
95 | -0.048347 | -0.012167 | 0.048357 | 0.012174 | 1.0239e-05 | 6.4904e-06 | 0.073858 | 0.073858 | 0.073858 | 0.97429 | -0.49486 | 0.97451 | -0.49043 | 20.2907
96 | 0.0073202 | 0.0018344 | -0.0073166 | -0.001833 | 3.5888e-06 | 1.3491e-06 | 0.011195 | 0.011196 | 0.011196 | 0.97294 | -0.52142 | 0.97242 | -0.53172 | 3.0757
97 | -0.0061809 | -0.0015484 | 0.006181 | 0.0015484 | 1.4202e-07 | 3.8374e-08 | 0.0094581 | 0.0094581 | 0.0094581 | 0.9724 | -0.5322 | 0.97242 | -0.53172 | 2.5984
98 | 0.0046925 | 0.0011754 | -0.0046924 | -0.0011754 | 5.739e-08 | -9.0729e-11 | 0.0071805 | 0.0071805 | 0.0071805 | 0.9724 | -0.5322 | 0.97238 | -0.53246 | 1.9727
99 | 0.0034827 | 0.00087222 | -0.0034826 | -0.00087232 | 1.7472e-07 | -9.1657e-08 | 0.0053293 | 0.0053294 | 0.0053294 | 0.97238 | -0.53246 | 0.97233 | -0.53351 | 1.4641
100 | 0.0012097 | 0.00030315 | -0.0012097 | -0.00030318 | 3.3877e-09 | -3.0533e-08 | 0.0018512 | 0.0018512 | 0.0018512 | 0.97238 | -0.53246 | 0.97238 | -0.53251 | 0.50857
101 | 0.0034826 | 0.00087232 | -0.0034819 | -0.00087265 | 6.4235e-07 | -3.3674e-07 | 0.0053294 | 0.0053297 | 0.0053297 | 0.97233 | -0.53351 | 0.97213 | -0.53738 | 1.4642
102 | -0.049736 | -0.012519 | 0.049756 | 0.012531 | 1.9168e-05 | 1.2157e-05 | 0.075964 | 0.075964 | 0.075964 | 0.97451 | -0.49043 | 0.97492 | -0.48237 | 20.8691
103 | 0.051867 | 0.013069 | -0.051845 | -0.013055 | 2.2366e-05 | 1.4196e-05 | 0.079153 | 0.079153 | 0.079153 | 0.97538 | -0.47335 | 0.97492 | -0.48237 | 21.7453
104 | -0.052781 | -0.013298 | 0.052785 | 0.013301 | 4.0903e-06 | 2.5968e-06 | 0.080546 | 0.080546 | 0.080546 | 0.97538 | -0.47335 | 0.97547 | -0.47173 | 22.1279
105 | -0.053794 | -0.013554 | 0.053846 | 0.013586 | 5.1401e-05 | 3.2642e-05 | 0.082086 | 0.082086 | 0.082086 | 0.97547 | -0.47173 | 0.97648 | -0.45178 | 22.551
106 | -0.055867 | -0.014093 | 0.055902 | 0.014116 | 3.5476e-05 | 2.2541e-05 | 0.085166 | 0.085165 | 0.085166 | 0.97648 | -0.45178 | 0.97716 | -0.43852 | 23.3971
107 | 0.05086 | 0.012786 | -0.050851 | -0.012781 | 9.0528e-06 | 5.7434e-06 | 0.077464 | 0.077464 | 0.077464 | 0.97716 | -0.43852 | 0.97697 | -0.44225 | 21.2814
108 | -0.10885 | -0.027424 | 0.10901 | 0.027527 | 0.00016218 | 0.00010301 | 0.1658 | 0.1658 | 0.1658 | 0.97716 | -0.43852 | 0.97875 | -0.40742 | 22.7753
109 | 0.0020845 | 0.00052223 | -0.0020845 | -0.00052242 | 7.0911e-08 | -1.897e-07 | 0.0031743 | 0.0031743 | 0.0031743 | 0.97716 | -0.43852 | 0.97712 | -0.43924 | 0.87207
110 | 0.01242 | 0.0031141 | -0.012416 | -0.0031117 | 4.2925e-06 | 2.3468e-06 | 0.018917 | 0.018918 | 0.018918 | 0.97697 | -0.44225 | 0.9766 | -0.44951 | 5.1971
111 | 0.036383 | 0.0091534 | -0.03636 | -0.0091392 | 2.2583e-05 | 1.4208e-05 | 0.055427 | 0.055427 | 0.055427 | 0.97697 | -0.44225 | 0.97631 | -0.45525 | 15.2272
112 | 0.0020485 | 0.00051321 | -0.0020485 | -0.00051339 | 6.3365e-08 | -1.7679e-07 | 0.00312 | 0.0031201 | 0.0031201 | 0.97697 | -0.44225 | 0.97694 | -0.4429 | 0.85717
113 | -0.11204 | -0.028286 | 0.11219 | 0.028384 | 0.00015402 | 9.7863e-05 | 0.17041 | 0.17041 | 0.17041 | 0.97875 | -0.40742 | 0.98022 | -0.37877 | 23.4078
114 | 0.0090336 | 0.0022641 | -0.0090321 | -0.0022634 | 1.4734e-06 | 6.8354e-07 | 0.013764 | 0.013764 | 0.013764 | 0.9766 | -0.44951 | 0.97643 | -0.45293 | 3.7814
115 | 0.033976 | 0.0085416 | -0.033937 | -0.008517 | 3.9274e-05 | 2.4648e-05 | 0.051793 | 0.051793 | 0.051793 | 0.97631 | -0.45525 | 0.97508 | -0.47949 | 14.229
116 | -0.11554 | -0.029223 | 0.11563 | 0.029279 | 8.7745e-05 | 5.5294e-05 | 0.17549 | 0.17549 | 0.17549 | 0.98022 | -0.37877 | 0.98103 | -0.36295 | 16.0706
117 | 0.0065044 | 0.0016299 | -0.0065037 | -0.0016297 | 7.2882e-07 | 2.1905e-07 | 0.0099122 | 0.0099123 | 0.0099123 | 0.97643 | -0.45293 | 0.97631 | -0.45528 | 2.7232
118 | 0.028366 | 0.0071209 | -0.028353 | -0.0071126 | 1.3258e-05 | 8.2502e-06 | 0.043292 | 0.043293 | 0.043293 | 0.97508 | -0.47949 | 0.97458 | -0.48929 | 11.8935
119 | -0.11785 | -0.029835 | 0.11794 | 0.029891 | 9.0121e-05 | 5.6823e-05 | 0.17886 | 0.17885 | 0.17886 | 0.98103 | -0.36295 | 0.98185 | -0.34704 | 16.3787
120 | 0.0048858 | 0.0012242 | -0.0048853 | -0.0012242 | 4.257e-07 | 1.6461e-08 | 0.0074464 | 0.0074465 | 0.0074465 | 0.97631 | -0.45528 | 0.97622 | -0.45711 | 2.0457
121 | 0.017278 | 0.0043371 | -0.017267 | -0.0043306 | 1.0961e-05 | 6.4922e-06 | 0.026383 | 0.026383 | 0.026383 | 0.97458 | -0.48929 | 0.9739 | -0.5026 | 7.2482
122 | 0.0059481 | 0.0014907 | -0.0059475 | -0.0014906 | 6.016e-07 | 1.4268e-07 | 0.0090817 | 0.0090818 | 0.0090818 | 0.97458 | -0.48929 | 0.97447 | -0.49142 | 2.495
123 | 0.0051267 | 0.0012848 | -0.0051266 | -0.0012848 | 7.881e-08 | 7.6989e-09 | 0.0078276 | 0.0078276 | 0.0078276 | 0.97458 | -0.48929 | 0.97456 | -0.48961 | 2.1504
124 | -0.11993 | -0.030392 | 0.12003 | 0.030451 | 9.3538e-05 | 5.9005e-05 | 0.18188 | 0.18188 | 0.18188 | 0.98185 | -0.34704 | 0.98269 | -0.33082 | 16.6558
125 | 0.038464 | 0.0096877 | -0.038463 | -0.0096868 | 1.4437e-06 | 9.0964e-07 | 0.058294 | 0.058294 | 0.058294 | 0.98213 | -0.34211 | 0.98209 | -0.3429 | 16.0149
126 | -0.040159 | -0.010112 | 0.040194 | 0.010135 | 3.5045e-05 | 2.2109e-05 | 0.060862 | 0.060862 | 0.060862 | 0.98213 | -0.34211 | 0.98306 | -0.32388 | 16.7203
127 | 0.036289 | 0.0091419 | -0.036267 | -0.0091283 | 2.1652e-05 | 1.3616e-05 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.98209 | -0.3429 | 0.98145 | -0.35538 | 15.11
128 | -0.041012 | -0.010339 | 0.041031 | 0.010351 | 1.9147e-05 | 1.2086e-05 | 0.062099 | 0.062099 | 0.062099 | 0.98306 | -0.32388 | 0.98356 | -0.31413 | 17.0602
129 | 0.03098 | 0.0078034 | -0.030965 | -0.0077942 | 1.4821e-05 | 9.2595e-06 | 0.046984 | 0.046984 | 0.046984 | 0.98145 | -0.35538 | 0.98093 | -0.36539 | 12.9076
130 | 0.0052876 | 0.0013249 | -0.0052873 | -0.0013248 | 3.4881e-07 | 4.0356e-08 | 0.0080167 | 0.0080168 | 0.0080168 | 0.98145 | -0.35538 | 0.98137 | -0.35677 | 2.2024
131 | -0.042814 | -0.010798 | 0.042833 | 0.010811 | 1.9187e-05 | 1.2125e-05 | 0.064797 | 0.064797 | 0.064797 | 0.98356 | -0.31413 | 0.98404 | -0.30477 | 17.8015
132 | 0.02989 | 0.0075247 | -0.029873 | -0.0075142 | 1.6847e-05 | 1.0507e-05 | 0.045353 | 0.045353 | 0.045353 | 0.98093 | -0.36539 | 0.98033 | -0.37719 | 12.4596
133 | 0.0032242 | 0.00080778 | -0.0032241 | -0.00080786 | 1.069e-07 | -8.2296e-08 | 0.0048886 | 0.0048886 | 0.0048886 | 0.98137 | -0.35677 | 0.98134 | -0.35746 | 1.343
134 | -0.043876 | -0.011072 | 0.04389 | 0.011081 | 1.4504e-05 | 9.1713e-06 | 0.066373 | 0.066373 | 0.066373 | 0.98404 | -0.30477 | 0.9844 | -0.29787 | 18.2345
135 | 0.028785 | 0.0072415 | -0.028783 | -0.0072406 | 1.3932e-06 | 8.6711e-07 | 0.043701 | 0.043701 | 0.043701 | 0.98033 | -0.37719 | 0.98028 | -0.3782 | 12.0058
136 | 0.0019294 | 0.0004834 | -0.0019294 | -0.00048355 | 4.685e-08 | -1.5443e-07 | 0.0029256 | 0.0029256 | 0.0029256 | 0.98134 | -0.35746 | 0.98131 | -0.35797 | 0.80375
137 | -0.044685 | -0.01128 | 0.044717 | 0.0113 | 3.1637e-05 | 2.0013e-05 | 0.067575 | 0.067575 | 0.067575 | 0.9844 | -0.29787 | 0.98516 | -0.2831 | 18.5647
138 | 0.027724 | 0.0069752 | -0.027702 | -0.0069615 | 2.213e-05 | 1.3744e-05 | 0.042094 | 0.042094 | 0.042094 | 0.98028 | -0.3782 | 0.97942 | -0.39492 | 11.5643
139 | -0.046157 | -0.011661 | 0.046179 | 0.011675 | 2.1782e-05 | 1.3788e-05 | 0.06975 | 0.06975 | 0.06975 | 0.98516 | -0.2831 | 0.98567 | -0.27326 | 19.1621
140 | -0.0011809 | -0.00029595 | 0.0011809 | 0.00029591 | 4.3572e-09 | -4.3493e-08 | 0.0017858 | 0.0017858 | 0.0017858 | 0.98398 | -0.30622 | 0.98398 | -0.30614 | 0.4906
141 | -0.0025465 | -0.00063817 | 0.0025466 | 0.00063799 | 1.1383e-07 | -1.8717e-07 | 0.0038509 | 0.0038509 | 0.0038509 | 0.98398 | -0.30614 | 0.98403 | -0.3052 | 1.058
142 | -0.0036094 | -0.00090433 | 0.0036094 | 0.00090429 | 7.9079e-08 | -3.9323e-08 | 0.0054579 | 0.0054578 | 0.0054579 | 0.98403 | -0.3052 | 0.98405 | -0.30474 | 1.4994
143 | -0.0046152 | -0.0011564 | 0.0046153 | 0.0011564 | 1.2065e-07 | -6.7114e-09 | 0.0069787 | 0.0069787 | 0.0069787 | 0.98405 | -0.30474 | 0.98408 | -0.3042 | 1.9172
144 | -0.0056432 | -0.001414 | 0.0056436 | 0.001414 | 3.3681e-07 | 5.8826e-08 | 0.0085329 | 0.0085329 | 0.0085329 | 0.98408 | -0.3042 | 0.98414 | -0.30294 | 2.3442
145 | 0.00064585 | 0.00016148 | -0.00064584 | -0.00016186 | 1.105e-08 | -3.8137e-07 | 0.00097904 | 0.00097918 | 0.00097918 | 0.98147 | -0.35508 | 0.98146 | -0.35544 | 0.26901
146 | 0.027702 | 0.0069615 | -0.027688 | -0.0069525 | 1.4406e-05 | 8.9471e-06 | 0.042094 | 0.042094 | 0.042094 | 0.97942 | -0.39492 | 0.97887 | -0.40582 | 11.5643
147 | 0.025642 | 0.0064397 | -0.025637 | -0.0064367 | 4.9056e-06 | 3.0314e-06 | 0.038984 | 0.038984 | 0.038984 | 0.97887 | -0.40582 | 0.97866 | -0.40983 | 10.7098
148 | 0.023486 | 0.0058977 | -0.023479 | -0.0058933 | 7.1122e-06 | 4.365e-06 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.97866 | -0.40983 | 0.97834 | -0.41618 | 9.8115
149 | 0.022379 | 0.0056177 | -0.022379 | -0.0056176 | 7.6036e-08 | 4.6466e-08 | 0.034041 | 0.034041 | 0.034041 | 0.97834 | -0.41618 | 0.97833 | -0.41625 | 9.3519
150 | 0.021576 | 0.0054163 | -0.02157 | -0.0054127 | 5.9244e-06 | 3.6075e-06 | 0.032819 | 0.032819 | 0.032819 | 0.97833 | -0.41625 | 0.97804 | -0.42201 | 9.0163
151 | 0.018899 | 0.0047434 | -0.018898 | -0.0047424 | 1.5961e-06 | 9.569e-07 | 0.028756 | 0.028756 | 0.028756 | 0.97804 | -0.42201 | 0.97795 | -0.42378 | 7.9001
152 | 0.017919 | 0.0044972 | -0.017915 | -0.0044947 | 4.2194e-06 | 2.5106e-06 | 0.027268 | 0.027268 | 0.027268 | 0.97795 | -0.42378 | 0.9777 | -0.42872 | 7.4911
153 | 0.015286 | 0.0038341 | -0.015282 | -0.0038318 | 4.045e-06 | 2.3428e-06 | 0.023357 | 0.023357 | 0.023357 | 0.9739 | -0.5026 | 0.97362 | -0.50815 | 6.4167
154 | 0.0051266 | 0.0012848 | -0.0051263 | -0.0012848 | 2.8753e-07 | 2.8102e-08 | 0.0078276 | 0.0078277 | 0.0078277 | 0.97456 | -0.48961 | 0.9745 | -0.49079 | 2.1505
155 | 0.0025402 | 0.00063641 | -0.0025401 | -0.00063661 | 1.2378e-07 | -1.9605e-07 | 0.0038719 | 0.003872 | 0.003872 | 0.97622 | -0.45711 | 0.97616 | -0.45814 | 1.0637
156 | 0.0064472 | 0.0016155 | -0.0064466 | -0.0016153 | 6.2067e-07 | 1.7358e-07 | 0.0097223 | 0.0097224 | 0.0097224 | 0.98674 | -0.25336 | 0.98664 | -0.25538 | 2.671
157 | 0.0028224 | 0.00070702 | -0.0028222 | -0.0007073 | 2.2786e-07 | -2.8241e-07 | 0.0042565 | 0.0042567 | 0.0042567 | 0.98664 | -0.25538 | 0.98655 | -0.25708 | 1.1694
158 | 0.0078175 | 0.0019592 | -0.0078158 | -0.0019585 | 1.7232e-06 | 7.076e-07 | 0.011985 | 0.011985 | 0.011985 | 0.97057 | -0.56828 | 0.97033 | -0.57291 | 3.2927
159 | -0.0099482 | -0.0024932 | 0.0099495 | 0.0024939 | 1.2975e-06 | 6.4657e-07 | 0.015252 | 0.015252 | 0.015252 | 0.97057 | -0.56828 | 0.97071 | -0.56554 | 4.1901
160 | 0.0048298 | 0.0012102 | -0.0048298 | -0.0012102 | 3.5289e-08 | 1.3947e-09 | 0.0074065 | 0.0074065 | 0.0074065 | 0.97033 | -0.57291 | 0.97033 | -0.57306 | 2.0347
161 | -0.0099495 | -0.0024939 | 0.00995 | 0.0024942 | 5.747e-07 | 2.8636e-07 | 0.015252 | 0.015252 | 0.015252 | 0.97071 | -0.56554 | 0.97077 | -0.56433 | 4.1901
162 | 0.0036557 | 0.00091591 | -0.0036552 | -0.00091609 | 4.49e-07 | -1.8317e-07 | 0.005606 | 0.0056062 | 0.0056062 | 0.97033 | -0.57306 | 0.9702 | -0.57564 | 1.5402
163 | -0.012459 | -0.003123 | 0.012462 | 0.0031246 | 2.7642e-06 | 1.5192e-06 | 0.019098 | 0.019098 | 0.019098 | 0.97077 | -0.56433 | 0.971 | -0.55967 | 5.2467
164 | -0.014391 | -0.003608 | 0.014392 | 0.0036086 | 9.5176e-07 | 5.4458e-07 | 0.022054 | 0.022054 | 0.022054 | 0.971 | -0.55967 | 0.97107 | -0.55829 | 6.0589
165 | -0.017607 | -0.0044142 | 0.017611 | 0.0044167 | 4.106e-06 | 2.4417e-06 | 0.02698 | 0.02698 | 0.02698 | 0.97107 | -0.55829 | 0.97132 | -0.55339 | 7.4121
166 | -0.019657 | -0.0049296 | 0.019662 | 0.0049321 | 4.2406e-06 | 2.5596e-06 | 0.030115 | 0.030115 | 0.030115 | 0.97132 | -0.55339 | 0.97155 | -0.54887 | 8.2734
167 | -0.12003 | -0.030451 | 0.12007 | 0.030478 | 4.2765e-05 | 2.6977e-05 | 0.18188 | 0.18188 | 0.18188 | 0.98269 | -0.33082 | 0.98307 | -0.32341 | 16.6558
168 | -0.12007 | -0.030478 | 0.12012 | 0.030511 | 5.3036e-05 | 3.3455e-05 | 0.18188 | 0.18188 | 0.18188 | 0.98307 | -0.32341 | 0.98355 | -0.31424 | 16.6558
169 | -0.12239 | -0.031079 | 0.12248 | 0.031138 | 9.2704e-05 | 5.8507e-05 | 0.18531 | 0.18531 | 0.18531 | 0.98355 | -0.31424 | 0.98436 | -0.29851 | 16.9698
170 | -0.12567 | -0.031937 | 0.12573 | 0.031974 | 5.9477e-05 | 3.7563e-05 | 0.19013 | 0.19013 | 0.19013 | 0.98436 | -0.29851 | 0.98487 | -0.28868 | 17.4109
171 | -0.12762 | -0.032449 | 0.12772 | 0.032509 | 9.4903e-05 | 5.9959e-05 | 0.19299 | 0.19299 | 0.19299 | 0.98487 | -0.28868 | 0.98567 | -0.27326 | 17.673
172 | 0.22046 | 0.055929 | -0.2204 | -0.055892 | 5.7885e-05 | 3.6887e-05 | 0.33296 | 0.33296 | 0.33296 | 0.98595 | -0.2678 | 0.98567 | -0.27326 | 30.4911
173 | 0.046504 | 0.011709 | -0.046481 | -0.011694 | 2.3211e-05 | 1.4695e-05 | 0.070224 | 0.070224 | 0.070224 | 0.98567 | -0.27326 | 0.98513 | -0.28371 | 19.2924
174 | 0.044547 | 0.011209 | -0.044538 | -0.011204 | 8.4986e-06 | 5.3754e-06 | 0.067303 | 0.067303 | 0.067303 | 0.98513 | -0.28371 | 0.98493 | -0.2877 | 18.4899
175 | 0.0038529 | 0.00096524 | -0.0038527 | -0.00096533 | 2.3889e-07 | -9.0129e-08 | 0.0057982 | 0.0057983 | 0.0057983 | 0.98877 | -0.21368 | 0.9887 | -0.21499 | 1.5929
176 | 0.0026469 | 0.00066313 | -0.0026468 | -0.00066331 | 1.1716e-07 | -1.7749e-07 | 0.0039836 | 0.0039837 | 0.0039837 | 0.9887 | -0.21499 | 0.98865 | -0.21592 | 1.0944
177 | 0.0014402 | 0.0003609 | -0.0014402 | -0.00036094 | 5.447e-09 | -3.6157e-08 | 0.0021676 | 0.0021676 | 0.0021676 | 0.98865 | -0.21592 | 0.98865 | -0.21599 | 0.59549
178 | -0.010753 | -0.0026947 | 0.010755 | 0.0026957 | 1.8498e-06 | 9.5388e-07 | 0.016384 | 0.016384 | 0.016384 | 0.97659 | -0.45061 | 0.97677 | -0.44699 | 4.501
179 | -0.01191 | -0.0029853 | 0.011911 | 0.0029859 | 1.0732e-06 | 5.7802e-07 | 0.018144 | 0.018144 | 0.018144 | 0.97677 | -0.44699 | 0.97687 | -0.4451 | 4.9847
180 | -0.014725 | -0.0036917 | 0.014727 | 0.0036926 | 1.4875e-06 | 8.5325e-07 | 0.022427 | 0.022427 | 0.022427 | 0.97702 | -0.44212 | 0.97713 | -0.44 | 6.1614
181 | 0.013471 | 0.0033774 | -0.013469 | -0.0033764 | 1.9127e-06 | 1.0724e-06 | 0.020517 | 0.020517 | 0.020517 | 0.97702 | -0.44212 | 0.97687 | -0.4451 | 5.6367
182 | -0.015978 | -0.0040062 | 0.015983 | 0.0040088 | 4.5589e-06 | 2.6604e-06 | 0.024333 | 0.024333 | 0.024333 | 0.97713 | -0.44 | 0.97743 | -0.43402 | 6.6848
183 | -0.017911 | -0.004492 | 0.017915 | 0.0044947 | 4.525e-06 | 2.6925e-06 | 0.027268 | 0.027268 | 0.027268 | 0.97743 | -0.43402 | 0.9777 | -0.42872 | 7.4911
184 | -0.067956 | -0.017242 | 0.068044 | 0.017298 | 8.7985e-05 | 5.6029e-05 | 0.10292 | 0.10292 | 0.10292 | 0.98321 | -0.32067 | 0.9846 | -0.29379 | 28.2755
185 | 0.066817 | 0.016957 | -0.06681 | -0.016952 | 7.6512e-06 | 4.8715e-06 | 0.1012 | 0.1012 | 0.1012 | 0.98321 | -0.32067 | 0.98309 | -0.32306 | 27.8019
186 | -0.068957 | -0.017527 | 0.068961 | 0.017529 | 3.3028e-06 | 2.1035e-06 | 0.1043 | 0.1043 | 0.1043 | 0.9846 | -0.29379 | 0.98465 | -0.2928 | 28.6545
187 | 0.0022 | 0.00055111 | -0.0021999 | -0.00055128 | 7.0274e-08 | -1.693e-07 | 0.0033298 | 0.0033299 | 0.0033299 | 0.98309 | -0.32306 | 0.98305 | -0.32373 | 0.91481
188 | 0.06461 | 0.016401 | -0.064486 | -0.016322 | 0.00012397 | 7.8906e-05 | 0.097869 | 0.097869 | 0.097869 | 0.98309 | -0.32306 | 0.98103 | -0.36302 | 26.8871
189 | -0.070763 | -0.017981 | 0.070868 | 0.018048 | 0.00010437 | 6.6484e-05 | 0.10703 | 0.10703 | 0.10703 | 0.98465 | -0.2928 | 0.98624 | -0.26221 | 29.4029
190 | 0.0010826 | 0.00027125 | -0.0010826 | -0.00027132 | 5.9675e-09 | -7.1313e-08 | 0.0016387 | 0.0016387 | 0.0016387 | 0.98305 | -0.32373 | 0.98305 | -0.32384 | 0.45019
191 | 0.063215 | 0.016004 | -0.063172 | -0.015976 | 4.3539e-05 | 2.7706e-05 | 0.095943 | 0.095943 | 0.095943 | 0.98103 | -0.36302 | 0.98029 | -0.37738 | 26.3579
192 | 0.058352 | 0.014768 | -0.058302 | -0.014737 | 4.9638e-05 | 3.1556e-05 | 0.088626 | 0.088626 | 0.088626 | 0.98029 | -0.37738 | 0.97938 | -0.39512 | 24.3479
193 | 0.0037952 | 0.00095062 | -0.0037943 | -0.00095095 | 8.8708e-07 | -3.3066e-07 | 0.0057607 | 0.005761 | 0.005761 | 0.98029 | -0.37738 | 0.98004 | -0.38229 | 1.5827
194 | 0.056464 | 0.014276 | -0.056449 | -0.014267 | 1.502e-05 | 9.5442e-06 | 0.085834 | 0.085834 | 0.085834 | 0.97938 | -0.39512 | 0.97909 | -0.40067 | 23.5808
195 | 0.053061 | 0.013417 | -0.053002 | -0.01338 | 5.8783e-05 | 3.7318e-05 | 0.080684 | 0.080684 | 0.080684 | 0.97909 | -0.40067 | 0.97791 | -0.42379 | 22.166
196 | -0.041561 | -0.010443 | 0.041594 | 0.010463 | 3.2071e-05 | 2.0262e-05 | 0.063525 | 0.063525 | 0.063525 | 0.97368 | -0.50675 | 0.9745 | -0.4906 | 17.452
197 | 0.040091 | 0.010074 | -0.040079 | -0.010067 | 1.1811e-05 | 7.455e-06 | 0.061278 | 0.061278 | 0.061278 | 0.97368 | -0.50675 | 0.97337 | -0.51292 | 16.8345
198 | -0.044569 | -0.011209 | 0.044611 | 0.011235 | 4.1746e-05 | 2.6418e-05 | 0.068069 | 0.068069 | 0.068069 | 0.9745 | -0.4906 | 0.9755 | -0.47101 | 18.7002
199 | 0.03665 | 0.009207 | -0.036643 | -0.0092032 | 6.1672e-06 | 3.8819e-06 | 0.056035 | 0.056035 | 0.056035 | 0.97337 | -0.51292 | 0.97319 | -0.51645 | 15.3943
200 | -0.045922 | -0.011564 | 0.045951 | 0.011582 | 2.9651e-05 | 1.8775e-05 | 0.070068 | 0.070068 | 0.070068 | 0.9755 | -0.47101 | 0.97619 | -0.45751 | 19.2495
201 | 0.036147 | 0.0090788 | -0.03613 | -0.0090677 | 1.7671e-05 | 1.1118e-05 | 0.055277 | 0.055277 | 0.055277 | 0.97319 | -0.51645 | 0.97267 | -0.5267 | 15.1859
202 | -0.047607 | -0.011997 | 0.047627 | 0.01201 | 1.9834e-05 | 1.2568e-05 | 0.072592 | 0.072592 | 0.072592 | 0.97619 | -0.45751 | 0.97663 | -0.44881 | 19.943
203 | 0.033842 | 0.0084943 | -0.033839 | -0.0084926 | 2.5805e-06 | 1.6197e-06 | 0.051776 | 0.051776 | 0.051776 | 0.97267 | -0.5267 | 0.97259 | -0.5283 | 14.2243
204 | -0.0498 | -0.012555 | 0.049836 | 0.012577 | 3.5882e-05 | 2.2757e-05 | 0.075904 | 0.075904 | 0.075904 | 0.97663 | -0.44881 | 0.9774 | -0.43376 | 20.8526
205 | 0.032273 | 0.0081002 | -0.032259 | -0.0080914 | 1.4038e-05 | 8.7937e-06 | 0.049381 | 0.049381 | 0.049381 | 0.97259 | -0.5283 | 0.97213 | -0.53742 | 13.5661
206 | -0.051499 | -0.012994 | 0.051524 | 0.01301 | 2.4606e-05 | 1.5614e-05 | 0.078435 | 0.078435 | 0.078435 | 0.9774 | -0.43376 | 0.97791 | -0.42379 | 21.548
207 | 0.024733 | 0.0062079 | -0.024731 | -0.0062062 | 2.8563e-06 | 1.7622e-06 | 0.037862 | 0.037862 | 0.037862 | 0.97213 | -0.53742 | 0.972 | -0.53985 | 10.4018
208 | 0.0059375 | 0.0014855 | -0.0059356 | -0.001485 | 1.9641e-06 | 4.7103e-07 | 0.0090875 | 0.0090878 | 0.0090878 | 0.97213 | -0.53742 | 0.97178 | -0.54438 | 2.4967
209 | 0.023561 | 0.0059131 | -0.023554 | -0.0059087 | 7.2118e-06 | 4.4324e-06 | 0.036073 | 0.036073 | 0.036073 | 0.972 | -0.53985 | 0.97168 | -0.54627 | 9.9101
210 | 0.0039727 | 0.00099306 | -0.0039724 | -0.00099314 | 3.1159e-07 | -7.8831e-08 | 0.0060822 | 0.0060823 | 0.0060823 | 0.97178 | -0.54438 | 0.97169 | -0.54603 | 1.671
211 | 0.021882 | 0.0054896 | -0.021879 | -0.0054879 | 2.7124e-06 | 1.6561e-06 | 0.033512 | 0.033512 | 0.033512 | 0.97168 | -0.54627 | 0.97155 | -0.54887 | 9.2065
212 | 0.0011232 | 0.00028123 | -0.0011232 | -0.0002815 | 2.5664e-08 | -2.7012e-07 | 0.00172 | 0.0017201 | 0.0017201 | 0.97169 | -0.54603 | 0.97167 | -0.54651 | 0.47254
213 | 0.001658 | 0.00041339 | -0.0016576 | -0.00041543 | 4.5469e-07 | -2.0387e-06 | 0.0025383 | 0.0025391 | 0.0025391 | 0.97169 | -0.54603 | 0.9714 | -0.5518 | 0.69756

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39433 | 0.1012

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002729 | 0.00068396
1 | 0.0028633 | 0.0007176
2 | 0.0069826 | 0.00175
3 | 0.0019734 | 0.00049458
4 | 0.0020512 | 0.00051407
5 | 0.0010924 | 0.00027379
6 | 0.0021211 | 0.00053161
7 | 0.0021566 | 0.0005405
8 | 0.0020923 | 0.00052438
9 | 0.0022779 | 0.00057089
10 | 0.0012732 | 0.00031909
11 | 0.0019098 | 0.00047863
12 | 0.0072174 | 0.0018088
13 | 0.0021928 | 0.00054958
14 | 0.0019867 | 0.00049791
15 | 0.0028497 | 0.0007142
16 | 0.0021457 | 0.00053777
17 | 0.0093075 | 0.0023327
18 | 0.0016992 | 0.00042586
19 | 0.0027037 | 0.00067761
20 | 0.0035825 | 0.00089787
21 | 0.0014905 | 0.00037356
22 | 0.0023353 | 0.00058528
23 | 0.0026558 | 0.0006656
24 | 0.0042614 | 0.001068
25 | 0.0018984 | 0.00047579
26 | 0.0021163 | 0.0005304
27 | 0.0015434 | 0.00038682
28 | 0.0021429 | 0.00053706
29 | 0.0042459 | 0.0010641
30 | 0.001917 | 0.00048046
31 | 0.0023787 | 0.00059615
32 | 0.0019204 | 0.00048129
33 | 0.0025891 | 0.0006489
34 | 0.0019602 | 0.00049128
35 | 0.0014735 | 0.00036929
36 | 0.0021875 | 0.00054825
37 | 0.0014693 | 0.00036823
38 | 0.0039637 | 0.00099339
39 | 0.0011822 | 0.00029628
40 | 0.003063 | 0.00076765
41 | 0.0010364 | 0.00025975
42 | 0.004161 | 0.0010428
43 | 0.00096334 | 0.00024144
44 | 0.0044629 | 0.0011185
45 | 0.0052552 | 0.0013171
46 | 0.0036774 | 0.00092165
47 | 0.0013584 | 0.00034045
48 | 0.0043411 | 0.001088
49 | 0.0059651 | 0.001495
50 | 0.0047477 | 0.0011899
51 | 0.0018023 | 0.00045171
52 | 0.0030255 | 0.00075827
53 | 0.0012927 | 0.00032398
54 | 0.0013219 | 0.00033129
55 | 0.0011916 | 0.00029865
56 | 0.0015423 | 0.00038654
57 | 0.00091441 | 0.00022917
58 | 0.001387 | 0.0003476
59 | 0.0011176 | 0.00028011
60 | 0.0012374 | 0.00031012
61 | 0.0051328 | 0.0012864
62 | 0.0028803 | 0.00072187
63 | 0.0012871 | 0.00032257
64 | 0.0011033 | 0.00027652
65 | 0.0016983 | 0.00042563
66 | 0.0014059 | 0.00035236
67 | 0.0014737 | 0.00036935
68 | 0.00086073 | 0.00021572
69 | 0.0014884 | 0.00037302
70 | 0.0011356 | 0.0002846
71 | 0.0012097 | 0.00030318
72 | 0.0034819 | 0.00087265
73 | 0.001379 | 0.0003456
74 | 0.00091306 | 0.00022883
75 | 0.0020896 | 0.0005237
76 | 0.0010096 | 0.00025303
77 | 0.0020211 | 0.00050652
78 | 0.0030292 | 0.0007592
79 | 0.0020845 | 0.00052242
80 | 0.0033822 | 0.00084767
81 | 0.0023842 | 0.00059752
82 | 0.0020485 | 0.00051339
83 | 0.0033478 | 0.00083905
84 | 0.0025277 | 0.0006335
85 | 0.0055706 | 0.0013961
86 | 0.0022182 | 0.00055593
87 | 0.0016179 | 0.00040549
88 | 0.0019972 | 0.00050055
89 | 0.0016946 | 0.00042472
90 | 0.0021741 | 0.00054488
91 | 0.00081745 | 0.00020487
92 | 0.0017836 | 0.00044701
93 | 0.0010751 | 0.00026944
94 | 0.0020631 | 0.00051706
95 | 0.0010423 | 0.00026123
96 | 0.0010883 | 0.00027275
97 | 0.0012946 | 0.00032446
98 | 0.00079512 | 0.00019928
99 | 0.0010589 | 0.00026539
100 | 0.0019294 | 0.00048355
101 | 0.00144 | 0.00036089
102 | 0.0011809 | 0.00029595
103 | 0.0013656 | 0.00034226
104 | 0.0010627 | 0.00026634
105 | 0.0010058 | 0.00025207
106 | 0.0010279 | 0.00025761
107 | 0.00054143 | 0.00013569
108 | 0.00064584 | 0.00016186
109 | 0.0020461 | 0.00051279
110 | 0.0021506 | 0.00053899
111 | 0.0011 | 0.0002757
112 | 0.00080307 | 0.00020127
113 | 0.0026707 | 0.00066935
114 | 0.00097832 | 0.00024519
115 | 0.0019809 | 0.00049646
116 | 0.0059475 | 0.0014906
117 | 0.0022827 | 0.00057209
118 | 0.0051263 | 0.0012848
119 | 0.0023451 | 0.00058774
120 | 0.0026699 | 0.00066914
121 | 0.0036242 | 0.0009083
122 | 0.0028222 | 0.0007073
123 | 0.0021307 | 0.00053399
124 | 0.002986 | 0.00074836
125 | 0.0011741 | 0.00029425
126 | 0.0025093 | 0.00062888
127 | 0.0036552 | 0.00091609
128 | 0.0019291 | 0.00048348
129 | 0.0032146 | 0.00080566
130 | 0.0020465 | 0.0005129
131 | 0.0022663 | 0.000568
132 | 0.0031868 | 0.00079869
133 | 0.0018943 | 0.00047476
134 | 0.0025401 | 0.00063661
135 | 0.0019339 | 0.00048469
136 | 0.0018291 | 0.00045841
137 | 0.0017641 | 0.00044213
138 | 0.0017866 | 0.00044777
139 | 0.001206 | 0.00030225
140 | 0.0012058 | 0.00030219
141 | 0.0012066 | 0.00030241
142 | 0.0014402 | 0.00036094
143 | 0.0011959 | 0.00029972
144 | 0.0011556 | 0.00028963
145 | 0.0012541 | 0.00031432
146 | 0.0012511 | 0.00031356
147 | 0.001558 | 0.00039047
148 | 0.001928 | 0.00048321
149 | 0.001139 | 0.00028547
150 | 0.00091302 | 0.00022882
151 | 0.0018027 | 0.00045179
152 | 0.0011173 | 0.00028003
153 | 0.0012702 | 0.00031834
154 | 0.0014445 | 0.00036201
155 | 0.0010826 | 0.00027132
156 | 0.001025 | 0.00025688
157 | 0.0018377 | 0.00046057
158 | 0.0037943 | 0.00095095
159 | 0.0033887 | 0.00084928
160 | 0.0014708 | 0.00036861
161 | 0.0029756 | 0.00074575
162 | 0.0034293 | 0.00085947
163 | 0.0013109 | 0.00032855
164 | 0.00049608 | 0.00012433
165 | 0.001656 | 0.00041503
166 | 0.0022881 | 0.00057346
167 | 0.0021732 | 0.00054466
168 | 0.0015659 | 0.00039244
169 | 0.0016627 | 0.0004167
170 | 0.001588 | 0.000398
171 | 0.0011691 | 0.00029301
172 | 0.0019629 | 0.00049195
173 | 0.0016724 | 0.00041914
174 | 0.0011911 | 0.00029852
175 | 0.0016576 | 0.00041543
176 | 0.0022176 | 0.00055579
177 | 0.0011232 | 0.0002815
178 | 0.0014783 | 0.00037049

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1