## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_223-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_223-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_223-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_223-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_223-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_223-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_223-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_223-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_223-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_223-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_223-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_223-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_223-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_223-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_223-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_223-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_223-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_223-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_223-7_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_223-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_223-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_223-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_223-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_223-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_223-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_223-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_223-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_223-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_223-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_223-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_223-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_223-7_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_223-7_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_223-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_223-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_223-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_223-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_223-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_223-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_223-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_223-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_223-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_223-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_223-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_223-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_223-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_223-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_223-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_223-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_223-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_223-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_223-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_223-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_223-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_223-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_223-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_223-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_223-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_223-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_223-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_223-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_223-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_223-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_223-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_223-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_223-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_223-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_223-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_223-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_223-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_223-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_223-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_223-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_223-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_223-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_223-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_223-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_223-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_223-7_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_223-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_223-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_223-7_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_223-7_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_223-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_223-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_223-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_223-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_223-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_223-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_223-7_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_223-7_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_223-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_223-7_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_223-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_223-7_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_223-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_223-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_223-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_223-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_223-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_223-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_223-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_223-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_223-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_223-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_223-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_223-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_223-7_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_223-7_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_223-7_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_223-7_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_223-7_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_223-7_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_223-7_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_223-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_223-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_223-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_223-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_223-7_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_223-7_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_223-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_223-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_223-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_223-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_223-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_223-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_223-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_223-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_223-7_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_223-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_223-7_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_223-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_223-7_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_223-7_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_223-7_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_223-7_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_223-7_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_223-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_223-7_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_223-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_223-7_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_223-7_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_223-7_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_223-7_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_223-7_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_223-7_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_223-7_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_223-7_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_223-7_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_223-7_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_223-7_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_223-7_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_223-7_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_223-7_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_223-7_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_223-7_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_223-7_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_223-7_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_223-7_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_223-7_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_223-7_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_223-7_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_223-7_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_223-7_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_223-7_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_223-7_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_223-7_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_223-7_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_223-7_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_223-7_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_223-7_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_223-7_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_223-7_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_223-7_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_223-7_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_223-7_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_223-7_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_223-7_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_223-7_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_223-7_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_223-7_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_223-7_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_223-7_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_223-7_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_223-7_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_223-7_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_223-7_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_223-7_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_223-7_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_223-7_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_223-7_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_223-7_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_223-7_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_223-7_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_223-7_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_223-7_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_223-7_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_223-7_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_223-7_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_223-7_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_223-7_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_223-7_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_371_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_223-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0024865 | 0.00062316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_223-7_0_4_load_1 | 1 | 0.00099042 | 0.00024822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_223-7_0_4_load_3 | 3 | 0.00090787 | 0.00022753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_223-7_0_4_load_4 | 4 | 0.0028592 | 0.00071658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_223-7_0_4_load_5 | 5 | 0.0028914 | 0.00072464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_223-7_0_4_load_6 | 7 | 0.00096699 | 0.00024235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_223-7_0_4_load_44 | 8 | 0.0002697 | 6.7593e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_223-7_0_4_load_7 | 9 | 0.0021918 | 0.00054931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_223-7_0_4_load_8 | 10 | 0.0018952 | 0.00047497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_223-7_0_4_load_10 | 12 | 0.0060544 | 0.0015174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_223-7_0_4_load_11 | 13 | 0.0028839 | 0.00072277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_223-7_0_4_load_16 | 16 | 0.0023283 | 0.00058353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_223-7_0_4_load_80 | 17 | 0.00096054 | 0.00024073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_223-7_0_4_load_201 | 18 | 0.0013747 | 0.00034453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_223-7_0_4_load_72 | 21 | 0.0083552 | 0.002094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_223-7_0_4_load_70 | 24 | 0.0028031 | 0.00070253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_223-7_0_4_load_79 | 25 | 0.017395 | 0.0043596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_223-7_0_4_load_75 | 27 | 0.019686 | 0.0049339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_223-7_0_4_load_89 | 28 | 0.00033276 | 8.3398e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_223-7_0_4_load_46 | 29 | 0.006841 | 0.0017145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_223-7_0_4_load_143 | 31 | 0.0021171 | 0.0005306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_223-7_0_4_load_139 | 32 | 0.0028257 | 0.00070819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_223-7_0_4_load_17 | 34 | 0.0013818 | 0.0003463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_223-7_0_4_load_18 | 35 | 0.00080491 | 0.00020173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_223-7_0_4_load_19 | 36 | 0.00072168 | 0.00018087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_223-7_0_4_load_58 | 39 | 0.00080012 | 0.00020053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_223-7_0_4_load_20 | 41 | 0.0084464 | 0.0021169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_223-7_0_4_load_21 | 42 | 0.001345 | 0.00033709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_223-7_0_4_load_24 | 45 | 0.00084149 | 0.0002109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_223-7_0_4_load_25 | 46 | 0.00042819 | 0.00010731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_223-7_0_4_load_35 | 50 | 0.00055437 | 0.00013894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_223-7_0_4_load_77 | 51 | 0.0044752 | 0.0011216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_223-7_0_4_load_40 | 52 | 0.0016777 | 0.00042047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_223-7_0_4_load_37 | 53 | 0.00060992 | 0.00015286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_223-7_0_4_load_29 | 54 | 0.00084057 | 0.00021067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_223-7_0_4_load_36 | 55 | 0.0023295 | 0.00058383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_223-7_0_4_load_26 | 56 | 0.00090376 | 0.0002265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_223-7_0_4_load_27 | 57 | 0.00054803 | 0.00013735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_223-7_0_4_load_28 | 58 | 0.00097476 | 0.0002443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_223-7_0_4_load_67 | 59 | 0.0034702 | 0.00086972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_223-7_0_4_load_69 | 61 | 0.0073711 | 0.0018474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_223-7_0_4_load_68 | 62 | 0.0075702 | 0.0018973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_223-7_0_4_load_56 | 63 | 0.0024888 | 0.00062375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_223-7_0_4_load_48 | 65 | 0.0042354 | 0.0010615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_223-7_0_4_load_39 | 66 | 0.0038008 | 0.00095256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_223-7_0_4_load_78 | 67 | 0.0071184 | 0.001784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_223-7_0_4_load_45 | 68 | 0.0077009 | 0.00193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_223-7_0_4_load_47 | 69 | 0.0013273 | 0.00033265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_223-7_0_4_load_49 | 70 | 0.0015151 | 0.00037972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_223-7_0_4_load_50 | 71 | 0.0026901 | 0.0006742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_223-7_0_4_load_53 | 74 | 0.0014389 | 0.00036063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_223-7_0_4_load_54 | 75 | 0.0014916 | 0.00037384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_223-7_0_4_load_55 | 76 | 0.0022848 | 0.00057262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_223-7_0_4_load_108 | 79 | 0.0012939 | 0.00032427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_223-7_0_4_load_57 | 80 | 0.00080012 | 0.00020053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_223-7_0_4_load_116 | 81 | 0.0019488 | 0.00048841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_223-7_0_4_load_113 | 82 | 0.0039281 | 0.00098448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_223-7_0_4_load_64 | 83 | 0.0015185 | 0.00038057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_223-7_0_4_load_60 | 84 | 0.0019669 | 0.00049296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_223-7_0_4_load_61 | 85 | 0.0016727 | 0.00041921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_223-7_0_4_load_65 | 87 | 0.0020607 | 0.00051645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_223-7_0_4_load_66 | 88 | 0.00094398 | 0.00023658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_223-7_0_4_load_119 | 89 | 0.0003123 | 7.8269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_223-7_0_4_load_145 | 90 | 0.0012714 | 0.00031865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_223-7_0_4_load_98 | 91 | 0.0022023 | 0.00055195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_223-7_0_4_load_144 | 92 | 0.00058844 | 0.00014748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_223-7_0_4_load_88 | 93 | 0.00024695 | 6.1892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_223-7_0_4_load_81 | 95 | 0.0018181 | 0.00045565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_223-7_0_4_load_82 | 96 | 0.00047594 | 0.00011928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_223-7_0_4_load_84 | 98 | 0.00019311 | 4.8399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_223-7_0_4_load_85 | 99 | 0.00131 | 0.00032832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_223-7_0_4_load_87 | 100 | 0.00039382 | 9.8702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_223-7_0_4_load_86 | 101 | 0.00040554 | 0.00010164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_223-7_0_4_load_90 | 102 | 0.0061927 | 0.001552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_223-7_0_4_load_91 | 103 | 0.0019604 | 0.00049132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_223-7_0_4_load_92 | 104 | 0.0014417 | 0.00036133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_223-7_0_4_load_93 | 105 | 0.00097819 | 0.00024516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_223-7_0_4_load_206 | 109 | 0.0028718 | 0.00071973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_223-7_0_4_load_138 | 110 | 0.00074126 | 0.00018578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_223-7_0_4_load_135 | 111 | 0.0047827 | 0.0011987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_223-7_0_4_load_157 | 112 | 0.0063792 | 0.0015988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_223-7_0_4_load_155 | 113 | 0.0068915 | 0.0017272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_223-7_0_4_load_95 | 114 | 0.00073794 | 0.00018494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_223-7_0_4_load_96 | 115 | 0.0024569 | 0.00061577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_223-7_0_4_load_97 | 116 | 0.0021457 | 0.00053776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_223-7_0_4_load_99 | 117 | 0.0017571 | 0.00044038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_223-7_0_4_load_121 | 118 | 0.0013349 | 0.00033456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_223-7_0_4_load_120 | 119 | 0.0018152 | 0.00045492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_223-7_0_4_load_100 | 120 | 0.005206 | 0.0013047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_223-7_0_4_load_101 | 121 | 0.0015368 | 0.00038517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_223-7_0_4_load_102 | 122 | 0.00080211 | 0.00020103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_223-7_0_4_load_103 | 123 | 0.00066565 | 0.00016683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_223-7_0_4_load_104 | 124 | 0.0012993 | 0.00032562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_223-7_0_4_load_109 | 125 | 0.0013764 | 0.00034495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_223-7_0_4_load_105 | 127 | 0.0014207 | 0.00035605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_223-7_0_4_load_106 | 128 | 0.00099944 | 0.00025048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_223-7_0_4_load_107 | 129 | 0.0016448 | 0.00041222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_223-7_0_4_load_112 | 130 | 0.0014891 | 0.00037321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_223-7_0_4_load_111 | 131 | 0.0013963 | 0.00034995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_223-7_0_4_load_114 | 132 | 0.0019006 | 0.00047635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_223-7_0_4_load_117 | 133 | 0.001162 | 0.00029123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_223-7_0_4_load_118 | 134 | 0.0015589 | 0.00039069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_223-7_0_4_load_122 | 135 | 0.00043558 | 0.00010917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_223-7_0_4_load_123 | 136 | 0.00043558 | 0.00010917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_223-7_0_4_load_126 | 137 | 0.00043506 | 0.00010904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_223-7_0_4_load_124 | 138 | 0.0016828 | 0.00042174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_223-7_0_4_load_125 | 139 | 0.00097546 | 0.00024447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_223-7_0_4_load_127 | 140 | 0.00069088 | 0.00017315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_223-7_0_4_load_129 | 141 | 0.0018433 | 0.00046196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_223-7_0_4_load_128 | 142 | 0.0040465 | 0.0010142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_223-7_0_4_load_130 | 143 | 0.0020556 | 0.00051518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_223-7_0_4_load_131 | 144 | 0.0021416 | 0.00053673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_223-7_0_4_load_132 | 145 | 0.0019381 | 0.00048573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_223-7_0_4_load_133 | 146 | 0.00095641 | 0.0002397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_223-7_0_4_load_158 | 148 | 0.00082856 | 0.00020766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_223-7_0_4_load_185 | 151 | 0.0051838 | 0.0012992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_223-7_0_4_load_136 | 152 | 0.00092745 | 0.00023244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_223-7_0_4_load_151 | 153 | 0.0003263 | 8.178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_223-7_0_4_load_141 | 155 | 0.0015494 | 0.00038831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_223-7_0_4_load_146 | 158 | 0.0017468 | 0.00043779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_223-7_0_4_load_200 | 159 | 0.00059853 | 0.00015001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_223-7_0_4_load_149 | 160 | 0.00055114 | 0.00013813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_223-7_0_4_load_152 | 161 | 0.00033608 | 8.4229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_223-7_0_4_load_147 | 162 | 0.00064138 | 0.00016074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_223-7_0_4_load_153 | 163 | 0.001406 | 0.00035237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_223-7_0_4_load_154 | 164 | 0.00084545 | 0.00021189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_223-7_0_4_load_161 | 165 | 0.0051848 | 0.0012994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_223-7_0_4_load_193 | 168 | 0.0034805 | 0.00087229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_223-7_0_4_load_192 | 169 | 0.0034817 | 0.00087258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_223-7_0_4_load_205 | 171 | 0.0092601 | 0.0023208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_223-7_0_4_load_178 | 173 | 0.022958 | 0.0057537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_223-7_0_4_load_163 | 175 | 0.0030038 | 0.00075283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_223-7_0_4_load_168 | 180 | 0.011078 | 0.0027765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_223-7_0_4_load_203 | 182 | 0.0035965 | 0.00090136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_223-7_0_4_load_195 | 184 | 0.0015486 | 0.00038811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_223-7_0_4_load_175 | 185 | 0.001166 | 0.00029223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_223-7_0_4_load_182 | 186 | 0.0015484 | 0.00038807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_223-7_0_4_load_194 | 187 | 0.0015494 | 0.00038832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_223-7_0_4_load_169 | 188 | 0.00033643 | 8.4319e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_223-7_0_4_load_173 | 191 | 0.00017734 | 4.4446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_223-7_0_4_load_174 | 192 | 0.0013706 | 0.00034351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_223-7_0_4_load_181 | 194 | 0.0015484 | 0.00038807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_223-7_0_4_load_190 | 195 | 0.0015489 | 0.00038819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_223-7_0_4_load_188 | 196 | 0.0051849 | 0.0012995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_223-7_0_4_load_198 | 197 | 0.0034794 | 0.00087203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_223-7_0_4_load_191 | 198 | 0.0034805 | 0.00087229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_223-7_0_4_load_189 | 199 | 0.0034794 | 0.00087203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_223-7_0_4_load_197 | 200 | 0.0034817 | 0.00087259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_223-7_0_4_load_196 | 201 | 0.0015484 | 0.00038807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 114 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_223-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_223-7_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_223-7_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_223-7_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.045022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_223-7_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_223-7_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.012344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_223-7_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.016527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_223-7_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0058463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_223-7_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0047972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_223-7_0_4_line_9 |  | 8 | 52 | 0.014811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_223-7_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.014357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_223-7_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0031612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_223-7_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.056911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_223-7_0_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.037593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_223-7_0_4_line_14 |  | 11 | 15 | 0.02941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_223-7_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.036585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_223-7_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.017275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_223-7_0_4_line_17 |  | 15 | 18 | 0.05895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_223-7_0_4_line_18 |  | 17 | 20 | 0.010719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_223-7_0_4_line_19 |  | 19 | 20 | 0.008027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_223-7_0_4_line_20 |  | 19 | 21 | 0.014153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_223-7_0_4_line_21 |  | 20 | 25 | 0.023732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_223-7_0_4_line_22 |  | 22 | 23 | 0.031876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_223-7_0_4_line_23 |  | 22 | 24 | 0.039881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_223-7_0_4_line_24 |  | 23 | 29 | 0.02626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_223-7_0_4_line_25 |  | 24 | 33 | 0.045065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_223-7_0_4_line_26 |  | 25 | 67 | 0.010673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_223-7_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.014186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_223-7_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.14095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_223-7_0_4_line_29 |  | 27 | 33 | 0.0047812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_223-7_0_4_line_30 |  | 28 | 93 | 0.0058773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_223-7_0_4_line_31 |  | 29 | 68 | 0.0022276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_223-7_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.032999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_223-7_0_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.0024477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_223-7_0_4_line_34 |  | 32 | 94 | 0.011246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_223-7_0_4_line_35 |  | 34 | 35 | 0.015201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_223-7_0_4_line_36 |  | 35 | 36 | 0.020811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_223-7_0_4_line_37 |  | 36 | 37 | 0.013742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_223-7_0_4_line_38 |  | 37 | 38 | 0.014432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_223-7_0_4_line_39 |  | 37 | 39 | 0.018709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_223-7_0_4_line_40 |  | 37 | 40 | 0.025391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_223-7_0_4_line_41 |  | 38 | 59 | 0.021474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_223-7_0_4_line_42 |  | 39 | 63 | 0.0072872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_223-7_0_4_line_43 |  | 40 | 54 | 0.016988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_223-7_0_4_line_44 |  | 40 | 58 | 0.010045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_223-7_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0034845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_223-7_0_4_line_46 |  | 41 | 43 | 0.010857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_223-7_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.018608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_223-7_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.01244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_223-7_0_4_line_49 |  | 43 | 46 | 0.030486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_223-7_0_4_line_50 |  | 44 | 47 | 0.021818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_223-7_0_4_line_51 |  | 44 | 48 | 0.011786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_223-7_0_4_line_52 |  | 45 | 49 | 0.0048713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_223-7_0_4_line_53 |  | 46 | 50 | 0.010362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_223-7_0_4_line_54 |  | 47 | 51 | 0.019163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_223-7_0_4_line_55 |  | 48 | 52 | 0.021592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_223-7_0_4_line_56 |  | 48 | 53 | 0.020571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_223-7_0_4_line_57 |  | 49 | 54 | 0.021221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_223-7_0_4_line_58 |  | 50 | 55 | 0.0079217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_223-7_0_4_line_59 |  | 51 | 67 | 0.014967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_223-7_0_4_line_60 |  | 53 | 66 | 0.026789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_223-7_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.045763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_223-7_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.0051683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_223-7_0_4_line_63 |  | 59 | 64 | 0.029683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_223-7_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0086679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_223-7_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.02229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_223-7_0_4_line_66 |  | 61 | 65 | 0.016813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_223-7_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.013689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_223-7_0_4_line_68 |  | 63 | 80 | 0.00060294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_223-7_0_4_line_69 |  | 65 | 69 | 0.0060277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_223-7_0_4_line_70 |  | 68 | 69 | 0.012872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_223-7_0_4_line_71 |  | 70 | 71 | 0.015948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_223-7_0_4_line_72 |  | 70 | 72 | 0.042431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_223-7_0_4_line_73 |  | 71 | 73 | 0.019988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_223-7_0_4_line_74 |  | 72 | 74 | 0.016852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_223-7_0_4_line_75 |  | 72 | 75 | 0.013002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_223-7_0_4_line_76 |  | 73 | 76 | 0.030688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_223-7_0_4_line_77 |  | 74 | 77 | 0.0047986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_223-7_0_4_line_78 |  | 75 | 78 | 0.015514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_223-7_0_4_line_79 |  | 77 | 79 | 0.014745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_223-7_0_4_line_80 |  | 77 | 80 | 0.01855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_223-7_0_4_line_81 |  | 78 | 81 | 0.01478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_223-7_0_4_line_82 |  | 78 | 82 | 0.011849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_223-7_0_4_line_83 |  | 79 | 83 | 0.018222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_223-7_0_4_line_84 |  | 81 | 133 | 0.019153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_223-7_0_4_line_85 |  | 82 | 132 | 0.023751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_223-7_0_4_line_86 |  | 83 | 86 | 0.036222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_223-7_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0025967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_223-7_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.024274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_223-7_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.020878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_223-7_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.011551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_223-7_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.015667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_223-7_0_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.018145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_223-7_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.0059638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_223-7_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.013051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_223-7_0_4_line_95 |  | 91 | 115 | 0.0035635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_223-7_0_4_line_96 |  | 92 | 155 | 0.0021046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_223-7_0_4_line_97 |  | 93 | 100 | 0.014847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_223-7_0_4_line_98 |  | 94 | 155 | 0.024311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_223-7_0_4_line_99 |  | 94 | 156 | 0.012956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_223-7_0_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.0044774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_223-7_0_4_line_101 |  | 95 | 97 | 0.027234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_223-7_0_4_line_102 |  | 96 | 98 | 0.033575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_223-7_0_4_line_103 |  | 97 | 99 | 0.064945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_223-7_0_4_line_104 |  | 98 | 100 | 0.0056219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_223-7_0_4_line_105 |  | 99 | 101 | 0.032328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_223-7_0_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.043039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_223-7_0_4_line_107 |  | 102 | 104 | 0.0075244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_223-7_0_4_line_108 |  | 103 | 105 | 0.00040905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_223-7_0_4_line_109 |  | 104 | 106 | 0.019595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_223-7_0_4_line_110 |  | 105 | 107 | 0.013345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_223-7_0_4_line_111 |  | 106 | 108 | 0.040033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_223-7_0_4_line_112 |  | 106 | 109 | 0.015784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_223-7_0_4_line_113 |  | 107 | 110 | 0.012137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_223-7_0_4_line_114 |  | 107 | 111 | 0.012434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_223-7_0_4_line_115 |  | 108 | 112 | 0.055755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_223-7_0_4_line_116 |  | 108 | 113 | 0.028132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_223-7_0_4_line_117 |  | 110 | 153 | 0.0083515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_223-7_0_4_line_118 |  | 111 | 152 | 0.027789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_223-7_0_4_line_119 |  | 114 | 115 | 0.0048453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_223-7_0_4_line_120 |  | 114 | 116 | 0.016144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_223-7_0_4_line_121 |  | 116 | 117 | 0.0049138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_223-7_0_4_line_122 |  | 117 | 118 | 0.0179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_223-7_0_4_line_123 |  | 118 | 119 | 0.00096936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_223-7_0_4_line_124 |  | 119 | 135 | 0.0035804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_223-7_0_4_line_125 |  | 120 | 121 | 0.023094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_223-7_0_4_line_126 |  | 120 | 122 | 0.014991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_223-7_0_4_line_127 |  | 121 | 123 | 0.012365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_223-7_0_4_line_128 |  | 122 | 124 | 0.024245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_223-7_0_4_line_129 |  | 123 | 125 | 0.043045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_223-7_0_4_line_130 |  | 125 | 126 | 0.010871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_223-7_0_4_line_131 |  | 126 | 131 | 0.0047441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_223-7_0_4_line_132 |  | 126 | 130 | 0.012397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_223-7_0_4_line_133 |  | 127 | 128 | 0.010205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_223-7_0_4_line_134 |  | 128 | 129 | 0.0061211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_223-7_0_4_line_135 |  | 129 | 130 | 0.017229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_223-7_0_4_line_136 |  | 131 | 132 | 0.012207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_223-7_0_4_line_137 |  | 133 | 134 | 0.011785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_223-7_0_4_line_138 |  | 135 | 136 | 0.0059209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_223-7_0_4_line_139 |  | 136 | 137 | 0.0059173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
140 | LV_223-7_0_4_line_140 |  | 137 | 138 | 0.0070829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
141 | LV_223-7_0_4_line_141 |  | 138 | 139 | 0.011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_223-7_0_4_line_142 |  | 139 | 140 | 0.0089195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_223-7_0_4_line_143 |  | 140 | 141 | 0.0021576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_223-7_0_4_line_144 |  | 141 | 142 | 0.034983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
145 | LV_223-7_0_4_line_145 |  | 142 | 143 | 0.014211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_223-7_0_4_line_146 |  | 143 | 144 | 0.01697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_223-7_0_4_line_147 |  | 144 | 145 | 0.0097618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_223-7_0_4_line_148 |  | 145 | 146 | 0.0070823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_223-7_0_4_line_149 |  | 146 | 147 | 0.038198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_223-7_0_4_line_150 |  | 147 | 148 | 0.02019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_223-7_0_4_line_151 |  | 147 | 149 | 0.01217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_223-7_0_4_line_152 |  | 148 | 150 | 0.0034028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_223-7_0_4_line_153 |  | 149 | 151 | 0.03359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_223-7_0_4_line_154 |  | 150 | 165 | 0.033772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_223-7_0_4_line_155 |  | 150 | 166 | 0.010339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_223-7_0_4_line_156 |  | 153 | 154 | 0.010278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_223-7_0_4_line_157 |  | 154 | 161 | 0.014751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_223-7_0_4_line_158 |  | 154 | 157 | 0.017411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_223-7_0_4_line_159 |  | 156 | 157 | 0.0285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_223-7_0_4_line_160 |  | 157 | 158 | 0.012111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_223-7_0_4_line_161 |  | 158 | 162 | 0.013515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_223-7_0_4_line_162 |  | 159 | 160 | 0.00053999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_223-7_0_4_line_163 |  | 160 | 162 | 0.007265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_223-7_0_4_line_164 |  | 161 | 163 | 0.015716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_223-7_0_4_line_165 |  | 163 | 164 | 0.0043897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_223-7_0_4_line_166 |  | 165 | 170 | 0.026386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_223-7_0_4_line_167 |  | 166 | 171 | 0.044499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_223-7_0_4_line_168 |  | 167 | 168 | 0.018858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_223-7_0_4_line_169 |  | 167 | 169 | 0.028682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_223-7_0_4_line_170 |  | 168 | 197 | 0.00056294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_223-7_0_4_line_171 |  | 170 | 172 | 0.014211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_223-7_0_4_line_172 |  | 171 | 174 | 0.032744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_223-7_0_4_line_173 |  | 172 | 173 | 0.020159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_223-7_0_4_line_174 |  | 173 | 193 | 0.017702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_223-7_0_4_line_175 |  | 174 | 189 | 0.17807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_223-7_0_4_line_176 |  | 175 | 176 | 0.041211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_223-7_0_4_line_177 |  | 175 | 177 | 0.071115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_223-7_0_4_line_178 |  | 176 | 178 | 0.016845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_223-7_0_4_line_179 |  | 176 | 179 | 0.043318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_223-7_0_4_line_180 |  | 177 | 180 | 0.033309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_223-7_0_4_line_181 |  | 178 | 181 | 0.068629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_223-7_0_4_line_182 |  | 178 | 182 | 0.0058952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_223-7_0_4_line_183 |  | 179 | 183 | 0.020399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_223-7_0_4_line_184 |  | 179 | 184 | 0.017798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_223-7_0_4_line_185 |  | 181 | 185 | 0.12219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_223-7_0_4_line_186 |  | 183 | 186 | 0.0090296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_223-7_0_4_line_187 |  | 184 | 187 | 0.00055973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_223-7_0_4_line_188 |  | 185 | 192 | 0.032309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_223-7_0_4_line_189 |  | 186 | 193 | 0.02578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_223-7_0_4_line_190 |  | 187 | 201 | 0.00056119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_223-7_0_4_line_191 |  | 188 | 189 | 0.068141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_223-7_0_4_line_192 |  | 188 | 190 | 0.043165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_223-7_0_4_line_193 |  | 190 | 191 | 0.011927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_223-7_0_4_line_194 |  | 193 | 194 | 0.026603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_223-7_0_4_line_195 |  | 194 | 195 | 7.4435e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_223-7_0_4_line_196 |  | 195 | 196 | 0.012275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_223-7_0_4_line_197 |  | 196 | 199 | 0.016381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_223-7_0_4_line_198 |  | 197 | 200 | 0.00056119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_223-7_0_4_line_199 |  | 198 | 199 | 7.4461e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_223-7_0_4_line_200 |  | 200 | 201 | 0.024632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_223-7_0_4_trafo_95 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 202 | 114 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2691616.7319 | 1263817.766 | 2691632.2487 | 1263815.1589
1 | 2691601.7249 | 1263820.2875 | 2691616.7319 | 1263817.766
2 | 2691632.2487 | 1263815.1589 | 2691633.9598 | 1263814.8714 | 2691643.9591 | 1263812.5214
3 | 2691601.7249 | 1263820.2875 | 2691569.8796 | 1263824.3865 | 2691562.9771 | 1263813.3485
4 | 2691601.7249 | 1263820.2875 | 2691597.0733 | 1263805.6592
5 | 2691655.9762 | 1263809.6973 | 2691643.9591 | 1263812.5214
6 | 2691597.0733 | 1263805.6592 | 2691594.6569 | 1263798.0601 | 2691591.0477 | 1263790.3063
7 | 2691655.9762 | 1263809.6973 | 2691661.7141 | 1263808.5769
8 | 2691591.0477 | 1263790.3063 | 2691589.0233 | 1263785.9572
9 | 2691661.7141 | 1263808.5769 | 2691676.251 | 1263805.7383
10 | 2691604.4329 | 1263865.7327 | 2691607.1763 | 1263851.6403
11 | 2691607.7804 | 1263848.5374 | 2691607.1763 | 1263851.6403
12 | 2691604.4329 | 1263865.7327 | 2691580.231 | 1263860.2868 | 2691560.2007 | 1263854.9502 | 2691549.4004 | 1263851.3802
13 | 2691641.4357 | 1263872.9563 | 2691605.5439 | 1263865.9835 | 2691604.4329 | 1263865.7327
14 | 2691598.2096 | 1263894.4706 | 2691599.1645 | 1263890.2153 | 2691601.0683 | 1263880.6259 | 2691603.3444 | 1263871.3204 | 2691604.4329 | 1263865.7327
15 | 2691549.4004 | 1263851.3802 | 2691542.3411 | 1263849.0467 | 2691523.2043 | 1263840.9774 | 2691515.6729 | 1263837.3004
16 | 2691641.4357 | 1263872.9563 | 2691642.1742 | 1263870.5102 | 2691645.416 | 1263866.4571 | 2691648.6182 | 1263865.9286 | 2691654.805 | 1263867.031
17 | 2691598.2096 | 1263894.4706 | 2691581.3533 | 1263890.9178 | 2691559.907 | 1263884.6029 | 2691541.1791 | 1263879.6709
18 | 2691664.8514 | 1263870.317 | 2691660.9907 | 1263868.1332 | 2691654.805 | 1263867.031
19 | 2691664.8514 | 1263870.317 | 2691667.0191 | 1263875.288 | 2691666.7003 | 1263877.874
20 | 2691666.7003 | 1263877.874 | 2691680.5892 | 1263880.5949
21 | 2691664.8514 | 1263870.317 | 2691669.6346 | 1263847.072
22 | 2691725.6048 | 1263863.0309 | 2691726.7206 | 1263865.8838 | 2691735.996 | 1263891.4483 | 2691735.8654 | 1263893.0698
23 | 2691735.8654 | 1263893.0698 | 2691766.8468 | 1263898.9886 | 2691775.182 | 1263898.7399
24 | 2691725.6048 | 1263863.0309 | 2691750.5058 | 1263854.6916
25 | 2691819.524 | 1263906.7791 | 2691775.182 | 1263898.7399
26 | 2691677.7978 | 1263842.7651 | 2691670.2367 | 1263844.1461 | 2691669.6346 | 1263847.072
27 | 2691837.7019 | 1263907.1951 | 2691823.7617 | 1263904.5654
28 | 2691837.7019 | 1263907.1951 | 2691898.4201 | 1264034.3964
29 | 2691819.524 | 1263906.7791 | 2691823.7617 | 1263904.5654
30 | 2691898.4201 | 1264034.3964 | 2691904.2736 | 1264034.925
31 | 2691752.6181 | 1263853.9842 | 2691750.5058 | 1263854.6916
32 | 2691904.668 | 1263893.2463 | 2691934.9851 | 1263886.6567 | 2691936.9401 | 1263886.3835
33 | 2691904.668 | 1263893.2463 | 2691903.8705 | 1263890.9321
34 | 2691900.2065 | 1263880.2999 | 2691903.8705 | 1263890.9321
35 | 2691798.3891 | 1263731.7372 | 2691795.9496 | 1263725.1779 | 2691791.5941 | 1263722.8417 | 2691788.5074 | 1263723.891
36 | 2691805.6434 | 1263751.2433 | 2691798.3891 | 1263731.7372
37 | 2691810.4334 | 1263764.123 | 2691805.6434 | 1263751.2433
38 | 2691810.4334 | 1263764.123 | 2691804.4131 | 1263766.1534 | 2691806.9228 | 1263773.8319
39 | 2691810.4334 | 1263764.123 | 2691828.2198 | 1263758.3215
40 | 2691810.4334 | 1263764.123 | 2691804.4131 | 1263766.1534 | 2691786.2812 | 1263771.9544
41 | 2691806.9228 | 1263773.8319 | 2691811.4215 | 1263789.2586 | 2691808.4138 | 1263793.7489
42 | 2691828.2198 | 1263758.3215 | 2691835.1478 | 1263756.0618
43 | 2691786.2812 | 1263771.9544 | 2691770.1617 | 1263777.3156
44 | 2691786.2812 | 1263771.9544 | 2691782.8605 | 1263762.51
45 | 2691723.3348 | 1263793.0084 | 2691720.0515 | 1263794.1752
46 | 2691733.5655 | 1263789.3728 | 2691723.3348 | 1263793.0084
47 | 2691707.8809 | 1263807.1332 | 2691710.4535 | 1263800.5789 | 2691719.2339 | 1263794.4657 | 2691720.0515 | 1263794.1752
48 | 2691733.5655 | 1263789.3728 | 2691745.3937 | 1263785.521
49 | 2691733.5655 | 1263789.3728 | 2691724.0799 | 1263760.4002
50 | 2691688.3386 | 1263816.9492 | 2691707.8809 | 1263807.1332
51 | 2691707.8809 | 1263807.1332 | 2691697.4431 | 1263801.6002
52 | 2691750.0256 | 1263784.0127 | 2691745.3937 | 1263785.521
53 | 2691724.0799 | 1263760.4002 | 2691720.8558 | 1263750.5528
54 | 2691688.3386 | 1263816.9492 | 2691689.4203 | 1263836.0814
55 | 2691697.4431 | 1263801.6002 | 2691676.251 | 1263805.7383
56 | 2691697.4431 | 1263801.6002 | 2691689.7586 | 1263782.5179
57 | 2691750.0256 | 1263784.0127 | 2691770.1617 | 1263777.3156
58 | 2691720.8558 | 1263750.5528 | 2691718.391 | 1263743.0244
59 | 2691689.4203 | 1263836.0814 | 2691687.1283 | 1263841.061 | 2691677.7978 | 1263842.7651
60 | 2691679.7516 | 1263757.6683 | 2691689.7586 | 1263782.5179
61 | 2691765.516 | 1263714.6233 | 2691781.1004 | 1263757.6506
62 | 2691781.1004 | 1263757.6506 | 2691782.8605 | 1263762.51
63 | 2691816.7438 | 1263821.9676 | 2691811.6131 | 1263807.9544 | 2691811.8975 | 1263804.6784 | 2691808.4138 | 1263793.7489
64 | 2691786.0767 | 1263835.5581 | 2691777.9399 | 1263838.5453 | 2691777.9399 | 1263838.5453
65 | 2691786.0767 | 1263835.5581 | 2691794.5755 | 1263833.0324 | 2691794.026 | 1263830.0993 | 2691803.8552 | 1263826.581
66 | 2691770.5391 | 1263847.9825 | 2691769.9645 | 1263846.6614 | 2691779.5331 | 1263843.6408 | 2691777.9399 | 1263838.5453
67 | 2691816.7438 | 1263821.9676 | 2691803.8552 | 1263826.581
68 | 2691835.721 | 1263755.8748 | 2691835.1478 | 1263756.0618
69 | 2691770.5391 | 1263847.9825 | 2691770.5391 | 1263847.9825 | 2691764.8234 | 1263849.8967
70 | 2691764.8234 | 1263849.8967 | 2691752.6181 | 1263853.9842
71 | 2691831.6571 | 1263689.8314 | 2691830.1958 | 1263685.8779 | 2691826.3678 | 1263674.7874
72 | 2691846.3675 | 1263729.6309 | 2691831.6571 | 1263689.8314
73 | 2691819.2833 | 1263656.1067 | 2691823.0376 | 1263665.1389 | 2691826.3678 | 1263674.7874
74 | 2691846.3675 | 1263729.6309 | 2691851.8072 | 1263745.5809
75 | 2691846.3675 | 1263729.6309 | 2691858.7172 | 1263725.5638
76 | 2691819.2833 | 1263656.1067 | 2691791.446 | 1263665.4488 | 2691790.1974 | 1263665.8931
77 | 2691853.3562 | 1263750.1226 | 2691851.8072 | 1263745.5809
78 | 2691873.4522 | 1263720.7111 | 2691858.7172 | 1263725.5638
79 | 2691853.3562 | 1263750.1226 | 2691858.3531 | 1263763.9949
80 | 2691853.3562 | 1263750.1226 | 2691835.721 | 1263755.8748
81 | 2691873.4522 | 1263720.7111 | 2691868.4672 | 1263706.7974
82 | 2691873.4522 | 1263720.7111 | 2691884.7083 | 1263717.0098
83 | 2691864.5284 | 1263781.1381 | 2691858.3531 | 1263763.9949
84 | 2691862.0071 | 1263688.7669 | 2691868.4672 | 1263706.7974
85 | 2691884.7083 | 1263717.0098 | 2691907.2706 | 1263709.5908
86 | 2691876.8041 | 1263815.2171 | 2691864.5284 | 1263781.1381
87 | 2691853.3867 | 1263820.8112 | 2691850.919 | 1263821.6195
88 | 2691876.8041 | 1263815.2171 | 2691869.6814 | 1263815.4733 | 2691853.3867 | 1263820.8112
89 | 2691876.8041 | 1263815.2171 | 2691896.7201 | 1263808.9512
90 | 2691876.8041 | 1263815.2171 | 2691880.7128 | 1263826.0868
91 | 2691911.6653 | 1263804.2492 | 2691896.7201 | 1263808.9512
92 | 2691880.7128 | 1263826.0868 | 2691886.8528 | 1263843.1616
93 | 2691911.6653 | 1263804.2492 | 2691917.3542 | 1263802.4594
94 | 2691891.2928 | 1263855.4341 | 2691889.8087 | 1263851.3817 | 2691886.8528 | 1263843.1616
95 | 2691920.7534 | 1263801.3899 | 2691917.3542 | 1263802.4594
96 | 2691892.0165 | 1263857.4103 | 2691891.2928 | 1263855.4341
97 | 2691919.0607 | 1264036.2604 | 2691904.2736 | 1264034.925
98 | 2691900.2065 | 1263880.2999 | 2691897.8236 | 1263873.6797 | 2691894.5924 | 1263864.4443 | 2691892.0165 | 1263857.4103
99 | 2691912.706 | 1263876.7579 | 2691900.2065 | 1263880.2999
100 | 2691930.2007 | 1264072.54 | 2691930.2295 | 1264068.0627
101 | 2691922.5134 | 1264097.1215 | 2691930.104 | 1264087.5874 | 2691930.2007 | 1264072.54
102 | 2691930.2295 | 1264068.0627 | 2691930.3851 | 1264043.8564 | 2691928.3247 | 1264039.2652 | 2691924.542 | 1264037.1464
103 | 2691922.5134 | 1264097.1215 | 2691957.7557 | 1264092.4768 | 2691959.2812 | 1264088.3527 | 2691956.228 | 1264063.5393
104 | 2691919.0607 | 1264036.2604 | 2691923.7097 | 1264036.6802 | 2691924.542 | 1264037.1464
105 | 2691952.2799 | 1264031.4535 | 2691956.228 | 1264063.5393
106 | 2692039.362 | 1263841.7756 | 2692013.0488 | 1263851.3533 | 2691999.2942 | 1263857.4291
107 | 2692046.4326 | 1263839.202 | 2692039.362 | 1263841.7756
108 | 2691999.2942 | 1263857.4291 | 2691998.92 | 1263857.5943
109 | 2692064.8456 | 1263832.4998 | 2692046.4326 | 1263839.202
110 | 2691986.7132 | 1263862.9864 | 2691998.92 | 1263857.5943
111 | 2692098.6223 | 1263814.222 | 2692094.6294 | 1263815.6944 | 2692069.0441 | 1263825.0814 | 2692064.8456 | 1263832.4998
112 | 2692064.8456 | 1263832.4998 | 2692069.3585 | 1263837.2961 | 2692071.9741 | 1263846.115
113 | 2691986.7132 | 1263862.9864 | 2691975.6411 | 1263867.9585
114 | 2691986.7132 | 1263862.9864 | 2691996.1448 | 1263869.7385 | 2691996.9502 | 1263869.5202
115 | 2692098.6223 | 1263814.222 | 2692088.3775 | 1263784.2383 | 2692065.5039 | 1263791.7299
116 | 2692098.6223 | 1263814.222 | 2692106.9714 | 1263811.1607 | 2692114.3591 | 1263828.925
117 | 2691967.6704 | 1263870.1726 | 2691972.186 | 1263869.5101 | 2691975.6411 | 1263867.9585
118 | 2691996.9502 | 1263869.5202 | 2692023.7718 | 1263862.2512
119 | 2691925.3754 | 1263799.9358 | 2691920.7534 | 1263801.3899
120 | 2691925.3754 | 1263799.9358 | 2691940.7751 | 1263795.0908
121 | 2691945.4624 | 1263793.616 | 2691940.7751 | 1263795.0908
122 | 2691945.4624 | 1263793.616 | 2691962.5368 | 1263788.2442
123 | 2691962.5368 | 1263788.2442 | 2691963.4615 | 1263787.9532
124 | 2691966.8769 | 1263786.8787 | 2691963.4615 | 1263787.9532
125 | 2691969.9704 | 1263651.3058 | 2691975.9502 | 1263668.3175 | 2691971.7701 | 1263671.1724
126 | 2691964.9992 | 1263637.1633 | 2691969.9704 | 1263651.3058
127 | 2691961.5595 | 1263678.1461 | 2691971.7701 | 1263671.1724
128 | 2691943.114 | 1263643.5537 | 2691964.509 | 1263635.7689 | 2691964.9992 | 1263637.1633
129 | 2691961.5595 | 1263678.1461 | 2691961.5595 | 1263678.1461 | 2691964.235 | 1263686.2943 | 2691956.1223 | 1263693.5184 | 2691933.6995 | 1263700.8976
130 | 2691923.3737 | 1263704.2958 | 2691933.6995 | 1263700.8976
131 | 2691923.3737 | 1263704.2958 | 2691918.867 | 1263705.7777
132 | 2691923.3737 | 1263704.2958 | 2691918.9874 | 1263692.7007
133 | 2691907.115 | 1263661.3158 | 2691910.7258 | 1263670.8611
134 | 2691912.8916 | 1263676.5862 | 2691910.7258 | 1263670.8611
135 | 2691912.8916 | 1263676.5862 | 2691918.9874 | 1263692.7007
136 | 2691918.867 | 1263705.7777 | 2691907.2706 | 1263709.5908
137 | 2691862.0071 | 1263688.7669 | 2691858.0321 | 1263677.6724
138 | 2691972.5248 | 1263785.1018 | 2691966.8769 | 1263786.8787
139 | 2691978.1694 | 1263783.3259 | 2691972.5248 | 1263785.1018
140 | 2691978.1694 | 1263783.3259 | 2691984.9258 | 1263781.2002
141 | 2691984.9258 | 1263781.2002 | 2691996.0668 | 1263777.6951
142 | 2692004.5752 | 1263775.0182 | 2691996.0668 | 1263777.6951
143 | 2692004.5752 | 1263775.0182 | 2692006.6333 | 1263774.3707
144 | 2692040.0033 | 1263763.8719 | 2692006.6333 | 1263774.3707
145 | 2692040.0033 | 1263763.8719 | 2692053.559 | 1263759.607
146 | 2692069.7463 | 1263754.5143 | 2692053.559 | 1263759.607
147 | 2692069.7463 | 1263754.5143 | 2692079.0581 | 1263751.5846
148 | 2692079.0581 | 1263751.5846 | 2692085.8139 | 1263749.4591
149 | 2692122.2515 | 1263737.9952 | 2692085.8139 | 1263749.4591
150 | 2692122.2515 | 1263737.9952 | 2692129.0399 | 1263757.0098
151 | 2692118.2726 | 1263726.4906 | 2692122.2515 | 1263737.9952
152 | 2692130.184 | 1263760.2145 | 2692129.0399 | 1263757.0098
153 | 2692118.2726 | 1263726.4906 | 2692149.8924 | 1263715.1562
154 | 2692130.184 | 1263760.2145 | 2692161.9574 | 1263748.7678
155 | 2692130.184 | 1263760.2145 | 2692133.6631 | 1263769.9543
156 | 2691957.5341 | 1263869.5267 | 2691964.0998 | 1263870.6965 | 2691967.6704 | 1263870.1726
157 | 2691957.5341 | 1263869.5267 | 2691959.5771 | 1263863.6204 | 2691957.0259 | 1263855.5108
158 | 2691940.202 | 1263868.9679 | 2691950.6305 | 1263868.2962 | 2691957.5341 | 1263869.5267
159 | 2691940.202 | 1263868.9679 | 2691912.706 | 1263876.7579
160 | 2691940.202 | 1263868.9679 | 2691935.7361 | 1263857.7103
161 | 2691924.7568 | 1263853.4966 | 2691928.4699 | 1263852.2276 | 2691934.8089 | 1263855.3731 | 2691935.7361 | 1263857.7103
162 | 2691917.3712 | 1263856.0207 | 2691917.8822 | 1263855.8461
163 | 2691924.7568 | 1263853.4966 | 2691917.8822 | 1263855.8461
164 | 2691957.0259 | 1263855.5108 | 2691952.3096 | 1263840.519
165 | 2691950.9923 | 1263836.3316 | 2691952.3096 | 1263840.519
166 | 2692186.782 | 1263739.8244 | 2692161.9574 | 1263748.7678
167 | 2692133.6631 | 1263769.9543 | 2692140.5192 | 1263789.2211 | 2692148.5934 | 1263811.8736
168 | 2692251.7696 | 1263663.6319 | 2692256.116 | 1263681.9818
169 | 2692251.7696 | 1263663.6319 | 2692223.3415 | 1263667.4429
170 | 2692256.116 | 1263681.9818 | 2692256.2458 | 1263682.5296
171 | 2692184.8104 | 1263752.7263 | 2692185.1316 | 1263750.0069 | 2692185.9541 | 1263747.0173 | 2692188.3954 | 1263744.0864 | 2692186.782 | 1263739.8244
172 | 2692159.5872 | 1263842.717 | 2692148.5934 | 1263811.8736
173 | 2692184.8104 | 1263752.7263 | 2692187.7276 | 1263757.9205 | 2692192.1403 | 1263759.4794 | 2692197.4498 | 1263758.1166 | 2692200.7218 | 1263755.7469
174 | 2692214.8808 | 1263745.1223 | 2692202.4099 | 1263754.5244 | 2692200.7218 | 1263755.7469
175 | 2692159.5872 | 1263842.717 | 2692162.8871 | 1263848.4842 | 2692167.8933 | 1263856.9023 | 2692194.5513 | 1263916.8551 | 2692241.2185 | 1264000.7728
176 | 2692308.4003 | 1263714.5343 | 2692310.3943 | 1263721.4377 | 2692313.5902 | 1263731.9294 | 2692319.9204 | 1263754.1017
177 | 2692283.1744 | 1263792.0254 | 2692326.882 | 1263778.4856 | 2692319.9204 | 1263754.1017
178 | 2692308.4003 | 1263714.5343 | 2692324.9858 | 1263711.324
179 | 2692308.4003 | 1263714.5343 | 2692292.4121 | 1263717.6095 | 2692266.4132 | 1263725.4546
180 | 2692283.1744 | 1263792.0254 | 2692269.1771 | 1263795.9435 | 2692264.1729 | 1263777.8491
181 | 2692310.0619 | 1263644.337 | 2692323.4722 | 1263704.5393 | 2692324.9858 | 1263711.324
182 | 2692324.9858 | 1263711.324 | 2692326.3638 | 1263717.0559
183 | 2692266.4132 | 1263725.4546 | 2692246.9259 | 1263731.6668
184 | 2692266.4132 | 1263725.4546 | 2692262.3109 | 1263708.1355
185 | 2692310.0619 | 1263644.337 | 2692402.9794 | 1263631.1885 | 2692415.4347 | 1263629.0814 | 2692430.7649 | 1263625.6377
186 | 2692246.9259 | 1263731.6668 | 2692238.3245 | 1263734.4146
187 | 2692262.1819 | 1263707.5908 | 2692262.3109 | 1263708.1355
188 | 2692430.7649 | 1263625.6377 | 2692462.2881 | 1263618.5566
189 | 2692214.8808 | 1263745.1223 | 2692219.8719 | 1263742.9206 | 2692224.8815 | 1263740.5079 | 2692237.6666 | 1263734.6247 | 2692238.3245 | 1263734.4146
190 | 2692262.0525 | 1263707.0448 | 2692262.1819 | 1263707.5908
191 | 2692241.2185 | 1264000.7728 | 2692286.2837 | 1263981.2268 | 2692301.238 | 1263976.7788 | 2692304.6329 | 1263976.3848
192 | 2692347.6338 | 1263977.6816 | 2692339.1026 | 1263977.9375 | 2692312.2182 | 1263975.5047 | 2692304.6329 | 1263976.3848
193 | 2692347.6338 | 1263977.6816 | 2692342.8666 | 1263966.7487
194 | 2692214.8808 | 1263745.1223 | 2692211.2566 | 1263737.9267 | 2692208.6373 | 1263719.5668
195 | 2692208.6363 | 1263719.5594 | 2692208.6373 | 1263719.5668
196 | 2692206.9026 | 1263707.4071 | 2692208.6363 | 1263719.5594
197 | 2692206.9026 | 1263707.4071 | 2692204.5889 | 1263691.1898
198 | 2692256.2458 | 1263682.5296 | 2692256.3751 | 1263683.0756
199 | 2692204.5879 | 1263691.1824 | 2692204.5889 | 1263691.1898
200 | 2692256.3751 | 1263683.0756 | 2692262.0525 | 1263707.0448

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691616.7319 | 1263817.766
1 | 2691632.2487 | 1263815.1589
2 | 2691601.7249 | 1263820.2875
3 | 2691643.9591 | 1263812.5214
4 | 2691562.9771 | 1263813.3485
5 | 2691597.0733 | 1263805.6592
6 | 2691655.9762 | 1263809.6973
7 | 2691591.0477 | 1263790.3063
8 | 2691661.7141 | 1263808.5769
9 | 2691589.0233 | 1263785.9572
10 | 2691607.1763 | 1263851.6403
11 | 2691604.4329 | 1263865.7327
12 | 2691607.7804 | 1263848.5374
13 | 2691549.4004 | 1263851.3802
14 | 2691641.4357 | 1263872.9563
15 | 2691598.2096 | 1263894.4706
16 | 2691515.6729 | 1263837.3004
17 | 2691654.805 | 1263867.031
18 | 2691541.1791 | 1263879.6709
19 | 2691666.7003 | 1263877.874
20 | 2691664.8514 | 1263870.317
21 | 2691680.5892 | 1263880.5949
22 | 2691735.8654 | 1263893.0698
23 | 2691725.6048 | 1263863.0309
24 | 2691775.182 | 1263898.7399
25 | 2691669.6346 | 1263847.072
26 | 2691837.7019 | 1263907.1951
27 | 2691823.7617 | 1263904.5654
28 | 2691898.4201 | 1264034.3964
29 | 2691750.5058 | 1263854.6916
30 | 2691904.668 | 1263893.2463
31 | 2691936.9401 | 1263886.3835
32 | 2691903.8705 | 1263890.9321
33 | 2691819.524 | 1263906.7791
34 | 2691788.5074 | 1263723.891
35 | 2691798.3891 | 1263731.7372
36 | 2691805.6434 | 1263751.2433
37 | 2691810.4334 | 1263764.123
38 | 2691806.9228 | 1263773.8319
39 | 2691828.2198 | 1263758.3215
40 | 2691786.2812 | 1263771.9544
41 | 2691723.3348 | 1263793.0084
42 | 2691720.0515 | 1263794.1752
43 | 2691733.5655 | 1263789.3728
44 | 2691707.8809 | 1263807.1332
45 | 2691745.3937 | 1263785.521
46 | 2691724.0799 | 1263760.4002
47 | 2691688.3386 | 1263816.9492
48 | 2691697.4431 | 1263801.6002
49 | 2691750.0256 | 1263784.0127
50 | 2691720.8558 | 1263750.5528
51 | 2691689.4203 | 1263836.0814
52 | 2691676.251 | 1263805.7383
53 | 2691689.7586 | 1263782.5179
54 | 2691770.1617 | 1263777.3156
55 | 2691718.391 | 1263743.0243
56 | 2691765.516 | 1263714.6233
57 | 2691781.1004 | 1263757.6506
58 | 2691782.8605 | 1263762.51
59 | 2691808.4138 | 1263793.7489
60 | 2691786.0767 | 1263835.5581
61 | 2691777.9399 | 1263838.5453
62 | 2691803.8552 | 1263826.581
63 | 2691835.1478 | 1263756.0618
64 | 2691816.7438 | 1263821.9676
65 | 2691770.5391 | 1263847.9825
66 | 2691679.7516 | 1263757.6683
67 | 2691677.7978 | 1263842.7651
68 | 2691752.6181 | 1263853.9842
69 | 2691764.8234 | 1263849.8967
70 | 2691831.6571 | 1263689.8314
71 | 2691826.3678 | 1263674.7874
72 | 2691846.3675 | 1263729.6309
73 | 2691819.2833 | 1263656.1067
74 | 2691851.8072 | 1263745.5809
75 | 2691858.7172 | 1263725.5638
76 | 2691790.1974 | 1263665.8931
77 | 2691853.3562 | 1263750.1226
78 | 2691873.4522 | 1263720.7111
79 | 2691858.3531 | 1263763.9949
80 | 2691835.721 | 1263755.8748
81 | 2691868.4672 | 1263706.7974
82 | 2691884.7083 | 1263717.0098
83 | 2691864.5284 | 1263781.1381
84 | 2691853.3867 | 1263820.8112
85 | 2691850.919 | 1263821.6195
86 | 2691876.8041 | 1263815.2171
87 | 2691896.7201 | 1263808.9512
88 | 2691880.7128 | 1263826.0868
89 | 2691911.6653 | 1263804.2492
90 | 2691886.8528 | 1263843.1616
91 | 2691917.3542 | 1263802.4594
92 | 2691891.2928 | 1263855.4341
93 | 2691904.2736 | 1264034.9251
94 | 2691900.2065 | 1263880.2999
95 | 2691930.2007 | 1264072.54
96 | 2691930.2295 | 1264068.0627
97 | 2691922.5134 | 1264097.1215
98 | 2691924.542 | 1264037.1464
99 | 2691956.228 | 1264063.5393
100 | 2691919.0607 | 1264036.2604
101 | 2691952.2799 | 1264031.4535
102 | 2692039.362 | 1263841.7756
103 | 2691999.2942 | 1263857.4291
104 | 2692046.4326 | 1263839.202
105 | 2691998.92 | 1263857.5943
106 | 2692064.8456 | 1263832.4998
107 | 2691986.7132 | 1263862.9864
108 | 2692098.6223 | 1263814.222
109 | 2692071.9741 | 1263846.115
110 | 2691975.6411 | 1263867.9585
111 | 2691996.9502 | 1263869.5202
112 | 2692065.5039 | 1263791.7299
113 | 2692114.3591 | 1263828.925
114 | 2691925.3754 | 1263799.9358
115 | 2691920.7534 | 1263801.3899
116 | 2691940.7751 | 1263795.0908
117 | 2691945.4624 | 1263793.616
118 | 2691962.5368 | 1263788.2442
119 | 2691963.4615 | 1263787.9532
120 | 2691969.9704 | 1263651.3058
121 | 2691971.7701 | 1263671.1724
122 | 2691964.9992 | 1263637.1633
123 | 2691961.5595 | 1263678.1461
124 | 2691943.114 | 1263643.5537
125 | 2691933.6995 | 1263700.8976
126 | 2691923.3737 | 1263704.2958
127 | 2691907.115 | 1263661.3158
128 | 2691910.7258 | 1263670.8611
129 | 2691912.8916 | 1263676.5862
130 | 2691918.9874 | 1263692.7007
131 | 2691918.867 | 1263705.7777
132 | 2691907.2706 | 1263709.5908
133 | 2691862.0071 | 1263688.7669
134 | 2691858.0321 | 1263677.6724
135 | 2691966.8769 | 1263786.8787
136 | 2691972.5248 | 1263785.1018
137 | 2691978.1694 | 1263783.3259
138 | 2691984.9258 | 1263781.2002
139 | 2691996.0668 | 1263777.6951
140 | 2692004.5752 | 1263775.0182
141 | 2692006.6333 | 1263774.3707
142 | 2692040.0033 | 1263763.8719
143 | 2692053.559 | 1263759.607
144 | 2692069.7463 | 1263754.5143
145 | 2692079.0581 | 1263751.5846
146 | 2692085.8139 | 1263749.4591
147 | 2692122.2515 | 1263737.9952
148 | 2692129.0399 | 1263757.0098
149 | 2692118.2726 | 1263726.4906
150 | 2692130.184 | 1263760.2145
151 | 2692149.8924 | 1263715.1562
152 | 2692023.7718 | 1263862.2512
153 | 2691967.6704 | 1263870.1726
154 | 2691957.5341 | 1263869.5267
155 | 2691892.0165 | 1263857.4103
156 | 2691912.706 | 1263876.7579
157 | 2691940.202 | 1263868.9679
158 | 2691935.7361 | 1263857.7103
159 | 2691917.3712 | 1263856.0207
160 | 2691917.8822 | 1263855.8461
161 | 2691957.0259 | 1263855.5108
162 | 2691924.7568 | 1263853.4966
163 | 2691952.3096 | 1263840.519
164 | 2691950.9923 | 1263836.3316
165 | 2692161.9574 | 1263748.7678
166 | 2692133.6631 | 1263769.9543
167 | 2692251.7696 | 1263663.6319
168 | 2692256.116 | 1263681.9818
169 | 2692223.3415 | 1263667.4429
170 | 2692186.782 | 1263739.8244
171 | 2692148.5934 | 1263811.8736
172 | 2692184.8104 | 1263752.7263
173 | 2692200.7218 | 1263755.7469
174 | 2692159.5872 | 1263842.717
175 | 2692319.9204 | 1263754.1017
176 | 2692308.4003 | 1263714.5343
177 | 2692283.1744 | 1263792.0254
178 | 2692324.9858 | 1263711.324
179 | 2692266.4132 | 1263725.4546
180 | 2692264.1729 | 1263777.8491
181 | 2692310.0619 | 1263644.337
182 | 2692326.3638 | 1263717.0559
183 | 2692246.9259 | 1263731.6668
184 | 2692262.3109 | 1263708.1355
185 | 2692430.7649 | 1263625.6377
186 | 2692238.3245 | 1263734.4146
187 | 2692262.1819 | 1263707.5908
188 | 2692304.6329 | 1263976.3848
189 | 2692241.2185 | 1264000.7728
190 | 2692347.6338 | 1263977.6816
191 | 2692342.8666 | 1263966.7487
192 | 2692462.2881 | 1263618.5566
193 | 2692214.8808 | 1263745.1223
194 | 2692208.6373 | 1263719.5668
195 | 2692208.6363 | 1263719.5594
196 | 2692206.9026 | 1263707.4071
197 | 2692256.2458 | 1263682.5296
198 | 2692204.5879 | 1263691.1824
199 | 2692204.5889 | 1263691.1898
200 | 2692256.3751 | 1263683.0756
201 | 2692262.0525 | 1263707.0448
202 | 2691876.8041 | 1263815.2171

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97385 | -0.5032 | 0.0024865 | 0.00062316
1 | 0.97402 | -0.49991 | 0.00099042 | 0.00024822
2 | 0.97372 | -0.5057 | 0 | 0
3 | 0.97415 | -0.49717 | 0.00090787 | 0.00022753
4 | 0.9736 | -0.50806 | 0.0028592 | 0.00071658
5 | 0.97364 | -0.5074 | 0.0028914 | 0.00072464
6 | 0.97431 | -0.49416 | 0 | 0
7 | 0.97359 | -0.50836 | 0.00096699 | 0.00024235
8 | 0.97438 | -0.49273 | 0.0002697 | 6.7593e-05
9 | 0.97358 | -0.50856 | 0.0021918 | 0.00054931
10 | 0.97045 | -0.57039 | 0.0018952 | 0.00047497
11 | 0.97055 | -0.56828 | 0 | 0
12 | 0.97043 | -0.57074 | 0.0060544 | 0.0015174
13 | 0.97028 | -0.57377 | 0.0028839 | 0.00072277
14 | 0.97106 | -0.55817 | 0 | 0
15 | 0.97051 | -0.56903 | 0 | 0
16 | 0.9702 | -0.57535 | 0.0023283 | 0.00058353
17 | 0.9713 | -0.55352 | 0.00096054 | 0.00024073
18 | 0.97044 | -0.57053 | 0.0013747 | 0.00034453
19 | 0.97139 | -0.55169 | 0 | 0
20 | 0.97145 | -0.55045 | 0 | 0
21 | 0.97128 | -0.55388 | 0.0083552 | 0.002094
22 | 0.97462 | -0.48826 | 0 | 0
23 | 0.97545 | -0.47208 | 0 | 0
24 | 0.97359 | -0.50853 | 0.0028031 | 0.00070253
25 | 0.97198 | -0.54 | 0.017395 | 0.0043596
26 | 0.97237 | -0.53272 | 0 | 0
27 | 0.97244 | -0.53136 | 0.019686 | 0.0049339
28 | 0.97169 | -0.5462 | 0.00033276 | 8.3398e-05
29 | 0.97612 | -0.45878 | 0.006841 | 0.0017145
30 | 0.99089 | -0.17336 | 0 | 0
31 | 0.99083 | -0.1746 | 0.0021171 | 0.0005306
32 | 0.9909 | -0.17327 | 0.0028257 | 0.00070819
33 | 0.97255 | -0.52917 | 0 | 0
34 | 0.98392 | -0.30661 | 0.0013818 | 0.0003463
35 | 0.98394 | -0.30623 | 0.00080491 | 0.00020173
36 | 0.98399 | -0.30541 | 0.00072168 | 0.00018087
37 | 0.98402 | -0.30469 | 0 | 0
38 | 0.98313 | -0.3219 | 0 | 0
39 | 0.98541 | -0.27798 | 0.00080012 | 0.00020053
40 | 0.9819 | -0.34579 | 0 | 0
41 | 0.97659 | -0.44935 | 0.0084464 | 0.0021169
42 | 0.97635 | -0.45405 | 0.001345 | 0.00033709
43 | 0.97742 | -0.43303 | 0 | 0
44 | 0.97509 | -0.47876 | 0 | 0
45 | 0.97841 | -0.41362 | 0.00084149 | 0.0002109
46 | 0.97733 | -0.43487 | 0.00042819 | 0.00010731
47 | 0.97401 | -0.49992 | 0 | 0
48 | 0.97487 | -0.483 | 0 | 0
49 | 0.97881 | -0.40596 | 0 | 0
50 | 0.9773 | -0.43542 | 0.00055437 | 0.00013894
51 | 0.97307 | -0.51854 | 0.0044752 | 0.0011216
52 | 0.97457 | -0.48904 | 0.0016777 | 0.00042047
53 | 0.97479 | -0.48467 | 0.00060992 | 0.00015286
54 | 0.98052 | -0.37264 | 0.00084057 | 0.00021067
55 | 0.97728 | -0.43576 | 0.0023295 | 0.00058383
56 | 0.98183 | -0.34711 | 0.00090376 | 0.0002265
57 | 0.98187 | -0.34636 | 0.00054803 | 0.00013735
58 | 0.98188 | -0.34623 | 0.00097476 | 0.0002443
59 | 0.98181 | -0.34757 | 0.0034702 | 0.00086972
60 | 0.97814 | -0.41926 | 0 | 0
61 | 0.97769 | -0.42798 | 0.0073711 | 0.0018474
62 | 0.97928 | -0.39689 | 0.0075702 | 0.0018973
63 | 0.98595 | -0.26754 | 0.0024888 | 0.00062375
64 | 0.98008 | -0.3813 | 0 | 0
65 | 0.97695 | -0.44264 | 0.0042354 | 0.0010615
66 | 0.97469 | -0.48654 | 0.0038008 | 0.00095256
67 | 0.97239 | -0.53188 | 0.0071184 | 0.001784
68 | 0.97619 | -0.45737 | 0.0077009 | 0.00193
69 | 0.9767 | -0.44743 | 0.0013273 | 0.00033265
70 | 0.98642 | -0.25874 | 0.0015151 | 0.00037972
71 | 0.98634 | -0.26016 | 0.0026901 | 0.0006742
72 | 0.98667 | -0.25381 | 0 | 0
73 | 0.9863 | -0.26098 | 0 | 0
74 | 0.98723 | -0.24285 | 0.0014389 | 0.00036063
75 | 0.98631 | -0.26076 | 0.0014916 | 0.00037384
76 | 0.98624 | -0.26224 | 0.0022848 | 0.00057262
77 | 0.9874 | -0.23961 | 0 | 0
78 | 0.98591 | -0.26864 | 0 | 0
79 | 0.98877 | -0.2132 | 0.0012939 | 0.00032427
80 | 0.98599 | -0.26667 | 0.00080012 | 0.00020053
81 | 0.98584 | -0.26988 | 0.0019488 | 0.00048841
82 | 0.98565 | -0.27367 | 0.0039281 | 0.00098448
83 | 0.99048 | -0.18045 | 0.0015185 | 0.00038057
84 | 0.99383 | -0.11674 | 0.0019669 | 0.00049296
85 | 0.99383 | -0.11682 | 0.0016727 | 0.00041921
86 | 0.99391 | -0.11519 | 0 | 0
87 | 0.99639 | -0.068134 | 0.0020607 | 0.00051645
88 | 0.99339 | -0.12516 | 0.00094398 | 0.00023658
89 | 0.99826 | -0.032696 | 0.0003123 | 7.8269e-05
90 | 0.99259 | -0.14055 | 0.0012714 | 0.00031865
91 | 0.99898 | -0.019225 | 0.0022023 | 0.00055195
92 | 0.99203 | -0.15135 | 0.00058844 | 0.00014748
93 | 0.97166 | -0.54672 | 0.00024695 | 6.1892e-05
94 | 0.99095 | -0.17228 | 0 | 0
95 | 0.97144 | -0.5512 | 0.0018181 | 0.00045565
96 | 0.97145 | -0.55091 | 0.00047594 | 0.00011928
97 | 0.97139 | -0.55207 | 0 | 0
98 | 0.97158 | -0.54842 | 0.00019311 | 4.8399e-05
99 | 0.97129 | -0.55413 | 0.00131 | 0.00032832
100 | 0.9716 | -0.54798 | 0.00039382 | 9.8702e-05
101 | 0.97128 | -0.55437 | 0.00040554 | 0.00010164
102 | 0.98665 | -0.25566 | 0.0061927 | 0.001552
103 | 0.98759 | -0.23735 | 0.0019604 | 0.00049132
104 | 0.98653 | -0.25803 | 0.0014417 | 0.00036133
105 | 0.9876 | -0.23716 | 0.00097819 | 0.00024516
106 | 0.98624 | -0.2637 | 0 | 0
107 | 0.98793 | -0.23079 | 0 | 0
108 | 0.98575 | -0.27322 | 0 | 0
109 | 0.9862 | -0.26451 | 0.0028718 | 0.00071973
110 | 0.98829 | -0.22376 | 0.00074126 | 0.00018578
111 | 0.98786 | -0.23206 | 0.0047827 | 0.0011987
112 | 0.98542 | -0.27961 | 0.0063792 | 0.0015988
113 | 0.98557 | -0.2767 | 0.0068915 | 0.0017272
114 | 1 | 0 | -0.39627 | -0.10172
115 | 0.99941 | -0.011117 | 0.0024569 | 0.00061577
116 | 0.99907 | -0.017496 | 0.0021457 | 0.00053776
117 | 0.99879 | -0.022736 | 0.0017571 | 0.00044038
118 | 0.99779 | -0.041571 | 0.0013349 | 0.00033456
119 | 0.99774 | -0.042581 | 0.0018152 | 0.00045492
120 | 0.9842 | -0.30189 | 0.005206 | 0.0013047
121 | 0.98436 | -0.29886 | 0.0015368 | 0.00038517
122 | 0.98417 | -0.30246 | 0.00080211 | 0.00020103
123 | 0.98446 | -0.29689 | 0.00066565 | 0.00016683
124 | 0.98415 | -0.30303 | 0.0012993 | 0.00032562
125 | 0.98484 | -0.28953 | 0.0013764 | 0.00034495
126 | 0.98495 | -0.2874 | 0 | 0
127 | 0.98479 | -0.29042 | 0.0014207 | 0.00035605
128 | 0.9848 | -0.29016 | 0.00099944 | 0.00025048
129 | 0.98482 | -0.2899 | 0.0016448 | 0.00041222
130 | 0.98488 | -0.28864 | 0.0014891 | 0.00037321
131 | 0.98502 | -0.286 | 0.0013963 | 0.00034995
132 | 0.98522 | -0.28209 | 0.0019006 | 0.00047635
133 | 0.9858 | -0.27081 | 0.001162 | 0.00029123
134 | 0.98578 | -0.27114 | 0.0015589 | 0.00039069
135 | 0.99754 | -0.046255 | 0.00043558 | 0.00010917
136 | 0.99722 | -0.052311 | 0.00043558 | 0.00010917
137 | 0.9969 | -0.058345 | 0.00043506 | 0.00010904
138 | 0.99652 | -0.065545 | 0.0016828 | 0.00042174
139 | 0.9959 | -0.077256 | 0.00097546 | 0.00024447
140 | 0.99543 | -0.086134 | 0.00069088 | 0.00017315
141 | 0.99532 | -0.088269 | 0.0018433 | 0.00046196
142 | 0.99352 | -0.12239 | 0.0040465 | 0.0010142
143 | 0.99211 | -0.14919 | 0.0020556 | 0.00051518
144 | 0.99047 | -0.18067 | 0.0021416 | 0.00053673
145 | 0.98954 | -0.19845 | 0.0019381 | 0.00048573
146 | 0.98887 | -0.21113 | 0.00095641 | 0.0002397
147 | 0.98534 | -0.27914 | 0 | 0
148 | 0.98357 | -0.31341 | 0.00082856 | 0.00020766
149 | 0.98528 | -0.28028 | 0 | 0
150 | 0.98327 | -0.31914 | 0 | 0
151 | 0.98512 | -0.2834 | 0.0051838 | 0.0012992
152 | 0.98784 | -0.23252 | 0.00092745 | 0.00023244
153 | 0.98854 | -0.21882 | 0.0003263 | 8.178e-05
154 | 0.98886 | -0.21268 | 0 | 0
155 | 0.99194 | -0.15307 | 0.0015494 | 0.00038831
156 | 0.99048 | -0.1814 | 0 | 0
157 | 0.98944 | -0.20149 | 0 | 0
158 | 0.9894 | -0.20225 | 0.0017468 | 0.00043779
159 | 0.98937 | -0.20284 | 0.00059853 | 0.00015001
160 | 0.98937 | -0.20283 | 0.00055114 | 0.00013813
161 | 0.98883 | -0.21336 | 0.00033608 | 8.4229e-05
162 | 0.98938 | -0.20268 | 0.00064138 | 0.00016074
163 | 0.98879 | -0.21399 | 0.001406 | 0.00035237
164 | 0.98879 | -0.21406 | 0.00084545 | 0.00021189
165 | 0.98064 | -0.37026 | 0.0051848 | 0.0012994
166 | 0.98318 | -0.32097 | 0 | 0
167 | 0.97253 | -0.52938 | 0 | 0
168 | 0.97259 | -0.52817 | 0.0034805 | 0.00087229
169 | 0.97243 | -0.53122 | 0.0034817 | 0.00087258
170 | 0.97871 | -0.40791 | 0 | 0
171 | 0.98278 | -0.32882 | 0.0092601 | 0.0023208
172 | 0.97767 | -0.42824 | 0 | 0
173 | 0.97619 | -0.45716 | 0.022958 | 0.0057537
174 | 0.98276 | -0.32913 | 0 | 0
175 | 0.97188 | -0.54209 | 0.0030038 | 0.00075283
176 | 0.97242 | -0.53139 | 0 | 0
177 | 0.97115 | -0.55664 | 0 | 0
178 | 0.97233 | -0.53329 | 0 | 0
179 | 0.97324 | -0.51525 | 0 | 0
180 | 0.9708 | -0.56346 | 0.011078 | 0.0027765
181 | 0.97216 | -0.53651 | 0 | 0
182 | 0.97231 | -0.53368 | 0.0035965 | 0.00090136
183 | 0.97398 | -0.50069 | 0 | 0
184 | 0.97293 | -0.52133 | 0.0015486 | 0.00038811
185 | 0.97188 | -0.54223 | 0.001166 | 0.00029223
186 | 0.97431 | -0.49426 | 0.0015484 | 0.00038807
187 | 0.97292 | -0.52151 | 0.0015494 | 0.00038832
188 | 0.98264 | -0.33144 | 0.00033643 | 8.4319e-05
189 | 0.98268 | -0.3308 | 0 | 0
190 | 0.98264 | -0.33158 | 0 | 0
191 | 0.98263 | -0.33162 | 0.00017734 | 4.4446e-05
192 | 0.97183 | -0.54305 | 0.0013706 | 0.00034351
193 | 0.97528 | -0.47518 | 0 | 0
194 | 0.9749 | -0.48261 | 0.0015484 | 0.00038807
195 | 0.9749 | -0.48261 | 0.0015489 | 0.00038819
196 | 0.97476 | -0.48535 | 0.0051849 | 0.0012995
197 | 0.97259 | -0.52809 | 0.0034794 | 0.00087203
198 | 0.97465 | -0.48744 | 0.0034805 | 0.00087229
199 | 0.97465 | -0.48744 | 0.0034794 | 0.00087203
200 | 0.9726 | -0.52799 | 0.0034817 | 0.00087259
201 | 0.97292 | -0.52167 | 0.0015484 | 0.00038807
202 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011398 | -0.0028561 | 0.0114 | 0.0028571 | 1.7895e-06 | 9.4951e-07 | 0.017415 | 0.017415 | 0.017415 | 0.97385 | -0.5032 | 0.97402 | -0.49991 | 4.7844
1 | 0.0089113 | 0.002233 | -0.0089103 | -0.0022325 | 1.058e-06 | 4.878e-07 | 0.013616 | 0.013616 | 0.013616 | 0.97385 | -0.5032 | 0.97372 | -0.5057 | 3.7407
2 | -0.01239 | -0.0031053 | 0.012392 | 0.0031062 | 1.6132e-06 | 8.8298e-07 | 0.018928 | 0.018928 | 0.018928 | 0.97402 | -0.49991 | 0.97415 | -0.49717 | 5.2001
3 | 0.0028595 | 0.00071622 | -0.0028592 | -0.00071658 | 3.2238e-07 | -3.5363e-07 | 0.0043696 | 0.0043698 | 0.0043698 | 0.97372 | -0.5057 | 0.9736 | -0.50806 | 1.2005
4 | 0.0060508 | 0.0015163 | -0.0060503 | -0.0015161 | 4.9216e-07 | 1.2406e-07 | 0.0092465 | 0.0092466 | 0.0092466 | 0.97372 | -0.5057 | 0.97364 | -0.5074 | 2.5403
5 | -0.013299 | -0.0033337 | 0.013301 | 0.0033348 | 1.9105e-06 | 1.069e-06 | 0.020315 | 0.020315 | 0.020315 | 0.97415 | -0.49717 | 0.97431 | -0.49416 | 5.5811
6 | 0.0031589 | 0.0007915 | -0.0031588 | -0.00079161 | 1.4445e-07 | -1.1308e-07 | 0.0048277 | 0.0048278 | 0.0048278 | 0.97364 | -0.5074 | 0.97359 | -0.50836 | 1.3263
7 | -0.013301 | -0.0033348 | 0.013302 | 0.0033353 | 9.0478e-07 | 5.0625e-07 | 0.020315 | 0.020315 | 0.020315 | 0.97431 | -0.49416 | 0.97438 | -0.49273 | 5.581
8 | 0.0021918 | 0.00054926 | -0.0021918 | -0.00054931 | 2.0187e-08 | -4.6735e-08 | 0.0033499 | 0.0033499 | 0.0033499 | 0.97359 | -0.50836 | 0.97358 | -0.50856 | 0.92029
9 | -0.013572 | -0.0034029 | 0.013574 | 0.0034042 | 2.3861e-06 | 1.3426e-06 | 0.020727 | 0.020727 | 0.020727 | 0.97438 | -0.49273 | 0.97457 | -0.48904 | 5.6942
10 | -0.0079497 | -0.0019924 | 0.0079505 | 0.0019927 | 7.9995e-07 | 3.3456e-07 | 0.012189 | 0.012189 | 0.012189 | 0.97045 | -0.57039 | 0.97055 | -0.56828 | 3.3488
11 | 0.0060545 | 0.0015174 | -0.0060544 | -0.0015174 | 1.0217e-07 | 2.6331e-08 | 0.0092836 | 0.0092836 | 0.0092836 | 0.97045 | -0.57039 | 0.97043 | -0.57074 | 2.5504
12 | 0.0052137 | 0.0013061 | -0.0052124 | -0.001306 | 1.3636e-06 | 1.6961e-07 | 0.0079933 | 0.0079936 | 0.0079936 | 0.97055 | -0.56828 | 0.97028 | -0.57377 | 2.196
13 | -0.014539 | -0.0036424 | 0.014546 | 0.0036464 | 7.0043e-06 | 4.0179e-06 | 0.02229 | 0.02229 | 0.02229 | 0.97055 | -0.56828 | 0.97106 | -0.55817 | 6.1237
14 | 0.0013748 | 0.00034353 | -0.0013748 | -0.00034386 | 4.8987e-08 | -3.3209e-07 | 0.0021075 | 0.0021076 | 0.0021076 | 0.97055 | -0.56828 | 0.97051 | -0.56903 | 0.57901
15 | 0.0023285 | 0.00058319 | -0.0023283 | -0.00058353 | 1.7494e-07 | -3.3986e-07 | 0.0035708 | 0.003571 | 0.003571 | 0.97028 | -0.57377 | 0.9702 | -0.57535 | 0.98104
16 | -0.014546 | -0.0036464 | 0.014549 | 0.0036482 | 3.2186e-06 | 1.8461e-06 | 0.02229 | 0.02229 | 0.02229 | 0.97106 | -0.55817 | 0.9713 | -0.55352 | 6.1236
17 | 0.0013748 | 0.00034386 | -0.0013747 | -0.00034453 | 9.8208e-08 | -6.6554e-07 | 0.0021076 | 0.0021079 | 0.0021079 | 0.97051 | -0.56903 | 0.97044 | -0.57053 | 0.57908
18 | -0.01551 | -0.003889 | 0.015512 | 0.0038903 | 2.2694e-06 | 1.3198e-06 | 0.023761 | 0.023761 | 0.023761 | 0.9713 | -0.55352 | 0.97145 | -0.55045 | 6.5279
19 | -0.0083561 | -0.0020944 | 0.0083566 | 0.0020946 | 4.932e-07 | 2.1627e-07 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.97139 | -0.55169 | 0.97145 | -0.55045 | 3.5165
20 | 0.0083561 | 0.0020944 | -0.0083552 | -0.002094 | 8.6959e-07 | 3.8135e-07 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.97139 | -0.55169 | 0.97128 | -0.55388 | 3.5166
21 | -0.023869 | -0.0059849 | 0.023881 | 0.0059922 | 1.1896e-05 | 7.3197e-06 | 0.036562 | 0.036562 | 0.036562 | 0.97145 | -0.55045 | 0.97198 | -0.54 | 10.0444
22 | -0.027725 | -0.0069659 | 0.027746 | 0.0069793 | 2.1424e-05 | 1.3314e-05 | 0.042335 | 0.042335 | 0.042335 | 0.97462 | -0.48826 | 0.97545 | -0.47208 | 11.6305
23 | 0.027725 | 0.0069659 | -0.027698 | -0.0069493 | 2.6804e-05 | 1.6658e-05 | 0.042335 | 0.042335 | 0.042335 | 0.97462 | -0.48826 | 0.97359 | -0.50853 | 11.6306
24 | -0.027746 | -0.0069793 | 0.027764 | 0.0069902 | 1.7649e-05 | 1.0968e-05 | 0.042335 | 0.042335 | 0.042335 | 0.97545 | -0.47208 | 0.97612 | -0.45878 | 11.6305
25 | 0.024895 | 0.0062467 | -0.02487 | -0.0062316 | 2.4468e-05 | 1.51e-05 | 0.038051 | 0.038051 | 0.038051 | 0.97359 | -0.50853 | 0.97255 | -0.52917 | 10.4536
26 | -0.041275 | -0.010352 | 0.041291 | 0.010362 | 1.5983e-05 | 1.0097e-05 | 0.063192 | 0.063192 | 0.063192 | 0.97198 | -0.54 | 0.97239 | -0.53188 | 17.3604
27 | -0.0051808 | -0.0012961 | 0.0051811 | 0.0012962 | 3.3431e-07 | 3.7975e-08 | 0.0079273 | 0.0079273 | 0.0079273 | 0.97237 | -0.53272 | 0.97244 | -0.53136 | 2.1778
28 | 0.0051808 | 0.0012961 | -0.0051775 | -0.0012957 | 3.3219e-06 | 3.7884e-07 | 0.0079273 | 0.007928 | 0.007928 | 0.97237 | -0.53272 | 0.97169 | -0.5462 | 2.178
29 | -0.024868 | -0.00623 | 0.02487 | 0.0062316 | 2.596e-06 | 1.6021e-06 | 0.038051 | 0.038051 | 0.038051 | 0.97244 | -0.53136 | 0.97255 | -0.52917 | 10.4536
30 | 0.0048447 | 0.0012124 | -0.0048446 | -0.0012123 | 1.2129e-07 | 4.8265e-09 | 0.0074184 | 0.0074184 | 0.0074184 | 0.97169 | -0.5462 | 0.97166 | -0.54672 | 2.038
31 | -0.034605 | -0.0087047 | 0.034607 | 0.0087062 | 2.3256e-06 | 1.4605e-06 | 0.052763 | 0.052763 | 0.052763 | 0.97612 | -0.45878 | 0.97619 | -0.45737 | 14.4954
32 | 0.0021173 | 0.00053026 | -0.0021171 | -0.0005306 | 1.2509e-07 | -3.4499e-07 | 0.0031793 | 0.0031795 | 0.0031795 | 0.99089 | -0.17336 | 0.99083 | -0.1746 | 0.87349
33 | -0.0021173 | -0.00053026 | 0.0021173 | 0.00053023 | 9.2783e-09 | -2.5592e-08 | 0.0031793 | 0.0031793 | 0.0031793 | 0.99089 | -0.17336 | 0.9909 | -0.17327 | 0.87345
34 | -0.004943 | -0.0012384 | 0.0049432 | 0.0012384 | 2.3235e-07 | 3.8308e-09 | 0.0074226 | 0.0074226 | 0.0074226 | 0.9909 | -0.17327 | 0.99095 | -0.17228 | 2.0392
35 | -0.0013818 | -0.0003463 | 0.0013818 | 0.00034613 | 2.4891e-08 | -1.7714e-07 | 0.0020897 | 0.0020896 | 0.0020897 | 0.98392 | -0.30661 | 0.98394 | -0.30623 | 0.57409
36 | -0.0021867 | -0.00054786 | 0.0021868 | 0.00054765 | 8.5341e-08 | -2.0973e-07 | 0.0033069 | 0.0033068 | 0.0033069 | 0.98394 | -0.30623 | 0.98399 | -0.30541 | 0.90848
37 | -0.0029085 | -0.00072852 | 0.0029086 | 0.00072841 | 9.9678e-08 | -1.1076e-07 | 0.0043981 | 0.0043981 | 0.0043981 | 0.98399 | -0.30541 | 0.98402 | -0.30469 | 1.2083
38 | 0.066714 | 0.016919 | -0.066659 | -0.016884 | 5.5158e-05 | 3.5118e-05 | 0.10096 | 0.10096 | 0.10096 | 0.98402 | -0.30469 | 0.98313 | -0.3219 | 27.735
39 | -0.16023 | -0.0407 | 0.16044 | 0.040831 | 0.00020628 | 0.00013154 | 0.2425 | 0.2425 | 0.2425 | 0.98402 | -0.30469 | 0.98541 | -0.27798 | 33.31
40 | 0.090611 | 0.023052 | -0.090432 | -0.022938 | 0.00017908 | 0.00011429 | 0.13714 | 0.13714 | 0.13714 | 0.98402 | -0.30469 | 0.9819 | -0.34579 | 37.6769
41 | 0.066659 | 0.016884 | -0.066577 | -0.016832 | 8.2072e-05 | 5.2254e-05 | 0.10096 | 0.10096 | 0.10096 | 0.98313 | -0.3219 | 0.98181 | -0.34757 | 27.735
42 | -0.16124 | -0.041032 | 0.16132 | 0.041084 | 8.115e-05 | 5.175e-05 | 0.2437 | 0.2437 | 0.2437 | 0.98541 | -0.27798 | 0.98595 | -0.26754 | 33.476
43 | 0.088006 | 0.02233 | -0.087892 | -0.022258 | 0.00011348 | 7.2411e-05 | 0.13347 | 0.13347 | 0.13347 | 0.9819 | -0.34579 | 0.98052 | -0.37264 | 36.6667
44 | 0.0024266 | 0.00060744 | -0.0024266 | -0.00060753 | 5.0934e-08 | -9.4452e-08 | 0.0036772 | 0.0036772 | 0.0036772 | 0.9819 | -0.34579 | 0.98188 | -0.34623 | 1.0102
45 | 0.074136 | 0.018688 | -0.074119 | -0.018678 | 1.6685e-05 | 1.0635e-05 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.97659 | -0.44935 | 0.97635 | -0.45405 | 31.0437
46 | -0.082582 | -0.020805 | 0.082647 | 0.020846 | 6.4505e-05 | 4.1148e-05 | 0.12587 | 0.12587 | 0.12587 | 0.97659 | -0.44935 | 0.97742 | -0.43303 | 34.5794
47 | 0.072774 | 0.018341 | -0.072688 | -0.018286 | 8.5896e-05 | 5.4741e-05 | 0.11095 | 0.11095 | 0.11095 | 0.97635 | -0.45405 | 0.97509 | -0.47876 | 30.4806
48 | -0.085959 | -0.021676 | 0.086039 | 0.021727 | 7.9945e-05 | 5.1009e-05 | 0.13091 | 0.13091 | 0.13091 | 0.97742 | -0.43303 | 0.97841 | -0.41362 | 35.9647
49 | 0.0033125 | 0.00082973 | -0.0033122 | -0.00082992 | 2.9072e-07 | -1.96e-07 | 0.0050427 | 0.0050428 | 0.0050428 | 0.97742 | -0.43303 | 0.97733 | -0.43487 | 1.3854
50 | 0.053017 | 0.013351 | -0.052963 | -0.013317 | 5.3585e-05 | 3.4023e-05 | 0.080928 | 0.080928 | 0.080928 | 0.97509 | -0.47876 | 0.97401 | -0.49992 | 22.233
51 | 0.019672 | 0.0049349 | -0.019668 | -0.0049325 | 3.9835e-06 | 2.4024e-06 | 0.030021 | 0.030022 | 0.030022 | 0.97509 | -0.47876 | 0.97487 | -0.483 | 8.2477
52 | -0.086881 | -0.021938 | 0.086913 | 0.021958 | 3.1921e-05 | 2.0368e-05 | 0.13219 | 0.13219 | 0.13219 | 0.97841 | -0.41362 | 0.97881 | -0.40596 | 36.3163
53 | 0.002884 | 0.00072261 | -0.0028839 | -0.00072269 | 7.4917e-08 | -8.1894e-08 | 0.0043909 | 0.004391 | 0.004391 | 0.97733 | -0.43487 | 0.9773 | -0.43542 | 1.2063
54 | 0.052963 | 0.013317 | -0.052916 | -0.013287 | 4.7064e-05 | 2.9883e-05 | 0.080928 | 0.080928 | 0.080928 | 0.97401 | -0.49992 | 0.97307 | -0.51854 | 22.233
55 | 0.015256 | 0.0038272 | -0.015252 | -0.0038247 | 4.3914e-06 | 2.5414e-06 | 0.023288 | 0.023288 | 0.023288 | 0.97487 | -0.483 | 0.97457 | -0.48904 | 6.3979
56 | 0.0044114 | 0.0011053 | -0.004411 | -0.0011053 | 3.4975e-07 | -3.263e-08 | 0.0067333 | 0.0067334 | 0.0067334 | 0.97487 | -0.483 | 0.97479 | -0.48467 | 1.8498
57 | -0.086913 | -0.021958 | 0.087052 | 0.022047 | 0.00013906 | 8.8729e-05 | 0.13219 | 0.13219 | 0.13219 | 0.97881 | -0.40596 | 0.98052 | -0.37264 | 36.3163
58 | 0.0023295 | 0.00058375 | -0.0023295 | -0.00058383 | 3.7372e-08 | -7.5342e-08 | 0.0035469 | 0.0035469 | 0.0035469 | 0.9773 | -0.43542 | 0.97728 | -0.43576 | 0.97443
59 | 0.048441 | 0.012165 | -0.04841 | -0.012146 | 3.0804e-05 | 1.9529e-05 | 0.074085 | 0.074085 | 0.074085 | 0.97307 | -0.51854 | 0.97239 | -0.53188 | 20.3529
60 | 0.0038011 | 0.00095245 | -0.0038008 | -0.00095256 | 3.3822e-07 | -1.1746e-07 | 0.0058023 | 0.0058024 | 0.0058024 | 0.97479 | -0.48467 | 0.97469 | -0.48654 | 1.5941
61 | -0.00090376 | -0.0002265 | 0.00090379 | 0.00022595 | 3.219e-08 | -5.5818e-07 | 0.0013697 | 0.0013695 | 0.0013697 | 0.98183 | -0.34711 | 0.98187 | -0.34636 | 0.37629
62 | -0.0014518 | -0.00036329 | 0.0014518 | 0.00036323 | 9.3806e-09 | -5.9365e-08 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.98187 | -0.34636 | 0.98188 | -0.34623 | 0.6044
63 | 0.063107 | 0.015962 | -0.063005 | -0.015897 | 0.00010193 | 6.4863e-05 | 0.095696 | 0.095696 | 0.095696 | 0.98181 | -0.34757 | 0.98008 | -0.3813 | 26.2901
64 | 0.055328 | 0.013933 | -0.055305 | -0.013918 | 2.3041e-05 | 1.4637e-05 | 0.084193 | 0.084193 | 0.084193 | 0.97814 | -0.41926 | 0.97769 | -0.42798 | 23.1301
65 | -0.055328 | -0.013933 | 0.055388 | 0.01397 | 5.9252e-05 | 3.7641e-05 | 0.084193 | 0.084193 | 0.084193 | 0.97814 | -0.41926 | 0.97928 | -0.39689 | 23.13
66 | 0.047934 | 0.012071 | -0.047901 | -0.012049 | 3.3577e-05 | 2.1278e-05 | 0.072975 | 0.072975 | 0.072975 | 0.97769 | -0.42798 | 0.97695 | -0.44264 | 20.0481
67 | -0.062958 | -0.015868 | 0.063005 | 0.015897 | 4.7012e-05 | 2.9915e-05 | 0.095696 | 0.095696 | 0.095696 | 0.97928 | -0.39689 | 0.98008 | -0.3813 | 26.2902
68 | -0.16381 | -0.041707 | 0.16382 | 0.041712 | 6.923e-06 | 4.4153e-06 | 0.24746 | 0.24746 | 0.24746 | 0.98595 | -0.26754 | 0.98599 | -0.26667 | 33.9919
69 | 0.043665 | 0.010988 | -0.043655 | -0.010982 | 1.0003e-05 | 6.3265e-06 | 0.066524 | 0.066524 | 0.066524 | 0.97695 | -0.44264 | 0.9767 | -0.44743 | 18.2758
70 | -0.042308 | -0.010636 | 0.042328 | 0.010649 | 2.0082e-05 | 1.2691e-05 | 0.064502 | 0.064502 | 0.064502 | 0.97619 | -0.45737 | 0.9767 | -0.44743 | 17.7203
71 | 0.0049754 | 0.0012463 | -0.0049751 | -0.0012463 | 3.3686e-07 | 1.2033e-08 | 0.0075052 | 0.0075053 | 0.0075053 | 0.98642 | -0.25874 | 0.98634 | -0.26016 | 2.0619
72 | -0.0064905 | -0.001626 | 0.006492 | 0.0016265 | 1.5252e-06 | 4.3437e-07 | 0.0097907 | 0.0097905 | 0.0097907 | 0.98642 | -0.25874 | 0.98667 | -0.25381 | 2.6898
73 | 0.002285 | 0.00057212 | -0.0022849 | -0.00057232 | 8.9064e-08 | -1.9811e-07 | 0.003447 | 0.0034471 | 0.0034471 | 0.98634 | -0.26016 | 0.9863 | -0.26098 | 0.947
74 | -0.036365 | -0.0091274 | 0.036384 | 0.0091393 | 1.901e-05 | 1.1951e-05 | 0.054847 | 0.054847 | 0.054847 | 0.98667 | -0.25381 | 0.98723 | -0.24285 | 15.0679
75 | 0.029873 | 0.0075009 | -0.029863 | -0.0074947 | 9.8983e-06 | 6.1689e-06 | 0.045056 | 0.045057 | 0.045057 | 0.98667 | -0.25381 | 0.98631 | -0.26076 | 12.3782
76 | 0.0022849 | 0.00057232 | -0.0022848 | -0.00057262 | 1.3675e-07 | -3.0411e-07 | 0.0034471 | 0.0034472 | 0.0034472 | 0.9863 | -0.26098 | 0.98624 | -0.26224 | 0.94704
77 | -0.037823 | -0.0094999 | 0.037828 | 0.0095036 | 5.8498e-06 | 3.6825e-06 | 0.057016 | 0.057016 | 0.057016 | 0.98723 | -0.24285 | 0.9874 | -0.23961 | 15.6637
78 | 0.028371 | 0.0071209 | -0.02836 | -0.0071142 | 1.066e-05 | 6.6245e-06 | 0.042806 | 0.042806 | 0.042806 | 0.98631 | -0.26076 | 0.98591 | -0.26864 | 11.76
79 | -0.20266 | -0.051553 | 0.20292 | 0.051718 | 0.00025834 | 0.00016496 | 0.30568 | 0.30568 | 0.30568 | 0.9874 | -0.23961 | 0.98877 | -0.2132 | 41.9895
80 | 0.16483 | 0.042049 | -0.16462 | -0.041912 | 0.00021507 | 0.00013717 | 0.24867 | 0.24867 | 0.24867 | 0.9874 | -0.23961 | 0.98599 | -0.26667 | 34.1578
81 | 0.0046701 | 0.00117 | -0.0046698 | -0.00117 | 2.7535e-07 | -1.2238e-08 | 0.0070484 | 0.0070485 | 0.0070485 | 0.98591 | -0.26864 | 0.98584 | -0.26988 | 1.9364
82 | 0.02369 | 0.0059442 | -0.023685 | -0.0059407 | 5.6814e-06 | 3.485e-06 | 0.035758 | 0.035758 | 0.035758 | 0.98591 | -0.26864 | 0.98565 | -0.27367 | 9.8236
83 | -0.20421 | -0.052042 | 0.20454 | 0.052249 | 0.00032333 | 0.00020646 | 0.30763 | 0.30763 | 0.30763 | 0.98877 | -0.2132 | 0.99048 | -0.18045 | 42.257
84 | 0.0027211 | 0.00068162 | -0.0027209 | -0.00068179 | 1.2115e-07 | -1.6666e-07 | 0.004107 | 0.0041071 | 0.0041071 | 0.98584 | -0.26988 | 0.9858 | -0.27081 | 1.1283
85 | 0.019757 | 0.0049563 | -0.019749 | -0.0049515 | 7.9241e-06 | 4.7688e-06 | 0.029828 | 0.029828 | 0.029828 | 0.98565 | -0.27367 | 0.98522 | -0.28209 | 8.1945
86 | -0.20606 | -0.052629 | 0.20671 | 0.053046 | 0.00065231 | 0.00041654 | 0.30991 | 0.30991 | 0.30991 | 0.99048 | -0.18045 | 0.99391 | -0.11519 | 42.5703
87 | 0.0016727 | 0.00041918 | -0.0016727 | -0.00041921 | 6.1073e-09 | -2.9738e-08 | 0.0025044 | 0.0025044 | 0.0025044 | 0.99383 | -0.11674 | 0.99383 | -0.11682 | 0.68802
88 | -0.0036396 | -0.00091214 | 0.0036399 | 0.000912 | 2.7031e-07 | -1.4157e-07 | 0.0054494 | 0.0054493 | 0.0054494 | 0.99383 | -0.11674 | 0.99391 | -0.11519 | 1.4971
89 | -0.25954 | -0.066388 | 0.26013 | 0.066766 | 0.00059251 | 0.00037866 | 0.38904 | 0.38904 | 0.38904 | 0.99391 | -0.11519 | 0.99639 | -0.068134 | 53.44
90 | 0.049192 | 0.01243 | -0.049168 | -0.012415 | 2.3517e-05 | 1.4901e-05 | 0.073683 | 0.073683 | 0.073683 | 0.99391 | -0.11519 | 0.99339 | -0.12516 | 20.2425
91 | -0.26219 | -0.067283 | 0.26264 | 0.067571 | 0.00045169 | 0.00028867 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212 | 0.99639 | -0.068134 | 0.99826 | -0.032696 | 53.8627
92 | 0.048224 | 0.012178 | -0.048189 | -0.012156 | 3.5538e-05 | 2.251e-05 | 0.072269 | 0.072269 | 0.072269 | 0.99339 | -0.12516 | 0.99259 | -0.14055 | 19.8541
93 | -0.26296 | -0.06765 | 0.26313 | 0.06776 | 0.00017234 | 0.00011014 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39259 | 0.99826 | -0.032696 | 0.99898 | -0.019225 | 53.9266
94 | 0.046917 | 0.011837 | -0.046893 | -0.011822 | 2.423e-05 | 1.5339e-05 | 0.070363 | 0.070363 | 0.070363 | 0.99259 | -0.14055 | 0.99203 | -0.15135 | 19.3305
95 | -0.26533 | -0.068312 | 0.26544 | 0.068379 | 0.00010471 | 6.6918e-05 | 0.39587 | 0.39587 | 0.39587 | 0.99898 | -0.019225 | 0.99941 | -0.011117 | 54.3772
96 | 0.046305 | 0.011674 | -0.046301 | -0.011672 | 3.81e-06 | 2.4112e-06 | 0.06948 | 0.06948 | 0.06948 | 0.99203 | -0.15135 | 0.99194 | -0.15307 | 19.088
97 | 0.0045977 | 0.0011505 | -0.0045974 | -0.0011505 | 2.7597e-07 | -7.2724e-09 | 0.0070402 | 0.0070403 | 0.0070403 | 0.97166 | -0.54672 | 0.9716 | -0.54798 | 1.9341
98 | -0.04471 | -0.011258 | 0.044752 | 0.011284 | 4.1116e-05 | 2.6e-05 | 0.067156 | 0.067156 | 0.067156 | 0.99095 | -0.17228 | 0.99194 | -0.15307 | 18.4495
99 | 0.039767 | 0.010019 | -0.03975 | -0.010008 | 1.7336e-05 | 1.0928e-05 | 0.059734 | 0.059734 | 0.059734 | 0.99095 | -0.17228 | 0.99048 | -0.1814 | 16.4103
100 | -0.0035339 | -0.00088423 | 0.0035339 | 0.0008842 | 4.9189e-08 | -2.3953e-08 | 0.0054126 | 0.0054125 | 0.0054126 | 0.97144 | -0.5512 | 0.97145 | -0.55091 | 1.487
101 | 0.0017158 | 0.00042858 | -0.0017157 | -0.00042887 | 7.0521e-08 | -2.9203e-07 | 0.0026277 | 0.0026278 | 0.0026278 | 0.97144 | -0.5512 | 0.97139 | -0.55207 | 0.72193
102 | -0.0040099 | -0.0010035 | 0.0040103 | 0.0010034 | 4.7489e-07 | -1.1181e-07 | 0.0061416 | 0.0061414 | 0.0061416 | 0.97145 | -0.55091 | 0.97158 | -0.54842 | 1.6872
103 | 0.0017157 | 0.00042887 | -0.0017156 | -0.00042956 | 1.682e-07 | -6.9625e-07 | 0.0026278 | 0.0026281 | 0.0026281 | 0.97139 | -0.55207 | 0.97129 | -0.55413 | 0.72201
104 | -0.0042035 | -0.0010518 | 0.0042035 | 0.0010518 | 8.7358e-08 | -1.3715e-08 | 0.0064372 | 0.0064372 | 0.0064372 | 0.97158 | -0.54842 | 0.9716 | -0.54798 | 1.7685
105 | 0.00040554 | 0.00010124 | -0.00040554 | -0.00010164 | 4.6784e-09 | -3.9711e-07 | 0.00062115 | 0.00062129 | 0.00062129 | 0.97129 | -0.55413 | 0.97128 | -0.55437 | 0.17068
106 | -0.023792 | -0.0059669 | 0.023813 | 0.0059796 | 2.0782e-05 | 1.275e-05 | 0.035884 | 0.035884 | 0.035884 | 0.98665 | -0.25566 | 0.98759 | -0.23735 | 9.8582
107 | 0.0176 | 0.0044148 | -0.017598 | -0.0044137 | 1.9881e-06 | 1.1763e-06 | 0.026544 | 0.026544 | 0.026544 | 0.98665 | -0.25566 | 0.98653 | -0.25803 | 7.2924
108 | -0.025774 | -0.0064709 | 0.025774 | 0.0064711 | 2.3137e-07 | 1.4285e-07 | 0.038837 | 0.038837 | 0.038837 | 0.98759 | -0.23735 | 0.9876 | -0.23716 | 10.6696
109 | 0.016156 | 0.0040523 | -0.016152 | -0.0040498 | 4.364e-06 | 2.5428e-06 | 0.02437 | 0.02437 | 0.02437 | 0.98653 | -0.25803 | 0.98624 | -0.2637 | 6.695
110 | -0.026752 | -0.0067162 | 0.02676 | 0.0067213 | 8.1319e-06 | 5.0336e-06 | 0.040311 | 0.040311 | 0.040311 | 0.9876 | -0.23716 | 0.98793 | -0.23079 | 11.0745
111 | 0.01328 | 0.0033302 | -0.013274 | -0.0033268 | 6.0272e-06 | 3.3468e-06 | 0.020037 | 0.020037 | 0.020037 | 0.98624 | -0.2637 | 0.98575 | -0.27322 | 5.5047
112 | 0.0028719 | 0.0007196 | -0.0028718 | -0.00071973 | 1.1113e-07 | -1.3029e-07 | 0.004333 | 0.004333 | 0.004333 | 0.98624 | -0.2637 | 0.9862 | -0.26451 | 1.1904
113 | -0.032471 | -0.0081521 | 0.032482 | 0.0081589 | 1.0889e-05 | 6.8135e-06 | 0.048912 | 0.048912 | 0.048912 | 0.98793 | -0.23079 | 0.98829 | -0.22376 | 13.4374
114 | 0.0057105 | 0.0014308 | -0.0057102 | -0.0014308 | 3.4494e-07 | 6.1563e-08 | 0.008601 | 0.0086011 | 0.0086011 | 0.98793 | -0.23079 | 0.98786 | -0.23206 | 2.3629
115 | 0.0063811 | 0.0015993 | -0.0063792 | -0.0015988 | 1.94e-06 | 5.3108e-07 | 0.0096325 | 0.0096328 | 0.0096328 | 0.98575 | -0.27322 | 0.98542 | -0.27961 | 2.6464
116 | 0.0068926 | 0.0017275 | -0.0068915 | -0.0017272 | 1.1421e-06 | 3.7235e-07 | 0.010405 | 0.010405 | 0.010405 | 0.98575 | -0.27322 | 0.98557 | -0.2767 | 2.8584
117 | -0.033223 | -0.0083447 | 0.033231 | 0.0083496 | 7.8384e-06 | 4.9095e-06 | 0.050028 | 0.050028 | 0.050028 | 0.98829 | -0.22376 | 0.98854 | -0.21882 | 13.744
118 | 0.00092747 | 0.0002321 | -0.00092745 | -0.00023244 | 2.0337e-08 | -3.4275e-07 | 0.0013969 | 0.001397 | 0.001397 | 0.98786 | -0.23206 | 0.98784 | -0.23252 | 0.3838
119 | 0.26804 | 0.069087 | -0.26789 | -0.068994 | 0.00014501 | 9.2681e-05 | 0.39952 | 0.39952 | 0.39952 | 1 | 0 | 0.99941 | -0.011117 | 54.8797
120 | 0.12658 | 0.032635 | -0.12647 | -0.032567 | 0.00010776 | 6.8544e-05 | 0.18868 | 0.18868 | 0.18868 | 1 | 0 | 0.99907 | -0.017496 | 25.9176
121 | 0.12433 | 0.032029 | -0.1243 | -0.032009 | 3.1698e-05 | 2.0158e-05 | 0.18548 | 0.18548 | 0.18548 | 0.99907 | -0.017496 | 0.99879 | -0.022736 | 25.4787
122 | 0.12254 | 0.031568 | -0.12243 | -0.031497 | 0.00011223 | 7.136e-05 | 0.18287 | 0.18287 | 0.18287 | 0.99879 | -0.022736 | 0.99779 | -0.041571 | 25.1191
123 | 0.12109 | 0.031162 | -0.12109 | -0.031159 | 5.9463e-06 | 3.7803e-06 | 0.18088 | 0.18088 | 0.18088 | 0.99779 | -0.041571 | 0.99774 | -0.042581 | 24.8457
124 | 0.11927 | 0.030704 | -0.11925 | -0.03069 | 2.1311e-05 | 1.3545e-05 | 0.17817 | 0.17817 | 0.17817 | 0.99774 | -0.042581 | 0.99754 | -0.046255 | 24.4738
125 | -0.0073074 | -0.0018309 | 0.0073085 | 0.0018313 | 1.057e-06 | 3.8297e-07 | 0.011048 | 0.011048 | 0.011048 | 0.9842 | -0.30189 | 0.98436 | -0.29886 | 3.0351
126 | 0.0021015 | 0.00052621 | -0.0021014 | -0.00052637 | 5.6742e-08 | -1.5418e-07 | 0.003177 | 0.0031771 | 0.0031771 | 0.9842 | -0.30189 | 0.98417 | -0.30246 | 0.87283
127 | -0.0088453 | -0.0022165 | 0.0088461 | 0.0022169 | 8.2898e-07 | 3.7335e-07 | 0.013371 | 0.013371 | 0.013371 | 0.98436 | -0.29886 | 0.98446 | -0.29689 | 3.6733
128 | 0.0012993 | 0.00032534 | -0.0012993 | -0.00032562 | 3.5085e-08 | -2.8563e-07 | 0.0019643 | 0.0019645 | 0.0019645 | 0.98417 | -0.30246 | 0.98415 | -0.30303 | 0.53969
129 | -0.0095118 | -0.0023837 | 0.0095151 | 0.0023853 | 3.3365e-06 | 1.5878e-06 | 0.014377 | 0.014377 | 0.014377 | 0.98446 | -0.29689 | 0.98484 | -0.28953 | 3.9497
130 | -0.010891 | -0.0027302 | 0.010893 | 0.0027308 | 1.104e-06 | 5.682e-07 | 0.016456 | 0.016456 | 0.016456 | 0.98484 | -0.28953 | 0.98495 | -0.2874 | 4.521
131 | -0.016447 | -0.0041226 | 0.016448 | 0.0041232 | 1.0984e-06 | 6.426e-07 | 0.024848 | 0.024848 | 0.024848 | 0.98495 | -0.2874 | 0.98502 | -0.286 | 6.8264
132 | 0.0055546 | 0.0013918 | -0.0055543 | -0.0013917 | 3.2737e-07 | 5.1746e-08 | 0.0083916 | 0.0083916 | 0.0083916 | 0.98495 | -0.2874 | 0.98488 | -0.28864 | 2.3054
133 | -0.0014207 | -0.00035605 | 0.0014207 | 0.00035594 | 1.7635e-08 | -1.1856e-07 | 0.0021466 | 0.0021466 | 0.0021466 | 0.98479 | -0.29042 | 0.9848 | -0.29016 | 0.58973
134 | -0.0024201 | -0.00060642 | 0.0024202 | 0.00060636 | 3.0693e-08 | -5.824e-08 | 0.0036567 | 0.0036567 | 0.0036567 | 0.9848 | -0.29016 | 0.98482 | -0.2899 | 1.0046
135 | -0.0040649 | -0.0010186 | 0.0040652 | 0.0010185 | 2.4371e-07 | -6.3257e-08 | 0.0061418 | 0.0061418 | 0.0061418 | 0.98482 | -0.2899 | 0.98488 | -0.28864 | 1.6873
136 | -0.017845 | -0.0044732 | 0.017848 | 0.0044751 | 3.3266e-06 | 1.9736e-06 | 0.026957 | 0.026957 | 0.026957 | 0.98502 | -0.286 | 0.98522 | -0.28209 | 7.4058
137 | 0.0015589 | 0.00039056 | -0.0015589 | -0.00039069 | 2.447e-08 | -1.3459e-07 | 0.002353 | 0.0023531 | 0.0023531 | 0.9858 | -0.27081 | 0.98578 | -0.27114 | 0.64645
138 | 0.11881 | 0.030581 | -0.11878 | -0.030559 | 3.4985e-05 | 2.2236e-05 | 0.17752 | 0.17752 | 0.17752 | 0.99754 | -0.046255 | 0.99722 | -0.052311 | 24.3846
139 | 0.11834 | 0.030449 | -0.11831 | -0.030427 | 3.4708e-05 | 2.2059e-05 | 0.17687 | 0.17687 | 0.17687 | 0.99722 | -0.052311 | 0.9969 | -0.058345 | 24.2953
140 | 0.11787 | 0.030318 | -0.11783 | -0.030292 | 4.1241e-05 | 2.6209e-05 | 0.17622 | 0.17622 | 0.17622 | 0.9969 | -0.058345 | 0.99652 | -0.065545 | 24.2061
141 | 0.11615 | 0.02987 | -0.11608 | -0.029828 | 6.6079e-05 | 4.1986e-05 | 0.17371 | 0.17371 | 0.17371 | 0.99652 | -0.065545 | 0.9959 | -0.077256 | 23.861
142 | 0.11511 | 0.029584 | -0.11506 | -0.029552 | 4.9621e-05 | 3.1525e-05 | 0.17225 | 0.17225 | 0.17225 | 0.9959 | -0.077256 | 0.99543 | -0.086134 | 23.6608
143 | 0.11437 | 0.029379 | -0.11436 | -0.029372 | 1.1859e-05 | 7.5339e-06 | 0.17122 | 0.17122 | 0.17122 | 0.99543 | -0.086134 | 0.99532 | -0.088269 | 23.5189
144 | 0.11251 | 0.02891 | -0.11233 | -0.028792 | 0.00018615 | 0.00011823 | 0.16846 | 0.16846 | 0.16846 | 0.99532 | -0.088269 | 0.99352 | -0.12239 | 23.1405
145 | 0.10828 | 0.027777 | -0.10814 | -0.027688 | 0.00014055 | 8.9768e-05 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1624 | 0.99352 | -0.12239 | 0.99211 | -0.14919 | 44.616
146 | 0.10608 | 0.027172 | -0.10592 | -0.027069 | 0.00016152 | 0.00010316 | 0.15932 | 0.15932 | 0.15932 | 0.99211 | -0.14919 | 0.99047 | -0.18067 | 43.769
147 | 0.10378 | 0.026533 | -0.10369 | -0.026476 | 8.9202e-05 | 5.6964e-05 | 0.1561 | 0.1561 | 0.1561 | 0.99047 | -0.18067 | 0.98954 | -0.19845 | 42.8851
148 | 0.10175 | 0.02599 | -0.10169 | -0.02595 | 6.2323e-05 | 3.9796e-05 | 0.15319 | 0.15319 | 0.15319 | 0.98954 | -0.19845 | 0.98887 | -0.21113 | 42.0845
149 | 0.10074 | 0.02571 | -0.10041 | -0.0255 | 0.00032986 | 0.00021062 | 0.15175 | 0.15175 | 0.15175 | 0.98887 | -0.21113 | 0.98534 | -0.27914 | 41.6891
150 | 0.095221 | 0.0242 | -0.095064 | -0.0241 | 0.00015682 | 0.00010011 | 0.14392 | 0.14392 | 0.14392 | 0.98534 | -0.27914 | 0.98357 | -0.31341 | 39.5381
151 | 0.0051848 | 0.0012993 | -0.0051846 | -0.0012992 | 2.7979e-07 | 2.4061e-08 | 0.0078299 | 0.0078299 | 0.0078299 | 0.98534 | -0.27914 | 0.98528 | -0.28028 | 2.1511
152 | 0.094235 | 0.023893 | -0.094209 | -0.023876 | 2.5972e-05 | 1.6579e-05 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.98357 | -0.31341 | 0.98327 | -0.31914 | 39.1938
153 | 0.0051846 | 0.0012992 | -0.0051838 | -0.0012992 | 7.7226e-07 | 6.6518e-08 | 0.0078299 | 0.0078301 | 0.0078301 | 0.98528 | -0.28028 | 0.98512 | -0.2834 | 2.1511
154 | 0.084431 | 0.021429 | -0.084224 | -0.021296 | 0.00020707 | 0.0001321 | 0.12787 | 0.12787 | 0.12787 | 0.98327 | -0.31914 | 0.98064 | -0.37026 | 35.1287
155 | 0.0097784 | 0.0024475 | -0.0097776 | -0.0024471 | 8.4889e-07 | 4.1216e-07 | 0.014797 | 0.014797 | 0.014797 | 0.98327 | -0.31914 | 0.98318 | -0.32097 | 4.0651
156 | -0.033557 | -0.0084314 | 0.033567 | 0.0084375 | 9.8367e-06 | 6.1637e-06 | 0.050519 | 0.050519 | 0.050519 | 0.98854 | -0.21882 | 0.98886 | -0.21268 | 13.879
157 | 0.0025877 | 0.00064814 | -0.0025876 | -0.00064828 | 8.3868e-08 | -1.3556e-07 | 0.0038937 | 0.0038938 | 0.0038938 | 0.98886 | -0.21268 | 0.98883 | -0.21336 | 1.0697
158 | -0.036154 | -0.0090857 | 0.036174 | 0.0090978 | 1.9331e-05 | 1.2149e-05 | 0.054413 | 0.054413 | 0.054413 | 0.98886 | -0.21268 | 0.98944 | -0.20149 | 14.9487
159 | 0.03975 | 0.010008 | -0.039712 | -0.0099842 | 3.8134e-05 | 2.4039e-05 | 0.059734 | 0.059734 | 0.059734 | 0.99048 | -0.1814 | 0.98944 | -0.20149 | 16.4104
160 | 0.003538 | 0.00088635 | -0.0035379 | -0.00088642 | 1.2857e-07 | -7.3256e-08 | 0.0053207 | 0.0053207 | 0.0053207 | 0.98944 | -0.20149 | 0.9894 | -0.20225 | 1.4617
161 | 0.0017911 | 0.00044863 | -0.0017911 | -0.00044878 | 3.6773e-08 | -1.5003e-07 | 0.0026936 | 0.0026937 | 0.0026937 | 0.9894 | -0.20225 | 0.98938 | -0.20268 | 0.74003
162 | -0.00059853 | -0.00015001 | 0.00059853 | 0.00015 | 1.6384e-10 | -6.8291e-09 | 0.00090019 | 0.00090019 | 0.00090019 | 0.98937 | -0.20284 | 0.98937 | -0.20283 | 0.24731
163 | -0.0011497 | -0.00028813 | 0.0011497 | 0.00028804 | 8.1452e-09 | -8.8084e-08 | 0.0017291 | 0.0017291 | 0.0017291 | 0.98937 | -0.20283 | 0.98938 | -0.20268 | 0.47503
164 | 0.0022515 | 0.00056405 | -0.0022514 | -0.00056421 | 6.7653e-08 | -1.583e-07 | 0.003388 | 0.0033881 | 0.0033881 | 0.98883 | -0.21336 | 0.98879 | -0.21399 | 0.9308
165 | 0.00084545 | 0.00021183 | -0.00084545 | -0.00021189 | 2.6647e-09 | -5.4601e-08 | 0.0012723 | 0.0012723 | 0.0012723 | 0.98879 | -0.21399 | 0.98879 | -0.21406 | 0.34953
166 | 0.079039 | 0.019997 | -0.078896 | -0.019906 | 0.00014249 | 9.0861e-05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.98064 | -0.37026 | 0.97871 | -0.40791 | 32.9674
167 | 0.0097776 | 0.0024471 | -0.0097739 | -0.0024454 | 3.6537e-06 | 1.7743e-06 | 0.014797 | 0.014797 | 0.014797 | 0.98318 | -0.32097 | 0.98278 | -0.32882 | 4.0651
168 | -0.003482 | -0.00087242 | 0.0034822 | 0.00087232 | 2.0071e-07 | -1.0555e-07 | 0.0053275 | 0.0053274 | 0.0053275 | 0.97253 | -0.52938 | 0.97259 | -0.52817 | 1.4636
169 | 0.003482 | 0.00087242 | -0.0034817 | -0.00087258 | 3.0528e-07 | -1.6048e-07 | 0.0053275 | 0.0053276 | 0.0053276 | 0.97253 | -0.52938 | 0.97243 | -0.53122 | 1.4636
170 | -0.0069626 | -0.0017446 | 0.0069626 | 0.0017446 | 2.3954e-08 | 8.3445e-09 | 0.010652 | 0.010652 | 0.010652 | 0.97259 | -0.52817 | 0.97259 | -0.52809 | 2.9265
171 | 0.078896 | 0.019906 | -0.07882 | -0.019857 | 7.6739e-05 | 4.8934e-05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.97871 | -0.40791 | 0.97767 | -0.42824 | 32.9674
172 | 0.00051384 | 0.00012457 | -0.00051383 | -0.00012498 | 7.4056e-09 | -4.1016e-07 | 0.00077653 | 0.00077667 | 0.00077667 | 0.98278 | -0.32882 | 0.98276 | -0.32913 | 0.21337
173 | 0.07882 | 0.019857 | -0.078711 | -0.019788 | 0.00010886 | 6.9418e-05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.97767 | -0.42824 | 0.97619 | -0.45716 | 32.9674
174 | 0.055753 | 0.014034 | -0.055705 | -0.014004 | 4.797e-05 | 3.048e-05 | 0.085007 | 0.085007 | 0.085007 | 0.97619 | -0.45716 | 0.97528 | -0.47518 | 23.3536
175 | 0.00051383 | 0.00012498 | -0.00051379 | -0.00012721 | 4.0322e-08 | -2.2303e-06 | 0.00077667 | 0.00077746 | 0.00077746 | 0.98276 | -0.32913 | 0.98268 | -0.3308 | 0.21359
176 | -0.014094 | -0.0035353 | 0.014101 | 0.0035394 | 7.1965e-06 | 4.0948e-06 | 0.021579 | 0.021579 | 0.021579 | 0.97188 | -0.54209 | 0.97242 | -0.53139 | 5.9284
177 | 0.01109 | 0.0027825 | -0.011082 | -0.0027784 | 7.6894e-06 | 4.0406e-06 | 0.01698 | 0.016981 | 0.016981 | 0.97188 | -0.54209 | 0.97115 | -0.55664 | 4.665
178 | 0.0061349 | 0.0015352 | -0.0061343 | -0.001535 | 5.566e-07 | 1.4727e-07 | 0.0093869 | 0.0093869 | 0.0093869 | 0.97242 | -0.53139 | 0.97233 | -0.53329 | 2.5788
179 | -0.020236 | -0.0050746 | 0.020251 | 0.005084 | 1.5576e-05 | 9.4311e-06 | 0.030966 | 0.030966 | 0.030966 | 0.97242 | -0.53139 | 0.97324 | -0.51525 | 8.5072
180 | 0.011082 | 0.0027784 | -0.011078 | -0.0027765 | 3.6017e-06 | 1.8931e-06 | 0.016981 | 0.016981 | 0.016981 | 0.97115 | -0.55664 | 0.9708 | -0.56346 | 4.665
181 | 0.0025378 | 0.00063371 | -0.0025374 | -0.00063431 | 3.8805e-07 | -6.0273e-07 | 0.0038829 | 0.0038832 | 0.0038832 | 0.97233 | -0.53329 | 0.97216 | -0.53651 | 1.0668
182 | 0.0035965 | 0.00090133 | -0.0035965 | -0.00090136 | 6.6972e-08 | -3.0256e-08 | 0.005504 | 0.005504 | 0.005504 | 0.97233 | -0.53329 | 0.97231 | -0.53368 | 1.5121
183 | -0.038831 | -0.0097435 | 0.038858 | 0.0097605 | 2.6967e-05 | 1.7005e-05 | 0.059374 | 0.059374 | 0.059374 | 0.97324 | -0.51525 | 0.97398 | -0.50069 | 16.3117
184 | 0.01858 | 0.0046595 | -0.018575 | -0.0046563 | 5.3866e-06 | 3.2263e-06 | 0.028409 | 0.028409 | 0.028409 | 0.97324 | -0.51525 | 0.97293 | -0.52133 | 7.8046
185 | 0.0025374 | 0.00063431 | -0.0025367 | -0.00063538 | 6.9104e-07 | -1.0723e-06 | 0.0038832 | 0.0038838 | 0.0038838 | 0.97216 | -0.53651 | 0.97188 | -0.54223 | 1.067
186 | -0.038858 | -0.0097605 | 0.03887 | 0.0097681 | 1.1937e-05 | 7.5273e-06 | 0.059374 | 0.059374 | 0.059374 | 0.97398 | -0.50069 | 0.97431 | -0.49426 | 16.3117
187 | 0.017026 | 0.0042682 | -0.017026 | -0.0042681 | 1.4233e-07 | 8.4141e-08 | 0.02604 | 0.02604 | 0.02604 | 0.97293 | -0.52133 | 0.97292 | -0.52151 | 7.1539
188 | 0.0013707 | 0.00034315 | -0.0013706 | -0.00034351 | 5.3358e-08 | -3.6619e-07 | 0.0020985 | 0.0020986 | 0.0020986 | 0.97188 | -0.54223 | 0.97183 | -0.54305 | 0.57655
189 | -0.040419 | -0.010156 | 0.040456 | 0.010179 | 3.685e-05 | 2.3262e-05 | 0.061739 | 0.061739 | 0.061739 | 0.97431 | -0.49426 | 0.97528 | -0.47518 | 16.9613
190 | 0.015477 | 0.0038798 | -0.015476 | -0.0038797 | 1.1791e-07 | 6.8494e-08 | 0.023671 | 0.023671 | 0.023671 | 0.97292 | -0.52151 | 0.97292 | -0.52167 | 6.5029
191 | -0.00051378 | -0.00012807 | 0.00051379 | 0.00012721 | 1.5451e-08 | -8.5334e-07 | 0.00077777 | 0.00077746 | 0.00077777 | 0.98264 | -0.33144 | 0.98268 | -0.3308 | 0.21367
192 | 0.00017734 | 4.3749e-05 | -0.00017734 | -4.4295e-05 | 1.1661e-09 | -5.4606e-07 | 0.0002683 | 0.0002685 | 0.0002685 | 0.98264 | -0.33144 | 0.98264 | -0.33158 | 0.073763
193 | 0.00017734 | 4.4295e-05 | -0.00017734 | -4.4446e-05 | 3.225e-10 | -1.5088e-07 | 0.0002685 | 0.00026855 | 0.00026855 | 0.98264 | -0.33158 | 0.98263 | -0.33162 | 0.073778
194 | 0.01525 | 0.0038243 | -0.015244 | -0.0038211 | 5.401e-06 | 3.1248e-06 | 0.023268 | 0.023268 | 0.023268 | 0.97528 | -0.47518 | 0.9749 | -0.48261 | 6.3923
195 | 0.013696 | 0.0034331 | -0.013696 | -0.0034331 | 1.2191e-09 | 6.9557e-10 | 0.020905 | 0.020905 | 0.020905 | 0.9749 | -0.48261 | 0.9749 | -0.48261 | 5.7431
196 | 0.012147 | 0.0030449 | -0.012145 | -0.003044 | 1.5824e-06 | 8.5969e-07 | 0.018541 | 0.018541 | 0.018541 | 0.9749 | -0.48261 | 0.97476 | -0.48535 | 5.0936
197 | 0.0069606 | 0.0017446 | -0.0069599 | -0.0017443 | 6.9359e-07 | 2.3972e-07 | 0.010626 | 0.010626 | 0.010626 | 0.97476 | -0.48535 | 0.97465 | -0.48744 | 2.9192
198 | -0.010442 | -0.0026166 | 0.010442 | 0.0026167 | 5.3711e-08 | 2.7411e-08 | 0.015976 | 0.015976 | 0.015976 | 0.97259 | -0.52809 | 0.9726 | -0.52799 | 4.3889
199 | -0.0034805 | -0.00087229 | 0.0034805 | 0.00087229 | 7.8237e-11 | -2.0455e-11 | 0.0053137 | 0.0053137 | 0.0053137 | 0.97465 | -0.48744 | 0.97465 | -0.48744 | 1.4598
200 | -0.013924 | -0.0034893 | 0.013928 | 0.0034916 | 4.1917e-06 | 2.3769e-06 | 0.021302 | 0.021302 | 0.021302 | 0.9726 | -0.52799 | 0.97292 | -0.52167 | 5.8523

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39701 | 0.10191

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0024865 | 0.00062316
1 | 0.00099042 | 0.00024822
2 | 0.00090787 | 0.00022753
3 | 0.0028592 | 0.00071658
4 | 0.0028914 | 0.00072464
5 | 0.00096699 | 0.00024235
6 | 0.0002697 | 6.7593e-05
7 | 0.0021918 | 0.00054931
8 | 0.0018952 | 0.00047497
9 | 0.0060544 | 0.0015174
10 | 0.0028839 | 0.00072277
11 | 0.0023283 | 0.00058353
12 | 0.00096054 | 0.00024073
13 | 0.0013747 | 0.00034453
14 | 0.0083552 | 0.002094
15 | 0.0028031 | 0.00070253
16 | 0.017395 | 0.0043596
17 | 0.019686 | 0.0049339
18 | 0.00033276 | 8.3398e-05
19 | 0.006841 | 0.0017145
20 | 0.0021171 | 0.0005306
21 | 0.0028257 | 0.00070819
22 | 0.0013818 | 0.0003463
23 | 0.00080491 | 0.00020173
24 | 0.00072168 | 0.00018087
25 | 0.00080012 | 0.00020053
26 | 0.0084464 | 0.0021169
27 | 0.001345 | 0.00033709
28 | 0.00084149 | 0.0002109
29 | 0.00042819 | 0.00010731
30 | 0.00055437 | 0.00013894
31 | 0.0044752 | 0.0011216
32 | 0.0016777 | 0.00042047
33 | 0.00060992 | 0.00015286
34 | 0.00084057 | 0.00021067
35 | 0.0023295 | 0.00058383
36 | 0.00090376 | 0.0002265
37 | 0.00054803 | 0.00013735
38 | 0.00097476 | 0.0002443
39 | 0.0034702 | 0.00086972
40 | 0.0073711 | 0.0018474
41 | 0.0075702 | 0.0018973
42 | 0.0024888 | 0.00062375
43 | 0.0042354 | 0.0010615
44 | 0.0038008 | 0.00095256
45 | 0.0071184 | 0.001784
46 | 0.0077009 | 0.00193
47 | 0.0013273 | 0.00033265
48 | 0.0015151 | 0.00037972
49 | 0.0026901 | 0.0006742
50 | 0.0014389 | 0.00036063
51 | 0.0014916 | 0.00037384
52 | 0.0022848 | 0.00057262
53 | 0.0012939 | 0.00032427
54 | 0.00080012 | 0.00020053
55 | 0.0019488 | 0.00048841
56 | 0.0039281 | 0.00098448
57 | 0.0015185 | 0.00038057
58 | 0.0019669 | 0.00049296
59 | 0.0016727 | 0.00041921
60 | 0.0020607 | 0.00051645
61 | 0.00094398 | 0.00023658
62 | 0.0003123 | 7.8269e-05
63 | 0.0012714 | 0.00031865
64 | 0.0022023 | 0.00055195
65 | 0.00058844 | 0.00014748
66 | 0.00024695 | 6.1892e-05
67 | 0.0018181 | 0.00045565
68 | 0.00047594 | 0.00011928
69 | 0.00019311 | 4.8399e-05
70 | 0.00131 | 0.00032832
71 | 0.00039382 | 9.8702e-05
72 | 0.00040554 | 0.00010164
73 | 0.0061927 | 0.001552
74 | 0.0019604 | 0.00049132
75 | 0.0014417 | 0.00036133
76 | 0.00097819 | 0.00024516
77 | 0.0028718 | 0.00071973
78 | 0.00074126 | 0.00018578
79 | 0.0047827 | 0.0011987
80 | 0.0063792 | 0.0015988
81 | 0.0068915 | 0.0017272
82 | 0.00073794 | 0.00018494
83 | 0.0024569 | 0.00061577
84 | 0.0021457 | 0.00053776
85 | 0.0017571 | 0.00044038
86 | 0.0013349 | 0.00033456
87 | 0.0018152 | 0.00045492
88 | 0.005206 | 0.0013047
89 | 0.0015368 | 0.00038517
90 | 0.00080211 | 0.00020103
91 | 0.00066565 | 0.00016683
92 | 0.0012993 | 0.00032562
93 | 0.0013764 | 0.00034495
94 | 0.0014207 | 0.00035605
95 | 0.00099944 | 0.00025048
96 | 0.0016448 | 0.00041222
97 | 0.0014891 | 0.00037321
98 | 0.0013963 | 0.00034995
99 | 0.0019006 | 0.00047635
100 | 0.001162 | 0.00029123
101 | 0.0015589 | 0.00039069
102 | 0.00043558 | 0.00010917
103 | 0.00043558 | 0.00010917
104 | 0.00043506 | 0.00010904
105 | 0.0016828 | 0.00042174
106 | 0.00097546 | 0.00024447
107 | 0.00069088 | 0.00017315
108 | 0.0018433 | 0.00046196
109 | 0.0040465 | 0.0010142
110 | 0.0020556 | 0.00051518
111 | 0.0021416 | 0.00053673
112 | 0.0019381 | 0.00048573
113 | 0.00095641 | 0.0002397
114 | 0.00082856 | 0.00020766
115 | 0.0051838 | 0.0012992
116 | 0.00092745 | 0.00023244
117 | 0.0003263 | 8.178e-05
118 | 0.0015494 | 0.00038831
119 | 0.0017468 | 0.00043779
120 | 0.00059853 | 0.00015001
121 | 0.00055114 | 0.00013813
122 | 0.00033608 | 8.4229e-05
123 | 0.00064138 | 0.00016074
124 | 0.001406 | 0.00035237
125 | 0.00084545 | 0.00021189
126 | 0.0051848 | 0.0012994
127 | 0.0034805 | 0.00087229
128 | 0.0034817 | 0.00087258
129 | 0.0092601 | 0.0023208
130 | 0.022958 | 0.0057537
131 | 0.0030038 | 0.00075283
132 | 0.011078 | 0.0027765
133 | 0.0035965 | 0.00090136
134 | 0.0015486 | 0.00038811
135 | 0.001166 | 0.00029223
136 | 0.0015484 | 0.00038807
137 | 0.0015494 | 0.00038832
138 | 0.00033643 | 8.4319e-05
139 | 0.00017734 | 4.4446e-05
140 | 0.0013706 | 0.00034351
141 | 0.0015484 | 0.00038807
142 | 0.0015489 | 0.00038819
143 | 0.0051849 | 0.0012995
144 | 0.0034794 | 0.00087203
145 | 0.0034805 | 0.00087229
146 | 0.0034794 | 0.00087203
147 | 0.0034817 | 0.00087259
148 | 0.0015484 | 0.00038807

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1