## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_223-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_223-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_223-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_223-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_223-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_223-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_223-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_223-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_223-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_223-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_223-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_223-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_223-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_223-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_223-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_223-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_223-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_223-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_223-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_223-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_223-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_223-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_223-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_223-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_223-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_223-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_223-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_223-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_223-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_223-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_223-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_223-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_223-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_223-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_223-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_223-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_223-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_223-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_223-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_223-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_223-9_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_223-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_223-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_223-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_223-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_223-9_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_223-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_223-9_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_223-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_223-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_223-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_223-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_223-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_223-9_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_223-9_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_223-9_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_223-9_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_223-9_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_223-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_223-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_223-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_223-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_223-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_223-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_223-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_223-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_223-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_223-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_223-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_223-9_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_223-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_223-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_223-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_223-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_223-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_223-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_223-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_223-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_223-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_223-9_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_223-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_223-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_223-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_223-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_223-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_223-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_223-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_223-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_223-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_223-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_223-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_223-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_223-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_223-9_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_223-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_223-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_223-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_223-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_223-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_223-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_223-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_223-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_223-9_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_223-9_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_223-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_223-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_223-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_223-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_223-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_223-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_223-9_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_223-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_223-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_223-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_223-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_223-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_223-9_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_223-9_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_223-9_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_223-9_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_223-9_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_223-9_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_223-9_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_223-9_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_223-9_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_223-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_223-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_223-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_223-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_223-9_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_223-9_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_223-9_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_223-9_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_223-9_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_223-9_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_223-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_223-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_223-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_223-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_223-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_223-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_223-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_223-9_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_223-9_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_223-9_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_223-9_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_223-9_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_223-9_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_223-9_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_223-9_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_223-9_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_223-9_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_223-9_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_223-9_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_223-9_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_223-9_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_223-9_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_223-9_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_223-9_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_223-9_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_223-9_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_223-9_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_223-9_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_223-9_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_223-9_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_223-9_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_223-9_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_223-9_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_223-9_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_223-9_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_223-9_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_223-9_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_223-9_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_223-9_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_223-9_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_223-9_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_223-9_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_223-9_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_223-9_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_223-9_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_223-9_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_223-9_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_223-9_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_223-9_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_223-9_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_223-9_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_223-9_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_223-9_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_223-9_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_223-9_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_223-9_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_223-9_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_223-9_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_223-9_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_223-9_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_223-9_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_223-9_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_371_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_223-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0084992 | 0.0021301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_223-9_0_4_load_1 | 1 | 0.0026032 | 0.00065242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_223-9_0_4_load_3 | 3 | 0.0027588 | 0.00069141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_223-9_0_4_load_9 | 6 | 0.0014224 | 0.00035649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_223-9_0_4_load_10 | 7 | 0.0010166 | 0.00025477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_223-9_0_4_load_11 | 8 | 0.0033333 | 0.0008354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_223-9_0_4_load_50 | 9 | 0.0020951 | 0.00052508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_223-9_0_4_load_46 | 10 | 0.0059859 | 0.0015002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_223-9_0_4_load_72 | 12 | 0.0035059 | 0.00087865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_223-9_0_4_load_71 | 13 | 0.002574 | 0.0006451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_223-9_0_4_load_25 | 15 | 0.00079158 | 0.00019839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_223-9_0_4_load_18 | 16 | 0.00051042 | 0.00012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_223-9_0_4_load_23 | 17 | 0.0020282 | 0.00050832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_223-9_0_4_load_99 | 18 | 0.0025619 | 0.00064207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_223-9_0_4_load_44 | 19 | 0.00065491 | 0.00016414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_223-9_0_4_load_45 | 21 | 0.002621 | 0.00065688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_223-9_0_4_load_73 | 22 | 0.002598 | 0.00065111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_223-9_0_4_load_26 | 23 | 0.00079908 | 0.00020027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_223-9_0_4_load_16 | 24 | 0.00077406 | 0.000194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_223-9_0_4_load_100 | 25 | 0.0087561 | 0.0021945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_223-9_0_4_load_43 | 26 | 0.00092191 | 0.00023105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_223-9_0_4_load_12 | 27 | 0.0042124 | 0.0010557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_223-9_0_4_load_13 | 28 | 0.00037733 | 9.4568e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_223-9_0_4_load_14 | 29 | 0.00076616 | 0.00019202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_223-9_0_4_load_15 | 30 | 0.0006126 | 0.00015353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_223-9_0_4_load_17 | 31 | 0.000441 | 0.00011052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_223-9_0_4_load_19 | 32 | 0.0014433 | 0.00036173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_223-9_0_4_load_20 | 33 | 0.0007242 | 0.0001815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_223-9_0_4_load_21 | 34 | 0.00022553 | 5.6523e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_223-9_0_4_load_191 | 40 | 0.015918 | 0.0039895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_223-9_0_4_load_204 | 45 | 0.0021734 | 0.0005447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_223-9_0_4_load_41 | 46 | 0.0013961 | 0.00034989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_223-9_0_4_load_124 | 47 | 0.0083101 | 0.0020827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_223-9_0_4_load_31 | 48 | 0.00035398 | 8.8716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_223-9_0_4_load_30 | 51 | 0.00012558 | 3.1473e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_223-9_0_4_load_27 | 52 | 0.00061014 | 0.00015291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_223-9_0_4_load_187 | 54 | 0.0001982 | 4.9673e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_223-9_0_4_load_125 | 55 | 0.0023321 | 0.00058447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_223-9_0_4_load_129 | 56 | 0.0023329 | 0.00058467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_223-9_0_4_load_201 | 57 | 0.002333 | 0.00058471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_223-9_0_4_load_111 | 58 | 0.007368 | 0.0018466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_223-9_0_4_load_106 | 60 | 0.0024624 | 0.00061713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_223-9_0_4_load_51 | 64 | 0.003144 | 0.00078797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_223-9_0_4_load_55 | 66 | 0.0015094 | 0.0003783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_223-9_0_4_load_56 | 67 | 0.00213 | 0.00053383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_223-9_0_4_load_63 | 68 | 0.0026016 | 0.00065202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_223-9_0_4_load_189 | 69 | 0.0017432 | 0.0004369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_223-9_0_4_load_69 | 71 | 0.0019004 | 0.00047628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_223-9_0_4_load_81 | 72 | 0.0011772 | 0.00029504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_223-9_0_4_load_61 | 74 | 0.0051544 | 0.0012918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_223-9_0_4_load_77 | 76 | 0.0017071 | 0.00042785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_223-9_0_4_load_74 | 77 | 0.0018801 | 0.00047121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_223-9_0_4_load_62 | 78 | 0.0010336 | 0.00025904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_223-9_0_4_load_190 | 79 | 0.0014266 | 0.00035755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_223-9_0_4_load_67 | 80 | 0.0012816 | 0.00032121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_223-9_0_4_load_80 | 81 | 0.0013459 | 0.00033733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_223-9_0_4_load_65 | 82 | 0.0026801 | 0.00067169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_223-9_0_4_load_59 | 83 | 0.0031196 | 0.00078183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_223-9_0_4_load_57 | 84 | 0.0040309 | 0.0010103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_223-9_0_4_load_75 | 85 | 0.0017387 | 0.00043576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_223-9_0_4_load_60 | 86 | 0.0013815 | 0.00034623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_223-9_0_4_load_64 | 88 | 0.0019155 | 0.00048007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_223-9_0_4_load_68 | 89 | 0.0012995 | 0.00032568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_223-9_0_4_load_85 | 92 | 0.0011418 | 0.00028616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_223-9_0_4_load_134 | 93 | 0.0019075 | 0.00047806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_223-9_0_4_load_94 | 94 | 0.0018258 | 0.00045758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_223-9_0_4_load_83 | 95 | 0.0019952 | 0.00050005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_223-9_0_4_load_76 | 99 | 0.0017439 | 0.00043706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_223-9_0_4_load_78 | 100 | 0.0015632 | 0.00039179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_223-9_0_4_load_79 | 101 | 0.0015836 | 0.00039689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_223-9_0_4_load_155 | 102 | 0.0012127 | 0.00030392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_223-9_0_4_load_156 | 103 | 0.001326 | 0.00033234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_223-9_0_4_load_82 | 104 | 0.0012446 | 0.00031194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_223-9_0_4_load_84 | 105 | 0.0011222 | 0.00028125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_223-9_0_4_load_87 | 107 | 0.0017647 | 0.00044226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_223-9_0_4_load_88 | 108 | 0.0016756 | 0.00041995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_223-9_0_4_load_89 | 109 | 0.0017995 | 0.000451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_223-9_0_4_load_135 | 110 | 0.00186 | 0.00046617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_223-9_0_4_load_91 | 112 | 0.0044346 | 0.0011114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_223-9_0_4_load_93 | 113 | 0.002245 | 0.00056264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_223-9_0_4_load_95 | 114 | 0.0025558 | 0.00064055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_223-9_0_4_load_96 | 115 | 0.0015226 | 0.0003816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_223-9_0_4_load_173 | 118 | 0.0065422 | 0.0016396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_223-9_0_4_load_185 | 119 | 0.0081611 | 0.0020454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_223-9_0_4_load_166 | 120 | 0.005845 | 0.0014649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_223-9_0_4_load_144 | 121 | 0.0018071 | 0.00045291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_223-9_0_4_load_143 | 122 | 0.0014091 | 0.00035315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_223-9_0_4_load_101 | 125 | 0.018093 | 0.0045346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_223-9_0_4_load_105 | 126 | 0.0042855 | 0.001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_223-9_0_4_load_103 | 127 | 0.01343 | 0.003366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_223-9_0_4_load_108 | 128 | 0.0028019 | 0.00070223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_223-9_0_4_load_152 | 129 | 0.0038477 | 0.00096433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_223-9_0_4_load_150 | 130 | 0.0013976 | 0.00035026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_223-9_0_4_load_168 | 131 | 0.0027142 | 0.00068025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_223-9_0_4_load_153 | 132 | 0.001419 | 0.00035565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_223-9_0_4_load_151 | 133 | 0.024034 | 0.0060234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_223-9_0_4_load_169 | 134 | 0.0017323 | 0.00043417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_223-9_0_4_load_112 | 135 | 0.005507 | 0.0013802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_223-9_0_4_load_113 | 136 | 0.0022896 | 0.00057382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_223-9_0_4_load_115 | 138 | 0.001631 | 0.00040877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_223-9_0_4_load_116 | 139 | 0.0023694 | 0.00059383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_223-9_0_4_load_118 | 141 | 0.0018778 | 0.00047062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_223-9_0_4_load_119 | 142 | 0.003149 | 0.0007892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_223-9_0_4_load_120 | 143 | 0.02771 | 0.0069449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_223-9_0_4_load_123 | 144 | 0.0013673 | 0.00034267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_223-9_0_4_load_175 | 145 | 0.0016368 | 0.00041022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_223-9_0_4_load_186 | 148 | 0.0045774 | 0.0011472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_223-9_0_4_load_182 | 149 | 0.014299 | 0.0035838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_223-9_0_4_load_181 | 150 | 0.0030777 | 0.00077135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_223-9_0_4_load_184 | 151 | 0.0072226 | 0.0018102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_223-9_0_4_load_176 | 152 | 0.0023421 | 0.00058698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_223-9_0_4_load_127 | 154 | 0.0023314 | 0.00058431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_223-9_0_4_load_128 | 155 | 0.0023318 | 0.00058441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_223-9_0_4_load_130 | 156 | 0.0024486 | 0.00061367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_223-9_0_4_load_202 | 157 | 0.0023304 | 0.00058406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_223-9_0_4_load_131 | 158 | 0.0023282 | 0.00058351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_223-9_0_4_load_200 | 159 | 0.0023332 | 0.00058476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_223-9_0_4_load_199 | 160 | 0.0023291 | 0.00058374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_223-9_0_4_load_132 | 161 | 0.0027938 | 0.00070018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_223-9_0_4_load_133 | 162 | 0.0023013 | 0.00057675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_223-9_0_4_load_188 | 163 | 0.0084149 | 0.002109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_223-9_0_4_load_154 | 164 | 0.0017715 | 0.00044397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_223-9_0_4_load_136 | 165 | 0.0011097 | 0.00027813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_223-9_0_4_load_138 | 166 | 0.0012738 | 0.00031925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_223-9_0_4_load_137 | 167 | 0.0015434 | 0.00038682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_223-9_0_4_load_139 | 168 | 0.00095803 | 0.0002401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_223-9_0_4_load_140 | 169 | 0.001378 | 0.00034535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_223-9_0_4_load_141 | 170 | 0.0011946 | 0.00029941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_223-9_0_4_load_159 | 171 | 0.0013107 | 0.00032849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_223-9_0_4_load_149 | 172 | 0.0039933 | 0.0010008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_223-9_0_4_load_158 | 173 | 0.0011939 | 0.00029922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_223-9_0_4_load_164 | 174 | 0.0054841 | 0.0013744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_223-9_0_4_load_160 | 177 | 0.0037784 | 0.00094695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_223-9_0_4_load_157 | 178 | 0.0008814 | 0.0002209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_223-9_0_4_load_167 | 181 | 0.0016701 | 0.00041857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_223-9_0_4_load_174 | 182 | 0.0034164 | 0.00085624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_223-9_0_4_load_172 | 183 | 0.0012221 | 0.00030628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_223-9_0_4_load_179 | 184 | 0.0016004 | 0.00040109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_223-9_0_4_load_171 | 185 | 0.0021681 | 0.00054337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_223-9_0_4_load_170 | 186 | 0.0025226 | 0.00063222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_223-9_0_4_load_177 | 188 | 0.0021184 | 0.00053093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_223-9_0_4_load_178 | 189 | 0.002116 | 0.00053031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_223-9_0_4_load_192 | 190 | 0.0012767 | 0.00031998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_223-9_0_4_load_193 | 191 | 0.0012762 | 0.00031986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_223-9_0_4_load_194 | 192 | 0.0012769 | 0.00032002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_223-9_0_4_load_195 | 193 | 0.00027904 | 6.9934e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_223-9_0_4_load_196 | 194 | 0.00027885 | 6.9887e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_223-9_0_4_load_197 | 195 | 0.0023328 | 0.00058467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 96 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_223-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_223-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_223-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_223-9_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.001797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_223-9_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.042546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_223-9_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.01058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_223-9_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.031121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_223-9_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.022071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_223-9_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.0087472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_223-9_0_4_line_9 |  | 5 | 10 | 0.035426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_223-9_0_4_line_10 |  | 6 | 18 | 0.0068546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_223-9_0_4_line_11 |  | 7 | 19 | 0.006484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_223-9_0_4_line_12 |  | 8 | 20 | 0.0086115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_223-9_0_4_line_13 |  | 9 | 13 | 0.021558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_223-9_0_4_line_14 |  | 10 | 21 | 0.0089176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_223-9_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.032218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_223-9_0_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.0092108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_223-9_0_4_line_17 |  | 12 | 22 | 0.017118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_223-9_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_223-9_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.027487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_223-9_0_4_line_20 |  | 14 | 17 | 0.016442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_223-9_0_4_line_21 |  | 15 | 23 | 0.0079154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_223-9_0_4_line_22 |  | 16 | 24 | 0.012586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_223-9_0_4_line_23 |  | 18 | 25 | 0.025519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_223-9_0_4_line_24 |  | 19 | 23 | 0.0072343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_223-9_0_4_line_25 |  | 20 | 26 | 0.041995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_223-9_0_4_line_26 |  | 21 | 61 | 0.025446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_223-9_0_4_line_27 |  | 24 | 29 | 2.8136e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_223-9_0_4_line_28 |  | 25 | 125 | 0.032096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_223-9_0_4_line_29 |  | 26 | 37 | 0.022123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_223-9_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.011012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_223-9_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.0078867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_223-9_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.014629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_223-9_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0065251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_223-9_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.015114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_223-9_0_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.0030098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_223-9_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.020546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_223-9_0_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.012842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_223-9_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.011216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_223-9_0_4_line_39 |  | 36 | 48 | 0.02896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_223-9_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.038604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_223-9_0_4_line_41 |  | 38 | 46 | 0.017022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_223-9_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.041049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_223-9_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.065734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_223-9_0_4_line_44 |  | 40 | 44 | 0.029482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_223-9_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.016136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_223-9_0_4_line_46 |  | 41 | 43 | 0.042163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_223-9_0_4_line_47 |  | 42 | 59 | 0.017157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_223-9_0_4_line_48 |  | 42 | 60 | 0.036559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_223-9_0_4_line_49 |  | 43 | 47 | 0.017933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_223-9_0_4_line_50 |  | 44 | 45 | 0.098888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_223-9_0_4_line_51 |  | 45 | 53 | 0.0678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_223-9_0_4_line_52 |  | 47 | 55 | 0.0019441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_223-9_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.00472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_223-9_0_4_line_54 |  | 49 | 50 | 0.036521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_223-9_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.022889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_223-9_0_4_line_56 |  | 51 | 54 | 0.012881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_223-9_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.10569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_223-9_0_4_line_58 |  | 55 | 153 | 0.010796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_223-9_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0060713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_223-9_0_4_line_60 |  | 57 | 160 | 0.0060692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_223-9_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.015105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_223-9_0_4_line_62 |  | 59 | 135 | 0.0086346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_223-9_0_4_line_63 |  | 60 | 127 | 0.005475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_223-9_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.015016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_223-9_0_4_line_65 |  | 61 | 63 | 0.029251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_223-9_0_4_line_66 |  | 62 | 64 | 0.011601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_223-9_0_4_line_67 |  | 62 | 65 | 0.056799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_223-9_0_4_line_68 |  | 63 | 66 | 0.018627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_223-9_0_4_line_69 |  | 63 | 67 | 0.009387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_223-9_0_4_line_70 |  | 64 | 68 | 0.0099788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_223-9_0_4_line_71 |  | 65 | 69 | 0.066416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_223-9_0_4_line_72 |  | 66 | 76 | 0.0061597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_223-9_0_4_line_73 |  | 67 | 77 | 0.0086729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_223-9_0_4_line_74 |  | 68 | 78 | 0.019432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_223-9_0_4_line_75 |  | 69 | 79 | 0.022058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_223-9_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.023869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_223-9_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.014837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_223-9_0_4_line_78 |  | 71 | 80 | 0.02297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_223-9_0_4_line_79 |  | 72 | 81 | 0.00094808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_223-9_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.010042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_223-9_0_4_line_81 |  | 73 | 75 | 0.023124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_223-9_0_4_line_82 |  | 74 | 82 | 0.032251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_223-9_0_4_line_83 |  | 75 | 83 | 0.021704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_223-9_0_4_line_84 |  | 75 | 84 | 0.0041661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_223-9_0_4_line_85 |  | 76 | 81 | 0.0021952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_223-9_0_4_line_86 |  | 77 | 85 | 0.014671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_223-9_0_4_line_87 |  | 78 | 88 | 0.0054824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_223-9_0_4_line_88 |  | 80 | 87 | 0.0019471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_223-9_0_4_line_89 |  | 82 | 87 | 0.0083875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_223-9_0_4_line_90 |  | 83 | 86 | 0.00026297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_223-9_0_4_line_91 |  | 85 | 99 | 0.0083789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_223-9_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.0050422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_223-9_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.02812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_223-9_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.008999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_223-9_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.022566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_223-9_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.015356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_223-9_0_4_line_97 |  | 91 | 94 | 0.038859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_223-9_0_4_line_98 |  | 92 | 95 | 0.00022514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_223-9_0_4_line_99 |  | 93 | 110 | 0.0097254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_223-9_0_4_line_100 |  | 94 | 111 | 0.0055703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_223-9_0_4_line_101 |  | 95 | 104 | 0.008011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_223-9_0_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.023999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_223-9_0_4_line_103 |  | 96 | 98 | 0.004336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_223-9_0_4_line_104 |  | 97 | 129 | 0.020599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_223-9_0_4_line_105 |  | 97 | 130 | 0.027429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_223-9_0_4_line_106 |  | 98 | 126 | 0.022954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_223-9_0_4_line_107 |  | 98 | 125 | 0.015992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_223-9_0_4_line_108 |  | 99 | 100 | 0.016961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_223-9_0_4_line_109 |  | 100 | 101 | 0.0058597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_223-9_0_4_line_110 |  | 101 | 102 | 0.014545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_223-9_0_4_line_111 |  | 102 | 103 | 0.0085668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_223-9_0_4_line_112 |  | 103 | 178 | 0.013178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_223-9_0_4_line_113 |  | 104 | 105 | 0.0089904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_223-9_0_4_line_114 |  | 105 | 106 | 0.010322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_223-9_0_4_line_115 |  | 106 | 107 | 0.021118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_223-9_0_4_line_116 |  | 106 | 108 | 0.0076354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_223-9_0_4_line_117 |  | 108 | 109 | 0.01284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_223-9_0_4_line_118 |  | 110 | 164 | 0.011633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_223-9_0_4_line_119 |  | 111 | 113 | 0.014502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_223-9_0_4_line_120 |  | 111 | 112 | 0.021688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_223-9_0_4_line_121 |  | 113 | 114 | 0.00030105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_223-9_0_4_line_122 |  | 114 | 115 | 0.0057835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_223-9_0_4_line_123 |  | 116 | 117 | 0.003967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_223-9_0_4_line_124 |  | 116 | 118 | 0.017659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_223-9_0_4_line_125 |  | 116 | 119 | 0.041714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_223-9_0_4_line_126 |  | 117 | 120 | 0.023778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_223-9_0_4_line_127 |  | 119 | 151 | 0.012582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_223-9_0_4_line_128 |  | 120 | 175 | 0.021657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_223-9_0_4_line_129 |  | 121 | 122 | 0.018135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_223-9_0_4_line_130 |  | 122 | 123 | 0.035096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_223-9_0_4_line_131 |  | 123 | 124 | 0.008335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_223-9_0_4_line_132 |  | 124 | 172 | 0.045158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_223-9_0_4_line_133 |  | 124 | 169 | 0.022374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_223-9_0_4_line_134 |  | 126 | 128 | 0.012361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_223-9_0_4_line_135 |  | 128 | 131 | 0.015363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_223-9_0_4_line_136 |  | 129 | 132 | 0.012083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_223-9_0_4_line_137 |  | 130 | 133 | 0.021617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_223-9_0_4_line_138 |  | 131 | 134 | 0.0060329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_223-9_0_4_line_139 |  | 132 | 177 | 0.019286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_223-9_0_4_line_140 |  | 134 | 186 | 0.0024263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_223-9_0_4_line_141 |  | 135 | 136 | 0.027519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_223-9_0_4_line_142 |  | 136 | 137 | 0.012571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_223-9_0_4_line_143 |  | 137 | 138 | 0.0010809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_223-9_0_4_line_144 |  | 137 | 139 | 0.029272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_223-9_0_4_line_145 |  | 138 | 140 | 0.028549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_223-9_0_4_line_146 |  | 139 | 141 | 0.0069042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_223-9_0_4_line_147 |  | 140 | 142 | 0.01924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_223-9_0_4_line_148 |  | 140 | 143 | 0.028377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_223-9_0_4_line_149 |  | 143 | 144 | 0.0068244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_223-9_0_4_line_150 |  | 144 | 145 | 0.00031028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
151 | LV_223-9_0_4_line_151 |  | 145 | 152 | 0.0003956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_223-9_0_4_line_152 |  | 146 | 147 | 0.065767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_223-9_0_4_line_153 |  | 146 | 148 | 0.022449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_223-9_0_4_line_154 |  | 147 | 151 | 0.0090982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_223-9_0_4_line_155 |  | 147 | 150 | 0.017733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_223-9_0_4_line_156 |  | 149 | 150 | 0.025543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_223-9_0_4_line_157 |  | 152 | 188 | 0.0044499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_223-9_0_4_line_158 |  | 153 | 154 | 0.01088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_223-9_0_4_line_159 |  | 153 | 155 | 0.010165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_223-9_0_4_line_160 |  | 154 | 156 | 0.0060648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_223-9_0_4_line_161 |  | 155 | 157 | 0.0027021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_223-9_0_4_line_162 |  | 156 | 158 | 9.2046e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_223-9_0_4_line_163 |  | 157 | 159 | 0.006125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_223-9_0_4_line_164 |  | 158 | 161 | 0.0061116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_223-9_0_4_line_165 |  | 159 | 196 | 0.009333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_223-9_0_4_line_166 |  | 160 | 196 | 0.0035483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_223-9_0_4_line_167 |  | 161 | 162 | 0.010454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_223-9_0_4_line_168 |  | 162 | 163 | 0.0099428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_223-9_0_4_line_169 |  | 165 | 166 | 0.0010614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_223-9_0_4_line_170 |  | 166 | 169 | 0.024432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_223-9_0_4_line_171 |  | 167 | 168 | 0.0023546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_223-9_0_4_line_172 |  | 168 | 170 | 0.0085919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_223-9_0_4_line_173 |  | 170 | 171 | 0.0064411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_223-9_0_4_line_174 |  | 171 | 173 | 0.0082619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_223-9_0_4_line_175 |  | 172 | 174 | 0.0025336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_223-9_0_4_line_176 |  | 173 | 178 | 0.007754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_223-9_0_4_line_177 |  | 174 | 176 | 0.015192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_223-9_0_4_line_178 |  | 175 | 180 | 0.003689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_223-9_0_4_line_179 |  | 176 | 179 | 0.003686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_223-9_0_4_line_180 |  | 179 | 180 | 0.010871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
181 | LV_223-9_0_4_line_181 |  | 179 | 181 | 0.0094962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
182 | LV_223-9_0_4_line_182 |  | 180 | 182 | 0.011851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_223-9_0_4_line_183 |  | 181 | 183 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
184 | LV_223-9_0_4_line_184 |  | 182 | 184 | 0.00091161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
185 | LV_223-9_0_4_line_185 |  | 183 | 185 | 0.011434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
186 | LV_223-9_0_4_line_186 |  | 184 | 187 | 0.0090376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
187 | LV_223-9_0_4_line_187 |  | 185 | 186 | 0.0060464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
188 | LV_223-9_0_4_line_188 |  | 187 | 189 | 0.0061936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
189 | LV_223-9_0_4_line_189 |  | 188 | 189 | 0.023589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
190 | LV_223-9_0_4_line_190 |  | 190 | 191 | 0.0061158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_223-9_0_4_line_191 |  | 191 | 192 | 0.017694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_223-9_0_4_line_192 |  | 192 | 193 | 0.0065579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_223-9_0_4_line_193 |  | 193 | 194 | 0.0061144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_223-9_0_4_line_194 |  | 194 | 195 | 0.0061164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_223-9_0_4_line_195 |  | 195 | 196 | 0.013708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_223-9_0_4_trafo_104 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 197 | 96 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2692240.5804 | 1264740.7949 | 2692247.0664 | 1264744.0988 | 2692254.2343 | 1264747.6357 | 2692263.0531 | 1264751.5542 | 2692263.6618 | 1264751.7985
1 | 2692213.3431 | 1264725.4799 | 2692238.3832 | 1264741.1387 | 2692240.5804 | 1264740.7949
2 | 2692282.5388 | 1264758.5946 | 2692272.5665 | 1264755.3724 | 2692263.6618 | 1264751.7985
3 | 2692214.2486 | 1264723.9261 | 2692213.3431 | 1264725.4799
4 | 2692213.3431 | 1264725.4799 | 2692212.043 | 1264727.7059 | 2692209.7303 | 1264731.5952 | 2692224.3867 | 1264740.3197 | 2692236.5615 | 1264754.0985
5 | 2692282.5388 | 1264758.5946 | 2692283.5602 | 1264758.9246 | 2692291.3006 | 1264760.5245 | 2692292.8874 | 1264760.7459
6 | 2692214.2486 | 1264723.9261 | 2692202.234 | 1264716.2881 | 2692195.7726 | 1264712.362 | 2692189.5665 | 1264709.4517 | 2692187.2875 | 1264708.5034
7 | 2692214.2486 | 1264723.9261 | 2692221.1523 | 1264720.7423 | 2692229.5192 | 1264708.9385
8 | 2692236.5615 | 1264754.0985 | 2692244.795 | 1264757.0521
9 | 2692236.5615 | 1264754.0985 | 2692226.8065 | 1264754.1798 | 2692217.5374 | 1264754.9803 | 2692213.4812 | 1264756.2069 | 2692204.5488 | 1264764.4123
10 | 2692299.6762 | 1264761.6931 | 2692292.8874 | 1264760.7459
11 | 2692187.2875 | 1264708.5034 | 2692181.3011 | 1264706.0124
12 | 2692234.499 | 1264701.913 | 2692229.5192 | 1264708.9385
13 | 2692265.4062 | 1264762.8674 | 2692262.6796 | 1264762.9354 | 2692250.2381 | 1264759.0048 | 2692244.795 | 1264757.0521
14 | 2692197.9815 | 1264770.445 | 2692204.5488 | 1264764.4123
15 | 2692273.7336 | 1264759.2493 | 2692284.515 | 1264763.3765 | 2692304.9278 | 1264766.6533
16 | 2692273.7336 | 1264759.2493 | 2692271.6004 | 1264760.8062 | 2692266.2435 | 1264762.8465 | 2692265.4062 | 1264762.8674
17 | 2692321.9837 | 1264765.2005 | 2692320.7504 | 1264765.3215 | 2692304.9278 | 1264766.6533
18 | 2692151.3342 | 1264693.5429 | 2692167.314 | 1264700.1922
19 | 2692151.3342 | 1264693.5429 | 2692166.8636 | 1264670.8626
20 | 2692151.3342 | 1264693.5429 | 2692136.1849 | 1264687.1515
21 | 2692174.622 | 1264703.2332 | 2692167.314 | 1264700.1922
22 | 2692166.8636 | 1264670.8626 | 2692173.9742 | 1264660.4777
23 | 2692299.6762 | 1264761.6931 | 2692300.6348 | 1264761.8268 | 2692308.3562 | 1264762.2255 | 2692315.2587 | 1264762.0108 | 2692321.1475 | 1264761.6024 | 2692325.1207 | 1264761.0532
24 | 2692181.3011 | 1264706.0124 | 2692174.622 | 1264703.2332
25 | 2692234.499 | 1264701.913 | 2692254.0913 | 1264713.8616 | 2692265.8384 | 1264698.8686
26 | 2692194.3203 | 1264792.8823 | 2692191.6269 | 1264776.2824 | 2692197.9815 | 1264770.445
27 | 2692173.9901 | 1264660.4545 | 2692173.9742 | 1264660.4777
28 | 2692356.9934 | 1264757.6037 | 2692356.0231 | 1264757.5438 | 2692350.4616 | 1264757.7348 | 2692342.9012 | 1264758.5952 | 2692325.1207 | 1264761.0532
29 | 2692279.4828 | 1264681.4538 | 2692265.8384 | 1264698.8686
30 | 2692178.4458 | 1264653.947 | 2692184.6671 | 1264644.8609
31 | 2692178.4458 | 1264653.947 | 2692173.9901 | 1264660.4545
32 | 2692184.6671 | 1264644.8609 | 2692192.932 | 1264632.7904
33 | 2692192.932 | 1264632.7904 | 2692196.6184 | 1264627.4064
34 | 2692205.1572 | 1264614.9356 | 2692196.6184 | 1264627.4064
35 | 2692206.8577 | 1264612.4522 | 2692205.1572 | 1264614.9356
36 | 2692206.8577 | 1264612.4522 | 2692218.4653 | 1264595.4995
37 | 2692225.7205 | 1264584.9035 | 2692218.4653 | 1264595.4995
38 | 2692225.7205 | 1264584.9035 | 2692227.4438 | 1264577.2798 | 2692226.2886 | 1264574.0814
39 | 2692226.2886 | 1264574.0814 | 2692224.5118 | 1264569.2053 | 2692216.0266 | 1264562.7122 | 2692205.6389 | 1264554.7536
40 | 2692279.4828 | 1264681.4538 | 2692270.4501 | 1264674.3404 | 2692284.9305 | 1264651.4256
41 | 2692284.9305 | 1264651.4256 | 2692270.6011 | 1264642.2382
42 | 2692411.524 | 1264638.6812 | 2692402.4348 | 1264631.3332 | 2692397.7162 | 1264634.4509 | 2692380.2246 | 1264618.4514
43 | 2692398.7748 | 1264687.1657 | 2692384.2083 | 1264679.9211 | 2692387.1936 | 1264675.4197 | 2692393.7892 | 1264665.4591 | 2692411.524 | 1264638.6812
44 | 2692358.4707 | 1264598.5532 | 2692380.2246 | 1264618.4514
45 | 2692398.7748 | 1264687.1657 | 2692413.5083 | 1264693.8458
46 | 2692361.4749 | 1264667.5226 | 2692384.2083 | 1264679.9211 | 2692398.7748 | 1264687.1657
47 | 2692428.8575 | 1264701.6031 | 2692413.5083 | 1264693.8458
48 | 2692413.5083 | 1264693.8458 | 2692399.5728 | 1264727.6443
49 | 2692361.4749 | 1264667.5226 | 2692351.4183 | 1264682.3709
50 | 2692358.4707 | 1264598.5532 | 2692310.9729 | 1264511.819
51 | 2692324.5811 | 1264462.8029 | 2692341.2593 | 1264481.0003 | 2692310.9729 | 1264511.819
52 | 2692350.3281 | 1264683.9806 | 2692351.4183 | 1264682.3709
53 | 2692201.8922 | 1264551.883 | 2692205.6389 | 1264554.7536
54 | 2692171.5248 | 1264531.4708 | 2692199.3318 | 1264549.9192 | 2692201.8922 | 1264551.883
55 | 2692171.5248 | 1264531.4708 | 2692185.234 | 1264513.141
56 | 2692192.9487 | 1264502.8261 | 2692185.234 | 1264513.141
57 | 2692222.4424 | 1264435.6307 | 2692324.5811 | 1264462.8029
58 | 2692344.2742 | 1264692.919 | 2692350.3281 | 1264683.9806
59 | 2692322.4836 | 1264669.9541 | 2692325.6799 | 1264664.7923
60 | 2692319.2885 | 1264675.1141 | 2692322.4836 | 1264669.9541
61 | 2692428.8575 | 1264701.6031 | 2692434.3697 | 1264688.6788 | 2692434.9959 | 1264687.8308
62 | 2692428.8575 | 1264701.6031 | 2692436.8023 | 1264704.9848
63 | 2692399.5728 | 1264727.6443 | 2692394.62 | 1264729.9779
64 | 2692194.3203 | 1264792.8823 | 2692194.8687 | 1264799.7298 | 2692191.0955 | 1264806.9546
65 | 2692221.8257 | 1264803.0639 | 2692194.3203 | 1264792.8823
66 | 2692191.0955 | 1264806.9546 | 2692180.3783 | 1264802.513
67 | 2692149.3046 | 1264816.9112 | 2692170.1793 | 1264824.3648 | 2692179.3938 | 1264828.5118 | 2692191.0955 | 1264806.9546
68 | 2692221.8257 | 1264803.0639 | 2692212.8062 | 1264819.3611
69 | 2692221.8257 | 1264803.0639 | 2692230.5874 | 1264806.4325
70 | 2692180.3783 | 1264802.513 | 2692171.1598 | 1264798.6926
71 | 2692149.3046 | 1264816.9112 | 2692159.7863 | 1264787.6175 | 2692160.1575 | 1264780.7177 | 2692158.2083 | 1264770.479 | 2692151.4748 | 1264753.8165
72 | 2692212.8062 | 1264819.3611 | 2692209.8235 | 1264824.7504
73 | 2692238.6826 | 1264809.5448 | 2692230.5874 | 1264806.4325
74 | 2692171.3717 | 1264784.1397 | 2692167.5984 | 1264785.5821 | 2692165.9069 | 1264789.7257 | 2692167.0818 | 1264795.0372 | 2692171.1598 | 1264798.6926
75 | 2692151.4748 | 1264753.8165 | 2692147.3594 | 1264743.6326 | 2692147.0143 | 1264738.234 | 2692148.8929 | 1264732.8905
76 | 2692201.1168 | 1264840.4824 | 2692221.9689 | 1264852.097
77 | 2692201.1168 | 1264840.4824 | 2692208.3015 | 1264827.5006
78 | 2692242.0363 | 1264863.2745 | 2692221.9689 | 1264852.097
79 | 2692208.7605 | 1264826.6711 | 2692208.3015 | 1264827.5006
80 | 2692193.3737 | 1264862.2349 | 2692203.4144 | 1264862.4006
81 | 2692193.3737 | 1264862.2349 | 2692172.8549 | 1264873.0126
82 | 2692203.4144 | 1264862.4006 | 2692218.0487 | 1264862.6422 | 2692235.4731 | 1264865.2257
83 | 2692172.8549 | 1264873.0126 | 2692153.7248 | 1264862.7611
84 | 2692172.8549 | 1264873.0126 | 2692169.1671 | 1264874.9509
85 | 2692208.7605 | 1264826.6711 | 2692209.8235 | 1264824.7504
86 | 2692238.6826 | 1264809.5448 | 2692245.4616 | 1264812.1511 | 2692252.4656 | 1264814.5633
87 | 2692176.3678 | 1264786.3972 | 2692171.3717 | 1264784.1397
88 | 2692243.7373 | 1264864.222 | 2692242.0363 | 1264863.2745
89 | 2692243.7373 | 1264864.222 | 2692236.9097 | 1264865.4387 | 2692235.4731 | 1264865.2257
90 | 2692153.7248 | 1264862.7611 | 2692153.493 | 1264862.6369
91 | 2692252.4656 | 1264814.5633 | 2692260.3878 | 1264817.2918
92 | 2692243.7373 | 1264864.222 | 2692248.1446 | 1264866.6714
93 | 2692272.7238 | 1264880.3317 | 2692248.1446 | 1264866.6714
94 | 2692272.7238 | 1264880.3317 | 2692280.5701 | 1264884.78
95 | 2692272.7238 | 1264880.3317 | 2692261.0745 | 1264899.6578
96 | 2692280.5701 | 1264884.78 | 2692288.0971 | 1264871.3955
97 | 2692280.5701 | 1264884.78 | 2692296.1899 | 1264893.5198 | 2692307.8045 | 1264901.6632 | 2692313.0069 | 1264906.0043
98 | 2692260.9583 | 1264899.8507 | 2692261.0745 | 1264899.6578
99 | 2692288.0971 | 1264871.3955 | 2692292.8642 | 1264862.9186
100 | 2692317.2838 | 1264909.5732 | 2692313.0069 | 1264906.0043
101 | 2692256.8226 | 1264906.7116 | 2692260.9583 | 1264899.8507
102 | 2692371.1496 | 1264764.608 | 2692375.6745 | 1264765.6795 | 2692392.3299 | 1264775.6367
103 | 2692371.1496 | 1264764.608 | 2692372.6518 | 1264760.5393
104 | 2692392.3299 | 1264775.6367 | 2692403.448 | 1264782.3047 | 2692409.8904 | 1264786.4011
105 | 2692392.3299 | 1264775.6367 | 2692380.076 | 1264800.1763
106 | 2692372.6518 | 1264760.5393 | 2692376.6877 | 1264762.0591 | 2692381.1944 | 1264764.298 | 2692385.7312 | 1264767.0155 | 2692392.7723 | 1264771.4497
107 | 2692372.6518 | 1264760.5393 | 2692368.6042 | 1264759.2861 | 2692361.3279 | 1264757.8713 | 2692356.9934 | 1264757.6037
108 | 2692276.3783 | 1264816.5704 | 2692276.3783 | 1264816.5704 | 2692267.5465 | 1264819.7574 | 2692260.3878 | 1264817.2918
109 | 2692276.3783 | 1264816.5704 | 2692281.8634 | 1264818.6319
110 | 2692295.4786 | 1264823.7491 | 2692281.8634 | 1264818.6319
111 | 2692295.4786 | 1264823.7491 | 2692303.4977 | 1264826.7631
112 | 2692315.8331 | 1264831.3993 | 2692303.4977 | 1264826.7631
113 | 2692252.1814 | 1264914.4114 | 2692256.8226 | 1264906.7116
114 | 2692246.8527 | 1264923.2517 | 2692252.1814 | 1264914.4114
115 | 2692246.8527 | 1264923.2517 | 2692248.191 | 1264929.6667 | 2692251.0712 | 1264937.1844 | 2692255.7961 | 1264941.6686
116 | 2692246.8527 | 1264923.2517 | 2692240.1351 | 1264919.6222
117 | 2692228.8383 | 1264913.5184 | 2692240.1351 | 1264919.6222
118 | 2692298.5662 | 1264852.7794 | 2692292.8642 | 1264862.9186
119 | 2692317.2838 | 1264909.5732 | 2692327.4179 | 1264919.9462
120 | 2692317.2838 | 1264909.5732 | 2692302.9056 | 1264925.8096
121 | 2692327.4179 | 1264919.9462 | 2692327.6283 | 1264920.1615
122 | 2692331.411 | 1264924.5292 | 2692329.0113 | 1264921.5771 | 2692327.6283 | 1264920.1615
123 | 2692509.2248 | 1264852.5378 | 2692512.6385 | 1264850.5007
124 | 2692512.6385 | 1264850.5007 | 2692510.25 | 1264845.7484 | 2692507.3405 | 1264842.0443 | 2692502.466 | 1264837.8091 | 2692501.4553 | 1264837.2153
125 | 2692512.6385 | 1264850.5007 | 2692524.5751 | 1264843.3595 | 2692537.115 | 1264850.606 | 2692546.2341 | 1264840.8953
126 | 2692509.2248 | 1264852.5378 | 2692508.0367 | 1264848.5716 | 2692502.0465 | 1264841.9948 | 2692492.7178 | 1264836.6685
127 | 2692554.8468 | 1264831.7238 | 2692546.2341 | 1264840.8953
128 | 2692473.9108 | 1264825.9305 | 2692492.7178 | 1264836.6685
129 | 2692415.7538 | 1264918.2339 | 2692421.0623 | 1264910.5507 | 2692426.5772 | 1264903.698
130 | 2692453.95 | 1264881.8638 | 2692438.5428 | 1264895.6563 | 2692426.5772 | 1264903.698 | 2692426.5772 | 1264903.698
131 | 2692453.95 | 1264881.8638 | 2692446.3522 | 1264878.3866
132 | 2692446.3522 | 1264878.3866 | 2692446.7566 | 1264872.2769 | 2692446.5967 | 1264863.723 | 2692445.844 | 1264859.8414 | 2692446.8604 | 1264855.0534 | 2692449.5286 | 1264845.2983 | 2692455.3695 | 1264835.372
133 | 2692446.3522 | 1264878.3866 | 2692432.5827 | 1264876.0806 | 2692424.8057 | 1264872.8713
134 | 2692403.2317 | 1264778.0367 | 2692392.7723 | 1264771.4497
135 | 2692403.2317 | 1264778.0367 | 2692416.2313 | 1264786.2234
136 | 2692409.8904 | 1264786.4011 | 2692420.087 | 1264792.8847
137 | 2692360.2749 | 1264791.5044 | 2692380.076 | 1264800.1763
138 | 2692416.2313 | 1264786.2234 | 2692421.3363 | 1264789.4384
139 | 2692436.3616 | 1264803.2329 | 2692420.087 | 1264792.8847
140 | 2692421.3363 | 1264789.4384 | 2692421.5836 | 1264789.5941 | 2692423.4039 | 1264790.7081
141 | 2692436.8023 | 1264704.9848 | 2692462.1232 | 1264715.7627
142 | 2692473.6901 | 1264720.6862 | 2692462.1232 | 1264715.7627
143 | 2692473.6901 | 1264720.6862 | 2692474.6854 | 1264721.1078
144 | 2692473.6901 | 1264720.6862 | 2692480.974 | 1264701.8849 | 2692479.627 | 1264698.917 | 2692474.239 | 1264696.6395
145 | 2692499.8021 | 1264734.2278 | 2692492.9345 | 1264728.8382 | 2692474.6854 | 1264721.1078
146 | 2692467.8796 | 1264693.9514 | 2692474.239 | 1264696.6395
147 | 2692499.8021 | 1264734.2278 | 2692505.1832 | 1264715.7557
148 | 2692499.8021 | 1264734.2278 | 2692496.4423 | 1264753.0238 | 2692494.1334 | 1264762.0148
149 | 2692494.1334 | 1264762.0148 | 2692492.4359 | 1264768.6248
150 | 2692492.3588 | 1264768.9253 | 2692492.4359 | 1264768.6248
151 | 2692492.2604 | 1264769.3085 | 2692492.3588 | 1264768.9253
152 | 2692600.792 | 1264825.3824 | 2692606.8919 | 1264827.3573 | 2692600.7532 | 1264846.599 | 2692563.502 | 1264834.5282
153 | 2692600.792 | 1264825.3824 | 2692579.439 | 1264818.4529
154 | 2692563.502 | 1264834.5282 | 2692554.8468 | 1264831.7238
155 | 2692563.502 | 1264834.5282 | 2692567.7679 | 1264817.3164
156 | 2692567.7679 | 1264817.3164 | 2692572.3862 | 1264798.6827 | 2692574.484 | 1264792.6937
157 | 2692491.1535 | 1264773.6185 | 2692492.2604 | 1264769.3085
158 | 2692344.2742 | 1264692.919 | 2692338.1708 | 1264701.926
159 | 2692344.2742 | 1264692.919 | 2692335.7904 | 1264687.3191
160 | 2692338.1708 | 1264701.926 | 2692334.7686 | 1264706.9466
161 | 2692333.5352 | 1264685.8305 | 2692335.7904 | 1264687.3191
162 | 2692334.717 | 1264707.0228 | 2692334.7686 | 1264706.9466
163 | 2692328.4234 | 1264682.4564 | 2692333.5352 | 1264685.8305
164 | 2692331.2885 | 1264712.0823 | 2692334.717 | 1264707.0228
165 | 2692320.6342 | 1264677.315 | 2692328.4234 | 1264682.4564
166 | 2692320.6342 | 1264677.315 | 2692318.6335 | 1264676.1717 | 2692319.2885 | 1264675.1141
167 | 2692331.2885 | 1264712.0823 | 2692325.4239 | 1264720.7368
168 | 2692319.8463 | 1264728.9678 | 2692325.4239 | 1264720.7368
169 | 2692402.221 | 1264863.5515 | 2692401.2399 | 1264863.1466
170 | 2692402.221 | 1264863.5515 | 2692424.8057 | 1264872.8713
171 | 2692345.1027 | 1264841.6938 | 2692347.3702 | 1264842.3283
172 | 2692345.1027 | 1264841.6938 | 2692337.7482 | 1264839.636 | 2692336.8544 | 1264839.3
173 | 2692330.825 | 1264837.034 | 2692336.8544 | 1264839.3
174 | 2692330.825 | 1264837.034 | 2692323.0914 | 1264834.1273
175 | 2692455.3695 | 1264835.372 | 2692456.6544 | 1264833.1884
176 | 2692315.8331 | 1264831.3993 | 2692323.0914 | 1264834.1273
177 | 2692464.4211 | 1264820.133 | 2692462.6515 | 1264822.9965 | 2692456.6544 | 1264833.1884
178 | 2692473.9108 | 1264825.9305 | 2692475.6339 | 1264822.666
179 | 2692464.4211 | 1264820.133 | 2692465.9055 | 1264817.6876 | 2692466.3383 | 1264816.9826
180 | 2692475.6339 | 1264822.666 | 2692466.3383 | 1264816.9826
181 | 2692466.3383 | 1264816.9826 | 2692458.2384 | 1264812.0258
182 | 2692475.6339 | 1264822.666 | 2692477.7995 | 1264818.5632 | 2692480.2982 | 1264811.7983
183 | 2692458.2384 | 1264812.0258 | 2692438.3143 | 1264799.8328
184 | 2692480.6141 | 1264810.9431 | 2692480.2982 | 1264811.7983
185 | 2692438.3143 | 1264799.8328 | 2692428.5612 | 1264793.8642
186 | 2692483.7455 | 1264802.4653 | 2692480.6141 | 1264810.9431
187 | 2692428.5612 | 1264793.8642 | 2692423.4039 | 1264790.7081
188 | 2692483.7455 | 1264802.4653 | 2692485.286 | 1264796.4664
189 | 2692485.286 | 1264796.4664 | 2692491.1535 | 1264773.6185
190 | 2692292.7604 | 1264720.0185 | 2692296.5617 | 1264715.2276
191 | 2692296.5617 | 1264715.2276 | 2692304.2328 | 1264705.5596 | 2692299.9367 | 1264702.3678
192 | 2692299.9367 | 1264702.3678 | 2692299.9367 | 1264702.3678 | 2692304.1136 | 1264697.312
193 | 2692304.1136 | 1264697.312 | 2692308.0079 | 1264692.5982
194 | 2692308.0079 | 1264692.5982 | 2692311.9035 | 1264687.8829
195 | 2692320.6342 | 1264677.315 | 2692311.9035 | 1264687.8829

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692240.5804 | 1264740.7949
1 | 2692263.6618 | 1264751.7985
2 | 2692213.3431 | 1264725.4799
3 | 2692282.5388 | 1264758.5946
4 | 2692214.2486 | 1264723.9261
5 | 2692236.5615 | 1264754.0985
6 | 2692292.8874 | 1264760.7459
7 | 2692187.2875 | 1264708.5034
8 | 2692229.5192 | 1264708.9385
9 | 2692244.795 | 1264757.0521
10 | 2692204.5488 | 1264764.4123
11 | 2692273.7336 | 1264759.2493
12 | 2692304.9278 | 1264766.6533
13 | 2692265.4062 | 1264762.8674
14 | 2692151.3342 | 1264693.5429
15 | 2692167.314 | 1264700.1922
16 | 2692166.8636 | 1264670.8626
17 | 2692136.1849 | 1264687.1515
18 | 2692299.6762 | 1264761.6931
19 | 2692181.3011 | 1264706.0124
20 | 2692234.499 | 1264701.913
21 | 2692197.9815 | 1264770.445
22 | 2692321.9837 | 1264765.2005
23 | 2692174.622 | 1264703.2332
24 | 2692173.9742 | 1264660.4777
25 | 2692325.1207 | 1264761.0532
26 | 2692265.8384 | 1264698.8686
27 | 2692178.4458 | 1264653.947
28 | 2692184.6671 | 1264644.8609
29 | 2692173.9901 | 1264660.4545
30 | 2692192.932 | 1264632.7904
31 | 2692196.6184 | 1264627.4064
32 | 2692205.1572 | 1264614.9356
33 | 2692206.8577 | 1264612.4522
34 | 2692218.4653 | 1264595.4995
35 | 2692225.7205 | 1264584.9035
36 | 2692226.2886 | 1264574.0814
37 | 2692279.4828 | 1264681.4538
38 | 2692284.9305 | 1264651.4256
39 | 2692411.524 | 1264638.6812
40 | 2692380.2246 | 1264618.4514
41 | 2692398.7748 | 1264687.1657
42 | 2692413.5083 | 1264693.8458
43 | 2692361.4749 | 1264667.5226
44 | 2692358.4707 | 1264598.5532
45 | 2692310.9729 | 1264511.819
46 | 2692270.6011 | 1264642.2382
47 | 2692351.4183 | 1264682.3709
48 | 2692205.6389 | 1264554.7536
49 | 2692171.5248 | 1264531.4708
50 | 2692201.8922 | 1264551.883
51 | 2692185.234 | 1264513.141
52 | 2692222.4424 | 1264435.6307
53 | 2692324.5811 | 1264462.8029
54 | 2692192.9487 | 1264502.8261
55 | 2692350.3281 | 1264683.9806
56 | 2692325.6799 | 1264664.7923
57 | 2692322.4836 | 1264669.9541
58 | 2692434.9959 | 1264687.8308
59 | 2692428.8575 | 1264701.6031
60 | 2692399.5728 | 1264727.6443
61 | 2692194.3203 | 1264792.8823
62 | 2692191.0955 | 1264806.9546
63 | 2692221.8257 | 1264803.0639
64 | 2692180.3783 | 1264802.513
65 | 2692149.3046 | 1264816.9112
66 | 2692212.8062 | 1264819.3611
67 | 2692230.5874 | 1264806.4325
68 | 2692171.1598 | 1264798.6926
69 | 2692151.4748 | 1264753.8165
70 | 2692201.1168 | 1264840.4824
71 | 2692221.9689 | 1264852.097
72 | 2692208.3015 | 1264827.5006
73 | 2692193.3737 | 1264862.2349
74 | 2692203.4144 | 1264862.4006
75 | 2692172.8549 | 1264873.0126
76 | 2692209.8235 | 1264824.7504
77 | 2692238.6826 | 1264809.5448
78 | 2692171.3717 | 1264784.1397
79 | 2692148.8929 | 1264732.8905
80 | 2692242.0363 | 1264863.2745
81 | 2692208.7605 | 1264826.6711
82 | 2692235.4731 | 1264865.2257
83 | 2692153.7248 | 1264862.7611
84 | 2692169.1671 | 1264874.9509
85 | 2692252.4656 | 1264814.5633
86 | 2692153.493 | 1264862.6369
87 | 2692243.7373 | 1264864.222
88 | 2692176.3678 | 1264786.3972
89 | 2692248.1446 | 1264866.6714
90 | 2692272.7238 | 1264880.3317
91 | 2692280.5701 | 1264884.78
92 | 2692261.0745 | 1264899.6578
93 | 2692288.0971 | 1264871.3955
94 | 2692313.0069 | 1264906.0043
95 | 2692260.9583 | 1264899.8507
96 | 2692371.1496 | 1264764.608
97 | 2692392.3299 | 1264775.6367
98 | 2692372.6518 | 1264760.5393
99 | 2692260.3878 | 1264817.2918
100 | 2692276.3783 | 1264816.5704
101 | 2692281.8634 | 1264818.6319
102 | 2692295.4786 | 1264823.7491
103 | 2692303.4977 | 1264826.7631
104 | 2692256.8226 | 1264906.7116
105 | 2692252.1814 | 1264914.4114
106 | 2692246.8527 | 1264923.2517
107 | 2692255.7961 | 1264941.6686
108 | 2692240.1351 | 1264919.6222
109 | 2692228.8383 | 1264913.5184
110 | 2692292.8642 | 1264862.9186
111 | 2692317.2838 | 1264909.5732
112 | 2692302.9056 | 1264925.8096
113 | 2692327.4179 | 1264919.9462
114 | 2692327.6283 | 1264920.1615
115 | 2692331.411 | 1264924.5292
116 | 2692512.6385 | 1264850.5007
117 | 2692509.2248 | 1264852.5378
118 | 2692501.4553 | 1264837.2153
119 | 2692546.2341 | 1264840.8953
120 | 2692492.7178 | 1264836.6685
121 | 2692415.7538 | 1264918.2339
122 | 2692426.5772 | 1264903.698
123 | 2692453.95 | 1264881.8638
124 | 2692446.3522 | 1264878.3866
125 | 2692356.9934 | 1264757.6037
126 | 2692392.7723 | 1264771.4497
127 | 2692394.62 | 1264729.9779
128 | 2692403.2317 | 1264778.0367
129 | 2692409.8904 | 1264786.4011
130 | 2692380.076 | 1264800.1763
131 | 2692416.2313 | 1264786.2234
132 | 2692420.087 | 1264792.8847
133 | 2692360.2749 | 1264791.5044
134 | 2692421.3363 | 1264789.4384
135 | 2692436.8023 | 1264704.9848
136 | 2692462.1232 | 1264715.7627
137 | 2692473.6901 | 1264720.6862
138 | 2692474.6854 | 1264721.1078
139 | 2692474.239 | 1264696.6395
140 | 2692499.8021 | 1264734.2278
141 | 2692467.8796 | 1264693.9514
142 | 2692505.1832 | 1264715.7557
143 | 2692494.1334 | 1264762.0148
144 | 2692492.4359 | 1264768.6248
145 | 2692492.3588 | 1264768.9253
146 | 2692600.792 | 1264825.3824
147 | 2692563.502 | 1264834.5282
148 | 2692579.439 | 1264818.4529
149 | 2692574.484 | 1264792.6937
150 | 2692567.7679 | 1264817.3164
151 | 2692554.8468 | 1264831.7238
152 | 2692492.2604 | 1264769.3085
153 | 2692344.2742 | 1264692.919
154 | 2692338.1708 | 1264701.926
155 | 2692335.7904 | 1264687.3191
156 | 2692334.7686 | 1264706.9466
157 | 2692333.5352 | 1264685.8305
158 | 2692334.717 | 1264707.0228
159 | 2692328.4234 | 1264682.4564
160 | 2692319.2885 | 1264675.1141
161 | 2692331.2885 | 1264712.0823
162 | 2692325.4239 | 1264720.7368
163 | 2692319.8463 | 1264728.9678
164 | 2692298.5662 | 1264852.7794
165 | 2692401.2399 | 1264863.1466
166 | 2692402.221 | 1264863.5515
167 | 2692347.3702 | 1264842.3283
168 | 2692345.1027 | 1264841.6938
169 | 2692424.8057 | 1264872.8713
170 | 2692336.8544 | 1264839.3
171 | 2692330.825 | 1264837.034
172 | 2692455.3695 | 1264835.372
173 | 2692323.0914 | 1264834.1273
174 | 2692456.6544 | 1264833.1884
175 | 2692473.9108 | 1264825.9305
176 | 2692464.4211 | 1264820.133
177 | 2692436.3615 | 1264803.2329
178 | 2692315.8331 | 1264831.3993
179 | 2692466.3383 | 1264816.9826
180 | 2692475.6339 | 1264822.666
181 | 2692458.2384 | 1264812.0258
182 | 2692480.2982 | 1264811.7983
183 | 2692438.3143 | 1264799.8328
184 | 2692480.6141 | 1264810.9431
185 | 2692428.5612 | 1264793.8642
186 | 2692423.4039 | 1264790.7081
187 | 2692483.7455 | 1264802.4653
188 | 2692491.1535 | 1264773.6185
189 | 2692485.286 | 1264796.4664
190 | 2692292.7604 | 1264720.0185
191 | 2692296.5617 | 1264715.2276
192 | 2692299.9367 | 1264702.3678
193 | 2692304.1136 | 1264697.312
194 | 2692308.0079 | 1264692.5982
195 | 2692311.9035 | 1264687.8829
196 | 2692320.6342 | 1264677.315
197 | 2692372.6518 | 1264760.5393

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99219 | -0.14788 | 0.0084992 | 0.0021301
1 | 0.99382 | -0.11686 | 0.0026032 | 0.00065242
2 | 0.9884 | -0.22053 | 0 | 0
3 | 0.99513 | -0.092129 | 0.0027588 | 0.00069141
4 | 0.98836 | -0.22122 | 0 | 0
5 | 0.98416 | -0.30209 | 0 | 0
6 | 0.99559 | -0.083283 | 0.0014224 | 0.00035649
7 | 0.9879 | -0.23015 | 0.0010166 | 0.00025477
8 | 0.98825 | -0.22345 | 0.0033333 | 0.0008354
9 | 0.98407 | -0.30379 | 0.0020951 | 0.00052508
10 | 0.98098 | -0.36363 | 0.0059859 | 0.0015002
11 | 0.98385 | -0.30817 | 0 | 0
12 | 0.98367 | -0.31171 | 0.0035059 | 0.00087865
13 | 0.9839 | -0.30716 | 0.002574 | 0.0006451
14 | 0.98742 | -0.23964 | 0 | 0
15 | 0.98762 | -0.23567 | 0.00079158 | 0.00019839
16 | 0.98714 | -0.24493 | 0.00051042 | 0.00012792
17 | 0.98738 | -0.24023 | 0.0020282 | 0.00050832
18 | 0.9959 | -0.077499 | 0.0025619 | 0.00064207
19 | 0.98781 | -0.23189 | 0.00065491 | 0.00016414
20 | 0.98823 | -0.22381 | 0 | 0
21 | 0.98023 | -0.37821 | 0.002621 | 0.00065688
22 | 0.98363 | -0.31251 | 0.002598 | 0.00065111
23 | 0.98772 | -0.23375 | 0.00079908 | 0.00020027
24 | 0.98703 | -0.24724 | 0.00077406 | 0.000194
25 | 0.99705 | -0.055615 | 0.0087561 | 0.0021945
26 | 0.98814 | -0.22555 | 0.00092191 | 0.00023105
27 | 0.98696 | -0.24848 | 0.0042124 | 0.0010557
28 | 0.98692 | -0.24936 | 0.00037733 | 9.4568e-05
29 | 0.98702 | -0.24724 | 0.00076616 | 0.00019202
30 | 0.98686 | -0.25045 | 0.0006126 | 0.00015353
31 | 0.98684 | -0.25086 | 0.000441 | 0.00011052
32 | 0.9868 | -0.25169 | 0.0014433 | 0.00036173
33 | 0.98679 | -0.25178 | 0.0007242 | 0.0001815
34 | 0.98678 | -0.25211 | 0.00022553 | 5.6523e-05
35 | 0.98677 | -0.25227 | 0 | 0
36 | 0.98676 | -0.2524 | 0 | 0
37 | 0.98811 | -0.2261 | 0 | 0
38 | 0.98806 | -0.22706 | 0 | 0
39 | 0.97359 | -0.50884 | 0 | 0
40 | 0.97287 | -0.52298 | 0.015918 | 0.0039895
41 | 0.97473 | -0.48625 | 0 | 0
42 | 0.9758 | -0.46535 | 0 | 0
43 | 0.97268 | -0.52654 | 0 | 0
44 | 0.97279 | -0.52449 | 0 | 0
45 | 0.97254 | -0.52958 | 0.0021734 | 0.0005447
46 | 0.98804 | -0.22749 | 0.0013961 | 0.00034989
47 | 0.97181 | -0.54372 | 0.0083101 | 0.0020827
48 | 0.98674 | -0.25276 | 0.00035398 | 8.8716e-05
49 | 0.98673 | -0.253 | 0 | 0
50 | 0.98674 | -0.25278 | 0 | 0
51 | 0.98672 | -0.25313 | 0.00012558 | 3.1473e-05
52 | 0.97244 | -0.53154 | 0.00061014 | 0.00015291
53 | 0.9725 | -0.53034 | 0 | 0
54 | 0.98672 | -0.25318 | 0.0001982 | 4.9673e-05
55 | 0.97174 | -0.54529 | 0.0023321 | 0.00058447
56 | 0.9708 | -0.56377 | 0.0023329 | 0.00058467
57 | 0.97081 | -0.56351 | 0.002333 | 0.00058471
58 | 0.97708 | -0.44022 | 0.007368 | 0.0018466
59 | 0.97718 | -0.43819 | 0 | 0
60 | 0.97526 | -0.47599 | 0.0024624 | 0.00061713
61 | 0.97816 | -0.41873 | 0 | 0
62 | 0.97799 | -0.42198 | 0 | 0
63 | 0.97609 | -0.45917 | 0 | 0
64 | 0.9779 | -0.42382 | 0.003144 | 0.00078797
65 | 0.97782 | -0.42526 | 0 | 0
66 | 0.97513 | -0.47809 | 0.0015094 | 0.0003783
67 | 0.97591 | -0.46265 | 0.00213 | 0.00053383
68 | 0.97785 | -0.42483 | 0.0026016 | 0.00065202
69 | 0.97763 | -0.42911 | 0.0017432 | 0.0004369
70 | 0.97397 | -0.50072 | 0 | 0
71 | 0.97287 | -0.52255 | 0.0019004 | 0.00047628
72 | 0.97466 | -0.48717 | 0.0011772 | 0.00029504
73 | 0.97113 | -0.55675 | 0 | 0
74 | 0.97121 | -0.55517 | 0.0051544 | 0.0012918
75 | 0.97095 | -0.5604 | 0 | 0
76 | 0.97482 | -0.48419 | 0.0017071 | 0.00042785
77 | 0.97577 | -0.46553 | 0.0018801 | 0.00047121
78 | 0.97779 | -0.42587 | 0.0010336 | 0.00025904
79 | 0.9776 | -0.42968 | 0.0014266 | 0.00035755
80 | 0.97184 | -0.54281 | 0.0012816 | 0.00032121
81 | 0.97471 | -0.48629 | 0.0013459 | 0.00033733
82 | 0.97163 | -0.54701 | 0.0026801 | 0.00067169
83 | 0.97086 | -0.5622 | 0.0031196 | 0.00078183
84 | 0.97093 | -0.56071 | 0.0040309 | 0.0010103
85 | 0.97555 | -0.4699 | 0.0017387 | 0.00043576
86 | 0.97086 | -0.56221 | 0.0013815 | 0.00034623
87 | 0.97176 | -0.54448 | 0 | 0
88 | 0.97778 | -0.42606 | 0.0019155 | 0.00048007
89 | 0.97161 | -0.54729 | 0.0012995 | 0.00032568
90 | 0.97085 | -0.56229 | 0 | 0
91 | 0.9707 | -0.56531 | 0 | 0
92 | 0.97063 | -0.56677 | 0.0011418 | 0.00028616
93 | 0.97062 | -0.56688 | 0.0019075 | 0.00047806
94 | 0.97025 | -0.57436 | 0.0018258 | 0.00045758
95 | 0.97063 | -0.56681 | 0.0019952 | 0.00050005
96 | 1 | 0 | -0.45482 | -0.11624
97 | 0.99925 | -0.014433 | 0 | 0
98 | 0.99945 | -0.010381 | 0 | 0
99 | 0.97543 | -0.47212 | 0.0017439 | 0.00043706
100 | 0.97523 | -0.47609 | 0.0015632 | 0.00039179
101 | 0.97517 | -0.4773 | 0.0015836 | 0.00039689
102 | 0.97504 | -0.47986 | 0.0012127 | 0.00030392
103 | 0.97497 | -0.48118 | 0.001326 | 0.00033234
104 | 0.97057 | -0.56794 | 0.0012446 | 0.00031194
105 | 0.97052 | -0.569 | 0.0011222 | 0.00028125
106 | 0.97047 | -0.57 | 0 | 0
107 | 0.97043 | -0.57069 | 0.0017647 | 0.00044226
108 | 0.97044 | -0.57049 | 0.0016756 | 0.00041995
109 | 0.97042 | -0.57092 | 0.0017995 | 0.000451
110 | 0.97059 | -0.56753 | 0.00186 | 0.00046617
111 | 0.97019 | -0.57547 | 0 | 0
112 | 0.9701 | -0.57725 | 0.0044346 | 0.0011114
113 | 0.9701 | -0.57716 | 0.002245 | 0.00056264
114 | 0.9701 | -0.57719 | 0.0025558 | 0.00064055
115 | 0.97009 | -0.57735 | 0.0015226 | 0.0003816
116 | 0.98879 | -0.21398 | 0 | 0
117 | 0.98895 | -0.21088 | 0 | 0
118 | 0.98868 | -0.21604 | 0.0065422 | 0.0016396
119 | 0.98736 | -0.24179 | 0.0081611 | 0.0020454
120 | 0.98991 | -0.1923 | 0.005845 | 0.0014649
121 | 0.99099 | -0.17152 | 0.0018071 | 0.00045291
122 | 0.99102 | -0.17094 | 0.0014091 | 0.00035315
123 | 0.99112 | -0.16894 | 0 | 0
124 | 0.99115 | -0.16846 | 0 | 0
125 | 0.99859 | -0.026525 | 0.018093 | 0.0045346
126 | 0.99776 | -0.042265 | 0.0042855 | 0.001074
127 | 0.97519 | -0.47734 | 0.01343 | 0.003366
128 | 0.99687 | -0.05917 | 0.0028019 | 0.00070223
129 | 0.99908 | -0.017687 | 0.0038477 | 0.00096433
130 | 0.99862 | -0.026618 | 0.0013976 | 0.00035026
131 | 0.99578 | -0.07997 | 0.0027142 | 0.00068025
132 | 0.99902 | -0.018784 | 0.001419 | 0.00035565
133 | 0.99814 | -0.035702 | 0.024034 | 0.0060234
134 | 0.99535 | -0.088055 | 0.0017323 | 0.00043417
135 | 0.97794 | -0.42339 | 0.005507 | 0.0013802
136 | 0.98049 | -0.37364 | 0.0022896 | 0.00057382
137 | 0.98168 | -0.35048 | 0 | 0
138 | 0.98179 | -0.3484 | 0.001631 | 0.00040877
139 | 0.98157 | -0.35273 | 0.0023694 | 0.00059383
140 | 0.98465 | -0.293 | 0 | 0
141 | 0.98156 | -0.35296 | 0.0018778 | 0.00047062
142 | 0.9846 | -0.29409 | 0.003149 | 0.0007892
143 | 0.98758 | -0.23666 | 0.02771 | 0.0069449
144 | 0.98846 | -0.21978 | 0.0013673 | 0.00034267
145 | 0.98848 | -0.21939 | 0.0016368 | 0.00041022
146 | 0.98656 | -0.25732 | 0 | 0
147 | 0.98684 | -0.25193 | 0 | 0
148 | 0.98646 | -0.25916 | 0.0045774 | 0.0011472
149 | 0.98622 | -0.26399 | 0.014299 | 0.0035838
150 | 0.98655 | -0.25745 | 0.0030777 | 0.00077135
151 | 0.98702 | -0.24836 | 0.0072226 | 0.0018102
152 | 0.9885 | -0.21906 | 0.0023421 | 0.00058698
153 | 0.97132 | -0.55353 | 0 | 0
154 | 0.97111 | -0.55768 | 0.0023314 | 0.00058431
155 | 0.97112 | -0.55742 | 0.0023318 | 0.00058441
156 | 0.97101 | -0.55973 | 0.0024486 | 0.00061367
157 | 0.97108 | -0.55834 | 0.0023304 | 0.00058406
158 | 0.971 | -0.55975 | 0.0023282 | 0.00058351
159 | 0.97098 | -0.56016 | 0.0023332 | 0.00058476
160 | 0.97084 | -0.56298 | 0.0023291 | 0.00058374
161 | 0.97093 | -0.56128 | 0.0027938 | 0.00070018
162 | 0.97082 | -0.56335 | 0.0023013 | 0.00057675
163 | 0.97074 | -0.5649 | 0.0084149 | 0.002109
164 | 0.97057 | -0.56791 | 0.0017715 | 0.00044397
165 | 0.99102 | -0.17101 | 0.0011097 | 0.00027813
166 | 0.99102 | -0.17099 | 0.0012738 | 0.00031925
167 | 0.97476 | -0.48543 | 0.0015434 | 0.00038682
168 | 0.97476 | -0.48537 | 0.00095803 | 0.0002401
169 | 0.99107 | -0.16995 | 0.001378 | 0.00034535
170 | 0.97478 | -0.48497 | 0.0011946 | 0.00029941
171 | 0.9748 | -0.48454 | 0.0013107 | 0.00032849
172 | 0.99144 | -0.16287 | 0.0039933 | 0.0010008
173 | 0.97484 | -0.48378 | 0.0011939 | 0.00029922
174 | 0.99146 | -0.16237 | 0.0054841 | 0.0013744
175 | 0.9909 | -0.17316 | 0 | 0
176 | 0.99169 | -0.15794 | 0 | 0
177 | 0.99896 | -0.020056 | 0.0037784 | 0.00094695
178 | 0.97489 | -0.48289 | 0.0008814 | 0.0002209
179 | 0.99174 | -0.15687 | 0 | 0
180 | 0.99106 | -0.1699 | 0 | 0
181 | 0.99239 | -0.14457 | 0.0016701 | 0.00041857
182 | 0.9905 | -0.18064 | 0.0034164 | 0.00085624
183 | 0.99398 | -0.11417 | 0.0012221 | 0.00030628
184 | 0.99046 | -0.18145 | 0.0016004 | 0.00040109
185 | 0.99476 | -0.099245 | 0.0021681 | 0.00054337
186 | 0.99518 | -0.091283 | 0.0025226 | 0.00063222
187 | 0.99005 | -0.18938 | 0 | 0
188 | 0.9887 | -0.21526 | 0.0021184 | 0.00053093
189 | 0.98976 | -0.19481 | 0.002116 | 0.00053031
190 | 0.97066 | -0.56663 | 0.0012767 | 0.00031998
191 | 0.97066 | -0.56649 | 0.0012762 | 0.00031986
192 | 0.97071 | -0.56565 | 0.0012769 | 0.00032002
193 | 0.97073 | -0.56519 | 0.00027904 | 6.9934e-05
194 | 0.97075 | -0.56472 | 0.00027885 | 6.9887e-05
195 | 0.97078 | -0.56423 | 0.0023328 | 0.00058467
196 | 0.97086 | -0.56252 | 0 | 0
197 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.13902 | -0.035543 | 0.13923 | 0.035676 | 0.00020896 | 0.00013307 | 0.20874 | 0.20874 | 0.20874 | 0.99219 | -0.14788 | 0.99382 | -0.11686 | 28.6727
1 | 0.13052 | 0.033413 | -0.13006 | -0.03312 | 0.00045745 | 0.00029236 | 0.19599 | 0.19599 | 0.19599 | 0.99219 | -0.14788 | 0.9884 | -0.22053 | 53.8436
2 | -0.14183 | -0.036328 | 0.142 | 0.036437 | 0.00017019 | 0.0001084 | 0.21263 | 0.21263 | 0.21263 | 0.99382 | -0.11686 | 0.99513 | -0.092129 | 29.208
3 | 0.021726 | 0.0054465 | -0.021725 | -0.0054461 | 7.2096e-07 | 4.3838e-07 | 0.032709 | 0.032709 | 0.032709 | 0.9884 | -0.22053 | 0.98836 | -0.22122 | 8.9859
4 | 0.10833 | 0.027674 | -0.10791 | -0.027402 | 0.00042538 | 0.0002717 | 0.16328 | 0.16328 | 0.16328 | 0.9884 | -0.22053 | 0.98416 | -0.30209 | 44.8578
5 | -0.14476 | -0.037128 | 0.14482 | 0.037167 | 6.2135e-05 | 3.9354e-05 | 0.21676 | 0.21676 | 0.21676 | 0.99513 | -0.092129 | 0.99559 | -0.083283 | 19.8497
6 | 0.016073 | 0.0040311 | -0.016066 | -0.0040271 | 6.8345e-06 | 3.9754e-06 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0242 | 0.98836 | -0.22122 | 0.9879 | -0.23015 | 6.6483
7 | 0.0056522 | 0.001415 | -0.0056516 | -0.0014149 | 5.9926e-07 | 1.0071e-07 | 0.0085091 | 0.0085092 | 0.0085092 | 0.98836 | -0.22122 | 0.98825 | -0.22345 | 2.3377
8 | 0.010777 | 0.0027012 | -0.010776 | -0.0027007 | 8.7087e-07 | 4.4622e-07 | 0.016294 | 0.016294 | 0.016294 | 0.98416 | -0.30209 | 0.98407 | -0.30379 | 4.4764
9 | 0.097132 | 0.024701 | -0.096845 | -0.024518 | 0.00028702 | 0.00018325 | 0.14699 | 0.14699 | 0.14699 | 0.98416 | -0.30209 | 0.98098 | -0.36363 | 40.3815
10 | -0.14624 | -0.037524 | 0.14628 | 0.03755 | 4.1051e-05 | 2.6005e-05 | 0.21888 | 0.21888 | 0.21888 | 0.99559 | -0.083283 | 0.9959 | -0.077499 | 20.0444
11 | 0.01505 | 0.0037723 | -0.015049 | -0.0037716 | 1.2495e-06 | 7.1665e-07 | 0.022669 | 0.022669 | 0.022669 | 0.9879 | -0.23015 | 0.98781 | -0.23189 | 6.2277
12 | 0.0023183 | 0.00057953 | -0.0023183 | -0.00057961 | 3.9338e-08 | -8.5158e-08 | 0.0034902 | 0.0034903 | 0.0034903 | 0.98825 | -0.22345 | 0.98823 | -0.22381 | 0.95886
13 | 0.0086806 | 0.0021757 | -0.0086792 | -0.002175 | 1.3929e-06 | 6.1759e-07 | 0.013126 | 0.013126 | 0.013126 | 0.98407 | -0.30379 | 0.9839 | -0.30716 | 3.6061
14 | 0.090859 | 0.023017 | -0.090795 | -0.022977 | 6.3601e-05 | 4.0592e-05 | 0.13791 | 0.13791 | 0.13791 | 0.98098 | -0.36363 | 0.98023 | -0.37821 | 37.8871
15 | 0.0061049 | 0.0015299 | -0.0061039 | -0.0015296 | 1.0301e-06 | 2.5017e-07 | 0.0092333 | 0.0092335 | 0.0092335 | 0.98385 | -0.30817 | 0.98367 | -0.31171 | 2.5367
16 | -0.0061049 | -0.0015299 | 0.0061052 | 0.0015299 | 2.9447e-07 | 7.1488e-08 | 0.0092333 | 0.0092333 | 0.0092333 | 0.98385 | -0.30817 | 0.9839 | -0.30716 | 2.5366
17 | 0.0025981 | 0.00065095 | -0.002598 | -0.00065111 | 9.9149e-08 | -1.5383e-07 | 0.0039301 | 0.0039301 | 0.0039301 | 0.98367 | -0.31171 | 0.98363 | -0.31251 | 1.0797
18 | -0.012798 | -0.0032061 | 0.0128 | 0.0032074 | 2.4141e-06 | 1.3236e-06 | 0.019286 | 0.019286 | 0.019286 | 0.98742 | -0.23964 | 0.98762 | -0.23567 | 5.2983
19 | 0.01077 | 0.0026979 | -0.010767 | -0.0026965 | 2.715e-06 | 1.3861e-06 | 0.016229 | 0.016229 | 0.016229 | 0.98742 | -0.23964 | 0.98714 | -0.24493 | 4.4586
20 | 0.0020283 | 0.00050815 | -0.0020282 | -0.00050832 | 5.7605e-08 | -1.7344e-07 | 0.0030565 | 0.0030566 | 0.0030566 | 0.98742 | -0.23964 | 0.98738 | -0.24023 | 0.83972
21 | -0.013592 | -0.0034058 | 0.013593 | 0.0034065 | 1.2448e-06 | 6.9537e-07 | 0.020478 | 0.020478 | 0.020478 | 0.98762 | -0.23567 | 0.98772 | -0.23375 | 5.6259
22 | 0.010257 | 0.0025686 | -0.010255 | -0.002568 | 1.1281e-06 | 5.611e-07 | 0.01546 | 0.01546 | 0.01546 | 0.98714 | -0.24493 | 0.98703 | -0.24724 | 4.2473
23 | -0.14885 | -0.038192 | 0.149 | 0.038292 | 0.00015822 | 0.00010027 | 0.22271 | 0.22271 | 0.22271 | 0.9959 | -0.077499 | 0.99705 | -0.055615 | 20.3949
24 | 0.014394 | 0.0036075 | -0.014392 | -0.0036067 | 1.2754e-06 | 7.2364e-07 | 0.021682 | 0.021682 | 0.021682 | 0.98781 | -0.23189 | 0.98772 | -0.23375 | 5.9567
25 | 0.0023183 | 0.00057961 | -0.0023181 | -0.00058003 | 1.9185e-07 | -4.1522e-07 | 0.0034903 | 0.0034904 | 0.0034904 | 0.98823 | -0.22381 | 0.98814 | -0.22555 | 0.95891
26 | 0.088175 | 0.02232 | -0.088003 | -0.022211 | 0.00017116 | 0.00010922 | 0.13393 | 0.13393 | 0.13393 | 0.98023 | -0.37821 | 0.97816 | -0.41873 | 36.7941
27 | 0.0094814 | 0.002374 | -0.0094814 | -0.002374 | 2.154e-09 | 1.0205e-09 | 0.014293 | 0.014293 | 0.014293 | 0.98703 | -0.24724 | 0.98702 | -0.24724 | 3.9267
28 | -0.15776 | -0.040487 | 0.15798 | 0.040628 | 0.00022303 | 0.00014148 | 0.23578 | 0.23578 | 0.23578 | 0.99705 | -0.055615 | 0.99859 | -0.026525 | 21.5915
29 | 0.0013962 | 0.00034897 | -0.0013962 | -0.00034923 | 3.6664e-08 | -2.5993e-07 | 0.0021022 | 0.0021023 | 0.0021023 | 0.98814 | -0.22555 | 0.98811 | -0.2261 | 0.57755
30 | 0.0045024 | 0.0011261 | -0.0045022 | -0.0011261 | 1.9023e-07 | -1.8969e-08 | 0.0067873 | 0.0067873 | 0.0067873 | 0.98696 | -0.24848 | 0.98692 | -0.24936 | 1.8647
31 | -0.0087147 | -0.0021818 | 0.0087153 | 0.002182 | 5.105e-07 | 2.2593e-07 | 0.013138 | 0.013138 | 0.013138 | 0.98696 | -0.24848 | 0.98702 | -0.24724 | 3.6094
32 | 0.0041249 | 0.0010315 | -0.0041246 | -0.0010316 | 2.1213e-07 | -5.1156e-08 | 0.0062184 | 0.0062185 | 0.0062185 | 0.98692 | -0.24936 | 0.98686 | -0.25045 | 1.7084
33 | 0.003512 | 0.00087805 | -0.003512 | -0.00087809 | 6.8599e-08 | -3.9465e-08 | 0.0052948 | 0.0052948 | 0.0052948 | 0.98686 | -0.25045 | 0.98684 | -0.25086 | 1.4546
34 | 0.003071 | 0.00076757 | -0.0030709 | -0.00076769 | 1.2149e-07 | -1.1534e-07 | 0.0046299 | 0.0046299 | 0.0046299 | 0.98684 | -0.25086 | 0.9868 | -0.25169 | 1.272
35 | 0.0016275 | 0.00040596 | -0.0016275 | -0.00040599 | 6.7944e-09 | -3.4102e-08 | 0.0024535 | 0.0024535 | 0.0024535 | 0.9868 | -0.25169 | 0.98679 | -0.25178 | 0.67405
36 | 0.00090333 | 0.00022449 | -0.00090331 | -0.00022474 | 1.4283e-08 | -2.5333e-07 | 0.0013615 | 0.0013616 | 0.0013616 | 0.98679 | -0.25178 | 0.98678 | -0.25211 | 0.37406
37 | 0.00067778 | 0.00016822 | -0.00067778 | -0.00016838 | 5.0251e-09 | -1.6083e-07 | 0.0010215 | 0.0010215 | 0.0010215 | 0.98678 | -0.25211 | 0.98677 | -0.25227 | 0.28064
38 | 0.00067778 | 0.00016838 | -0.00067777 | -0.00016852 | 4.3894e-09 | -1.4047e-07 | 0.0010215 | 0.0010216 | 0.0010216 | 0.98677 | -0.25227 | 0.98676 | -0.2524 | 0.28066
39 | 0.00067777 | 0.00016852 | -0.00067776 | -0.00016888 | 1.1336e-08 | -3.6268e-07 | 0.0010216 | 0.0010217 | 0.0010217 | 0.98676 | -0.2524 | 0.98674 | -0.25276 | 0.28069
40 | 0.0013962 | 0.00034923 | -0.0013961 | -0.00034969 | 6.3984e-08 | -4.5351e-07 | 0.0021023 | 0.0021024 | 0.0021024 | 0.98811 | -0.2261 | 0.98806 | -0.22706 | 0.57759
41 | 0.0013961 | 0.00034969 | -0.0013961 | -0.00034989 | 2.8216e-08 | -1.9995e-07 | 0.0021024 | 0.0021025 | 0.0021025 | 0.98806 | -0.22706 | 0.98804 | -0.22749 | 0.57761
42 | 0.018715 | 0.0046915 | -0.018703 | -0.004684 | 1.2595e-05 | 7.5509e-06 | 0.028605 | 0.028605 | 0.028605 | 0.97359 | -0.50884 | 0.97287 | -0.52298 | 7.8585
43 | -0.018715 | -0.0046915 | 0.018736 | 0.0047036 | 2.0169e-05 | 1.209e-05 | 0.028605 | 0.028604 | 0.028605 | 0.97359 | -0.50884 | 0.97473 | -0.48625 | 7.8584
44 | 0.0027844 | 0.00069446 | -0.0027842 | -0.0006947 | 2.0041e-07 | -2.3778e-07 | 0.0042576 | 0.0042577 | 0.0042577 | 0.97287 | -0.52298 | 0.97279 | -0.52449 | 1.1697
45 | -0.070887 | -0.017841 | 0.070958 | 0.017886 | 7.0896e-05 | 4.5172e-05 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.97473 | -0.48625 | 0.9758 | -0.46535 | 29.7369
46 | 0.052151 | 0.013138 | -0.052051 | -0.013074 | 0.00010028 | 6.3653e-05 | 0.079638 | 0.079638 | 0.079638 | 0.97473 | -0.48625 | 0.97268 | -0.52654 | 21.8786
47 | -0.086859 | -0.021875 | 0.086972 | 0.021947 | 0.00011294 | 7.2068e-05 | 0.13249 | 0.13249 | 0.13249 | 0.9758 | -0.46535 | 0.97718 | -0.43819 | 36.3989
48 | 0.015902 | 0.0039883 | -0.015894 | -0.0039836 | 8.062e-06 | 4.7032e-06 | 0.02425 | 0.02425 | 0.02425 | 0.9758 | -0.46535 | 0.97526 | -0.47599 | 6.6621
49 | 0.052051 | 0.013074 | -0.052008 | -0.013047 | 4.2652e-05 | 2.7075e-05 | 0.079638 | 0.079638 | 0.079638 | 0.97268 | -0.52654 | 0.97181 | -0.54372 | 21.8786
50 | 0.0027842 | 0.0006947 | -0.0027836 | -0.00069549 | 6.7232e-07 | -7.971e-07 | 0.0042577 | 0.0042582 | 0.0042582 | 0.97279 | -0.52449 | 0.97254 | -0.52958 | 1.1698
51 | 0.00061019 | 0.0001508 | -0.00061017 | -0.00015163 | 2.2132e-08 | -8.2711e-07 | 0.00093285 | 0.00093315 | 0.00093315 | 0.97254 | -0.52958 | 0.9725 | -0.53034 | 0.25636
52 | 0.043698 | 0.010964 | -0.043695 | -0.010962 | 3.2643e-06 | 2.0651e-06 | 0.066914 | 0.066914 | 0.066914 | 0.97181 | -0.54372 | 0.97174 | -0.54529 | 18.383
53 | 0.00032378 | 8.0166e-05 | -0.00032378 | -8.0226e-05 | 4.2141e-10 | -6.0022e-08 | 0.00048792 | 0.00048794 | 0.00048794 | 0.98674 | -0.25276 | 0.98674 | -0.25278 | 0.13405
54 | -0.00032378 | -8.069e-05 | 0.00032378 | 8.0226e-05 | 3.2618e-09 | -4.6442e-07 | 0.0004881 | 0.00048794 | 0.0004881 | 0.98673 | -0.253 | 0.98674 | -0.25278 | 0.13409
55 | 0.00032378 | 8.069e-05 | -0.00032378 | -8.0982e-05 | 2.0454e-09 | -2.9107e-07 | 0.0004881 | 0.00048821 | 0.00048821 | 0.98673 | -0.253 | 0.98672 | -0.25313 | 0.13412
56 | 0.0001982 | 4.9508e-05 | -0.0001982 | -4.9673e-05 | 4.3143e-10 | -1.6425e-07 | 0.00029883 | 0.00029889 | 0.00029889 | 0.98672 | -0.25313 | 0.98672 | -0.25318 | 0.082112
57 | -0.00061014 | -0.00015291 | 0.00061017 | 0.00015163 | 3.453e-08 | -1.2892e-06 | 0.00093362 | 0.00093315 | 0.00093362 | 0.97244 | -0.53154 | 0.9725 | -0.53034 | 0.25649
58 | 0.041363 | 0.010378 | -0.041347 | -0.010367 | 1.6243e-05 | 1.0262e-05 | 0.063343 | 0.063343 | 0.063343 | 0.97174 | -0.54529 | 0.97132 | -0.55353 | 17.4019
59 | -0.0023329 | -0.00058467 | 0.0023329 | 0.00058461 | 2.911e-08 | -5.6438e-08 | 0.0035757 | 0.0035757 | 0.0035757 | 0.9708 | -0.56377 | 0.97081 | -0.56351 | 0.98234
60 | -0.0046659 | -0.0011693 | 0.004666 | 0.0011693 | 1.1641e-07 | -5.4604e-10 | 0.0071517 | 0.0071516 | 0.0071517 | 0.97081 | -0.56351 | 0.97084 | -0.56298 | 1.9647
61 | -0.007368 | -0.0018466 | 0.0073688 | 0.0018469 | 7.1319e-07 | 2.6724e-07 | 0.011221 | 0.011221 | 0.011221 | 0.97708 | -0.44022 | 0.97718 | -0.43819 | 3.0827
62 | -0.094341 | -0.023794 | 0.094408 | 0.023836 | 6.6875e-05 | 4.2692e-05 | 0.14371 | 0.14371 | 0.14371 | 0.97718 | -0.43819 | 0.97794 | -0.42339 | 39.4815
63 | 0.013431 | 0.0033664 | -0.01343 | -0.003366 | 8.6224e-07 | 4.8352e-07 | 0.020493 | 0.020493 | 0.020493 | 0.97526 | -0.47599 | 0.97519 | -0.47734 | 5.6299
64 | 0.011869 | 0.0029736 | -0.011867 | -0.0029726 | 1.8356e-06 | 9.8633e-07 | 0.018055 | 0.018055 | 0.018055 | 0.97816 | -0.41873 | 0.97799 | -0.42198 | 4.9602
65 | 0.076135 | 0.019237 | -0.075987 | -0.019143 | 0.00014728 | 9.3896e-05 | 0.11588 | 0.11588 | 0.11588 | 0.97816 | -0.41873 | 0.97609 | -0.45917 | 31.834
66 | 0.0086959 | 0.0021793 | -0.0086952 | -0.0021789 | 7.6157e-07 | 3.4185e-07 | 0.013231 | 0.013231 | 0.013231 | 0.97799 | -0.42198 | 0.9779 | -0.42382 | 3.6349
67 | 0.003171 | 0.00079334 | -0.0031705 | -0.00079373 | 4.9572e-07 | -3.9534e-07 | 0.0048242 | 0.0048244 | 0.0048244 | 0.97799 | -0.42198 | 0.97782 | -0.42526 | 1.3254
68 | 0.05571 | 0.014056 | -0.05566 | -0.014024 | 5.0422e-05 | 3.2037e-05 | 0.084962 | 0.084962 | 0.084962 | 0.97609 | -0.45917 | 0.97513 | -0.47809 | 23.3413
69 | 0.020277 | 0.0050868 | -0.020274 | -0.0050847 | 3.364e-06 | 2.0356e-06 | 0.030913 | 0.030914 | 0.030914 | 0.97609 | -0.45917 | 0.97591 | -0.46265 | 8.4927
70 | 0.0055511 | 0.001391 | -0.0055509 | -0.0013909 | 2.6699e-07 | 4.5688e-08 | 0.0084468 | 0.0084468 | 0.0084468 | 0.9779 | -0.42382 | 0.97785 | -0.42483 | 2.3206
71 | 0.0031705 | 0.00079373 | -0.0031699 | -0.00079419 | 5.7973e-07 | -4.6193e-07 | 0.0048244 | 0.0048247 | 0.0048247 | 0.97782 | -0.42526 | 0.97763 | -0.42911 | 1.3255
72 | 0.05415 | 0.013646 | -0.054135 | -0.013636 | 1.5782e-05 | 1.0024e-05 | 0.082659 | 0.082659 | 0.082659 | 0.97513 | -0.47809 | 0.97482 | -0.48419 | 22.7085
73 | 0.018144 | 0.0045509 | -0.018141 | -0.0045494 | 2.4893e-06 | 1.4848e-06 | 0.027666 | 0.027666 | 0.027666 | 0.97591 | -0.46265 | 0.97577 | -0.46553 | 7.6005
74 | 0.0029493 | 0.00073891 | -0.0029491 | -0.00073906 | 1.4677e-07 | -1.4981e-07 | 0.0044879 | 0.004488 | 0.004488 | 0.97785 | -0.42483 | 0.97779 | -0.42587 | 1.233
75 | 0.0014267 | 0.00035729 | -0.0014266 | -0.00035755 | 3.9002e-08 | -2.5161e-07 | 0.0021714 | 0.0021715 | 0.0021715 | 0.97763 | -0.42911 | 0.9776 | -0.42968 | 0.59656
76 | 0.049864 | 0.012551 | -0.049813 | -0.012518 | 5.1973e-05 | 3.2966e-05 | 0.076201 | 0.076201 | 0.076201 | 0.97397 | -0.50072 | 0.97287 | -0.52255 | 20.9344
77 | -0.049864 | -0.012551 | 0.049897 | 0.012571 | 3.2308e-05 | 2.0492e-05 | 0.076201 | 0.076201 | 0.076201 | 0.97397 | -0.50072 | 0.97466 | -0.48717 | 20.9344
78 | 0.047912 | 0.012041 | -0.047866 | -0.012012 | 4.6275e-05 | 2.9331e-05 | 0.073295 | 0.073295 | 0.073295 | 0.97287 | -0.52255 | 0.97184 | -0.54281 | 20.1359
79 | -0.051074 | -0.012866 | 0.051076 | 0.012868 | 2.1629e-06 | 1.3725e-06 | 0.077998 | 0.077998 | 0.077998 | 0.97466 | -0.48717 | 0.97471 | -0.48629 | 21.4281
80 | -0.0085339 | -0.0021389 | 0.0085345 | 0.0021392 | 6.4388e-07 | 2.8783e-07 | 0.013076 | 0.013076 | 0.013076 | 0.97113 | -0.55675 | 0.97121 | -0.55517 | 3.5923
81 | 0.0085339 | 0.0021389 | -0.0085324 | -0.0021383 | 1.4827e-06 | 6.6287e-07 | 0.013076 | 0.013076 | 0.013076 | 0.97113 | -0.55675 | 0.97095 | -0.5604 | 3.5924
82 | -0.013689 | -0.003431 | 0.013694 | 0.0034341 | 5.3199e-06 | 3.0055e-06 | 0.020973 | 0.020973 | 0.020973 | 0.97121 | -0.55517 | 0.97163 | -0.54701 | 5.7619
83 | 0.0045014 | 0.001128 | -0.004501 | -0.0011281 | 3.8733e-07 | -2.0517e-08 | 0.0068985 | 0.0068986 | 0.0068986 | 0.97095 | -0.5604 | 0.97086 | -0.5622 | 1.8952
84 | 0.004031 | 0.0010102 | -0.0040309 | -0.0010103 | 5.9622e-08 | -1.3368e-08 | 0.0061777 | 0.0061777 | 0.0061777 | 0.97095 | -0.5604 | 0.97093 | -0.56071 | 1.6972
85 | 0.052427 | 0.013208 | -0.052422 | -0.013205 | 5.2755e-06 | 3.3489e-06 | 0.080053 | 0.080053 | 0.080053 | 0.97482 | -0.48419 | 0.97471 | -0.48629 | 21.9926
86 | 0.016261 | 0.0040782 | -0.016258 | -0.0040762 | 3.3833e-06 | 1.9821e-06 | 0.024799 | 0.024799 | 0.024799 | 0.97577 | -0.46553 | 0.97555 | -0.4699 | 6.8129
87 | 0.0019155 | 0.00048002 | -0.0019155 | -0.00048007 | 1.747e-08 | -5.7584e-08 | 0.0029151 | 0.0029151 | 0.0029151 | 0.97779 | -0.42587 | 0.97778 | -0.42606 | 0.80085
88 | 0.046584 | 0.011691 | -0.04658 | -0.011688 | 3.7152e-06 | 2.3536e-06 | 0.071332 | 0.071332 | 0.071332 | 0.97184 | -0.54281 | 0.97176 | -0.54448 | 19.5968
89 | -0.016374 | -0.0041057 | 0.016376 | 0.0041069 | 1.978e-06 | 1.162e-06 | 0.025078 | 0.025077 | 0.025078 | 0.97163 | -0.54701 | 0.97176 | -0.54448 | 6.8894
90 | 0.0013815 | 0.00034623 | -0.0013815 | -0.00034623 | 4.4242e-10 | -2.9688e-09 | 0.0021173 | 0.0021173 | 0.0021173 | 0.97086 | -0.5622 | 0.97086 | -0.56221 | 0.58169
91 | 0.014519 | 0.0036405 | -0.014518 | -0.0036396 | 1.5411e-06 | 8.8172e-07 | 0.022147 | 0.022147 | 0.022147 | 0.97555 | -0.4699 | 0.97543 | -0.47212 | 6.0843
92 | 0.030204 | 0.0075816 | -0.0302 | -0.0075791 | 4.0454e-06 | 2.5266e-06 | 0.046255 | 0.046255 | 0.046255 | 0.97176 | -0.54448 | 0.97161 | -0.54729 | 12.7074
93 | 0.028901 | 0.0072534 | -0.02888 | -0.0072405 | 2.0662e-05 | 1.2876e-05 | 0.044265 | 0.044265 | 0.044265 | 0.97161 | -0.54729 | 0.97085 | -0.56229 | 12.1607
94 | 0.018133 | 0.0045468 | -0.01813 | -0.0045452 | 2.6067e-06 | 1.557e-06 | 0.027793 | 0.027793 | 0.027793 | 0.97085 | -0.56229 | 0.9707 | -0.56531 | 7.6354
95 | 0.010747 | 0.0026937 | -0.010745 | -0.0026925 | 2.296e-06 | 1.1905e-06 | 0.016472 | 0.016472 | 0.016472 | 0.97085 | -0.56229 | 0.97063 | -0.56677 | 4.5253
96 | 0.0055395 | 0.0013881 | -0.0055391 | -0.001388 | 4.1523e-07 | 7.5938e-08 | 0.0084916 | 0.0084917 | 0.0084917 | 0.9707 | -0.56531 | 0.97062 | -0.56688 | 2.3329
97 | 0.012591 | 0.0031571 | -0.012585 | -0.0031541 | 5.4287e-06 | 2.9942e-06 | 0.019301 | 0.019301 | 0.019301 | 0.9707 | -0.56531 | 0.97025 | -0.57436 | 5.3026
98 | 0.0096031 | 0.0024064 | -0.0096031 | -0.0024063 | 1.8298e-08 | 8.9282e-09 | 0.014722 | 0.014722 | 0.014722 | 0.97063 | -0.56677 | 0.97063 | -0.56681 | 4.0444
99 | 0.0036316 | 0.00090997 | -0.0036315 | -0.00091002 | 1.1305e-07 | -4.7851e-08 | 0.0055674 | 0.0055675 | 0.0055675 | 0.97062 | -0.56688 | 0.97059 | -0.56753 | 1.5295
100 | 0.010759 | 0.0026966 | -0.010759 | -0.0026963 | 5.6878e-07 | 2.9523e-07 | 0.016501 | 0.016501 | 0.016501 | 0.97025 | -0.57436 | 0.97019 | -0.57547 | 4.5333
101 | 0.0076078 | 0.0019063 | -0.0076074 | -0.0019061 | 4.0864e-07 | 1.6252e-07 | 0.011663 | 0.011663 | 0.011663 | 0.97063 | -0.56681 | 0.97057 | -0.56794 | 3.2041
102 | 0.034527 | 0.0086715 | -0.034503 | -0.0086566 | 2.3761e-05 | 1.4893e-05 | 0.051383 | 0.051383 | 0.051383 | 1 | 0 | 0.99925 | -0.014433 | 14.1163
103 | 0.41864 | 0.10757 | -0.41843 | -0.10743 | 0.00021097 | 0.00013485 | 0.62389 | 0.62389 | 0.62389 | 1 | 0 | 0.99945 | -0.010381 | 57.1325
104 | 0.009047 | 0.0022675 | -0.0090456 | -0.0022668 | 1.402e-06 | 6.2751e-07 | 0.013472 | 0.013472 | 0.013472 | 0.99925 | -0.014433 | 0.99908 | -0.017687 | 3.7012
105 | 0.025456 | 0.0063891 | -0.025441 | -0.00638 | 1.4783e-05 | 9.1023e-06 | 0.037911 | 0.037911 | 0.037911 | 0.99925 | -0.014433 | 0.99862 | -0.026618 | 10.4152
106 | 0.24222 | 0.062183 | -0.24184 | -0.061945 | 0.00037423 | 0.00023861 | 0.36115 | 0.36115 | 0.36115 | 0.99945 | -0.010381 | 0.99776 | -0.042265 | 33.0722
107 | 0.17621 | 0.04525 | -0.17608 | -0.045163 | 0.000138 | 8.7691e-05 | 0.26274 | 0.26274 | 0.26274 | 0.99945 | -0.010381 | 0.99859 | -0.026525 | 24.0604
108 | 0.012774 | 0.0032025 | -0.012771 | -0.0032012 | 2.4151e-06 | 1.334e-06 | 0.019487 | 0.019487 | 0.019487 | 0.97543 | -0.47212 | 0.97523 | -0.47609 | 5.3535
109 | 0.011208 | 0.0028094 | -0.011207 | -0.0028091 | 6.4264e-07 | 3.3818e-07 | 0.017101 | 0.017101 | 0.017101 | 0.97523 | -0.47609 | 0.97517 | -0.4773 | 4.6982
110 | 0.0096237 | 0.0024122 | -0.0096225 | -0.0024116 | 1.1762e-06 | 5.7135e-07 | 0.014685 | 0.014685 | 0.014685 | 0.97517 | -0.4773 | 0.97504 | -0.47986 | 4.0343
111 | 0.0084099 | 0.0021077 | -0.0084093 | -0.0021074 | 5.2918e-07 | 2.3183e-07 | 0.012834 | 0.012834 | 0.012834 | 0.97504 | -0.47986 | 0.97497 | -0.48118 | 3.5259
112 | 0.0070833 | 0.0017751 | -0.0070827 | -0.0017749 | 5.7753e-07 | 2.0529e-07 | 0.010811 | 0.010811 | 0.010811 | 0.97497 | -0.48118 | 0.97489 | -0.48289 | 2.9699
113 | 0.0063628 | 0.0015942 | -0.0063624 | -0.0015941 | 3.2081e-07 | 9.4218e-08 | 0.0097548 | 0.0097549 | 0.0097549 | 0.97057 | -0.56794 | 0.97052 | -0.569 | 2.6799
114 | 0.0052402 | 0.0013128 | -0.00524 | -0.0013128 | 2.4986e-07 | 3.2365e-08 | 0.0080342 | 0.0080343 | 0.0080343 | 0.97052 | -0.569 | 0.97047 | -0.57 | 2.2072
115 | 0.0017647 | 0.00044204 | -0.0017647 | -0.00044226 | 5.7979e-08 | -2.2381e-07 | 0.0027058 | 0.0027058 | 0.0027058 | 0.97047 | -0.57 | 0.97043 | -0.57069 | 0.74336
116 | 0.0034753 | 0.00087077 | -0.0034752 | -0.00087082 | 8.1298e-08 | -4.2308e-08 | 0.0053285 | 0.0053286 | 0.0053286 | 0.97047 | -0.57 | 0.97044 | -0.57049 | 1.4639
117 | 0.0017995 | 0.00045086 | -0.0017995 | -0.000451 | 3.6661e-08 | -1.3518e-07 | 0.0027593 | 0.0027593 | 0.0027593 | 0.97044 | -0.57049 | 0.97042 | -0.57092 | 0.75806
118 | 0.0017715 | 0.00044385 | -0.0017715 | -0.00044397 | 3.2176e-08 | -1.2317e-07 | 0.0027159 | 0.0027159 | 0.0027159 | 0.97059 | -0.56753 | 0.97057 | -0.56791 | 0.74613
119 | 0.0063239 | 0.0015849 | -0.0063234 | -0.0015847 | 5.1159e-07 | 1.4836e-07 | 0.0096992 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.97019 | -0.57547 | 0.9701 | -0.57716 | 2.6646
120 | 0.004435 | 0.0011114 | -0.0044346 | -0.0011114 | 3.763e-07 | -2.6962e-08 | 0.006802 | 0.0068021 | 0.0068021 | 0.97019 | -0.57547 | 0.9701 | -0.57725 | 1.8687
121 | 0.0040784 | 0.0010221 | -0.0040784 | -0.0010221 | 4.4176e-09 | -8.8935e-10 | 0.0062558 | 0.0062558 | 0.0062558 | 0.9701 | -0.57716 | 0.9701 | -0.57719 | 1.7186
122 | 0.0015226 | 0.00038154 | -0.0015226 | -0.0003816 | 1.183e-08 | -6.3834e-08 | 0.0023355 | 0.0023355 | 0.0023355 | 0.9701 | -0.57719 | 0.97009 | -0.57735 | 0.64162
123 | -0.043954 | -0.011042 | 0.043961 | 0.011046 | 6.5107e-06 | 4.1159e-06 | 0.066155 | 0.066155 | 0.066155 | 0.98879 | -0.21398 | 0.98895 | -0.21088 | 18.1746
124 | 0.0065429 | 0.0016398 | -0.0065422 | -0.0016396 | 6.42e-07 | 1.844e-07 | 0.0098463 | 0.0098464 | 0.0098464 | 0.98879 | -0.21398 | 0.98868 | -0.21604 | 2.705
125 | 0.037411 | 0.0094021 | -0.037362 | -0.0093709 | 4.9599e-05 | 3.1209e-05 | 0.056309 | 0.056309 | 0.056309 | 0.98879 | -0.21398 | 0.98736 | -0.24179 | 15.4696
126 | -0.043961 | -0.011046 | 0.044 | 0.011071 | 3.9025e-05 | 2.4671e-05 | 0.066155 | 0.066155 | 0.066155 | 0.98895 | -0.21088 | 0.98991 | -0.1923 | 18.1746
127 | 0.029201 | 0.0073256 | -0.029192 | -0.0073199 | 9.1383e-06 | 5.6877e-06 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.98736 | -0.24179 | 0.98702 | -0.24836 | 12.0907
128 | -0.049845 | -0.012536 | 0.04989 | 0.012565 | 4.5611e-05 | 2.8912e-05 | 0.074942 | 0.074941 | 0.074942 | 0.98991 | -0.1923 | 0.9909 | -0.17316 | 20.5883
129 | -0.0018071 | -0.00045291 | 0.0018072 | 0.00045271 | 5.0072e-08 | -2.0161e-07 | 0.0027135 | 0.0027134 | 0.0027135 | 0.99099 | -0.17152 | 0.99102 | -0.17094 | 0.74547
130 | -0.0032163 | -0.00080586 | 0.0032166 | 0.00080561 | 3.0691e-07 | -2.5582e-07 | 0.0048292 | 0.004829 | 0.0048292 | 0.99102 | -0.17094 | 0.99112 | -0.16894 | 1.3267
131 | -0.0032166 | -0.00080561 | 0.0032167 | 0.00080555 | 7.2887e-08 | -6.0771e-08 | 0.004829 | 0.004829 | 0.004829 | 0.99112 | -0.16894 | 0.99115 | -0.16846 | 1.3267
132 | -0.0069786 | -0.0017479 | 0.0069804 | 0.0017485 | 1.8586e-06 | 6.0737e-07 | 0.010477 | 0.010476 | 0.010477 | 0.99115 | -0.16846 | 0.99144 | -0.16287 | 2.8782
133 | 0.0037619 | 0.00094236 | -0.0037616 | -0.00094247 | 2.6762e-07 | -1.1706e-07 | 0.0056476 | 0.0056477 | 0.0056477 | 0.99115 | -0.16846 | 0.99107 | -0.16995 | 1.5516
134 | 0.23756 | 0.06087 | -0.23736 | -0.060747 | 0.00019445 | 0.00012397 | 0.35476 | 0.35476 | 0.35476 | 0.99776 | -0.042265 | 0.99687 | -0.05917 | 32.4869
135 | 0.23456 | 0.060044 | -0.23433 | -0.059894 | 0.00023602 | 0.00015045 | 0.35057 | 0.35057 | 0.35057 | 0.99687 | -0.05917 | 0.99578 | -0.07997 | 32.1039
136 | 0.0051979 | 0.0013025 | -0.0051976 | -0.0013025 | 2.7157e-07 | 1.5582e-08 | 0.0077416 | 0.0077417 | 0.0077417 | 0.99908 | -0.017687 | 0.99902 | -0.018784 | 2.1268
137 | 0.024044 | 0.0060297 | -0.024034 | -0.0060234 | 1.0406e-05 | 6.3772e-06 | 0.035829 | 0.035829 | 0.035829 | 0.99862 | -0.026618 | 0.99814 | -0.035702 | 9.8431
138 | 0.23161 | 0.059214 | -0.23152 | -0.059156 | 9.0551e-05 | 5.7717e-05 | 0.34652 | 0.34652 | 0.34652 | 0.99578 | -0.07997 | 0.99535 | -0.088055 | 31.7325
139 | 0.0037786 | 0.00094684 | -0.0037784 | -0.00094695 | 2.2908e-07 | -1.0589e-07 | 0.005628 | 0.0056281 | 0.0056281 | 0.99902 | -0.018784 | 0.99896 | -0.020056 | 1.5462
140 | 0.22979 | 0.058722 | -0.22975 | -0.058699 | 3.5876e-05 | 2.2866e-05 | 0.34393 | 0.34393 | 0.34393 | 0.99535 | -0.088055 | 0.99518 | -0.091283 | 31.4954
141 | -0.099915 | -0.025217 | 0.10015 | 0.025369 | 0.00023872 | 0.00015243 | 0.15209 | 0.15209 | 0.15209 | 0.97794 | -0.42339 | 0.98049 | -0.37364 | 41.7836
142 | -0.10244 | -0.025943 | 0.10256 | 0.026016 | 0.00011409 | 7.2857e-05 | 0.15557 | 0.15557 | 0.15557 | 0.98049 | -0.37364 | 0.98168 | -0.35048 | 42.7381
143 | -0.1068 | -0.02708 | 0.10682 | 0.027087 | 1.0639e-05 | 6.7952e-06 | 0.16201 | 0.16201 | 0.16201 | 0.98168 | -0.35048 | 0.98179 | -0.3484 | 44.5069
144 | 0.0042477 | 0.0010643 | -0.0042472 | -0.0010644 | 4.5504e-07 | -7.8814e-08 | 0.0064385 | 0.0064386 | 0.0064386 | 0.98168 | -0.35048 | 0.98157 | -0.35273 | 1.7688
145 | -0.10845 | -0.027495 | 0.10874 | 0.02768 | 0.00028962 | 0.000185 | 0.16448 | 0.16448 | 0.16448 | 0.98179 | -0.3484 | 0.98465 | -0.293 | 45.186
146 | 0.0018778 | 0.00047055 | -0.0018778 | -0.00047062 | 2.0981e-08 | -7.3841e-08 | 0.0028467 | 0.0028467 | 0.0028467 | 0.98157 | -0.35273 | 0.98156 | -0.35296 | 0.78206
147 | 0.0031491 | 0.00078906 | -0.003149 | -0.0007892 | 1.634e-07 | -1.4013e-07 | 0.0047589 | 0.004759 | 0.004759 | 0.98465 | -0.293 | 0.9846 | -0.29409 | 1.3074
148 | -0.11189 | -0.02847 | 0.11219 | 0.028664 | 0.00030477 | 0.00019469 | 0.16924 | 0.16924 | 0.16924 | 0.98465 | -0.293 | 0.98758 | -0.23666 | 46.4934
149 | -0.1399 | -0.035609 | 0.14001 | 0.035682 | 0.00011392 | 7.2823e-05 | 0.21099 | 0.21099 | 0.21099 | 0.98758 | -0.23666 | 0.98846 | -0.21978 | 57.9636
150 | -0.14138 | -0.036025 | 0.14138 | 0.036026 | 2.6406e-06 | 1.682e-06 | 0.21305 | 0.21305 | 0.21305 | 0.98846 | -0.21978 | 0.98848 | -0.21939 | 29.2645
151 | -0.14302 | -0.036437 | 0.14302 | 0.036438 | 2.2967e-06 | 1.4547e-06 | 0.21551 | 0.21551 | 0.21551 | 0.98848 | -0.21939 | 0.9885 | -0.21906 | 19.7353
152 | -0.0045778 | -0.0011472 | 0.0045789 | 0.0011471 | 1.1757e-06 | -8.7573e-08 | 0.0069046 | 0.0069043 | 0.0069046 | 0.98656 | -0.25732 | 0.98684 | -0.25193 | 1.8969
153 | 0.0045778 | 0.0011472 | -0.0045774 | -0.0011472 | 4.0134e-07 | -2.977e-08 | 0.0069046 | 0.0069047 | 0.0069047 | 0.98656 | -0.25732 | 0.98646 | -0.25916 | 1.8969
154 | -0.021965 | -0.0055074 | 0.021969 | 0.0055097 | 3.7429e-06 | 2.2792e-06 | 0.033121 | 0.033121 | 0.033121 | 0.98684 | -0.25193 | 0.98702 | -0.24836 | 9.0993
155 | 0.017386 | 0.0043604 | -0.017382 | -0.0043577 | 4.5706e-06 | 2.6987e-06 | 0.026217 | 0.026217 | 0.026217 | 0.98684 | -0.25193 | 0.98655 | -0.25745 | 7.2025
156 | -0.014299 | -0.0035838 | 0.014304 | 0.0035863 | 4.4588e-06 | 2.5276e-06 | 0.021575 | 0.021575 | 0.021575 | 0.98622 | -0.26399 | 0.98655 | -0.25745 | 5.9273
157 | -0.14537 | -0.037025 | 0.14539 | 0.037042 | 2.6686e-05 | 1.6908e-05 | 0.21904 | 0.21903 | 0.21904 | 0.9885 | -0.21906 | 0.9887 | -0.21526 | 20.0582
158 | 0.020627 | 0.0051723 | -0.020623 | -0.0051698 | 4.0742e-06 | 2.4728e-06 | 0.0316 | 0.0316 | 0.0316 | 0.97132 | -0.55353 | 0.97111 | -0.55768 | 8.6813
159 | 0.02072 | 0.0051951 | -0.020716 | -0.0051928 | 3.841e-06 | 2.3324e-06 | 0.031743 | 0.031743 | 0.031743 | 0.97132 | -0.55353 | 0.97112 | -0.55742 | 8.7206
160 | 0.018291 | 0.0045855 | -0.018289 | -0.0045845 | 1.7866e-06 | 1.0684e-06 | 0.028028 | 0.028028 | 0.028028 | 0.97111 | -0.55768 | 0.97101 | -0.55973 | 7.6999
161 | 0.018384 | 0.0046084 | -0.018383 | -0.0046079 | 8.041e-07 | 4.8119e-07 | 0.02817 | 0.02817 | 0.02817 | 0.97112 | -0.55742 | 0.97108 | -0.55834 | 7.739
162 | 0.015841 | 0.0039708 | -0.015841 | -0.0039708 | 2.034e-08 | 1.1879e-08 | 0.024275 | 0.024275 | 0.024275 | 0.97101 | -0.55973 | 0.971 | -0.55975 | 6.6691
163 | 0.016053 | 0.0040238 | -0.016052 | -0.004023 | 1.3899e-06 | 8.1374e-07 | 0.024599 | 0.024599 | 0.024599 | 0.97108 | -0.55834 | 0.97098 | -0.56016 | 6.7579
164 | 0.013513 | 0.0033873 | -0.013512 | -0.0033867 | 9.8276e-07 | 5.5337e-07 | 0.020708 | 0.020708 | 0.020708 | 0.971 | -0.55975 | 0.97093 | -0.56128 | 5.6889
165 | 0.013718 | 0.0034382 | -0.013717 | -0.0034374 | 1.5469e-06 | 8.7457e-07 | 0.021023 | 0.021023 | 0.021023 | 0.97098 | -0.56016 | 0.97086 | -0.56252 | 5.7756
166 | -0.0069952 | -0.0017531 | 0.0069953 | 0.0017531 | 1.5296e-07 | 5.4015e-08 | 0.010722 | 0.010722 | 0.010722 | 0.97084 | -0.56298 | 0.97086 | -0.56252 | 2.9455
167 | 0.010718 | 0.0026865 | -0.010717 | -0.002686 | 1.0578e-06 | 5.477e-07 | 0.016426 | 0.016426 | 0.016426 | 0.97093 | -0.56128 | 0.97082 | -0.56335 | 4.5126
168 | 0.0084155 | 0.0021092 | -0.0084149 | -0.002109 | 6.2035e-07 | 2.7409e-07 | 0.012899 | 0.012899 | 0.012899 | 0.97082 | -0.56335 | 0.97074 | -0.5649 | 3.5436
169 | -0.0011097 | -0.00027813 | 0.0011097 | 0.00027811 | 1.1051e-09 | -1.2969e-08 | 0.0016663 | 0.0016663 | 0.0016663 | 0.99102 | -0.17101 | 0.99102 | -0.17099 | 0.45777
170 | -0.0023836 | -0.00059736 | 0.0023837 | 0.00059712 | 1.1735e-07 | -2.3971e-07 | 0.0035789 | 0.0035788 | 0.0035789 | 0.99102 | -0.17099 | 0.99107 | -0.16995 | 0.98322
171 | -0.0015434 | -0.00038682 | 0.0015435 | 0.0003868 | 4.9017e-09 | -2.6214e-08 | 0.0023562 | 0.0023561 | 0.0023562 | 0.97476 | -0.48543 | 0.97476 | -0.48537 | 0.64729
172 | -0.0025015 | -0.0006269 | 0.0025015 | 0.00062682 | 4.6981e-08 | -7.7035e-08 | 0.0038186 | 0.0038186 | 0.0038186 | 0.97476 | -0.48537 | 0.97478 | -0.48497 | 1.0491
173 | -0.0036962 | -0.00092623 | 0.0036962 | 0.0009262 | 7.6893e-08 | -3.1084e-08 | 0.0056422 | 0.0056422 | 0.0056422 | 0.97478 | -0.48497 | 0.9748 | -0.48454 | 1.5501
174 | -0.005007 | -0.0012547 | 0.0050071 | 0.0012547 | 1.8098e-07 | 1.2826e-08 | 0.007643 | 0.0076429 | 0.007643 | 0.9748 | -0.48454 | 0.97484 | -0.48378 | 2.0997
175 | -0.010974 | -0.0027493 | 0.010974 | 0.0027494 | 2.5772e-07 | 1.3227e-07 | 0.01647 | 0.01647 | 0.01647 | 0.99144 | -0.16287 | 0.99146 | -0.16237 | 4.5247
176 | -0.006201 | -0.0015539 | 0.0062013 | 0.001554 | 2.6051e-07 | 7.005e-08 | 0.0094653 | 0.0094653 | 0.0094653 | 0.97484 | -0.48378 | 0.97489 | -0.48289 | 2.6004
177 | -0.016458 | -0.0041239 | 0.016462 | 0.0041259 | 3.4757e-06 | 2.0285e-06 | 0.0247 | 0.0247 | 0.0247 | 0.99146 | -0.16237 | 0.99169 | -0.15794 | 6.7858
178 | -0.04989 | -0.012565 | 0.049898 | 0.012569 | 7.7693e-06 | 4.9248e-06 | 0.074941 | 0.074941 | 0.074941 | 0.9909 | -0.17316 | 0.99106 | -0.1699 | 20.5883
179 | -0.016462 | -0.0041259 | 0.016462 | 0.0041264 | 8.4332e-07 | 4.9217e-07 | 0.0247 | 0.0247 | 0.0247 | 0.99169 | -0.15794 | 0.99174 | -0.15687 | 6.7858
180 | 0.205 | 0.05222 | -0.20487 | -0.052138 | 0.00012881 | 8.2017e-05 | 0.30788 | 0.30788 | 0.30788 | 0.99174 | -0.15687 | 0.99106 | -0.1699 | 28.1943
181 | -0.22146 | -0.056347 | 0.22159 | 0.05643 | 0.0001313 | 8.3663e-05 | 0.33258 | 0.33258 | 0.33258 | 0.99174 | -0.15687 | 0.99239 | -0.14457 | 30.4562
182 | 0.15497 | 0.039569 | -0.15489 | -0.039518 | 8.038e-05 | 5.0986e-05 | 0.23294 | 0.23294 | 0.23294 | 0.99106 | -0.1699 | 0.9905 | -0.18064 | 21.3316
183 | -0.22326 | -0.056849 | 0.22359 | 0.057058 | 0.00032785 | 0.00020892 | 0.33509 | 0.33509 | 0.33509 | 0.99239 | -0.14457 | 0.99398 | -0.11417 | 30.6855
184 | 0.15148 | 0.038662 | -0.15147 | -0.038658 | 5.9137e-06 | 3.7496e-06 | 0.22781 | 0.22781 | 0.22781 | 0.9905 | -0.18064 | 0.99046 | -0.18145 | 20.8616
185 | -0.22481 | -0.057364 | 0.22497 | 0.057468 | 0.00016224 | 0.00010339 | 0.33691 | 0.33691 | 0.33691 | 0.99398 | -0.11417 | 0.99476 | -0.099245 | 30.853
186 | 0.14987 | 0.038257 | -0.14981 | -0.03822 | 5.7397e-05 | 3.6385e-05 | 0.2254 | 0.2254 | 0.2254 | 0.99046 | -0.18145 | 0.99005 | -0.18938 | 20.6414
187 | -0.22714 | -0.058011 | 0.22723 | 0.058067 | 8.7451e-05 | 5.5733e-05 | 0.34016 | 0.34016 | 0.34016 | 0.99476 | -0.099245 | 0.99518 | -0.091283 | 31.15
188 | 0.14981 | 0.03822 | -0.14977 | -0.038195 | 3.9335e-05 | 2.4935e-05 | 0.2254 | 0.2254 | 0.2254 | 0.99005 | -0.18938 | 0.98976 | -0.19481 | 20.6414
189 | -0.14751 | -0.037573 | 0.14766 | 0.037665 | 0.00014561 | 9.2284e-05 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.9887 | -0.21526 | 0.98976 | -0.19481 | 20.3501
190 | -0.0012767 | -0.00031998 | 0.0012767 | 0.00031991 | 8.7853e-09 | -6.9973e-08 | 0.0019572 | 0.0019572 | 0.0019572 | 0.97066 | -0.56663 | 0.97066 | -0.56649 | 0.5377
191 | -0.002553 | -0.00063976 | 0.0025531 | 0.00063961 | 1.0163e-07 | -1.5368e-07 | 0.0039137 | 0.0039136 | 0.0039137 | 0.97066 | -0.56649 | 0.97071 | -0.56565 | 1.0752
192 | -0.00383 | -0.00095964 | 0.0038301 | 0.00095961 | 8.4765e-08 | -2.6821e-08 | 0.005871 | 0.005871 | 0.005871 | 0.97071 | -0.56565 | 0.97073 | -0.56519 | 1.6129
193 | -0.0041091 | -0.0010295 | 0.0041092 | 0.0010295 | 9.0968e-08 | -1.7372e-08 | 0.0062987 | 0.0062987 | 0.0062987 | 0.97073 | -0.56519 | 0.97075 | -0.56472 | 1.7304
194 | -0.0043881 | -0.0010994 | 0.0043882 | 0.0010994 | 1.0376e-07 | -9.2099e-09 | 0.0067261 | 0.0067261 | 0.0067261 | 0.97075 | -0.56472 | 0.97078 | -0.56423 | 1.8478
195 | -0.006721 | -0.0016841 | 0.0067216 | 0.0016842 | 5.4555e-07 | 1.7965e-07 | 0.010302 | 0.010302 | 0.010302 | 0.97078 | -0.56423 | 0.97086 | -0.56252 | 2.8302

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45482 | 0.11624

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0084992 | 0.0021301
1 | 0.0026032 | 0.00065242
2 | 0.0027588 | 0.00069141
3 | 0.0014224 | 0.00035649
4 | 0.0010166 | 0.00025477
5 | 0.0033333 | 0.0008354
6 | 0.0020951 | 0.00052508
7 | 0.0059859 | 0.0015002
8 | 0.0035059 | 0.00087865
9 | 0.002574 | 0.0006451
10 | 0.00079158 | 0.00019839
11 | 0.00051042 | 0.00012792
12 | 0.0020282 | 0.00050832
13 | 0.0025619 | 0.00064207
14 | 0.00065491 | 0.00016414
15 | 0.002621 | 0.00065688
16 | 0.002598 | 0.00065111
17 | 0.00079908 | 0.00020027
18 | 0.00077406 | 0.000194
19 | 0.0087561 | 0.0021945
20 | 0.00092191 | 0.00023105
21 | 0.0042124 | 0.0010557
22 | 0.00037733 | 9.4568e-05
23 | 0.00076616 | 0.00019202
24 | 0.0006126 | 0.00015353
25 | 0.000441 | 0.00011052
26 | 0.0014433 | 0.00036173
27 | 0.0007242 | 0.0001815
28 | 0.00022553 | 5.6523e-05
29 | 0.015918 | 0.0039895
30 | 0.0021734 | 0.0005447
31 | 0.0013961 | 0.00034989
32 | 0.0083101 | 0.0020827
33 | 0.00035398 | 8.8716e-05
34 | 0.00012558 | 3.1473e-05
35 | 0.00061014 | 0.00015291
36 | 0.0001982 | 4.9673e-05
37 | 0.0023321 | 0.00058447
38 | 0.0023329 | 0.00058467
39 | 0.002333 | 0.00058471
40 | 0.007368 | 0.0018466
41 | 0.0024624 | 0.00061713
42 | 0.003144 | 0.00078797
43 | 0.0015094 | 0.0003783
44 | 0.00213 | 0.00053383
45 | 0.0026016 | 0.00065202
46 | 0.0017432 | 0.0004369
47 | 0.0019004 | 0.00047628
48 | 0.0011772 | 0.00029504
49 | 0.0051544 | 0.0012918
50 | 0.0017071 | 0.00042785
51 | 0.0018801 | 0.00047121
52 | 0.0010336 | 0.00025904
53 | 0.0014266 | 0.00035755
54 | 0.0012816 | 0.00032121
55 | 0.0013459 | 0.00033733
56 | 0.0026801 | 0.00067169
57 | 0.0031196 | 0.00078183
58 | 0.0040309 | 0.0010103
59 | 0.0017387 | 0.00043576
60 | 0.0013815 | 0.00034623
61 | 0.0019155 | 0.00048007
62 | 0.0012995 | 0.00032568
63 | 0.0011418 | 0.00028616
64 | 0.0019075 | 0.00047806
65 | 0.0018258 | 0.00045758
66 | 0.0019952 | 0.00050005
67 | 0.0017439 | 0.00043706
68 | 0.0015632 | 0.00039179
69 | 0.0015836 | 0.00039689
70 | 0.0012127 | 0.00030392
71 | 0.001326 | 0.00033234
72 | 0.0012446 | 0.00031194
73 | 0.0011222 | 0.00028125
74 | 0.0017647 | 0.00044226
75 | 0.0016756 | 0.00041995
76 | 0.0017995 | 0.000451
77 | 0.00186 | 0.00046617
78 | 0.0044346 | 0.0011114
79 | 0.002245 | 0.00056264
80 | 0.0025558 | 0.00064055
81 | 0.0015226 | 0.0003816
82 | 0.0065422 | 0.0016396
83 | 0.0081611 | 0.0020454
84 | 0.005845 | 0.0014649
85 | 0.0018071 | 0.00045291
86 | 0.0014091 | 0.00035315
87 | 0.018093 | 0.0045346
88 | 0.0042855 | 0.001074
89 | 0.01343 | 0.003366
90 | 0.0028019 | 0.00070223
91 | 0.0038477 | 0.00096433
92 | 0.0013976 | 0.00035026
93 | 0.0027142 | 0.00068025
94 | 0.001419 | 0.00035565
95 | 0.024034 | 0.0060234
96 | 0.0017323 | 0.00043417
97 | 0.005507 | 0.0013802
98 | 0.0022896 | 0.00057382
99 | 0.001631 | 0.00040877
100 | 0.0023694 | 0.00059383
101 | 0.0018778 | 0.00047062
102 | 0.003149 | 0.0007892
103 | 0.02771 | 0.0069449
104 | 0.0013673 | 0.00034267
105 | 0.0016368 | 0.00041022
106 | 0.0045774 | 0.0011472
107 | 0.014299 | 0.0035838
108 | 0.0030777 | 0.00077135
109 | 0.0072226 | 0.0018102
110 | 0.0023421 | 0.00058698
111 | 0.0023314 | 0.00058431
112 | 0.0023318 | 0.00058441
113 | 0.0024486 | 0.00061367
114 | 0.0023304 | 0.00058406
115 | 0.0023282 | 0.00058351
116 | 0.0023332 | 0.00058476
117 | 0.0023291 | 0.00058374
118 | 0.0027938 | 0.00070018
119 | 0.0023013 | 0.00057675
120 | 0.0084149 | 0.002109
121 | 0.0017715 | 0.00044397
122 | 0.0011097 | 0.00027813
123 | 0.0012738 | 0.00031925
124 | 0.0015434 | 0.00038682
125 | 0.00095803 | 0.0002401
126 | 0.001378 | 0.00034535
127 | 0.0011946 | 0.00029941
128 | 0.0013107 | 0.00032849
129 | 0.0039933 | 0.0010008
130 | 0.0011939 | 0.00029922
131 | 0.0054841 | 0.0013744
132 | 0.0037784 | 0.00094695
133 | 0.0008814 | 0.0002209
134 | 0.0016701 | 0.00041857
135 | 0.0034164 | 0.00085624
136 | 0.0012221 | 0.00030628
137 | 0.0016004 | 0.00040109
138 | 0.0021681 | 0.00054337
139 | 0.0025226 | 0.00063222
140 | 0.0021184 | 0.00053093
141 | 0.002116 | 0.00053031
142 | 0.0012767 | 0.00031998
143 | 0.0012762 | 0.00031986
144 | 0.0012769 | 0.00032002
145 | 0.00027904 | 6.9934e-05
146 | 0.00027885 | 6.9887e-05
147 | 0.0023328 | 0.00058467

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1