## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2250-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2250-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2250-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2250-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2250-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2250-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2250-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2250-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2250-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2250-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2250-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2250-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2250-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2250-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2250-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2250-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2250-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2250-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2250-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2250-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2250-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2250-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2250-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2250-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2250-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2250-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2250-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2250-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2250-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2250-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2250-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2250-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2250-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2250-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2250-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2250-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2250-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2250-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2250-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2250-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2250-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2250-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2250-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2250-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2250-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2250-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2250-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2250-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2250-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2250-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2250-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2250-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2250-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2250-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2250-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2250-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2250-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2250-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2250-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2250-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2250-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2250-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2250-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2250-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2250-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2250-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2250-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2250-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2250-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2250-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2250-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2250-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2250-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2250-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2250-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2250-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2250-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2250-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2250-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2250-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2250-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2250-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2250-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2250-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2250-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2250-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2250-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2250-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2250-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2250-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2250-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2250-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2250-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2250-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2250-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2250-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2250-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2250-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2250-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2250-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2250-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2250-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2250-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_379_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2250-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0034014 | 0.00085246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2250-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0021537 | 0.00053976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2250-5_0_4_load_2 | 2 | 0.0037743 | 0.00094592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2250-5_0_4_load_3 | 3 | 0.0022628 | 0.00056711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2250-5_0_4_load_17 | 6 | 0.0029148 | 0.00073052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2250-5_0_4_load_48 | 7 | 0.0030556 | 0.00076582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2250-5_0_4_load_49 | 8 | 0.0016162 | 0.00040506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2250-5_0_4_load_5 | 9 | 0.0042958 | 0.0010766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2250-5_0_4_load_6 | 10 | 0.0052163 | 0.0013073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2250-5_0_4_load_7 | 11 | 0.0094011 | 0.0023561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2250-5_0_4_load_8 | 12 | 0.001741 | 0.00043633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2250-5_0_4_load_14 | 13 | 0.0022677 | 0.00056835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2250-5_0_4_load_65 | 14 | 0.0053024 | 0.0013289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2250-5_0_4_load_61 | 15 | 0.0037661 | 0.00094387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2250-5_0_4_load_72 | 16 | 0.0016566 | 0.00041518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2250-5_0_4_load_59 | 17 | 0.0079376 | 0.0019893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2250-5_0_4_load_9 | 18 | 0.0063045 | 0.0015801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2250-5_0_4_load_10 | 19 | 0.002486 | 0.00062305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2250-5_0_4_load_73 | 20 | 0.0058049 | 0.0014549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2250-5_0_4_load_69 | 22 | 0.0041203 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2250-5_0_4_load_71 | 23 | 0.0076922 | 0.0019279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2250-5_0_4_load_67 | 24 | 0.0022866 | 0.00057307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2250-5_0_4_load_74 | 25 | 0.0044634 | 0.0011186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2250-5_0_4_load_64 | 26 | 0.0035762 | 0.00089628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2250-5_0_4_load_29 | 27 | 0.002389 | 0.00059873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2250-5_0_4_load_24 | 28 | 0.0020204 | 0.00050635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2250-5_0_4_load_63 | 29 | 0.0040216 | 0.0010079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2250-5_0_4_load_62 | 30 | 0.00079546 | 0.00019936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2250-5_0_4_load_87 | 32 | 0.0041153 | 0.0010314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2250-5_0_4_load_60 | 33 | 0.0035838 | 0.00089818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2250-5_0_4_load_12 | 34 | 0.0046638 | 0.0011689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2250-5_0_4_load_13 | 35 | 0.0030882 | 0.00077397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2250-5_0_4_load_32 | 36 | 0.0034416 | 0.00086254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2250-5_0_4_load_68 | 37 | 0.0029065 | 0.00072843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2250-5_0_4_load_70 | 38 | 0.0038498 | 0.00096486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2250-5_0_4_load_58 | 40 | 0.0023727 | 0.00059466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2250-5_0_4_load_31 | 41 | 0.0031549 | 0.00079068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2250-5_0_4_load_30 | 42 | 0.0030564 | 0.000766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2250-5_0_4_load_53 | 43 | 0.004457 | 0.001117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2250-5_0_4_load_54 | 45 | 0.0039792 | 0.00099727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2250-5_0_4_load_18 | 46 | 0.002148 | 0.00053833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2250-5_0_4_load_21 | 49 | 0.004499 | 0.0011276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2250-5_0_4_load_22 | 50 | 0.0014849 | 0.00037214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2250-5_0_4_load_23 | 51 | 0.0012904 | 0.00032341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2250-5_0_4_load_101 | 52 | 0.0013842 | 0.00034692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2250-5_0_4_load_103 | 53 | 0.00067504 | 0.00016918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2250-5_0_4_load_102 | 54 | 0.00075938 | 0.00019032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2250-5_0_4_load_104 | 55 | 0.00058134 | 0.0001457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2250-5_0_4_load_27 | 56 | 0.0023323 | 0.00058454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2250-5_0_4_load_28 | 57 | 0.0076363 | 0.0019138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2250-5_0_4_load_66 | 58 | 0.0023003 | 0.00057651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2250-5_0_4_load_57 | 60 | 0.0024019 | 0.00060197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2250-5_0_4_load_33 | 61 | 0.0047416 | 0.0011884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2250-5_0_4_load_34 | 62 | 0.0012987 | 0.00032547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2250-5_0_4_load_35 | 63 | 0.0012669 | 0.00031752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2250-5_0_4_load_36 | 64 | 0.001221 | 0.00030602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2250-5_0_4_load_44 | 65 | 0.0016445 | 0.00041214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2250-5_0_4_load_37 | 67 | 0.0025947 | 0.00065029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2250-5_0_4_load_38 | 68 | 0.0019034 | 0.00047703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2250-5_0_4_load_47 | 69 | 0.0030951 | 0.0007757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2250-5_0_4_load_40 | 70 | 0.0028443 | 0.00071284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2250-5_0_4_load_41 | 71 | 0.0027774 | 0.00069608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2250-5_0_4_load_42 | 72 | 0.0094137 | 0.0023593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2250-5_0_4_load_43 | 73 | 0.0016012 | 0.00040129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2250-5_0_4_load_55 | 74 | 0.0019303 | 0.00048378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2250-5_0_4_load_56 | 75 | 0.0034212 | 0.00085744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2250-5_0_4_load_105 | 77 | 0.00062709 | 0.00015716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2250-5_0_4_load_51 | 78 | 0.0024936 | 0.00062495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2250-5_0_4_load_50 | 79 | 0.00057696 | 0.0001446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2250-5_0_4_load_91 | 80 | 0.005383 | 0.0013491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2250-5_0_4_load_89 | 81 | 0.0045189 | 0.0011325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2250-5_0_4_load_88 | 82 | 0.0011753 | 0.00029457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2250-5_0_4_load_92 | 84 | 0.0011953 | 0.00029957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2250-5_0_4_load_93 | 85 | 0.01074 | 0.0026917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2250-5_0_4_load_82 | 87 | 0.0065762 | 0.0016482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2250-5_0_4_load_94 | 88 | 0.0033126 | 0.00083021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2250-5_0_4_load_83 | 89 | 0.0043037 | 0.0010786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2250-5_0_4_load_85 | 90 | 0.0070726 | 0.0017726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2250-5_0_4_load_95 | 91 | 0.0028388 | 0.00071147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2250-5_0_4_load_90 | 92 | 0.00796 | 0.001995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2250-5_0_4_load_97 | 93 | 0.0043619 | 0.0010932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2250-5_0_4_load_98 | 94 | 0.0025313 | 0.0006344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2250-5_0_4_load_96 | 95 | 0.0013979 | 0.00035035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2250-5_0_4_load_100 | 96 | 0.0030957 | 0.00077586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2250-5_0_4_load_79 | 97 | 0.0031807 | 0.00079717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2250-5_0_4_load_77 | 98 | 0.0028605 | 0.0007169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2250-5_0_4_load_80 | 99 | 0.0026125 | 0.00065475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2250-5_0_4_load_76 | 101 | 0.0039617 | 0.00099288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2250-5_0_4_load_81 | 102 | 0.0041932 | 0.0010509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2250-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2250-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0036226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2250-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00051244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2250-5_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.014389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2250-5_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.014339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2250-5_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.027517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2250-5_0_4_line_6 |  | 5 | 41 | 0.02002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2250-5_0_4_line_7 |  | 5 | 42 | 0.047575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2250-5_0_4_line_8 |  | 6 | 43 | 0.020749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2250-5_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.0032882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2250-5_0_4_line_10 |  | 8 | 64 | 0.028926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2250-5_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0083711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2250-5_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.014703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2250-5_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.021277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2250-5_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.0077058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2250-5_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.016641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2250-5_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.039716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2250-5_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0076301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2250-5_0_4_line_18 |  | 16 | 27 | 0.023214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2250-5_0_4_line_19 |  | 17 | 40 | 0.03 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2250-5_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.034886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2250-5_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.042559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2250-5_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.018419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2250-5_0_4_line_23 |  | 20 | 25 | 0.0089727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2250-5_0_4_line_24 |  | 20 | 23 | 0.030746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2250-5_0_4_line_25 |  | 21 | 27 | 0.01246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2250-5_0_4_line_26 |  | 21 | 28 | 0.035647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2250-5_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.0014446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2250-5_0_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.030687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2250-5_0_4_line_29 |  | 24 | 37 | 0.0079628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2250-5_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.031063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2250-5_0_4_line_31 |  | 26 | 29 | 0.0020474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2250-5_0_4_line_32 |  | 28 | 31 | 0.021721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2250-5_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.025236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2250-5_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.074157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2250-5_0_4_line_35 |  | 30 | 33 | 0.0090552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2250-5_0_4_line_36 |  | 31 | 56 | 0.012205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2250-5_0_4_line_37 |  | 31 | 57 | 0.018504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2250-5_0_4_line_38 |  | 32 | 83 | 0.015815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2250-5_0_4_line_39 |  | 32 | 80 | 0.030844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2250-5_0_4_line_40 |  | 33 | 40 | 0.005478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2250-5_0_4_line_41 |  | 34 | 35 | 0.046014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2250-5_0_4_line_42 |  | 35 | 36 | 0.011336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2250-5_0_4_line_43 |  | 36 | 39 | 0.0058745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2250-5_0_4_line_44 |  | 37 | 38 | 0.026956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2250-5_0_4_line_45 |  | 39 | 42 | 0.024227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2250-5_0_4_line_46 |  | 41 | 44 | 0.0035768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2250-5_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.015487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2250-5_0_4_line_48 |  | 44 | 59 | 0.021304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2250-5_0_4_line_49 |  | 44 | 56 | 0.040595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2250-5_0_4_line_50 |  | 45 | 63 | 0.028684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2250-5_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.014285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2250-5_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0074172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2250-5_0_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.037777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2250-5_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.021852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2250-5_0_4_line_55 |  | 48 | 51 | 0.041682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2250-5_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.016282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2250-5_0_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.012202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2250-5_0_4_line_58 |  | 52 | 54 | 0.015674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2250-5_0_4_line_59 |  | 53 | 55 | 0.011788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2250-5_0_4_line_60 |  | 55 | 77 | 0.012621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2250-5_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.014418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2250-5_0_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.0095564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2250-5_0_4_line_63 |  | 59 | 69 | 0.011233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2250-5_0_4_line_64 |  | 59 | 68 | 0.023662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2250-5_0_4_line_65 |  | 60 | 75 | 0.015434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2250-5_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.010591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2250-5_0_4_line_67 |  | 61 | 63 | 0.0083155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2250-5_0_4_line_68 |  | 62 | 64 | 0.012886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2250-5_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.013256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2250-5_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.01371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2250-5_0_4_line_71 |  | 66 | 76 | 0.054212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2250-5_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.032246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2250-5_0_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.015205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2250-5_0_4_line_74 |  | 70 | 72 | 0.0010636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2250-5_0_4_line_75 |  | 71 | 73 | 0.011375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2250-5_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.017138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2250-5_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0098681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2250-5_0_4_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0097024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2250-5_0_4_line_79 |  | 76 | 78 | 0.020437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2250-5_0_4_line_80 |  | 78 | 79 | 0.014049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2250-5_0_4_line_81 |  | 80 | 81 | 0.028272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2250-5_0_4_line_82 |  | 81 | 82 | 0.050709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2250-5_0_4_line_83 |  | 82 | 92 | 0.0032766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2250-5_0_4_line_84 |  | 83 | 86 | 0.031014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2250-5_0_4_line_85 |  | 83 | 87 | 0.013924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2250-5_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.011288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2250-5_0_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.0089343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2250-5_0_4_line_88 |  | 86 | 88 | 0.010119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2250-5_0_4_line_89 |  | 87 | 89 | 0.0097332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2250-5_0_4_line_90 |  | 88 | 91 | 0.027519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2250-5_0_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.017215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2250-5_0_4_line_92 |  | 90 | 102 | 0.023545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2250-5_0_4_line_93 |  | 93 | 94 | 0.0023574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2250-5_0_4_line_94 |  | 93 | 95 | 0.023144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2250-5_0_4_line_95 |  | 95 | 99 | 0.0014872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2250-5_0_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.028427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2250-5_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.013063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2250-5_0_4_line_98 |  | 98 | 101 | 0.014648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2250-5_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.017176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2250-5_0_4_line_100 |  | 100 | 102 | 0.0082412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2250-5_0_4_line_101 |  | 100 | 101 | 0.018875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2250-5_0_4_trafo_10 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2574955.7967 | 1195524.0589 | 2574945.9526 | 1195543.5697
1 | 2574955.7967 | 1195524.0589 | 2574957.4285 | 1195520.8246
2 | 2574945.9526 | 1195543.5697 | 2574945.7217 | 1195544.0272
3 | 2574939.24 | 1195556.8738 | 2574945.7217 | 1195544.0272
4 | 2574939.24 | 1195556.8738 | 2574931.6769 | 1195551.9141 | 2574927.4049 | 1195548.7414
5 | 2574939.24 | 1195556.8738 | 2574953.0219 | 1195565.9874 | 2574956.1829 | 1195571.2548 | 2574960.1701 | 1195574.0191
6 | 2574927.4049 | 1195548.7414 | 2574923.1803 | 1195545.9799 | 2574921.8691 | 1195543.9733 | 2574919.4152 | 1195538.3695 | 2574917.3345 | 1195536.3549 | 2574914.1197 | 1195534.8208
7 | 2574927.4049 | 1195548.7414 | 2574915.4592 | 1195559.5976 | 2574913.7181 | 1195562.2285 | 2574912.534 | 1195565.0906 | 2574911.9072 | 1195568.206 | 2574912.0338 | 1195571.1182 | 2574912.7361 | 1195575.084 | 2574914.4279 | 1195578.8122 | 2574917.3907 | 1195582.2572 | 2574920.9069 | 1195585.055 | 2574922.5093 | 1195586.1288
8 | 2574960.1701 | 1195574.0191 | 2574977.2217 | 1195585.8412
9 | 2574992.8209 | 1195521.2294 | 2574995.7362 | 1195522.7503
10 | 2574995.7362 | 1195522.7503 | 2575017.705 | 1195541.5668
11 | 2574783.6824 | 1195597.0046 | 2574791.4124 | 1195600.2173
12 | 2574770.1053 | 1195591.3616 | 2574783.6824 | 1195597.0046
13 | 2574791.4124 | 1195600.2173 | 2574811.0598 | 1195608.3832
14 | 2574811.0598 | 1195608.3832 | 2574818.1755 | 1195611.3406
15 | 2574833.5426 | 1195617.7274 | 2574818.1755 | 1195611.3406
16 | 2574751.8133 | 1195642.371 | 2574788.8067 | 1195656.8224
17 | 2574788.8067 | 1195656.8224 | 2574795.9138 | 1195659.5988
18 | 2574854.9785 | 1195626.6366 | 2574833.5426 | 1195617.7274
19 | 2574823.8743 | 1195670.4703 | 2574813.421 | 1195666.4967 | 2574798.4795 | 1195660.6011 | 2574795.9138 | 1195659.5988
20 | 2574913.0967 | 1195655.9605 | 2574881.2212 | 1195641.7846
21 | 2574913.0967 | 1195655.9605 | 2574901.3495 | 1195696.8658
22 | 2574865.2066 | 1195633.2156 | 2574867.1591 | 1195635.5309 | 2574881.2212 | 1195641.7846
23 | 2574901.3495 | 1195696.8658 | 2574892.8364 | 1195694.0307
24 | 2574901.3495 | 1195696.8658 | 2574930.5204 | 1195706.5807
25 | 2574865.2066 | 1195633.2156 | 2574861.9075 | 1195629.5164 | 2574854.9785 | 1195626.6366
26 | 2574865.2066 | 1195633.2156 | 2574878.7221 | 1195606.2663 | 2574882.3156 | 1195602.1045
27 | 2574930.5204 | 1195706.5807 | 2574931.891 | 1195707.0372
28 | 2574961.0059 | 1195716.7333 | 2574931.891 | 1195707.0372
29 | 2574961.0059 | 1195716.7333 | 2574968.5607 | 1195719.2494
30 | 2574863.365 | 1195684.2158 | 2574892.8364 | 1195694.0307
31 | 2574863.365 | 1195684.2158 | 2574861.4225 | 1195683.5689
32 | 2574890.7333 | 1195582.0805 | 2574882.3156 | 1195602.1045
33 | 2574837.562 | 1195675.351 | 2574858.162 | 1195682.483 | 2574861.4225 | 1195683.5689
34 | 2574837.562 | 1195675.351 | 2574816.7035 | 1195746.5141
35 | 2574837.562 | 1195675.351 | 2574829.0051 | 1195672.3885
36 | 2574890.7333 | 1195582.0805 | 2574895.3929 | 1195570.8003
37 | 2574890.7333 | 1195582.0805 | 2574873.6521 | 1195574.965
38 | 2574831.5932 | 1195751.8436 | 2574816.7035 | 1195746.5141
39 | 2574787.664 | 1195736.1197 | 2574816.7035 | 1195746.5141
40 | 2574823.8743 | 1195670.4703 | 2574828.0563 | 1195672.06 | 2574829.0051 | 1195672.3885
41 | 2574956.9114 | 1195609.2275 | 2574967.0369 | 1195616.0444 | 2574972.2454 | 1195620.9029 | 2574976.5676 | 1195626.9769 | 2574979.0836 | 1195634.7038 | 2574979.4982 | 1195642.7064 | 2574978.8291 | 1195645.7235
42 | 2574956.9114 | 1195609.2275 | 2574947.5079 | 1195602.8966
43 | 2574942.6348 | 1195599.6159 | 2574947.5079 | 1195602.8966
44 | 2574994.0665 | 1195727.9696 | 2574982.1089 | 1195723.7613 | 2574968.5607 | 1195719.2494
45 | 2574942.6348 | 1195599.6159 | 2574922.5093 | 1195586.1288
46 | 2574910.8916 | 1195533.2804 | 2574914.1197 | 1195534.8208
47 | 2574989.949 | 1195594.6652 | 2574977.2217 | 1195585.8412
48 | 2574891.4653 | 1195524.413 | 2574910.8916 | 1195533.2804
49 | 2574910.8916 | 1195533.2804 | 2574895.3929 | 1195570.8003
50 | 2574989.949 | 1195594.6652 | 2574999.4628 | 1195567.6044
51 | 2575056.3745 | 1195650.0325 | 2575064.0616 | 1195637.9922
52 | 2575068.053 | 1195631.7404 | 2575064.0616 | 1195637.9922
53 | 2575056.3745 | 1195650.0325 | 2575034.6641 | 1195680.948
54 | 2575068.053 | 1195631.7404 | 2575054.1497 | 1195614.8823
55 | 2575068.053 | 1195631.7404 | 2575081.4405 | 1195612.2295 | 2575071.6249 | 1195597.1175
56 | 2575054.1497 | 1195614.8823 | 2575043.79 | 1195602.3209
57 | 2575071.6249 | 1195597.1175 | 2575064.9786 | 1195586.8849
58 | 2575033.817 | 1195590.2284 | 2575043.79 | 1195602.3209
59 | 2575064.9786 | 1195586.8849 | 2575058.5576 | 1195576.9992
60 | 2575058.5576 | 1195576.9992 | 2575051.6828 | 1195566.4148
61 | 2574873.6521 | 1195574.965 | 2574860.3424 | 1195569.4206
62 | 2574851.5207 | 1195565.7457 | 2574860.3424 | 1195569.4206
63 | 2574891.4653 | 1195524.413 | 2574894.4041 | 1195513.5711
64 | 2574891.4653 | 1195524.413 | 2574869.6942 | 1195515.1447
65 | 2574851.5207 | 1195565.7457 | 2574837.2734 | 1195559.8107
66 | 2575004.2342 | 1195560.794 | 2575010.311 | 1195552.1204
67 | 2574999.4628 | 1195567.6044 | 2575004.2342 | 1195560.794
68 | 2575017.705 | 1195541.5668 | 2575010.311 | 1195552.1204
69 | 2575017.705 | 1195541.5668 | 2575025.3112 | 1195530.7103
70 | 2575033.1781 | 1195519.4816 | 2575025.3112 | 1195530.7103
71 | 2575033.1781 | 1195519.4816 | 2575038.1625 | 1195529.0325 | 2575043.1197 | 1195537.5497 | 2575050.6744 | 1195549.6023 | 2575061.362 | 1195565.744
72 | 2574839.9367 | 1195502.7285 | 2574849.6792 | 1195506.6241 | 2574869.6942 | 1195515.1447
73 | 2574787.8077 | 1195539.2049 | 2574801.8434 | 1195545.0517
74 | 2574786.826 | 1195538.7959 | 2574787.8077 | 1195539.2049
75 | 2574801.8434 | 1195545.0517 | 2574812.344 | 1195549.4259
76 | 2574828.1641 | 1195556.0161 | 2574812.344 | 1195549.4259
77 | 2574828.1641 | 1195556.0161 | 2574837.2734 | 1195559.8107
78 | 2575051.6828 | 1195566.4148 | 2575061.362 | 1195565.744
79 | 2575061.362 | 1195565.744 | 2575071.6836 | 1195558.1412 | 2575076.3178 | 1195552.096
80 | 2575084.8653 | 1195540.9459 | 2575076.3178 | 1195552.096
81 | 2574761.0455 | 1195726.5919 | 2574787.664 | 1195736.1197
82 | 2574729.6393 | 1195749.9105 | 2574744.1412 | 1195720.5412 | 2574761.0455 | 1195726.5919
83 | 2574728.1886 | 1195752.8485 | 2574729.6393 | 1195749.9105
84 | 2574831.5932 | 1195751.8436 | 2574821.486 | 1195781.1688
85 | 2574831.5932 | 1195751.8436 | 2574844.7099 | 1195756.5158
86 | 2574802.9097 | 1195773.1764 | 2574813.279 | 1195777.6378
87 | 2574821.486 | 1195781.1688 | 2574813.279 | 1195777.6378
88 | 2574821.486 | 1195781.1688 | 2574830.9133 | 1195784.8468
89 | 2574844.7099 | 1195756.5158 | 2574853.8788 | 1195759.7817
90 | 2574830.9133 | 1195784.8468 | 2574856.5501 | 1195794.8487
91 | 2574853.8788 | 1195759.7817 | 2574870.0953 | 1195765.558
92 | 2574870.0953 | 1195765.558 | 2574892.275 | 1195773.4583
93 | 2574941.6565 | 1195791.003 | 2574939.435 | 1195790.2141
94 | 2574939.435 | 1195790.2141 | 2574917.6252 | 1195782.4691
95 | 2574916.2237 | 1195781.9714 | 2574917.6252 | 1195782.4691
96 | 2574929.0119 | 1195822.3491 | 2574902.2729 | 1195812.7005
97 | 2574890.4495 | 1195807.492 | 2574892.193 | 1195809.0633 | 2574902.2729 | 1195812.7005
98 | 2574892.9801 | 1195793.7288 | 2574890.1016 | 1195800.8677 | 2574889.372 | 1195803.0942 | 2574889.4805 | 1195805.3283 | 2574890.4495 | 1195807.492 | 2574890.4495 | 1195807.492
99 | 2574900.0384 | 1195776.2236 | 2574916.2237 | 1195781.9714
100 | 2574900.0384 | 1195776.2236 | 2574892.275 | 1195773.4583
101 | 2574900.0384 | 1195776.2236 | 2574892.9801 | 1195793.7288

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574955.7967 | 1195524.0589
1 | 2574945.9526 | 1195543.5697
2 | 2574957.4285 | 1195520.8246
3 | 2574945.7217 | 1195544.0272
4 | 2574939.24 | 1195556.8738
5 | 2574927.4049 | 1195548.7414
6 | 2574960.1701 | 1195574.0191
7 | 2574992.8209 | 1195521.2294
8 | 2574995.7362 | 1195522.7503
9 | 2574783.6824 | 1195597.0046
10 | 2574791.4124 | 1195600.2173
11 | 2574770.1053 | 1195591.3616
12 | 2574811.0598 | 1195608.3832
13 | 2574818.1755 | 1195611.3406
14 | 2574751.8133 | 1195642.371
15 | 2574788.8067 | 1195656.8224
16 | 2574833.5426 | 1195617.7274
17 | 2574795.9138 | 1195659.5988
18 | 2574913.0967 | 1195655.9605
19 | 2574881.2212 | 1195641.7846
20 | 2574901.3495 | 1195696.8658
21 | 2574865.2066 | 1195633.2156
22 | 2574931.891 | 1195707.0372
23 | 2574930.5204 | 1195706.5807
24 | 2574961.0059 | 1195716.7333
25 | 2574892.8364 | 1195694.0307
26 | 2574863.365 | 1195684.2158
27 | 2574854.9785 | 1195626.6366
28 | 2574882.3156 | 1195602.1045
29 | 2574861.4225 | 1195683.5689
30 | 2574837.562 | 1195675.351
31 | 2574890.7333 | 1195582.0805
32 | 2574816.7035 | 1195746.5141
33 | 2574829.0051 | 1195672.3885
34 | 2574978.8291 | 1195645.7235
35 | 2574956.9114 | 1195609.2275
36 | 2574947.5079 | 1195602.8966
37 | 2574968.5607 | 1195719.2494
38 | 2574994.0665 | 1195727.9696
39 | 2574942.6348 | 1195599.6159
40 | 2574823.8743 | 1195670.4703
41 | 2574914.1197 | 1195534.8208
42 | 2574922.5093 | 1195586.1288
43 | 2574977.2217 | 1195585.8412
44 | 2574910.8916 | 1195533.2804
45 | 2574989.949 | 1195594.6652
46 | 2575064.0616 | 1195637.9922
47 | 2575056.3745 | 1195650.0325
48 | 2575068.053 | 1195631.7405
49 | 2575034.6641 | 1195680.948
50 | 2575054.1497 | 1195614.8823
51 | 2575071.6249 | 1195597.1175
52 | 2575043.79 | 1195602.3209
53 | 2575064.9786 | 1195586.8849
54 | 2575033.817 | 1195590.2284
55 | 2575058.5576 | 1195576.9992
56 | 2574895.3929 | 1195570.8003
57 | 2574873.6521 | 1195574.965
58 | 2574860.3424 | 1195569.4206
59 | 2574891.4653 | 1195524.413
60 | 2574851.5207 | 1195565.7457
61 | 2575004.2342 | 1195560.794
62 | 2575010.311 | 1195552.1204
63 | 2574999.4628 | 1195567.6044
64 | 2575017.705 | 1195541.5668
65 | 2575025.3112 | 1195530.7103
66 | 2575033.1781 | 1195519.4816
67 | 2574839.9367 | 1195502.7285
68 | 2574869.6942 | 1195515.1447
69 | 2574894.4041 | 1195513.5711
70 | 2574787.8077 | 1195539.2049
71 | 2574801.8434 | 1195545.0517
72 | 2574786.826 | 1195538.7959
73 | 2574812.344 | 1195549.4259
74 | 2574828.1641 | 1195556.0161
75 | 2574837.2734 | 1195559.8107
76 | 2575061.362 | 1195565.744
77 | 2575051.6828 | 1195566.4148
78 | 2575076.3178 | 1195552.096
79 | 2575084.8653 | 1195540.9459
80 | 2574787.664 | 1195736.1197
81 | 2574761.0455 | 1195726.5919
82 | 2574729.6393 | 1195749.9105
83 | 2574831.5932 | 1195751.8436
84 | 2574813.279 | 1195777.6378
85 | 2574802.9097 | 1195773.1764
86 | 2574821.486 | 1195781.1688
87 | 2574844.7099 | 1195756.5158
88 | 2574830.9133 | 1195784.8468
89 | 2574853.8788 | 1195759.7817
90 | 2574870.0953 | 1195765.558
91 | 2574856.5501 | 1195794.8487
92 | 2574728.1886 | 1195752.8485
93 | 2574939.435 | 1195790.2141
94 | 2574941.6565 | 1195791.003
95 | 2574917.6252 | 1195782.4691
96 | 2574929.0119 | 1195822.3491
97 | 2574902.2729 | 1195812.7005
98 | 2574890.4495 | 1195807.492
99 | 2574916.2237 | 1195781.9714
100 | 2574900.0384 | 1195776.2236
101 | 2574892.9801 | 1195793.7288
102 | 2574892.275 | 1195773.4583
103 | 2574865.2066 | 1195633.2156

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98618 | -0.26538 | 0.0034014 | 0.00085246
1 | 0.98633 | -0.26257 | 0.0021537 | 0.00053976
2 | 0.98617 | -0.26563 | 0.0037743 | 0.00094592
3 | 0.98633 | -0.26249 | 0.0022628 | 0.00056711
4 | 0.98649 | -0.2595 | 0 | 0
5 | 0.9872 | -0.24556 | 0 | 0
6 | 0.9854 | -0.28058 | 0.0029148 | 0.00073052
7 | 0.9824 | -0.33906 | 0.0030556 | 0.00076582
8 | 0.98241 | -0.33888 | 0.0016162 | 0.00040506
9 | 0.99699 | -0.057686 | 0.0042958 | 0.0010766
10 | 0.99709 | -0.055675 | 0.0052163 | 0.0013073
11 | 0.99686 | -0.06011 | 0.0094011 | 0.0023561
12 | 0.99746 | -0.048623 | 0.001741 | 0.00043633
13 | 0.9976 | -0.045835 | 0.0022677 | 0.00056835
14 | 0.98628 | -0.2625 | 0.0053024 | 0.0013289
15 | 0.98648 | -0.25873 | 0.0037661 | 0.00094387
16 | 0.99795 | -0.039156 | 0.0016566 | 0.00041518
17 | 0.98654 | -0.25749 | 0.0079376 | 0.0019893
18 | 0.99749 | -0.047607 | 0.0063045 | 0.0015801
19 | 1 | 0 | -0.30655 | -0.077861
20 | 0.99455 | -0.10365 | 0.0058049 | 0.0014549
21 | 0.99877 | -0.023301 | 0 | 0
22 | 0.99394 | -0.11529 | 0.0041203 | 0.0010326
23 | 0.99396 | -0.11495 | 0.0076922 | 0.0019279
24 | 0.99369 | -0.12019 | 0.0022866 | 0.00057307
25 | 0.99352 | -0.12315 | 0.0044634 | 0.0011186
26 | 0.99011 | -0.18851 | 0.0035762 | 0.00089628
27 | 0.99847 | -0.029175 | 0.002389 | 0.00059873
28 | 0.99491 | -0.097092 | 0.0020204 | 0.00050635
29 | 0.98989 | -0.19271 | 0.0040216 | 0.0010079
30 | 0.9873 | -0.24274 | 0.00079546 | 0.00019936
31 | 0.99259 | -0.14156 | 0 | 0
32 | 0.9813 | -0.35934 | 0.0041153 | 0.0010314
33 | 0.98711 | -0.24646 | 0.0035838 | 0.00089818
34 | 0.98599 | -0.26915 | 0.0046638 | 0.0011689
35 | 0.98619 | -0.2653 | 0.0030882 | 0.00077397
36 | 0.98627 | -0.26373 | 0.0034416 | 0.00086254
37 | 0.99364 | -0.12114 | 0.0029065 | 0.00072843
38 | 0.99355 | -0.12297 | 0.0038498 | 0.00096486
39 | 0.98633 | -0.26255 | 0 | 0
40 | 0.98701 | -0.24836 | 0.0023727 | 0.00059466
41 | 0.98847 | -0.22103 | 0.0031549 | 0.00079068
42 | 0.98658 | -0.25769 | 0.0030564 | 0.000766
43 | 0.98464 | -0.29542 | 0.004457 | 0.001117
44 | 0.98871 | -0.21646 | 0 | 0
45 | 0.98413 | -0.30527 | 0.0039792 | 0.00099727
46 | 0.9803 | -0.38022 | 0.002148 | 0.00053833
47 | 0.98024 | -0.38139 | 0 | 0
48 | 0.98034 | -0.37933 | 0 | 0
49 | 0.98008 | -0.38447 | 0.004499 | 0.0011276
50 | 0.98027 | -0.38076 | 0.0014849 | 0.00037214
51 | 0.98074 | -0.37156 | 0.0012904 | 0.00032341
52 | 0.98024 | -0.3814 | 0.0013842 | 0.00034692
53 | 0.98087 | -0.369 | 0.00067504 | 0.00016918
54 | 0.98023 | -0.38161 | 0.00075938 | 0.00019032
55 | 0.981 | -0.36639 | 0.00058134 | 0.0001457
56 | 0.99167 | -0.15921 | 0.0023323 | 0.00058454
57 | 0.99201 | -0.15281 | 0.0076363 | 0.0019138
58 | 0.99166 | -0.15962 | 0.0023003 | 0.00057651
59 | 0.98856 | -0.21934 | 0 | 0
60 | 0.99144 | -0.16376 | 0.0024019 | 0.00060197
61 | 0.98307 | -0.32599 | 0.0047416 | 0.0011884
62 | 0.98282 | -0.33084 | 0.0012987 | 0.00032547
63 | 0.9833 | -0.32148 | 0.0012669 | 0.00031752
64 | 0.98254 | -0.33644 | 0.001221 | 0.00030602
65 | 0.98231 | -0.34079 | 0.0016445 | 0.00041214
66 | 0.9821 | -0.34488 | 0 | 0
67 | 0.98838 | -0.22274 | 0.0025947 | 0.00065029
68 | 0.98846 | -0.22124 | 0.0019034 | 0.00047703
69 | 0.98852 | -0.21996 | 0.0030951 | 0.0007757
70 | 0.99038 | -0.18444 | 0.0028443 | 0.00071284
71 | 0.99055 | -0.18113 | 0.0027774 | 0.00069608
72 | 0.99037 | -0.18462 | 0.0094137 | 0.0023593
73 | 0.9907 | -0.17809 | 0.0016012 | 0.00040129
74 | 0.99096 | -0.17303 | 0.0019303 | 0.00048378
75 | 0.99113 | -0.16978 | 0.0034212 | 0.00085744
76 | 0.98128 | -0.36109 | 0 | 0
77 | 0.98115 | -0.36345 | 0.00062709 | 0.00015716
78 | 0.98122 | -0.36223 | 0.0024936 | 0.00062495
79 | 0.98121 | -0.36237 | 0.00057696 | 0.0001446
80 | 0.98075 | -0.36997 | 0.005383 | 0.0013491
81 | 0.9804 | -0.37697 | 0.0045189 | 0.0011325
82 | 0.97997 | -0.38538 | 0.0011753 | 0.00029457
83 | 0.98036 | -0.37775 | 0 | 0
84 | 0.97974 | -0.38986 | 0.0011953 | 0.00029957
85 | 0.97963 | -0.39206 | 0.01074 | 0.0026917
86 | 0.97984 | -0.38793 | 0 | 0
87 | 0.97976 | -0.38941 | 0.0065762 | 0.0016482
88 | 0.97978 | -0.38906 | 0.0033126 | 0.00083021
89 | 0.9794 | -0.39641 | 0.0043037 | 0.0010786
90 | 0.97884 | -0.40744 | 0.0070726 | 0.0017726
91 | 0.97971 | -0.39048 | 0.0028388 | 0.00071147
92 | 0.97994 | -0.38585 | 0.00796 | 0.001995
93 | 0.97771 | -0.42968 | 0.0043619 | 0.0010932
94 | 0.9777 | -0.42979 | 0.0025313 | 0.0006344
95 | 0.97786 | -0.42677 | 0.0013979 | 0.00035035
96 | 0.97753 | -0.43318 | 0.0030957 | 0.00077586
97 | 0.97761 | -0.43158 | 0.0031807 | 0.00079717
98 | 0.97769 | -0.43008 | 0.0028605 | 0.0007169
99 | 0.97787 | -0.42655 | 0.0026125 | 0.00065475
100 | 0.97804 | -0.42313 | 0 | 0
101 | 0.97781 | -0.42764 | 0.0039617 | 0.00099288
102 | 0.97822 | -0.41953 | 0.0041932 | 0.0010509
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0071757 | -0.0017984 | 0.0071766 | 0.0017987 | 9.6067e-07 | 3.3595e-07 | 0.010827 | 0.010827 | 0.010827 | 0.98618 | -0.26538 | 0.98633 | -0.26257 | 2.9745
1 | 0.0037743 | 0.00094591 | -0.0037743 | -0.00094592 | 4.4059e-08 | -1.8024e-08 | 0.0056949 | 0.005695 | 0.005695 | 0.98618 | -0.26538 | 0.98617 | -0.26563 | 1.5645
2 | -0.0093303 | -0.0023385 | 0.0093304 | 0.0023385 | 3.8075e-08 | 1.7827e-08 | 0.014076 | 0.014076 | 0.014076 | 0.98633 | -0.26257 | 0.98633 | -0.26249 | 3.8671
3 | -0.011593 | -0.0029056 | 0.011595 | 0.0029065 | 1.6506e-06 | 8.727e-07 | 0.01749 | 0.01749 | 0.01749 | 0.98633 | -0.26249 | 0.98649 | -0.2595 | 4.8049
4 | -0.054474 | -0.013711 | 0.05451 | 0.013734 | 3.6322e-05 | 2.3063e-05 | 0.082189 | 0.082189 | 0.082189 | 0.98649 | -0.2595 | 0.9872 | -0.24556 | 22.5794
5 | 0.042879 | 0.010804 | -0.042836 | -0.010777 | 4.3195e-05 | 2.7294e-05 | 0.064699 | 0.064699 | 0.064699 | 0.98649 | -0.2595 | 0.9854 | -0.28058 | 17.7745
6 | -0.068773 | -0.017311 | 0.068854 | 0.017363 | 8.0715e-05 | 5.1401e-05 | 0.10369 | 0.10369 | 0.10369 | 0.9872 | -0.24556 | 0.98847 | -0.22103 | 28.4858
7 | 0.014263 | 0.0035779 | -0.014255 | -0.0035732 | 8.2466e-06 | 4.6699e-06 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.9872 | -0.24556 | 0.98658 | -0.25769 | 5.9066
8 | 0.039921 | 0.010046 | -0.039892 | -0.010028 | 2.829e-05 | 1.7841e-05 | 0.060298 | 0.060298 | 0.060298 | 0.9854 | -0.28058 | 0.98464 | -0.29542 | 16.5653
9 | -0.0030556 | -0.00076582 | 0.0030557 | 0.00076579 | 2.6413e-08 | -2.4729e-08 | 0.0046283 | 0.0046283 | 0.0046283 | 0.9824 | -0.33906 | 0.98241 | -0.33888 | 1.2715
10 | -0.0046719 | -0.0011708 | 0.0046724 | 0.0011708 | 5.4314e-07 | -1.8688e-08 | 0.0070763 | 0.0070761 | 0.0070763 | 0.98241 | -0.33888 | 0.98254 | -0.33644 | 1.944
11 | -0.013698 | -0.0034333 | 0.013699 | 0.003434 | 1.3121e-06 | 7.3056e-07 | 0.020444 | 0.020444 | 0.020444 | 0.99699 | -0.057686 | 0.99709 | -0.055675 | 5.6166
12 | 0.0094021 | 0.0023566 | -0.0094011 | -0.0023561 | 1.0858e-06 | 5.0318e-07 | 0.014033 | 0.014033 | 0.014033 | 0.99699 | -0.057686 | 0.99686 | -0.06011 | 3.8552
13 | -0.018916 | -0.0047413 | 0.018922 | 0.0047451 | 6.3581e-06 | 3.7915e-06 | 0.028229 | 0.028229 | 0.028229 | 0.99709 | -0.055675 | 0.99746 | -0.048623 | 7.7552
14 | -0.020663 | -0.0051814 | 0.020666 | 0.0051831 | 2.7459e-06 | 1.6568e-06 | 0.030826 | 0.030826 | 0.030826 | 0.99746 | -0.048623 | 0.9976 | -0.045835 | 8.4687
15 | -0.022933 | -0.0057515 | 0.022941 | 0.0057559 | 7.3029e-06 | 4.4565e-06 | 0.034209 | 0.034209 | 0.034209 | 0.9976 | -0.045835 | 0.99795 | -0.039156 | 9.398
16 | -0.0053024 | -0.0013289 | 0.0053033 | 0.001329 | 9.5309e-07 | 1.0303e-07 | 0.0079997 | 0.0079995 | 0.0079997 | 0.98628 | -0.2625 | 0.98648 | -0.25873 | 2.1977
17 | -0.0090694 | -0.0022729 | 0.0090699 | 0.0022731 | 5.3549e-07 | 2.453e-07 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01368 | 0.98648 | -0.25873 | 0.98654 | -0.25749 | 3.7583
18 | -0.024597 | -0.0061711 | 0.024609 | 0.0061783 | 1.1711e-05 | 7.1917e-06 | 0.036679 | 0.036679 | 0.036679 | 0.99795 | -0.039156 | 0.99847 | -0.029175 | 10.0765
19 | -0.017007 | -0.0042625 | 0.017015 | 0.0042668 | 7.4032e-06 | 4.3548e-06 | 0.025653 | 0.025653 | 0.025653 | 0.98654 | -0.25749 | 0.98701 | -0.24836 | 7.0474
20 | -0.15806 | -0.040338 | 0.15842 | 0.04057 | 0.00036445 | 0.00023233 | 0.23604 | 0.23604 | 0.23604 | 0.99749 | -0.047607 | 1 | 0 | 32.4236
21 | 0.15175 | 0.038758 | -0.15134 | -0.038497 | 0.00040988 | 0.00026122 | 0.22664 | 0.22664 | 0.22664 | 0.99749 | -0.047607 | 0.99455 | -0.10365 | 31.1318
22 | 0.14648 | 0.037291 | -0.14631 | -0.037186 | 0.00016438 | 0.00010472 | 0.21817 | 0.21817 | 0.21817 | 1 | 0 | 0.99877 | -0.023301 | 29.968
23 | 0.12467 | 0.031807 | -0.12455 | -0.031732 | 0.00011732 | 7.4969e-05 | 0.18673 | 0.18673 | 0.18673 | 0.99455 | -0.10365 | 0.99352 | -0.12315 | 51.2991
24 | 0.02087 | 0.0052347 | -0.020858 | -0.0052279 | 1.1242e-05 | 6.7964e-06 | 0.031226 | 0.031226 | 0.031226 | 0.99455 | -0.10365 | 0.99396 | -0.11495 | 8.5787
25 | 0.027006 | 0.0067817 | -0.026998 | -0.006777 | 7.5657e-06 | 4.679e-06 | 0.040239 | 0.040239 | 0.040239 | 0.99877 | -0.023301 | 0.99847 | -0.029175 | 11.0546
26 | 0.11931 | 0.030404 | -0.11889 | -0.030134 | 0.0004232 | 0.00027038 | 0.17793 | 0.17793 | 0.17793 | 0.99877 | -0.023301 | 0.99491 | -0.097092 | 48.8816
27 | -0.013166 | -0.0032999 | 0.013166 | 0.0033 | 2.1046e-07 | 1.1597e-07 | 0.019711 | 0.019711 | 0.019711 | 0.99394 | -0.11529 | 0.99396 | -0.11495 | 5.415
28 | 0.0090456 | 0.0022673 | -0.0090435 | -0.0022663 | 2.1104e-06 | 9.5303e-07 | 0.013542 | 0.013542 | 0.013542 | 0.99394 | -0.11529 | 0.99369 | -0.12019 | 3.7204
29 | 0.0067569 | 0.0016932 | -0.0067566 | -0.0016932 | 3.0571e-07 | 9.2505e-08 | 0.010118 | 0.010118 | 0.010118 | 0.99369 | -0.12019 | 0.99364 | -0.12114 | 2.7797
30 | 0.12009 | 0.030614 | -0.11971 | -0.030372 | 0.0003776 | 0.00024126 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.99352 | -0.12315 | 0.99011 | -0.18851 | 49.4626
31 | 0.11614 | 0.029476 | -0.11611 | -0.029461 | 2.3424e-05 | 1.4965e-05 | 0.17467 | 0.17467 | 0.17467 | 0.99011 | -0.18851 | 0.98989 | -0.19271 | 47.9861
32 | 0.11686 | 0.029627 | -0.11662 | -0.029468 | 0.00024919 | 0.0001592 | 0.17491 | 0.17491 | 0.17491 | 0.99491 | -0.097092 | 0.99259 | -0.14156 | 48.0514
33 | 0.11209 | 0.028453 | -0.11182 | -0.028281 | 0.00026909 | 0.00017189 | 0.16862 | 0.16862 | 0.16862 | 0.98989 | -0.19271 | 0.9873 | -0.24274 | 46.3254
34 | 0.088049 | 0.022319 | -0.087559 | -0.022006 | 0.00049039 | 0.0003129 | 0.13279 | 0.13279 | 0.13279 | 0.9873 | -0.24274 | 0.9813 | -0.35934 | 36.4819
35 | 0.022977 | 0.0057632 | -0.022973 | -0.0057607 | 4.0727e-06 | 2.4908e-06 | 0.034632 | 0.034632 | 0.034632 | 0.9873 | -0.24274 | 0.98711 | -0.24646 | 9.5143
36 | 0.08224 | 0.020835 | -0.08217 | -0.020791 | 6.9656e-05 | 4.4422e-05 | 0.12337 | 0.12337 | 0.12337 | 0.99259 | -0.14156 | 0.99167 | -0.15921 | 33.8921
37 | 0.034376 | 0.0086332 | -0.034357 | -0.0086216 | 1.8433e-05 | 1.1558e-05 | 0.05154 | 0.05154 | 0.05154 | 0.99259 | -0.14156 | 0.99201 | -0.15281 | 14.1594
38 | 0.064388 | 0.016193 | -0.064331 | -0.016157 | 5.6559e-05 | 3.5998e-05 | 0.097657 | 0.097657 | 0.097657 | 0.9813 | -0.35934 | 0.98036 | -0.37775 | 26.8288
39 | 0.019055 | 0.0047813 | -0.019046 | -0.0047755 | 9.6584e-06 | 5.7919e-06 | 0.028897 | 0.028897 | 0.028897 | 0.9813 | -0.35934 | 0.98075 | -0.36997 | 7.9388
40 | 0.019389 | 0.0048625 | -0.019388 | -0.0048615 | 1.7551e-06 | 1.0532e-06 | 0.02923 | 0.02923 | 0.02923 | 0.98711 | -0.24646 | 0.98701 | -0.24836 | 8.0301
41 | -0.0046638 | -0.0011689 | 0.0046647 | 0.0011688 | 8.548e-07 | -3.9924e-08 | 0.0070385 | 0.0070383 | 0.0070385 | 0.98599 | -0.26915 | 0.98619 | -0.2653 | 1.9336
42 | -0.0077529 | -0.0019428 | 0.0077534 | 0.001943 | 5.817e-07 | 2.2764e-07 | 0.011698 | 0.011698 | 0.011698 | 0.98619 | -0.2653 | 0.98627 | -0.26373 | 3.2137
43 | -0.011195 | -0.0028056 | 0.011196 | 0.0028059 | 6.2845e-07 | 3.2724e-07 | 0.01689 | 0.01689 | 0.01689 | 0.98627 | -0.26373 | 0.98633 | -0.26255 | 4.6402
44 | 0.0038502 | 0.00096473 | -0.0038498 | -0.00096486 | 3.3605e-07 | -1.3406e-07 | 0.0057657 | 0.0057658 | 0.0057658 | 0.99364 | -0.12114 | 0.99355 | -0.12297 | 1.584
45 | -0.011196 | -0.0028059 | 0.011198 | 0.0028072 | 2.5917e-06 | 1.3494e-06 | 0.01689 | 0.01689 | 0.01689 | 0.98633 | -0.26255 | 0.98658 | -0.25769 | 4.6402
46 | -0.072008 | -0.018154 | 0.072024 | 0.018164 | 1.5772e-05 | 1.0048e-05 | 0.10844 | 0.10844 | 0.10844 | 0.98847 | -0.22103 | 0.98871 | -0.21646 | 29.7905
47 | 0.035435 | 0.0089114 | -0.035419 | -0.0089009 | 1.6661e-05 | 1.0466e-05 | 0.053562 | 0.053562 | 0.053562 | 0.98464 | -0.29542 | 0.98413 | -0.30527 | 14.7149
48 | 0.0075949 | 0.001903 | -0.0075939 | -0.0019026 | 1.0438e-06 | 3.9485e-07 | 0.01143 | 0.01143 | 0.01143 | 0.98871 | -0.21646 | 0.98856 | -0.21934 | 3.1402
49 | -0.079619 | -0.020067 | 0.079838 | 0.020206 | 0.00021873 | 0.00013947 | 0.11987 | 0.11987 | 0.11987 | 0.98871 | -0.21646 | 0.99167 | -0.15921 | 32.9307
50 | 0.03144 | 0.0079036 | -0.031415 | -0.0078884 | 2.4316e-05 | 1.5198e-05 | 0.047546 | 0.047546 | 0.047546 | 0.98413 | -0.30527 | 0.9833 | -0.32148 | 13.062
51 | 0.0044999 | 0.0011275 | -0.0044997 | -0.0011275 | 2.4993e-07 | -2.0133e-08 | 0.0068305 | 0.0068305 | 0.0068305 | 0.9803 | -0.38022 | 0.98024 | -0.38139 | 1.8765
52 | -0.0066479 | -0.0016658 | 0.0066482 | 0.0016659 | 2.8322e-07 | 8.7747e-08 | 0.010091 | 0.010091 | 0.010091 | 0.9803 | -0.38022 | 0.98034 | -0.37933 | 2.7722
53 | 0.0044997 | 0.0011275 | -0.004499 | -0.0011276 | 6.6096e-07 | -5.3123e-08 | 0.0068305 | 0.0068307 | 0.0068307 | 0.98024 | -0.38139 | 0.98008 | -0.38447 | 1.8766
54 | 0.0036288 | 0.00090891 | -0.0036286 | -0.00090903 | 2.4859e-07 | -1.164e-07 | 0.0055078 | 0.0055079 | 0.0055079 | 0.98034 | -0.37933 | 0.98027 | -0.38076 | 1.5132
55 | -0.010277 | -0.0025748 | 0.010281 | 0.0025767 | 3.8032e-06 | 1.9083e-06 | 0.015599 | 0.015598 | 0.015599 | 0.98034 | -0.37933 | 0.98074 | -0.37156 | 4.2853
56 | 0.0021437 | 0.00053688 | -0.0021436 | -0.00053705 | 6.465e-08 | -1.6388e-07 | 0.0032539 | 0.003254 | 0.003254 | 0.98027 | -0.38076 | 0.98024 | -0.3814 | 0.89395
57 | -0.011571 | -0.0029001 | 0.011573 | 0.0029009 | 1.4103e-06 | 7.4861e-07 | 0.017556 | 0.017556 | 0.017556 | 0.98074 | -0.37156 | 0.98087 | -0.369 | 4.8232
58 | 0.00075939 | 0.00019013 | -0.00075938 | -0.00019032 | 7.8105e-09 | -1.9259e-07 | 0.0011527 | 0.0011528 | 0.0011528 | 0.98024 | -0.3814 | 0.98023 | -0.38161 | 0.31669
59 | -0.012248 | -0.0030701 | 0.012249 | 0.0030709 | 1.5261e-06 | 8.2788e-07 | 0.01858 | 0.01858 | 0.01858 | 0.98087 | -0.369 | 0.981 | -0.36639 | 5.1045
60 | -0.012831 | -0.0032166 | 0.012832 | 0.0032176 | 1.7927e-06 | 9.8795e-07 | 0.019462 | 0.019462 | 0.019462 | 0.981 | -0.36639 | 0.98115 | -0.36345 | 5.3467
61 | 0.026721 | 0.0067078 | -0.026712 | -0.0067024 | 8.6882e-06 | 5.3743e-06 | 0.040086 | 0.040086 | 0.040086 | 0.99201 | -0.15281 | 0.99166 | -0.15962 | 11.0126
62 | 0.024412 | 0.0061259 | -0.024407 | -0.0061229 | 4.8095e-06 | 2.9548e-06 | 0.036634 | 0.036634 | 0.036634 | 0.99166 | -0.15962 | 0.99144 | -0.16376 | 10.0643
63 | 0.0030952 | 0.00077562 | -0.0030951 | -0.0007757 | 9.1435e-08 | -8.5494e-08 | 0.004659 | 0.004659 | 0.004659 | 0.98856 | -0.21934 | 0.98852 | -0.21996 | 1.2799
64 | 0.0044987 | 0.001127 | -0.0044983 | -0.001127 | 4.0686e-07 | -4.2942e-08 | 0.0067714 | 0.0067715 | 0.0067715 | 0.98856 | -0.21934 | 0.98846 | -0.22124 | 1.8603
65 | 0.022005 | 0.005521 | -0.021999 | -0.0055171 | 6.314e-06 | 3.842e-06 | 0.033029 | 0.033029 | 0.033029 | 0.99144 | -0.16376 | 0.99113 | -0.16978 | 9.074
66 | 0.0254 | 0.0063785 | -0.025394 | -0.0063749 | 5.8718e-06 | 3.6237e-06 | 0.038451 | 0.038452 | 0.038452 | 0.98307 | -0.32599 | 0.98282 | -0.33084 | 10.5636
67 | -0.030142 | -0.0075669 | 0.030148 | 0.0075709 | 6.4922e-06 | 4.0496e-06 | 0.045629 | 0.045629 | 0.045629 | 0.98307 | -0.32599 | 0.9833 | -0.32148 | 12.5353
68 | 0.024096 | 0.0060494 | -0.024089 | -0.0060454 | 6.4326e-06 | 3.9536e-06 | 0.036485 | 0.036485 | 0.036485 | 0.98282 | -0.33084 | 0.98254 | -0.33644 | 10.0235
69 | 0.018196 | 0.0045686 | -0.018192 | -0.0045663 | 3.7757e-06 | 2.2486e-06 | 0.02756 | 0.02756 | 0.02756 | 0.98254 | -0.33644 | 0.98231 | -0.34079 | 7.5715
70 | 0.016548 | 0.0041542 | -0.016544 | -0.0041523 | 3.2311e-06 | 1.8944e-06 | 0.025069 | 0.025069 | 0.025069 | 0.98231 | -0.34079 | 0.9821 | -0.34488 | 6.8871
71 | 0.016544 | 0.0041523 | -0.016532 | -0.0041448 | 1.2776e-05 | 7.4915e-06 | 0.025069 | 0.025069 | 0.025069 | 0.9821 | -0.34488 | 0.98128 | -0.36109 | 6.8872
72 | -0.0025947 | -0.00065029 | 0.0025949 | 0.00065 | 1.8451e-07 | -2.9521e-07 | 0.0039063 | 0.0039062 | 0.0039063 | 0.98838 | -0.22274 | 0.98846 | -0.22124 | 1.0732
73 | -0.012258 | -0.0030722 | 0.01226 | 0.0030732 | 1.9341e-06 | 1.0421e-06 | 0.018417 | 0.018417 | 0.018417 | 0.99038 | -0.18444 | 0.99055 | -0.18113 | 5.0597
74 | 0.0094138 | 0.0023593 | -0.0094137 | -0.0023593 | 7.9787e-08 | 3.7378e-08 | 0.014144 | 0.014144 | 0.014144 | 0.99038 | -0.18444 | 0.99037 | -0.18462 | 3.8857
75 | -0.015037 | -0.0037693 | 0.01504 | 0.0037705 | 2.1767e-06 | 1.2467e-06 | 0.02259 | 0.02259 | 0.02259 | 0.99055 | -0.18113 | 0.9907 | -0.17809 | 6.2059
76 | -0.016641 | -0.0041718 | 0.016645 | 0.0041742 | 4.0149e-06 | 2.3488e-06 | 0.024994 | 0.024994 | 0.024994 | 0.9907 | -0.17809 | 0.99096 | -0.17303 | 6.8666
77 | -0.018575 | -0.004658 | 0.018578 | 0.0046597 | 2.8791e-06 | 1.7154e-06 | 0.027893 | 0.027893 | 0.027893 | 0.99096 | -0.17303 | 0.99113 | -0.16978 | 7.6629
78 | 0.013461 | 0.0033756 | -0.013459 | -0.0033747 | 1.5161e-06 | 8.4775e-07 | 0.020413 | 0.020413 | 0.020413 | 0.98128 | -0.36109 | 0.98115 | -0.36345 | 5.608
79 | 0.0030707 | 0.00076923 | -0.0030706 | -0.00076938 | 1.6616e-07 | -1.5181e-07 | 0.0046563 | 0.0046564 | 0.0046564 | 0.98128 | -0.36109 | 0.98122 | -0.36223 | 1.2792
80 | 0.00057697 | 0.00014443 | -0.00057696 | -0.0001446 | 4.0331e-09 | -1.7488e-07 | 0.00087491 | 0.00087497 | 0.00087497 | 0.98122 | -0.36223 | 0.98121 | -0.36237 | 0.24038
81 | 0.013663 | 0.0034264 | -0.013658 | -0.0034239 | 4.5561e-06 | 2.5593e-06 | 0.02073 | 0.02073 | 0.02073 | 0.98075 | -0.36997 | 0.9804 | -0.37697 | 5.6951
82 | 0.0091392 | 0.0022913 | -0.0091355 | -0.0022896 | 3.6591e-06 | 1.7026e-06 | 0.013872 | 0.013872 | 0.013872 | 0.9804 | -0.37697 | 0.97997 | -0.38538 | 3.8109
83 | 0.0079602 | 0.001995 | -0.00796 | -0.001995 | 1.7951e-07 | 7.3608e-08 | 0.012087 | 0.012087 | 0.012087 | 0.97997 | -0.38538 | 0.97994 | -0.38585 | 3.3206
84 | 0.018098 | 0.0045392 | -0.018089 | -0.004534 | 8.7771e-06 | 5.2265e-06 | 0.027471 | 0.027471 | 0.027471 | 0.98036 | -0.37775 | 0.97984 | -0.38793 | 7.5471
85 | 0.046233 | 0.011618 | -0.046207 | -0.011602 | 2.5721e-05 | 1.6286e-05 | 0.070185 | 0.070185 | 0.070185 | 0.98036 | -0.37775 | 0.97976 | -0.38941 | 19.2817
86 | 0.010741 | 0.0026923 | -0.01074 | -0.0026917 | 1.1266e-06 | 5.7889e-07 | 0.016314 | 0.016314 | 0.016314 | 0.97974 | -0.38986 | 0.97963 | -0.39206 | 4.4818
87 | -0.011936 | -0.0029919 | 0.011938 | 0.0029925 | 1.1011e-06 | 5.9221e-07 | 0.018129 | 0.018129 | 0.018129 | 0.97974 | -0.38986 | 0.97984 | -0.38793 | 4.9805
88 | 0.0061519 | 0.0015415 | -0.0061516 | -0.0015415 | 3.3121e-07 | 8.4523e-08 | 0.0093424 | 0.0093424 | 0.0093424 | 0.97984 | -0.38793 | 0.97978 | -0.38906 | 2.5666
89 | 0.039631 | 0.0099535 | -0.039618 | -0.0099451 | 1.3227e-05 | 8.3425e-06 | 0.060198 | 0.060198 | 0.060198 | 0.97976 | -0.38941 | 0.9794 | -0.39641 | 16.5378
90 | 0.002839 | 0.00071125 | -0.0028388 | -0.00071147 | 1.9184e-07 | -2.2377e-07 | 0.0043115 | 0.0043117 | 0.0043117 | 0.97978 | -0.38906 | 0.97971 | -0.39048 | 1.1845
91 | 0.035314 | 0.0088665 | -0.035296 | -0.0088549 | 1.8587e-05 | 1.1679e-05 | 0.053659 | 0.053659 | 0.053659 | 0.9794 | -0.39641 | 0.97884 | -0.40744 | 14.7415
92 | 0.028223 | 0.0070823 | -0.028207 | -0.0070722 | 1.6255e-05 | 1.0108e-05 | 0.042908 | 0.042908 | 0.042908 | 0.97884 | -0.40744 | 0.97822 | -0.41953 | 11.7878
93 | 0.0025313 | 0.00063438 | -0.0025313 | -0.0006344 | 1.312e-08 | -2.1167e-08 | 0.0038525 | 0.0038525 | 0.0038525 | 0.97771 | -0.42968 | 0.9777 | -0.42979 | 1.0584
94 | -0.0068931 | -0.0017276 | 0.0068941 | 0.0017279 | 9.5521e-07 | 3.2104e-07 | 0.010491 | 0.010491 | 0.010491 | 0.97771 | -0.42968 | 0.97786 | -0.42677 | 2.8821
95 | -0.008292 | -0.0020782 | 0.0082921 | 0.0020783 | 8.8797e-08 | 3.8173e-08 | 0.012618 | 0.012618 | 0.012618 | 0.97786 | -0.42677 | 0.97787 | -0.42655 | 3.4665
96 | -0.0030957 | -0.00077586 | 0.0030959 | 0.00077565 | 2.3671e-07 | -2.049e-07 | 0.0047123 | 0.0047122 | 0.0047123 | 0.97753 | -0.43318 | 0.97761 | -0.43158 | 1.2946
97 | -0.0062767 | -0.0015728 | 0.0062771 | 0.0015729 | 4.4711e-07 | 1.2234e-07 | 0.0095536 | 0.0095535 | 0.0095536 | 0.97761 | -0.43158 | 0.97769 | -0.43008 | 2.6246
98 | -0.0091376 | -0.0022898 | 0.0091387 | 0.0022903 | 1.0624e-06 | 4.9621e-07 | 0.013907 | 0.013907 | 0.013907 | 0.97769 | -0.43008 | 0.97781 | -0.42764 | 3.8206
99 | -0.010905 | -0.002733 | 0.010906 | 0.0027339 | 1.7734e-06 | 9.195e-07 | 0.016594 | 0.016593 | 0.016594 | 0.97787 | -0.42655 | 0.97804 | -0.42313 | 4.5587
100 | -0.02401 | -0.0060187 | 0.024014 | 0.0060213 | 4.1238e-06 | 2.5358e-06 | 0.036529 | 0.036529 | 0.036529 | 0.97804 | -0.42313 | 0.97822 | -0.41953 | 10.0355
101 | 0.013103 | 0.0032848 | -0.0131 | -0.0032832 | 2.813e-06 | 1.5635e-06 | 0.019936 | 0.019936 | 0.019936 | 0.97804 | -0.42313 | 0.97781 | -0.42764 | 5.4769

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30904 | 0.078484

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034014 | 0.00085246
1 | 0.0021537 | 0.00053976
2 | 0.0037743 | 0.00094592
3 | 0.0022628 | 0.00056711
4 | 0.0029148 | 0.00073052
5 | 0.0030556 | 0.00076582
6 | 0.0016162 | 0.00040506
7 | 0.0042958 | 0.0010766
8 | 0.0052163 | 0.0013073
9 | 0.0094011 | 0.0023561
10 | 0.001741 | 0.00043633
11 | 0.0022677 | 0.00056835
12 | 0.0053024 | 0.0013289
13 | 0.0037661 | 0.00094387
14 | 0.0016566 | 0.00041518
15 | 0.0079376 | 0.0019893
16 | 0.0063045 | 0.0015801
17 | 0.002486 | 0.00062305
18 | 0.0058049 | 0.0014549
19 | 0.0041203 | 0.0010326
20 | 0.0076922 | 0.0019279
21 | 0.0022866 | 0.00057307
22 | 0.0044634 | 0.0011186
23 | 0.0035762 | 0.00089628
24 | 0.002389 | 0.00059873
25 | 0.0020204 | 0.00050635
26 | 0.0040216 | 0.0010079
27 | 0.00079546 | 0.00019936
28 | 0.0041153 | 0.0010314
29 | 0.0035838 | 0.00089818
30 | 0.0046638 | 0.0011689
31 | 0.0030882 | 0.00077397
32 | 0.0034416 | 0.00086254
33 | 0.0029065 | 0.00072843
34 | 0.0038498 | 0.00096486
35 | 0.0023727 | 0.00059466
36 | 0.0031549 | 0.00079068
37 | 0.0030564 | 0.000766
38 | 0.004457 | 0.001117
39 | 0.0039792 | 0.00099727
40 | 0.002148 | 0.00053833
41 | 0.004499 | 0.0011276
42 | 0.0014849 | 0.00037214
43 | 0.0012904 | 0.00032341
44 | 0.0013842 | 0.00034692
45 | 0.00067504 | 0.00016918
46 | 0.00075938 | 0.00019032
47 | 0.00058134 | 0.0001457
48 | 0.0023323 | 0.00058454
49 | 0.0076363 | 0.0019138
50 | 0.0023003 | 0.00057651
51 | 0.0024019 | 0.00060197
52 | 0.0047416 | 0.0011884
53 | 0.0012987 | 0.00032547
54 | 0.0012669 | 0.00031752
55 | 0.001221 | 0.00030602
56 | 0.0016445 | 0.00041214
57 | 0.0025947 | 0.00065029
58 | 0.0019034 | 0.00047703
59 | 0.0030951 | 0.0007757
60 | 0.0028443 | 0.00071284
61 | 0.0027774 | 0.00069608
62 | 0.0094137 | 0.0023593
63 | 0.0016012 | 0.00040129
64 | 0.0019303 | 0.00048378
65 | 0.0034212 | 0.00085744
66 | 0.00062709 | 0.00015716
67 | 0.0024936 | 0.00062495
68 | 0.00057696 | 0.0001446
69 | 0.005383 | 0.0013491
70 | 0.0045189 | 0.0011325
71 | 0.0011753 | 0.00029457
72 | 0.0011953 | 0.00029957
73 | 0.01074 | 0.0026917
74 | 0.0065762 | 0.0016482
75 | 0.0033126 | 0.00083021
76 | 0.0043037 | 0.0010786
77 | 0.0070726 | 0.0017726
78 | 0.0028388 | 0.00071147
79 | 0.00796 | 0.001995
80 | 0.0043619 | 0.0010932
81 | 0.0025313 | 0.0006344
82 | 0.0013979 | 0.00035035
83 | 0.0030957 | 0.00077586
84 | 0.0031807 | 0.00079717
85 | 0.0028605 | 0.0007169
86 | 0.0026125 | 0.00065475
87 | 0.0039617 | 0.00099288
88 | 0.0041932 | 0.0010509

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1