## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2275-21_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2275-21_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2275-21_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2275-21_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2275-21_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2275-21_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2275-21_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2275-21_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2275-21_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2275-21_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2275-21_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2275-21_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2275-21_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2275-21_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2275-21_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2275-21_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2275-21_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2275-21_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2275-21_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2275-21_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2275-21_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2275-21_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2275-21_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2275-21_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2275-21_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2275-21_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2275-21_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2275-21_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2275-21_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2275-21_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2275-21_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2275-21_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2275-21_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2275-21_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2275-21_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2275-21_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2275-21_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2275-21_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2275-21_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2275-21_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2275-21_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2275-21_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2275-21_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2275-21_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2275-21_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2275-21_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2275-21_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2275-21_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2275-21_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2275-21_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2275-21_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2275-21_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2275-21_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2275-21_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2275-21_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2275-21_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2275-21_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2275-21_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2275-21_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2275-21_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2275-21_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2275-21_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2275-21_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2275-21_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2275-21_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2275-21_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2275-21_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2275-21_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2275-21_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2275-21_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2275-21_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2275-21_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2275-21_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2275-21_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2275-21_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2275-21_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2275-21_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2275-21_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2275-21_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2275-21_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2275-21_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2275-21_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2275-21_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2275-21_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2275-21_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2275-21_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2275-21_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2275-21_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2275-21_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2275-21_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2275-21_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2275-21_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2275-21_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2275-21_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2275-21_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2275-21_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2275-21_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2275-21_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2275-21_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2275-21_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2275-21_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2275-21_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2275-21_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2275-21_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2275-21_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2275-21_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2275-21_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2275-21_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2275-21_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2275-21_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2275-21_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2275-21_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2275-21_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2275-21_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_379_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2275-21_0_4_load_0 | 0 | 0.0010961 | 0.00027471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2275-21_0_4_load_2 | 2 | 0.00041175 | 0.0001032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2275-21_0_4_load_3 | 3 | 0.00040046 | 0.00010037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2275-21_0_4_load_18 | 4 | 0.0004869 | 0.00012203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2275-21_0_4_load_66 | 5 | 0.0052438 | 0.0013142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2275-21_0_4_load_68 | 6 | 0.0067009 | 0.0016794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2275-21_0_4_load_64 | 7 | 0.0061904 | 0.0015515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2275-21_0_4_load_17 | 8 | 0.00037383 | 9.3692e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2275-21_0_4_load_65 | 9 | 0.0043676 | 0.0010946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2275-21_0_4_load_99 | 13 | 0.0033719 | 0.00084509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2275-21_0_4_load_4 | 14 | 0.0016428 | 0.00041174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2275-21_0_4_load_5 | 15 | 0.0011152 | 0.00027949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2275-21_0_4_load_7 | 17 | 0.00044016 | 0.00011031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2275-21_0_4_load_24 | 20 | 0.00035924 | 9.0033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2275-21_0_4_load_69 | 21 | 0.017153 | 0.0042991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2275-21_0_4_load_9 | 22 | 0.0015189 | 0.00038067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2275-21_0_4_load_16 | 23 | 0.0012413 | 0.00031111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2275-21_0_4_load_14 | 24 | 0.00029088 | 7.2901e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2275-21_0_4_load_15 | 25 | 0.0005798 | 0.00014531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2275-21_0_4_load_12 | 26 | 0.0014885 | 0.00037305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2275-21_0_4_load_10 | 27 | 0.00022627 | 5.6707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2275-21_0_4_load_11 | 28 | 0.00051805 | 0.00012984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2275-21_0_4_load_23 | 31 | 0.00056932 | 0.00014269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2275-21_0_4_load_110 | 34 | 0.0021052 | 0.00052761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2275-21_0_4_load_100 | 35 | 0.00239 | 0.00059898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2275-21_0_4_load_96 | 36 | 0.0025353 | 0.00063542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2275-21_0_4_load_109 | 37 | 0.0012452 | 0.00031209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2275-21_0_4_load_25 | 38 | 0.0044953 | 0.0011266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2275-21_0_4_load_28 | 40 | 0.001427 | 0.00035765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2275-21_0_4_load_29 | 41 | 0.00069108 | 0.0001732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2275-21_0_4_load_30 | 42 | 0.005142 | 0.0012887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2275-21_0_4_load_31 | 43 | 0.002155 | 0.0005401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2275-21_0_4_load_33 | 45 | 0.0021757 | 0.00054529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2275-21_0_4_load_34 | 46 | 0.0034847 | 0.00087335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2275-21_0_4_load_37 | 47 | 0.0027175 | 0.00068108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2275-21_0_4_load_41 | 48 | 0.0019224 | 0.00048181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2275-21_0_4_load_35 | 49 | 0.0019137 | 0.00047961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2275-21_0_4_load_36 | 50 | 0.0019199 | 0.00048117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2275-21_0_4_load_39 | 52 | 0.0036681 | 0.0009193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2275-21_0_4_load_40 | 53 | 0.001294 | 0.00032431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2275-21_0_4_load_46 | 54 | 0.0032674 | 0.0008189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2275-21_0_4_load_81 | 55 | 0.002404 | 0.0006025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2275-21_0_4_load_45 | 56 | 0.0018171 | 0.0004554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2275-21_0_4_load_79 | 57 | 0.0020579 | 0.00051575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2275-21_0_4_load_43 | 59 | 0.002039 | 0.00051101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2275-21_0_4_load_47 | 61 | 0.0018461 | 0.00046268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2275-21_0_4_load_89 | 63 | 0.0022374 | 0.00056075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2275-21_0_4_load_108 | 64 | 0.0030494 | 0.00076425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2275-21_0_4_load_88 | 66 | 0.001936 | 0.00048522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2275-21_0_4_load_48 | 67 | 0.016094 | 0.0040334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2275-21_0_4_load_52 | 71 | 0.018614 | 0.004665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2275-21_0_4_load_53 | 72 | 0.0026462 | 0.00066319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2275-21_0_4_load_57 | 73 | 0.0050841 | 0.0012742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2275-21_0_4_load_54 | 75 | 0.025258 | 0.0063304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2275-21_0_4_load_55 | 78 | 0.034104 | 0.0085472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2275-21_0_4_load_58 | 79 | 0.0061424 | 0.0015394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2275-21_0_4_load_59 | 80 | 0.0035587 | 0.0008919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2275-21_0_4_load_61 | 81 | 0.00244 | 0.00061151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2275-21_0_4_load_63 | 82 | 0.0035639 | 0.00089321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2275-21_0_4_load_106 | 83 | 0.0023845 | 0.00059762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2275-21_0_4_load_102 | 84 | 0.0021528 | 0.00053955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2275-21_0_4_load_107 | 85 | 0.0041705 | 0.0010452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2275-21_0_4_load_103 | 86 | 0.0026984 | 0.00067628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2275-21_0_4_load_74 | 87 | 0.0036044 | 0.00090334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2275-21_0_4_load_76 | 88 | 0.0032577 | 0.00081646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2275-21_0_4_load_72 | 89 | 0.0030639 | 0.00076788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2275-21_0_4_load_75 | 90 | 0.0030807 | 0.0007721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2275-21_0_4_load_95 | 91 | 0.0041795 | 0.0010475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2275-21_0_4_load_73 | 92 | 0.0028276 | 0.00070866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2275-21_0_4_load_101 | 93 | 0.0034599 | 0.00086713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2275-21_0_4_load_104 | 94 | 0.0030081 | 0.00075389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2275-21_0_4_load_94 | 95 | 0.0034952 | 0.00087597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2275-21_0_4_load_97 | 96 | 0.0025217 | 0.00063199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2275-21_0_4_load_91 | 97 | 0.0017811 | 0.00044638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2275-21_0_4_load_92 | 98 | 0.0026199 | 0.00065662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2275-21_0_4_load_93 | 99 | 0.0070112 | 0.0017572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2275-21_0_4_load_77 | 100 | 0.0023309 | 0.00058418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2275-21_0_4_load_78 | 101 | 0.0012288 | 0.00030795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2275-21_0_4_load_80 | 102 | 0.00085 | 0.00021303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2275-21_0_4_load_115 | 103 | 0.017411 | 0.0043637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2275-21_0_4_load_90 | 104 | 0.0014222 | 0.00035643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2275-21_0_4_load_111 | 105 | 0.013047 | 0.00327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2275-21_0_4_load_82 | 106 | 0.00071048 | 0.00017806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2275-21_0_4_load_83 | 107 | 0.00059433 | 0.00014895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2275-21_0_4_load_84 | 108 | 0.00080922 | 0.00020281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2275-21_0_4_load_85 | 109 | 0.0015656 | 0.00039237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2275-21_0_4_load_86 | 110 | 0.00084582 | 0.00021198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2275-21_0_4_load_87 | 111 | 0.0022828 | 0.00057213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2275-21_0_4_load_105 | 112 | 0.0013769 | 0.00034508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2275-21_0_4_load_114 | 113 | 0.0014128 | 0.00035408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 108 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2275-21_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2275-21_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.099881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2275-21_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.076932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2275-21_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.10941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2275-21_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.059834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2275-21_0_4_line_5 |  | 4 | 10 | 0.1493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2275-21_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.022592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2275-21_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.037531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2275-21_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.044901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2275-21_0_4_line_9 |  | 8 | 11 | 0.0077744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2275-21_0_4_line_10 |  | 9 | 12 | 0.042998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2275-21_0_4_line_11 |  | 10 | 32 | 0.009377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2275-21_0_4_line_12 |  | 11 | 23 | 0.010413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2275-21_0_4_line_13 |  | 11 | 16 | 0.023268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2275-21_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.061546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2275-21_0_4_line_15 |  | 13 | 96 | 0.009672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2275-21_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.079841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2275-21_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.037683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2275-21_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.020222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2275-21_0_4_line_19 |  | 17 | 22 | 0.018453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2275-21_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.11118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2275-21_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.20998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2275-21_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.024094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2275-21_0_4_line_23 |  | 19 | 35 | 0.063099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2275-21_0_4_line_24 |  | 19 | 36 | 0.020793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2275-21_0_4_line_25 |  | 20 | 31 | 0.023055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2275-21_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.016259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2275-21_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.026784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2275-21_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.032517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2275-21_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.018133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2275-21_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.065743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2275-21_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.023483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2275-21_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.084718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2275-21_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.028798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2275-21_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.027239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2275-21_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.072297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2275-21_0_4_line_36 |  | 34 | 37 | 0.055077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2275-21_0_4_line_37 |  | 35 | 60 | 0.027095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2275-21_0_4_line_38 |  | 36 | 96 | 0.023562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2275-21_0_4_line_39 |  | 38 | 39 | 0.031303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2275-21_0_4_line_40 |  | 39 | 40 | 0.028013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2275-21_0_4_line_41 |  | 40 | 41 | 0.022447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2275-21_0_4_line_42 |  | 41 | 42 | 0.0008616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2275-21_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 4.4952e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2275-21_0_4_line_44 |  | 43 | 44 | 0.036274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2275-21_0_4_line_45 |  | 44 | 45 | 0.014365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2275-21_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.0213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2275-21_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.013966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2275-21_0_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.02349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2275-21_0_4_line_49 |  | 47 | 49 | 0.0026813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2275-21_0_4_line_50 |  | 49 | 50 | 0.0040598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2275-21_0_4_line_51 |  | 50 | 51 | 0.012899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2275-21_0_4_line_52 |  | 51 | 52 | 0.015317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2275-21_0_4_line_53 |  | 51 | 53 | 0.025739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2275-21_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.033817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2275-21_0_4_line_55 |  | 53 | 55 | 0.023854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2275-21_0_4_line_56 |  | 54 | 56 | 0.012642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2275-21_0_4_line_57 |  | 55 | 57 | 0.02756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2275-21_0_4_line_58 |  | 56 | 59 | 0.024635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2275-21_0_4_line_59 |  | 57 | 103 | 0.047693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2275-21_0_4_line_60 |  | 57 | 100 | 0.025763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2275-21_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.026272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2275-21_0_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.039638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2275-21_0_4_line_63 |  | 59 | 61 | 0.0167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2275-21_0_4_line_64 |  | 60 | 62 | 0.035494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2275-21_0_4_line_65 |  | 61 | 63 | 0.02005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2275-21_0_4_line_66 |  | 62 | 64 | 0.0077979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2275-21_0_4_line_67 |  | 62 | 65 | 0.042725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2275-21_0_4_line_68 |  | 63 | 66 | 0.021207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2275-21_0_4_line_69 |  | 65 | 82 | 0.032017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2275-21_0_4_line_70 |  | 65 | 79 | 0.010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2275-21_0_4_line_71 |  | 66 | 111 | 0.0067449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2275-21_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.055318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2275-21_0_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.019562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2275-21_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.006591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2275-21_0_4_line_75 |  | 69 | 71 | 0.051911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2275-21_0_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.011018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2275-21_0_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.05235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2275-21_0_4_line_78 |  | 71 | 74 | 0.076873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2275-21_0_4_line_79 |  | 72 | 75 | 0.034665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2275-21_0_4_line_80 |  | 73 | 76 | 0.029447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2275-21_0_4_line_81 |  | 74 | 77 | 0.035356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2275-21_0_4_line_82 |  | 76 | 78 | 0.017021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2275-21_0_4_line_83 |  | 77 | 100 | 0.059154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2275-21_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.0071812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2275-21_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.030278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2275-21_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0020701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2275-21_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.019771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2275-21_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.031643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2275-21_0_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.0019188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2275-21_0_4_line_90 |  | 85 | 91 | 0.0012618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2275-21_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.027678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2275-21_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.00051863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2275-21_0_4_line_93 |  | 88 | 94 | 0.0043663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2275-21_0_4_line_94 |  | 89 | 92 | 0.027495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2275-21_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.022837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2275-21_0_4_line_96 |  | 90 | 92 | 0.0041747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2275-21_0_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.02248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2275-21_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.00021801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2275-21_0_4_line_99 |  | 95 | 98 | 0.026173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2275-21_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.0065766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2275-21_0_4_line_101 |  | 97 | 99 | 0.012296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2275-21_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.029239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2275-21_0_4_line_103 |  | 101 | 102 | 0.035529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2275-21_0_4_line_104 |  | 102 | 104 | 0.029835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2275-21_0_4_line_105 |  | 102 | 105 | 0.049732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2275-21_0_4_line_106 |  | 106 | 107 | 0.017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2275-21_0_4_line_107 |  | 106 | 108 | 0.0084329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2275-21_0_4_line_108 |  | 107 | 109 | 0.0076359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_2275-21_0_4_line_109 |  | 108 | 110 | 0.01829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2275-21_0_4_line_110 |  | 109 | 111 | 0.014765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_2275-21_0_4_line_111 |  | 110 | 112 | 0.0026755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2275-21_0_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.011415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2275-21_0_4_trafo_84 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 108 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2576963.0982 | 1197421.6761 | 2576948.6843 | 1197416.5957 | 2576940.1325 | 1197413.0511
1 | 2576940.1325 | 1197413.0511 | 2576854.6628 | 1197361.3683
2 | 2576963.0982 | 1197421.6761 | 2577036.6523 | 1197444.2231
3 | 2576854.6628 | 1197361.3683 | 2576778.6516 | 1197440.0634
4 | 2577036.6523 | 1197444.2231 | 2577045.8677 | 1197447.0479 | 2577078.2825 | 1197453.2931 | 2577095.4663 | 1197453.403
5 | 2576749.9133 | 1197293.5575 | 2576778.6516 | 1197440.0634
6 | 2576495.4289 | 1197438.7904 | 2576498.2985 | 1197461.1991
7 | 2576503.0657 | 1197498.426 | 2576498.2985 | 1197461.1991
8 | 2576503.0657 | 1197498.426 | 2576508.7691 | 1197542.9637
9 | 2577103.2406 | 1197453.4528 | 2577095.4663 | 1197453.403
10 | 2576523.164 | 1197581.0912 | 2576518.8138 | 1197578.7627 | 2576516.5515 | 1197576.726 | 2576514.7967 | 1197574.0093 | 2576512.7361 | 1197569.0369 | 2576511.4595 | 1197563.9726 | 2576508.7691 | 1197542.9637
11 | 2576749.9133 | 1197293.5575 | 2576747.8288 | 1197284.4163
12 | 2577103.2406 | 1197453.4528 | 2577113.475 | 1197451.535
13 | 2577103.2406 | 1197453.4528 | 2577116.0416 | 1197472.903
14 | 2576517.1228 | 1197642.3403 | 2576523.164 | 1197581.0912
15 | 2576517.1228 | 1197642.3403 | 2576521.9399 | 1197650.7274
16 | 2577082.373 | 1197489.828 | 2577011.0376 | 1197525.6879
17 | 2577116.0416 | 1197472.903 | 2577082.373 | 1197489.828
18 | 2577011.0376 | 1197525.6879 | 2577001.492 | 1197530.4864 | 2576992.8166 | 1197534.4502
19 | 2576976.0324 | 1197542.1189 | 2576992.8166 | 1197534.4502
20 | 2576544.0308 | 1197689.1897 | 2576606.6043 | 1197781.0932
21 | 2576606.6043 | 1197781.0932 | 2576776.2299 | 1197657.3291
22 | 2576606.6043 | 1197781.0932 | 2576602.1673 | 1197801.1882 | 2576604.1315 | 1197804.1027
23 | 2576544.0308 | 1197689.1897 | 2576486.2306 | 1197714.5007
24 | 2576544.0308 | 1197689.1897 | 2576533.6748 | 1197671.1589
25 | 2576776.2299 | 1197657.3291 | 2576762.774 | 1197638.6078
26 | 2576976.0324 | 1197542.1189 | 2576961.2442 | 1197548.8756
27 | 2577113.475 | 1197451.535 | 2577122.3809 | 1197449.8662 | 2577139.391 | 1197444.8885
28 | 2576931.1821 | 1197561.0793 | 2576934.2759 | 1197560.3625 | 2576941.395 | 1197557.9447 | 2576961.2442 | 1197548.8756
29 | 2576931.1821 | 1197561.0793 | 2576926.9561 | 1197562.0584 | 2576918.3093 | 1197563.2926 | 2576913.2669 | 1197563.718
30 | 2576849.0499 | 1197575.7415 | 2576860.5378 | 1197571.6769 | 2576874.5118 | 1197567.4981 | 2576888.5319 | 1197565.3648 | 2576909.6072 | 1197564.0268 | 2576913.2669 | 1197563.718
31 | 2576827.0147 | 1197583.8583 | 2576844.0494 | 1197577.5108 | 2576849.0499 | 1197575.7415
32 | 2576827.0147 | 1197583.8583 | 2576782.3702 | 1197601.2304 | 2576747.6544 | 1197614.1061
33 | 2576747.6544 | 1197614.1061 | 2576761.3058 | 1197636.565 | 2576762.774 | 1197638.6078
34 | 2576747.8288 | 1197284.4163 | 2576741.7845 | 1197257.8589
35 | 2576741.7845 | 1197257.8589 | 2576729.1258 | 1197214.8629 | 2576726.2559 | 1197199.6437 | 2576724.5155 | 1197187.7818
36 | 2576718.5491 | 1197133.031 | 2576722.958 | 1197172.3529 | 2576724.2997 | 1197186.3108 | 2576724.5155 | 1197187.7818
37 | 2576460.3906 | 1197720.6811 | 2576466.2184 | 1197721.1472 | 2576469.9946 | 1197720.8544 | 2576473.9883 | 1197719.7269 | 2576484.7768 | 1197715.1373 | 2576486.2306 | 1197714.5007
38 | 2576533.6748 | 1197671.1589 | 2576521.9399 | 1197650.7274
39 | 2576324.791 | 1197903.6398 | 2576325.6602 | 1197923.0469 | 2576328.3735 | 1197934.6095
40 | 2576324.791 | 1197903.6398 | 2576336.2361 | 1197895.7678 | 2576347.7703 | 1197887.6199
41 | 2576366.1044 | 1197874.6684 | 2576347.7703 | 1197887.6199
42 | 2576366.1044 | 1197874.6684 | 2576366.8082 | 1197874.1713
43 | 2576366.8082 | 1197874.1713 | 2576366.8449 | 1197874.1453
44 | 2576392.1892 | 1197848.4424 | 2576373.9029 | 1197869.1595 | 2576366.8449 | 1197874.1453
45 | 2576392.1892 | 1197848.4424 | 2576383.3414 | 1197837.1252
46 | 2576392.1892 | 1197848.4424 | 2576402.3585 | 1197837.6074 | 2576406.0932 | 1197832.36
47 | 2576383.3414 | 1197837.1252 | 2576374.7396 | 1197826.1226
48 | 2576418.8899 | 1197812.6899 | 2576413.3323 | 1197822.1889 | 2576406.0932 | 1197832.36
49 | 2576373.0882 | 1197824.0103 | 2576374.7396 | 1197826.1226
50 | 2576373.0882 | 1197824.0103 | 2576370.5878 | 1197820.8119
51 | 2576362.6434 | 1197810.6503 | 2576370.5878 | 1197820.8119
52 | 2576362.6434 | 1197810.6503 | 2576374.1845 | 1197800.5802
53 | 2576362.6434 | 1197810.6503 | 2576359.5475 | 1197805.8155 | 2576347.1382 | 1197790.1332
54 | 2576397.193 | 1197775.9874 | 2576394.2682 | 1197779.3079 | 2576385.2214 | 1197790.95 | 2576374.1845 | 1197800.5802
55 | 2576347.1382 | 1197790.1332 | 2576340.3514 | 1197781.5564 | 2576333.2989 | 1197770.7354
56 | 2576405.5493 | 1197766.5007 | 2576397.193 | 1197775.9874
57 | 2576321.8311 | 1197745.7727 | 2576324.1983 | 1197752.705 | 2576330.6892 | 1197766.7312 | 2576333.2989 | 1197770.7354
58 | 2576420.7112 | 1197747.0857 | 2576413.9366 | 1197755.606 | 2576405.5493 | 1197766.5007
59 | 2576321.8311 | 1197745.7727 | 2576283.2621 | 1197773.8275
60 | 2576315.5781 | 1197720.8361 | 2576316.9622 | 1197729.4211 | 2576320.1684 | 1197740.9035 | 2576321.8311 | 1197745.7727
61 | 2576444.9917 | 1197757.2173 | 2576425.6523 | 1197748.6448 | 2576420.7112 | 1197747.0857
62 | 2576444.9917 | 1197757.2173 | 2576455.048 | 1197733.1423 | 2576460.3906 | 1197720.6811
63 | 2576420.7112 | 1197747.0857 | 2576415.9576 | 1197746.7265 | 2576410.1946 | 1197747.2274 | 2576404.115 | 1197748.1419
64 | 2576460.3906 | 1197720.6811 | 2576474.4115 | 1197688.0636
65 | 2576404.115 | 1197748.1419 | 2576398.7324 | 1197748.9515 | 2576394.0931 | 1197748.592 | 2576390.2316 | 1197746.584 | 2576387.5054 | 1197742.7816 | 2576387.2077 | 1197741.9084
66 | 2576474.4115 | 1197688.0636 | 2576477.6454 | 1197680.9679
67 | 2576452.3316 | 1197652.8874 | 2576463.4065 | 1197678.3352 | 2576465.5375 | 1197681.8287 | 2576467.7166 | 1197684.0101 | 2576474.4115 | 1197688.0636
68 | 2576380.365 | 1197721.8361 | 2576387.2077 | 1197741.9084
69 | 2576452.3316 | 1197652.8874 | 2576426.5246 | 1197663.1506 | 2576424.277 | 1197666.7504
70 | 2576452.3316 | 1197652.8874 | 2576448.6647 | 1197642.7153
71 | 2576378.1886 | 1197715.452 | 2576380.365 | 1197721.8361
72 | 2576078.9216 | 1197725.7927 | 2576081.4497 | 1197731.4078 | 2576083.1492 | 1197737.4042 | 2576085.826 | 1197742.1182 | 2576090.7666 | 1197745.4224 | 2576105.2649 | 1197752.5792 | 2576118.6276 | 1197760.2231
73 | 2576135.1752 | 1197770.6357 | 2576125.3552 | 1197764.0715 | 2576118.6276 | 1197760.2231
74 | 2576082.663 | 1197720.6415 | 2576082.0089 | 1197722.7342 | 2576080.7214 | 1197724.5181 | 2576078.9216 | 1197725.7927
75 | 2576135.1752 | 1197770.6357 | 2576154.6213 | 1197739.2075 | 2576157.7343 | 1197724.5816
76 | 2576082.663 | 1197720.6415 | 2576089.7665 | 1197718.2784 | 2576093.0359 | 1197716.9423
77 | 2576157.7343 | 1197724.5816 | 2576158.3513 | 1197721.6831 | 2576161.1965 | 1197719.0258 | 2576169.4354 | 1197714.9129 | 2576172.5709 | 1197712.4879 | 2576172.8023 | 1197709.4075 | 2576167.1114 | 1197695.5784 | 2576159.0982 | 1197683.8041 | 2576159.0797 | 1197683.7741
78 | 2576157.7343 | 1197724.5816 | 2576234.5619 | 1197721.9453
79 | 2576093.0359 | 1197716.9423 | 2576093.0359 | 1197716.9423 | 2576096.0883 | 1197714.6955 | 2576099.0409 | 1197712.2379 | 2576102.6963 | 1197706.5202 | 2576105.6316 | 1197697.8259 | 2576106.9978 | 1197686.84
80 | 2576150.0648 | 1197656.8923 | 2576150.0531 | 1197669.1768 | 2576159.0797 | 1197683.7741
81 | 2576234.5619 | 1197721.9453 | 2576238.018 | 1197736.8618 | 2576257.6657 | 1197732.8924
82 | 2576150.0648 | 1197656.8923 | 2576146.9472 | 1197656.1933 | 2576136.8366 | 1197646.7624
83 | 2576315.5781 | 1197720.8361 | 2576257.6657 | 1197732.8924
84 | 2576448.6647 | 1197642.7153 | 2576446.2294 | 1197635.9596
85 | 2576446.2294 | 1197635.9596 | 2576443.5996 | 1197628.6644 | 2576440.0317 | 1197616.194 | 2576438.2182 | 1197606.815
86 | 2576437.8252 | 1197604.7825 | 2576438.2182 | 1197606.815
87 | 2576429.9029 | 1197685.5712 | 2576424.6529 | 1197671.2958 | 2576424.277 | 1197666.7504 | 2576424.277 | 1197666.7504
88 | 2576437.8252 | 1197604.7825 | 2576431.8181 | 1197573.7155
89 | 2576429.9029 | 1197685.5712 | 2576430.5652 | 1197687.3721
90 | 2576431.8181 | 1197573.7155 | 2576431.5785 | 1197572.4766
91 | 2576418.5292 | 1197490.8137 | 2576422.8081 | 1197518.1591
92 | 2576422.8883 | 1197518.6715 | 2576422.8081 | 1197518.1591
93 | 2576418.5292 | 1197490.8137 | 2576417.8542 | 1197486.4999
94 | 2576422.8883 | 1197518.6715 | 2576427.1389 | 1197545.8362
95 | 2576427.7843 | 1197549.9608 | 2576430.1575 | 1197565.1277 | 2576431.5785 | 1197572.4766
96 | 2576427.1389 | 1197545.8362 | 2576427.7843 | 1197549.9608
97 | 2576414.5919 | 1197464.2619 | 2576415.1006 | 1197468.902 | 2576417.8542 | 1197486.4999
98 | 2576414.5919 | 1197464.2619 | 2576414.5681 | 1197464.0452
99 | 2576413.7656 | 1197437.9332 | 2576413.4015 | 1197443.7284 | 2576413.7336 | 1197456.434 | 2576414.5681 | 1197464.0452
100 | 2576414.178 | 1197431.3695 | 2576413.7656 | 1197437.9332
101 | 2576414.949 | 1197419.0979 | 2576414.178 | 1197431.3695
102 | 2576315.5781 | 1197720.8361 | 2576314.5495 | 1197714.456 | 2576310.4638 | 1197692.0487
103 | 2576310.4638 | 1197692.0487 | 2576304.0907 | 1197657.096
104 | 2576304.0907 | 1197657.096 | 2576303.346 | 1197653.0117 | 2576297.7734 | 1197647.82 | 2576295.2685 | 1197629.927
105 | 2576304.0907 | 1197657.096 | 2576258.2143 | 1197676.2955
106 | 2576366.8249 | 1197676.9928 | 2576368.8135 | 1197686.3363 | 2576371.0316 | 1197694.2271
107 | 2576366.8249 | 1197676.9928 | 2576365.0695 | 1197668.7447
108 | 2576371.0316 | 1197694.2271 | 2576371.4013 | 1197695.5421 | 2576373.4244 | 1197701.4767
109 | 2576365.0695 | 1197668.7447 | 2576361.2623 | 1197650.8558
110 | 2576378.1886 | 1197715.452 | 2576373.4244 | 1197701.4767
111 | 2576360.7053 | 1197648.2388 | 2576361.2623 | 1197650.8558
112 | 2576358.329 | 1197637.0735 | 2576360.7053 | 1197648.2388

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2576940.1325 | 1197413.0511
1 | 2576963.0982 | 1197421.6761
2 | 2576854.6628 | 1197361.3683
3 | 2577036.6523 | 1197444.2231
4 | 2576778.6516 | 1197440.0634
5 | 2576498.2985 | 1197461.1991
6 | 2576495.4289 | 1197438.7904
7 | 2576503.0657 | 1197498.426
8 | 2577095.4663 | 1197453.403
9 | 2576508.7691 | 1197542.9637
10 | 2576749.9133 | 1197293.5575
11 | 2577103.2406 | 1197453.4528
12 | 2576523.164 | 1197581.0912
13 | 2576517.1228 | 1197642.3403
14 | 2577082.373 | 1197489.828
15 | 2577011.0376 | 1197525.6879
16 | 2577116.0416 | 1197472.903
17 | 2576992.8166 | 1197534.4502
18 | 2576606.6043 | 1197781.0932
19 | 2576544.0308 | 1197689.1897
20 | 2576776.2299 | 1197657.3291
21 | 2576604.1315 | 1197804.1027
22 | 2576976.0324 | 1197542.1189
23 | 2577113.475 | 1197451.535
24 | 2576961.2442 | 1197548.8756
25 | 2577139.391 | 1197444.8885
26 | 2576931.1821 | 1197561.0793
27 | 2576913.2669 | 1197563.718
28 | 2576849.0499 | 1197575.7415
29 | 2576827.0147 | 1197583.8583
30 | 2576747.6544 | 1197614.1061
31 | 2576762.774 | 1197638.6078
32 | 2576747.8288 | 1197284.4163
33 | 2576741.7845 | 1197257.8589
34 | 2576724.5155 | 1197187.7818
35 | 2576486.2306 | 1197714.5007
36 | 2576533.6748 | 1197671.1589
37 | 2576718.5491 | 1197133.031
38 | 2576328.3735 | 1197934.6095
39 | 2576324.791 | 1197903.6398
40 | 2576347.7703 | 1197887.6199
41 | 2576366.1044 | 1197874.6684
42 | 2576366.8082 | 1197874.1713
43 | 2576366.8449 | 1197874.1453
44 | 2576392.1892 | 1197848.4424
45 | 2576383.3414 | 1197837.1252
46 | 2576406.0932 | 1197832.36
47 | 2576374.7396 | 1197826.1226
48 | 2576418.8899 | 1197812.6899
49 | 2576373.0882 | 1197824.0103
50 | 2576370.5878 | 1197820.8119
51 | 2576362.6434 | 1197810.6503
52 | 2576374.1845 | 1197800.5802
53 | 2576347.1382 | 1197790.1332
54 | 2576397.193 | 1197775.9874
55 | 2576333.2989 | 1197770.7354
56 | 2576405.5493 | 1197766.5007
57 | 2576321.8311 | 1197745.7727
58 | 2576444.9917 | 1197757.2173
59 | 2576420.7112 | 1197747.0857
60 | 2576460.3906 | 1197720.6811
61 | 2576404.115 | 1197748.1419
62 | 2576474.4115 | 1197688.0636
63 | 2576387.2077 | 1197741.9084
64 | 2576477.6454 | 1197680.9679
65 | 2576452.3316 | 1197652.8874
66 | 2576380.365 | 1197721.8361
67 | 2576118.6276 | 1197760.2231
68 | 2576078.9216 | 1197725.7927
69 | 2576135.1752 | 1197770.6357
70 | 2576082.663 | 1197720.6415
71 | 2576157.7343 | 1197724.5816
72 | 2576093.0359 | 1197716.9423
73 | 2576159.0797 | 1197683.7741
74 | 2576234.5619 | 1197721.9453
75 | 2576106.9978 | 1197686.84
76 | 2576150.0648 | 1197656.8923
77 | 2576257.6657 | 1197732.8924
78 | 2576136.8366 | 1197646.7624
79 | 2576448.6647 | 1197642.7153
80 | 2576446.2294 | 1197635.9596
81 | 2576438.2182 | 1197606.815
82 | 2576424.277 | 1197666.7504
83 | 2576437.8252 | 1197604.7825
84 | 2576429.9029 | 1197685.5712
85 | 2576431.8181 | 1197573.7155
86 | 2576430.5652 | 1197687.3721
87 | 2576422.8081 | 1197518.1591
88 | 2576418.5292 | 1197490.8137
89 | 2576422.8883 | 1197518.6715
90 | 2576427.7843 | 1197549.9608
91 | 2576431.5785 | 1197572.4766
92 | 2576427.1389 | 1197545.8362
93 | 2576414.5919 | 1197464.2619
94 | 2576417.8542 | 1197486.4999
95 | 2576414.5681 | 1197464.0452
96 | 2576521.9399 | 1197650.7274
97 | 2576414.178 | 1197431.3695
98 | 2576413.7656 | 1197437.9332
99 | 2576414.949 | 1197419.0979
100 | 2576315.5781 | 1197720.836
101 | 2576310.4638 | 1197692.0487
102 | 2576304.0907 | 1197657.096
103 | 2576283.2621 | 1197773.8275
104 | 2576295.2685 | 1197629.927
105 | 2576258.2143 | 1197676.2955
106 | 2576366.8249 | 1197676.9928
107 | 2576371.0316 | 1197694.2271
108 | 2576365.0695 | 1197668.7447
109 | 2576373.4244 | 1197701.4767
110 | 2576361.2623 | 1197650.8558
111 | 2576378.1886 | 1197715.452
112 | 2576360.7053 | 1197648.2388
113 | 2576358.329 | 1197637.0735
114 | 2576358.329 | 1197637.0735

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97262 | -0.5284 | 0.0010961 | 0.00027471
1 | 0.97275 | -0.52597 | 0 | 0
2 | 0.97223 | -0.53625 | 0.00041175 | 0.0001032
3 | 0.97313 | -0.51837 | 0.00040046 | 0.00010037
4 | 0.97184 | -0.54401 | 0.0004869 | 0.00012203
5 | 0.97913 | -0.40059 | 0.0052438 | 0.0013142
6 | 0.97899 | -0.40335 | 0.0067009 | 0.0016794
7 | 0.97954 | -0.39244 | 0.0061904 | 0.0015515
8 | 0.97345 | -0.51203 | 0.00037383 | 9.3692e-05
9 | 0.98029 | -0.37766 | 0.0043676 | 0.0010946
10 | 0.97137 | -0.55327 | 0 | 0
11 | 0.9735 | -0.51115 | 0 | 0
12 | 0.98119 | -0.36013 | 0 | 0
13 | 0.98247 | -0.33508 | 0.0033719 | 0.00084509
14 | 0.97395 | -0.50222 | 0.0016428 | 0.00041174
15 | 0.97466 | -0.48814 | 0.0011152 | 0.00027949
16 | 0.97367 | -0.50774 | 0 | 0
17 | 0.97486 | -0.48416 | 0.00044016 | 0.00011031
18 | 0.9822 | -0.3403 | 0 | 0
19 | 0.98392 | -0.3069 | 0 | 0
20 | 0.97905 | -0.40177 | 0.00035924 | 9.0033e-05
21 | 0.98182 | -0.34777 | 0.017153 | 0.0042991
22 | 0.97505 | -0.48038 | 0.0015189 | 0.00038067
23 | 0.97348 | -0.5115 | 0.0012413 | 0.00031111
24 | 0.97524 | -0.4766 | 0.00029088 | 7.2901e-05
25 | 0.97346 | -0.51178 | 0.0005798 | 0.00014531
26 | 0.97564 | -0.46887 | 0.0014885 | 0.00037305
27 | 0.97588 | -0.46406 | 0.00022627 | 5.6707e-05
28 | 0.97678 | -0.4464 | 0.00051805 | 0.00012984
29 | 0.97711 | -0.43987 | 0 | 0
30 | 0.97831 | -0.41637 | 0 | 0
31 | 0.97872 | -0.40839 | 0.00056932 | 0.00014269
32 | 0.97134 | -0.55385 | 0 | 0
33 | 0.97126 | -0.55554 | 0 | 0
34 | 0.97103 | -0.56002 | 0.0021052 | 0.00052761
35 | 0.98517 | -0.2826 | 0.00239 | 0.00059898
36 | 0.98332 | -0.31849 | 0.0025353 | 0.00063542
37 | 0.97097 | -0.56129 | 0.0012452 | 0.00031209
38 | 0.98194 | -0.34526 | 0.0044953 | 0.0011266
39 | 0.98207 | -0.34271 | 0 | 0
40 | 0.98218 | -0.34044 | 0.001427 | 0.00035765
41 | 0.98231 | -0.33804 | 0.00069108 | 0.0001732
42 | 0.98231 | -0.33793 | 0.005142 | 0.0012887
43 | 0.98231 | -0.33792 | 0.002155 | 0.0005401
44 | 0.98278 | -0.32881 | 0 | 0
45 | 0.98303 | -0.3238 | 0.0021757 | 0.00054529
46 | 0.98267 | -0.33089 | 0.0034847 | 0.00087335
47 | 0.98331 | -0.31839 | 0.0027175 | 0.00068108
48 | 0.98263 | -0.33171 | 0.0019224 | 0.00048181
49 | 0.98337 | -0.31722 | 0.0019137 | 0.00047961
50 | 0.98347 | -0.31531 | 0.0019199 | 0.00048117
51 | 0.9838 | -0.30879 | 0 | 0
52 | 0.98462 | -0.29299 | 0.0036681 | 0.0009193
53 | 0.98265 | -0.33105 | 0.001294 | 0.00032431
54 | 0.98646 | -0.25747 | 0.0032674 | 0.0008189
55 | 0.9816 | -0.35154 | 0.002404 | 0.0006025
56 | 0.98716 | -0.24398 | 0.0018171 | 0.0004554
57 | 0.9804 | -0.37486 | 0.0020579 | 0.00051575
58 | 0.98742 | -0.23909 | 0 | 0
59 | 0.98854 | -0.21748 | 0.002039 | 0.00051101
60 | 0.98573 | -0.27179 | 0 | 0
61 | 0.9902 | -0.18566 | 0.0018461 | 0.00046268
62 | 0.98337 | -0.31746 | 0 | 0
63 | 0.9922 | -0.14739 | 0.0022374 | 0.00056075
64 | 0.98334 | -0.31789 | 0.0030494 | 0.00076425
65 | 0.98065 | -0.37037 | 0 | 0
66 | 0.99434 | -0.10679 | 0.001936 | 0.00048522
67 | 0.97303 | -0.51924 | 0.016094 | 0.0040334
68 | 0.9723 | -0.53346 | 0 | 0
69 | 0.97329 | -0.51395 | 0 | 0
70 | 0.97213 | -0.53685 | 0 | 0
71 | 0.974 | -0.49995 | 0.018614 | 0.004665
72 | 0.97185 | -0.54252 | 0.0026462 | 0.00066319
73 | 0.97209 | -0.53772 | 0.0050841 | 0.0012742
74 | 0.97644 | -0.45214 | 0 | 0
75 | 0.97103 | -0.55869 | 0.025258 | 0.0063304
76 | 0.97115 | -0.55626 | 0 | 0
77 | 0.97756 | -0.43023 | 0 | 0
78 | 0.97061 | -0.567 | 0.034104 | 0.0085472
79 | 0.98004 | -0.38215 | 0.0061424 | 0.0015394
80 | 0.97968 | -0.38919 | 0.0035587 | 0.0008919
81 | 0.97826 | -0.41693 | 0.00244 | 0.00061151
82 | 0.9804 | -0.37525 | 0.0035639 | 0.00089321
83 | 0.97817 | -0.41874 | 0.0023845 | 0.00059762
84 | 0.98031 | -0.37699 | 0.0021528 | 0.00053955
85 | 0.97683 | -0.44504 | 0.0041705 | 0.0010452
86 | 0.9803 | -0.37709 | 0.0026984 | 0.00067628
87 | 0.97504 | -0.48017 | 0.0036044 | 0.00090334
88 | 0.97441 | -0.49268 | 0.0032577 | 0.00081646
89 | 0.97506 | -0.47991 | 0.0030639 | 0.00076788
90 | 0.97599 | -0.46153 | 0.0030807 | 0.0007721
91 | 0.97678 | -0.44599 | 0.0041795 | 0.0010475
92 | 0.97586 | -0.46414 | 0.0028276 | 0.00070866
93 | 0.97394 | -0.50198 | 0.0034599 | 0.00086713
94 | 0.97432 | -0.4944 | 0.0030081 | 0.00075389
95 | 0.97394 | -0.50204 | 0.0034952 | 0.00087597
96 | 0.9827 | -0.33056 | 0.0025217 | 0.00063199
97 | 0.9736 | -0.50859 | 0.0017811 | 0.00044638
98 | 0.97366 | -0.50753 | 0.0026199 | 0.00065662
99 | 0.97352 | -0.51018 | 0.0070112 | 0.0017572
100 | 0.97943 | -0.39368 | 0.0023309 | 0.00058418
101 | 0.97898 | -0.40247 | 0.0012288 | 0.00030795
102 | 0.97848 | -0.41238 | 0.00085 | 0.00021303
103 | 0.97963 | -0.38993 | 0.017411 | 0.0043637
104 | 0.97844 | -0.41315 | 0.0014222 | 0.00035643
105 | 0.97788 | -0.4242 | 0.013047 | 0.00327
106 | 0.99913 | -0.016287 | 0.00071048 | 0.00017806
107 | 0.99731 | -0.050588 | 0.00059433 | 0.00014895
108 | 1 | 0 | -0.34429 | -0.088538
109 | 0.99653 | -0.065356 | 0.0015656 | 0.00039237
110 | 0.99994 | -0.0011592 | 0.00084582 | 0.00021198
111 | 0.99502 | -0.093842 | 0.0022828 | 0.00057213
112 | 0.99993 | -0.0012894 | 0.0013769 | 0.00034508
113 | 0.99992 | -0.0015705 | 0.0014128 | 0.00035408
114 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0053508 | -0.0013368 | 0.0053514 | 0.0013368 | 6.1646e-07 | 8.9931e-08 | 0.0081847 | 0.0081845 | 0.0081847 | 0.97262 | -0.5284 | 0.97275 | -0.52597 | 2.2485
1 | 0.0042547 | 0.001062 | -0.0042531 | -0.0010623 | 1.5863e-06 | -2.2384e-07 | 0.0065077 | 0.0065081 | 0.0065081 | 0.97262 | -0.5284 | 0.97223 | -0.53625 | 1.788
2 | -0.0053514 | -0.0013368 | 0.0053534 | 0.0013371 | 1.9325e-06 | 2.8136e-07 | 0.0081845 | 0.0081842 | 0.0081845 | 0.97275 | -0.52597 | 0.97313 | -0.51837 | 2.2485
3 | 0.0038414 | 0.00095907 | -0.0038399 | -0.00095952 | 1.4177e-06 | -4.4891e-07 | 0.0058779 | 0.0058784 | 0.0058784 | 0.97223 | -0.53625 | 0.97184 | -0.54401 | 1.615
4 | -0.0057538 | -0.0014375 | 0.0057556 | 0.0014379 | 1.7362e-06 | 3.6753e-07 | 0.0087965 | 0.0087963 | 0.0087965 | 0.97313 | -0.51837 | 0.97345 | -0.51203 | 2.4166
5 | 0.003353 | 0.00083749 | -0.0033516 | -0.0008384 | 1.4753e-06 | -9.0485e-07 | 0.0051329 | 0.0051336 | 0.0051336 | 0.97184 | -0.54401 | 0.97137 | -0.55327 | 1.4103
6 | 0.0067018 | 0.0016797 | -0.0067009 | -0.0016794 | 8.7883e-07 | 2.7835e-07 | 0.010185 | 0.010185 | 0.010185 | 0.97913 | -0.40059 | 0.97899 | -0.40335 | 2.7981
7 | -0.011946 | -0.0029939 | 0.01195 | 0.0029964 | 4.6384e-06 | 2.4963e-06 | 0.018154 | 0.018154 | 0.018154 | 0.97913 | -0.40059 | 0.97954 | -0.39244 | 4.9874
8 | -0.018141 | -0.0045478 | 0.018153 | 0.0045555 | 1.2787e-05 | 7.6182e-06 | 0.027558 | 0.027558 | 0.027558 | 0.97954 | -0.39244 | 0.98029 | -0.37766 | 7.5708
9 | -0.0061294 | -0.0015316 | 0.0061297 | 0.0015316 | 2.5584e-07 | 6.7081e-08 | 0.0093677 | 0.0093677 | 0.0093677 | 0.97345 | -0.51203 | 0.9735 | -0.51115 | 2.5735
10 | -0.022521 | -0.0056501 | 0.02254 | 0.0056616 | 1.8845e-05 | 1.1518e-05 | 0.034187 | 0.034187 | 0.034187 | 0.98029 | -0.37766 | 0.98119 | -0.36013 | 9.3921
11 | 0.0033516 | 0.0008384 | -0.0033515 | -0.00083846 | 9.2671e-08 | -5.6764e-08 | 0.0051336 | 0.0051336 | 0.0051336 | 0.97137 | -0.55327 | 0.97134 | -0.55385 | 1.4103
12 | 0.0018212 | 0.00045598 | -0.0018211 | -0.00045609 | 3.0255e-08 | -1.1009e-07 | 0.0027836 | 0.0027836 | 0.0027836 | 0.9735 | -0.51115 | 0.97348 | -0.5115 | 0.76473
13 | -0.0079508 | -0.0019876 | 0.0079521 | 0.0019881 | 1.2883e-06 | 5.3519e-07 | 0.012151 | 0.012151 | 0.012151 | 0.9735 | -0.51115 | 0.97367 | -0.50774 | 3.3383
14 | -0.02254 | -0.0056616 | 0.022567 | 0.0056781 | 2.6974e-05 | 1.6485e-05 | 0.034187 | 0.034187 | 0.034187 | 0.98119 | -0.36013 | 0.98247 | -0.33508 | 9.392
15 | -0.025939 | -0.0065232 | 0.025944 | 0.0065266 | 5.6001e-06 | 3.4616e-06 | 0.039294 | 0.039294 | 0.039294 | 0.98247 | -0.33508 | 0.9827 | -0.33056 | 10.795
16 | -0.0095971 | -0.0024007 | 0.0096035 | 0.0024039 | 6.4354e-06 | 3.1243e-06 | 0.014661 | 0.014661 | 0.014661 | 0.97395 | -0.50222 | 0.97466 | -0.48814 | 4.0277
17 | 0.0079542 | 0.001989 | -0.0079521 | -0.0019881 | 2.0865e-06 | 8.6651e-07 | 0.012151 | 0.012151 | 0.012151 | 0.97395 | -0.50222 | 0.97367 | -0.50774 | 3.3382
18 | -0.010719 | -0.0026834 | 0.010721 | 0.0026844 | 2.0304e-06 | 1.0474e-06 | 0.016363 | 0.016363 | 0.016363 | 0.97466 | -0.48814 | 0.97486 | -0.48416 | 4.4954
19 | -0.011161 | -0.0027947 | 0.011163 | 0.0027958 | 2.0081e-06 | 1.055e-06 | 0.017035 | 0.017035 | 0.017035 | 0.97486 | -0.48416 | 0.97505 | -0.48038 | 4.6799
20 | -0.033397 | -0.008404 | 0.03345 | 0.0084354 | 5.339e-05 | 3.135e-05 | 0.050607 | 0.050606 | 0.050607 | 0.9822 | -0.3403 | 0.98392 | -0.3069 | 6.9516
21 | 0.016237 | 0.0041013 | -0.016189 | -0.0040735 | 4.7693e-05 | 2.7874e-05 | 0.02461 | 0.024611 | 0.024611 | 0.9822 | -0.3403 | 0.97905 | -0.40177 | 6.7613
22 | 0.01716 | 0.0043027 | -0.017153 | -0.0042991 | 6.1064e-06 | 3.6033e-06 | 0.025997 | 0.025997 | 0.025997 | 0.9822 | -0.3403 | 0.98182 | -0.34777 | 7.1421
23 | -0.064485 | -0.01625 | 0.06456 | 0.016296 | 7.5063e-05 | 4.5633e-05 | 0.097555 | 0.097554 | 0.097555 | 0.98392 | -0.3069 | 0.98517 | -0.2826 | 8.9336
24 | 0.031035 | 0.007815 | -0.031018 | -0.0078043 | 1.7187e-05 | 1.0736e-05 | 0.046948 | 0.046949 | 0.046949 | 0.98392 | -0.3069 | 0.98332 | -0.31849 | 12.898
25 | 0.01583 | 0.0039834 | -0.015825 | -0.0039805 | 5.0071e-06 | 2.9147e-06 | 0.024065 | 0.024065 | 0.024065 | 0.97905 | -0.40177 | 0.97872 | -0.40839 | 6.6114
26 | -0.012682 | -0.0031764 | 0.012684 | 0.0031777 | 2.2835e-06 | 1.2586e-06 | 0.019353 | 0.019353 | 0.019353 | 0.97505 | -0.48038 | 0.97524 | -0.4766 | 5.3167
27 | 0.00057981 | 0.00014498 | -0.0005798 | -0.00014531 | 7.8884e-09 | -3.2795e-07 | 0.00088615 | 0.00088627 | 0.00088627 | 0.97348 | -0.5115 | 0.97346 | -0.51178 | 0.24348
28 | -0.012975 | -0.0032506 | 0.01298 | 0.0032533 | 4.7788e-06 | 2.6525e-06 | 0.019797 | 0.019796 | 0.019797 | 0.97524 | -0.4766 | 0.97564 | -0.46887 | 5.4386
29 | -0.014468 | -0.0036263 | 0.014471 | 0.0036282 | 3.311e-06 | 1.8926e-06 | 0.022067 | 0.022067 | 0.022067 | 0.97564 | -0.46887 | 0.97588 | -0.46406 | 6.0623
30 | -0.014698 | -0.0036849 | 0.01471 | 0.003692 | 1.2383e-05 | 7.1028e-06 | 0.022412 | 0.022411 | 0.022412 | 0.97588 | -0.46406 | 0.97678 | -0.4464 | 6.157
31 | -0.015228 | -0.0038218 | 0.015233 | 0.0038246 | 4.74e-06 | 2.7396e-06 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0232 | 0.97678 | -0.4464 | 0.97711 | -0.43987 | 6.3737
32 | -0.015233 | -0.0038246 | 0.01525 | 0.0038345 | 1.71e-05 | 9.8813e-06 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0232 | 0.97711 | -0.43987 | 0.97831 | -0.41637 | 6.3737
33 | -0.01525 | -0.0038345 | 0.015256 | 0.0038378 | 5.8125e-06 | 3.3583e-06 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0232 | 0.97831 | -0.41637 | 0.97872 | -0.40839 | 6.3736
34 | 0.0033515 | 0.00083846 | -0.0033512 | -0.00083862 | 2.692e-07 | -1.6485e-07 | 0.0051336 | 0.0051338 | 0.0051338 | 0.97134 | -0.55385 | 0.97126 | -0.55554 | 1.4104
35 | 0.0033512 | 0.00083862 | -0.0033505 | -0.00083906 | 7.1458e-07 | -4.372e-07 | 0.0051338 | 0.0051341 | 0.0051341 | 0.97126 | -0.55554 | 0.97103 | -0.56002 | 1.4105
36 | 0.0012453 | 0.00031145 | -0.0012452 | -0.00031209 | 7.5207e-08 | -6.3314e-07 | 0.0019081 | 0.0019083 | 0.0019083 | 0.97103 | -0.56002 | 0.97097 | -0.56129 | 0.52427
37 | -0.06695 | -0.016895 | 0.066985 | 0.016916 | 3.4662e-05 | 2.1148e-05 | 0.10116 | 0.10116 | 0.10116 | 0.98517 | -0.2826 | 0.98573 | -0.27179 | 9.2641
38 | 0.028482 | 0.0071688 | -0.028466 | -0.0071586 | 1.6422e-05 | 1.0212e-05 | 0.043112 | 0.043112 | 0.043112 | 0.98332 | -0.31849 | 0.9827 | -0.33056 | 11.844
39 | -0.0044953 | -0.0011266 | 0.0044958 | 0.0011266 | 5.4472e-07 | -4.7404e-08 | 0.0068121 | 0.006812 | 0.0068121 | 0.98194 | -0.34526 | 0.98207 | -0.34271 | 1.8715
40 | -0.0044958 | -0.0011266 | 0.0044963 | 0.0011265 | 4.8745e-07 | -4.2522e-08 | 0.006812 | 0.0068119 | 0.006812 | 0.98207 | -0.34271 | 0.98218 | -0.34044 | 1.8714
41 | -0.0059234 | -0.0014842 | 0.005924 | 0.0014843 | 6.7787e-07 | 1.4971e-07 | 0.0089738 | 0.0089737 | 0.0089738 | 0.98218 | -0.34044 | 0.98231 | -0.33804 | 2.4653
42 | -0.0066151 | -0.0016575 | 0.0066152 | 0.0016575 | 3.2443e-08 | 9.8565e-09 | 0.010021 | 0.010021 | 0.010021 | 0.98231 | -0.33804 | 0.98231 | -0.33793 | 2.7529
43 | -0.011757 | -0.0029463 | 0.011757 | 0.0029463 | 5.3507e-09 | 2.8537e-09 | 0.01781 | 0.01781 | 0.01781 | 0.98231 | -0.33793 | 0.98231 | -0.33792 | 4.8928
44 | -0.013912 | -0.0034864 | 0.013918 | 0.0034898 | 6.0413e-06 | 3.407e-06 | 0.021074 | 0.021074 | 0.021074 | 0.98231 | -0.33792 | 0.98278 | -0.32881 | 5.7896
45 | -0.019326 | -0.0048447 | 0.019331 | 0.0048475 | 4.6126e-06 | 2.77e-06 | 0.029262 | 0.029262 | 0.029262 | 0.98278 | -0.32881 | 0.98303 | -0.3238 | 8.0389
46 | 0.0054078 | 0.001355 | -0.0054072 | -0.0013549 | 5.3549e-07 | 7.2837e-08 | 0.0081877 | 0.0081878 | 0.0081878 | 0.98278 | -0.32881 | 0.98267 | -0.33089 | 2.2494
47 | -0.021506 | -0.0053928 | 0.021512 | 0.0053962 | 5.5506e-06 | 3.3752e-06 | 0.032555 | 0.032555 | 0.032555 | 0.98303 | -0.3238 | 0.98331 | -0.31839 | 8.9437
48 | 0.0019225 | 0.00048156 | -0.0019224 | -0.00048181 | 7.4651e-08 | -2.4979e-07 | 0.0029111 | 0.0029112 | 0.0029112 | 0.98267 | -0.33089 | 0.98263 | -0.33171 | 0.79978
49 | -0.024229 | -0.0060773 | 0.024231 | 0.0060781 | 1.3518e-06 | 8.3117e-07 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.98331 | -0.31839 | 0.98337 | -0.31722 | 10.0734
50 | -0.026144 | -0.0065577 | 0.026147 | 0.0065592 | 2.3829e-06 | 1.4736e-06 | 0.039563 | 0.039563 | 0.039563 | 0.98337 | -0.31722 | 0.98347 | -0.31531 | 10.869
51 | -0.028067 | -0.0070403 | 0.028075 | 0.0070458 | 8.7235e-06 | 5.4193e-06 | 0.042468 | 0.042468 | 0.042468 | 0.98347 | -0.31531 | 0.9838 | -0.30879 | 11.667
52 | -0.17325 | -0.043929 | 0.17338 | 0.044012 | 0.00013165 | 8.3673e-05 | 0.26223 | 0.26223 | 0.26223 | 0.9838 | -0.30879 | 0.98462 | -0.29299 | 24.0133
53 | 0.14517 | 0.036883 | -0.14502 | -0.036784 | 0.00015538 | 9.8464e-05 | 0.21976 | 0.21976 | 0.21976 | 0.9838 | -0.30879 | 0.98265 | -0.33105 | 20.1244
54 | -0.17705 | -0.044932 | 0.17735 | 0.045124 | 0.00030308 | 0.00019268 | 0.26777 | 0.26777 | 0.26777 | 0.98462 | -0.29299 | 0.98646 | -0.25747 | 24.5209
55 | 0.14373 | 0.03646 | -0.14358 | -0.03637 | 0.00014144 | 8.9616e-05 | 0.2178 | 0.2178 | 0.2178 | 0.98265 | -0.33105 | 0.9816 | -0.35154 | 19.945
56 | -0.18062 | -0.045943 | 0.18074 | 0.046018 | 0.00011751 | 7.4725e-05 | 0.2727 | 0.2727 | 0.2727 | 0.98646 | -0.25747 | 0.98716 | -0.24398 | 24.9722
57 | 0.14118 | 0.035768 | -0.14102 | -0.035668 | 0.000158 | 0.00010007 | 0.21415 | 0.21416 | 0.21416 | 0.9816 | -0.35154 | 0.9804 | -0.37486 | 19.6113
58 | -0.18255 | -0.046473 | 0.18279 | 0.046622 | 0.00023361 | 0.00014857 | 0.27544 | 0.27544 | 0.27544 | 0.98716 | -0.24398 | 0.98854 | -0.21748 | 25.223
59 | 0.017424 | 0.0043711 | -0.017411 | -0.0043637 | 1.2509e-05 | 7.4051e-06 | 0.026447 | 0.026447 | 0.026447 | 0.9804 | -0.37486 | 0.97963 | -0.38993 | 7.2657
60 | 0.12154 | 0.030781 | -0.12143 | -0.030712 | 0.00010972 | 6.9249e-05 | 0.18458 | 0.18459 | 0.18459 | 0.9804 | -0.37486 | 0.97943 | -0.39368 | 16.9034
61 | -0.13935 | -0.035367 | 0.1395 | 0.035458 | 0.00014505 | 9.182e-05 | 0.21016 | 0.21016 | 0.21016 | 0.98742 | -0.23909 | 0.98854 | -0.21748 | 19.2455
62 | 0.13935 | 0.035367 | -0.13914 | -0.035228 | 0.00021884 | 0.00013854 | 0.21016 | 0.21016 | 0.21016 | 0.98742 | -0.23909 | 0.98573 | -0.27179 | 19.2456
63 | -0.32433 | -0.082591 | 0.32483 | 0.08291 | 0.00049848 | 0.00031838 | 0.48867 | 0.48866 | 0.48867 | 0.98854 | -0.21748 | 0.9902 | -0.18566 | 44.7496
64 | 0.072151 | 0.018312 | -0.071993 | -0.018211 | 0.00015813 | 0.00010075 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.98573 | -0.27179 | 0.98337 | -0.31746 | 29.9446
65 | -0.32667 | -0.083372 | 0.32728 | 0.083759 | 0.00060529 | 0.00038661 | 0.49144 | 0.49144 | 0.49144 | 0.9902 | -0.18566 | 0.9922 | -0.14739 | 45.0036
66 | 0.0030495 | 0.00076419 | -0.0030494 | -0.00076425 | 6.2264e-08 | -5.9077e-08 | 0.0046144 | 0.0046144 | 0.0046144 | 0.98337 | -0.31746 | 0.98334 | -0.31789 | 1.2677
67 | 0.068943 | 0.017447 | -0.068769 | -0.017336 | 0.00017457 | 0.00011119 | 0.10438 | 0.10438 | 0.10438 | 0.98337 | -0.31746 | 0.98065 | -0.37037 | 28.677
68 | -0.32951 | -0.08432 | 0.33016 | 0.084734 | 0.00064898 | 0.00041452 | 0.49479 | 0.49479 | 0.49479 | 0.9922 | -0.14739 | 0.99434 | -0.10679 | 45.3108
69 | 0.0084175 | 0.0021099 | -0.0084156 | -0.002109 | 1.9587e-06 | 8.4976e-07 | 0.012773 | 0.012773 | 0.012773 | 0.98065 | -0.37037 | 0.9804 | -0.37525 | 3.509
70 | 0.060351 | 0.015226 | -0.060317 | -0.015204 | 3.4031e-05 | 2.1643e-05 | 0.091612 | 0.091612 | 0.091612 | 0.98065 | -0.37037 | 0.98004 | -0.38215 | 25.168
71 | -0.3321 | -0.085219 | 0.33231 | 0.085353 | 0.00020884 | 0.00013339 | 0.49769 | 0.49769 | 0.49769 | 0.99434 | -0.10679 | 0.99502 | -0.093842 | 45.5761
72 | 0.027955 | 0.0070239 | -0.027936 | -0.0070131 | 1.8962e-05 | 1.0763e-05 | 0.042757 | 0.042758 | 0.042758 | 0.97303 | -0.51924 | 0.9723 | -0.53346 | 5.8733
73 | -0.044049 | -0.011057 | 0.04406 | 0.011064 | 1.1098e-05 | 6.3736e-06 | 0.067369 | 0.067368 | 0.067369 | 0.97303 | -0.51924 | 0.97329 | -0.51395 | 6.1693
74 | 0.027936 | 0.0070131 | -0.027932 | -0.0070103 | 4.5187e-06 | 2.8102e-06 | 0.042758 | 0.042758 | 0.042758 | 0.9723 | -0.53346 | 0.97213 | -0.53685 | 11.7466
75 | -0.04406 | -0.011064 | 0.044089 | 0.011081 | 2.945e-05 | 1.6911e-05 | 0.067368 | 0.067368 | 0.067368 | 0.97329 | -0.51395 | 0.974 | -0.49995 | 6.1693
76 | 0.027932 | 0.0070103 | -0.027924 | -0.0070056 | 7.5538e-06 | 4.6979e-06 | 0.042758 | 0.042758 | 0.042758 | 0.97213 | -0.53685 | 0.97185 | -0.54252 | 11.7466
77 | 0.039306 | 0.009896 | -0.039235 | -0.0098513 | 7.0827e-05 | 4.4679e-05 | 0.060066 | 0.060066 | 0.060066 | 0.974 | -0.49995 | 0.97209 | -0.53772 | 16.5016
78 | -0.10201 | -0.025642 | 0.10224 | 0.025788 | 0.00023346 | 0.00014653 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0.974 | -0.49995 | 0.97644 | -0.45214 | 14.2738
79 | 0.025278 | 0.0063424 | -0.025258 | -0.0063304 | 1.9475e-05 | 1.2035e-05 | 0.038706 | 0.038706 | 0.038706 | 0.97185 | -0.54252 | 0.97103 | -0.55869 | 10.6336
80 | 0.034151 | 0.0085771 | -0.034121 | -0.0085581 | 3.0186e-05 | 1.8954e-05 | 0.052283 | 0.052284 | 0.052284 | 0.97209 | -0.53772 | 0.97115 | -0.55626 | 14.3636
81 | -0.10224 | -0.025788 | 0.10235 | 0.025855 | 0.00010737 | 6.739e-05 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0.97644 | -0.45214 | 0.97756 | -0.43023 | 14.2737
82 | 0.034121 | 0.0085581 | -0.034104 | -0.0085472 | 1.7448e-05 | 1.0956e-05 | 0.052284 | 0.052284 | 0.052284 | 0.97115 | -0.55626 | 0.97061 | -0.567 | 14.3636
83 | -0.10235 | -0.025855 | 0.10253 | 0.025968 | 0.00017964 | 0.00011274 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0.97756 | -0.43023 | 0.97943 | -0.39368 | 14.2737
84 | 0.054175 | 0.013665 | -0.054156 | -0.013653 | 1.8234e-05 | 1.1579e-05 | 0.082285 | 0.082286 | 0.082286 | 0.98004 | -0.38215 | 0.97968 | -0.38919 | 22.6059
85 | 0.050598 | 0.012761 | -0.050531 | -0.012719 | 6.7111e-05 | 4.257e-05 | 0.07688 | 0.07688 | 0.07688 | 0.97968 | -0.38919 | 0.97826 | -0.41693 | 21.121
86 | 0.048091 | 0.012107 | -0.048086 | -0.012105 | 4.1561e-06 | 2.6339e-06 | 0.073169 | 0.073169 | 0.073169 | 0.97826 | -0.41693 | 0.97817 | -0.41874 | 20.1014
87 | 0.0048516 | 0.0012158 | -0.0048512 | -0.0012158 | 4.0202e-07 | 8.0007e-09 | 0.0073636 | 0.0073637 | 0.0073637 | 0.9804 | -0.37525 | 0.98031 | -0.37699 | 2.023
88 | 0.045702 | 0.011507 | -0.045644 | -0.011471 | 5.7384e-05 | 3.6329e-05 | 0.069542 | 0.069542 | 0.069542 | 0.97817 | -0.41874 | 0.97683 | -0.44504 | 19.1049
89 | 0.0026984 | 0.00067626 | -0.0026984 | -0.00067628 | 1.2072e-08 | -1.6466e-08 | 0.0040959 | 0.0040959 | 0.0040959 | 0.98031 | -0.37699 | 0.9803 | -0.37709 | 1.1253
90 | 0.041474 | 0.010425 | -0.041472 | -0.010424 | 1.8893e-06 | 1.1933e-06 | 0.063189 | 0.063189 | 0.063189 | 0.97683 | -0.44504 | 0.97678 | -0.44599 | 17.3596
91 | 0.02466 | 0.0061897 | -0.024645 | -0.0061806 | 1.4703e-05 | 9.0648e-06 | 0.037637 | 0.037637 | 0.037637 | 0.97504 | -0.48017 | 0.97441 | -0.49268 | 10.3399
92 | -0.028264 | -0.0070931 | 0.028265 | 0.0070933 | 3.6192e-07 | 2.2516e-07 | 0.043138 | 0.043138 | 0.043138 | 0.97504 | -0.48017 | 0.97506 | -0.47991 | 11.851
93 | 0.021388 | 0.0053642 | -0.021386 | -0.0053631 | 1.7468e-06 | 1.0636e-06 | 0.032662 | 0.032662 | 0.032662 | 0.97441 | -0.49268 | 0.97432 | -0.4944 | 8.9732
94 | -0.031329 | -0.0078612 | 0.031352 | 0.0078759 | 2.3572e-05 | 1.4743e-05 | 0.047814 | 0.047813 | 0.047814 | 0.97506 | -0.47991 | 0.97586 | -0.46414 | 13.1356
95 | -0.037265 | -0.0093593 | 0.037293 | 0.0093767 | 2.765e-05 | 1.741e-05 | 0.056822 | 0.056822 | 0.056822 | 0.97599 | -0.46153 | 0.97678 | -0.44599 | 15.6104
96 | 0.034184 | 0.0085872 | -0.03418 | -0.0085846 | 4.2536e-06 | 2.6701e-06 | 0.052125 | 0.052125 | 0.052125 | 0.97599 | -0.46153 | 0.97586 | -0.46414 | 14.3201
97 | -0.018371 | -0.0046053 | 0.018378 | 0.0046092 | 6.6415e-06 | 3.9707e-06 | 0.028069 | 0.028068 | 0.028069 | 0.97394 | -0.50198 | 0.97432 | -0.4944 | 7.7111
98 | 0.014911 | 0.0037381 | -0.014911 | -0.0037381 | 4.2432e-08 | 2.4444e-08 | 0.022782 | 0.022782 | 0.022782 | 0.97394 | -0.50198 | 0.97394 | -0.50204 | 6.2589
99 | 0.011416 | 0.0028621 | -0.011413 | -0.0028606 | 2.9861e-06 | 1.5855e-06 | 0.017442 | 0.017443 | 0.017443 | 0.97394 | -0.50204 | 0.97366 | -0.50753 | 4.7919
100 | -0.0087928 | -0.0022037 | 0.0087932 | 0.0022039 | 4.4538e-07 | 2.0326e-07 | 0.013439 | 0.013439 | 0.013439 | 0.9736 | -0.50859 | 0.97366 | -0.50753 | 3.6919
101 | 0.0070117 | 0.0017573 | -0.0070112 | -0.0017572 | 5.2953e-07 | 1.86e-07 | 0.010716 | 0.010716 | 0.010716 | 0.9736 | -0.50859 | 0.97352 | -0.51018 | 2.9441
102 | 0.01657 | 0.0041594 | -0.016563 | -0.0041553 | 6.9501e-06 | 4.0803e-06 | 0.025177 | 0.025177 | 0.025177 | 0.97943 | -0.39368 | 0.97898 | -0.40247 | 6.9167
103 | 0.015334 | 0.0038474 | -0.015327 | -0.0038432 | 7.2388e-06 | 4.1863e-06 | 0.023309 | 0.023309 | 0.023309 | 0.97898 | -0.40247 | 0.97848 | -0.41238 | 6.4036
104 | 0.0014222 | 0.00035609 | -0.0014222 | -0.00035643 | 5.2333e-08 | -3.4124e-07 | 0.0021627 | 0.0021628 | 0.0021628 | 0.97848 | -0.41238 | 0.97844 | -0.41315 | 0.59418
105 | 0.013055 | 0.0032741 | -0.013047 | -0.00327 | 7.3512e-06 | 4.0805e-06 | 0.019854 | 0.019854 | 0.019854 | 0.97848 | -0.41238 | 0.97788 | -0.4242 | 5.4544
106 | 0.33802 | 0.087277 | -0.33746 | -0.086917 | 0.00056432 | 0.00036047 | 0.50433 | 0.50433 | 0.50433 | 0.99913 | -0.016287 | 0.99731 | -0.050588 | 46.184
107 | -0.33873 | -0.087455 | 0.339 | 0.087627 | 0.00026924 | 0.00017198 | 0.50539 | 0.50539 | 0.50539 | 0.99913 | -0.016287 | 1 | 0 | 46.2808
108 | 0.33686 | 0.086768 | -0.33662 | -0.086613 | 0.00024192 | 0.00015453 | 0.50344 | 0.50344 | 0.50344 | 0.99731 | -0.050588 | 0.99653 | -0.065356 | 46.1028
109 | 0.0036357 | 0.00091087 | -0.0036355 | -0.00091098 | 2.0073e-07 | -1.1146e-07 | 0.0054099 | 0.00541 | 0.00541 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.0011592 | 1.4863
110 | 0.33505 | 0.086221 | -0.33459 | -0.085925 | 0.00046345 | 0.00029603 | 0.5011 | 0.5011 | 0.5011 | 0.99653 | -0.065356 | 0.99502 | -0.093842 | 45.8887
111 | 0.0027897 | 0.000699 | -0.0027897 | -0.00069902 | 1.7291e-08 | -2.4031e-08 | 0.0041513 | 0.0041513 | 0.0041513 | 0.99994 | -0.0011592 | 0.99993 | -0.0012894 | 1.1405
112 | 0.0014128 | 0.00035394 | -0.0014128 | -0.00035408 | 1.8922e-08 | -1.3763e-07 | 0.0021024 | 0.0021024 | 0.0021024 | 0.99993 | -0.0012894 | 0.99992 | -0.0015705 | 0.57759

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34509 | 0.088741

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010961 | 0.00027471
1 | 0.00041175 | 0.0001032
2 | 0.00040046 | 0.00010037
3 | 0.0004869 | 0.00012203
4 | 0.0052438 | 0.0013142
5 | 0.0067009 | 0.0016794
6 | 0.0061904 | 0.0015515
7 | 0.00037383 | 9.3692e-05
8 | 0.0043676 | 0.0010946
9 | 0.0033719 | 0.00084509
10 | 0.0016428 | 0.00041174
11 | 0.0011152 | 0.00027949
12 | 0.00044016 | 0.00011031
13 | 0.00035924 | 9.0033e-05
14 | 0.017153 | 0.0042991
15 | 0.0015189 | 0.00038067
16 | 0.0012413 | 0.00031111
17 | 0.00029088 | 7.2901e-05
18 | 0.0005798 | 0.00014531
19 | 0.0014885 | 0.00037305
20 | 0.00022627 | 5.6707e-05
21 | 0.00051805 | 0.00012984
22 | 0.00056932 | 0.00014269
23 | 0.0021052 | 0.00052761
24 | 0.00239 | 0.00059898
25 | 0.0025353 | 0.00063542
26 | 0.0012452 | 0.00031209
27 | 0.0044953 | 0.0011266
28 | 0.001427 | 0.00035765
29 | 0.00069108 | 0.0001732
30 | 0.005142 | 0.0012887
31 | 0.002155 | 0.0005401
32 | 0.0021757 | 0.00054529
33 | 0.0034847 | 0.00087335
34 | 0.0027175 | 0.00068108
35 | 0.0019224 | 0.00048181
36 | 0.0019137 | 0.00047961
37 | 0.0019199 | 0.00048117
38 | 0.0036681 | 0.0009193
39 | 0.001294 | 0.00032431
40 | 0.0032674 | 0.0008189
41 | 0.002404 | 0.0006025
42 | 0.0018171 | 0.0004554
43 | 0.0020579 | 0.00051575
44 | 0.002039 | 0.00051101
45 | 0.0018461 | 0.00046268
46 | 0.0022374 | 0.00056075
47 | 0.0030494 | 0.00076425
48 | 0.001936 | 0.00048522
49 | 0.016094 | 0.0040334
50 | 0.018614 | 0.004665
51 | 0.0026462 | 0.00066319
52 | 0.0050841 | 0.0012742
53 | 0.025258 | 0.0063304
54 | 0.034104 | 0.0085472
55 | 0.0061424 | 0.0015394
56 | 0.0035587 | 0.0008919
57 | 0.00244 | 0.00061151
58 | 0.0035639 | 0.00089321
59 | 0.0023845 | 0.00059762
60 | 0.0021528 | 0.00053955
61 | 0.0041705 | 0.0010452
62 | 0.0026984 | 0.00067628
63 | 0.0036044 | 0.00090334
64 | 0.0032577 | 0.00081646
65 | 0.0030639 | 0.00076788
66 | 0.0030807 | 0.0007721
67 | 0.0041795 | 0.0010475
68 | 0.0028276 | 0.00070866
69 | 0.0034599 | 0.00086713
70 | 0.0030081 | 0.00075389
71 | 0.0034952 | 0.00087597
72 | 0.0025217 | 0.00063199
73 | 0.0017811 | 0.00044638
74 | 0.0026199 | 0.00065662
75 | 0.0070112 | 0.0017572
76 | 0.0023309 | 0.00058418
77 | 0.0012288 | 0.00030795
78 | 0.00085 | 0.00021303
79 | 0.017411 | 0.0043637
80 | 0.0014222 | 0.00035643
81 | 0.013047 | 0.00327
82 | 0.00071048 | 0.00017806
83 | 0.00059433 | 0.00014895
84 | 0.00080922 | 0.00020281
85 | 0.0015656 | 0.00039237
86 | 0.00084582 | 0.00021198
87 | 0.0022828 | 0.00057213
88 | 0.0013769 | 0.00034508
89 | 0.0014128 | 0.00035408

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1