## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-117_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-117_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-117_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-117_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-117_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-117_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-117_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-117_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-117_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-117_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-117_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-117_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-117_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-117_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-117_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-117_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-117_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-117_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-117_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-117_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-117_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-117_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-117_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-117_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-117_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-117_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-117_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-117_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-117_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-117_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-117_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-117_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-117_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-117_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-117_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-117_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-117_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-117_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-117_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-117_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-117_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-117_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-117_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-117_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-117_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-117_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-117_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-117_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-117_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-117_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-117_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-117_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-117_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-117_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-117_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-117_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-117_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-117_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-117_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-117_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-117_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-117_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-117_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-117_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-117_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-117_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-117_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-117_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-117_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-117_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-117_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-117_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-117_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-117_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-117_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-117_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-117_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-117_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-117_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-117_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-117_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-117_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-117_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-117_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-117_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-117_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-117_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-117_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-117_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-117_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-117_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-117_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-117_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-117_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-117_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-117_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-117_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-117_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-117_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-117_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-117_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-117_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-117_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-117_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-117_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-117_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-117_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-117_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-117_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-117_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-117_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_369_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-117_0_4_load_0 | 0 | 0.017617 | 0.0044151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-117_0_4_load_1 | 1 | 0.0042925 | 0.0010758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-117_0_4_load_4 | 4 | 0.020388 | 0.0051096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-117_0_4_load_5 | 5 | 0.016218 | 0.0040647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-117_0_4_load_27 | 6 | 0.0057169 | 0.0014328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-117_0_4_load_28 | 7 | 0.0038875 | 0.00097431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-117_0_4_load_30 | 9 | 0.002724 | 0.00068271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-117_0_4_load_7 | 11 | 0.0035357 | 0.00088613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-117_0_4_load_35 | 13 | 0.0034717 | 0.00087009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-117_0_4_load_34 | 14 | 0.0029786 | 0.0007465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-117_0_4_load_55 | 17 | 0.017416 | 0.0043649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-117_0_4_load_77 | 19 | 0.0049651 | 0.0012444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-117_0_4_load_76 | 20 | 0.0048377 | 0.0012124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-117_0_4_load_51 | 23 | 0.0022362 | 0.00056044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-117_0_4_load_110 | 25 | 0.0012394 | 0.00031062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-117_0_4_load_114 | 26 | 0.0011564 | 0.00028982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-117_0_4_load_86 | 29 | 0.019413 | 0.0048654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-117_0_4_load_75 | 31 | 0.0023905 | 0.00059912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-117_0_4_load_100 | 33 | 0.0021129 | 0.00052954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-117_0_4_load_109 | 36 | 0.0015343 | 0.00038454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-117_0_4_load_87 | 38 | 0.009177 | 0.0023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-117_0_4_load_80 | 39 | 0.002571 | 0.00064435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-117_0_4_load_90 | 40 | 0.0027337 | 0.00068514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-117_0_4_load_88 | 41 | 0.0025322 | 0.00063463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-117_0_4_load_115 | 43 | 0.0017686 | 0.00044326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-117_0_4_load_113 | 44 | 0.0020094 | 0.0005036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-117_0_4_load_116 | 45 | 0.0034742 | 0.00087072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-117_0_4_load_33 | 46 | 0.0062843 | 0.001575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-117_0_4_load_40 | 47 | 0.0082194 | 0.00206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-117_0_4_load_38 | 48 | 0.0086547 | 0.0021691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-117_0_4_load_60 | 49 | 0.0016405 | 0.00041115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-117_0_4_load_57 | 50 | 0.0021858 | 0.00054781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-117_0_4_load_59 | 51 | 0.0020841 | 0.00052233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-117_0_4_load_52 | 52 | 0.0016629 | 0.00041676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-117_0_4_load_63 | 53 | 0.0015853 | 0.00039732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-117_0_4_load_61 | 54 | 0.0018623 | 0.00046675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-117_0_4_load_78 | 57 | 0.0088227 | 0.0022112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-117_0_4_load_89 | 58 | 0.0026776 | 0.00067106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-117_0_4_load_45 | 61 | 0.0060977 | 0.0015282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-117_0_4_load_47 | 63 | 0.0097758 | 0.0024501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-117_0_4_load_49 | 64 | 0.0079045 | 0.0019811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-117_0_4_load_74 | 65 | 0.0021569 | 0.00054057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-117_0_4_load_98 | 66 | 0.0055485 | 0.0013906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-117_0_4_load_94 | 67 | 0.0027379 | 0.00068619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-117_0_4_load_92 | 68 | 0.0036144 | 0.00090586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-117_0_4_load_95 | 69 | 0.0018891 | 0.00047346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-117_0_4_load_91 | 70 | 0.00075909 | 0.00019025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-117_0_4_load_79 | 71 | 0.00309 | 0.00077442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-117_0_4_load_29 | 72 | 0.0037645 | 0.00094348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-117_0_4_load_31 | 73 | 0.0097768 | 0.0024503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-117_0_4_load_32 | 74 | 0.0026995 | 0.00067655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-117_0_4_load_36 | 75 | 0.013722 | 0.0034391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-117_0_4_load_37 | 76 | 0.0059585 | 0.0014933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-117_0_4_load_39 | 77 | 0.010296 | 0.0025803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-117_0_4_load_83 | 78 | 0.01082 | 0.0027119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-117_0_4_load_81 | 79 | 0.0093572 | 0.0023451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-117_0_4_load_85 | 80 | 0.0038665 | 0.00096905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-117_0_4_load_82 | 81 | 0.0096522 | 0.0024191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-117_0_4_load_48 | 82 | 0.0052291 | 0.0013105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-117_0_4_load_53 | 84 | 0.0051369 | 0.0012874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-117_0_4_load_54 | 85 | 0.0067566 | 0.0016934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-117_0_4_load_66 | 86 | 0.0069158 | 0.0017333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-117_0_4_load_67 | 88 | 0.0022878 | 0.00057338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-117_0_4_load_108 | 89 | 0.0046425 | 0.0011635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-117_0_4_load_104 | 90 | 0.0028016 | 0.00070216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-117_0_4_load_58 | 91 | 0.0046252 | 0.0011592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-117_0_4_load_64 | 92 | 0.0034344 | 0.00086075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-117_0_4_load_65 | 93 | 0.0017853 | 0.00044745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-117_0_4_load_68 | 94 | 0.002024 | 0.00050727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-117_0_4_load_69 | 95 | 0.0031533 | 0.00079029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-117_0_4_load_70 | 96 | 0.0032331 | 0.0008103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-117_0_4_load_71 | 97 | 0.0027411 | 0.00068698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-117_0_4_load_72 | 98 | 0.0025615 | 0.00064197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-117_0_4_load_84 | 99 | 0.0050718 | 0.0012711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-117_0_4_load_73 | 100 | 0.001672 | 0.00041905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-117_0_4_load_102 | 101 | 0.0022922 | 0.00057447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-117_0_4_load_101 | 102 | 0.0023335 | 0.00058483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-117_0_4_load_96 | 103 | 0.0050847 | 0.0012743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-117_0_4_load_97 | 104 | 0.0022895 | 0.00057381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-117_0_4_load_99 | 105 | 0.0043132 | 0.001081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-117_0_4_load_106 | 106 | 0.002436 | 0.00061052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-117_0_4_load_105 | 107 | 0.003728 | 0.00093433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-117_0_4_load_103 | 108 | 0.0011967 | 0.00029992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-117_0_4_load_111 | 109 | 0.006511 | 0.0016318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-117_0_4_load_112 | 110 | 0.0039348 | 0.00098616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 79 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-117_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-117_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-117_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-117_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0016536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-117_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.018759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-117_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.012094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-117_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0071495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-117_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.053644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-117_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0030032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-117_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.028685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-117_0_4_line_10 |  | 9 | 72 | 0.013636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-117_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.028179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-117_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.015695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-117_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.013755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-117_0_4_line_14 |  | 13 | 45 | 0.010346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-117_0_4_line_15 |  | 14 | 46 | 0.0023739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-117_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.004675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-117_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.022251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-117_0_4_line_18 |  | 16 | 48 | 0.004898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-117_0_4_line_19 |  | 17 | 56 | 0.019884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-117_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.023468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_230-117_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0015971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_230-117_0_4_line_22 |  | 19 | 57 | 0.00026748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_230-117_0_4_line_23 |  | 20 | 30 | 0.017364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_230-117_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.015045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-117_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.016311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-117_0_4_line_26 |  | 22 | 63 | 0.0069371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-117_0_4_line_27 |  | 22 | 62 | 0.005468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-117_0_4_line_28 |  | 23 | 64 | 0.011733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-117_0_4_line_29 |  | 24 | 25 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-117_0_4_line_30 |  | 24 | 26 | 0.015547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-117_0_4_line_31 |  | 25 | 36 | 0.02721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-117_0_4_line_32 |  | 26 | 44 | 0.014171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-117_0_4_line_33 |  | 27 | 28 | 0.008233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_230-117_0_4_line_34 |  | 27 | 29 | 0.0060855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_230-117_0_4_line_35 |  | 28 | 40 | 0.033572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-117_0_4_line_36 |  | 28 | 41 | 0.015111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-117_0_4_line_37 |  | 29 | 37 | 0.022374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_230-117_0_4_line_38 |  | 30 | 31 | 0.008484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_230-117_0_4_line_39 |  | 30 | 32 | 0.0085531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-117_0_4_line_40 |  | 31 | 65 | 0.0066463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_230-117_0_4_line_41 |  | 32 | 33 | 0.022792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-117_0_4_line_42 |  | 33 | 66 | 0.0052918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-117_0_4_line_43 |  | 34 | 35 | 0.006344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-117_0_4_line_44 |  | 34 | 36 | 0.020851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-117_0_4_line_45 |  | 35 | 69 | 0.014962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-117_0_4_line_46 |  | 35 | 70 | 0.023967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-117_0_4_line_47 |  | 37 | 38 | 0.036408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-117_0_4_line_48 |  | 37 | 39 | 0.017006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_230-117_0_4_line_49 |  | 39 | 71 | 0.0018421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_230-117_0_4_line_50 |  | 40 | 45 | 0.010346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-117_0_4_line_51 |  | 41 | 58 | 0.017977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-117_0_4_line_52 |  | 42 | 43 | 0.007719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-117_0_4_line_53 |  | 42 | 44 | 0.045993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-117_0_4_line_54 |  | 43 | 53 | 0.020475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-117_0_4_line_55 |  | 46 | 74 | 0.0061112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-117_0_4_line_56 |  | 47 | 48 | 0.0099884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-117_0_4_line_57 |  | 48 | 75 | 0.012098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-117_0_4_line_58 |  | 49 | 50 | 0.01041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-117_0_4_line_59 |  | 50 | 56 | 0.011504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-117_0_4_line_60 |  | 51 | 52 | 0.019885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-117_0_4_line_61 |  | 52 | 83 | 0.02077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-117_0_4_line_62 |  | 54 | 55 | 0.032207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-117_0_4_line_63 |  | 55 | 92 | 0.031007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-117_0_4_line_64 |  | 55 | 93 | 0.0029201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-117_0_4_line_65 |  | 56 | 91 | 0.031405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-117_0_4_line_66 |  | 57 | 71 | 0.018482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_230-117_0_4_line_67 |  | 59 | 60 | 0.004463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_230-117_0_4_line_68 |  | 59 | 61 | 0.024356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-117_0_4_line_69 |  | 59 | 62 | 0.008476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_230-117_0_4_line_70 |  | 60 | 78 | 0.013434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_230-117_0_4_line_71 |  | 60 | 79 | 0.02384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_230-117_0_4_line_72 |  | 62 | 77 | 0.011943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-117_0_4_line_73 |  | 64 | 82 | 0.019378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-117_0_4_line_74 |  | 65 | 100 | 0.0046184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_230-117_0_4_line_75 |  | 66 | 103 | 0.011687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-117_0_4_line_76 |  | 67 | 68 | 0.02686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-117_0_4_line_77 |  | 68 | 70 | 0.0066075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-117_0_4_line_78 |  | 69 | 101 | 0.011236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-117_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.0084963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-117_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.012662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-117_0_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-117_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.01586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-117_0_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.013272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_230-117_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.010608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-117_0_4_line_85 |  | 80 | 99 | 0.0072813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_230-117_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.024942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-117_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.018456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-117_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.025847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-117_0_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.010438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-117_0_4_line_90 |  | 85 | 87 | 0.0099644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-117_0_4_line_91 |  | 86 | 88 | 0.0065215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-117_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.017756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-117_0_4_line_93 |  | 87 | 90 | 0.03006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-117_0_4_line_94 |  | 88 | 93 | 0.0056163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-117_0_4_line_95 |  | 89 | 109 | 0.0011768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-117_0_4_line_96 |  | 90 | 108 | 0.0045325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-117_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.0034689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_230-117_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.0065758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_230-117_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.0030592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_230-117_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.004321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_230-117_0_4_line_101 |  | 97 | 99 | 0.0092229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_230-117_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.007457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_230-117_0_4_line_103 |  | 101 | 102 | 0.013867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-117_0_4_line_104 |  | 102 | 108 | 0.00071236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-117_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.023615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-117_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0059281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-117_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0052358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-117_0_4_line_108 |  | 106 | 107 | 0.0027025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-117_0_4_line_109 |  | 109 | 110 | 0.029706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-117_0_4_trafo_81 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 79 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2696464.8749 | 1262798.7981 | 2696457.2312 | 1262798.6974 | 2696446.0828 | 1262798.7618
1 | 2696496.2064 | 1262799.2113 | 2696464.8749 | 1262798.7981
2 | 2696434.5878 | 1262798.8283 | 2696446.0828 | 1262798.7618
3 | 2696496.2064 | 1262799.2113 | 2696497.8586 | 1262799.1446
4 | 2696496.2064 | 1262799.2113 | 2696495.2747 | 1262788.8988 | 2696494.6338 | 1262780.5183
5 | 2696434.5878 | 1262798.8283 | 2696434.8522 | 1262810.9195
6 | 2696434.5878 | 1262798.8283 | 2696434.4885 | 1262791.6795
7 | 2696492.3759 | 1262726.9343 | 2696493.4679 | 1262765.2723 | 2696494.6338 | 1262780.5183
8 | 2696434.4885 | 1262791.6795 | 2696434.4468 | 1262788.6765
9 | 2696492.3759 | 1262726.9343 | 2696496.1662 | 1262726.4513 | 2696502.229 | 1262725.6829 | 2696510.4671 | 1262724.5942 | 2696517.6809 | 1262732.2404
10 | 2696434.2574 | 1262775.0422 | 2696434.4468 | 1262788.6765
11 | 2696517.6809 | 1262732.2404 | 2696519.7687 | 1262760.3418
12 | 2696433.6949 | 1262731.6478 | 2696417.9998 | 1262731.6488
13 | 2696433.6949 | 1262731.6478 | 2696433.6974 | 1262734.7282 | 2696433.8456 | 1262745.4022
14 | 2696417.9998 | 1262731.6488 | 2696407.6538 | 1262731.6494
15 | 2696433.8786 | 1262747.7758 | 2696433.8456 | 1262745.4022
16 | 2696507.7301 | 1262867.2881 | 2696512.3122 | 1262866.2954
17 | 2696512.3122 | 1262866.2954 | 2696515.8487 | 1262888.2632
18 | 2696507.7301 | 1262867.2881 | 2696506.557 | 1262862.5318
19 | 2696519.009 | 1262907.8942 | 2696515.8487 | 1262888.2632
20 | 2696344.3441 | 1262826.736 | 2696347.1442 | 1262803.4358
21 | 2696344.3441 | 1262826.736 | 2696344.2651 | 1262828.3311
22 | 2696347.1761 | 1262803.1702 | 2696347.1442 | 1262803.4358
23 | 2696351.3481 | 1262843.5638 | 2696346.4556 | 1262837.2567 | 2696344.8567 | 1262834.117 | 2696344.1532 | 1262830.5915 | 2696344.2651 | 1262828.3311
24 | 2696428.0582 | 1262881.7783 | 2696435.4611 | 1262881.0651 | 2696443.0433 | 1262880.4438
25 | 2696428.0582 | 1262881.7783 | 2696426.8753 | 1262890.5551 | 2696429.1974 | 1262897.6389
26 | 2696443.0433 | 1262880.4438 | 2696449.8384 | 1262879.0471
27 | 2696443.0433 | 1262880.4438 | 2696442.099 | 1262875.0573
28 | 2696434.5229 | 1262908.0508 | 2696429.9758 | 1262900.0133 | 2696429.1974 | 1262897.6389
29 | 2696340.2298 | 1262991.7702 | 2696340.3538 | 1262980.4679
30 | 2696340.2298 | 1262991.7702 | 2696355.6311 | 1262993.8916
31 | 2696340.6523 | 1262953.2597 | 2696340.3538 | 1262980.4679
32 | 2696369.2345 | 1262997.3073 | 2696364.4959 | 1262995.1126 | 2696355.6311 | 1262993.8916
33 | 2696359.9624 | 1262738.9744 | 2696363.7361 | 1262731.6521
34 | 2696359.9624 | 1262738.9744 | 2696357.7428 | 1262744.6407
35 | 2696363.7361 | 1262731.6521 | 2696397.3078 | 1262731.6501
36 | 2696363.7361 | 1262731.6521 | 2696369.1364 | 1262721.1427 | 2696370.7367 | 1262718.2625
37 | 2696351.8116 | 1262766.1415 | 2696353.2335 | 1262757.958 | 2696356.0237 | 1262749.0295 | 2696357.7428 | 1262744.6407
38 | 2696351.3481 | 1262843.5638 | 2696358.1471 | 1262848.6383
39 | 2696344.6757 | 1262848.915 | 2696348.0653 | 1262846.2013 | 2696351.3481 | 1262843.5638
40 | 2696363.6506 | 1262852.3534 | 2696360.5785 | 1262850.4531 | 2696358.1471 | 1262848.6383
41 | 2696344.6757 | 1262848.915 | 2696348.2255 | 1262853.0095 | 2696351.272 | 1262856.5509 | 2696356.1693 | 1262859.7889 | 2696362.1444 | 1262863.0993
42 | 2696366.9923 | 1262865.2055 | 2696363.0763 | 1262863.6156 | 2696362.1444 | 1262863.0993
43 | 2696340.881 | 1262932.4101 | 2696347.2061 | 1262933.1026
44 | 2696340.881 | 1262932.4101 | 2696340.6523 | 1262953.2597
45 | 2696347.2061 | 1262933.1026 | 2696361.9951 | 1262935.3717
46 | 2696347.2061 | 1262933.1026 | 2696351.9812 | 1262912.408 | 2696351.9294 | 1262909.6803
47 | 2696388.117 | 1262770.0585 | 2696351.8116 | 1262766.1415
48 | 2696351.8116 | 1262766.1415 | 2696350.3823 | 1262774.3249 | 2696349.4614 | 1262782.9751
49 | 2696349.2664 | 1262784.8069 | 2696349.4614 | 1262782.9751
50 | 2696407.6538 | 1262731.6494 | 2696397.3078 | 1262731.6501
51 | 2696370.7367 | 1262718.2625 | 2696379.4678 | 1262702.5486
52 | 2696410.9703 | 1263016.632 | 2696418.3521 | 1263018.8884
53 | 2696410.9703 | 1263016.632 | 2696391.1243 | 1263007.4455 | 2696369.2345 | 1262997.3073
54 | 2696418.3521 | 1263018.8884 | 2696437.9326 | 1263024.8737
55 | 2696433.8786 | 1262747.7758 | 2696433.9635 | 1262753.8864
56 | 2696506.557 | 1262862.5318 | 2696516.3253 | 1262860.4464
57 | 2696506.557 | 1262862.5318 | 2696494.7264 | 1262865.061
58 | 2696522.4883 | 1262929.5297 | 2696520.8355 | 1262919.2519
59 | 2696519.009 | 1262907.8942 | 2696520.8355 | 1262919.2519
60 | 2696496.9902 | 1262946.7699 | 2696477.1074 | 1262946.5021
61 | 2696456.3464 | 1262946.6258 | 2696463.0871 | 1262946.3132 | 2696477.1074 | 1262946.5021
62 | 2696476.5795 | 1262985.6432 | 2696485.6646 | 1263009.2551 | 2696487.4012 | 1263015.9406
63 | 2696476.5795 | 1262985.6432 | 2696507.5503 | 1262987.1477
64 | 2696476.5795 | 1262985.6432 | 2696475.2352 | 1262983.0509
65 | 2696487.8541 | 1262912.523 | 2696519.009 | 1262907.8942
66 | 2696349.2664 | 1262784.8069 | 2696348.3627 | 1262793.2964 | 2696347.1761 | 1262803.1702
67 | 2696430.9817 | 1262872.0736 | 2696435.4576 | 1262872.0466
68 | 2696435.4576 | 1262872.0466 | 2696435.4466 | 1262847.6907
69 | 2696442.099 | 1262875.0573 | 2696440.873 | 1262874.0031 | 2696440.2649 | 1262872.0249 | 2696435.4576 | 1262872.0466
70 | 2696430.9817 | 1262872.0736 | 2696425.2889 | 1262875.5726 | 2696418.8454 | 1262873.5545
71 | 2696430.9817 | 1262872.0736 | 2696430.7032 | 1262848.235
72 | 2696442.099 | 1262875.0573 | 2696443.854 | 1262875.553 | 2696445.7152 | 1262875.5389 | 2696453.7912 | 1262873.8124
73 | 2696444.0649 | 1262924.9172 | 2696434.5229 | 1262908.0508
74 | 2696367.5783 | 1262854.783 | 2696363.6506 | 1262852.3534
75 | 2696377.8086 | 1262869.6312 | 2696373.7198 | 1262867.937 | 2696366.9923 | 1262865.2055
76 | 2696340.7573 | 1262880.3768 | 2696341.5062 | 1262881.5789 | 2696341.8908 | 1262889.8808 | 2696351.75 | 1262900.2499 | 2696351.8037 | 1262903.074
77 | 2696351.9294 | 1262909.6803 | 2696351.8037 | 1262903.074
78 | 2696372.9984 | 1262937.6357 | 2696363.4247 | 1262935.5911 | 2696361.9951 | 1262935.3717
79 | 2696434.1394 | 1262766.5467 | 2696434.2574 | 1262775.0422
80 | 2696434.1394 | 1262766.5467 | 2696433.9635 | 1262753.8864
81 | 2696469.3011 | 1262870.4966 | 2696494.7264 | 1262865.061
82 | 2696469.3011 | 1262870.4966 | 2696453.7912 | 1262873.8124
83 | 2696418.8454 | 1262873.5545 | 2696406.1796 | 1262869.5877
84 | 2696430.5793 | 1262837.6279 | 2696430.7032 | 1262848.235
85 | 2696399.282 | 1262867.2669 | 2696401.3537 | 1262868.0763 | 2696406.1796 | 1262869.5877
86 | 2696456.3464 | 1262946.6258 | 2696444.0649 | 1262924.9172
87 | 2696456.3464 | 1262946.6258 | 2696464.8424 | 1262963.0095
88 | 2696456.3464 | 1262946.6258 | 2696450.6323 | 1262946.8105 | 2696430.5938 | 1262948.7225
89 | 2696469.6476 | 1262972.2757 | 2696464.8424 | 1262963.0095
90 | 2696420.6744 | 1262949.6689 | 2696430.5938 | 1262948.7225
91 | 2696469.6476 | 1262972.2757 | 2696472.6498 | 1262978.0651
92 | 2696420.6744 | 1262949.6689 | 2696420.3548 | 1262956.7917 | 2696418.2731 | 1262967.2114
93 | 2696420.6744 | 1262949.6689 | 2696391.5323 | 1262942.2984
94 | 2696475.2352 | 1262983.0509 | 2696472.6498 | 1262978.0651
95 | 2696418.0425 | 1262968.3654 | 2696418.2731 | 1262967.2114
96 | 2696391.5323 | 1262942.2984 | 2696387.1381 | 1262941.1871
97 | 2696384.5794 | 1262861.6169 | 2696387.8224 | 1262862.8482
98 | 2696384.5794 | 1262861.6169 | 2696378.4319 | 1262859.2828
99 | 2696390.6825 | 1262863.9341 | 2696387.8224 | 1262862.8482
100 | 2696378.4319 | 1262859.2828 | 2696374.3922 | 1262857.749
101 | 2696399.282 | 1262867.2669 | 2696393.1258 | 1262864.8618 | 2696390.6825 | 1262863.9341
102 | 2696367.5783 | 1262854.783 | 2696369.164 | 1262855.7639 | 2696374.3922 | 1262857.749
103 | 2696386.4475 | 1262941.0124 | 2696373.6283 | 1262937.7702 | 2696372.9984 | 1262937.6357
104 | 2696387.1381 | 1262941.1871 | 2696386.4475 | 1262941.0124
105 | 2696377.8086 | 1262869.6312 | 2696395.7896 | 1262877.0819 | 2696399.7091 | 1262878.4491
106 | 2696405.3064 | 1262880.4015 | 2696399.7091 | 1262878.4491
107 | 2696410.2501 | 1262882.126 | 2696405.3064 | 1262880.4015
108 | 2696412.8018 | 1262883.0161 | 2696410.2501 | 1262882.126
109 | 2696418.0425 | 1262968.3654 | 2696415.4897 | 1262981.1434 | 2696411.2658 | 1262989.2812 | 2696404.4471 | 1262986.141

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696464.8749 | 1262798.7981
1 | 2696446.0828 | 1262798.7618
2 | 2696496.2064 | 1262799.2113
3 | 2696434.5878 | 1262798.8283
4 | 2696497.8586 | 1262799.1446
5 | 2696494.6338 | 1262780.5183
6 | 2696434.8522 | 1262810.9195
7 | 2696434.4885 | 1262791.6795
8 | 2696492.3759 | 1262726.9343
9 | 2696434.4468 | 1262788.6765
10 | 2696517.6809 | 1262732.2404
11 | 2696519.7687 | 1262760.3418
12 | 2696433.6949 | 1262731.6478
13 | 2696417.9998 | 1262731.6488
14 | 2696433.8456 | 1262745.4022
15 | 2696512.3122 | 1262866.2954
16 | 2696507.7301 | 1262867.2881
17 | 2696515.8487 | 1262888.2632
18 | 2696344.3441 | 1262826.736
19 | 2696347.1442 | 1262803.4358
20 | 2696344.2651 | 1262828.3311
21 | 2696428.0582 | 1262881.7783
22 | 2696443.0433 | 1262880.4438
23 | 2696429.1974 | 1262897.6389
24 | 2696340.2298 | 1262991.7702
25 | 2696340.3538 | 1262980.4679
26 | 2696355.6311 | 1262993.8916
27 | 2696359.9624 | 1262738.9744
28 | 2696363.7361 | 1262731.6521
29 | 2696357.7428 | 1262744.6407
30 | 2696351.3481 | 1262843.5638
31 | 2696358.1471 | 1262848.6383
32 | 2696344.6757 | 1262848.915
33 | 2696362.1444 | 1262863.0993
34 | 2696340.881 | 1262932.4101
35 | 2696347.2061 | 1262933.1026
36 | 2696340.6523 | 1262953.2597
37 | 2696351.8116 | 1262766.1415
38 | 2696388.117 | 1262770.0585
39 | 2696349.4614 | 1262782.9751
40 | 2696397.3078 | 1262731.6501
41 | 2696370.7367 | 1262718.2625
42 | 2696410.9703 | 1263016.632
43 | 2696418.3521 | 1263018.8884
44 | 2696369.2345 | 1262997.3073
45 | 2696407.6538 | 1262731.6494
46 | 2696433.8786 | 1262747.7758
47 | 2696516.3253 | 1262860.4464
48 | 2696506.557 | 1262862.5318
49 | 2696522.4883 | 1262929.5297
50 | 2696520.8355 | 1262919.2519
51 | 2696496.9902 | 1262946.7699
52 | 2696477.1074 | 1262946.5021
53 | 2696437.9326 | 1263024.8737
54 | 2696487.4012 | 1263015.9406
55 | 2696476.5795 | 1262985.6432
56 | 2696519.009 | 1262907.8942
57 | 2696347.1761 | 1262803.1702
58 | 2696379.4678 | 1262702.5486
59 | 2696435.4576 | 1262872.0466
60 | 2696430.9817 | 1262872.0736
61 | 2696435.4466 | 1262847.6907
62 | 2696442.099 | 1262875.0573
63 | 2696449.8384 | 1262879.0471
64 | 2696434.5229 | 1262908.0508
65 | 2696363.6506 | 1262852.3534
66 | 2696366.9923 | 1262865.2055
67 | 2696340.7573 | 1262880.3768
68 | 2696351.8037 | 1262903.074
69 | 2696361.9951 | 1262935.3717
70 | 2696351.9294 | 1262909.6803
71 | 2696349.2664 | 1262784.8069
72 | 2696434.2574 | 1262775.0422
73 | 2696434.1394 | 1262766.5467
74 | 2696433.9635 | 1262753.8864
75 | 2696494.7264 | 1262865.061
76 | 2696469.3011 | 1262870.4966
77 | 2696453.7912 | 1262873.8124
78 | 2696418.8454 | 1262873.5545
79 | 2696430.7032 | 1262848.235
80 | 2696406.1796 | 1262869.5877
81 | 2696430.5793 | 1262837.6279
82 | 2696444.0649 | 1262924.9172
83 | 2696456.3464 | 1262946.6258
84 | 2696464.8424 | 1262963.0095
85 | 2696430.5938 | 1262948.7225
86 | 2696469.6476 | 1262972.2757
87 | 2696420.6744 | 1262949.6689
88 | 2696472.6498 | 1262978.0651
89 | 2696418.2731 | 1262967.2114
90 | 2696391.5323 | 1262942.2984
91 | 2696487.8541 | 1262912.523
92 | 2696507.5503 | 1262987.1477
93 | 2696475.2352 | 1262983.0509
94 | 2696384.5794 | 1262861.6169
95 | 2696387.8224 | 1262862.8482
96 | 2696378.4319 | 1262859.2828
97 | 2696390.6825 | 1262863.9341
98 | 2696374.3922 | 1262857.749
99 | 2696399.282 | 1262867.2669
100 | 2696367.5783 | 1262854.783
101 | 2696372.9984 | 1262937.6357
102 | 2696386.4475 | 1262941.0124
103 | 2696377.8086 | 1262869.6312
104 | 2696399.7091 | 1262878.4491
105 | 2696405.3064 | 1262880.4015
106 | 2696410.2501 | 1262882.126
107 | 2696412.8018 | 1262883.0161
108 | 2696387.1381 | 1262941.187
109 | 2696418.0425 | 1262968.3654
110 | 2696404.4471 | 1262986.141
111 | 2696430.5793 | 1262837.6279

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97195 | -0.54135 | 0.017617 | 0.0044151
1 | 0.97296 | -0.52134 | 0.0042925 | 0.0010758
2 | 0.97077 | -0.56459 | 0 | 0
3 | 0.97363 | -0.50822 | 0 | 0
4 | 0.97074 | -0.56521 | 0.020388 | 0.0051096
5 | 0.97043 | -0.57145 | 0.016218 | 0.0040647
6 | 0.97356 | -0.50949 | 0.0057169 | 0.0014328
7 | 0.97408 | -0.49931 | 0.0038875 | 0.00097431
8 | 0.97025 | -0.57496 | 0 | 0
9 | 0.97428 | -0.49536 | 0.002724 | 0.00068271
10 | 0.97015 | -0.57684 | 0 | 0
11 | 0.97006 | -0.57868 | 0.0035357 | 0.00088613
12 | 0.9789 | -0.40491 | 0 | 0
13 | 0.98036 | -0.37643 | 0.0034717 | 0.00087009
14 | 0.97762 | -0.42993 | 0.0029786 | 0.0007465
15 | 0.99235 | -0.14665 | 0 | 0
16 | 0.99246 | -0.1445 | 0 | 0
17 | 0.99182 | -0.15684 | 0.017416 | 0.0043649
18 | 0.99029 | -0.18491 | 0 | 0
19 | 0.98911 | -0.20758 | 0.0049651 | 0.0012444
20 | 0.99037 | -0.18337 | 0.0048377 | 0.0012124
21 | 0.99435 | -0.10768 | 0 | 0
22 | 0.99559 | -0.084021 | 0 | 0
23 | 0.99302 | -0.1334 | 0.0022362 | 0.00056044
24 | 0.9854 | -0.28106 | 0 | 0
25 | 0.98547 | -0.27973 | 0.0012394 | 0.00031062
26 | 0.98531 | -0.28288 | 0.0011564 | 0.00028982
27 | 0.98626 | -0.2624 | 0 | 0
28 | 0.98582 | -0.27087 | 0 | 0
29 | 0.98647 | -0.25823 | 0.019413 | 0.0048654
30 | 0.99127 | -0.16614 | 0 | 0
31 | 0.99178 | -0.15646 | 0.0023905 | 0.00059912
32 | 0.99107 | -0.17002 | 0 | 0
33 | 0.99054 | -0.18034 | 0.0021129 | 0.00052954
34 | 0.98584 | -0.27246 | 0 | 0
35 | 0.9859 | -0.27141 | 0 | 0
36 | 0.98566 | -0.27594 | 0.0015343 | 0.00038454
37 | 0.9874 | -0.24032 | 0 | 0
38 | 0.9871 | -0.2463 | 0.009177 | 0.0023
39 | 0.98816 | -0.2258 | 0.002571 | 0.00064435
40 | 0.98239 | -0.33708 | 0.0027337 | 0.00068514
41 | 0.98574 | -0.27229 | 0.0025322 | 0.00063463
42 | 0.9851 | -0.28701 | 0 | 0
43 | 0.98507 | -0.28748 | 0.0017686 | 0.00044326
44 | 0.98524 | -0.28424 | 0.0020094 | 0.0005036
45 | 0.98136 | -0.35706 | 0.0034742 | 0.00087072
46 | 0.9774 | -0.43413 | 0.0062843 | 0.001575
47 | 0.9925 | -0.14372 | 0.0082194 | 0.00206
48 | 0.99257 | -0.14226 | 0.0086547 | 0.0021691
49 | 0.99161 | -0.1609 | 0.0016405 | 0.00041115
50 | 0.99163 | -0.1606 | 0.0021858 | 0.00054781
51 | 0.98887 | -0.21363 | 0.0020841 | 0.00052233
52 | 0.98891 | -0.21289 | 0.0016629 | 0.00041676
53 | 0.98504 | -0.28806 | 0.0015853 | 0.00039732
54 | 0.9883 | -0.22473 | 0.0018623 | 0.00046675
55 | 0.98835 | -0.22366 | 0 | 0
56 | 0.99167 | -0.15982 | 0 | 0
57 | 0.9891 | -0.20783 | 0.0088227 | 0.0022112
58 | 0.9857 | -0.27315 | 0.0026776 | 0.00067106
59 | 0.99675 | -0.061714 | 0 | 0
60 | 0.99699 | -0.057072 | 0 | 0
61 | 0.99662 | -0.06432 | 0.0060977 | 0.0015282
62 | 0.99609 | -0.074498 | 0 | 0
63 | 0.99553 | -0.085214 | 0.0097758 | 0.0024501
64 | 0.99208 | -0.15148 | 0.0079045 | 0.0019811
65 | 0.99218 | -0.14878 | 0.0021569 | 0.00054057
66 | 0.99043 | -0.18254 | 0.0055485 | 0.0013906
67 | 0.98563 | -0.27654 | 0.0027379 | 0.00068619
68 | 0.9857 | -0.27522 | 0.0036144 | 0.00090586
69 | 0.98612 | -0.267 | 0.0018891 | 0.00047346
70 | 0.98574 | -0.27446 | 0.00075909 | 0.00019025
71 | 0.98824 | -0.2242 | 0.00309 | 0.00077442
72 | 0.97523 | -0.47676 | 0.0037645 | 0.00094348
73 | 0.97585 | -0.46459 | 0.0097768 | 0.0024503
74 | 0.97689 | -0.44424 | 0.0026995 | 0.00067655
75 | 0.99305 | -0.13312 | 0.013722 | 0.0034391
76 | 0.99439 | -0.1072 | 0.0059585 | 0.0014933
77 | 0.99529 | -0.089768 | 0.010296 | 0.0025803
78 | 0.99603 | -0.075377 | 0.01082 | 0.0027119
79 | 1 | 0 | -0.42741 | -0.10877
80 | 0.99512 | -0.092653 | 0.0038665 | 0.00096905
81 | 0.99991 | -0.0017848 | 0.0096522 | 0.0024191
82 | 0.99067 | -0.17869 | 0.0052291 | 0.0013105
83 | 0.98898 | -0.2115 | 0 | 0
84 | 0.98861 | -0.21855 | 0.0051369 | 0.0012874
85 | 0.98782 | -0.23399 | 0.0067566 | 0.0016934
86 | 0.98846 | -0.22158 | 0.0069158 | 0.0017333
87 | 0.98743 | -0.24147 | 0 | 0
88 | 0.9884 | -0.22267 | 0.0022878 | 0.00057338
89 | 0.98719 | -0.24626 | 0.0046425 | 0.0011635
90 | 0.98669 | -0.25595 | 0.0028016 | 0.00070216
91 | 0.99153 | -0.16239 | 0.0046252 | 0.0011592
92 | 0.98825 | -0.22556 | 0.0034344 | 0.00086075
93 | 0.98837 | -0.22338 | 0.0017853 | 0.00044745
94 | 0.99361 | -0.12154 | 0.002024 | 0.00050727
95 | 0.99383 | -0.11731 | 0.0031533 | 0.00079029
96 | 0.99319 | -0.12949 | 0.0032331 | 0.0008103
97 | 0.99403 | -0.11353 | 0.0027411 | 0.00068698
98 | 0.99292 | -0.13463 | 0.0025615 | 0.00064197
99 | 0.99463 | -0.10198 | 0.0050718 | 0.0012711
100 | 0.99246 | -0.1434 | 0.001672 | 0.00041905
101 | 0.98631 | -0.26332 | 0.0022922 | 0.00057447
102 | 0.98657 | -0.2582 | 0.0023335 | 0.00058483
103 | 0.99024 | -0.18625 | 0.0050847 | 0.0012743
104 | 0.98996 | -0.19161 | 0.0022895 | 0.00057381
105 | 0.9899 | -0.19271 | 0.0043132 | 0.001081
106 | 0.98987 | -0.19329 | 0.002436 | 0.00061052
107 | 0.98986 | -0.19347 | 0.003728 | 0.00093433
108 | 0.98659 | -0.25791 | 0.0011967 | 0.00029992
109 | 0.98718 | -0.24648 | 0.006511 | 0.0016318
110 | 0.98707 | -0.24857 | 0.0039348 | 0.00098616
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.057811 | -0.014507 | 0.057866 | 0.014542 | 5.5213e-05 | 3.5103e-05 | 0.088513 | 0.088513 | 0.088513 | 0.97195 | -0.54135 | 0.97296 | -0.52134 | 24.3167
1 | 0.040194 | 0.010092 | -0.04015 | -0.010064 | 4.4504e-05 | 2.8095e-05 | 0.061543 | 0.061543 | 0.061543 | 0.97195 | -0.54135 | 0.97077 | -0.56459 | 16.9074
2 | -0.062159 | -0.015618 | 0.062198 | 0.015643 | 3.8967e-05 | 2.4796e-05 | 0.095078 | 0.095078 | 0.095078 | 0.97296 | -0.52134 | 0.97363 | -0.50822 | 26.1202
3 | 0.020388 | 0.00511 | -0.020388 | -0.0051096 | 6.0561e-07 | 3.6715e-07 | 0.031251 | 0.031251 | 0.031251 | 0.97077 | -0.56459 | 0.97074 | -0.56521 | 8.5856
4 | 0.019762 | 0.0049541 | -0.019755 | -0.0049502 | 6.4549e-06 | 3.8993e-06 | 0.030291 | 0.030291 | 0.030291 | 0.97077 | -0.56459 | 0.97043 | -0.57145 | 8.3218
5 | 0.0057173 | 0.0014329 | -0.0057169 | -0.0014328 | 3.4627e-07 | 7.1215e-08 | 0.0087378 | 0.0087379 | 0.0087379 | 0.97363 | -0.50822 | 0.97356 | -0.50949 | 2.4005
6 | -0.067915 | -0.017076 | 0.067944 | 0.017094 | 2.8895e-05 | 1.8404e-05 | 0.10382 | 0.10382 | 0.10382 | 0.97363 | -0.50822 | 0.97408 | -0.49931 | 28.5207
7 | 0.0035369 | 0.00088555 | -0.0035363 | -0.00088583 | 5.9164e-07 | -2.8399e-07 | 0.0054231 | 0.0054233 | 0.0054233 | 0.97043 | -0.57145 | 0.97025 | -0.57496 | 1.4899
8 | -0.071831 | -0.018069 | 0.071845 | 0.018077 | 1.3566e-05 | 8.6451e-06 | 0.10975 | 0.10975 | 0.10975 | 0.97408 | -0.49931 | 0.97428 | -0.49536 | 30.1522
9 | 0.0035363 | 0.00088583 | -0.003536 | -0.00088598 | 3.1639e-07 | -1.5174e-07 | 0.0054233 | 0.0054234 | 0.0054234 | 0.97025 | -0.57496 | 0.97015 | -0.57684 | 1.49
10 | -0.074569 | -0.01876 | 0.074635 | 0.018802 | 6.6353e-05 | 4.2296e-05 | 0.11391 | 0.11391 | 0.11391 | 0.97428 | -0.49536 | 0.97523 | -0.47676 | 31.2952
11 | 0.003536 | 0.00088598 | -0.0035357 | -0.00088613 | 3.1082e-07 | -1.4899e-07 | 0.0054234 | 0.0054236 | 0.0054236 | 0.97015 | -0.57684 | 0.97006 | -0.57868 | 1.49
12 | -0.10045 | -0.025396 | 0.10059 | 0.025483 | 0.00013738 | 8.7725e-05 | 0.15278 | 0.15278 | 0.15278 | 0.9789 | -0.40491 | 0.98036 | -0.37643 | 41.9723
13 | 0.10045 | 0.025396 | -0.10033 | -0.025319 | 0.0001204 | 7.6884e-05 | 0.15278 | 0.15278 | 0.15278 | 0.9789 | -0.40491 | 0.97762 | -0.42993 | 41.9723
14 | -0.10406 | -0.026353 | 0.10416 | 0.026415 | 9.6914e-05 | 6.1894e-05 | 0.15805 | 0.15805 | 0.15805 | 0.98036 | -0.37643 | 0.98136 | -0.35706 | 43.4199
15 | 0.097356 | 0.024572 | -0.097336 | -0.02456 | 1.9564e-05 | 1.2491e-05 | 0.14825 | 0.14825 | 0.14825 | 0.97762 | -0.42993 | 0.9774 | -0.43413 | 40.7268
16 | -0.025882 | -0.0064911 | 0.025885 | 0.0064927 | 2.6408e-06 | 1.6297e-06 | 0.038812 | 0.038812 | 0.038812 | 0.99235 | -0.14665 | 0.99246 | -0.1445 | 10.6626
17 | 0.025882 | 0.0064911 | -0.02587 | -0.0064834 | 1.2569e-05 | 7.7569e-06 | 0.038812 | 0.038812 | 0.038812 | 0.99235 | -0.14665 | 0.99182 | -0.15684 | 10.6626
18 | -0.025885 | -0.0064927 | 0.025888 | 0.0064945 | 2.7668e-06 | 1.7074e-06 | 0.038812 | 0.038812 | 0.038812 | 0.99246 | -0.1445 | 0.99257 | -0.14226 | 10.6626
19 | 0.0084534 | 0.0021184 | -0.0084522 | -0.0021179 | 1.1993e-06 | 5.11e-07 | 0.012682 | 0.012683 | 0.012683 | 0.99182 | -0.15684 | 0.99167 | -0.15982 | 3.4842
20 | 0.16468 | 0.041991 | -0.1645 | -0.041876 | 0.00017999 | 0.00011429 | 0.2477 | 0.2477 | 0.2477 | 0.99029 | -0.18491 | 0.98911 | -0.20758 | 22.6835
21 | -0.16468 | -0.041991 | 0.16469 | 0.041998 | 1.2249e-05 | 7.7776e-06 | 0.2477 | 0.2477 | 0.2477 | 0.99029 | -0.18491 | 0.99037 | -0.18337 | 22.6834
22 | 0.15953 | 0.040632 | -0.15953 | -0.040631 | 1.9296e-06 | 1.2247e-06 | 0.24023 | 0.24023 | 0.24023 | 0.98911 | -0.20758 | 0.9891 | -0.20783 | 21.9994
23 | -0.16953 | -0.043211 | 0.16967 | 0.0433 | 0.0001411 | 8.9635e-05 | 0.25497 | 0.25497 | 0.25497 | 0.99037 | -0.18337 | 0.99127 | -0.16614 | 23.349
24 | -0.08983 | -0.022711 | 0.089932 | 0.022777 | 0.00010206 | 6.5122e-05 | 0.1345 | 0.1345 | 0.1345 | 0.99435 | -0.10768 | 0.99559 | -0.084021 | 36.95
25 | 0.08983 | 0.022711 | -0.08972 | -0.022641 | 0.00011065 | 7.0603e-05 | 0.1345 | 0.1345 | 0.1345 | 0.99435 | -0.10768 | 0.99302 | -0.1334 | 36.9501
26 | 0.0097764 | 0.0024503 | -0.0097758 | -0.0024501 | 5.5543e-07 | 2.6527e-07 | 0.014612 | 0.014612 | 0.014612 | 0.99559 | -0.084021 | 0.99553 | -0.085214 | 4.0143
27 | -0.099709 | -0.025227 | 0.099754 | 0.025256 | 4.559e-05 | 2.9107e-05 | 0.14911 | 0.14911 | 0.14911 | 0.99559 | -0.084021 | 0.99609 | -0.074498 | 40.9643
28 | 0.087484 | 0.02208 | -0.087408 | -0.022032 | 7.5678e-05 | 4.8282e-05 | 0.13115 | 0.13115 | 0.13115 | 0.99302 | -0.1334 | 0.99208 | -0.15148 | 36.0295
29 | -0.0065212 | -0.0016336 | 0.0065217 | 0.0016337 | 4.11e-07 | 1.1904e-07 | 0.0098472 | 0.0098472 | 0.0098472 | 0.9854 | -0.28106 | 0.98547 | -0.27973 | 2.7053
30 | 0.0065212 | 0.0016336 | -0.0065207 | -0.0016335 | 5.6532e-07 | 1.6378e-07 | 0.0098472 | 0.0098473 | 0.0098473 | 0.9854 | -0.28106 | 0.98531 | -0.28288 | 2.7053
31 | -0.007761 | -0.0019444 | 0.0077624 | 0.0019449 | 1.4012e-06 | 5.5003e-07 | 0.011719 | 0.011718 | 0.011719 | 0.98547 | -0.27973 | 0.98566 | -0.27594 | 3.2194
32 | 0.0053643 | 0.0013436 | -0.0053639 | -0.0013436 | 3.4873e-07 | 4.2713e-08 | 0.0081009 | 0.0081009 | 0.0081009 | 0.98531 | -0.28288 | 0.98524 | -0.28424 | 2.2255
33 | 0.11608 | 0.029598 | -0.11604 | -0.029568 | 4.7449e-05 | 3.0157e-05 | 0.17532 | 0.17532 | 0.17532 | 0.98626 | -0.2624 | 0.98582 | -0.27087 | 24.0826
34 | -0.11608 | -0.029598 | 0.11611 | 0.029613 | 2.3382e-05 | 1.4731e-05 | 0.17532 | 0.17532 | 0.17532 | 0.98626 | -0.2624 | 0.98647 | -0.25823 | 16.055
35 | 0.11082 | 0.028263 | -0.11047 | -0.028037 | 0.00035303 | 0.00022551 | 0.16746 | 0.16746 | 0.16746 | 0.98582 | -0.27087 | 0.98239 | -0.33708 | 46.0047
36 | 0.0052102 | 0.0013056 | -0.0052099 | -0.0013055 | 3.5046e-07 | 3.1653e-08 | 0.0078643 | 0.0078644 | 0.0078644 | 0.98582 | -0.27087 | 0.98574 | -0.27229 | 2.1605
37 | -0.13552 | -0.034479 | 0.13564 | 0.034553 | 0.00011708 | 7.4073e-05 | 0.2046 | 0.2046 | 0.2046 | 0.98647 | -0.25823 | 0.9874 | -0.24032 | 18.7366
38 | -0.19521 | -0.049711 | 0.1953 | 0.049769 | 9.1237e-05 | 5.8063e-05 | 0.29331 | 0.29331 | 0.29331 | 0.99127 | -0.16614 | 0.99178 | -0.15646 | 26.8601
39 | 0.02554 | 0.0064102 | -0.025535 | -0.0064073 | 4.7151e-06 | 2.9074e-06 | 0.038341 | 0.038342 | 0.038342 | 0.99127 | -0.16614 | 0.99107 | -0.17002 | 10.5334
40 | -0.19769 | -0.050368 | 0.19776 | 0.050414 | 7.3233e-05 | 4.6612e-05 | 0.2969 | 0.2969 | 0.2969 | 0.99178 | -0.15646 | 0.99218 | -0.14878 | 27.1886
41 | 0.025535 | 0.0064073 | -0.025522 | -0.0063996 | 1.2565e-05 | 7.748e-06 | 0.038342 | 0.038342 | 0.038342 | 0.99107 | -0.17002 | 0.99054 | -0.18034 | 10.5334
42 | 0.02341 | 0.00587 | -0.023407 | -0.0058685 | 2.4542e-06 | 1.5026e-06 | 0.035168 | 0.035168 | 0.035168 | 0.99054 | -0.18034 | 0.99043 | -0.18254 | 9.6614
43 | -0.0092983 | -0.0023302 | 0.0092988 | 0.0023304 | 4.686e-07 | 2.1901e-07 | 0.014035 | 0.014035 | 0.014035 | 0.98584 | -0.27246 | 0.9859 | -0.27141 | 3.8557
44 | 0.0092983 | 0.0023302 | -0.0092968 | -0.0023295 | 1.5401e-06 | 7.1989e-07 | 0.014035 | 0.014035 | 0.014035 | 0.98584 | -0.27246 | 0.98566 | -0.27594 | 3.8557
45 | -0.016412 | -0.0041129 | 0.016415 | 0.0041149 | 3.4425e-06 | 2.0124e-06 | 0.02477 | 0.02477 | 0.02477 | 0.9859 | -0.27141 | 0.98612 | -0.267 | 6.805
46 | 0.0071129 | 0.0017825 | -0.0071118 | -0.0017821 | 1.0358e-06 | 3.5735e-07 | 0.010735 | 0.010736 | 0.010736 | 0.9859 | -0.27141 | 0.98574 | -0.27446 | 2.9493
47 | 0.0091796 | 0.0023012 | -0.009177 | -0.0023 | 2.6129e-06 | 1.2067e-06 | 0.013834 | 0.013834 | 0.013834 | 0.9874 | -0.24032 | 0.9871 | -0.2463 | 3.8005
48 | -0.14482 | -0.036854 | 0.14492 | 0.036918 | 0.00010143 | 6.4263e-05 | 0.21844 | 0.21844 | 0.21844 | 0.9874 | -0.24032 | 0.98816 | -0.2258 | 20.0034
49 | -0.14749 | -0.037562 | 0.1475 | 0.03757 | 1.138e-05 | 7.2124e-06 | 0.22231 | 0.22231 | 0.22231 | 0.98816 | -0.2258 | 0.98824 | -0.2242 | 20.3579
50 | 0.10774 | 0.027352 | -0.10763 | -0.027286 | 0.00010348 | 6.6097e-05 | 0.16332 | 0.16332 | 0.16332 | 0.98239 | -0.33708 | 0.98136 | -0.35706 | 44.8671
51 | 0.0026777 | 0.0006709 | -0.0026776 | -0.00067106 | 1.1014e-07 | -1.5867e-07 | 0.004042 | 0.004042 | 0.004042 | 0.98574 | -0.27229 | 0.9857 | -0.27315 | 1.1105
52 | 0.0033541 | 0.0008403 | -0.003354 | -0.00084035 | 7.4299e-08 | -5.0718e-08 | 0.0050663 | 0.0050664 | 0.0050664 | 0.9851 | -0.28701 | 0.98507 | -0.28748 | 1.3919
53 | -0.0033541 | -0.0008403 | 0.0033545 | 0.00084 | 4.4268e-07 | -3.0231e-07 | 0.0050663 | 0.0050661 | 0.0050663 | 0.9851 | -0.28701 | 0.98524 | -0.28424 | 1.3919
54 | 0.0015854 | 0.00039709 | -0.0015853 | -0.00039732 | 4.4033e-08 | -2.3247e-07 | 0.0023947 | 0.0023948 | 0.0023948 | 0.98507 | -0.28748 | 0.98504 | -0.28806 | 0.65791
55 | 0.091052 | 0.022985 | -0.091008 | -0.022957 | 4.4073e-05 | 2.813e-05 | 0.13868 | 0.13868 | 0.13868 | 0.9774 | -0.43413 | 0.97689 | -0.44424 | 38.0984
56 | -0.0082194 | -0.00206 | 0.0082199 | 0.0020602 | 5.688e-07 | 2.3494e-07 | 0.012323 | 0.012323 | 0.012323 | 0.9925 | -0.14372 | 0.99257 | -0.14226 | 3.3854
57 | -0.042762 | -0.010724 | 0.042781 | 0.010736 | 1.8646e-05 | 1.1777e-05 | 0.064109 | 0.064109 | 0.064109 | 0.99257 | -0.14226 | 0.99305 | -0.13312 | 17.6125
58 | -0.0016405 | -0.00041115 | 0.0016405 | 0.00041104 | 2.3657e-08 | -1.1915e-07 | 0.0024618 | 0.0024617 | 0.0024618 | 0.99161 | -0.1609 | 0.99163 | -0.1606 | 0.67631
59 | -0.0038263 | -0.00095884 | 0.0038265 | 0.00095878 | 1.4221e-07 | -5.7393e-08 | 0.0057417 | 0.0057416 | 0.0057417 | 0.99163 | -0.1606 | 0.99167 | -0.15982 | 1.5774
60 | -0.0020841 | -0.00052233 | 0.0020842 | 0.00052212 | 7.3337e-08 | -2.0817e-07 | 0.0031361 | 0.003136 | 0.0031361 | 0.98887 | -0.21363 | 0.98891 | -0.21289 | 0.86157
61 | -0.0037471 | -0.00093889 | 0.0037474 | 0.00093878 | 2.4759e-07 | -1.0803e-07 | 0.0056382 | 0.0056381 | 0.0056382 | 0.98891 | -0.21289 | 0.98898 | -0.2115 | 1.549
62 | -0.0018623 | -0.00046675 | 0.0018624 | 0.00046639 | 9.4954e-08 | -3.5195e-07 | 0.002804 | 0.0028039 | 0.002804 | 0.9883 | -0.22473 | 0.98835 | -0.22366 | 0.77033
63 | 0.0034347 | 0.00086055 | -0.0034344 | -0.00086075 | 3.1094e-07 | -1.9833e-07 | 0.0051711 | 0.0051712 | 0.0051712 | 0.98835 | -0.22366 | 0.98825 | -0.22556 | 1.4207
64 | -0.0052972 | -0.0013269 | 0.0052972 | 0.001327 | 6.9643e-08 | 7.1491e-09 | 0.0079749 | 0.0079749 | 0.0079749 | 0.98835 | -0.22366 | 0.98837 | -0.22338 | 2.1909
65 | 0.0046257 | 0.0011591 | -0.0046252 | -0.0011592 | 5.6738e-07 | -4.1995e-08 | 0.0069409 | 0.0069411 | 0.0069411 | 0.99167 | -0.15982 | 0.99153 | -0.16239 | 1.9069
66 | 0.15071 | 0.03842 | -0.15059 | -0.038344 | 0.00011901 | 7.5453e-05 | 0.22696 | 0.22696 | 0.22696 | 0.9891 | -0.20783 | 0.98824 | -0.2242 | 20.784
67 | -0.17889 | -0.045212 | 0.17893 | 0.045237 | 3.9828e-05 | 2.5315e-05 | 0.26719 | 0.26719 | 0.26719 | 0.99675 | -0.061714 | 0.99699 | -0.057072 | 24.4683
68 | 0.0060985 | 0.0015284 | -0.0060977 | -0.0015282 | 7.5705e-07 | 1.6709e-07 | 0.0091042 | 0.0091043 | 0.0091043 | 0.99675 | -0.061714 | 0.99662 | -0.06432 | 2.5012
69 | 0.17279 | 0.043683 | -0.17269 | -0.043616 | 0.00010586 | 6.753e-05 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.99675 | -0.061714 | 0.99609 | -0.074498 | 35.4518
70 | 0.23603 | 0.060379 | -0.23582 | -0.060245 | 0.00020891 | 0.00013318 | 0.35271 | 0.35271 | 0.35271 | 0.99699 | -0.057072 | 0.99603 | -0.075377 | 32.2996
71 | -0.41496 | -0.10562 | 0.41611 | 0.10635 | 0.0011452 | 0.00073198 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6199 | 0.99699 | -0.057072 | 1 | 0 | 56.7678
72 | 0.072932 | 0.01836 | -0.072879 | -0.018326 | 5.3192e-05 | 3.3888e-05 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.99609 | -0.074498 | 0.99529 | -0.089768 | 29.9394
73 | 0.079503 | 0.020051 | -0.0794 | -0.019985 | 0.00010341 | 6.5934e-05 | 0.11929 | 0.11929 | 0.11929 | 0.99208 | -0.15148 | 0.99067 | -0.17869 | 32.7724
74 | -0.19992 | -0.050955 | 0.19997 | 0.050988 | 5.2004e-05 | 3.3103e-05 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.99218 | -0.14878 | 0.99246 | -0.1434 | 27.4848
75 | 0.017859 | 0.0044779 | -0.017855 | -0.0044761 | 3.1551e-06 | 1.8689e-06 | 0.026832 | 0.026832 | 0.026832 | 0.99043 | -0.18254 | 0.99024 | -0.18625 | 7.3713
76 | -0.0027379 | -0.00068619 | 0.0027381 | 0.00068596 | 1.7209e-07 | -2.3222e-07 | 0.0041335 | 0.0041333 | 0.0041335 | 0.98563 | -0.27654 | 0.9857 | -0.27522 | 1.1356
77 | -0.0063525 | -0.0015918 | 0.0063527 | 0.0015919 | 2.2786e-07 | 6.1605e-08 | 0.0095897 | 0.0095896 | 0.0095897 | 0.9857 | -0.27522 | 0.98574 | -0.27446 | 2.6345
78 | -0.018304 | -0.0045884 | 0.018307 | 0.0045903 | 3.2144e-06 | 1.9139e-06 | 0.027621 | 0.027621 | 0.027621 | 0.98612 | -0.267 | 0.98631 | -0.26332 | 7.5881
79 | -0.0784 | -0.019746 | 0.078445 | 0.019775 | 4.5619e-05 | 2.909e-05 | 0.11966 | 0.11966 | 0.11966 | 0.97523 | -0.47676 | 0.97585 | -0.46459 | 32.8732
80 | -0.088222 | -0.022225 | 0.088308 | 0.02228 | 8.5979e-05 | 5.4868e-05 | 0.13457 | 0.13457 | 0.13457 | 0.97585 | -0.46459 | 0.97689 | -0.44424 | 36.9688
81 | -0.056503 | -0.014175 | 0.056573 | 0.014219 | 6.9899e-05 | 4.4398e-05 | 0.084671 | 0.084671 | 0.084671 | 0.99305 | -0.13312 | 0.99439 | -0.1072 | 23.2612
82 | -0.062531 | -0.015712 | 0.062583 | 0.015745 | 5.2093e-05 | 3.3133e-05 | 0.093587 | 0.093587 | 0.093587 | 0.99439 | -0.1072 | 0.99529 | -0.089768 | 25.7107
83 | 0.225 | 0.057534 | -0.22481 | -0.057414 | 0.00018791 | 0.00011975 | 0.33655 | 0.33655 | 0.33655 | 0.99603 | -0.075377 | 0.99512 | -0.092653 | 30.8194
84 | 0.009653 | 0.0024195 | -0.0096522 | -0.0024191 | 8.2073e-07 | 3.8612e-07 | 0.014364 | 0.014364 | 0.014364 | 1 | 0 | 0.99991 | -0.0017848 | 3.9461
85 | 0.22095 | 0.056445 | -0.22085 | -0.056381 | 9.9577e-05 | 6.3446e-05 | 0.33077 | 0.33077 | 0.33077 | 0.99512 | -0.092653 | 0.99463 | -0.10198 | 30.2899
86 | 0.074171 | 0.018675 | -0.074055 | -0.018601 | 0.00011615 | 7.4016e-05 | 0.11144 | 0.11144 | 0.11144 | 0.99067 | -0.17869 | 0.98898 | -0.2115 | 30.6146
87 | 0.021433 | 0.0053745 | -0.021426 | -0.0053701 | 7.198e-06 | 4.37e-06 | 0.03225 | 0.03225 | 0.03225 | 0.98898 | -0.2115 | 0.98861 | -0.21855 | 8.8598
88 | 0.048874 | 0.012287 | -0.048822 | -0.012254 | 5.2432e-05 | 3.3225e-05 | 0.07355 | 0.07355 | 0.07355 | 0.98898 | -0.2115 | 0.98782 | -0.23399 | 20.206
89 | 0.016289 | 0.0040827 | -0.016287 | -0.0040813 | 2.353e-06 | 1.3721e-06 | 0.024518 | 0.024518 | 0.024518 | 0.98861 | -0.21855 | 0.98846 | -0.22158 | 6.7357
90 | 0.042065 | 0.010561 | -0.04205 | -0.010551 | 1.5006e-05 | 9.4765e-06 | 0.063372 | 0.063372 | 0.063372 | 0.98782 | -0.23399 | 0.98743 | -0.24147 | 17.4098
91 | 0.0093711 | 0.0023481 | -0.0093706 | -0.0023479 | 4.8669e-07 | 2.2789e-07 | 0.014107 | 0.014107 | 0.014107 | 0.98846 | -0.22158 | 0.9884 | -0.22267 | 3.8756
92 | 0.015092 | 0.0037834 | -0.015089 | -0.0037814 | 3.4442e-06 | 1.9772e-06 | 0.022744 | 0.022744 | 0.022744 | 0.98743 | -0.24147 | 0.98719 | -0.24626 | 6.2483
93 | 0.026958 | 0.0067678 | -0.026939 | -0.0067563 | 1.8607e-05 | 1.1524e-05 | 0.040628 | 0.040628 | 0.040628 | 0.98743 | -0.24147 | 0.98669 | -0.25595 | 11.1616
94 | 0.0070828 | 0.0017745 | -0.0070826 | -0.0017744 | 2.3946e-07 | 8.1271e-08 | 0.010663 | 0.010663 | 0.010663 | 0.9884 | -0.22267 | 0.98837 | -0.22338 | 2.9293
95 | 0.010446 | 0.0026179 | -0.010446 | -0.0026178 | 1.0941e-07 | 5.4979e-08 | 0.015746 | 0.015746 | 0.015746 | 0.98719 | -0.24626 | 0.98718 | -0.24648 | 4.3258
96 | 0.024137 | 0.0060541 | -0.024135 | -0.0060527 | 2.2524e-06 | 1.3837e-06 | 0.036403 | 0.036403 | 0.036403 | 0.98669 | -0.25595 | 0.98659 | -0.25791 | 10.0008
97 | -0.20968 | -0.053504 | 0.20972 | 0.053531 | 4.2849e-05 | 2.7288e-05 | 0.31435 | 0.31435 | 0.31435 | 0.99361 | -0.12154 | 0.99383 | -0.11731 | 28.787
98 | 0.20766 | 0.052997 | -0.20758 | -0.052946 | 7.9667e-05 | 5.0731e-05 | 0.31132 | 0.31132 | 0.31132 | 0.99361 | -0.12154 | 0.99319 | -0.12949 | 28.5094
99 | -0.21288 | -0.054322 | 0.21291 | 0.054346 | 3.8932e-05 | 2.4798e-05 | 0.31908 | 0.31908 | 0.31908 | 0.99383 | -0.11731 | 0.99403 | -0.11353 | 29.2193
100 | 0.20434 | 0.052136 | -0.20429 | -0.052104 | 5.0734e-05 | 3.2302e-05 | 0.30648 | 0.30648 | 0.30648 | 0.99319 | -0.12949 | 0.99292 | -0.13463 | 28.0658
101 | -0.21566 | -0.055033 | 0.21578 | 0.05511 | 0.00012041 | 7.6703e-05 | 0.32318 | 0.32318 | 0.32318 | 0.99403 | -0.11353 | 0.99463 | -0.10198 | 29.5951
102 | 0.20173 | 0.051462 | -0.20165 | -0.051407 | 8.5374e-05 | 5.435e-05 | 0.30264 | 0.30264 | 0.30264 | 0.99292 | -0.13463 | 0.99246 | -0.1434 | 27.7143
103 | -0.0206 | -0.0051647 | 0.020605 | 0.0051678 | 5.0227e-06 | 3.0375e-06 | 0.031079 | 0.031079 | 0.031079 | 0.98631 | -0.26332 | 0.98657 | -0.2582 | 8.5381
104 | -0.022938 | -0.0057526 | 0.022938 | 0.0057528 | 3.1977e-07 | 1.9556e-07 | 0.034598 | 0.034598 | 0.034598 | 0.98657 | -0.2582 | 0.98659 | -0.25791 | 9.505
105 | 0.012771 | 0.0032017 | -0.012768 | -0.0032 | 3.2614e-06 | 1.7836e-06 | 0.019191 | 0.019191 | 0.019191 | 0.99024 | -0.18625 | 0.98996 | -0.19161 | 5.2723
106 | 0.010478 | 0.0026261 | -0.010477 | -0.0026259 | 5.5142e-07 | 2.767e-07 | 0.01575 | 0.01575 | 0.01575 | 0.98996 | -0.19161 | 0.9899 | -0.19271 | 4.3268
107 | 0.0061642 | 0.0015449 | -0.0061641 | -0.0015448 | 1.6858e-07 | 4.0583e-08 | 0.009266 | 0.0092661 | 0.0092661 | 0.9899 | -0.19271 | 0.98987 | -0.19329 | 2.5456
108 | 0.0037281 | 0.00093432 | -0.003728 | -0.00093433 | 3.1829e-08 | -1.437e-08 | 0.0056042 | 0.0056042 | 0.0056042 | 0.98987 | -0.19329 | 0.98986 | -0.19347 | 1.5396
109 | 0.0039352 | 0.00098603 | -0.0039348 | -0.00098616 | 3.9196e-07 | -1.289e-07 | 0.0059316 | 0.0059318 | 0.0059318 | 0.98718 | -0.24648 | 0.98707 | -0.24857 | 1.6296

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43677 | 0.11111

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.017617 | 0.0044151
1 | 0.0042925 | 0.0010758
2 | 0.020388 | 0.0051096
3 | 0.016218 | 0.0040647
4 | 0.0057169 | 0.0014328
5 | 0.0038875 | 0.00097431
6 | 0.002724 | 0.00068271
7 | 0.0035357 | 0.00088613
8 | 0.0034717 | 0.00087009
9 | 0.0029786 | 0.0007465
10 | 0.017416 | 0.0043649
11 | 0.0049651 | 0.0012444
12 | 0.0048377 | 0.0012124
13 | 0.0022362 | 0.00056044
14 | 0.0012394 | 0.00031062
15 | 0.0011564 | 0.00028982
16 | 0.019413 | 0.0048654
17 | 0.0023905 | 0.00059912
18 | 0.0021129 | 0.00052954
19 | 0.0015343 | 0.00038454
20 | 0.009177 | 0.0023
21 | 0.002571 | 0.00064435
22 | 0.0027337 | 0.00068514
23 | 0.0025322 | 0.00063463
24 | 0.0017686 | 0.00044326
25 | 0.0020094 | 0.0005036
26 | 0.0034742 | 0.00087072
27 | 0.0062843 | 0.001575
28 | 0.0082194 | 0.00206
29 | 0.0086547 | 0.0021691
30 | 0.0016405 | 0.00041115
31 | 0.0021858 | 0.00054781
32 | 0.0020841 | 0.00052233
33 | 0.0016629 | 0.00041676
34 | 0.0015853 | 0.00039732
35 | 0.0018623 | 0.00046675
36 | 0.0088227 | 0.0022112
37 | 0.0026776 | 0.00067106
38 | 0.0060977 | 0.0015282
39 | 0.0097758 | 0.0024501
40 | 0.0079045 | 0.0019811
41 | 0.0021569 | 0.00054057
42 | 0.0055485 | 0.0013906
43 | 0.0027379 | 0.00068619
44 | 0.0036144 | 0.00090586
45 | 0.0018891 | 0.00047346
46 | 0.00075909 | 0.00019025
47 | 0.00309 | 0.00077442
48 | 0.0037645 | 0.00094348
49 | 0.0097768 | 0.0024503
50 | 0.0026995 | 0.00067655
51 | 0.013722 | 0.0034391
52 | 0.0059585 | 0.0014933
53 | 0.010296 | 0.0025803
54 | 0.01082 | 0.0027119
55 | 0.0093572 | 0.0023451
56 | 0.0038665 | 0.00096905
57 | 0.0096522 | 0.0024191
58 | 0.0052291 | 0.0013105
59 | 0.0051369 | 0.0012874
60 | 0.0067566 | 0.0016934
61 | 0.0069158 | 0.0017333
62 | 0.0022878 | 0.00057338
63 | 0.0046425 | 0.0011635
64 | 0.0028016 | 0.00070216
65 | 0.0046252 | 0.0011592
66 | 0.0034344 | 0.00086075
67 | 0.0017853 | 0.00044745
68 | 0.002024 | 0.00050727
69 | 0.0031533 | 0.00079029
70 | 0.0032331 | 0.0008103
71 | 0.0027411 | 0.00068698
72 | 0.0025615 | 0.00064197
73 | 0.0050718 | 0.0012711
74 | 0.001672 | 0.00041905
75 | 0.0022922 | 0.00057447
76 | 0.0023335 | 0.00058483
77 | 0.0050847 | 0.0012743
78 | 0.0022895 | 0.00057381
79 | 0.0043132 | 0.001081
80 | 0.002436 | 0.00061052
81 | 0.003728 | 0.00093433
82 | 0.0011967 | 0.00029992
83 | 0.006511 | 0.0016318
84 | 0.0039348 | 0.00098616

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1