## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-118_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-118_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-118_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-118_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-118_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-118_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-118_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-118_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-118_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-118_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-118_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-118_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-118_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-118_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-118_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-118_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-118_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-118_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-118_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-118_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-118_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-118_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-118_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-118_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-118_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-118_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-118_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-118_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-118_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-118_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-118_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-118_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-118_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-118_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-118_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-118_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-118_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-118_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-118_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-118_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-118_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-118_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-118_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-118_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-118_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-118_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-118_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-118_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-118_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-118_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-118_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-118_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-118_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-118_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-118_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-118_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-118_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-118_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-118_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-118_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-118_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-118_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-118_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-118_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-118_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-118_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-118_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-118_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-118_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-118_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-118_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-118_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-118_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-118_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-118_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-118_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-118_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-118_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-118_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-118_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-118_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-118_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-118_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-118_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-118_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-118_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-118_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-118_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-118_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-118_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-118_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-118_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-118_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-118_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-118_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-118_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-118_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-118_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-118_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-118_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-118_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-118_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-118_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-118_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-118_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-118_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-118_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-118_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-118_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-118_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-118_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-118_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-118_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-118_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-118_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-118_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-118_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_510_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-118_0_4_load_0 | 0 | 0.009705 | 0.0024323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-118_0_4_load_1 | 1 | 0.013179 | 0.0033031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-118_0_4_load_4 | 4 | 0.015078 | 0.0037789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-118_0_4_load_6 | 6 | 0.0082245 | 0.0020613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-118_0_4_load_25 | 8 | 0.0015394 | 0.00038581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-118_0_4_load_56 | 10 | 0.0087798 | 0.0022004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-118_0_4_load_114 | 11 | 0.0069376 | 0.0017387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-118_0_4_load_66 | 14 | 0.0025563 | 0.00064066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-118_0_4_load_113 | 16 | 0.0022281 | 0.00055842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-118_0_4_load_107 | 17 | 0.002245 | 0.00056264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-118_0_4_load_112 | 18 | 0.0027283 | 0.00068378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-118_0_4_load_57 | 21 | 0.030533 | 0.0076523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-118_0_4_load_63 | 23 | 0.0020022 | 0.00050181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-118_0_4_load_64 | 25 | 0.0082319 | 0.0020631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-118_0_4_load_61 | 27 | 0.006672 | 0.0016722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-118_0_4_load_108 | 28 | 0.0023433 | 0.0005873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-118_0_4_load_105 | 30 | 0.0020766 | 0.00052043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-118_0_4_load_48 | 33 | 0.018179 | 0.0045561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-118_0_4_load_58 | 37 | 0.097134 | 0.024344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-118_0_4_load_117 | 39 | 0.0022138 | 0.00055483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-118_0_4_load_27 | 40 | 0.007085 | 0.0017757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-118_0_4_load_102 | 41 | 0.0020769 | 0.00052053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-118_0_4_load_118 | 43 | 0.0032496 | 0.00081442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-118_0_4_load_116 | 44 | 0.0030214 | 0.00075724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-118_0_4_load_26 | 45 | 0.0015287 | 0.00038313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-118_0_4_load_53 | 46 | 0.0088729 | 0.0022238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-118_0_4_load_43 | 47 | 0.0028398 | 0.00071171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-118_0_4_load_67 | 48 | 0.0047326 | 0.0011861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-118_0_4_load_104 | 49 | 0.0013058 | 0.00032726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-118_0_4_load_103 | 50 | 0.0019999 | 0.00050123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-118_0_4_load_106 | 51 | 0.0021358 | 0.00053528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-118_0_4_load_49 | 52 | 0.019234 | 0.0048204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-118_0_4_load_111 | 53 | 0.0021184 | 0.00053093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-118_0_4_load_62 | 54 | 0.0040792 | 0.0010223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-118_0_4_load_109 | 55 | 0.0027734 | 0.00069507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-118_0_4_load_123 | 57 | 0.0098522 | 0.0024692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-118_0_4_load_71 | 59 | 0.0019271 | 0.00048297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-118_0_4_load_60 | 60 | 0.0033595 | 0.00084197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-118_0_4_load_46 | 61 | 0.01057 | 0.002649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-118_0_4_load_115 | 62 | 0.0038372 | 0.00096169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-118_0_4_load_28 | 65 | 0.0027356 | 0.00068559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-118_0_4_load_31 | 68 | 0.0025601 | 0.00064161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-118_0_4_load_34 | 70 | 0.0037913 | 0.00095019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-118_0_4_load_95 | 71 | 0.0024979 | 0.00062604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-118_0_4_load_92 | 72 | 0.0043144 | 0.0010813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-118_0_4_load_76 | 73 | 0.0012349 | 0.00030951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-118_0_4_load_45 | 74 | 0.0070994 | 0.0017793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-118_0_4_load_93 | 75 | 0.003939 | 0.00098721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-118_0_4_load_38 | 76 | 0.0067918 | 0.0017022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-118_0_4_load_37 | 77 | 0.0043763 | 0.0010968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-118_0_4_load_81 | 79 | 0.0038695 | 0.00096978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-118_0_4_load_80 | 80 | 0.0029336 | 0.00073523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-118_0_4_load_88 | 82 | 0.0052127 | 0.0013064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-118_0_4_load_84 | 83 | 0.0024417 | 0.00061195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-118_0_4_load_82 | 85 | 0.025751 | 0.0064539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-118_0_4_load_40 | 86 | 0.006466 | 0.0016205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-118_0_4_load_42 | 87 | 0.0081458 | 0.0020415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-118_0_4_load_44 | 88 | 0.0068608 | 0.0017195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-118_0_4_load_50 | 89 | 0.012616 | 0.0031617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-118_0_4_load_52 | 90 | 0.011651 | 0.0029199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-118_0_4_load_54 | 91 | 0.0059477 | 0.0014906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-118_0_4_load_110 | 92 | 0.002175 | 0.0005451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-118_0_4_load_68 | 93 | 0.0024377 | 0.00061096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-118_0_4_load_70 | 94 | 0.001619 | 0.00040577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-118_0_4_load_72 | 95 | 0.0023952 | 0.00060029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-118_0_4_load_101 | 96 | 0.0020892 | 0.00052361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-118_0_4_load_73 | 98 | 0.0057857 | 0.00145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-118_0_4_load_74 | 99 | 0.0028181 | 0.00070627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-118_0_4_load_75 | 100 | 0.0022095 | 0.00055376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-118_0_4_load_100 | 101 | 0.015077 | 0.0037787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-118_0_4_load_96 | 102 | 0.0037858 | 0.00094881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-118_0_4_load_83 | 103 | 0.002063 | 0.00051705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-118_0_4_load_86 | 106 | 0.0036404 | 0.00091237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-118_0_4_load_87 | 107 | 0.0015566 | 0.00039012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-118_0_4_load_120 | 108 | 0.0014726 | 0.00036906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-118_0_4_load_121 | 110 | 0.0015565 | 0.0003901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-118_0_4_load_89 | 111 | 0.0017055 | 0.00042743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-118_0_4_load_90 | 112 | 0.0014726 | 0.00036907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-118_0_4_load_91 | 113 | 0.0015572 | 0.00039028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-118_0_4_load_119 | 114 | 0.0014726 | 0.00036907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-118_0_4_load_98 | 115 | 0.0015577 | 0.0003904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-118_0_4_load_122 | 116 | 0.0014726 | 0.00036907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-118_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-118_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-118_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0017914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-118_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.03258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-118_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.008522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-118_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.024626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-118_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.027529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-118_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.032581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-118_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.007823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-118_0_4_line_9 |  | 5 | 10 | 0.036124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-118_0_4_line_10 |  | 6 | 11 | 0.022584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-118_0_4_line_11 |  | 7 | 40 | 0.053074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-118_0_4_line_12 |  | 8 | 45 | 0.009841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-118_0_4_line_13 |  | 9 | 46 | 0.012964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_230-118_0_4_line_14 |  | 9 | 26 | 0.006529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_230-118_0_4_line_15 |  | 10 | 47 | 0.019809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-118_0_4_line_16 |  | 11 | 35 | 0.018886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-118_0_4_line_17 |  | 12 | 13 | 0.081613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-118_0_4_line_18 |  | 12 | 14 | 0.045475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-118_0_4_line_19 |  | 13 | 28 | 0.019335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-118_0_4_line_20 |  | 13 | 29 | 0.10705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-118_0_4_line_21 |  | 13 | 30 | 0.012728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-118_0_4_line_22 |  | 14 | 48 | 0.0031997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-118_0_4_line_23 |  | 15 | 16 | 0.01113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-118_0_4_line_24 |  | 15 | 17 | 0.012591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-118_0_4_line_25 |  | 15 | 18 | 0.022789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-118_0_4_line_26 |  | 17 | 51 | 0.01241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-118_0_4_line_27 |  | 18 | 22 | 0.025103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-118_0_4_line_28 |  | 19 | 20 | 0.021312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-118_0_4_line_29 |  | 19 | 21 | 0.01872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-118_0_4_line_30 |  | 20 | 22 | 0.021438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-118_0_4_line_31 |  | 20 | 23 | 0.013298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-118_0_4_line_32 |  | 22 | 53 | 0.016524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-118_0_4_line_33 |  | 23 | 54 | 0.020868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_230-118_0_4_line_34 |  | 24 | 25 | 0.02685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-118_0_4_line_35 |  | 24 | 26 | 0.020553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_230-118_0_4_line_36 |  | 24 | 27 | 0.0016851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_230-118_0_4_line_37 |  | 27 | 54 | 0.020528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_230-118_0_4_line_38 |  | 28 | 55 | 0.0044483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-118_0_4_line_39 |  | 29 | 41 | 0.026827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-118_0_4_line_40 |  | 30 | 51 | 0.026795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-118_0_4_line_41 |  | 31 | 32 | 0.012091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-118_0_4_line_42 |  | 31 | 33 | 0.01543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_230-118_0_4_line_43 |  | 31 | 34 | 0.01139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_230-118_0_4_line_44 |  | 32 | 37 | 0.014779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-118_0_4_line_45 |  | 32 | 38 | 0.008416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-118_0_4_line_46 |  | 33 | 61 | 0.034343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-118_0_4_line_47 |  | 34 | 52 | 0.0089825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_230-118_0_4_line_48 |  | 35 | 36 | 0.022764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-118_0_4_line_49 |  | 36 | 39 | 0.018532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-118_0_4_line_50 |  | 38 | 60 | 0.028499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-118_0_4_line_51 |  | 39 | 62 | 0.012963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-118_0_4_line_52 |  | 41 | 50 | 0.031774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-118_0_4_line_53 |  | 42 | 43 | 0.023164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-118_0_4_line_54 |  | 42 | 44 | 0.0015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-118_0_4_line_55 |  | 43 | 63 | 0.020381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-118_0_4_line_56 |  | 44 | 62 | 0.021709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-118_0_4_line_57 |  | 46 | 91 | 0.015218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_230-118_0_4_line_58 |  | 47 | 87 | 0.022451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-118_0_4_line_59 |  | 48 | 93 | 0.027727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-118_0_4_line_60 |  | 49 | 50 | 0.017801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-118_0_4_line_61 |  | 52 | 89 | 0.018808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_230-118_0_4_line_62 |  | 53 | 92 | 0.012443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-118_0_4_line_63 |  | 56 | 57 | 0.028772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-118_0_4_line_64 |  | 56 | 58 | 0.004853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-118_0_4_line_65 |  | 58 | 74 | 0.0086591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-118_0_4_line_66 |  | 58 | 68 | 0.0093989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-118_0_4_line_67 |  | 59 | 60 | 0.026422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-118_0_4_line_68 |  | 61 | 88 | 0.037023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-118_0_4_line_69 |  | 63 | 64 | 0.036991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-118_0_4_line_70 |  | 64 | 77 | 0.020358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-118_0_4_line_71 |  | 65 | 66 | 0.022173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-118_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.01886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-118_0_4_line_73 |  | 66 | 68 | 0.001637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-118_0_4_line_74 |  | 66 | 69 | 0.037773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-118_0_4_line_75 |  | 67 | 70 | 0.019021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-118_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.033795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-118_0_4_line_77 |  | 69 | 72 | 0.029584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-118_0_4_line_78 |  | 70 | 73 | 0.020168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-118_0_4_line_79 |  | 72 | 75 | 0.004951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-118_0_4_line_80 |  | 74 | 88 | 0.0020668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-118_0_4_line_81 |  | 75 | 109 | 0.009367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-118_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.026186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-118_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.030593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-118_0_4_line_84 |  | 78 | 80 | 0.031609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-118_0_4_line_85 |  | 79 | 102 | 0.0044965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-118_0_4_line_86 |  | 80 | 84 | 0.058531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-118_0_4_line_87 |  | 81 | 82 | 0.040363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-118_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.0072012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-118_0_4_line_89 |  | 83 | 103 | 0.066693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-118_0_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.023028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-118_0_4_line_91 |  | 86 | 87 | 0.02971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-118_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0055059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_230-118_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.013104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_230-118_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0035238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-118_0_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.026637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-118_0_4_line_96 |  | 95 | 98 | 0.025372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-118_0_4_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0054926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-118_0_4_line_98 |  | 97 | 101 | 0.060122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-118_0_4_line_99 |  | 97 | 100 | 0.023632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-118_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.019236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-118_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.0097566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-118_0_4_line_102 |  | 102 | 104 | 0.034975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-118_0_4_line_103 |  | 103 | 105 | 0.023374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-118_0_4_line_104 |  | 104 | 109 | 0.007501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-118_0_4_line_105 |  | 104 | 106 | 0.027909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-118_0_4_line_106 |  | 105 | 106 | 0.015082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-118_0_4_line_107 |  | 105 | 107 | 0.038981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-118_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.011395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-118_0_4_line_109 |  | 108 | 110 | 0.025856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-118_0_4_line_110 |  | 109 | 115 | 0.033437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-118_0_4_line_111 |  | 110 | 116 | 0.0093642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-118_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.03602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-118_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0093652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-118_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.026465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-118_0_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.01101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-118_0_4_trafo_48 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2696755.4778 | 1262874.1675 | 2696756.2114 | 1262873.0745 | 2696767.5306 | 1262854.8693
1 | 2696750.732 | 1262889.2982 | 2696748.9611 | 1262887.0118 | 2696748.704 | 1262884.3054 | 2696752.8597 | 1262878.0682 | 2696755.4778 | 1262874.1675
2 | 2696768.4764 | 1262853.348 | 2696767.5306 | 1262854.8693
3 | 2696750.732 | 1262889.2982 | 2696759.8466 | 1262891.26 | 2696782.9343 | 1262894.0584
4 | 2696750.732 | 1262889.2982 | 2696747.3565 | 1262897.1271
5 | 2696768.4764 | 1262853.348 | 2696772.3596 | 1262846.7283 | 2696777.6549 | 1262841.7553 | 2696783.4603 | 1262836.4571 | 2696784.7172 | 1262835.1299
6 | 2696760.9458 | 1262829.1828 | 2696761.5828 | 1262839.0569 | 2696762.2388 | 1262849.1536 | 2696764.154 | 1262850.4416 | 2696765.2124 | 1262851.1483 | 2696768.4764 | 1262853.348
7 | 2696782.9343 | 1262894.0584 | 2696796.5492 | 1262895.7086 | 2696803.511 | 1262902.6059 | 2696812.469 | 1262904.0027
8 | 2696744.2627 | 1262904.3157 | 2696747.3565 | 1262897.1271
9 | 2696747.3565 | 1262897.1271 | 2696781.7743 | 1262902.6058 | 2696783.0314 | 1262902.8056
10 | 2696784.7172 | 1262835.1299 | 2696800.2465 | 1262818.7319
11 | 2696760.9458 | 1262829.1828 | 2696781.6369 | 1262818.9797 | 2696788.2165 | 1262815.1731 | 2696793.6686 | 1262810.2917 | 2696803.9374 | 1262799.242
12 | 2696812.469 | 1262904.0027 | 2696822.1925 | 1262905.5188
13 | 2696744.2627 | 1262904.3157 | 2696745.3335 | 1262911.161 | 2696746.6325 | 1262917.0553
14 | 2696744.2627 | 1262904.3157 | 2696739.1922 | 1262908.4473
15 | 2696783.0314 | 1262902.8056 | 2696802.5947 | 1262905.9158
16 | 2696813.2317 | 1262805.0187 | 2696801.2556 | 1262817.6663 | 2696800.2465 | 1262818.7319
17 | 2696637.4081 | 1263069.8485 | 2696645.6367 | 1263072.0737 | 2696648.9445 | 1263062.8424 | 2696654.0394 | 1263067.7964 | 2696655.6488 | 1263069.3573 | 2696659.2611 | 1263095.4043 | 2696665.4882 | 1263106.6819 | 2696672.6227 | 1263119.598
18 | 2696672.6227 | 1263119.598 | 2696683.2534 | 1263112.6883 | 2696697.2924 | 1263111.5836 | 2696714.3964 | 1263115.6332 | 2696715.4981 | 1263115.9136
19 | 2696637.4081 | 1263069.8485 | 2696618.7418 | 1263064.8062
20 | 2696560.5184 | 1263067.2907 | 2696629.6968 | 1263099.569 | 2696633.6607 | 1263083.3872 | 2696637.4081 | 1263069.8485
21 | 2696637.4081 | 1263069.8485 | 2696640.1389 | 1263064.1107 | 2696642.2352 | 1263058.092
22 | 2696715.4981 | 1263115.9136 | 2696718.5989 | 1263116.7028
23 | 2696663.7219 | 1263011.075 | 2696653.908 | 1263005.8252
24 | 2696663.7219 | 1263011.075 | 2696658.0161 | 1263022.2987
25 | 2696663.7219 | 1263011.075 | 2696674.0495 | 1262990.7608
26 | 2696658.0161 | 1263022.2987 | 2696652.3924 | 1263033.3608
27 | 2696685.4258 | 1262968.3837 | 2696674.0495 | 1262990.7608
28 | 2696694.9098 | 1262949.1453 | 2696705.2853 | 1262949.5597 | 2696710.8835 | 1262950.4742 | 2696715.5529 | 1262952.8859
29 | 2696715.5529 | 1262952.8859 | 2696718.0353 | 1262948.5229 | 2696719.2938 | 1262943.9064 | 2696723.6566 | 1262936.1317
30 | 2696694.9098 | 1262949.1453 | 2696686.4223 | 1262966.4206 | 2696685.4258 | 1262968.3837
31 | 2696694.9098 | 1262949.1453 | 2696701.0367 | 1262937.3428
32 | 2696685.4258 | 1262968.3837 | 2696668.9034 | 1262968.1234
33 | 2696710.6515 | 1262918.8217 | 2696701.0367 | 1262937.3428
34 | 2696720.8859 | 1262899.1069 | 2696726.7658 | 1262886.9487 | 2696731.0505 | 1262876.0432 | 2696731.4076 | 1262874.4551
35 | 2696720.8859 | 1262899.1069 | 2696729.8273 | 1262903.8237 | 2696739.1922 | 1262908.4473
36 | 2696720.8859 | 1262899.1069 | 2696720.1095 | 1262900.6025
37 | 2696720.1095 | 1262900.6025 | 2696710.6515 | 1262918.8217
38 | 2696614.4474 | 1263063.6461 | 2696618.7418 | 1263064.8062
39 | 2696560.5184 | 1263067.2907 | 2696571.763 | 1263042.9336
40 | 2696642.2352 | 1263058.092 | 2696647.4908 | 1263043.0025 | 2696652.3924 | 1263033.3608
41 | 2696763.6331 | 1262993.1607 | 2696765.5375 | 1262990.0448 | 2696766.1481 | 1262989.1096 | 2696769.8603 | 1262982.7985
42 | 2696769.8603 | 1262982.7985 | 2696771.9135 | 1262983.9442 | 2696783.1685 | 1262990.6061
43 | 2696759.8932 | 1262977.2309 | 2696769.8603 | 1262982.7985
44 | 2696763.6331 | 1262993.1607 | 2696761.7501 | 1262992.2069 | 2696759.6526 | 1262991.9279 | 2696757.5741 | 1262992.3275 | 2696755.7485 | 1262993.3874 | 2696754.3588 | 1262994.9771 | 2696753.5658 | 1262996.9324 | 2696753.4561 | 1262999.0323
45 | 2696765.7848 | 1263000.7132 | 2696766.2478 | 1262998.6635 | 2696766.0109 | 1262996.569 | 2696765.1076 | 1262994.6749 | 2696763.6331 | 1262993.1607
46 | 2696812.9756 | 1263007.6633 | 2696787.1583 | 1262992.9677 | 2696783.1685 | 1262990.6061
47 | 2696759.8932 | 1262977.2309 | 2696757.9601 | 1262968.4589
48 | 2696813.2317 | 1262805.0187 | 2696829.1344 | 1262818.9793 | 2696830.7376 | 1262818.6163
49 | 2696830.7376 | 1262818.6163 | 2696836.848 | 1262836.1117
50 | 2696765.7848 | 1263000.7132 | 2696768.567 | 1263011.1672 | 2696772.1167 | 1263018.4646 | 2696780.3007 | 1263023.4176
51 | 2696841.1223 | 1262848.3501 | 2696836.848 | 1262836.1117
52 | 2696571.763 | 1263042.9336 | 2696585.0809 | 1263014.0858
53 | 2696848.7801 | 1262870.2761 | 2696855.8573 | 1262892.3321
54 | 2696848.7801 | 1262870.2761 | 2696848.2803 | 1262868.8451
55 | 2696862.0844 | 1262911.739 | 2696855.8573 | 1262892.3321
56 | 2696841.1223 | 1262848.3501 | 2696848.2803 | 1262868.8451
57 | 2696746.6325 | 1262917.0553 | 2696749.9075 | 1262931.9171
58 | 2696802.5947 | 1262905.9158 | 2696816.3199 | 1262908.0978 | 2696824.7683 | 1262909.4372
59 | 2696718.5989 | 1263116.7028 | 2696743.44 | 1263123.0253 | 2696745.5263 | 1263123.2083
60 | 2696585.0809 | 1263014.0858 | 2696592.5423 | 1262997.9236
61 | 2696757.9601 | 1262968.4589 | 2696753.9125 | 1262950.0913
62 | 2696656.4619 | 1262967.9273 | 2696668.9034 | 1262968.1234
63 | 2696852.7142 | 1263036.1761 | 2696843.3177 | 1263063.3778
64 | 2696852.7142 | 1263036.1761 | 2696854.2962 | 1263031.5871
65 | 2696854.2962 | 1263031.5871 | 2696846.7907 | 1263027.2688
66 | 2696854.2962 | 1263031.5871 | 2696862.3928 | 1263036.3605
67 | 2696780.3007 | 1263023.4176 | 2696781.1437 | 1263023.9279 | 2696786.3267 | 1263024.8801 | 2696791.6903 | 1263028.1483 | 2696797.493 | 1263030.3673 | 2696802.9917 | 1263030.4463 | 2696804.7216 | 1263029.1296
68 | 2696812.9756 | 1263007.6633 | 2696824.9743 | 1263014.4931 | 2696833.6064 | 1263019.6831 | 2696844.9993 | 1263026.2381
69 | 2696894.6105 | 1262919.5447 | 2696894.7068 | 1262915.5097 | 2696890.964 | 1262915.8598 | 2696888.1996 | 1262915.8145 | 2696862.0844 | 1262911.739
70 | 2696894.6105 | 1262919.5447 | 2696894.5274 | 1262923.2353 | 2696895.1482 | 1262929.028 | 2696900.2389 | 1262938.5992
71 | 2696863.803 | 1263037.1918 | 2696883.0588 | 1263048.1855
72 | 2696899.4688 | 1263057.4815 | 2696891.0553 | 1263052.7509 | 2696883.0588 | 1263048.1855
73 | 2696863.803 | 1263037.1918 | 2696862.3928 | 1263036.3605
74 | 2696863.803 | 1263037.1918 | 2696863.24 | 1263042.12 | 2696860.5671 | 1263066.3738 | 2696860.098 | 1263074.773
75 | 2696899.4688 | 1263057.4815 | 2696915.7371 | 1263067.3376
76 | 2696891.0172 | 1263088.624 | 2696860.098 | 1263074.773
77 | 2696860.098 | 1263074.773 | 2696859.647 | 1263082.9834 | 2696860.7364 | 1263093.7434 | 2696863.5597 | 1263103.9042
78 | 2696915.7371 | 1263067.3376 | 2696932.9866 | 1263077.7881
79 | 2696863.5597 | 1263103.9042 | 2696864.4644 | 1263107.1598 | 2696865.1569 | 1263108.5711
80 | 2696844.9993 | 1263026.2381 | 2696846.7907 | 1263027.2688
81 | 2696869.2835 | 1263116.9801 | 2696865.1569 | 1263108.5711
82 | 2696900.2389 | 1262938.5992 | 2696912.5358 | 1262961.7189
83 | 2696862.9681 | 1263178.6827 | 2696850.4835 | 1263169.0704 | 2696853.3386 | 1263154.5113
84 | 2696862.9681 | 1263178.6827 | 2696878.793 | 1263190.8852 | 2696888.6199 | 1263197.098
85 | 2696853.3386 | 1263154.5113 | 2696854.2039 | 1263150.0988
86 | 2696891.1921 | 1263237.8712 | 2696909.6658 | 1263208.9057 | 2696900.2087 | 1263204.4249 | 2696888.6199 | 1263197.098
87 | 2696945.0465 | 1263205.6273 | 2696952.5937 | 1263207.1189 | 2696957.0919 | 1263209.8504 | 2696960.3328 | 1263214.3628 | 2696963.1539 | 1263218.29 | 2696967.0219 | 1263219.9437 | 2696971.8723 | 1263218.6555 | 2696978.7901 | 1263214.888
88 | 2696978.7901 | 1263214.888 | 2696974.353 | 1263209.2162
89 | 2696923.7531 | 1263165.9793 | 2696970.5327 | 1263204.3329 | 2696974.353 | 1263209.2162
90 | 2696881.852 | 1263222.5834 | 2696878.1442 | 1263228.1606 | 2696882.5366 | 1263230.9126 | 2696887.7332 | 1263234.2449 | 2696891.1921 | 1263237.8712
91 | 2696824.7683 | 1262909.4372 | 2696824.9245 | 1262909.462 | 2696854.1076 | 1262914.1136
92 | 2696752.7276 | 1262944.7144 | 2696753.9125 | 1262950.0913
93 | 2696752.7276 | 1262944.7144 | 2696749.9075 | 1262931.9171
94 | 2696745.5263 | 1263123.2083 | 2696749.0367 | 1263123.516
95 | 2696775.4156 | 1263122.0355 | 2696760.7511 | 1263124.5431 | 2696749.0367 | 1263123.516
96 | 2696775.4156 | 1263122.0355 | 2696781.6415 | 1263120.9709 | 2696791.619 | 1263122.6688 | 2696798.0111 | 1263128.9119 | 2696798.0111 | 1263128.9119
97 | 2696769.7807 | 1263168.9493 | 2696764.9361 | 1263171.5377
98 | 2696769.7807 | 1263168.9493 | 2696789.0851 | 1263225.8875
99 | 2696769.7807 | 1263168.9493 | 2696787.7468 | 1263153.5965
100 | 2696798.0111 | 1263128.9119 | 2696799.0835 | 1263138.415 | 2696795.1641 | 1263147.2581 | 2696795.1641 | 1263147.2581
101 | 2696795.1641 | 1263147.2581 | 2696787.7468 | 1263153.5965
102 | 2696873.255 | 1263123.3504 | 2696863.9488 | 1263134.0178 | 2696856.6329 | 1263137.7121 | 2696854.2039 | 1263150.0988
103 | 2696905.6779 | 1263151.1598 | 2696923.7531 | 1263165.9793
104 | 2696869.2835 | 1263116.9801 | 2696873.255 | 1263123.3504
105 | 2696873.255 | 1263123.3504 | 2696882.382 | 1263134.1865 | 2696893.4884 | 1263142.2786
106 | 2696905.6779 | 1263151.1598 | 2696893.4884 | 1263142.2786
107 | 2696905.6779 | 1263151.1598 | 2696944.6586 | 1263151.3107
108 | 2696944.6586 | 1263151.3107 | 2696947.3914 | 1263151.3213 | 2696955.9174 | 1263152.8488
109 | 2696955.9174 | 1263152.8488 | 2696981.3677 | 1263157.4087
110 | 2696869.2835 | 1263116.9801 | 2696902.7177 | 1263117.3956
111 | 2696981.3677 | 1263157.4087 | 2696990.5851 | 1263159.0601
112 | 2696977.844 | 1263139.1196 | 2696973.9312 | 1263129.9166 | 2696967.0846 | 1263126.1235 | 2696961.158 | 1263125.0366 | 2696949.1278 | 1263123.2183
113 | 2696939.8677 | 1263121.8188 | 2696949.1278 | 1263123.2183
114 | 2696939.8677 | 1263121.8188 | 2696913.7002 | 1263117.8639
115 | 2696902.7177 | 1263117.3956 | 2696911.3078 | 1263117.5023 | 2696913.7002 | 1263117.8639

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696755.4778 | 1262874.1675
1 | 2696767.5306 | 1262854.8693
2 | 2696750.732 | 1262889.2982
3 | 2696768.4764 | 1262853.348
4 | 2696782.9343 | 1262894.0584
5 | 2696747.3565 | 1262897.1271
6 | 2696784.7172 | 1262835.1299
7 | 2696760.9458 | 1262829.1828
8 | 2696812.469 | 1262904.0027
9 | 2696744.2627 | 1262904.3157
10 | 2696783.0314 | 1262902.8056
11 | 2696800.2465 | 1262818.7319
12 | 2696672.6227 | 1263119.598
13 | 2696637.4081 | 1263069.8485
14 | 2696715.4981 | 1263115.9136
15 | 2696663.7219 | 1263011.075
16 | 2696653.908 | 1263005.8252
17 | 2696658.016 | 1263022.2987
18 | 2696674.0495 | 1262990.7608
19 | 2696715.5529 | 1262952.8859
20 | 2696694.9098 | 1262949.1453
21 | 2696723.6566 | 1262936.1317
22 | 2696685.4258 | 1262968.3837
23 | 2696701.0367 | 1262937.3428
24 | 2696720.8859 | 1262899.1069
25 | 2696731.4076 | 1262874.4551
26 | 2696739.1922 | 1262908.4473
27 | 2696720.1095 | 1262900.6025
28 | 2696618.7418 | 1263064.8062
29 | 2696560.5184 | 1263067.2907
30 | 2696642.2352 | 1263058.092
31 | 2696769.8603 | 1262982.7985
32 | 2696763.6331 | 1262993.1607
33 | 2696783.1685 | 1262990.6061
34 | 2696759.8932 | 1262977.2309
35 | 2696813.2317 | 1262805.0187
36 | 2696830.7376 | 1262818.6163
37 | 2696753.4561 | 1262999.0323
38 | 2696765.7848 | 1263000.7132
39 | 2696836.848 | 1262836.1117
40 | 2696803.9374 | 1262799.242
41 | 2696571.763 | 1263042.9336
42 | 2696848.7801 | 1262870.2761
43 | 2696855.8573 | 1262892.3321
44 | 2696848.2803 | 1262868.8451
45 | 2696822.1925 | 1262905.5188
46 | 2696746.6325 | 1262917.0553
47 | 2696802.5947 | 1262905.9158
48 | 2696718.5989 | 1263116.7028
49 | 2696592.5423 | 1262997.9236
50 | 2696585.0809 | 1263014.0858
51 | 2696652.3924 | 1263033.3608
52 | 2696757.9601 | 1262968.4589
53 | 2696668.9034 | 1262968.1234
54 | 2696710.6515 | 1262918.8217
55 | 2696614.4474 | 1263063.6461
56 | 2696852.7142 | 1263036.1761
57 | 2696843.3177 | 1263063.3778
58 | 2696854.2962 | 1263031.5871
59 | 2696804.7216 | 1263029.1296
60 | 2696780.3007 | 1263023.4176
61 | 2696812.9756 | 1263007.6633
62 | 2696841.1223 | 1262848.3501
63 | 2696862.0844 | 1262911.739
64 | 2696894.6105 | 1262919.5447
65 | 2696883.0588 | 1263048.1855
66 | 2696863.803 | 1263037.1918
67 | 2696899.4688 | 1263057.4815
68 | 2696862.3928 | 1263036.3605
69 | 2696860.098 | 1263074.773
70 | 2696915.7371 | 1263067.3376
71 | 2696891.0172 | 1263088.624
72 | 2696863.5597 | 1263103.9042
73 | 2696932.9866 | 1263077.7881
74 | 2696846.7907 | 1263027.2688
75 | 2696865.1569 | 1263108.5711
76 | 2696912.5358 | 1262961.7189
77 | 2696900.2389 | 1262938.5992
78 | 2696862.9681 | 1263178.6827
79 | 2696853.3386 | 1263154.5113
80 | 2696888.6199 | 1263197.098
81 | 2696978.7901 | 1263214.888
82 | 2696945.0465 | 1263205.6273
83 | 2696974.353 | 1263209.2162
84 | 2696891.1921 | 1263237.8712
85 | 2696881.852 | 1263222.5834
86 | 2696854.1076 | 1262914.1136
87 | 2696824.7683 | 1262909.4372
88 | 2696844.9993 | 1263026.2381
89 | 2696753.9125 | 1262950.0913
90 | 2696752.7276 | 1262944.7144
91 | 2696749.9075 | 1262931.9171
92 | 2696656.4619 | 1262967.9273
93 | 2696745.5263 | 1263123.2083
94 | 2696749.0367 | 1263123.516
95 | 2696775.4156 | 1263122.0355
96 | 2696764.9361 | 1263171.5377
97 | 2696769.7807 | 1263168.9493
98 | 2696798.0111 | 1263128.9119
99 | 2696795.1641 | 1263147.2581
100 | 2696787.7468 | 1263153.5965
101 | 2696789.0851 | 1263225.8875
102 | 2696854.2039 | 1263150.0988
103 | 2696923.7531 | 1263165.9793
104 | 2696873.255 | 1263123.3504
105 | 2696905.6779 | 1263151.1598
106 | 2696893.4884 | 1263142.2786
107 | 2696944.6586 | 1263151.3107
108 | 2696955.9174 | 1263152.8488
109 | 2696869.2835 | 1263116.9801
110 | 2696981.3677 | 1263157.4087
111 | 2696977.844 | 1263139.1196
112 | 2696949.1278 | 1263123.2183
113 | 2696939.8677 | 1263121.8188
114 | 2696913.7002 | 1263117.8639
115 | 2696902.7177 | 1263117.3956
116 | 2696990.5851 | 1263159.0601
117 | 2696769.8603 | 1262982.7985

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98865 | -0.21738 | 0.009705 | 0.0024323
1 | 0.98742 | -0.24132 | 0.013179 | 0.0033031
2 | 0.98978 | -0.19562 | 0 | 0
3 | 0.98735 | -0.24279 | 0 | 0
4 | 0.98924 | -0.20614 | 0.015078 | 0.0037789
5 | 0.99046 | -0.18247 | 0 | 0
6 | 0.98647 | -0.25982 | 0.0082245 | 0.0020613
7 | 0.98717 | -0.24627 | 0 | 0
8 | 0.98914 | -0.20792 | 0.0015394 | 0.00038581
9 | 0.99127 | -0.16677 | 0 | 0
10 | 0.98959 | -0.19932 | 0.0087798 | 0.0022004
11 | 0.98584 | -0.27214 | 0.0069376 | 0.0017387
12 | 0.97674 | -0.44801 | 0 | 0
13 | 0.97992 | -0.38599 | 0 | 0
14 | 0.97497 | -0.48274 | 0.0025563 | 0.00064066
15 | 0.98324 | -0.32159 | 0 | 0
16 | 0.98321 | -0.32204 | 0.0022281 | 0.00055842
17 | 0.98255 | -0.33493 | 0.002245 | 0.00056264
18 | 0.98453 | -0.2966 | 0.0027283 | 0.00068378
19 | 0.98677 | -0.25347 | 0 | 0
20 | 0.98737 | -0.24183 | 0 | 0
21 | 0.98624 | -0.26371 | 0.030533 | 0.0076523
22 | 0.98601 | -0.26791 | 0 | 0
23 | 0.98858 | -0.21844 | 0.0020022 | 0.00050181
24 | 0.99027 | -0.18592 | 0 | 0
25 | 0.99007 | -0.18985 | 0.0082319 | 0.0020631
26 | 0.99103 | -0.17139 | 0 | 0
27 | 0.99021 | -0.18703 | 0.006672 | 0.0016722
28 | 0.97983 | -0.38779 | 0.0023433 | 0.0005873
29 | 0.97939 | -0.39646 | 0 | 0
30 | 0.98054 | -0.37393 | 0.0020766 | 0.00052043
31 | 0.99814 | -0.035319 | 0 | 0
32 | 0.99702 | -0.057007 | 0 | 0
33 | 1 | 0 | -0.51944 | -0.13192
34 | 0.99713 | -0.054655 | 0 | 0
35 | 0.98543 | -0.2801 | 0 | 0
36 | 0.98493 | -0.28971 | 0 | 0
37 | 0.99571 | -0.08221 | 0.097134 | 0.024344
38 | 0.99698 | -0.057788 | 0 | 0
39 | 0.98453 | -0.29753 | 0.0022138 | 0.00055483
40 | 0.98682 | -0.253 | 0.007085 | 0.0017757
41 | 0.97925 | -0.39909 | 0.0020769 | 0.00052053
42 | 0.98391 | -0.30971 | 0 | 0
43 | 0.9836 | -0.31572 | 0.0032496 | 0.00081442
44 | 0.98393 | -0.30931 | 0.0030214 | 0.00075724
45 | 0.98913 | -0.20819 | 0.0015287 | 0.00038313
46 | 0.9922 | -0.14897 | 0.0088729 | 0.0022238
47 | 0.98927 | -0.20548 | 0.0028398 | 0.00071171
48 | 0.97486 | -0.48504 | 0.0047326 | 0.0011861
49 | 0.97913 | -0.40142 | 0.0013058 | 0.00032726
50 | 0.97916 | -0.401 | 0.0019999 | 0.00050123
51 | 0.9819 | -0.34758 | 0.0021358 | 0.00053528
52 | 0.99633 | -0.069932 | 0.019234 | 0.0048204
53 | 0.98595 | -0.26918 | 0.0021184 | 0.00053093
54 | 0.98955 | -0.19976 | 0.0040792 | 0.0010223
55 | 0.97982 | -0.38801 | 0.0027734 | 0.00069507
56 | 0.99156 | -0.16132 | 0 | 0
57 | 0.9913 | -0.16635 | 0.0098522 | 0.0024692
58 | 0.9916 | -0.16047 | 0 | 0
59 | 0.99679 | -0.061324 | 0.0019271 | 0.00048297
60 | 0.99684 | -0.06043 | 0.0033595 | 0.00084197
61 | 0.99624 | -0.071503 | 0.01057 | 0.002649
62 | 0.98428 | -0.3025 | 0.0038372 | 0.00096169
63 | 0.98339 | -0.31982 | 0 | 0
64 | 0.98301 | -0.32727 | 0 | 0
65 | 0.99058 | -0.18002 | 0.0027356 | 0.00068559
66 | 0.99074 | -0.17696 | 0 | 0
67 | 0.9905 | -0.18171 | 0 | 0
68 | 0.99087 | -0.17458 | 0.0025601 | 0.00064161
69 | 0.98815 | -0.22693 | 0 | 0
70 | 0.99041 | -0.18341 | 0.0037913 | 0.00095019
71 | 0.98807 | -0.22843 | 0.0024979 | 0.00062604
72 | 0.98619 | -0.26491 | 0.0043144 | 0.0010813
73 | 0.99039 | -0.18385 | 0.0012349 | 0.00030951
74 | 0.99235 | -0.14598 | 0.0070994 | 0.0017793
75 | 0.98588 | -0.2709 | 0.003939 | 0.00098721
76 | 0.98264 | -0.33459 | 0.0067918 | 0.0017022
77 | 0.9828 | -0.33138 | 0.0043763 | 0.0010968
78 | 0.98283 | -0.33042 | 0 | 0
79 | 0.98364 | -0.3146 | 0.0038695 | 0.00096978
80 | 0.98199 | -0.3468 | 0.0029336 | 0.00073523
81 | 0.98352 | -0.31708 | 0 | 0
82 | 0.98332 | -0.32088 | 0.0052127 | 0.0013064
83 | 0.98355 | -0.31641 | 0.0024417 | 0.00061195
84 | 0.98059 | -0.37408 | 0 | 0
85 | 0.98005 | -0.38484 | 0.025751 | 0.0064539
86 | 0.9888 | -0.21474 | 0.006466 | 0.0016205
87 | 0.98897 | -0.21132 | 0.0081458 | 0.0020415
88 | 0.99255 | -0.14227 | 0.0068608 | 0.0017195
89 | 0.99476 | -0.099875 | 0.012616 | 0.0031617
90 | 0.99432 | -0.10825 | 0.011651 | 0.0029199
91 | 0.99332 | -0.12731 | 0.0059477 | 0.0014906
92 | 0.98592 | -0.26966 | 0.002175 | 0.0005451
93 | 0.97397 | -0.50256 | 0.0024377 | 0.00061096
94 | 0.97386 | -0.50464 | 0.001619 | 0.00040577
95 | 0.97311 | -0.51952 | 0.0023952 | 0.00060029
96 | 0.97148 | -0.55166 | 0.0020892 | 0.00052361
97 | 0.97149 | -0.55145 | 0 | 0
98 | 0.97244 | -0.5326 | 0.0057857 | 0.00145
99 | 0.97204 | -0.54047 | 0.0028181 | 0.00070627
100 | 0.97187 | -0.54396 | 0.0022095 | 0.00055376
101 | 0.97064 | -0.5682 | 0.015077 | 0.0037787
102 | 0.98377 | -0.31196 | 0.0037858 | 0.00094881
103 | 0.98402 | -0.30721 | 0.002063 | 0.00051705
104 | 0.98495 | -0.28909 | 0 | 0
105 | 0.98423 | -0.30312 | 0 | 0
106 | 0.98445 | -0.29884 | 0.0036404 | 0.00091237
107 | 0.98401 | -0.30737 | 0.0015566 | 0.00039012
108 | 0.98397 | -0.3083 | 0.0014726 | 0.00036906
109 | 0.98534 | -0.28158 | 0 | 0
110 | 0.98389 | -0.30971 | 0.0015565 | 0.0003901
111 | 0.98483 | -0.29137 | 0.0017055 | 0.00042743
112 | 0.98489 | -0.29026 | 0.0014726 | 0.00036907
113 | 0.98492 | -0.28973 | 0.0015572 | 0.00039028
114 | 0.98503 | -0.28747 | 0.0014726 | 0.00036907
115 | 0.9851 | -0.28625 | 0.0015577 | 0.0003904
116 | 0.98388 | -0.30996 | 0.0014726 | 0.00036907
117 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.059093 | 0.014874 | -0.059026 | -0.014831 | 6.7532e-05 | 4.2929e-05 | 0.088964 | 0.088964 | 0.088964 | 0.98865 | -0.21738 | 0.98742 | -0.24132 | 24.4406
1 | -0.068798 | -0.017306 | 0.06887 | 0.017352 | 7.1615e-05 | 4.5605e-05 | 0.10357 | 0.10357 | 0.10357 | 0.98865 | -0.21738 | 0.98978 | -0.19562 | 28.4535
2 | 0.045846 | 0.011528 | -0.045843 | -0.011526 | 3.2078e-06 | 2.0301e-06 | 0.069103 | 0.069103 | 0.069103 | 0.98742 | -0.24132 | 0.98735 | -0.24279 | 18.9843
3 | 0.018156 | 0.0045529 | -0.018147 | -0.0045475 | 9.1029e-06 | 5.4074e-06 | 0.027296 | 0.027296 | 0.027296 | 0.98978 | -0.19562 | 0.98924 | -0.20614 | 7.4989
4 | -0.087026 | -0.021905 | 0.08708 | 0.02194 | 5.473e-05 | 3.4918e-05 | 0.13087 | 0.13087 | 0.13087 | 0.98978 | -0.19562 | 0.99046 | -0.18247 | 35.9523
5 | 0.038755 | 0.0097493 | -0.038723 | -0.0097294 | 3.1518e-05 | 1.9857e-05 | 0.05842 | 0.05842 | 0.05842 | 0.98735 | -0.24279 | 0.98647 | -0.25982 | 16.0494
6 | 0.0070884 | 0.0017768 | -0.0070872 | -0.0017764 | 1.1782e-06 | 4.0203e-07 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.98735 | -0.24279 | 0.98717 | -0.24627 | 2.9349
7 | 0.0030684 | 0.00076858 | -0.0030681 | -0.00076883 | 2.6026e-07 | -2.5168e-07 | 0.0046153 | 0.0046155 | 0.0046155 | 0.98924 | -0.20614 | 0.98914 | -0.20792 | 1.268
8 | -0.11334 | -0.028533 | 0.11343 | 0.028587 | 8.5107e-05 | 5.4368e-05 | 0.17033 | 0.17033 | 0.17033 | 0.99046 | -0.18247 | 0.99127 | -0.16677 | 46.7928
9 | 0.026263 | 0.0065929 | -0.026242 | -0.0065798 | 2.1093e-05 | 1.3035e-05 | 0.03946 | 0.03946 | 0.03946 | 0.99046 | -0.18247 | 0.98959 | -0.19932 | 10.8406
10 | 0.030499 | 0.0076682 | -0.030481 | -0.007657 | 1.7931e-05 | 1.1188e-05 | 0.046014 | 0.046014 | 0.046014 | 0.98647 | -0.25982 | 0.98584 | -0.27214 | 12.6412
11 | 0.0070872 | 0.0017764 | -0.007085 | -0.0017757 | 2.2715e-06 | 7.7548e-07 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.98717 | -0.24627 | 0.98682 | -0.253 | 2.935
12 | 0.0015287 | 0.00038302 | -0.0015287 | -0.00038313 | 1.9517e-08 | -1.1383e-07 | 0.0022997 | 0.0022997 | 0.0022997 | 0.98914 | -0.20792 | 0.98913 | -0.20819 | 0.6318
13 | -0.23402 | -0.059242 | 0.23422 | 0.05937 | 0.00020022 | 0.00012764 | 0.3515 | 0.3515 | 0.3515 | 0.99127 | -0.16677 | 0.9922 | -0.14897 | 32.1884
14 | 0.12059 | 0.030655 | -0.12056 | -0.030638 | 2.6788e-05 | 1.6892e-05 | 0.18117 | 0.18117 | 0.18117 | 0.99127 | -0.16677 | 0.99103 | -0.17139 | 16.5908
15 | 0.017462 | 0.0043794 | -0.017457 | -0.0043764 | 5.1217e-06 | 3.0235e-06 | 0.026258 | 0.026258 | 0.026258 | 0.98959 | -0.19932 | 0.98927 | -0.20548 | 7.2137
16 | 0.023543 | 0.0059183 | -0.023534 | -0.0059128 | 8.9465e-06 | 5.4851e-06 | 0.035542 | 0.035542 | 0.035542 | 0.98584 | -0.27214 | 0.98543 | -0.2801 | 9.7644
17 | -0.041895 | -0.010565 | 0.04202 | 0.010644 | 0.00012476 | 7.8824e-05 | 0.063849 | 0.063848 | 0.063849 | 0.97674 | -0.44801 | 0.97992 | -0.38599 | 17.5408
18 | 0.041895 | 0.010565 | -0.041826 | -0.010521 | 6.952e-05 | 4.3924e-05 | 0.063849 | 0.063849 | 0.063849 | 0.97674 | -0.44801 | 0.97497 | -0.48274 | 17.5409
19 | 0.0051172 | 0.0012824 | -0.0051168 | -0.0012823 | 4.378e-07 | 3.6636e-08 | 0.0077704 | 0.0077705 | 0.0077705 | 0.97992 | -0.38599 | 0.97983 | -0.38779 | 2.1348
20 | 0.0053863 | 0.0013491 | -0.0053836 | -0.0013487 | 2.6854e-06 | 3.7086e-07 | 0.0081788 | 0.0081793 | 0.0081793 | 0.97992 | -0.38599 | 0.97939 | -0.39646 | 2.2471
21 | -0.052524 | -0.013275 | 0.052554 | 0.013294 | 3.0392e-05 | 1.9291e-05 | 0.079797 | 0.079797 | 0.079797 | 0.97992 | -0.38599 | 0.98054 | -0.37393 | 21.9224
22 | 0.039269 | 0.0098803 | -0.039265 | -0.0098776 | 4.312e-06 | 2.7198e-06 | 0.059947 | 0.059947 | 0.059947 | 0.97497 | -0.48274 | 0.97486 | -0.48504 | 16.4691
23 | 0.0022282 | 0.00055831 | -0.0022281 | -0.00055842 | 4.7458e-08 | -1.1078e-07 | 0.003372 | 0.0033721 | 0.0033721 | 0.98324 | -0.32159 | 0.98321 | -0.32204 | 0.9264
24 | 0.059153 | 0.015003 | -0.059115 | -0.014979 | 3.7893e-05 | 2.4092e-05 | 0.089585 | 0.089585 | 0.089585 | 0.98324 | -0.32159 | 0.98255 | -0.33493 | 24.6113
25 | -0.061381 | -0.015561 | 0.061455 | 0.015608 | 7.3844e-05 | 4.6971e-05 | 0.092957 | 0.092957 | 0.092957 | 0.98324 | -0.32159 | 0.98453 | -0.2966 | 25.5376
26 | 0.05687 | 0.014416 | -0.056835 | -0.014394 | 3.4566e-05 | 2.1965e-05 | 0.086185 | 0.086185 | 0.086185 | 0.98255 | -0.33493 | 0.9819 | -0.34758 | 23.6772
27 | -0.064183 | -0.016292 | 0.064272 | 0.016348 | 8.8719e-05 | 5.6461e-05 | 0.09708 | 0.09708 | 0.09708 | 0.98453 | -0.2966 | 0.98601 | -0.26791 | 26.6704
28 | -0.030548 | -0.0076616 | 0.030565 | 0.0076722 | 1.696e-05 | 1.0582e-05 | 0.046067 | 0.046067 | 0.046067 | 0.98677 | -0.25347 | 0.98737 | -0.24183 | 12.6558
29 | 0.030548 | 0.0076616 | -0.030533 | -0.0076523 | 1.4898e-05 | 9.2955e-06 | 0.046067 | 0.046067 | 0.046067 | 0.98677 | -0.25347 | 0.98624 | -0.26371 | 12.6559
30 | 0.068652 | 0.017479 | -0.068566 | -0.017424 | 8.6218e-05 | 5.4906e-05 | 0.10356 | 0.10356 | 0.10356 | 0.98737 | -0.24183 | 0.98601 | -0.26791 | 28.4505
31 | -0.099217 | -0.025151 | 0.099328 | 0.025222 | 0.00011164 | 7.1282e-05 | 0.14963 | 0.14963 | 0.14963 | 0.98737 | -0.24183 | 0.98858 | -0.21844 | 41.1063
32 | 0.0042937 | 0.0010759 | -0.0042934 | -0.0010759 | 2.6017e-07 | -4.4241e-08 | 0.0064796 | 0.0064797 | 0.0064797 | 0.98601 | -0.26791 | 0.98595 | -0.26918 | 1.7801
33 | -0.10133 | -0.025724 | 0.10142 | 0.025782 | 9.1164e-05 | 5.7809e-05 | 0.15264 | 0.15264 | 0.15264 | 0.98858 | -0.21844 | 0.98955 | -0.19976 | 20.9671
34 | 0.0082334 | 0.0020637 | -0.0082319 | -0.0020631 | 1.5412e-06 | 6.41e-07 | 0.012372 | 0.012372 | 0.012372 | 0.99027 | -0.18592 | 0.99007 | -0.18985 | 3.3989
35 | -0.12048 | -0.030585 | 0.12056 | 0.030638 | 8.4328e-05 | 5.3176e-05 | 0.18117 | 0.18117 | 0.18117 | 0.99027 | -0.18592 | 0.99103 | -0.17139 | 16.5908
36 | 0.11224 | 0.028521 | -0.11224 | -0.028517 | 6.0016e-06 | 3.776e-06 | 0.1688 | 0.1688 | 0.1688 | 0.99027 | -0.18592 | 0.99021 | -0.18703 | 15.4579
37 | 0.10557 | 0.026845 | -0.1055 | -0.026804 | 6.4686e-05 | 4.0608e-05 | 0.15877 | 0.15877 | 0.15877 | 0.99021 | -0.18703 | 0.98955 | -0.19976 | 14.5398
38 | 0.0027734 | 0.00069504 | -0.0027734 | -0.00069507 | 2.9592e-08 | -3.7089e-08 | 0.0042118 | 0.0042118 | 0.0042118 | 0.97983 | -0.38779 | 0.97982 | -0.38801 | 1.1571
39 | 0.0053836 | 0.0013487 | -0.0053829 | -0.0013486 | 6.7305e-07 | 9.3204e-08 | 0.0081793 | 0.0081794 | 0.0081794 | 0.97939 | -0.39646 | 0.97925 | -0.39909 | 2.2471
40 | -0.05463 | -0.013815 | 0.0547 | 0.013859 | 6.9135e-05 | 4.3908e-05 | 0.082949 | 0.082949 | 0.082949 | 0.98054 | -0.37393 | 0.9819 | -0.34758 | 22.7881
41 | 0.10264 | 0.025811 | -0.10254 | -0.025743 | 0.00010621 | 6.7814e-05 | 0.15305 | 0.15305 | 0.15305 | 0.99814 | -0.035319 | 0.99702 | -0.057007 | 42.0468
42 | -0.39665 | -0.10074 | 0.39733 | 0.10117 | 0.00067549 | 0.00043171 | 0.59179 | 0.59179 | 0.59179 | 0.99814 | -0.035319 | 1 | 0 | 54.1936
43 | 0.29401 | 0.074926 | -0.29374 | -0.074751 | 0.00027407 | 0.00017496 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874 | 0.99814 | -0.035319 | 0.99713 | -0.054655 | 40.1781
44 | 0.09725 | 0.024419 | -0.097134 | -0.024344 | 0.00011678 | 7.4544e-05 | 0.14516 | 0.14516 | 0.14516 | 0.99702 | -0.057007 | 0.99571 | -0.08221 | 39.8789
45 | 0.0052875 | 0.0013247 | -0.0052873 | -0.0013247 | 1.9653e-07 | 1.6031e-08 | 0.0078913 | 0.0078913 | 0.0078913 | 0.99702 | -0.057007 | 0.99698 | -0.057788 | 2.1679
46 | 0.12046 | 0.030756 | -0.12005 | -0.030491 | 0.00041471 | 0.00026497 | 0.17945 | 0.17945 | 0.17945 | 1 | 0 | 0.99624 | -0.071503 | 49.2987
47 | 0.29374 | 0.074751 | -0.29352 | -0.074613 | 0.00021614 | 0.00013798 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874 | 0.99713 | -0.054655 | 0.99633 | -0.069932 | 40.1781
48 | 0.023534 | 0.0059128 | -0.023523 | -0.0059062 | 1.0784e-05 | 6.6118e-06 | 0.035542 | 0.035542 | 0.035542 | 0.98543 | -0.2801 | 0.98493 | -0.28971 | 9.7644
49 | 0.023523 | 0.0059062 | -0.023515 | -0.0059008 | 8.7789e-06 | 5.3828e-06 | 0.035542 | 0.035543 | 0.035543 | 0.98493 | -0.28971 | 0.98453 | -0.29753 | 9.7644
50 | 0.0052873 | 0.0013247 | -0.0052866 | -0.0013246 | 6.6552e-07 | 5.4359e-08 | 0.0078913 | 0.0078914 | 0.0078914 | 0.99698 | -0.057788 | 0.99684 | -0.06043 | 2.168
51 | 0.021301 | 0.005346 | -0.021296 | -0.0053429 | 5.0393e-06 | 3.0603e-06 | 0.032197 | 0.032197 | 0.032197 | 0.98453 | -0.29753 | 0.98428 | -0.3025 | 8.8452
52 | 0.003306 | 0.00082807 | -0.0033057 | -0.00082828 | 3.0069e-07 | -2.0725e-07 | 0.0050235 | 0.0050236 | 0.0050236 | 0.97925 | -0.39909 | 0.97916 | -0.401 | 1.3801
53 | 0.014431 | 0.0036205 | -0.014427 | -0.0036181 | 4.1381e-06 | 2.3543e-06 | 0.021826 | 0.021827 | 0.021827 | 0.98391 | -0.30971 | 0.9836 | -0.31572 | 5.9963
54 | -0.014431 | -0.0036205 | 0.014431 | 0.0036206 | 2.708e-07 | 1.5406e-07 | 0.021826 | 0.021826 | 0.021826 | 0.98391 | -0.30971 | 0.98393 | -0.30931 | 5.9963
55 | 0.011177 | 0.0028037 | -0.011175 | -0.0028025 | 2.1856e-06 | 1.1402e-06 | 0.01691 | 0.016911 | 0.016911 | 0.9836 | -0.31572 | 0.98339 | -0.31982 | 4.6458
56 | -0.017453 | -0.0043779 | 0.017459 | 0.0043812 | 5.672e-06 | 3.3543e-06 | 0.026396 | 0.026396 | 0.026396 | 0.98393 | -0.30931 | 0.98428 | -0.3025 | 7.2516
57 | -0.24309 | -0.061593 | 0.24334 | 0.061755 | 0.00025316 | 0.00016143 | 0.3648 | 0.3648 | 0.3648 | 0.9922 | -0.14897 | 0.99332 | -0.12731 | 33.4069
58 | 0.014617 | 0.0036647 | -0.014613 | -0.0036623 | 4.0699e-06 | 2.3166e-06 | 0.021986 | 0.021987 | 0.021987 | 0.98927 | -0.20548 | 0.98897 | -0.21132 | 6.0403
59 | 0.034533 | 0.0086915 | -0.034504 | -0.0086733 | 2.8904e-05 | 1.8153e-05 | 0.052724 | 0.052724 | 0.052724 | 0.97486 | -0.48504 | 0.97397 | -0.50256 | 14.4845
60 | -0.0013058 | -0.00032726 | 0.0013058 | 0.00032705 | 2.6287e-08 | -2.0708e-07 | 0.0019844 | 0.0019844 | 0.0019844 | 0.97913 | -0.40142 | 0.97916 | -0.401 | 0.54517
61 | 0.27429 | 0.069792 | -0.27389 | -0.06954 | 0.00039525 | 0.00025222 | 0.41002 | 0.41002 | 0.41002 | 0.99633 | -0.069932 | 0.99476 | -0.099875 | 37.5476
62 | 0.002175 | 0.00054497 | -0.002175 | -0.0005451 | 5.0279e-08 | -1.2651e-07 | 0.0032825 | 0.0032826 | 0.0032826 | 0.98595 | -0.26918 | 0.98592 | -0.26966 | 0.90181
63 | 0.0098546 | 0.0024703 | -0.0098522 | -0.0024692 | 2.3598e-06 | 1.1392e-06 | 0.014789 | 0.014789 | 0.014789 | 0.99156 | -0.16132 | 0.9913 | -0.16635 | 4.0629
64 | -0.0098546 | -0.0024703 | 0.009855 | 0.0024705 | 3.9803e-07 | 1.9214e-07 | 0.014789 | 0.014789 | 0.014789 | 0.99156 | -0.16132 | 0.9916 | -0.16047 | 4.0629
65 | -0.095059 | -0.024052 | 0.095125 | 0.024094 | 6.615e-05 | 4.2224e-05 | 0.14273 | 0.14273 | 0.14273 | 0.9916 | -0.16047 | 0.99235 | -0.14598 | 39.2113
66 | 0.085204 | 0.021582 | -0.085147 | -0.021545 | 5.7693e-05 | 3.6802e-05 | 0.12794 | 0.12794 | 0.12794 | 0.9916 | -0.16047 | 0.99087 | -0.17458 | 35.1485
67 | -0.0019271 | -0.00048297 | 0.0019271 | 0.00048267 | 8.1992e-08 | -2.9196e-07 | 0.0028767 | 0.0028766 | 0.0028767 | 0.99679 | -0.061324 | 0.99684 | -0.06043 | 0.79031
68 | 0.10948 | 0.027842 | -0.1091 | -0.027605 | 0.00037186 | 0.00023751 | 0.16366 | 0.16366 | 0.16366 | 0.99624 | -0.071503 | 0.99255 | -0.14227 | 44.9616
69 | 0.011175 | 0.0028025 | -0.011171 | -0.0028005 | 3.9669e-06 | 2.0697e-06 | 0.016911 | 0.016911 | 0.016911 | 0.98339 | -0.31982 | 0.98301 | -0.32727 | 4.6458
70 | 0.011171 | 0.0028005 | -0.011169 | -0.0027993 | 2.1832e-06 | 1.1392e-06 | 0.016911 | 0.016911 | 0.016911 | 0.98301 | -0.32727 | 0.9828 | -0.33138 | 4.6458
71 | -0.0077626 | -0.0019451 | 0.0077638 | 0.0019455 | 1.1306e-06 | 4.3807e-07 | 0.011661 | 0.01166 | 0.011661 | 0.99058 | -0.18002 | 0.99074 | -0.17696 | 3.2034
72 | 0.0050271 | 0.0012595 | -0.0050267 | -0.0012595 | 4.033e-07 | 1.5338e-08 | 0.0075513 | 0.0075514 | 0.0075514 | 0.99058 | -0.18002 | 0.9905 | -0.18171 | 2.0746
73 | -0.082577 | -0.020897 | 0.082587 | 0.020903 | 9.4535e-06 | 6.0292e-06 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1241 | 0.99074 | -0.17696 | 0.99087 | -0.17458 | 34.0923
74 | 0.074813 | 0.018952 | -0.074634 | -0.018837 | 0.00017907 | 0.00011412 | 0.11244 | 0.11244 | 0.11244 | 0.99074 | -0.17696 | 0.98815 | -0.22693 | 30.8889
75 | 0.0050267 | 0.0012595 | -0.0050263 | -0.0012594 | 4.0675e-07 | 1.5518e-08 | 0.0075514 | 0.0075515 | 0.0075515 | 0.9905 | -0.18171 | 0.99041 | -0.18341 | 2.0746
76 | 0.0024981 | 0.00062572 | -0.0024979 | -0.00062604 | 1.7933e-07 | -3.1812e-07 | 0.0037617 | 0.0037618 | 0.0037618 | 0.98815 | -0.22693 | 0.98807 | -0.22843 | 1.0335
77 | 0.072136 | 0.018212 | -0.072005 | -0.018128 | 0.00013102 | 8.3474e-05 | 0.10867 | 0.10867 | 0.10867 | 0.98815 | -0.22693 | 0.98619 | -0.26491 | 29.8556
78 | 0.001235 | 0.00030926 | -0.0012349 | -0.00030951 | 2.6036e-08 | -2.4287e-07 | 0.0018554 | 0.0018554 | 0.0018554 | 0.99041 | -0.18341 | 0.99039 | -0.18385 | 0.50974
79 | 0.067691 | 0.017047 | -0.067671 | -0.017035 | 1.9379e-05 | 1.2339e-05 | 0.10216 | 0.10216 | 0.10216 | 0.98619 | -0.26491 | 0.98588 | -0.2709 | 28.0672
80 | -0.10222 | -0.025874 | 0.10224 | 0.025885 | 1.8232e-05 | 1.1642e-05 | 0.15337 | 0.15337 | 0.15337 | 0.99235 | -0.14598 | 0.99255 | -0.14227 | 42.1359
81 | 0.063732 | 0.016047 | -0.0637 | -0.016027 | 3.252e-05 | 2.0694e-05 | 0.096219 | 0.096219 | 0.096219 | 0.98588 | -0.2709 | 0.98534 | -0.28158 | 26.4339
82 | -0.0067918 | -0.0017022 | 0.0067929 | 0.0017025 | 1.0387e-06 | 3.3302e-07 | 0.010285 | 0.010285 | 0.010285 | 0.98264 | -0.33459 | 0.9828 | -0.33138 | 2.8255
83 | -0.028754 | -0.007232 | 0.028776 | 0.0072455 | 2.1752e-05 | 1.3533e-05 | 0.043543 | 0.043543 | 0.043543 | 0.98283 | -0.33042 | 0.98364 | -0.3146 | 11.9625
84 | 0.028754 | 0.007232 | -0.028732 | -0.007218 | 2.2475e-05 | 1.3983e-05 | 0.043543 | 0.043543 | 0.043543 | 0.98283 | -0.33042 | 0.98199 | -0.3468 | 11.9625
85 | -0.032645 | -0.0082153 | 0.032649 | 0.0082179 | 4.1144e-06 | 2.5761e-06 | 0.049397 | 0.049397 | 0.049397 | 0.98364 | -0.3146 | 0.98377 | -0.31196 | 13.5705
86 | 0.025798 | 0.0064828 | -0.025764 | -0.006462 | 3.3553e-05 | 2.0734e-05 | 0.039098 | 0.039098 | 0.039098 | 0.98199 | -0.3468 | 0.98059 | -0.37408 | 10.7413
87 | 0.0052136 | 0.0013065 | -0.0052127 | -0.0013064 | 9.4178e-07 | 9.0621e-08 | 0.0078879 | 0.0078881 | 0.0078881 | 0.98352 | -0.31708 | 0.98332 | -0.32088 | 2.1671
88 | -0.0052136 | -0.0013065 | 0.0052138 | 0.0013065 | 1.6802e-07 | 1.6144e-08 | 0.0078879 | 0.0078879 | 0.0078879 | 0.98352 | -0.31708 | 0.98355 | -0.31641 | 2.167
89 | -0.0076555 | -0.0019185 | 0.0076589 | 0.0019198 | 3.3548e-06 | 1.3002e-06 | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582 | 0.98355 | -0.31641 | 0.98402 | -0.30721 | 3.1819
90 | 0.025764 | 0.006462 | -0.025751 | -0.0064539 | 1.3201e-05 | 8.1583e-06 | 0.039098 | 0.039099 | 0.039099 | 0.98059 | -0.37408 | 0.98005 | -0.38484 | 10.7414
91 | -0.006466 | -0.0016205 | 0.006467 | 0.0016208 | 1.0548e-06 | 2.9395e-07 | 0.0097305 | 0.0097303 | 0.0097305 | 0.9888 | -0.21474 | 0.98897 | -0.21132 | 2.6732
92 | 0.26128 | 0.066378 | -0.26117 | -0.066311 | 0.0001053 | 6.7177e-05 | 0.39115 | 0.39115 | 0.39115 | 0.99476 | -0.099875 | 0.99432 | -0.10825 | 35.8195
93 | 0.24952 | 0.063391 | -0.24929 | -0.063245 | 0.00022877 | 0.0001459 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371 | 0.99432 | -0.10825 | 0.99332 | -0.12731 | 34.2228
94 | 0.032066 | 0.0080624 | -0.032063 | -0.0080604 | 3.1727e-06 | 1.9867e-06 | 0.048999 | 0.048999 | 0.048999 | 0.97397 | -0.50256 | 0.97386 | -0.50464 | 13.4614
95 | 0.030444 | 0.0076546 | -0.030422 | -0.0076411 | 2.1622e-05 | 1.3507e-05 | 0.046526 | 0.046526 | 0.046526 | 0.97386 | -0.50464 | 0.97311 | -0.51952 | 12.7818
96 | 0.028027 | 0.0070408 | -0.028009 | -0.00703 | 1.7481e-05 | 1.0873e-05 | 0.042863 | 0.042863 | 0.042863 | 0.97311 | -0.51952 | 0.97244 | -0.5326 | 11.7756
97 | -0.0020892 | -0.00052361 | 0.0020893 | 0.00052356 | 2.1093e-08 | -5.4509e-08 | 0.0032001 | 0.0032001 | 0.0032001 | 0.97148 | -0.55166 | 0.97149 | -0.55145 | 0.87914
98 | 0.015089 | 0.0037856 | -0.015077 | -0.0037787 | 1.2045e-05 | 6.9647e-06 | 0.023113 | 0.023114 | 0.023114 | 0.97149 | -0.55145 | 0.97064 | -0.5682 | 6.3499
99 | -0.017178 | -0.0043092 | 0.017185 | 0.0043128 | 6.1361e-06 | 3.6343e-06 | 0.026313 | 0.026313 | 0.026313 | 0.97149 | -0.55145 | 0.97187 | -0.54396 | 7.2289
100 | 0.022224 | 0.0055799 | -0.022215 | -0.0055748 | 8.3438e-06 | 5.1015e-06 | 0.03401 | 0.03401 | 0.03401 | 0.97244 | -0.5326 | 0.97204 | -0.54047 | 9.3434
101 | 0.019397 | 0.0048685 | -0.019394 | -0.0048666 | 3.2265e-06 | 1.944e-06 | 0.029696 | 0.029696 | 0.029696 | 0.97204 | -0.54047 | 0.97187 | -0.54396 | 8.1583
102 | -0.036435 | -0.0091667 | 0.036475 | 0.0091917 | 3.9852e-05 | 2.5061e-05 | 0.055123 | 0.055123 | 0.055123 | 0.98377 | -0.31196 | 0.98495 | -0.28909 | 15.1437
103 | -0.0097219 | -0.0024368 | 0.0097238 | 0.0024377 | 1.8944e-06 | 9.1543e-07 | 0.014701 | 0.014701 | 0.014701 | 0.98402 | -0.30721 | 0.98423 | -0.30312 | 4.0388
104 | -0.055911 | -0.014067 | 0.055932 | 0.01408 | 2.0079e-05 | 1.2755e-05 | 0.084488 | 0.084488 | 0.084488 | 0.98495 | -0.28909 | 0.98534 | -0.28158 | 23.211
105 | 0.019436 | 0.0048757 | -0.019427 | -0.0048703 | 9.025e-06 | 5.421e-06 | 0.029365 | 0.029365 | 0.029365 | 0.98495 | -0.28909 | 0.98445 | -0.29884 | 8.0674
106 | -0.015784 | -0.0039561 | 0.015787 | 0.0039579 | 3.2205e-06 | 1.8694e-06 | 0.023863 | 0.023863 | 0.023863 | 0.98423 | -0.30312 | 0.98445 | -0.29884 | 6.5557
107 | 0.0060599 | 0.0015183 | -0.0060587 | -0.001518 | 1.227e-06 | 2.8997e-07 | 0.0091616 | 0.0091618 | 0.0091618 | 0.98423 | -0.30312 | 0.98401 | -0.30737 | 2.517
108 | 0.0045021 | 0.0011279 | -0.0045019 | -0.0011279 | 1.9804e-07 | -1.7992e-08 | 0.0068079 | 0.006808 | 0.006808 | 0.98401 | -0.30737 | 0.98397 | -0.3083 | 1.8703
109 | 0.0030293 | 0.00075886 | -0.0030291 | -0.00075906 | 2.0348e-07 | -1.9816e-07 | 0.004581 | 0.0045812 | 0.0045812 | 0.98397 | -0.3083 | 0.98389 | -0.30971 | 1.2586
110 | 0.0077684 | 0.0019465 | -0.0077667 | -0.0019459 | 1.7257e-06 | 6.7864e-07 | 0.011731 | 0.011732 | 0.011732 | 0.98534 | -0.28158 | 0.9851 | -0.28625 | 3.2229
111 | 0.0014726 | 0.00036896 | -0.0014726 | -0.00036907 | 1.7418e-08 | -1.0778e-07 | 0.0022271 | 0.0022272 | 0.0022272 | 0.98389 | -0.30971 | 0.98388 | -0.30996 | 0.61186
112 | -0.0017055 | -0.00042743 | 0.0017056 | 0.00042703 | 8.9686e-08 | -4.0095e-07 | 0.0025769 | 0.0025767 | 0.0025769 | 0.98483 | -0.29137 | 0.98489 | -0.29026 | 0.70793
113 | -0.0031782 | -0.0007961 | 0.0031782 | 0.00079603 | 8.0967e-08 | -6.7364e-08 | 0.0048016 | 0.0048015 | 0.0048016 | 0.98489 | -0.29026 | 0.98492 | -0.28973 | 1.3191
114 | -0.0047355 | -0.0011863 | 0.004736 | 0.0011863 | 5.0794e-07 | -1.1763e-08 | 0.0071542 | 0.0071541 | 0.0071542 | 0.98492 | -0.28973 | 0.98503 | -0.28747 | 1.9654
115 | -0.0062086 | -0.0015554 | 0.0062089 | 0.0015555 | 3.6316e-07 | 9.2261e-08 | 0.0093786 | 0.0093785 | 0.0093786 | 0.98503 | -0.28747 | 0.9851 | -0.28625 | 2.5765

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53762 | 0.13648

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.009705 | 0.0024323
1 | 0.013179 | 0.0033031
2 | 0.015078 | 0.0037789
3 | 0.0082245 | 0.0020613
4 | 0.0015394 | 0.00038581
5 | 0.0087798 | 0.0022004
6 | 0.0069376 | 0.0017387
7 | 0.0025563 | 0.00064066
8 | 0.0022281 | 0.00055842
9 | 0.002245 | 0.00056264
10 | 0.0027283 | 0.00068378
11 | 0.030533 | 0.0076523
12 | 0.0020022 | 0.00050181
13 | 0.0082319 | 0.0020631
14 | 0.006672 | 0.0016722
15 | 0.0023433 | 0.0005873
16 | 0.0020766 | 0.00052043
17 | 0.018179 | 0.0045561
18 | 0.097134 | 0.024344
19 | 0.0022138 | 0.00055483
20 | 0.007085 | 0.0017757
21 | 0.0020769 | 0.00052053
22 | 0.0032496 | 0.00081442
23 | 0.0030214 | 0.00075724
24 | 0.0015287 | 0.00038313
25 | 0.0088729 | 0.0022238
26 | 0.0028398 | 0.00071171
27 | 0.0047326 | 0.0011861
28 | 0.0013058 | 0.00032726
29 | 0.0019999 | 0.00050123
30 | 0.0021358 | 0.00053528
31 | 0.019234 | 0.0048204
32 | 0.0021184 | 0.00053093
33 | 0.0040792 | 0.0010223
34 | 0.0027734 | 0.00069507
35 | 0.0098522 | 0.0024692
36 | 0.0019271 | 0.00048297
37 | 0.0033595 | 0.00084197
38 | 0.01057 | 0.002649
39 | 0.0038372 | 0.00096169
40 | 0.0027356 | 0.00068559
41 | 0.0025601 | 0.00064161
42 | 0.0037913 | 0.00095019
43 | 0.0024979 | 0.00062604
44 | 0.0043144 | 0.0010813
45 | 0.0012349 | 0.00030951
46 | 0.0070994 | 0.0017793
47 | 0.003939 | 0.00098721
48 | 0.0067918 | 0.0017022
49 | 0.0043763 | 0.0010968
50 | 0.0038695 | 0.00096978
51 | 0.0029336 | 0.00073523
52 | 0.0052127 | 0.0013064
53 | 0.0024417 | 0.00061195
54 | 0.025751 | 0.0064539
55 | 0.006466 | 0.0016205
56 | 0.0081458 | 0.0020415
57 | 0.0068608 | 0.0017195
58 | 0.012616 | 0.0031617
59 | 0.011651 | 0.0029199
60 | 0.0059477 | 0.0014906
61 | 0.002175 | 0.0005451
62 | 0.0024377 | 0.00061096
63 | 0.001619 | 0.00040577
64 | 0.0023952 | 0.00060029
65 | 0.0020892 | 0.00052361
66 | 0.0057857 | 0.00145
67 | 0.0028181 | 0.00070627
68 | 0.0022095 | 0.00055376
69 | 0.015077 | 0.0037787
70 | 0.0037858 | 0.00094881
71 | 0.002063 | 0.00051705
72 | 0.0036404 | 0.00091237
73 | 0.0015566 | 0.00039012
74 | 0.0014726 | 0.00036906
75 | 0.0015565 | 0.0003901
76 | 0.0017055 | 0.00042743
77 | 0.0014726 | 0.00036907
78 | 0.0015572 | 0.00039028
79 | 0.0014726 | 0.00036907
80 | 0.0015577 | 0.0003904
81 | 0.0014726 | 0.00036907

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1