## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-119_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-119_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-119_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-119_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-119_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-119_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-119_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-119_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-119_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-119_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-119_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-119_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-119_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-119_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-119_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-119_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-119_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-119_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-119_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-119_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-119_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-119_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-119_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-119_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-119_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-119_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-119_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-119_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-119_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-119_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-119_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-119_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-119_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-119_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-119_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-119_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-119_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-119_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-119_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-119_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-119_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-119_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-119_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-119_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-119_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-119_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-119_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-119_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-119_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-119_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-119_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-119_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-119_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-119_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-119_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-119_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-119_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-119_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-119_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-119_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-119_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-119_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-119_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-119_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-119_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-119_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-119_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-119_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-119_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-119_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-119_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-119_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-119_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-119_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-119_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-119_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-119_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-119_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-119_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-119_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-119_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-119_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-119_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-119_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-119_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-119_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-119_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-119_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-119_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-119_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-119_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-119_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-119_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-119_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-119_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-119_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-119_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-119_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-119_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-119_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-119_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-119_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-119_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-119_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-119_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-119_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-119_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-119_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-119_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-119_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-119_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-119_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-119_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-119_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-119_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-119_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-119_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-119_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-119_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-119_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-119_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-119_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-119_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-119_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-119_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-119_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-119_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-119_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-119_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-119_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-119_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-119_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-119_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-119_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-119_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-119_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-119_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-119_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-119_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-119_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-119_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-119_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-119_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-119_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-119_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-119_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-119_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-119_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-119_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-119_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-119_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-119_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-119_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-119_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-119_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-119_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-119_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-119_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-119_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-119_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-119_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-119_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-119_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-119_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-119_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-119_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-119_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-119_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-119_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-119_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-119_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_230-119_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_230-119_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_230-119_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_230-119_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_230-119_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_230-119_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_230-119_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_230-119_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_230-119_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_230-119_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_230-119_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_230-119_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_230-119_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_230-119_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_230-119_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_230-119_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_230-119_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_230-119_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_230-119_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_230-119_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_230-119_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_230-119_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_230-119_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_230-119_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_230-119_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_510_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-119_0_6_load_0 | 0 | 0.0045603 | 0.0011429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-119_0_6_load_1 | 1 | 0.0043555 | 0.0010916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-119_0_6_load_31 | 3 | 0.0045998 | 0.0011528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-119_0_6_load_52 | 7 | 0.0040647 | 0.0010187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-119_0_6_load_122 | 9 | 0.0014836 | 0.00037183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-119_0_6_load_120 | 10 | 0.0054542 | 0.001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-119_0_6_load_45 | 13 | 0.0050295 | 0.0012605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-119_0_6_load_71 | 14 | 0.007232 | 0.0018125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-119_0_6_load_72 | 15 | 0.0031032 | 0.00077775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-119_0_6_load_66 | 16 | 0.0073177 | 0.001834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-119_0_6_load_74 | 17 | 0.0063575 | 0.0015933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-119_0_6_load_75 | 18 | 0.0035292 | 0.0008845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-119_0_6_load_73 | 19 | 0.0055798 | 0.0013984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-119_0_6_load_34 | 22 | 0.0031413 | 0.00078727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-119_0_6_load_80 | 26 | 0.009532 | 0.0023889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-119_0_6_load_84 | 29 | 0.0095281 | 0.002388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-119_0_6_load_162 | 31 | 0.0035873 | 0.00089907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-119_0_6_load_161 | 32 | 0.002958 | 0.00074135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-119_0_6_load_44 | 33 | 0.0078885 | 0.0019771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-119_0_6_load_43 | 34 | 0.0044774 | 0.0011221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-119_0_6_load_33 | 36 | 0.05044 | 0.012641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-119_0_6_load_94 | 39 | 0.0040653 | 0.0010188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-119_0_6_load_108 | 42 | 0.0028866 | 0.00072345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-119_0_6_load_42 | 45 | 0.0048546 | 0.0012167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-119_0_6_load_77 | 47 | 0.0083884 | 0.0021023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-119_0_6_load_76 | 48 | 0.0049737 | 0.0012465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-119_0_6_load_204 | 50 | 0.00017716 | 4.44e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-119_0_6_load_101 | 51 | 0.0048772 | 0.0012223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-119_0_6_load_32 | 54 | 0.016075 | 0.0040288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-119_0_6_load_40 | 55 | 0.0020789 | 0.00052101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-119_0_6_load_117 | 57 | 0.0013649 | 0.00034206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-119_0_6_load_111 | 58 | 0.0013652 | 0.00034216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-119_0_6_load_121 | 59 | 0.0046349 | 0.0011616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-119_0_6_load_54 | 60 | 0.012815 | 0.0032118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-119_0_6_load_147 | 61 | 0.0045705 | 0.0011455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-119_0_6_load_51 | 62 | 0.002024 | 0.00050727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-119_0_6_load_188 | 63 | 0.0014883 | 0.00037301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-119_0_6_load_59 | 64 | 0.0013014 | 0.00032616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-119_0_6_load_55 | 66 | 0.004277 | 0.0010719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-119_0_6_load_56 | 67 | 0.0020575 | 0.00051565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-119_0_6_load_65 | 68 | 0.011091 | 0.0027796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-119_0_6_load_69 | 69 | 0.003892 | 0.00097542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-119_0_6_load_171 | 70 | 0.0030772 | 0.00077121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-119_0_6_load_81 | 71 | 0.0078855 | 0.0019763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-119_0_6_load_83 | 72 | 0.0056243 | 0.0014096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-119_0_6_load_160 | 73 | 0.0028105 | 0.00070437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-119_0_6_load_93 | 74 | 0.0032613 | 0.00081736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-119_0_6_load_106 | 75 | 0.0028691 | 0.00071907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-119_0_6_load_41 | 76 | 0.0035706 | 0.00089488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-119_0_6_load_78 | 77 | 0.0039074 | 0.00097929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-119_0_6_load_39 | 80 | 0.0025016 | 0.00062697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-119_0_6_load_36 | 81 | 0.0014079 | 0.00035286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-119_0_6_load_110 | 83 | 0.0013866 | 0.00034752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-119_0_6_load_38 | 84 | 0.0052623 | 0.0013188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-119_0_6_load_46 | 85 | 0.0010362 | 0.0002597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-119_0_6_load_47 | 86 | 0.0031472 | 0.00078876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-119_0_6_load_48 | 87 | 0.0038167 | 0.00095655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-119_0_6_load_49 | 88 | 0.0022731 | 0.00056969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-119_0_6_load_149 | 91 | 0.0052347 | 0.0013119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-119_0_6_load_146 | 92 | 0.0022998 | 0.00057638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-119_0_6_load_201 | 93 | 0.0013461 | 0.00033736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-119_0_6_load_124 | 94 | 0.0046327 | 0.0011611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-119_0_6_load_148 | 95 | 0.0056686 | 0.0014207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-119_0_6_load_57 | 96 | 0.0016028 | 0.0004017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-119_0_6_load_194 | 97 | 0.0012306 | 0.00030843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-119_0_6_load_193 | 98 | 0.0015337 | 0.00038439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-119_0_6_load_67 | 99 | 0.0024648 | 0.00061773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-119_0_6_load_186 | 101 | 0.0013022 | 0.00032635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-119_0_6_load_60 | 102 | 0.0016672 | 0.00041784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-119_0_6_load_61 | 103 | 0.0013109 | 0.00032855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-119_0_6_load_62 | 104 | 0.0013102 | 0.00032837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-119_0_6_load_63 | 105 | 0.0020677 | 0.00051821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-119_0_6_load_64 | 106 | 0.001615 | 0.00040475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-119_0_6_load_182 | 107 | 0.0013111 | 0.0003286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-119_0_6_load_183 | 108 | 0.001209 | 0.00030299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-119_0_6_load_181 | 109 | 0.0013117 | 0.00032875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-119_0_6_load_184 | 110 | 0.0013007 | 0.00032599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-119_0_6_load_173 | 112 | 0.0028143 | 0.00070532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-119_0_6_load_175 | 114 | 0.0044074 | 0.0011046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-119_0_6_load_89 | 115 | 0.0038452 | 0.00096371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-119_0_6_load_90 | 116 | 0.0033059 | 0.00082853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-119_0_6_load_85 | 117 | 0.0028176 | 0.00070616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-119_0_6_load_172 | 118 | 0.0044079 | 0.0011047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-119_0_6_load_79 | 119 | 0.0028095 | 0.00070412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-119_0_6_load_155 | 120 | 0.0027962 | 0.00070079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-119_0_6_load_153 | 121 | 0.0027034 | 0.00067755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-119_0_6_load_82 | 122 | 0.0058656 | 0.0014701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-119_0_6_load_86 | 123 | 0.0022529 | 0.00056464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-119_0_6_load_88 | 124 | 0.0020683 | 0.00051836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-119_0_6_load_91 | 126 | 0.0030218 | 0.00075734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-119_0_6_load_189 | 127 | 0.0017301 | 0.0004336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-119_0_6_load_179 | 128 | 0.002254 | 0.00056491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-119_0_6_load_92 | 129 | 0.0043267 | 0.0010844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-119_0_6_load_190 | 130 | 0.001664 | 0.00041703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-119_0_6_load_96 | 131 | 0.0045114 | 0.0011307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-119_0_6_load_99 | 133 | 0.0084223 | 0.0021108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-119_0_6_load_100 | 134 | 0.002252 | 0.00056439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-119_0_6_load_176 | 135 | 0.0022529 | 0.00056464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-119_0_6_load_102 | 136 | 0.0031903 | 0.00079957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-119_0_6_load_118 | 137 | 0.0031903 | 0.00079958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-119_0_6_load_103 | 138 | 0.0035661 | 0.00089374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-119_0_6_load_131 | 142 | 0.0053508 | 0.001341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-119_0_6_load_177 | 143 | 0.0022525 | 0.00056453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-119_0_6_load_119 | 144 | 0.0015324 | 0.00038405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-119_0_6_load_163 | 145 | 0.0032946 | 0.00082571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-119_0_6_load_104 | 147 | 0.0029822 | 0.00074742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-119_0_6_load_105 | 148 | 0.0028328 | 0.00070996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-119_0_6_load_107 | 149 | 0.0014407 | 0.00036107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-119_0_6_load_109 | 150 | 0.0014835 | 0.00037179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-119_0_6_load_112 | 151 | 0.0015554 | 0.00038983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-119_0_6_load_113 | 152 | 0.0015324 | 0.00038405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-119_0_6_load_115 | 153 | 0.0015324 | 0.00038405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-119_0_6_load_170 | 154 | 0.0019255 | 0.00048258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-119_0_6_load_169 | 155 | 0.0013553 | 0.00033966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-119_0_6_load_123 | 156 | 0.0062404 | 0.001564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-119_0_6_load_125 | 157 | 0.0021527 | 0.00053951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-119_0_6_load_126 | 158 | 0.0021518 | 0.00053929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-119_0_6_load_128 | 159 | 0.0021508 | 0.00053904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-119_0_6_load_127 | 160 | 0.0035771 | 0.00089651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-119_0_6_load_129 | 161 | 0.0031001 | 0.00077697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-119_0_6_load_130 | 162 | 0.0031007 | 0.00077711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-119_0_6_load_138 | 163 | 0.0039289 | 0.00098466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-119_0_6_load_135 | 164 | 0.0062717 | 0.0015718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-119_0_6_load_164 | 165 | 0.0023801 | 0.0005965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-119_0_6_load_142 | 166 | 0.0030921 | 0.00077496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-119_0_6_load_136 | 167 | 0.0022452 | 0.00056271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-119_0_6_load_137 | 168 | 0.002276 | 0.00057042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-119_0_6_load_195 | 169 | 0.0034922 | 0.00087524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-119_0_6_load_196 | 170 | 0.0042757 | 0.0010716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-119_0_6_load_140 | 171 | 0.0070336 | 0.0017628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_230-119_0_6_load_141 | 172 | 0.0033361 | 0.00083611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_230-119_0_6_load_203 | 175 | 0.0042733 | 0.001071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_230-119_0_6_load_198 | 176 | 0.004274 | 0.0010712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_230-119_0_6_load_150 | 177 | 0.0079928 | 0.0020032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_230-119_0_6_load_197 | 179 | 0.0015352 | 0.00038477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_230-119_0_6_load_154 | 180 | 0.0027443 | 0.00068778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_230-119_0_6_load_156 | 181 | 0.0032126 | 0.00080515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_230-119_0_6_load_157 | 182 | 0.0027486 | 0.00068888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_230-119_0_6_load_158 | 183 | 0.0029828 | 0.00074757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_230-119_0_6_load_159 | 184 | 0.0038928 | 0.00097562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_230-119_0_6_load_165 | 185 | 0.0023824 | 0.00059709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_230-119_0_6_load_166 | 186 | 0.0013529 | 0.00033906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_230-119_0_6_load_167 | 187 | 0.0013542 | 0.0003394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_230-119_0_6_load_168 | 188 | 0.0013522 | 0.00033889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_230-119_0_6_load_174 | 189 | 0.0028143 | 0.00070532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_230-119_0_6_load_178 | 190 | 0.0022525 | 0.00056454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_230-119_0_6_load_185 | 191 | 0.0012102 | 0.0003033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_230-119_0_6_load_191 | 192 | 0.0010919 | 0.00027365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_230-119_0_6_load_192 | 193 | 0.0015321 | 0.00038399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_230-119_0_6_load_200 | 194 | 0.0014579 | 0.00036539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_230-119_0_6_load_202 | 195 | 0.0083588 | 0.0020949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 129 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-119_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-119_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.013894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-119_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.01306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-119_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-119_0_6_line_4 |  | 3 | 13 | 0.019155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-119_0_6_line_5 |  | 4 | 14 | 0.014362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-119_0_6_line_6 |  | 4 | 15 | 0.025782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-119_0_6_line_7 |  | 4 | 16 | 0.017752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-119_0_6_line_8 |  | 5 | 6 | 0.004036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-119_0_6_line_9 |  | 5 | 7 | 0.026856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-119_0_6_line_10 |  | 6 | 59 | 0.015468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_230-119_0_6_line_11 |  | 6 | 10 | 0.019685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_230-119_0_6_line_12 |  | 7 | 62 | 0.0058251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-119_0_6_line_13 |  | 8 | 9 | 0.025285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_230-119_0_6_line_14 |  | 8 | 10 | 0.01327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_230-119_0_6_line_15 |  | 9 | 63 | 0.00035271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_230-119_0_6_line_16 |  | 11 | 12 | 0.010929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-119_0_6_line_17 |  | 11 | 13 | 0.020001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-119_0_6_line_18 |  | 12 | 17 | 0.020731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-119_0_6_line_19 |  | 12 | 18 | 0.025442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-119_0_6_line_20 |  | 12 | 19 | 0.014552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-119_0_6_line_21 |  | 15 | 69 | 0.0093555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-119_0_6_line_22 |  | 16 | 68 | 0.021884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-119_0_6_line_23 |  | 17 | 49 | 0.025626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-119_0_6_line_24 |  | 18 | 70 | 0.0092181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-119_0_6_line_25 |  | 20 | 21 | 0.017125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-119_0_6_line_26 |  | 20 | 22 | 0.017049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-119_0_6_line_27 |  | 21 | 55 | 0.024176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-119_0_6_line_28 |  | 22 | 52 | 0.022956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-119_0_6_line_29 |  | 23 | 24 | 0.018567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-119_0_6_line_30 |  | 23 | 25 | 0.012952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-119_0_6_line_31 |  | 23 | 26 | 0.018147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-119_0_6_line_32 |  | 24 | 33 | 0.0044187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-119_0_6_line_33 |  | 24 | 34 | 0.016479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-119_0_6_line_34 |  | 25 | 54 | 0.029814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-119_0_6_line_35 |  | 26 | 71 | 0.022609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-119_0_6_line_36 |  | 27 | 28 | 0.013291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-119_0_6_line_37 |  | 27 | 29 | 0.011627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-119_0_6_line_38 |  | 28 | 38 | 0.005064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-119_0_6_line_39 |  | 28 | 39 | 0.0077696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_230-119_0_6_line_40 |  | 29 | 72 | 0.022622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-119_0_6_line_41 |  | 30 | 31 | 0.015682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-119_0_6_line_42 |  | 30 | 32 | 0.013271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-119_0_6_line_43 |  | 32 | 73 | 0.0086106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-119_0_6_line_44 |  | 33 | 44 | 0.013115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-119_0_6_line_45 |  | 35 | 36 | 0.057047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-119_0_6_line_46 |  | 35 | 37 | 0.048323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-119_0_6_line_47 |  | 37 | 50 | 0.092379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-119_0_6_line_48 |  | 37 | 40 | 0.009483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-119_0_6_line_49 |  | 38 | 41 | 0.004454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-119_0_6_line_50 |  | 39 | 74 | 0.020125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_230-119_0_6_line_51 |  | 40 | 41 | 0.012516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-119_0_6_line_52 |  | 40 | 42 | 9.989e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-119_0_6_line_53 |  | 41 | 51 | 0.031208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-119_0_6_line_54 |  | 42 | 75 | 0.0098194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-119_0_6_line_55 |  | 43 | 44 | 0.01381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-119_0_6_line_56 |  | 43 | 45 | 0.0069011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-119_0_6_line_57 |  | 45 | 76 | 0.03285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-119_0_6_line_58 |  | 46 | 47 | 0.01365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-119_0_6_line_59 |  | 46 | 48 | 0.021491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-119_0_6_line_60 |  | 47 | 77 | 0.02129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-119_0_6_line_61 |  | 48 | 49 | 0.0019797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-119_0_6_line_62 |  | 51 | 78 | 0.015596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-119_0_6_line_63 |  | 52 | 53 | 0.029117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-119_0_6_line_64 |  | 53 | 79 | 0.005525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-119_0_6_line_65 |  | 53 | 80 | 0.0299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-119_0_6_line_66 |  | 55 | 76 | 0.034272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-119_0_6_line_67 |  | 56 | 57 | 0.018137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-119_0_6_line_68 |  | 56 | 58 | 0.017255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-119_0_6_line_69 |  | 57 | 82 | 0.031702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-119_0_6_line_70 |  | 58 | 83 | 0.018592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-119_0_6_line_71 |  | 59 | 94 | 0.01736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_230-119_0_6_line_72 |  | 60 | 61 | 0.037716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-119_0_6_line_73 |  | 61 | 95 | 0.020528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-119_0_6_line_74 |  | 62 | 88 | 0.00056744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-119_0_6_line_75 |  | 63 | 65 | 0.017908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_230-119_0_6_line_76 |  | 64 | 65 | 0.012395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-119_0_6_line_77 |  | 65 | 101 | 0.019018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_230-119_0_6_line_78 |  | 66 | 67 | 0.017212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-119_0_6_line_79 |  | 67 | 96 | 0.0094471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-119_0_6_line_80 |  | 69 | 100 | 0.01373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-119_0_6_line_81 |  | 70 | 118 | 0.0052328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-119_0_6_line_82 |  | 71 | 122 | 0.022903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-119_0_6_line_83 |  | 72 | 122 | 0.016862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-119_0_6_line_84 |  | 73 | 184 | 0.0018215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-119_0_6_line_85 |  | 74 | 129 | 0.020983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_230-119_0_6_line_86 |  | 75 | 147 | 0.018056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-119_0_6_line_87 |  | 77 | 119 | 0.00019183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-119_0_6_line_88 |  | 78 | 132 | 0.004361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-119_0_6_line_89 |  | 79 | 84 | 0.011355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-119_0_6_line_90 |  | 79 | 81 | 0.022456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-119_0_6_line_91 |  | 82 | 151 | 0.016308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-119_0_6_line_92 |  | 83 | 150 | 0.017014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-119_0_6_line_93 |  | 85 | 86 | 0.022424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-119_0_6_line_94 |  | 85 | 87 | 0.01619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-119_0_6_line_95 |  | 86 | 88 | 0.021641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-119_0_6_line_96 |  | 87 | 89 | 0.01317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-119_0_6_line_97 |  | 89 | 90 | 0.04219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-119_0_6_line_98 |  | 90 | 91 | 0.018733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-119_0_6_line_99 |  | 91 | 177 | 0.049055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-119_0_6_line_100 |  | 92 | 93 | 0.012164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-119_0_6_line_101 |  | 93 | 178 | 0.017904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-119_0_6_line_102 |  | 94 | 156 | 0.025972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_230-119_0_6_line_103 |  | 95 | 163 | 0.022783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-119_0_6_line_104 |  | 96 | 97 | 0.0086816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-119_0_6_line_105 |  | 97 | 98 | 0.0048752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-119_0_6_line_106 |  | 98 | 193 | 0.0089735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-119_0_6_line_107 |  | 99 | 100 | 0.014496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-119_0_6_line_108 |  | 101 | 191 | 0.015139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_230-119_0_6_line_109 |  | 102 | 103 | 0.0057765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_230-119_0_6_line_110 |  | 102 | 104 | 0.0027442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_230-119_0_6_line_111 |  | 103 | 105 | 0.012564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_230-119_0_6_line_112 |  | 104 | 106 | 0.014501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_230-119_0_6_line_113 |  | 105 | 107 | 0.0036452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_230-119_0_6_line_114 |  | 106 | 108 | 0.0021838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_230-119_0_6_line_115 |  | 107 | 109 | 0.0085205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_230-119_0_6_line_116 |  | 108 | 110 | 0.00715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_230-119_0_6_line_117 |  | 109 | 125 | 0.0111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_230-119_0_6_line_118 |  | 110 | 191 | 0.0013724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_230-119_0_6_line_119 |  | 111 | 112 | 0.012712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-119_0_6_line_120 |  | 111 | 113 | 0.004347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_230-119_0_6_line_121 |  | 112 | 114 | 0.0034369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-119_0_6_line_122 |  | 113 | 115 | 0.022493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_230-119_0_6_line_123 |  | 113 | 116 | 0.016283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-119_0_6_line_124 |  | 113 | 117 | 0.013091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_230-119_0_6_line_125 |  | 114 | 189 | 0.0057773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-119_0_6_line_126 |  | 115 | 126 | 0.010982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_230-119_0_6_line_127 |  | 116 | 127 | 0.0092003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-119_0_6_line_128 |  | 117 | 123 | 0.027638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_230-119_0_6_line_129 |  | 118 | 189 | 0.0097308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_230-119_0_6_line_130 |  | 119 | 120 | 0.0093838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_230-119_0_6_line_131 |  | 120 | 121 | 0.00086467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-119_0_6_line_132 |  | 121 | 180 | 0.011862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_230-119_0_6_line_133 |  | 123 | 124 | 0.00099686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_230-119_0_6_line_134 |  | 124 | 125 | 0.012569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_230-119_0_6_line_135 |  | 125 | 128 | 0.011205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-119_0_6_line_136 |  | 126 | 129 | 0.019155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_230-119_0_6_line_137 |  | 127 | 130 | 0.0013764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-119_0_6_line_138 |  | 128 | 190 | 0.011273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_230-119_0_6_line_139 |  | 130 | 192 | 0.0046554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-119_0_6_line_140 |  | 131 | 132 | 0.015572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-119_0_6_line_141 |  | 132 | 133 | 0.016149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-119_0_6_line_142 |  | 134 | 135 | 0.011535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-119_0_6_line_143 |  | 135 | 143 | 0.018993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-119_0_6_line_144 |  | 136 | 137 | 0.017513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-119_0_6_line_145 |  | 137 | 144 | 0.017317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-119_0_6_line_146 |  | 138 | 139 | 0.014259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-119_0_6_line_147 |  | 139 | 145 | 0.021716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-119_0_6_line_148 |  | 139 | 146 | 0.00382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-119_0_6_line_149 |  | 140 | 141 | 0.003773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_230-119_0_6_line_150 |  | 140 | 142 | 0.012211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_230-119_0_6_line_151 |  | 141 | 163 | 0.045572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-119_0_6_line_152 |  | 141 | 146 | 0.006984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-119_0_6_line_153 |  | 141 | 164 | 0.015209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_230-119_0_6_line_154 |  | 142 | 162 | 0.02172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_230-119_0_6_line_155 |  | 143 | 190 | 0.00026219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-119_0_6_line_156 |  | 144 | 153 | 0.01678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-119_0_6_line_157 |  | 145 | 165 | 0.017507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-119_0_6_line_158 |  | 146 | 166 | 0.030135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-119_0_6_line_159 |  | 147 | 148 | 0.016928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_230-119_0_6_line_160 |  | 148 | 149 | 0.017413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_230-119_0_6_line_161 |  | 149 | 150 | 0.017181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_230-119_0_6_line_162 |  | 151 | 152 | 0.018109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_230-119_0_6_line_163 |  | 152 | 153 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_230-119_0_6_line_164 |  | 154 | 155 | 0.017757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_230-119_0_6_line_165 |  | 155 | 188 | 0.0099949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_230-119_0_6_line_166 |  | 156 | 157 | 0.023341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_230-119_0_6_line_167 |  | 157 | 158 | 0.010675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_230-119_0_6_line_168 |  | 158 | 159 | 0.010671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_230-119_0_6_line_169 |  | 159 | 160 | 0.01815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_230-119_0_6_line_170 |  | 160 | 161 | 0.018481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_230-119_0_6_line_171 |  | 161 | 162 | 0.01106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_230-119_0_6_line_172 |  | 164 | 167 | 0.011394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
173 | LV_230-119_0_6_line_173 |  | 165 | 185 | 0.0091911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_230-119_0_6_line_174 |  | 166 | 171 | 0.029329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_230-119_0_6_line_175 |  | 167 | 168 | 0.00054127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
176 | LV_230-119_0_6_line_176 |  | 168 | 169 | 0.022983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
177 | LV_230-119_0_6_line_177 |  | 169 | 170 | 0.01346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
178 | LV_230-119_0_6_line_178 |  | 170 | 175 | 0.020176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
179 | LV_230-119_0_6_line_179 |  | 171 | 172 | 0.024072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_230-119_0_6_line_180 |  | 173 | 174 | 0.002967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_230-119_0_6_line_181 |  | 173 | 175 | 0.033909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_230-119_0_6_line_182 |  | 174 | 176 | 0.020687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_230-119_0_6_line_183 |  | 176 | 179 | 0.032141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_230-119_0_6_line_184 |  | 178 | 194 | 0.014715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_230-119_0_6_line_185 |  | 178 | 179 | 0.028065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_230-119_0_6_line_186 |  | 180 | 181 | 0.00054109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_230-119_0_6_line_187 |  | 181 | 182 | 0.0090202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_230-119_0_6_line_188 |  | 182 | 183 | 6.0452e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_230-119_0_6_line_189 |  | 183 | 184 | 0.012436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_230-119_0_6_line_190 |  | 185 | 186 | 0.016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_230-119_0_6_line_191 |  | 186 | 187 | 0.0094563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_230-119_0_6_line_192 |  | 187 | 188 | 0.016179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_230-119_0_6_line_193 |  | 192 | 193 | 0.0085527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_230-119_0_6_line_194 |  | 194 | 195 | 0.026869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-119_0_6_trafo_92 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 196 | 129 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2696830.2447 | 1262771.0955 | 2696843.1979 | 1262757.2684
1 | 2696852.6968 | 1262747.1286 | 2696843.1979 | 1262757.2684
2 | 2696852.6968 | 1262747.1286 | 2696861.6087 | 1262737.5818
3 | 2696852.6968 | 1262747.1286 | 2696856.7373 | 1262750.6866 | 2696860.6825 | 1262754.0873
4 | 2696861.6087 | 1262737.5818 | 2696874.6797 | 1262723.5797
5 | 2696860.6825 | 1262754.0873 | 2696870.5466 | 1262743.648
6 | 2696860.6825 | 1262754.0873 | 2696877.4183 | 1262769.1625 | 2696878.5168 | 1262772.2289
7 | 2696860.6825 | 1262754.0873 | 2696848.5879 | 1262767.0817
8 | 2696894.6105 | 1262919.5447 | 2696894.7068 | 1262915.5097
9 | 2696894.6105 | 1262919.5447 | 2696894.5274 | 1262923.2353 | 2696895.1482 | 1262929.028 | 2696903.29 | 1262944.3357
10 | 2696894.7068 | 1262915.5097 | 2696897.3391 | 1262914.8745 | 2696903.149 | 1262912.5233 | 2696909.074 | 1262909.8689
11 | 2696894.7068 | 1262915.5097 | 2696890.964 | 1262915.8598 | 2696888.1996 | 1262915.8145 | 2696875.1961 | 1262913.7851
12 | 2696906.0255 | 1262949.4787 | 2696903.29 | 1262944.3357
13 | 2696862.0844 | 1262911.739 | 2696854.3591 | 1262887.6632
14 | 2696862.0844 | 1262911.739 | 2696875.1961 | 1262913.7851
15 | 2696854.2514 | 1262887.3274 | 2696854.3591 | 1262887.6632
16 | 2696888.3283 | 1262708.9588 | 2696891.8074 | 1262712.7522 | 2696895.7082 | 1262717.0196
17 | 2696888.3283 | 1262708.9588 | 2696874.6797 | 1262723.5797
18 | 2696895.7082 | 1262717.0196 | 2696909.6403 | 1262701.6675
19 | 2696895.7082 | 1262717.0196 | 2696899.3269 | 1262720.5706 | 2696910.6309 | 1262733.3107 | 2696911.6617 | 1262736.4874
20 | 2696895.7082 | 1262717.0196 | 2696885.7135 | 1262727.5969
21 | 2696878.5168 | 1262772.2289 | 2696881.6718 | 1262781.0364
22 | 2696833.678 | 1262783.1008 | 2696848.5879 | 1262767.0817
23 | 2696926.8618 | 1262682.6909 | 2696909.6403 | 1262701.6675
24 | 2696911.6617 | 1262736.4874 | 2696914.5069 | 1262745.2553
25 | 2697057.3353 | 1262539.8137 | 2697061.5904 | 1262544.5318 | 2697066.4818 | 1262549.9609 | 2697063.9045 | 1262552.2761
26 | 2697063.9045 | 1262552.2761 | 2697072.8532 | 1262559.7846 | 2697076.053 | 1262564.0935
27 | 2697057.3353 | 1262539.8137 | 2697039.1654 | 1262555.7608
28 | 2697084.7955 | 1262585.0345 | 2697079.9006 | 1262569.2747 | 2697076.053 | 1262564.0935
29 | 2696962.9105 | 1262626.4914 | 2696967.4016 | 1262630.6017 | 2696971.7146 | 1262634.5423 | 2696973.4569 | 1262633.5144 | 2696976.0318 | 1262633.1786 | 2696978.0316 | 1262633.4449
30 | 2696978.0316 | 1262633.4449 | 2696983.2781 | 1262628.716 | 2696987.6527 | 1262624.7734
31 | 2696978.0316 | 1262633.4449 | 2696979.8532 | 1262634.4756 | 2696981.4479 | 1262636.9371 | 2696986.2564 | 1262649.1458
32 | 2696962.9105 | 1262626.4914 | 2696965.9209 | 1262623.2568
33 | 2696962.9105 | 1262626.4914 | 2696951.844 | 1262638.7017
34 | 2696987.6527 | 1262624.7734 | 2696998.4242 | 1262652.5737
35 | 2696986.2564 | 1262649.1458 | 2696994.5415 | 1262670.1816
36 | 2697021.6648 | 1262739.0467 | 2697022.4637 | 1262741.7842 | 2697021.1637 | 1262744.7876 | 2697022.0115 | 1262747.3036 | 2697023.4633 | 1262751.5753
37 | 2697021.6648 | 1262739.0467 | 2697017.4041 | 1262728.2289
38 | 2697023.4633 | 1262751.5753 | 2697025.246 | 1262751.7602 | 2697027.0496 | 1262752.5015 | 2697028.0677 | 1262753.3634
39 | 2697023.4633 | 1262751.5753 | 2697016.1112 | 1262754.0878
40 | 2697009.1139 | 1262707.1803 | 2697017.4041 | 1262728.2289
41 | 2696974.7212 | 1262763.5636 | 2696959.8903 | 1262768.6603
42 | 2696974.7212 | 1262763.5636 | 2696970.6401 | 1262750.9357
43 | 2696970.6401 | 1262750.9357 | 2696967.9921 | 1262742.7423
44 | 2696972.3523 | 1262612.6682 | 2696972.6901 | 1262615.0423 | 2696971.6772 | 1262617.0718 | 2696965.9209 | 1262623.2568
45 | 2697016.1981 | 1262698.4461 | 2697033.7963 | 1262689.8944 | 2697068.351 | 1262675.3751
46 | 2697038.1663 | 1262735.7925 | 2697034.5703 | 1262737.2903 | 2697032.3496 | 1262737.1649 | 2697030.4937 | 1262735.4775 | 2697016.1981 | 1262698.4461
47 | 2697038.1663 | 1262735.7925 | 2697122.4234 | 1262697.9154
48 | 2697038.1663 | 1262735.7925 | 2697039.7934 | 1262739.9448 | 2697041.6228 | 1262744.6231
49 | 2697032.1728 | 1262751.6071 | 2697028.0677 | 1262753.3634
50 | 2696997.0677 | 1262760.5957 | 2697016.1112 | 1262754.0878
51 | 2697032.1728 | 1262751.6071 | 2697035.1397 | 1262750.3325 | 2697035.387 | 1262748.5796 | 2697036.9237 | 1262746.77 | 2697041.6228 | 1262744.6231
52 | 2697041.6228 | 1262744.6231 | 2697041.714 | 1262744.5822
53 | 2697032.1728 | 1262751.6071 | 2697044.8167 | 1262780.1388
54 | 2697041.714 | 1262744.5822 | 2697050.6744 | 1262740.5658
55 | 2696972.3523 | 1262612.6682 | 2696975.5348 | 1262610.1961 | 2696979.6029 | 1262607.0269 | 2696983.5308 | 1262604.5893
56 | 2696983.5308 | 1262604.5893 | 2696988.7176 | 1262600.0371
57 | 2697013.4068 | 1262578.3682 | 2696988.7176 | 1262600.0371
58 | 2696942.9795 | 1262665.63 | 2696944.3392 | 1262669.5554 | 2696947.2595 | 1262678.5914
59 | 2696942.9795 | 1262665.63 | 2696928.2213 | 1262681.2518
60 | 2696947.2595 | 1262678.5914 | 2696953.8068 | 1262698.85
61 | 2696926.8618 | 1262682.6909 | 2696928.2213 | 1262681.2518
62 | 2697051.1354 | 1262794.3976 | 2697044.8167 | 1262780.1388
63 | 2697084.7955 | 1262585.0345 | 2697077.1799 | 1262588.1232 | 2697070.4346 | 1262593.7282 | 2697064.1153 | 1262604.133
64 | 2697064.1153 | 1262604.133 | 2697060.5225 | 1262599.9261
65 | 2697064.1153 | 1262604.133 | 2697074.1922 | 1262621.3902 | 2697082.8066 | 1262626.3023
66 | 2697039.1654 | 1262555.7608 | 2697013.4068 | 1262578.3682
67 | 2697162.4036 | 1262690.4838 | 2697169.4138 | 1262707.2108
68 | 2697162.4036 | 1262690.4838 | 2697146.658 | 1262697.5417
69 | 2697181.6674 | 1262736.449 | 2697169.4138 | 1262707.2108
70 | 2697129.6921 | 1262705.1466 | 2697146.658 | 1262697.5417
71 | 2696909.074 | 1262909.8689 | 2696924.9166 | 1262902.7713
72 | 2696984.5547 | 1262880.7908 | 2696950.2305 | 1262896.4235
73 | 2696984.5547 | 1262880.7908 | 2697003.2366 | 1262872.2823
74 | 2696906.2919 | 1262949.9796 | 2696906.0255 | 1262949.4787
75 | 2696848.7801 | 1262870.2761 | 2696854.2514 | 1262887.3274
76 | 2696848.7801 | 1262870.2761 | 2696844.6931 | 1262858.5741
77 | 2696848.7801 | 1262870.2761 | 2696866.6824 | 1262863.8591
78 | 2696859.2331 | 1262807.6893 | 2696842.9431 | 1262813.2468
79 | 2696868.1742 | 1262804.639 | 2696859.2331 | 1262807.6893
80 | 2696886.3019 | 1262793.9616 | 2696881.6718 | 1262781.0364
81 | 2696916.1221 | 1262750.2326 | 2696914.5069 | 1262745.2553
82 | 2696994.5415 | 1262670.1816 | 2697002.9347 | 1262691.4916
83 | 2697002.9347 | 1262691.4916 | 2697009.1139 | 1262707.1803
84 | 2696967.432 | 1262741.0091 | 2696967.9921 | 1262742.7423
85 | 2696977.2125 | 1262767.381 | 2696997.0677 | 1262760.5957
86 | 2697050.6744 | 1262740.5658 | 2697067.1512 | 1262733.1801
87 | 2696953.8068 | 1262698.85 | 2696953.8658 | 1262699.0326
88 | 2697051.1354 | 1262794.3976 | 2697047.143 | 1262796.178
89 | 2697060.5225 | 1262599.9261 | 2697050.6274 | 1262605.5461
90 | 2697060.5225 | 1262599.9261 | 2697045.9172 | 1262582.8692
91 | 2697181.6674 | 1262736.449 | 2697166.7623 | 1262743.066
92 | 2697114.1664 | 1262712.1058 | 2697129.6921 | 1262705.1466
93 | 2696929.2537 | 1262987.5235 | 2696929.2537 | 1262987.5235 | 2696916.7514 | 1262968.9081
94 | 2696929.2537 | 1262987.5235 | 2696937.3356 | 1262985.8323 | 2696941.9254 | 1262987.5867 | 2696944.0131 | 1262989.7679
95 | 2696906.2919 | 1262949.9796 | 2696914.8679 | 1262966.1036 | 2696916.7514 | 1262968.9081
96 | 2696949.889 | 1263001.373 | 2696946.9395 | 1262996.0759 | 2696945.429 | 1262991.2472 | 2696944.0131 | 1262989.7679
97 | 2696949.889 | 1263001.373 | 2696948.79 | 1263005.9031 | 2696949.2614 | 1263011.6155 | 2696956.9751 | 1263042.4672
98 | 2696956.9751 | 1263042.4672 | 2696960.3301 | 1263043.245 | 2696975.6151 | 1263043.5748
99 | 2697018.9476 | 1263029.862 | 2697015.6984 | 1263037.3259 | 2697007.5645 | 1263040.3505 | 2696995.5167 | 1263042.677 | 2696988.7055 | 1263043.6106 | 2696977.5397 | 1263043.6164 | 2696975.6151 | 1263043.5748
100 | 2697010.6412 | 1262983.5836 | 2696998.8627 | 1262986.6209
101 | 2697027.978 | 1262979.1131 | 2697010.6412 | 1262983.5836
102 | 2696948.6185 | 1262892.1526 | 2696924.9166 | 1262902.7713
103 | 2697003.2366 | 1262872.2823 | 2697023.9705 | 1262862.8392
104 | 2696868.1742 | 1262804.639 | 2696876.3907 | 1262801.8358
105 | 2696881.0048 | 1262800.2617 | 2696876.3907 | 1262801.8358
106 | 2696889.4977 | 1262797.3643 | 2696881.0048 | 1262800.2617
107 | 2696886.3019 | 1262793.9616 | 2696872.5934 | 1262798.674
108 | 2696880.9339 | 1262858.7508 | 2696866.6824 | 1262863.8591
109 | 2696912.6838 | 1262847.3702 | 2696907.246 | 1262849.3194
110 | 2696904.6628 | 1262850.2453 | 2696907.246 | 1262849.3194
111 | 2696924.5113 | 1262843.1307 | 2696912.6838 | 1262847.3702
112 | 2696904.6628 | 1262850.2453 | 2696891.0123 | 1262855.1383
113 | 2696924.5113 | 1262843.1307 | 2696927.9428 | 1262841.9008
114 | 2696891.0123 | 1262855.1383 | 2696888.9566 | 1262855.8751
115 | 2696935.9636 | 1262839.0258 | 2696927.9428 | 1262841.9008
116 | 2696888.9566 | 1262855.8751 | 2696882.2259 | 1262858.2877
117 | 2696946.4128 | 1262835.2803 | 2696935.9636 | 1262839.0258
118 | 2696882.2259 | 1262858.2877 | 2696880.9339 | 1262858.7508
119 | 2696925.8932 | 1262780.3436 | 2696921.9696 | 1262768.2526
120 | 2696925.8932 | 1262780.3436 | 2696927.4162 | 1262784.4163
121 | 2696920.9088 | 1262764.9835 | 2696921.9696 | 1262768.2526
122 | 2696927.4162 | 1262784.4163 | 2696931.3717 | 1262783.0467 | 2696948.6949 | 1262777.1267
123 | 2696927.4162 | 1262784.4163 | 2696924.3701 | 1262785.4673 | 2696912.0085 | 1262789.6845
124 | 2696927.4162 | 1262784.4163 | 2696931.9964 | 1262796.68
125 | 2696920.9088 | 1262764.9835 | 2696919.1256 | 1262759.4883
126 | 2696948.6949 | 1262777.1267 | 2696959.0864 | 1262773.5755
127 | 2696912.0085 | 1262789.6845 | 2696903.301 | 1262792.6552
128 | 2696931.9964 | 1262796.68 | 2696941.6663 | 1262822.5714
129 | 2696916.1221 | 1262750.2326 | 2696919.1256 | 1262759.4883
130 | 2696953.8658 | 1262699.0326 | 2696956.7515 | 1262707.9616
131 | 2696956.7515 | 1262707.9616 | 2696957.0174 | 1262708.7844
132 | 2696957.0174 | 1262708.7844 | 2696960.6653 | 1262720.0717
133 | 2696941.6663 | 1262822.5714 | 2696942.0151 | 1262823.5052
134 | 2696946.4128 | 1262835.2803 | 2696942.0151 | 1262823.5052
135 | 2696946.4128 | 1262835.2803 | 2696956.9609 | 1262831.5008
136 | 2696959.0864 | 1262773.5755 | 2696977.2125 | 1262767.381
137 | 2696901.9984 | 1262793.0996 | 2696903.301 | 1262792.6552
138 | 2696967.5732 | 1262827.6984 | 2696956.9609 | 1262831.5008
139 | 2696901.9984 | 1262793.0996 | 2696897.5923 | 1262794.6027
140 | 2697047.143 | 1262796.178 | 2697045.2833 | 1262791.9662 | 2697040.8377 | 1262781.9396
141 | 2697047.143 | 1262796.178 | 2697048.6467 | 1262799.5832 | 2697053.6709 | 1262810.9491
142 | 2696996.5588 | 1262817.3127 | 2696985.6997 | 1262821.2036
143 | 2696985.6997 | 1262821.2036 | 2696967.82 | 1262827.61
144 | 2697103.2279 | 1262771.2715 | 2697087.2211 | 1262778.3776
145 | 2697119.0556 | 1262764.245 | 2697103.2279 | 1262771.2715
146 | 2697070.3523 | 1262837.7483 | 2697064.5736 | 1262824.7124
147 | 2697070.3523 | 1262837.7483 | 2697076.4452 | 1262835.1462 | 2697090.325 | 1262829.2227
148 | 2697071.8997 | 1262841.2433 | 2697070.643 | 1262838.3981 | 2697070.3523 | 1262837.7483
149 | 2697065.4434 | 1262843.9506 | 2697063.8875 | 1262840.5112
150 | 2697063.8875 | 1262840.5112 | 2697052.744 | 1262845.5036
151 | 2697065.4434 | 1262843.9506 | 2697023.9705 | 1262862.8392
152 | 2697071.8997 | 1262841.2433 | 2697065.4434 | 1262843.9506
153 | 2697065.4434 | 1262843.9506 | 2697066.9267 | 1262847.2221 | 2697070.8047 | 1262858.1723
154 | 2697052.744 | 1262845.5036 | 2697032.9224 | 1262854.3838
155 | 2696967.5732 | 1262827.6984 | 2696967.82 | 1262827.61
156 | 2697134.3922 | 1262757.4364 | 2697119.0556 | 1262764.245
157 | 2697090.325 | 1262829.2227 | 2697096.894 | 1262826.4192 | 2697106.3311 | 1262822.133
158 | 2697071.8997 | 1262841.2433 | 2697099.455 | 1262829.0444
159 | 2697067.1512 | 1262733.1801 | 2697082.5988 | 1262726.2558
160 | 2697082.5988 | 1262726.2558 | 2697098.4887 | 1262719.1333
161 | 2697098.4887 | 1262719.1333 | 2697114.1664 | 1262712.1058
162 | 2697166.7623 | 1262743.066 | 2697150.211 | 1262750.4138
163 | 2697134.3922 | 1262757.4364 | 2697150.211 | 1262750.4138
164 | 2697161.7458 | 1262795.8769 | 2697176.2786 | 1262787.8691 | 2697177.2906 | 1262787.2942
165 | 2697152.9314 | 1262800.5828 | 2697154.9966 | 1262799.5958 | 2697161.7458 | 1262795.8769
166 | 2696948.6185 | 1262892.1526 | 2696969.92 | 1262882.6094
167 | 2696969.92 | 1262882.6094 | 2696979.662 | 1262878.2449
168 | 2696979.662 | 1262878.2449 | 2696989.4 | 1262873.8822
169 | 2697005.9636 | 1262866.4616 | 2696989.4 | 1262873.8822
170 | 2697005.9636 | 1262866.4616 | 2697022.829 | 1262858.9057
171 | 2697022.829 | 1262858.9057 | 2697032.9224 | 1262854.3838
172 | 2697074.6082 | 1262868.9124 | 2697070.8047 | 1262858.1723
173 | 2697106.3311 | 1262822.133 | 2697114.6994 | 1262818.3322
174 | 2697099.455 | 1262829.0444 | 2697126.2731 | 1262817.1719
175 | 2697074.7889 | 1262869.4226 | 2697074.6082 | 1262868.9124
176 | 2697074.7889 | 1262869.4226 | 2697082.4612 | 1262891.0869
177 | 2697082.4612 | 1262891.0869 | 2697086.9546 | 1262903.7751
178 | 2697093.69 | 1262922.7939 | 2697086.9546 | 1262903.7751
179 | 2697126.2731 | 1262817.1719 | 2697142.985 | 1262809.7735 | 2697148.0286 | 1262806.9188
180 | 2697105.9428 | 1262957.5749 | 2697105.0097 | 1262954.7573
181 | 2697105.0097 | 1262954.7573 | 2697093.69 | 1262922.7939
182 | 2697105.9428 | 1262957.5749 | 2697086.0884 | 1262963.3855
183 | 2697055.1308 | 1262972.0147 | 2697068.922 | 1262968.4094 | 2697086.0884 | 1262963.3855
184 | 2697027.978 | 1262979.1131 | 2697024.1802 | 1262964.8963
185 | 2697027.978 | 1262979.1131 | 2697055.1308 | 1262972.0147
186 | 2696960.6653 | 1262720.0717 | 2696960.8317 | 1262720.5866
187 | 2696960.8317 | 1262720.5866 | 2696963.6056 | 1262729.1696
188 | 2696963.6056 | 1262729.1696 | 2696963.6075 | 1262729.1754
189 | 2696963.6075 | 1262729.1754 | 2696967.432 | 1262741.0091
190 | 2697114.6994 | 1262818.3322 | 2697129.7389 | 1262811.5016
191 | 2697129.7389 | 1262811.5016 | 2697136.7325 | 1262808.3252 | 2697138.3341 | 1262807.5597
192 | 2697138.3341 | 1262807.5597 | 2697152.9314 | 1262800.5828
193 | 2696889.4977 | 1262797.3643 | 2696897.5923 | 1262794.6027
194 | 2697017.2457 | 1262938.9375 | 2697024.1802 | 1262964.8963

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696830.2447 | 1262771.0955
1 | 2696843.1979 | 1262757.2684
2 | 2696852.6968 | 1262747.1286
3 | 2696861.6087 | 1262737.5818
4 | 2696860.6825 | 1262754.0873
5 | 2696894.6105 | 1262919.5447
6 | 2696894.7068 | 1262915.5097
7 | 2696903.29 | 1262944.3357
8 | 2696862.0844 | 1262911.739
9 | 2696854.3591 | 1262887.6632
10 | 2696875.1961 | 1262913.7851
11 | 2696888.3283 | 1262708.9588
12 | 2696895.7082 | 1262717.0196
13 | 2696874.6797 | 1262723.5797
14 | 2696870.5466 | 1262743.648
15 | 2696878.5168 | 1262772.2289
16 | 2696848.5879 | 1262767.0817
17 | 2696909.6403 | 1262701.6675
18 | 2696911.6617 | 1262736.4874
19 | 2696885.7135 | 1262727.5969
20 | 2697063.9045 | 1262552.2761
21 | 2697057.3353 | 1262539.8137
22 | 2697076.053 | 1262564.0935
23 | 2696978.0316 | 1262633.4449
24 | 2696962.9105 | 1262626.4914
25 | 2696987.6527 | 1262624.7734
26 | 2696986.2564 | 1262649.1458
27 | 2697021.6648 | 1262739.0467
28 | 2697023.4633 | 1262751.5753
29 | 2697017.4041 | 1262728.2289
30 | 2696974.7212 | 1262763.5635
31 | 2696959.8903 | 1262768.6603
32 | 2696970.6401 | 1262750.9357
33 | 2696965.9209 | 1262623.2568
34 | 2696951.844 | 1262638.7017
35 | 2697016.1981 | 1262698.4461
36 | 2697068.351 | 1262675.3751
37 | 2697038.1663 | 1262735.7925
38 | 2697028.0677 | 1262753.3634
39 | 2697016.1112 | 1262754.0878
40 | 2697041.6228 | 1262744.6231
41 | 2697032.1728 | 1262751.6071
42 | 2697041.714 | 1262744.5822
43 | 2696983.5308 | 1262604.5893
44 | 2696972.3523 | 1262612.6682
45 | 2696988.7176 | 1262600.0371
46 | 2696942.9795 | 1262665.63
47 | 2696947.2595 | 1262678.5914
48 | 2696928.2213 | 1262681.2518
49 | 2696926.8618 | 1262682.6909
50 | 2697122.4234 | 1262697.9154
51 | 2697044.8167 | 1262780.1388
52 | 2697084.7955 | 1262585.0345
53 | 2697064.1153 | 1262604.133
54 | 2696998.4242 | 1262652.5737
55 | 2697039.1654 | 1262555.7608
56 | 2697162.4036 | 1262690.4838
57 | 2697169.4138 | 1262707.2108
58 | 2697146.658 | 1262697.5417
59 | 2696909.074 | 1262909.8689
60 | 2696950.2305 | 1262896.4235
61 | 2696984.5547 | 1262880.7908
62 | 2696906.0255 | 1262949.4787
63 | 2696854.2514 | 1262887.3274
64 | 2696844.6931 | 1262858.5741
65 | 2696848.7801 | 1262870.2761
66 | 2696842.9431 | 1262813.2468
67 | 2696859.2331 | 1262807.6893
68 | 2696833.678 | 1262783.1008
69 | 2696881.6718 | 1262781.0364
70 | 2696914.5069 | 1262745.2553
71 | 2696994.5415 | 1262670.1816
72 | 2697009.1139 | 1262707.1803
73 | 2696967.9921 | 1262742.7423
74 | 2696997.0677 | 1262760.5957
75 | 2697050.6744 | 1262740.5658
76 | 2697013.4068 | 1262578.3682
77 | 2696953.8068 | 1262698.85
78 | 2697051.1354 | 1262794.3976
79 | 2697060.5225 | 1262599.9261
80 | 2697082.8066 | 1262626.3023
81 | 2697045.9172 | 1262582.8692
82 | 2697181.6674 | 1262736.449
83 | 2697129.6921 | 1262705.1466
84 | 2697050.6274 | 1262605.5461
85 | 2696929.2537 | 1262987.5235
86 | 2696916.7514 | 1262968.9081
87 | 2696944.0131 | 1262989.7679
88 | 2696906.2919 | 1262949.9796
89 | 2696949.889 | 1263001.373
90 | 2696956.9751 | 1263042.4672
91 | 2696975.6151 | 1263043.5748
92 | 2696998.8627 | 1262986.6209
93 | 2697010.6412 | 1262983.5836
94 | 2696924.9166 | 1262902.7713
95 | 2697003.2366 | 1262872.2823
96 | 2696868.1742 | 1262804.639
97 | 2696876.3907 | 1262801.8358
98 | 2696881.0048 | 1262800.2617
99 | 2696872.5934 | 1262798.674
100 | 2696886.3019 | 1262793.9616
101 | 2696866.6824 | 1262863.8591
102 | 2696907.246 | 1262849.3194
103 | 2696912.6838 | 1262847.3702
104 | 2696904.6628 | 1262850.2453
105 | 2696924.5113 | 1262843.1307
106 | 2696891.0123 | 1262855.1382
107 | 2696927.9428 | 1262841.9008
108 | 2696888.9566 | 1262855.8751
109 | 2696935.9636 | 1262839.0258
110 | 2696882.2259 | 1262858.2877
111 | 2696925.8932 | 1262780.3436
112 | 2696921.9696 | 1262768.2526
113 | 2696927.4162 | 1262784.4163
114 | 2696920.9088 | 1262764.9835
115 | 2696948.6949 | 1262777.1267
116 | 2696912.0085 | 1262789.6845
117 | 2696931.9964 | 1262796.68
118 | 2696916.1221 | 1262750.2326
119 | 2696953.8658 | 1262699.0326
120 | 2696956.7515 | 1262707.9616
121 | 2696957.0174 | 1262708.7844
122 | 2697002.9347 | 1262691.4916
123 | 2696941.6663 | 1262822.5714
124 | 2696942.0151 | 1262823.5052
125 | 2696946.4128 | 1262835.2803
126 | 2696959.0864 | 1262773.5755
127 | 2696903.301 | 1262792.6552
128 | 2696956.9609 | 1262831.5008
129 | 2696977.2125 | 1262767.3811
130 | 2696901.9984 | 1262793.0996
131 | 2697040.8377 | 1262781.9396
132 | 2697047.143 | 1262796.178
133 | 2697053.6709 | 1262810.9491
134 | 2696996.5588 | 1262817.3127
135 | 2696985.6997 | 1262821.2036
136 | 2697087.2211 | 1262778.3776
137 | 2697103.2279 | 1262771.2715
138 | 2697064.5736 | 1262824.7124
139 | 2697070.3523 | 1262837.7483
140 | 2697063.8875 | 1262840.5112
141 | 2697065.4434 | 1262843.9506
142 | 2697052.744 | 1262845.5036
143 | 2696967.82 | 1262827.61
144 | 2697119.0556 | 1262764.245
145 | 2697090.325 | 1262829.2227
146 | 2697071.8997 | 1262841.2433
147 | 2697067.1512 | 1262733.1801
148 | 2697082.5988 | 1262726.2558
149 | 2697098.4887 | 1262719.1333
150 | 2697114.1664 | 1262712.1058
151 | 2697166.7623 | 1262743.066
152 | 2697150.211 | 1262750.4138
153 | 2697134.3922 | 1262757.4364
154 | 2697177.2906 | 1262787.2942
155 | 2697161.7458 | 1262795.8769
156 | 2696948.6185 | 1262892.1526
157 | 2696969.92 | 1262882.6094
158 | 2696979.662 | 1262878.2449
159 | 2696989.4 | 1262873.8822
160 | 2697005.9636 | 1262866.4616
161 | 2697022.829 | 1262858.9057
162 | 2697032.9224 | 1262854.3838
163 | 2697023.9705 | 1262862.8392
164 | 2697070.8047 | 1262858.1723
165 | 2697106.3311 | 1262822.133
166 | 2697099.455 | 1262829.0444
167 | 2697074.6082 | 1262868.9124
168 | 2697074.7889 | 1262869.4226
169 | 2697082.4612 | 1262891.0869
170 | 2697086.9546 | 1262903.7751
171 | 2697126.2731 | 1262817.1719
172 | 2697148.0286 | 1262806.9188
173 | 2697105.0097 | 1262954.7573
174 | 2697105.9428 | 1262957.5749
175 | 2697093.69 | 1262922.7939
176 | 2697086.0884 | 1262963.3855
177 | 2697018.9476 | 1263029.862
178 | 2697027.978 | 1262979.1131
179 | 2697055.1308 | 1262972.0147
180 | 2696960.6653 | 1262720.0717
181 | 2696960.8317 | 1262720.5866
182 | 2696963.6056 | 1262729.1696
183 | 2696963.6075 | 1262729.1754
184 | 2696967.432 | 1262741.0091
185 | 2697114.6994 | 1262818.3322
186 | 2697129.7389 | 1262811.5016
187 | 2697138.3341 | 1262807.5597
188 | 2697152.9314 | 1262800.5828
189 | 2696919.1256 | 1262759.4883
190 | 2696967.5732 | 1262827.6984
191 | 2696880.9339 | 1262858.7508
192 | 2696897.5923 | 1262794.6027
193 | 2696889.4977 | 1262797.3643
194 | 2697024.1802 | 1262964.8963
195 | 2697017.2457 | 1262938.9375
196 | 2697023.4633 | 1262751.5753

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98206 | -0.3443 | 0.0045603 | 0.0011429
1 | 0.98214 | -0.34274 | 0.0043555 | 0.0010916
2 | 0.98226 | -0.3405 | 0 | 0
3 | 0.98279 | -0.33012 | 0.0045998 | 0.0011528
4 | 0.98192 | -0.34722 | 0 | 0
5 | 0.98027 | -0.3776 | 0 | 0
6 | 0.98038 | -0.37543 | 0 | 0
7 | 0.97953 | -0.39202 | 0.0040647 | 0.0010187
8 | 0.98212 | -0.34154 | 0 | 0
9 | 0.98348 | -0.31512 | 0.0014836 | 0.00037183
10 | 0.9814 | -0.35543 | 0.0054542 | 0.001367
11 | 0.98464 | -0.29402 | 0 | 0
12 | 0.98518 | -0.28348 | 0 | 0
13 | 0.98365 | -0.31333 | 0.0050295 | 0.0012605
14 | 0.98182 | -0.3491 | 0.007232 | 0.0018125
15 | 0.98169 | -0.35163 | 0.0031032 | 0.00077775
16 | 0.98161 | -0.35313 | 0.0073177 | 0.001834
17 | 0.98409 | -0.30468 | 0.0063575 | 0.0015933
18 | 0.98791 | -0.23058 | 0.0035292 | 0.0008845
19 | 0.98511 | -0.28494 | 0.0055798 | 0.0013984
20 | 0.98555 | -0.27847 | 0 | 0
21 | 0.98574 | -0.27469 | 0 | 0
22 | 0.98536 | -0.28224 | 0.0031413 | 0.00078727
23 | 0.98845 | -0.22204 | 0 | 0
24 | 0.98785 | -0.23371 | 0 | 0
25 | 0.98826 | -0.22576 | 0 | 0
26 | 0.9893 | -0.20546 | 0.009532 | 0.0023889
27 | 0.99579 | -0.080518 | 0 | 0
28 | 0.99688 | -0.059583 | 0 | 0
29 | 0.99483 | -0.098869 | 0.0095281 | 0.002388
30 | 0.97959 | -0.39268 | 0 | 0
31 | 0.97954 | -0.3937 | 0.0035873 | 0.00089907
32 | 0.97963 | -0.39182 | 0.002958 | 0.00074135
33 | 0.98772 | -0.23613 | 0.0078885 | 0.0019771
34 | 0.98778 | -0.23503 | 0.0044774 | 0.0011221
35 | 0.9924 | -0.14572 | 0 | 0
36 | 0.98977 | -0.19678 | 0.05044 | 0.012641
37 | 0.99464 | -0.10268 | 0 | 0
38 | 0.99642 | -0.068432 | 0 | 0
39 | 0.99755 | -0.046694 | 0.0040653 | 0.0010188
40 | 0.99508 | -0.094222 | 0 | 0
41 | 0.99601 | -0.076223 | 0 | 0
42 | 0.99507 | -0.094277 | 0.0028866 | 0.00072345
43 | 0.98716 | -0.24712 | 0 | 0
44 | 0.98745 | -0.24148 | 0 | 0
45 | 0.98701 | -0.24994 | 0.0048546 | 0.0012167
46 | 0.9819 | -0.3475 | 0 | 0
47 | 0.98132 | -0.35874 | 0.0083884 | 0.0021023
48 | 0.9828 | -0.32982 | 0.0049737 | 0.0012465
49 | 0.98289 | -0.32801 | 0 | 0
50 | 0.99462 | -0.10297 | 0.00017716 | 4.44e-05
51 | 0.99551 | -0.085995 | 0.0048772 | 0.0012223
52 | 0.98516 | -0.28602 | 0 | 0
53 | 0.98492 | -0.29082 | 0 | 0
54 | 0.98782 | -0.23432 | 0.016075 | 0.0040288
55 | 0.98602 | -0.26935 | 0.0020789 | 0.00052101
56 | 0.99272 | -0.13972 | 0 | 0
57 | 0.99249 | -0.14418 | 0.0013649 | 0.00034206
58 | 0.99294 | -0.13548 | 0.0013652 | 0.00034216
59 | 0.97971 | -0.3884 | 0.0046349 | 0.0011616
60 | 0.97092 | -0.5611 | 0.012815 | 0.0032118
61 | 0.97137 | -0.55217 | 0.0045705 | 0.0011455
62 | 0.97939 | -0.39473 | 0.002024 | 0.00050727
63 | 0.9835 | -0.31475 | 0.0014883 | 0.00037301
64 | 0.98447 | -0.29605 | 0.0013014 | 0.00032616
65 | 0.98448 | -0.29576 | 0 | 0
66 | 0.99302 | -0.13244 | 0.004277 | 0.0010719
67 | 0.99309 | -0.13114 | 0.0020575 | 0.00051565
68 | 0.98139 | -0.35752 | 0.011091 | 0.0027796
69 | 0.98164 | -0.35271 | 0.003892 | 0.00097542
70 | 0.98893 | -0.21091 | 0.0030772 | 0.00077121
71 | 0.99057 | -0.18101 | 0.0078855 | 0.0019763
72 | 0.99316 | -0.13087 | 0.0056243 | 0.0014096
73 | 0.97969 | -0.39079 | 0.0028105 | 0.00070437
74 | 0.99874 | -0.024001 | 0.0032613 | 0.00081736
75 | 0.99482 | -0.099164 | 0.0028691 | 0.00071907
76 | 0.98647 | -0.2605 | 0.0035706 | 0.00089488
77 | 0.98059 | -0.37307 | 0.0039074 | 0.00097929
78 | 0.99532 | -0.089543 | 0 | 0
79 | 0.98488 | -0.29148 | 0 | 0
80 | 0.98485 | -0.29216 | 0.0025016 | 0.00062697
81 | 0.98485 | -0.29205 | 0.0014079 | 0.00035286
82 | 0.99213 | -0.15121 | 0 | 0
83 | 0.9932 | -0.13046 | 0.0013866 | 0.00034752
84 | 0.98483 | -0.29256 | 0.0052623 | 0.0013188
85 | 0.97858 | -0.4107 | 0.0010362 | 0.0002597
86 | 0.97895 | -0.40332 | 0.0031472 | 0.00078876
87 | 0.97832 | -0.41572 | 0.0038167 | 0.00095655
88 | 0.97938 | -0.39497 | 0.0022731 | 0.00056969
89 | 0.97816 | -0.4189 | 0 | 0
90 | 0.97764 | -0.42907 | 0 | 0
91 | 0.97741 | -0.43359 | 0.0052347 | 0.0013119
92 | 0.97046 | -0.57013 | 0.0022998 | 0.00057638
93 | 0.97049 | -0.56961 | 0.0013461 | 0.00033736
94 | 0.97899 | -0.40249 | 0.0046327 | 0.0011611
95 | 0.9717 | -0.54557 | 0.0056686 | 0.0014207
96 | 0.99315 | -0.13008 | 0.0016028 | 0.0004017
97 | 0.99321 | -0.12886 | 0.0012306 | 0.00030843
98 | 0.99325 | -0.12807 | 0.0015337 | 0.00038439
99 | 0.98157 | -0.35397 | 0.0024648 | 0.00061773
100 | 0.9816 | -0.35332 | 0 | 0
101 | 0.98553 | -0.2755 | 0.0013022 | 0.00032635
102 | 0.98797 | -0.22866 | 0.0016672 | 0.00041784
103 | 0.98831 | -0.22221 | 0.0013109 | 0.00032855
104 | 0.98781 | -0.2317 | 0.0013102 | 0.00032837
105 | 0.98904 | -0.20811 | 0.0020677 | 0.00051821
106 | 0.98698 | -0.24765 | 0.001615 | 0.00040475
107 | 0.98926 | -0.20397 | 0.0013111 | 0.0003286
108 | 0.98686 | -0.25004 | 0.001209 | 0.00030299
109 | 0.98977 | -0.19425 | 0.0013117 | 0.00032875
110 | 0.98645 | -0.25779 | 0.0013007 | 0.00032599
111 | 0.9934 | -0.12512 | 0 | 0
112 | 0.99179 | -0.15597 | 0.0028143 | 0.00070532
113 | 0.99395 | -0.1146 | 0 | 0
114 | 0.99136 | -0.16415 | 0.0044074 | 0.0011046
115 | 0.99651 | -0.065885 | 0.0038452 | 0.00096371
116 | 0.99365 | -0.12035 | 0.0033059 | 0.00082853
117 | 0.99309 | -0.13093 | 0.0028176 | 0.00070616
118 | 0.98952 | -0.19947 | 0.0044079 | 0.0011047
119 | 0.98058 | -0.37319 | 0.0028095 | 0.00070412
120 | 0.98032 | -0.37836 | 0.0027962 | 0.00070079
121 | 0.9803 | -0.3788 | 0.0027034 | 0.00067755
122 | 0.99201 | -0.15311 | 0.0058656 | 0.0014701
123 | 0.99129 | -0.16505 | 0.0022529 | 0.00056464
124 | 0.99123 | -0.16627 | 0.0020683 | 0.00051836
125 | 0.99043 | -0.18151 | 0 | 0
126 | 0.99778 | -0.041947 | 0.0030218 | 0.00075734
127 | 0.99351 | -0.12307 | 0.0017301 | 0.0004336
128 | 0.99032 | -0.18376 | 0.002254 | 0.00056491
129 | 1 | 0 | -0.58282 | -0.14895
130 | 0.99349 | -0.12343 | 0.001664 | 0.00041703
131 | 0.99521 | -0.091772 | 0.0045114 | 0.0011307
132 | 0.99527 | -0.090536 | 0 | 0
133 | 0.99515 | -0.092929 | 0.0084223 | 0.0021108
134 | 0.99012 | -0.18758 | 0.002252 | 0.00056439
135 | 0.99014 | -0.18711 | 0.0022529 | 0.00056464
136 | 0.99134 | -0.16656 | 0.0031903 | 0.00079957
137 | 0.99139 | -0.16557 | 0.0031903 | 0.00079958
138 | 0.97302 | -0.51967 | 0.0035661 | 0.00089374
139 | 0.97306 | -0.51873 | 0 | 0
140 | 0.97346 | -0.51088 | 0 | 0
141 | 0.97334 | -0.51323 | 0 | 0
142 | 0.97385 | -0.50328 | 0.0053508 | 0.001341
143 | 0.99022 | -0.18559 | 0.0022525 | 0.00056453
144 | 0.99149 | -0.16361 | 0.0015324 | 0.00038405
145 | 0.97275 | -0.52489 | 0.0032946 | 0.00082571
146 | 0.97313 | -0.5174 | 0 | 0
147 | 0.9944 | -0.10724 | 0.0029822 | 0.00074742
148 | 0.99405 | -0.11394 | 0.0028328 | 0.00070996
149 | 0.99374 | -0.11995 | 0.0014407 | 0.00036107
150 | 0.99346 | -0.12545 | 0.0014835 | 0.00037179
151 | 0.99194 | -0.15484 | 0.0015554 | 0.00038983
152 | 0.99176 | -0.15836 | 0.0015324 | 0.00038405
153 | 0.99161 | -0.16126 | 0.0015324 | 0.00038405
154 | 0.97217 | -0.53634 | 0.0019255 | 0.00048258
155 | 0.97221 | -0.53571 | 0.0013553 | 0.00033966
156 | 0.97794 | -0.42288 | 0.0062404 | 0.001564
157 | 0.97705 | -0.44036 | 0.0021527 | 0.00053951
158 | 0.97665 | -0.44822 | 0.0021518 | 0.00053929
159 | 0.97625 | -0.45595 | 0.0021508 | 0.00053904
160 | 0.9756 | -0.46887 | 0.0035771 | 0.00089651
161 | 0.97495 | -0.48163 | 0.0031001 | 0.00077697
162 | 0.97457 | -0.48907 | 0.0031007 | 0.00077711
163 | 0.97219 | -0.53588 | 0.0039289 | 0.00098466
164 | 0.97314 | -0.51716 | 0.0062717 | 0.0015718
165 | 0.97255 | -0.5288 | 0.0023801 | 0.0005965
166 | 0.97275 | -0.52487 | 0.0030921 | 0.00077496
167 | 0.97302 | -0.51967 | 0.0022452 | 0.00056271
168 | 0.97301 | -0.51978 | 0.002276 | 0.00057042
169 | 0.97279 | -0.5242 | 0.0034922 | 0.00087524
170 | 0.97261 | -0.52765 | 0.0042757 | 0.0010716
171 | 0.97247 | -0.53047 | 0.0070336 | 0.0017628
172 | 0.97239 | -0.53195 | 0.0033361 | 0.00083611
173 | 0.97178 | -0.54408 | 0 | 0
174 | 0.97173 | -0.54514 | 0 | 0
175 | 0.97239 | -0.53202 | 0.0042733 | 0.001071
176 | 0.97135 | -0.5525 | 0.004274 | 0.0010712
177 | 0.97705 | -0.44075 | 0.0079928 | 0.0020032
178 | 0.97055 | -0.5684 | 0 | 0
179 | 0.9709 | -0.56141 | 0.0015352 | 0.00038477
180 | 0.98002 | -0.38417 | 0.0027443 | 0.00068778
181 | 0.98001 | -0.38438 | 0.0032126 | 0.00080515
182 | 0.97985 | -0.38749 | 0.0027486 | 0.00068888
183 | 0.97985 | -0.38749 | 0.0029828 | 0.00074757
184 | 0.9797 | -0.39048 | 0.0038928 | 0.00097562
185 | 0.97247 | -0.53044 | 0.0023824 | 0.00059709
186 | 0.97236 | -0.53268 | 0.0013529 | 0.00033906
187 | 0.97231 | -0.53372 | 0.0013542 | 0.0003394
188 | 0.97224 | -0.5351 | 0.0013522 | 0.00033889
189 | 0.99067 | -0.17748 | 0.0028143 | 0.00070532
190 | 0.99022 | -0.18556 | 0.0022525 | 0.00056454
191 | 0.98638 | -0.25927 | 0.0012102 | 0.0003033
192 | 0.99343 | -0.12453 | 0.0010919 | 0.00027365
193 | 0.99334 | -0.12638 | 0.0015321 | 0.00038399
194 | 0.97042 | -0.57108 | 0.0014579 | 0.00036539
195 | 0.97021 | -0.57523 | 0.0083588 | 0.0020949
196 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0045603 | -0.0011429 | 0.0045606 | 0.0011429 | 3.3921e-07 | -2.2652e-08 | 0.0069097 | 0.0069096 | 0.0069097 | 0.98206 | -0.3443 | 0.98214 | -0.34274 | 1.8983
1 | -0.0089161 | -0.0022345 | 0.008917 | 0.0022349 | 9.5075e-07 | 4.3263e-07 | 0.013508 | 0.013508 | 0.013508 | 0.98214 | -0.34274 | 0.98226 | -0.3405 | 3.7111
2 | -0.044039 | -0.011044 | 0.044061 | 0.011058 | 2.1799e-05 | 1.3786e-05 | 0.066717 | 0.066717 | 0.066717 | 0.98226 | -0.3405 | 0.98279 | -0.33012 | 18.3289
3 | 0.035122 | 0.0088093 | -0.035111 | -0.0088023 | 1.1246e-05 | 7.0632e-06 | 0.053209 | 0.053209 | 0.053209 | 0.98226 | -0.3405 | 0.98192 | -0.34722 | 14.6178
4 | -0.048661 | -0.012211 | 0.0487 | 0.012236 | 3.8997e-05 | 2.4715e-05 | 0.073681 | 0.073681 | 0.073681 | 0.98279 | -0.33012 | 0.98365 | -0.31333 | 20.2421
5 | 0.0072326 | 0.0018127 | -0.007232 | -0.0018125 | 6.4703e-07 | 2.3244e-07 | 0.01096 | 0.010961 | 0.010961 | 0.98192 | -0.34722 | 0.98182 | -0.3491 | 3.0111
6 | 0.0094625 | 0.0023717 | -0.0094605 | -0.0023707 | 1.988e-06 | 9.463e-07 | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.98192 | -0.34722 | 0.98169 | -0.35163 | 3.9395
7 | 0.018416 | 0.0046179 | -0.018411 | -0.0046148 | 5.1851e-06 | 3.094e-06 | 0.027909 | 0.027909 | 0.027909 | 0.98192 | -0.34722 | 0.98161 | -0.35313 | 7.6672
8 | -0.029646 | -0.0074495 | 0.029649 | 0.0074514 | 3.0661e-06 | 1.9114e-06 | 0.045009 | 0.045009 | 0.045009 | 0.98027 | -0.3776 | 0.98038 | -0.37543 | 12.3652
9 | 0.029646 | 0.0074495 | -0.029626 | -0.0074368 | 2.0402e-05 | 1.2719e-05 | 0.045009 | 0.045009 | 0.045009 | 0.98027 | -0.3776 | 0.97953 | -0.39202 | 12.3652
10 | 0.13954 | 0.035321 | -0.13946 | -0.035266 | 8.6836e-05 | 5.499e-05 | 0.21192 | 0.21192 | 0.21192 | 0.98038 | -0.37543 | 0.97971 | -0.3884 | 19.4069
11 | -0.16919 | -0.042772 | 0.16935 | 0.042876 | 0.00016243 | 0.00010321 | 0.25693 | 0.25693 | 0.25693 | 0.98038 | -0.37543 | 0.9814 | -0.35543 | 23.5286
12 | 0.025561 | 0.0064181 | -0.025558 | -0.006416 | 3.2944e-06 | 2.0351e-06 | 0.038835 | 0.038835 | 0.038835 | 0.97953 | -0.39202 | 0.97939 | -0.39473 | 10.6689
13 | -0.17493 | -0.044317 | 0.17515 | 0.044458 | 0.00022229 | 0.0001413 | 0.2652 | 0.2652 | 0.2652 | 0.98212 | -0.34154 | 0.98348 | -0.31512 | 24.2859
14 | 0.17493 | 0.044317 | -0.17481 | -0.044242 | 0.00011667 | 7.4163e-05 | 0.2652 | 0.2652 | 0.2652 | 0.98212 | -0.34154 | 0.9814 | -0.35543 | 24.2859
15 | -0.17663 | -0.04483 | 0.17663 | 0.044832 | 3.1535e-06 | 2.0048e-06 | 0.26745 | 0.26745 | 0.26745 | 0.98348 | -0.31512 | 0.9835 | -0.31475 | 24.4914
16 | -0.053779 | -0.013528 | 0.053806 | 0.013545 | 2.7082e-05 | 1.7193e-05 | 0.081289 | 0.081289 | 0.081289 | 0.98464 | -0.29402 | 0.98518 | -0.28348 | 22.3323
17 | 0.053779 | 0.013528 | -0.053729 | -0.013496 | 4.9563e-05 | 3.1466e-05 | 0.081289 | 0.08129 | 0.08129 | 0.98464 | -0.29402 | 0.98365 | -0.31333 | 22.3323
18 | 0.057101 | 0.014397 | -0.057043 | -0.01436 | 5.7867e-05 | 3.6771e-05 | 0.086275 | 0.086275 | 0.086275 | 0.98518 | -0.28348 | 0.98409 | -0.30468 | 23.702
19 | -0.11649 | -0.02934 | 0.11678 | 0.029529 | 0.00029551 | 0.0001888 | 0.17599 | 0.17599 | 0.17599 | 0.98518 | -0.28348 | 0.98791 | -0.23058 | 48.3497
20 | 0.0055802 | 0.0013985 | -0.0055798 | -0.0013984 | 3.8766e-07 | 6.2814e-08 | 0.0084283 | 0.0084284 | 0.0084284 | 0.98518 | -0.28348 | 0.98511 | -0.28494 | 2.3155
21 | 0.0063572 | 0.001593 | -0.0063569 | -0.0015929 | 3.2576e-07 | 9.0207e-08 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.98169 | -0.35163 | 0.98164 | -0.35271 | 2.6473
22 | 0.011093 | 0.0027808 | -0.011091 | -0.0027796 | 2.3206e-06 | 1.2086e-06 | 0.016816 | 0.016816 | 0.016816 | 0.98161 | -0.35313 | 0.98139 | -0.35752 | 4.6198
23 | 0.050685 | 0.012767 | -0.050629 | -0.012731 | 5.6478e-05 | 3.5821e-05 | 0.076662 | 0.076663 | 0.076663 | 0.98409 | -0.30468 | 0.98289 | -0.32801 | 21.0611
24 | -0.12031 | -0.030413 | 0.12042 | 0.030486 | 0.00011363 | 7.2608e-05 | 0.18131 | 0.18131 | 0.18131 | 0.98791 | -0.23058 | 0.98893 | -0.21091 | 49.8101
25 | -0.01232 | -0.0030884 | 0.012322 | 0.0030896 | 2.222e-06 | 1.2038e-06 | 0.018601 | 0.018601 | 0.018601 | 0.98555 | -0.27847 | 0.98574 | -0.27469 | 5.1102
26 | 0.01232 | 0.0030884 | -0.012318 | -0.0030872 | 2.2121e-06 | 1.1985e-06 | 0.018601 | 0.018601 | 0.018601 | 0.98555 | -0.27847 | 0.98536 | -0.28224 | 5.1102
27 | -0.012322 | -0.0030896 | 0.012325 | 0.0030913 | 3.1367e-06 | 1.6992e-06 | 0.018601 | 0.018601 | 0.018601 | 0.98574 | -0.27469 | 0.98602 | -0.26935 | 5.1102
28 | 0.0091763 | 0.0023 | -0.0091746 | -0.0022992 | 1.6531e-06 | 7.6563e-07 | 0.013857 | 0.013858 | 0.013858 | 0.98536 | -0.28224 | 0.98516 | -0.28602 | 3.807
29 | 0.035249 | 0.0088557 | -0.035229 | -0.0088433 | 1.9611e-05 | 1.2313e-05 | 0.053071 | 0.053071 | 0.053071 | 0.98845 | -0.22204 | 0.98785 | -0.23371 | 14.5801
30 | 0.016085 | 0.0040343 | -0.016082 | -0.0040326 | 2.848e-06 | 1.6567e-06 | 0.024215 | 0.024215 | 0.024215 | 0.98845 | -0.22204 | 0.98826 | -0.22576 | 6.6525
31 | -0.051333 | -0.01289 | 0.051374 | 0.012916 | 4.0649e-05 | 2.5782e-05 | 0.077286 | 0.077286 | 0.077286 | 0.98845 | -0.22204 | 0.9893 | -0.20546 | 21.2325
32 | 0.030752 | 0.0077212 | -0.030748 | -0.007719 | 3.5562e-06 | 2.2194e-06 | 0.046327 | 0.046327 | 0.046327 | 0.98785 | -0.23371 | 0.98772 | -0.23613 | 12.7271
33 | 0.0044777 | 0.0011221 | -0.0044774 | -0.0011221 | 2.8113e-07 | -3.1033e-08 | 0.0067448 | 0.0067449 | 0.0067449 | 0.98785 | -0.23371 | 0.98778 | -0.23503 | 1.853
34 | 0.016082 | 0.0040326 | -0.016075 | -0.0040288 | 6.5558e-06 | 3.8139e-06 | 0.024215 | 0.024215 | 0.024215 | 0.98826 | -0.22576 | 0.98782 | -0.23432 | 6.6525
35 | -0.060906 | -0.015305 | 0.060977 | 0.01535 | 7.1173e-05 | 4.526e-05 | 0.091623 | 0.091623 | 0.091623 | 0.9893 | -0.20546 | 0.99057 | -0.18101 | 25.1712
36 | -0.090255 | -0.022833 | 0.090346 | 0.022891 | 9.0762e-05 | 5.7915e-05 | 0.13494 | 0.13494 | 0.13494 | 0.99579 | -0.080518 | 0.99688 | -0.059583 | 37.0728
37 | 0.090255 | 0.022833 | -0.090176 | -0.022782 | 7.9395e-05 | 5.0662e-05 | 0.13494 | 0.13494 | 0.13494 | 0.99579 | -0.080518 | 0.99483 | -0.098869 | 37.0728
38 | 0.10004 | 0.025248 | -0.1 | -0.025221 | 4.2382e-05 | 2.7058e-05 | 0.14939 | 0.14939 | 0.14939 | 0.99688 | -0.059583 | 0.99642 | -0.068432 | 41.0417
39 | -0.19039 | -0.048138 | 0.19051 | 0.048214 | 0.00011778 | 7.5176e-05 | 0.28434 | 0.28434 | 0.28434 | 0.99688 | -0.059583 | 0.99755 | -0.046694 | 39.0572
40 | 0.080648 | 0.020394 | -0.080524 | -0.020315 | 0.00012358 | 7.8796e-05 | 0.12069 | 0.12069 | 0.12069 | 0.99483 | -0.098869 | 0.99316 | -0.13087 | 33.1576
41 | 0.0035875 | 0.00089899 | -0.0035873 | -0.00089907 | 1.7464e-07 | -8.5645e-08 | 0.0054495 | 0.0054495 | 0.0054495 | 0.97959 | -0.39268 | 0.97954 | -0.3937 | 1.4971
42 | -0.0035875 | -0.00089899 | 0.0035877 | 0.00089891 | 1.4779e-07 | -7.2495e-08 | 0.0054495 | 0.0054494 | 0.0054495 | 0.97959 | -0.39268 | 0.97963 | -0.39182 | 1.4971
43 | -0.0065457 | -0.0016403 | 0.006546 | 0.0016404 | 3.1919e-07 | 9.5868e-08 | 0.0099425 | 0.0099425 | 0.0099425 | 0.97963 | -0.39182 | 0.97969 | -0.39079 | 2.7315
44 | 0.022859 | 0.005742 | -0.022854 | -0.0057384 | 5.8345e-06 | 3.5663e-06 | 0.034442 | 0.034443 | 0.034443 | 0.98772 | -0.23613 | 0.98745 | -0.24148 | 9.4622
45 | 0.050563 | 0.012719 | -0.05044 | -0.012641 | 0.00012302 | 7.7995e-05 | 0.075831 | 0.075831 | 0.075831 | 0.9924 | -0.14572 | 0.98977 | -0.19678 | 20.8328
46 | -0.050563 | -0.012719 | 0.050667 | 0.012786 | 0.0001042 | 6.6064e-05 | 0.075831 | 0.075831 | 0.075831 | 0.9924 | -0.14572 | 0.99464 | -0.10268 | 20.8328
47 | 0.00017716 | 4.3202e-05 | -0.00017716 | -4.44e-05 | 2.4296e-09 | -1.1974e-06 | 0.00026462 | 0.00026504 | 0.00026504 | 0.99464 | -0.10268 | 0.99462 | -0.10297 | 0.072813
48 | -0.050844 | -0.012829 | 0.050865 | 0.012842 | 2.0592e-05 | 1.3056e-05 | 0.076096 | 0.076096 | 0.076096 | 0.99464 | -0.10268 | 0.99508 | -0.094222 | 20.9054
49 | 0.1 | 0.025221 | -0.099962 | -0.025197 | 3.7277e-05 | 2.3799e-05 | 0.14939 | 0.14939 | 0.14939 | 0.99642 | -0.068432 | 0.99601 | -0.076223 | 41.0417
50 | -0.19457 | -0.049232 | 0.19478 | 0.049367 | 0.00021215 | 0.00013498 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 | 0.99755 | -0.046694 | 0.99874 | -0.024001 | 26.5935
51 | -0.082068 | -0.020681 | 0.082139 | 0.020726 | 7.0735e-05 | 4.5108e-05 | 0.12276 | 0.12276 | 0.12276 | 0.99508 | -0.094222 | 0.99601 | -0.076223 | 33.7262
52 | 0.031203 | 0.0078395 | -0.031203 | -0.0078394 | 8.1581e-08 | 5.0915e-08 | 0.046668 | 0.046668 | 0.046668 | 0.99508 | -0.094222 | 0.99507 | -0.094277 | 12.8208
53 | 0.017823 | 0.0044706 | -0.017815 | -0.0044657 | 8.2984e-06 | 4.905e-06 | 0.026629 | 0.026629 | 0.026629 | 0.99601 | -0.076223 | 0.99551 | -0.085995 | 7.3156
54 | 0.028317 | 0.007116 | -0.02831 | -0.0071119 | 6.6046e-06 | 4.0994e-06 | 0.042351 | 0.042351 | 0.042351 | 0.99507 | -0.094277 | 0.99482 | -0.099164 | 11.635
55 | -0.022847 | -0.0057346 | 0.022854 | 0.0057384 | 6.1433e-06 | 3.7551e-06 | 0.034443 | 0.034443 | 0.034443 | 0.98716 | -0.24712 | 0.98745 | -0.24148 | 9.4623
56 | 0.022847 | 0.0057346 | -0.022844 | -0.0057328 | 3.07e-06 | 1.8766e-06 | 0.034443 | 0.034443 | 0.034443 | 0.98716 | -0.24712 | 0.98701 | -0.24994 | 9.4623
57 | 0.01799 | 0.0045161 | -0.017981 | -0.0045107 | 9.0629e-06 | 5.3806e-06 | 0.027124 | 0.027124 | 0.027124 | 0.98701 | -0.24994 | 0.98647 | -0.2605 | 7.4516
58 | 0.045612 | 0.011457 | -0.045588 | -0.011442 | 2.4465e-05 | 1.5485e-05 | 0.069132 | 0.069132 | 0.069132 | 0.9819 | -0.3475 | 0.98132 | -0.35874 | 18.9924
59 | -0.045612 | -0.011457 | 0.045651 | 0.011482 | 3.8516e-05 | 2.4378e-05 | 0.069132 | 0.069132 | 0.069132 | 0.9819 | -0.3475 | 0.9828 | -0.32982 | 18.9924
60 | 0.037199 | 0.0093395 | -0.037174 | -0.0093235 | 2.5408e-05 | 1.5992e-05 | 0.056413 | 0.056413 | 0.056413 | 0.98132 | -0.35874 | 0.98059 | -0.37307 | 15.498
61 | -0.050624 | -0.012728 | 0.050629 | 0.012731 | 4.3631e-06 | 2.7673e-06 | 0.076663 | 0.076663 | 0.076663 | 0.9828 | -0.32982 | 0.98289 | -0.32801 | 21.0611
62 | 0.012938 | 0.0032434 | -0.012936 | -0.0032422 | 2.1873e-06 | 1.1971e-06 | 0.019339 | 0.019339 | 0.019339 | 0.99551 | -0.085995 | 0.99532 | -0.089543 | 5.3129
63 | 0.0091746 | 0.0022992 | -0.0091725 | -0.0022982 | 2.0968e-06 | 9.7129e-07 | 0.013858 | 0.013858 | 0.013858 | 0.98516 | -0.28602 | 0.98492 | -0.29082 | 3.8071
64 | 0.0066707 | 0.0016715 | -0.0066705 | -0.0016715 | 2.1043e-07 | 6.4367e-08 | 0.010078 | 0.010078 | 0.010078 | 0.98492 | -0.29082 | 0.98488 | -0.29148 | 2.7687
65 | 0.0025018 | 0.00062669 | -0.0025016 | -0.00062697 | 1.6018e-07 | -2.7798e-07 | 0.0037796 | 0.0037798 | 0.0037798 | 0.98492 | -0.29082 | 0.98485 | -0.29216 | 1.0384
66 | -0.014404 | -0.0036124 | 0.01441 | 0.0036158 | 6.0732e-06 | 3.4495e-06 | 0.021738 | 0.021738 | 0.021738 | 0.98602 | -0.26935 | 0.98647 | -0.2605 | 5.972
67 | 0.013912 | 0.0034902 | -0.013909 | -0.0034886 | 2.958e-06 | 1.6587e-06 | 0.020855 | 0.020855 | 0.020855 | 0.99272 | -0.13972 | 0.99249 | -0.14418 | 5.7293
68 | -0.013912 | -0.0034902 | 0.013915 | 0.0034918 | 2.8142e-06 | 1.5779e-06 | 0.020855 | 0.020855 | 0.020855 | 0.99272 | -0.13972 | 0.99294 | -0.13548 | 5.7293
69 | 0.012544 | 0.0031465 | -0.01254 | -0.0031442 | 4.2056e-06 | 2.282e-06 | 0.018808 | 0.018809 | 0.018809 | 0.99249 | -0.14418 | 0.99213 | -0.15121 | 5.1672
70 | -0.01528 | -0.003834 | 0.015284 | 0.0038361 | 3.6564e-06 | 2.0996e-06 | 0.022901 | 0.0229 | 0.022901 | 0.99294 | -0.13548 | 0.9932 | -0.13046 | 6.2913
71 | 0.13482 | 0.034104 | -0.13473 | -0.034047 | 9.109e-05 | 5.7642e-05 | 0.20488 | 0.20488 | 0.20488 | 0.97971 | -0.3884 | 0.97899 | -0.40249 | 18.7623
72 | -0.012815 | -0.0032118 | 0.012821 | 0.0032148 | 5.4557e-06 | 3.025e-06 | 0.01964 | 0.01964 | 0.01964 | 0.97092 | -0.5611 | 0.97137 | -0.55217 | 5.3956
73 | -0.017391 | -0.0043603 | 0.017396 | 0.0043635 | 5.4638e-06 | 3.2426e-06 | 0.026641 | 0.026641 | 0.026641 | 0.97137 | -0.55217 | 0.9717 | -0.54557 | 7.3191
74 | 0.023534 | 0.0059088 | -0.023534 | -0.0059086 | 2.721e-07 | 1.6701e-07 | 0.035759 | 0.035759 | 0.035759 | 0.97939 | -0.39473 | 0.97938 | -0.39497 | 9.824
75 | -0.17812 | -0.045205 | 0.17829 | 0.045308 | 0.00016282 | 0.00010352 | 0.2697 | 0.2697 | 0.2697 | 0.9835 | -0.31475 | 0.98448 | -0.29576 | 24.6976
76 | -0.0013014 | -0.00032616 | 0.0013014 | 0.00032601 | 1.7984e-08 | -1.461e-07 | 0.001967 | 0.001967 | 0.001967 | 0.98447 | -0.29605 | 0.98448 | -0.29576 | 0.54039
77 | -0.17959 | -0.045634 | 0.17976 | 0.045746 | 0.00017544 | 0.00011156 | 0.27166 | 0.27166 | 0.27166 | 0.98448 | -0.29576 | 0.98553 | -0.2755 | 24.8777
78 | -0.004277 | -0.0010719 | 0.0042773 | 0.0010719 | 2.6512e-07 | -5.3009e-08 | 0.006409 | 0.0064089 | 0.006409 | 0.99302 | -0.13244 | 0.99309 | -0.13114 | 1.7607
79 | -0.0063348 | -0.0015875 | 0.0063351 | 0.0015876 | 3.1917e-07 | 8.2031e-08 | 0.0094918 | 0.0094918 | 0.0094918 | 0.99309 | -0.13114 | 0.99315 | -0.13008 | 2.6076
80 | 0.0024649 | 0.00061747 | -0.0024648 | -0.00061759 | 7.1876e-08 | -1.2756e-07 | 0.0037363 | 0.0037364 | 0.0037364 | 0.98164 | -0.35271 | 0.9816 | -0.35332 | 1.0265
81 | -0.1235 | -0.031257 | 0.12357 | 0.031301 | 6.7842e-05 | 4.3352e-05 | 0.18594 | 0.18594 | 0.18594 | 0.98893 | -0.21091 | 0.98952 | -0.19947 | 51.0821
82 | -0.068863 | -0.017326 | 0.068955 | 0.017385 | 9.1949e-05 | 5.8552e-05 | 0.10347 | 0.10347 | 0.10347 | 0.99057 | -0.18101 | 0.99201 | -0.15311 | 28.4255
83 | 0.0749 | 0.018906 | -0.07482 | -0.018855 | 7.9696e-05 | 5.0788e-05 | 0.11227 | 0.11227 | 0.11227 | 0.99316 | -0.13087 | 0.99201 | -0.15311 | 30.8426
84 | -0.0093565 | -0.0023447 | 0.0093566 | 0.0023448 | 1.3795e-07 | 6.5352e-08 | 0.014211 | 0.014211 | 0.014211 | 0.97969 | -0.39079 | 0.9797 | -0.39048 | 3.9042
85 | -0.19804 | -0.050185 | 0.19827 | 0.05033 | 0.00022865 | 0.00014551 | 0.29526 | 0.29526 | 0.29526 | 0.99874 | -0.024001 | 1 | 0 | 27.0384
86 | 0.025441 | 0.0063928 | -0.025431 | -0.0063867 | 9.8083e-06 | 6.043e-06 | 0.03806 | 0.03806 | 0.03806 | 0.99482 | -0.099164 | 0.9944 | -0.10724 | 10.456
87 | 0.033266 | 0.0083442 | -0.033266 | -0.0083441 | 1.8334e-07 | 1.1492e-07 | 0.050483 | 0.050483 | 0.050483 | 0.98059 | -0.37307 | 0.98058 | -0.37319 | 13.869
88 | 0.012936 | 0.0032422 | -0.012935 | -0.0032419 | 6.1162e-07 | 3.3476e-07 | 0.019339 | 0.019339 | 0.019339 | 0.99532 | -0.089543 | 0.99527 | -0.090536 | 5.3129
89 | 0.0052625 | 0.0013189 | -0.0052623 | -0.0013188 | 2.6919e-07 | 2.7789e-08 | 0.0079509 | 0.007951 | 0.007951 | 0.98488 | -0.29148 | 0.98483 | -0.29256 | 2.1843
90 | 0.001408 | 0.0003526 | -0.0014079 | -0.00035286 | 3.8104e-08 | -2.6137e-07 | 0.0021271 | 0.0021272 | 0.0021272 | 0.98488 | -0.29148 | 0.98485 | -0.29205 | 0.58441
91 | 0.01254 | 0.0031442 | -0.012538 | -0.0031431 | 2.1634e-06 | 1.174e-06 | 0.018809 | 0.018809 | 0.018809 | 0.99213 | -0.15121 | 0.99194 | -0.15484 | 5.1672
92 | -0.016671 | -0.0041836 | 0.016675 | 0.0041859 | 3.9806e-06 | 2.3273e-06 | 0.024978 | 0.024978 | 0.024978 | 0.9932 | -0.13046 | 0.99346 | -0.12545 | 6.862
93 | -0.018098 | -0.0045412 | 0.018105 | 0.004545 | 6.3696e-06 | 3.7947e-06 | 0.027522 | 0.027522 | 0.027522 | 0.97858 | -0.4107 | 0.97895 | -0.40332 | 7.5611
94 | 0.017062 | 0.0042815 | -0.017058 | -0.0042791 | 4.0873e-06 | 2.4125e-06 | 0.025947 | 0.025947 | 0.025947 | 0.97858 | -0.4107 | 0.97832 | -0.41572 | 7.1282
95 | -0.021252 | -0.0053338 | 0.021261 | 0.0053389 | 8.4698e-06 | 5.1485e-06 | 0.032306 | 0.032306 | 0.032306 | 0.97895 | -0.40332 | 0.97938 | -0.39497 | 8.8753
96 | 0.013241 | 0.0033225 | -0.013239 | -0.0033214 | 2.0036e-06 | 1.1169e-06 | 0.020142 | 0.020142 | 0.020142 | 0.97832 | -0.41572 | 0.97816 | -0.4189 | 5.5334
97 | 0.013239 | 0.0033214 | -0.013233 | -0.0033178 | 6.4185e-06 | 3.5785e-06 | 0.020142 | 0.020142 | 0.020142 | 0.97816 | -0.4189 | 0.97764 | -0.42907 | 5.5335
98 | 0.013233 | 0.0033178 | -0.01323 | -0.0033162 | 2.8499e-06 | 1.5891e-06 | 0.020142 | 0.020142 | 0.020142 | 0.97764 | -0.42907 | 0.97741 | -0.43359 | 5.5335
99 | 0.0079955 | 0.0020043 | -0.0079928 | -0.0020032 | 2.7257e-06 | 1.1299e-06 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.97741 | -0.43359 | 0.97705 | -0.44075 | 3.3442
100 | -0.0022998 | -0.00057638 | 0.0022998 | 0.00057627 | 5.6718e-08 | -1.14e-07 | 0.0035263 | 0.0035262 | 0.0035263 | 0.97046 | -0.57013 | 0.97049 | -0.56961 | 0.96875
101 | -0.0036459 | -0.00091363 | 0.0036461 | 0.00091354 | 2.098e-07 | -8.6968e-08 | 0.0055901 | 0.00559 | 0.0055901 | 0.97049 | -0.56961 | 0.97055 | -0.5684 | 1.5357
102 | 0.1301 | 0.032886 | -0.12997 | -0.032805 | 0.00012707 | 8.0348e-05 | 0.19784 | 0.19784 | 0.19784 | 0.97899 | -0.40249 | 0.97794 | -0.42288 | 18.1175
103 | -0.023065 | -0.0057842 | 0.023076 | 0.0057907 | 1.0659e-05 | 6.5396e-06 | 0.035322 | 0.035322 | 0.035322 | 0.9717 | -0.54557 | 0.97219 | -0.53588 | 9.7038
104 | -0.0079379 | -0.0019893 | 0.0079384 | 0.0019895 | 4.605e-07 | 1.8237e-07 | 0.011893 | 0.011893 | 0.011893 | 0.99315 | -0.13008 | 0.99321 | -0.12886 | 3.2674
105 | -0.009169 | -0.0022979 | 0.0091694 | 0.0022981 | 3.4499e-07 | 1.577e-07 | 0.013737 | 0.013737 | 0.013737 | 0.99321 | -0.12886 | 0.99325 | -0.12807 | 3.7739
106 | -0.010703 | -0.0026825 | 0.010704 | 0.0026829 | 8.6519e-07 | 4.3757e-07 | 0.016035 | 0.016035 | 0.016035 | 0.99325 | -0.12807 | 0.99334 | -0.12638 | 4.4051
107 | -0.0024648 | -0.00061773 | 0.0024648 | 0.00061759 | 7.5891e-08 | -1.3467e-07 | 0.0037365 | 0.0037364 | 0.0037365 | 0.98157 | -0.35397 | 0.9816 | -0.35332 | 1.0265
108 | -0.18106 | -0.046072 | 0.18121 | 0.046162 | 0.00014169 | 9.0104e-05 | 0.27363 | 0.27363 | 0.27363 | 0.98553 | -0.2755 | 0.98638 | -0.25927 | 25.0577
109 | -0.18979 | -0.04842 | 0.18985 | 0.048458 | 5.9128e-05 | 3.762e-05 | 0.28616 | 0.28616 | 0.28616 | 0.98797 | -0.22866 | 0.98831 | -0.22221 | 26.2051
110 | 0.18813 | 0.048002 | -0.1881 | -0.047985 | 2.7598e-05 | 1.7557e-05 | 0.28365 | 0.28365 | 0.28365 | 0.98797 | -0.22866 | 0.98781 | -0.2317 | 25.9752
111 | -0.19116 | -0.048786 | 0.19129 | 0.048869 | 0.00013039 | 8.2965e-05 | 0.28813 | 0.28813 | 0.28813 | 0.98831 | -0.22221 | 0.98904 | -0.20811 | 26.3858
112 | 0.18679 | 0.047656 | -0.18664 | -0.047565 | 0.00014381 | 9.1485e-05 | 0.28168 | 0.28168 | 0.28168 | 0.98781 | -0.2317 | 0.98698 | -0.24765 | 25.7944
113 | -0.19336 | -0.049388 | 0.1934 | 0.049412 | 3.865e-05 | 2.4595e-05 | 0.29124 | 0.29124 | 0.29124 | 0.98904 | -0.20811 | 0.98926 | -0.20397 | 26.6707
114 | 0.18503 | 0.04716 | -0.18501 | -0.047147 | 2.1285e-05 | 1.3539e-05 | 0.27924 | 0.27924 | 0.27924 | 0.98698 | -0.24765 | 0.98686 | -0.25004 | 25.5715
115 | -0.19471 | -0.049741 | 0.1948 | 0.049799 | 9.1569e-05 | 5.8276e-05 | 0.29322 | 0.29322 | 0.29322 | 0.98926 | -0.20397 | 0.98977 | -0.19425 | 26.8513
116 | 0.1838 | 0.046844 | -0.18373 | -0.0468 | 6.8784e-05 | 4.3748e-05 | 0.27742 | 0.27742 | 0.27742 | 0.98686 | -0.25004 | 0.98645 | -0.25779 | 25.4046
117 | -0.19611 | -0.050128 | 0.19624 | 0.050205 | 0.0001209 | 7.695e-05 | 0.29519 | 0.29519 | 0.29519 | 0.98977 | -0.19425 | 0.99043 | -0.18151 | 27.0319
118 | 0.18243 | 0.046474 | -0.18242 | -0.046466 | 1.3017e-05 | 8.2782e-06 | 0.27546 | 0.27546 | 0.27546 | 0.98645 | -0.25779 | 0.98638 | -0.25927 | 25.2249
119 | 0.13849 | 0.035226 | -0.13829 | -0.035095 | 0.0002055 | 0.00013136 | 0.20763 | 0.20763 | 0.20763 | 0.9934 | -0.12512 | 0.99179 | -0.15597 | 57.0417
120 | -0.13849 | -0.035226 | 0.13856 | 0.035271 | 7.0276e-05 | 4.4921e-05 | 0.20763 | 0.20763 | 0.20763 | 0.9934 | -0.12512 | 0.99395 | -0.1146 | 57.0417
121 | 0.13547 | 0.034389 | -0.13542 | -0.034355 | 5.3327e-05 | 3.4085e-05 | 0.20341 | 0.20341 | 0.20341 | 0.99179 | -0.15597 | 0.99136 | -0.16415 | 55.8818
122 | -0.37393 | -0.095551 | 0.37481 | 0.096116 | 0.00088314 | 0.00056433 | 0.56045 | 0.56045 | 0.56045 | 0.99395 | -0.1146 | 0.99651 | -0.065885 | 51.3235
123 | 0.020038 | 0.0050254 | -0.020032 | -0.0050221 | 5.4954e-06 | 3.306e-06 | 0.029999 | 0.029999 | 0.029999 | 0.99395 | -0.1146 | 0.99365 | -0.12035 | 8.2415
124 | 0.21533 | 0.055255 | -0.21516 | -0.055146 | 0.00017053 | 0.00010863 | 0.32282 | 0.32282 | 0.32282 | 0.99395 | -0.1146 | 0.99309 | -0.13093 | 29.5625
125 | 0.13101 | 0.033251 | -0.13093 | -0.033197 | 8.3904e-05 | 5.3624e-05 | 0.19679 | 0.19679 | 0.19679 | 0.99136 | -0.16415 | 0.99067 | -0.17748 | 54.0643
126 | -0.37865 | -0.09708 | 0.3791 | 0.097361 | 0.00044005 | 0.0002812 | 0.56619 | 0.56619 | 0.56619 | 0.99651 | -0.065885 | 0.99778 | -0.041947 | 51.8492
127 | 0.016726 | 0.0041936 | -0.016724 | -0.0041923 | 2.1647e-06 | 1.2663e-06 | 0.025049 | 0.025049 | 0.025049 | 0.99365 | -0.12035 | 0.99351 | -0.12307 | 6.8815
128 | 0.21234 | 0.05444 | -0.21199 | -0.054217 | 0.00035068 | 0.00022336 | 0.3186 | 0.3186 | 0.3186 | 0.99309 | -0.13093 | 0.99129 | -0.16505 | 29.1759
129 | -0.12798 | -0.032405 | 0.12811 | 0.032492 | 0.00013531 | 8.6476e-05 | 0.19257 | 0.19257 | 0.19257 | 0.98952 | -0.19947 | 0.99067 | -0.17748 | 52.9031
130 | 0.030457 | 0.00764 | -0.030449 | -0.0076353 | 7.5174e-06 | 4.6928e-06 | 0.04622 | 0.04622 | 0.04622 | 0.98058 | -0.37319 | 0.98032 | -0.37836 | 12.6978
131 | 0.027653 | 0.0069345 | -0.027653 | -0.0069342 | 5.7132e-07 | 3.5474e-07 | 0.041976 | 0.041976 | 0.041976 | 0.98032 | -0.37836 | 0.9803 | -0.3788 | 11.5318
132 | 0.024949 | 0.0062566 | -0.024943 | -0.0062527 | 6.3802e-06 | 3.9338e-06 | 0.037872 | 0.037872 | 0.037872 | 0.9803 | -0.3788 | 0.98002 | -0.38417 | 10.4044
133 | 0.20974 | 0.053652 | -0.20972 | -0.053644 | 1.2381e-05 | 7.8855e-06 | 0.31522 | 0.31522 | 0.31522 | 0.99129 | -0.16505 | 0.99123 | -0.16627 | 28.8662
134 | 0.20765 | 0.053126 | -0.2075 | -0.053029 | 0.00015306 | 9.7471e-05 | 0.31211 | 0.31211 | 0.31211 | 0.99123 | -0.16627 | 0.99043 | -0.18151 | 28.5819
135 | 0.011266 | 0.0028238 | -0.011265 | -0.0028232 | 1.2038e-06 | 6.2628e-07 | 0.016926 | 0.016926 | 0.016926 | 0.99043 | -0.18151 | 0.99032 | -0.18376 | 4.6501
136 | -0.38212 | -0.098118 | 0.3829 | 0.098616 | 0.00077986 | 0.00049836 | 0.5707 | 0.5707 | 0.5707 | 0.99778 | -0.041947 | 1 | 0 | 52.2619
137 | 0.014994 | 0.0037587 | -0.014994 | -0.0037585 | 2.603e-07 | 1.4877e-07 | 0.022457 | 0.022457 | 0.022457 | 0.99351 | -0.12307 | 0.99349 | -0.12343 | 6.1696
138 | 0.0090111 | 0.0022583 | -0.0090103 | -0.002258 | 7.7497e-07 | 3.5095e-07 | 0.01354 | 0.01354 | 0.01354 | 0.99032 | -0.18376 | 0.99022 | -0.18556 | 3.7197
139 | 0.01333 | 0.0033415 | -0.013329 | -0.0033411 | 6.9588e-07 | 3.8508e-07 | 0.019965 | 0.019965 | 0.019965 | 0.99349 | -0.12343 | 0.99343 | -0.12453 | 5.4849
140 | -0.0045114 | -0.0011307 | 0.0045117 | 0.0011306 | 2.657e-07 | -3.2306e-08 | 0.0067454 | 0.0067453 | 0.0067454 | 0.99521 | -0.091772 | 0.99527 | -0.090536 | 1.8531
141 | 0.0084232 | 0.0021112 | -0.0084223 | -0.0021108 | 9.6046e-07 | 4.0485e-07 | 0.012594 | 0.012594 | 0.012594 | 0.99527 | -0.090536 | 0.99515 | -0.092929 | 3.4598
142 | -0.002252 | -0.00056439 | 0.002252 | 0.00056428 | 4.9546e-08 | -1.1665e-07 | 0.0033844 | 0.0033843 | 0.0033844 | 0.99012 | -0.18758 | 0.99014 | -0.18711 | 0.92978
143 | -0.0045049 | -0.0011289 | 0.0045053 | 0.0011289 | 3.2644e-07 | -3.5382e-08 | 0.0067701 | 0.00677 | 0.0067701 | 0.99014 | -0.18711 | 0.99022 | -0.18559 | 1.8599
144 | -0.0031903 | -0.00079957 | 0.0031905 | 0.00079944 | 1.506e-07 | -1.2942e-07 | 0.0047888 | 0.0047887 | 0.0047888 | 0.99134 | -0.16656 | 0.99139 | -0.16557 | 1.3156
145 | -0.0063808 | -0.001599 | 0.0063814 | 0.0015992 | 5.9564e-07 | 1.579e-07 | 0.0095772 | 0.0095771 | 0.0095772 | 0.99139 | -0.16557 | 0.99149 | -0.16361 | 2.6311
146 | -0.0035661 | -0.00089374 | 0.0035662 | 0.00089367 | 1.5903e-07 | -7.5342e-08 | 0.0054535 | 0.0054535 | 0.0054535 | 0.97302 | -0.51967 | 0.97306 | -0.51873 | 1.4982
147 | 0.015406 | 0.0038632 | -0.015402 | -0.0038606 | 4.5203e-06 | 2.6233e-06 | 0.02356 | 0.02356 | 0.02356 | 0.97306 | -0.51873 | 0.97275 | -0.52489 | 6.4726
148 | -0.018972 | -0.0047569 | 0.018974 | 0.0047576 | 1.2059e-06 | 7.2429e-07 | 0.029013 | 0.029013 | 0.029013 | 0.97306 | -0.51873 | 0.97313 | -0.5174 | 7.9707
149 | 0.10166 | 0.025527 | -0.10165 | -0.02552 | 1.1392e-05 | 7.15e-06 | 0.15542 | 0.15542 | 0.15542 | 0.97346 | -0.51088 | 0.97334 | -0.51323 | 14.2323
150 | -0.10166 | -0.025527 | 0.1017 | 0.02555 | 3.6868e-05 | 2.314e-05 | 0.15542 | 0.15542 | 0.15542 | 0.97346 | -0.51088 | 0.97385 | -0.50328 | 14.2323
151 | 0.027034 | 0.0067935 | -0.027005 | -0.0067754 | 2.9199e-05 | 1.8122e-05 | 0.041335 | 0.041335 | 0.041335 | 0.97334 | -0.51323 | 0.97219 | -0.53588 | 11.3559
152 | 0.03245 | 0.0081395 | -0.032443 | -0.0081354 | 6.4459e-06 | 4.0386e-06 | 0.049611 | 0.049611 | 0.049611 | 0.97334 | -0.51323 | 0.97313 | -0.5174 | 13.6293
153 | 0.042167 | 0.010587 | -0.042159 | -0.010582 | 7.9019e-06 | 4.4902e-06 | 0.064471 | 0.064471 | 0.064471 | 0.97334 | -0.51323 | 0.97314 | -0.51716 | 5.904
154 | -0.10705 | -0.026891 | 0.10712 | 0.026937 | 7.266e-05 | 4.5691e-05 | 0.16359 | 0.16359 | 0.16359 | 0.97385 | -0.50328 | 0.97457 | -0.48907 | 14.981
155 | -0.0067578 | -0.0016934 | 0.0067578 | 0.0016934 | 1.0139e-08 | 3.1163e-09 | 0.010155 | 0.010155 | 0.010155 | 0.99022 | -0.18559 | 0.99022 | -0.18556 | 2.7898
156 | -0.0079138 | -0.0019832 | 0.0079147 | 0.0019836 | 8.8762e-07 | 3.5164e-07 | 0.011877 | 0.011877 | 0.011877 | 0.99149 | -0.16361 | 0.99161 | -0.16126 | 3.2629
157 | 0.012107 | 0.0030349 | -0.012105 | -0.0030337 | 2.2519e-06 | 1.2239e-06 | 0.01852 | 0.01852 | 0.01852 | 0.97275 | -0.52489 | 0.97255 | -0.5288 | 5.088
158 | 0.01347 | 0.0033778 | -0.013465 | -0.0033751 | 4.7942e-06 | 2.6941e-06 | 0.020597 | 0.020597 | 0.020597 | 0.97313 | -0.5174 | 0.97275 | -0.52487 | 5.6586
159 | 0.022449 | 0.0056393 | -0.022442 | -0.005635 | 7.1657e-06 | 4.3665e-06 | 0.033597 | 0.033597 | 0.033597 | 0.9944 | -0.10724 | 0.99405 | -0.11394 | 9.23
160 | 0.019609 | 0.004925 | -0.019603 | -0.0049216 | 5.6277e-06 | 3.376e-06 | 0.029357 | 0.029357 | 0.029357 | 0.99405 | -0.11394 | 0.99374 | -0.11995 | 8.0651
161 | 0.018163 | 0.0045606 | -0.018158 | -0.0045577 | 4.7665e-06 | 2.828e-06 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0272 | 0.99374 | -0.11995 | 0.99346 | -0.12545 | 7.4725
162 | 0.010983 | 0.0027532 | -0.010981 | -0.0027523 | 1.8433e-06 | 9.4599e-07 | 0.016475 | 0.016475 | 0.016475 | 0.99194 | -0.15484 | 0.99176 | -0.15836 | 4.5262
163 | 0.0094484 | 0.0023682 | -0.0094471 | -0.0023676 | 1.3044e-06 | 6.1148e-07 | 0.014176 | 0.014176 | 0.014176 | 0.99176 | -0.15836 | 0.99161 | -0.16126 | 3.8946
164 | -0.0019255 | -0.00048258 | 0.0019256 | 0.00048239 | 5.7836e-08 | -1.8317e-07 | 0.0029472 | 0.0029471 | 0.0029472 | 0.97217 | -0.53634 | 0.97221 | -0.53571 | 0.80967
165 | -0.0032808 | -0.00082205 | 0.0032809 | 0.00082199 | 9.4505e-08 | -6.3458e-08 | 0.0050214 | 0.0050214 | 0.0050214 | 0.97221 | -0.53571 | 0.97224 | -0.5351 | 1.3795
166 | 0.12373 | 0.031241 | -0.12363 | -0.031176 | 0.0001035 | 6.5365e-05 | 0.18835 | 0.18835 | 0.18835 | 0.97794 | -0.42288 | 0.97705 | -0.44036 | 17.248
167 | 0.12147 | 0.030636 | -0.12143 | -0.030608 | 4.5703e-05 | 2.8849e-05 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.97705 | -0.44036 | 0.97665 | -0.44822 | 16.9478
168 | 0.11928 | 0.030068 | -0.11923 | -0.03004 | 4.4081e-05 | 2.7811e-05 | 0.18179 | 0.18179 | 0.18179 | 0.97665 | -0.44822 | 0.97625 | -0.45595 | 16.6476
169 | 0.11708 | 0.029501 | -0.11701 | -0.029456 | 7.2298e-05 | 4.559e-05 | 0.17851 | 0.17851 | 0.17851 | 0.97625 | -0.45595 | 0.9756 | -0.46887 | 16.3474
170 | 0.11343 | 0.028559 | -0.11336 | -0.028516 | 6.9184e-05 | 4.3586e-05 | 0.17306 | 0.17306 | 0.17306 | 0.9756 | -0.46887 | 0.97495 | -0.48163 | 15.8478
171 | 0.11026 | 0.027739 | -0.11022 | -0.027714 | 3.9171e-05 | 2.4656e-05 | 0.16833 | 0.16833 | 0.16833 | 0.97495 | -0.48163 | 0.97457 | -0.48907 | 15.4145
172 | 0.035888 | 0.0090107 | -0.035883 | -0.0090083 | 4.2897e-06 | 2.3208e-06 | 0.054881 | 0.054881 | 0.054881 | 0.97314 | -0.51716 | 0.97302 | -0.51967 | 5.0258
173 | 0.0097247 | 0.0024372 | -0.009724 | -0.0024368 | 7.6303e-07 | 3.7429e-07 | 0.014879 | 0.014879 | 0.014879 | 0.97255 | -0.5288 | 0.97247 | -0.53044 | 4.0876
174 | 0.010373 | 0.0026002 | -0.01037 | -0.0025988 | 2.7691e-06 | 1.4082e-06 | 0.015867 | 0.015867 | 0.015867 | 0.97275 | -0.52487 | 0.97247 | -0.53047 | 4.3592
175 | 0.033638 | 0.0084456 | -0.033638 | -0.0084455 | 1.7908e-07 | 9.4445e-08 | 0.051448 | 0.051448 | 0.051448 | 0.97302 | -0.51967 | 0.97301 | -0.51978 | 4.7113
176 | 0.031362 | 0.0078751 | -0.031355 | -0.0078717 | 6.61e-06 | 3.3742e-06 | 0.047967 | 0.047967 | 0.047967 | 0.97301 | -0.51978 | 0.97279 | -0.5242 | 4.3926
177 | 0.027863 | 0.0069965 | -0.027859 | -0.0069939 | 4.5856e-06 | 2.6007e-06 | 0.042626 | 0.042626 | 0.042626 | 0.97279 | -0.5242 | 0.97261 | -0.52765 | 5.8552
178 | 0.023583 | 0.0059223 | -0.023578 | -0.0059197 | 4.9258e-06 | 2.6518e-06 | 0.036084 | 0.036084 | 0.036084 | 0.97261 | -0.52765 | 0.97239 | -0.53202 | 4.9566
179 | 0.0033364 | 0.00083597 | -0.0033361 | -0.00083611 | 2.3526e-07 | -1.4807e-07 | 0.005105 | 0.0051052 | 0.0051052 | 0.97247 | -0.53047 | 0.97239 | -0.53195 | 1.4025
180 | 0.019294 | 0.004842 | -0.019293 | -0.0048414 | 9.7124e-07 | 5.8484e-07 | 0.029545 | 0.029545 | 0.029545 | 0.97178 | -0.54408 | 0.97173 | -0.54514 | 8.1168
181 | -0.019294 | -0.004842 | 0.019305 | 0.0048487 | 1.11e-05 | 6.6835e-06 | 0.029545 | 0.029545 | 0.029545 | 0.97178 | -0.54408 | 0.97239 | -0.53202 | 8.1168
182 | 0.019293 | 0.0048414 | -0.019286 | -0.0048373 | 6.7719e-06 | 4.0779e-06 | 0.029545 | 0.029545 | 0.029545 | 0.97173 | -0.54514 | 0.97135 | -0.5525 | 8.1169
183 | 0.015012 | 0.0037662 | -0.015005 | -0.0037625 | 6.3749e-06 | 3.6823e-06 | 0.022998 | 0.022998 | 0.022998 | 0.97135 | -0.5525 | 0.9709 | -0.56141 | 6.3182
184 | 0.0098196 | 0.0024616 | -0.0098184 | -0.002461 | 1.2508e-06 | 6.1868e-07 | 0.015055 | 0.015055 | 0.015055 | 0.97055 | -0.5684 | 0.97042 | -0.57108 | 4.1361
185 | -0.013466 | -0.0033752 | 0.01347 | 0.0033777 | 4.4858e-06 | 2.524e-06 | 0.020645 | 0.020645 | 0.020645 | 0.97055 | -0.5684 | 0.9709 | -0.56141 | 5.6718
186 | 0.022198 | 0.0055649 | -0.022198 | -0.0055648 | 2.3051e-07 | 1.4071e-07 | 0.033705 | 0.033705 | 0.033705 | 0.98002 | -0.38417 | 0.98001 | -0.38438 | 9.2597
187 | 0.018986 | 0.0047596 | -0.018983 | -0.0047579 | 2.811e-06 | 1.6854e-06 | 0.028828 | 0.028828 | 0.028828 | 0.98001 | -0.38438 | 0.97985 | -0.38749 | 7.9197
188 | 0.016234 | 0.004069 | -0.016234 | -0.004069 | 1.3773e-09 | 7.9627e-10 | 0.024653 | 0.024653 | 0.024653 | 0.97985 | -0.38749 | 0.97985 | -0.38749 | 6.7729
189 | 0.013251 | 0.0033215 | -0.013249 | -0.0033204 | 1.8886e-06 | 1.0521e-06 | 0.020124 | 0.020124 | 0.020124 | 0.97985 | -0.38749 | 0.9797 | -0.39048 | 5.5285
190 | 0.0073415 | 0.0018397 | -0.0073408 | -0.0018394 | 7.8166e-07 | 2.9535e-07 | 0.011233 | 0.011234 | 0.011234 | 0.97247 | -0.53044 | 0.97236 | -0.53268 | 3.0861
191 | 0.0059879 | 0.0015003 | -0.0059876 | -0.0015003 | 2.9775e-07 | 7.327e-08 | 0.0091632 | 0.0091633 | 0.0091633 | 0.97236 | -0.53268 | 0.97231 | -0.53372 | 2.5174
192 | 0.0046334 | 0.0011609 | -0.0046331 | -0.0011609 | 3.0505e-07 | -5.4137e-09 | 0.0070908 | 0.0070909 | 0.0070909 | 0.97231 | -0.53372 | 0.97224 | -0.5351 | 1.948
193 | 0.012237 | 0.0030675 | -0.012236 | -0.0030669 | 1.0776e-06 | 5.7892e-07 | 0.01833 | 0.01833 | 0.01833 | 0.99343 | -0.12453 | 0.99334 | -0.12638 | 5.0356
194 | 0.0083604 | 0.0020956 | -0.0083588 | -0.0020949 | 1.656e-06 | 7.2794e-07 | 0.01282 | 0.01282 | 0.01282 | 0.97042 | -0.57108 | 0.97021 | -0.57523 | 3.522

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58715 | 0.15003

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0045603 | 0.0011429
1 | 0.0043555 | 0.0010916
2 | 0.0045998 | 0.0011528
3 | 0.0040647 | 0.0010187
4 | 0.0014836 | 0.00037183
5 | 0.0054542 | 0.001367
6 | 0.0050295 | 0.0012605
7 | 0.007232 | 0.0018125
8 | 0.0031032 | 0.00077775
9 | 0.0073177 | 0.001834
10 | 0.0063575 | 0.0015933
11 | 0.0035292 | 0.0008845
12 | 0.0055798 | 0.0013984
13 | 0.0031413 | 0.00078727
14 | 0.009532 | 0.0023889
15 | 0.0095281 | 0.002388
16 | 0.0035873 | 0.00089907
17 | 0.002958 | 0.00074135
18 | 0.0078885 | 0.0019771
19 | 0.0044774 | 0.0011221
20 | 0.05044 | 0.012641
21 | 0.0040653 | 0.0010188
22 | 0.0028866 | 0.00072345
23 | 0.0048546 | 0.0012167
24 | 0.0083884 | 0.0021023
25 | 0.0049737 | 0.0012465
26 | 0.00017716 | 4.44e-05
27 | 0.0048772 | 0.0012223
28 | 0.016075 | 0.0040288
29 | 0.0020789 | 0.00052101
30 | 0.0013649 | 0.00034206
31 | 0.0013652 | 0.00034216
32 | 0.0046349 | 0.0011616
33 | 0.012815 | 0.0032118
34 | 0.0045705 | 0.0011455
35 | 0.002024 | 0.00050727
36 | 0.0014883 | 0.00037301
37 | 0.0013014 | 0.00032616
38 | 0.004277 | 0.0010719
39 | 0.0020575 | 0.00051565
40 | 0.011091 | 0.0027796
41 | 0.003892 | 0.00097542
42 | 0.0030772 | 0.00077121
43 | 0.0078855 | 0.0019763
44 | 0.0056243 | 0.0014096
45 | 0.0028105 | 0.00070437
46 | 0.0032613 | 0.00081736
47 | 0.0028691 | 0.00071907
48 | 0.0035706 | 0.00089488
49 | 0.0039074 | 0.00097929
50 | 0.0025016 | 0.00062697
51 | 0.0014079 | 0.00035286
52 | 0.0013866 | 0.00034752
53 | 0.0052623 | 0.0013188
54 | 0.0010362 | 0.0002597
55 | 0.0031472 | 0.00078876
56 | 0.0038167 | 0.00095655
57 | 0.0022731 | 0.00056969
58 | 0.0052347 | 0.0013119
59 | 0.0022998 | 0.00057638
60 | 0.0013461 | 0.00033736
61 | 0.0046327 | 0.0011611
62 | 0.0056686 | 0.0014207
63 | 0.0016028 | 0.0004017
64 | 0.0012306 | 0.00030843
65 | 0.0015337 | 0.00038439
66 | 0.0024648 | 0.00061773
67 | 0.0013022 | 0.00032635
68 | 0.0016672 | 0.00041784
69 | 0.0013109 | 0.00032855
70 | 0.0013102 | 0.00032837
71 | 0.0020677 | 0.00051821
72 | 0.001615 | 0.00040475
73 | 0.0013111 | 0.0003286
74 | 0.001209 | 0.00030299
75 | 0.0013117 | 0.00032875
76 | 0.0013007 | 0.00032599
77 | 0.0028143 | 0.00070532
78 | 0.0044074 | 0.0011046
79 | 0.0038452 | 0.00096371
80 | 0.0033059 | 0.00082853
81 | 0.0028176 | 0.00070616
82 | 0.0044079 | 0.0011047
83 | 0.0028095 | 0.00070412
84 | 0.0027962 | 0.00070079
85 | 0.0027034 | 0.00067755
86 | 0.0058656 | 0.0014701
87 | 0.0022529 | 0.00056464
88 | 0.0020683 | 0.00051836
89 | 0.0030218 | 0.00075734
90 | 0.0017301 | 0.0004336
91 | 0.002254 | 0.00056491
92 | 0.0043267 | 0.0010844
93 | 0.001664 | 0.00041703
94 | 0.0045114 | 0.0011307
95 | 0.0084223 | 0.0021108
96 | 0.002252 | 0.00056439
97 | 0.0022529 | 0.00056464
98 | 0.0031903 | 0.00079957
99 | 0.0031903 | 0.00079958
100 | 0.0035661 | 0.00089374
101 | 0.0053508 | 0.001341
102 | 0.0022525 | 0.00056453
103 | 0.0015324 | 0.00038405
104 | 0.0032946 | 0.00082571
105 | 0.0029822 | 0.00074742
106 | 0.0028328 | 0.00070996
107 | 0.0014407 | 0.00036107
108 | 0.0014835 | 0.00037179
109 | 0.0015554 | 0.00038983
110 | 0.0015324 | 0.00038405
111 | 0.0015324 | 0.00038405
112 | 0.0019255 | 0.00048258
113 | 0.0013553 | 0.00033966
114 | 0.0062404 | 0.001564
115 | 0.0021527 | 0.00053951
116 | 0.0021518 | 0.00053929
117 | 0.0021508 | 0.00053904
118 | 0.0035771 | 0.00089651
119 | 0.0031001 | 0.00077697
120 | 0.0031007 | 0.00077711
121 | 0.0039289 | 0.00098466
122 | 0.0062717 | 0.0015718
123 | 0.0023801 | 0.0005965
124 | 0.0030921 | 0.00077496
125 | 0.0022452 | 0.00056271
126 | 0.002276 | 0.00057042
127 | 0.0034922 | 0.00087524
128 | 0.0042757 | 0.0010716
129 | 0.0070336 | 0.0017628
130 | 0.0033361 | 0.00083611
131 | 0.0042733 | 0.001071
132 | 0.004274 | 0.0010712
133 | 0.0079928 | 0.0020032
134 | 0.0015352 | 0.00038477
135 | 0.0027443 | 0.00068778
136 | 0.0032126 | 0.00080515
137 | 0.0027486 | 0.00068888
138 | 0.0029828 | 0.00074757
139 | 0.0038928 | 0.00097562
140 | 0.0023824 | 0.00059709
141 | 0.0013529 | 0.00033906
142 | 0.0013542 | 0.0003394
143 | 0.0013522 | 0.00033889
144 | 0.0028143 | 0.00070532
145 | 0.0022525 | 0.00056454
146 | 0.0012102 | 0.0003033
147 | 0.0010919 | 0.00027365
148 | 0.0015321 | 0.00038399
149 | 0.0014579 | 0.00036539
150 | 0.0083588 | 0.0020949

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1