## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-124_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-124_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-124_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-124_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-124_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-124_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-124_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-124_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-124_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-124_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-124_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-124_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-124_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-124_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-124_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-124_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-124_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-124_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-124_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-124_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-124_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-124_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-124_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-124_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-124_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-124_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-124_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-124_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-124_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-124_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-124_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-124_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-124_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-124_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-124_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-124_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-124_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-124_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-124_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-124_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-124_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-124_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-124_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-124_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-124_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-124_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-124_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-124_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-124_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-124_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-124_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-124_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-124_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-124_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-124_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-124_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-124_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-124_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-124_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-124_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-124_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-124_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-124_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-124_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-124_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-124_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-124_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-124_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-124_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-124_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-124_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-124_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-124_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-124_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-124_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-124_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-124_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-124_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-124_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-124_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-124_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-124_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-124_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-124_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-124_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-124_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-124_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-124_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-124_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-124_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-124_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-124_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-124_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-124_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-124_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-124_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-124_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-124_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-124_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-124_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-124_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-124_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-124_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-124_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-124_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_509_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-124_0_3_load_0 | 0 | 0.069485 | 0.017414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-124_0_3_load_57 | 7 | 0.0020861 | 0.00052283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-124_0_3_load_58 | 9 | 0.010779 | 0.0027015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-124_0_3_load_74 | 11 | 0.01582 | 0.0039648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-124_0_3_load_77 | 13 | 0.035194 | 0.0088203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-124_0_3_load_76 | 14 | 0.011498 | 0.0028818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-124_0_3_load_61 | 19 | 0.0020771 | 0.00052057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-124_0_3_load_86 | 21 | 0.0010707 | 0.00026834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-124_0_3_load_68 | 23 | 0.0053759 | 0.0013473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-124_0_3_load_59 | 25 | 0.010171 | 0.0025491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-124_0_3_load_69 | 29 | 0.015339 | 0.0038444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-124_0_3_load_108 | 31 | 0.0010767 | 0.00026984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-124_0_3_load_104 | 34 | 0.012536 | 0.0031417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-124_0_3_load_81 | 35 | 0.0025632 | 0.0006424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-124_0_3_load_105 | 37 | 0.011705 | 0.0029336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-124_0_3_load_79 | 38 | 0.0011724 | 0.00029383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-124_0_3_load_24 | 39 | 0.00652 | 0.0016341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-124_0_3_load_75 | 40 | 0.0074752 | 0.0018735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-124_0_3_load_82 | 41 | 0.037156 | 0.0093122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-124_0_3_load_65 | 42 | 0.00046093 | 0.00011552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-124_0_3_load_83 | 43 | 0.069589 | 0.017441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-124_0_3_load_47 | 48 | 0.0010394 | 0.00026051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-124_0_3_load_102 | 50 | 0.00271 | 0.00067918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-124_0_3_load_88 | 52 | 0.00084037 | 0.00021062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-124_0_3_load_56 | 54 | 0.0014389 | 0.00036063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-124_0_3_load_80 | 56 | 0.0083586 | 0.0020949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-124_0_3_load_107 | 57 | 0.0042609 | 0.0010679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-124_0_3_load_78 | 59 | 0.0060951 | 0.0015276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-124_0_3_load_73 | 60 | 0.0030665 | 0.00076855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-124_0_3_load_25 | 61 | 0.0013507 | 0.00033852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-124_0_3_load_32 | 65 | 0.0010203 | 0.0002557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-124_0_3_load_40 | 67 | 0.0015712 | 0.00039377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-124_0_3_load_38 | 68 | 0.0023271 | 0.00058323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-124_0_3_load_29 | 70 | 0.0014497 | 0.00036333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-124_0_3_load_30 | 71 | 0.00067218 | 0.00016846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-124_0_3_load_43 | 73 | 0.0016975 | 0.00042543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-124_0_3_load_37 | 75 | 0.0019001 | 0.00047622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-124_0_3_load_31 | 76 | 0.0012946 | 0.00032445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-124_0_3_load_41 | 77 | 0.00067267 | 0.00016859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-124_0_3_load_33 | 78 | 0.0019334 | 0.00048456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-124_0_3_load_109 | 80 | 0.0018108 | 0.00045383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-124_0_3_load_106 | 82 | 0.0043166 | 0.0010818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-124_0_3_load_48 | 83 | 0.00016833 | 4.2188e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-124_0_3_load_101 | 84 | 0.001118 | 0.00028019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-124_0_3_load_87 | 85 | 0.00057943 | 0.00014522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-124_0_3_load_95 | 86 | 0.00055533 | 0.00013918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-124_0_3_load_91 | 87 | 0.0023131 | 0.00057972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-124_0_3_load_62 | 88 | 0.0018165 | 0.00045526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-124_0_3_load_63 | 89 | 0.0041023 | 0.0010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-124_0_3_load_66 | 91 | 0.0012905 | 0.00032343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-124_0_3_load_72 | 92 | 0.0018981 | 0.00047572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-124_0_3_load_84 | 93 | 0.00045219 | 0.00011333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-124_0_3_load_85 | 94 | 0.00051858 | 0.00012997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-124_0_3_load_103 | 95 | 0.00068519 | 0.00017172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-124_0_3_load_89 | 96 | 0.00074101 | 0.00018572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-124_0_3_load_90 | 97 | 0.0002966 | 7.4335e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-124_0_3_load_100 | 98 | 0.0015724 | 0.00039407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-124_0_3_load_92 | 99 | 0.00029378 | 7.3628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-124_0_3_load_94 | 100 | 0.00082408 | 0.00020653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-124_0_3_load_98 | 101 | 0.00082032 | 0.00020559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-124_0_3_load_99 | 102 | 0.0003511 | 8.7994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-124_0_3_load_96 | 103 | 0.00095766 | 0.00024001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-124_0_3_load_97 | 104 | 0.00055585 | 0.00013931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-124_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_230-124_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.035906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_230-124_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_230-124_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-124_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.068998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_230-124_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.051526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-124_0_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.03857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_230-124_0_3_line_7 |  | 4 | 39 | 0.01063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-124_0_3_line_8 |  | 5 | 24 | 0.009216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_230-124_0_3_line_9 |  | 5 | 19 | 0.023701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-124_0_3_line_10 |  | 6 | 11 | 0.019634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-124_0_3_line_11 |  | 7 | 8 | 0.011885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_230-124_0_3_line_12 |  | 8 | 9 | 0.021759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_230-124_0_3_line_13 |  | 8 | 10 | 0.010325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_230-124_0_3_line_14 |  | 9 | 41 | 0.08437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_230-124_0_3_line_15 |  | 10 | 33 | 0.036896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_230-124_0_3_line_16 |  | 10 | 34 | 0.016109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-124_0_3_line_17 |  | 12 | 13 | 0.0086244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-124_0_3_line_18 |  | 12 | 14 | 0.015057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-124_0_3_line_19 |  | 13 | 15 | 0.068265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_230-124_0_3_line_20 |  | 15 | 16 | 0.053496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_230-124_0_3_line_21 |  | 16 | 25 | 0.0271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_230-124_0_3_line_22 |  | 17 | 18 | 0.03163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-124_0_3_line_23 |  | 17 | 19 | 0.017806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-124_0_3_line_24 |  | 18 | 20 | 0.052616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-124_0_3_line_25 |  | 18 | 21 | 0.033616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-124_0_3_line_26 |  | 20 | 22 | 0.053592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-124_0_3_line_27 |  | 20 | 23 | 0.051681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-124_0_3_line_28 |  | 21 | 42 | 0.0285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-124_0_3_line_29 |  | 22 | 38 | 0.031723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-124_0_3_line_30 |  | 24 | 25 | 0.040175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_230-124_0_3_line_31 |  | 26 | 27 | 0.009721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-124_0_3_line_32 |  | 26 | 28 | 0.074586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-124_0_3_line_33 |  | 26 | 29 | 0.041647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-124_0_3_line_34 |  | 27 | 43 | 0.01646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-124_0_3_line_35 |  | 27 | 41 | 0.03995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-124_0_3_line_36 |  | 28 | 40 | 0.067235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-124_0_3_line_37 |  | 29 | 44 | 0.037458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-124_0_3_line_38 |  | 30 | 31 | 0.045737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-124_0_3_line_39 |  | 30 | 32 | 0.11572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-124_0_3_line_40 |  | 32 | 55 | 0.08785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_230-124_0_3_line_41 |  | 32 | 56 | 0.050511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_230-124_0_3_line_42 |  | 33 | 35 | 0.020522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_230-124_0_3_line_43 |  | 34 | 36 | 0.027496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-124_0_3_line_44 |  | 35 | 56 | 0.027993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_230-124_0_3_line_45 |  | 36 | 37 | 0.024848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-124_0_3_line_46 |  | 38 | 59 | 0.011161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-124_0_3_line_47 |  | 42 | 89 | 0.017913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-124_0_3_line_48 |  | 43 | 93 | 0.074985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-124_0_3_line_49 |  | 44 | 92 | 0.037039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-124_0_3_line_50 |  | 44 | 60 | 0.01805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-124_0_3_line_51 |  | 45 | 46 | 0.03839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-124_0_3_line_52 |  | 45 | 47 | 0.00945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-124_0_3_line_53 |  | 45 | 48 | 0.11033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-124_0_3_line_54 |  | 46 | 54 | 0.027992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-124_0_3_line_55 |  | 46 | 49 | 0.049828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-124_0_3_line_56 |  | 47 | 69 | 0.004109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-124_0_3_line_57 |  | 47 | 77 | 0.0096254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-124_0_3_line_58 |  | 48 | 83 | 0.062736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-124_0_3_line_59 |  | 49 | 50 | 0.035739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-124_0_3_line_60 |  | 50 | 84 | 0.023551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-124_0_3_line_61 |  | 51 | 52 | 0.046308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-124_0_3_line_62 |  | 51 | 53 | 0.01265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-124_0_3_line_63 |  | 52 | 85 | 0.011913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-124_0_3_line_64 |  | 53 | 86 | 0.011863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-124_0_3_line_65 |  | 53 | 87 | 0.047449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-124_0_3_line_66 |  | 55 | 57 | 0.010702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-124_0_3_line_67 |  | 55 | 58 | 0.017103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-124_0_3_line_68 |  | 58 | 82 | 0.010471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-124_0_3_line_69 |  | 58 | 81 | 0.06577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-124_0_3_line_70 |  | 61 | 62 | 0.041506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-124_0_3_line_71 |  | 62 | 63 | 0.011647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-124_0_3_line_72 |  | 62 | 64 | 0.0064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-124_0_3_line_73 |  | 63 | 65 | 0.0041199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-124_0_3_line_74 |  | 64 | 66 | 0.035671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-124_0_3_line_75 |  | 64 | 67 | 0.014779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-124_0_3_line_76 |  | 64 | 68 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-124_0_3_line_77 |  | 65 | 69 | 0.015022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-124_0_3_line_78 |  | 66 | 72 | 0.014932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-124_0_3_line_79 |  | 66 | 73 | 0.046676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-124_0_3_line_80 |  | 67 | 74 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-124_0_3_line_81 |  | 68 | 75 | 0.0027887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-124_0_3_line_82 |  | 70 | 71 | 0.0030838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-124_0_3_line_83 |  | 71 | 76 | 0.017905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-124_0_3_line_84 |  | 72 | 80 | 0.003133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-124_0_3_line_85 |  | 73 | 81 | 0.017641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-124_0_3_line_86 |  | 74 | 79 | 0.23586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-124_0_3_line_87 |  | 76 | 77 | 0.015457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-124_0_3_line_88 |  | 78 | 79 | 0.020547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-124_0_3_line_89 |  | 84 | 98 | 0.0018848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-124_0_3_line_90 |  | 85 | 96 | 0.027803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-124_0_3_line_91 |  | 86 | 102 | 0.012307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-124_0_3_line_92 |  | 88 | 89 | 0.031825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-124_0_3_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0047582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-124_0_3_line_94 |  | 90 | 91 | 0.040186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-124_0_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-124_0_3_line_96 |  | 94 | 95 | 0.023192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-124_0_3_line_97 |  | 96 | 97 | 0.00028121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-124_0_3_line_98 |  | 97 | 98 | 0.032252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-124_0_3_line_99 |  | 99 | 100 | 0.01122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-124_0_3_line_100 |  | 100 | 101 | 0.010445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-124_0_3_line_101 |  | 101 | 103 | 0.0014855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-124_0_3_line_102 |  | 102 | 104 | 0.010544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-124_0_3_line_103 |  | 103 | 104 | 0.0041089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-124_0_3_trafo_82 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 41 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2698953.8016 | 1261507.8226 | 2698984.3313 | 1261509.6126
1 | 2699020.1761 | 1261511.7141 | 2698984.3313 | 1261509.6126
2 | 2698934.6754 | 1261511.3723 | 2698947.8143 | 1261512.0815 | 2698953.8016 | 1261507.8226
3 | 2699020.1761 | 1261511.7141 | 2699020.6984 | 1261504.8284 | 2699038.2773 | 1261505.9235
4 | 2699020.1761 | 1261511.7141 | 2699020.6984 | 1261504.8284 | 2699021.776 | 1261489.9898 | 2699021.9897 | 1261484.8781 | 2699022.7456 | 1261468.0992 | 2699022.9711 | 1261463.1879 | 2699038.4818 | 1261464.026 | 2699038.774 | 1261459.1825
5 | 2698915.3253 | 1261502.1857 | 2698921.3101 | 1261502.575 | 2698926.4216 | 1261502.9163 | 2698927.0437 | 1261490.9613 | 2698935.6028 | 1261491.5383 | 2698934.6754 | 1261511.3723
6 | 2698934.6754 | 1261511.3723 | 2698932.3865 | 1261549.8743
7 | 2699038.2773 | 1261505.9235 | 2699037.5404 | 1261516.5275
8 | 2699038.774 | 1261459.1825 | 2699039.3275 | 1261449.9842
9 | 2699038.774 | 1261459.1825 | 2699015.1229 | 1261457.6433
10 | 2698915.3253 | 1261502.1857 | 2698916.3833 | 1261482.5806
11 | 2698928.8156 | 1261560.7036 | 2698930.1096 | 1261559.035 | 2698932.0007 | 1261556.3644 | 2698932.3865 | 1261549.8743
12 | 2698928.8156 | 1261560.7036 | 2698950.5277 | 1261562.1268
13 | 2698922.1347 | 1261568.1424 | 2698926.5014 | 1261565.2464 | 2698928.8156 | 1261560.7036
14 | 2698950.5277 | 1261562.1268 | 2698968.6836 | 1261563.317 | 2698970.2308 | 1261567.6798 | 2699031.6977 | 1261570.8065
15 | 2698885.3773 | 1261566.9936 | 2698917.5385 | 1261568.9885 | 2698922.1347 | 1261568.1424
16 | 2698922.1347 | 1261568.1424 | 2698925.2027 | 1261575.2996 | 2698924.7475 | 1261583.5876 | 2698924.7463 | 1261583.6087
17 | 2699215.7398 | 1261485.369 | 2699207.2096 | 1261484.0981
18 | 2699215.7398 | 1261485.369 | 2699230.4041 | 1261488.7833
19 | 2699139.5178 | 1261475.472 | 2699164.8537 | 1261477.7874 | 2699207.2096 | 1261484.0981
20 | 2699106.4849 | 1261453.9676 | 2699105.8872 | 1261463.0984 | 2699115.05 | 1261463.6301 | 2699140.3076 | 1261465.6772 | 2699139.9264 | 1261470.4303 | 2699139.5178 | 1261475.472
21 | 2699106.4849 | 1261453.9676 | 2699079.432 | 1261452.363
22 | 2698987.2251 | 1261435.3558 | 2698986.2041 | 1261440.5207 | 2698984.2891 | 1261451.3642 | 2698991.4273 | 1261451.7395 | 2698991.89 | 1261453.3597 | 2698993.7179 | 1261455.3697 | 2698997.3543 | 1261456.487
23 | 2698997.3543 | 1261456.487 | 2699015.1229 | 1261457.6433
24 | 2698937.0257 | 1261429.0332 | 2698938.5862 | 1261432.6066 | 2698977.2176 | 1261434.8546 | 2698987.2251 | 1261435.3558
25 | 2698987.2251 | 1261435.3558 | 2698992.5686 | 1261416.4409 | 2698998.9083 | 1261404.0027
26 | 2698900.1286 | 1261450.6006 | 2698917.6483 | 1261451.6387 | 2698920.5368 | 1261450.6084 | 2698922.8865 | 1261448.4571 | 2698924.1656 | 1261445.4315 | 2698924.4775 | 1261441.2 | 2698923.8176 | 1261436.9521 | 2698922.837 | 1261434.3002 | 2698927.9559 | 1261432.3954 | 2698937.0257 | 1261429.0332
27 | 2698937.0257 | 1261429.0332 | 2698917.7946 | 1261381.0636
28 | 2698998.9083 | 1261404.0027 | 2699004.039 | 1261393.9366 | 2699015.4921 | 1261381.1025
29 | 2698900.1286 | 1261450.6006 | 2698902.0127 | 1261418.9337
30 | 2699039.3275 | 1261449.9842 | 2699079.432 | 1261452.363
31 | 2699071.5966 | 1261572.8362 | 2699071.5951 | 1261567.9766 | 2699071.8122 | 1261563.1207
32 | 2699071.8122 | 1261563.1207 | 2699072.0555 | 1261557.598 | 2699073.6263 | 1261522.3288 | 2699082.7596 | 1261522.8155 | 2699092.8251 | 1261520.2931 | 2699107.0438 | 1261520.8762
33 | 2699071.8122 | 1261563.1207 | 2699113.3473 | 1261566.1744
34 | 2699071.5966 | 1261572.8362 | 2699087.9879 | 1261574.338
35 | 2699071.5966 | 1261572.8362 | 2699031.6977 | 1261570.8065
36 | 2699107.0438 | 1261520.8762 | 2699120.8606 | 1261482.0537 | 2699146.8731 | 1261482.9223
37 | 2699150.7115 | 1261568.7916 | 2699146.8556 | 1261568.6379 | 2699113.3473 | 1261566.1744
38 | 2698837.2634 | 1261597.8148 | 2698865.4174 | 1261633.9259
39 | 2698837.2634 | 1261597.8148 | 2698833.9835 | 1261600.6179 | 2698832.0398 | 1261636.1923 | 2698841.1624 | 1261636.8564 | 2698840.2083 | 1261663.2732 | 2698845.5603 | 1261663.6407 | 2698866.1717 | 1261664.975 | 2698880.3242 | 1261665.8901
40 | 2698871.504 | 1261739.0581 | 2698862.6748 | 1261717.7042 | 2698859.846 | 1261711.563 | 2698858.3052 | 1261707.7119 | 2698856.6056 | 1261703.4467 | 2698861.1759 | 1261701.4325 | 2698868.5506 | 1261697.5637 | 2698875.4399 | 1261686.6699 | 2698877.8087 | 1261680.6601 | 2698877.996 | 1261676.6711 | 2698878.2616 | 1261671.1599 | 2698879.9405 | 1261671.2547 | 2698880.3242 | 1261665.8901
41 | 2698880.3242 | 1261665.8901 | 2698880.4333 | 1261664.324 | 2698883.0429 | 1261615.4529
42 | 2698885.3773 | 1261566.9936 | 2698884.4265 | 1261587.4939
43 | 2698923.2175 | 1261611.0623 | 2698924.2847 | 1261591.8756 | 2698924.7463 | 1261583.6087
44 | 2698883.0429 | 1261615.4529 | 2698883.7034 | 1261603.0841 | 2698884.4265 | 1261587.4939
45 | 2698923.2175 | 1261611.0623 | 2698921.8328 | 1261635.872
46 | 2698902.6756 | 1261407.792 | 2698902.0127 | 1261418.9337
47 | 2699029.4568 | 1261370.0898 | 2699019.3311 | 1261376.8007 | 2699015.4921 | 1261381.1025
48 | 2699087.9879 | 1261574.338 | 2699127.3014 | 1261577.9401 | 2699145.3231 | 1261581.823 | 2699150.2082 | 1261586.2196 | 2699151.2997 | 1261590.7861 | 2699148.2551 | 1261595.728 | 2699148.2551 | 1261595.728
49 | 2699150.7115 | 1261568.7916 | 2699187.8482 | 1261569.7927
50 | 2699150.7115 | 1261568.7916 | 2699152.1333 | 1261550.7976
51 | 2699002.1483 | 1261734.9619 | 2699005.5702 | 1261725.0332 | 2699009.303 | 1261716.333 | 2699014.9285 | 1261702.1711 | 2699011.9479 | 1261701.0537
52 | 2699002.1483 | 1261734.9619 | 2698999.5469 | 1261744.048
53 | 2699002.1483 | 1261734.9619 | 2699044.5205 | 1261729.7224 | 2699052.3104 | 1261728.5074 | 2699069.1216 | 1261721.8612 | 2699074.3247 | 1261720.3137 | 2699080.1427 | 1261719.8552 | 2699110.5112 | 1261718.2225
54 | 2699011.9479 | 1261701.0537 | 2699009.0273 | 1261699.9483 | 2699003.0574 | 1261699.5814 | 2698996.8049 | 1261695.8404 | 2698985.8343 | 1261699.6147
55 | 2699011.9479 | 1261701.0537 | 2699014.518 | 1261693.8352 | 2699018.0281 | 1261694.3833 | 2699023.6958 | 1261695.2455 | 2699024.7711 | 1261693.1396 | 2699026.2844 | 1261690.9742 | 2699028.4149 | 1261689.3085 | 2699031.8882 | 1261688.4549 | 2699038.6795 | 1261688.8244 | 2699039.2807 | 1261680.3831 | 2699039.5599 | 1261674.0604
56 | 2698998.4182 | 1261747.999 | 2698999.5469 | 1261744.048
57 | 2698999.5469 | 1261744.048 | 2699009.1415 | 1261743.2772
58 | 2699173.1575 | 1261716.1699 | 2699160.8658 | 1261715.5153 | 2699110.5112 | 1261718.2225
59 | 2699039.5599 | 1261674.0604 | 2699075.2499 | 1261675.9281
60 | 2699075.2499 | 1261675.9281 | 2699098.7692 | 1261677.159
61 | 2699219.0469 | 1261683.4534 | 2699172.802 | 1261681.0333
62 | 2699220.6291 | 1261670.903 | 2699219.0469 | 1261683.4534
63 | 2699160.9056 | 1261680.4107 | 2699172.802 | 1261681.0333
64 | 2699220.6291 | 1261670.903 | 2699212.8286 | 1261661.9648 | 2699212.8286 | 1261661.9648
65 | 2699220.6291 | 1261670.903 | 2699227.0519 | 1261665.8399 | 2699239.4403 | 1261662.7563 | 2699240.9353 | 1261636.2946
66 | 2698871.504 | 1261739.0581 | 2698861.6005 | 1261743.1849
67 | 2698871.504 | 1261739.0581 | 2698877.8851 | 1261754.9333
68 | 2698877.8851 | 1261754.9333 | 2698868.0929 | 1261758.7172
69 | 2698918.432 | 1261799.759 | 2698897.8411 | 1261793.6208 | 2698894.006 | 1261791.3326 | 2698892.2797 | 1261789.113 | 2698886.4677 | 1261776.1608 | 2698884.659 | 1261771.6603 | 2698877.8851 | 1261754.9333
70 | 2698989.9569 | 1261777.6039 | 2698949.9269 | 1261766.6326
71 | 2698989.9569 | 1261777.6039 | 2698993.1588 | 1261766.4039
72 | 2698988.196 | 1261783.7573 | 2698989.9569 | 1261777.6039
73 | 2698993.1588 | 1261766.4039 | 2698994.2908 | 1261762.4425
74 | 2698988.196 | 1261783.7573 | 2698953.6564 | 1261774.4496
75 | 2698988.196 | 1261783.7573 | 2698984.2576 | 1261798.0017
76 | 2698988.196 | 1261783.7573 | 2699001.4934 | 1261799.2591
77 | 2698998.4182 | 1261747.999 | 2698994.2908 | 1261762.4425
78 | 2698949.1078 | 1261788.674 | 2698950.5837 | 1261784.2395 | 2698953.6564 | 1261774.4496
79 | 2698953.6564 | 1261774.4496 | 2698924.6083 | 1261766.624 | 2698922.7654 | 1261776.7793 | 2698920.967 | 1261782.7867
80 | 2698979.1555 | 1261816.455 | 2698984.2576 | 1261798.0017
81 | 2699003.8325 | 1261800.7775 | 2699001.4934 | 1261799.2591
82 | 2699016.6826 | 1261761.8494 | 2699015.8602 | 1261764.8215
83 | 2699016.6826 | 1261761.8494 | 2699021.4575 | 1261744.593
84 | 2698946.0931 | 1261787.7895 | 2698949.1078 | 1261788.674
85 | 2698918.432 | 1261799.759 | 2698919.6419 | 1261797.7109 | 2698920.1597 | 1261795.5845 | 2698919.2424 | 1261791.4101 | 2698920.6421 | 1261783.8718 | 2698920.967 | 1261782.7867
86 | 2698979.1555 | 1261816.455 | 2698974.4179 | 1261833.8567 | 2699005.4552 | 1261843.9287 | 2699013.9894 | 1261853.1569 | 2699023.3195 | 1261858.9622 | 2699088.7199 | 1261875.7711 | 2699096.869 | 1261844.1372 | 2699103.9701 | 1261816.578 | 2699112.1998 | 1261784.6342
87 | 2699009.1415 | 1261743.2772 | 2699022.1099 | 1261742.2352 | 2699021.4575 | 1261744.593
88 | 2699112.1998 | 1261784.6342 | 2699117.3263 | 1261764.7371
89 | 2699100.6514 | 1261677.2575 | 2699098.7692 | 1261677.159
90 | 2699160.9056 | 1261680.4107 | 2699133.1401 | 1261678.9577
91 | 2699212.8286 | 1261661.9648 | 2699213.634 | 1261649.6846
92 | 2699057.5471 | 1261355.3979 | 2699040.6548 | 1261362.6683 | 2699029.4568 | 1261370.0898
93 | 2699061.9177 | 1261353.5168 | 2699057.5471 | 1261355.3979
94 | 2699061.9177 | 1261353.5168 | 2699060.0387 | 1261348.7148 | 2699056.0723 | 1261345.7014 | 2699051.7824 | 1261344.4508 | 2699041.275 | 1261326.5492 | 2699040.6467 | 1261321.7681
95 | 2699134.0062 | 1261602.1959 | 2699137.0508 | 1261601.0001 | 2699148.2551 | 1261595.728
96 | 2699134.0062 | 1261602.1959 | 2699112.4194 | 1261610.6736
97 | 2699132.8593 | 1261678.943 | 2699133.1401 | 1261678.9577
98 | 2699100.6514 | 1261677.2575 | 2699132.8593 | 1261678.943
99 | 2699215.3737 | 1261623.1583 | 2699215.7252 | 1261617.7994 | 2699218.8764 | 1261612.8717
100 | 2699215.3737 | 1261623.1583 | 2699214.6901 | 1261633.5813
101 | 2699214.5929 | 1261635.0635 | 2699214.6901 | 1261633.5813
102 | 2699214.324 | 1261639.1636 | 2699213.634 | 1261649.6846
103 | 2699214.5929 | 1261635.0635 | 2699214.324 | 1261639.1636

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698984.3313 | 1261509.6126
1 | 2698953.8016 | 1261507.8226
2 | 2699020.1761 | 1261511.7141
3 | 2698934.6754 | 1261511.3723
4 | 2699038.2773 | 1261505.9235
5 | 2699038.774 | 1261459.1825
6 | 2698915.3253 | 1261502.1857
7 | 2698932.3865 | 1261549.8743
8 | 2698928.8156 | 1261560.7036
9 | 2698950.5277 | 1261562.1268
10 | 2698922.1347 | 1261568.1424
11 | 2698916.3833 | 1261482.5806
12 | 2699215.7398 | 1261485.369
13 | 2699207.2096 | 1261484.0981
14 | 2699230.4041 | 1261488.7833
15 | 2699139.5178 | 1261475.472
16 | 2699106.4849 | 1261453.9676
17 | 2698997.3543 | 1261456.487
18 | 2698987.2251 | 1261435.3558
19 | 2699015.1229 | 1261457.6433
20 | 2698937.0257 | 1261429.0332
21 | 2698998.9083 | 1261404.0027
22 | 2698900.1286 | 1261450.6006
23 | 2698917.7946 | 1261381.0636
24 | 2699039.3275 | 1261449.9842
25 | 2699079.432 | 1261452.363
26 | 2699071.8122 | 1261563.1207
27 | 2699071.5966 | 1261572.8362
28 | 2699107.0438 | 1261520.8762
29 | 2699113.3473 | 1261566.1744
30 | 2698837.2634 | 1261597.8148
31 | 2698865.4174 | 1261633.9259
32 | 2698880.3242 | 1261665.8901
33 | 2698885.3773 | 1261566.9936
34 | 2698924.7463 | 1261583.6087
35 | 2698884.4265 | 1261587.4939
36 | 2698923.2175 | 1261611.0623
37 | 2698921.8328 | 1261635.872
38 | 2698902.0127 | 1261418.9337
39 | 2699037.5404 | 1261516.5275
40 | 2699146.8731 | 1261482.9223
41 | 2699031.6977 | 1261570.8065
42 | 2699015.4921 | 1261381.1025
43 | 2699087.9879 | 1261574.338
44 | 2699150.7115 | 1261568.7916
45 | 2699002.1483 | 1261734.9619
46 | 2699011.9479 | 1261701.0537
47 | 2698999.5469 | 1261744.048
48 | 2699110.5112 | 1261718.2225
49 | 2699039.5599 | 1261674.0604
50 | 2699075.2499 | 1261675.9281
51 | 2699219.0469 | 1261683.4534
52 | 2699172.802 | 1261681.0333
53 | 2699220.6291 | 1261670.903
54 | 2698985.8343 | 1261699.6147
55 | 2698871.504 | 1261739.0581
56 | 2698883.0429 | 1261615.4529
57 | 2698861.6005 | 1261743.1849
58 | 2698877.8851 | 1261754.9333
59 | 2698902.6756 | 1261407.792
60 | 2699152.1333 | 1261550.7976
61 | 2698949.9269 | 1261766.6326
62 | 2698989.9569 | 1261777.6039
63 | 2698993.1588 | 1261766.4039
64 | 2698988.196 | 1261783.7572
65 | 2698994.2908 | 1261762.4425
66 | 2698953.6564 | 1261774.4496
67 | 2698984.2576 | 1261798.0017
68 | 2699001.4934 | 1261799.2591
69 | 2698998.4182 | 1261747.999
70 | 2699015.8602 | 1261764.8215
71 | 2699016.6826 | 1261761.8494
72 | 2698949.1078 | 1261788.674
73 | 2698920.967 | 1261782.7867
74 | 2698979.1555 | 1261816.455
75 | 2699003.8325 | 1261800.7775
76 | 2699021.4575 | 1261744.593
77 | 2699009.1415 | 1261743.2772
78 | 2699117.3263 | 1261764.7371
79 | 2699112.1998 | 1261784.6342
80 | 2698946.0931 | 1261787.7895
81 | 2698918.432 | 1261799.759
82 | 2698868.0929 | 1261758.7172
83 | 2699173.1575 | 1261716.1699
84 | 2699098.7692 | 1261677.159
85 | 2699160.9056 | 1261680.4107
86 | 2699212.8286 | 1261661.9648
87 | 2699240.9353 | 1261636.2946
88 | 2699057.5471 | 1261355.3979
89 | 2699029.4568 | 1261370.0898
90 | 2699061.9177 | 1261353.5168
91 | 2699040.6467 | 1261321.7681
92 | 2699187.8482 | 1261569.7927
93 | 2699148.2551 | 1261595.728
94 | 2699134.0062 | 1261602.1959
95 | 2699112.4194 | 1261610.6736
96 | 2699133.1401 | 1261678.9577
97 | 2699132.8593 | 1261678.943
98 | 2699100.6514 | 1261677.2575
99 | 2699218.8764 | 1261612.8717
100 | 2699215.3737 | 1261623.1583
101 | 2699214.6901 | 1261633.5813
102 | 2699213.634 | 1261649.6846
103 | 2699214.5929 | 1261635.0635
104 | 2699214.324 | 1261639.1636
105 | 2699071.5966 | 1261572.8362

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9793 | -0.39656 | 0.069485 | 0.017414
1 | 0.98153 | -0.3532 | 0 | 0
2 | 0.97785 | -0.42495 | 0 | 0
3 | 0.98301 | -0.32432 | 0 | 0
4 | 0.9777 | -0.42786 | 0 | 0
5 | 0.97526 | -0.47561 | 0 | 0
6 | 0.98226 | -0.33903 | 0 | 0
7 | 0.9861 | -0.26461 | 0.0020861 | 0.00052283
8 | 0.98706 | -0.24606 | 0 | 0
9 | 0.98963 | -0.19675 | 0.010779 | 0.0027015
10 | 0.98668 | -0.25343 | 0 | 0
11 | 0.98197 | -0.34465 | 0.01582 | 0.0039648
12 | 0.97061 | -0.5673 | 0 | 0
13 | 0.9707 | -0.56546 | 0.035194 | 0.0088203
14 | 0.97045 | -0.5705 | 0.011498 | 0.0028818
15 | 0.97219 | -0.53602 | 0 | 0
16 | 0.97336 | -0.51302 | 0 | 0
17 | 0.97439 | -0.4928 | 0 | 0
18 | 0.97376 | -0.50524 | 0 | 0
19 | 0.97474 | -0.48581 | 0.0020771 | 0.00052057
20 | 0.97314 | -0.51748 | 0 | 0
21 | 0.97349 | -0.51064 | 0.0010707 | 0.00026834
22 | 0.97278 | -0.52465 | 0 | 0
23 | 0.97288 | -0.52259 | 0.0053759 | 0.0013473
24 | 0.97502 | -0.48041 | 0 | 0
25 | 0.97395 | -0.50138 | 0.010171 | 0.0025491
26 | 0.99615 | -0.073955 | 0 | 0
27 | 0.9964 | -0.069211 | 0 | 0
28 | 0.99564 | -0.083758 | 0 | 0
29 | 0.99538 | -0.088822 | 0.015339 | 0.0038444
30 | 0.98336 | -0.31784 | 0 | 0
31 | 0.98331 | -0.31873 | 0.0010767 | 0.00026984
32 | 0.98347 | -0.31559 | 0 | 0
33 | 0.98573 | -0.27179 | 0 | 0
34 | 0.98632 | -0.26043 | 0.012536 | 0.0031417
35 | 0.9852 | -0.28201 | 0.0025632 | 0.0006424
36 | 0.98603 | -0.2662 | 0 | 0
37 | 0.98576 | -0.27141 | 0.011705 | 0.0029336
38 | 0.97256 | -0.5289 | 0.0011724 | 0.00029383
39 | 0.97764 | -0.42913 | 0.00652 | 0.0016341
40 | 0.99518 | -0.0926 | 0.0074752 | 0.0018735
41 | 1 | 0 | -0.37129 | -0.094894
42 | 0.97328 | -0.51466 | 0.00046093 | 0.00011552
43 | 0.99533 | -0.089822 | 0.069589 | 0.017441
44 | 0.99521 | -0.092096 | 0 | 0
45 | 0.97489 | -0.48351 | 0 | 0
46 | 0.97431 | -0.49477 | 0 | 0
47 | 0.97504 | -0.48053 | 0 | 0
48 | 0.97476 | -0.48596 | 0.0010394 | 0.00026051
49 | 0.97364 | -0.50808 | 0 | 0
50 | 0.97315 | -0.51764 | 0.00271 | 0.00067918
51 | 0.97202 | -0.54011 | 0 | 0
52 | 0.97231 | -0.53441 | 0.00084037 | 0.00021062
53 | 0.97194 | -0.54167 | 0 | 0
54 | 0.97428 | -0.49551 | 0.0014389 | 0.00036063
55 | 0.9817 | -0.35008 | 0 | 0
56 | 0.98452 | -0.29532 | 0.0083586 | 0.0020949
57 | 0.98166 | -0.35091 | 0.0042609 | 0.0010679
58 | 0.98107 | -0.36223 | 0 | 0
59 | 0.9725 | -0.53015 | 0.0060951 | 0.0015276
60 | 0.99516 | -0.09307 | 0.0030665 | 0.00076855
61 | 0.97569 | -0.46765 | 0.0013507 | 0.00033852
62 | 0.97574 | -0.46663 | 0 | 0
63 | 0.9755 | -0.47139 | 0 | 0
64 | 0.97588 | -0.46386 | 0 | 0
65 | 0.97542 | -0.47307 | 0.0010203 | 0.0002557
66 | 0.97693 | -0.44338 | 0 | 0
67 | 0.97584 | -0.46481 | 0.0015712 | 0.00039377
68 | 0.9758 | -0.46544 | 0.0023271 | 0.00058323
69 | 0.97512 | -0.47893 | 0 | 0
70 | 0.97491 | -0.483 | 0.0014497 | 0.00036333
71 | 0.97492 | -0.48292 | 0.00067218 | 0.00016846
72 | 0.9769 | -0.44387 | 0 | 0
73 | 0.97837 | -0.41511 | 0.0016975 | 0.00042543
74 | 0.9758 | -0.46549 | 0 | 0
75 | 0.9758 | -0.46553 | 0.0019001 | 0.00047622
76 | 0.97495 | -0.48222 | 0.0012946 | 0.00032445
77 | 0.975 | -0.48125 | 0.00067267 | 0.00016859
78 | 0.97534 | -0.47459 | 0.0019334 | 0.00048456
79 | 0.97538 | -0.47386 | 0 | 0
80 | 0.97689 | -0.44398 | 0.0018108 | 0.00045383
81 | 0.97894 | -0.4039 | 0 | 0
82 | 0.98103 | -0.36305 | 0.0043166 | 0.0010818
83 | 0.97475 | -0.48616 | 0.00016833 | 4.2188e-05
84 | 0.97289 | -0.52276 | 0.001118 | 0.00028019
85 | 0.97239 | -0.53276 | 0.00057943 | 0.00014522
86 | 0.97189 | -0.54262 | 0.00055533 | 0.00013918
87 | 0.97184 | -0.54369 | 0.0023131 | 0.00057972
88 | 0.97307 | -0.51886 | 0.0018165 | 0.00045526
89 | 0.97316 | -0.51704 | 0.0041023 | 0.0010281
90 | 0.97306 | -0.51898 | 0 | 0
91 | 0.97302 | -0.51993 | 0.0012905 | 0.00032343
92 | 0.99515 | -0.093333 | 0.0018981 | 0.00047572
93 | 0.99521 | -0.09201 | 0.00045219 | 0.00011333
94 | 0.9952 | -0.092342 | 0.00051858 | 0.00012997
95 | 0.99518 | -0.092622 | 0.00068519 | 0.00017172
96 | 0.9726 | -0.52861 | 0.00074101 | 0.00018572
97 | 0.9726 | -0.52856 | 0.0002966 | 7.4335e-05
98 | 0.97288 | -0.52314 | 0.0015724 | 0.00039407
99 | 0.97179 | -0.54471 | 0.00029378 | 7.3628e-05
100 | 0.97179 | -0.54465 | 0.00082408 | 0.00020653
101 | 0.9718 | -0.54443 | 0.00082032 | 0.00020559
102 | 0.97185 | -0.54349 | 0.0003511 | 8.7994e-05
103 | 0.9718 | -0.54438 | 0.00095766 | 0.00024001
104 | 0.97181 | -0.54416 | 0.00055585 | 0.00013931
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.15691 | -0.039538 | 0.15724 | 0.039746 | 0.00032616 | 0.00020797 | 0.2385 | 0.2385 | 0.2385 | 0.9793 | -0.39656 | 0.98153 | -0.3532 | 32.7604
1 | 0.087426 | 0.022124 | -0.087307 | -0.022048 | 0.00011894 | 7.522e-05 | 0.13292 | 0.13292 | 0.13292 | 0.9793 | -0.39656 | 0.97785 | -0.42495 | 18.2578
2 | -0.15724 | -0.039746 | 0.15745 | 0.039885 | 0.00021812 | 0.00013908 | 0.2385 | 0.2385 | 0.2385 | 0.98153 | -0.3532 | 0.98301 | -0.32432 | 32.7604
3 | 0.0065213 | 0.0016345 | -0.0065204 | -0.0016342 | 9.0546e-07 | 2.7197e-07 | 0.0099236 | 0.0099237 | 0.0099237 | 0.97785 | -0.42495 | 0.9777 | -0.42786 | 2.7263
4 | 0.080785 | 0.020414 | -0.08059 | -0.02029 | 0.0001957 | 0.00012352 | 0.12299 | 0.12299 | 0.12299 | 0.97785 | -0.42495 | 0.97526 | -0.47561 | 16.8948
5 | 0.015835 | 0.0039737 | -0.015824 | -0.0039673 | 1.1104e-05 | 6.4536e-06 | 0.023972 | 0.023972 | 0.023972 | 0.98301 | -0.32432 | 0.98226 | -0.33903 | 6.5857
6 | -0.17329 | -0.043859 | 0.17379 | 0.044177 | 0.0004982 | 0.00031786 | 0.26247 | 0.26247 | 0.26247 | 0.98301 | -0.32432 | 0.9861 | -0.26461 | 36.0532
7 | 0.0065204 | 0.0016342 | -0.00652 | -0.0016341 | 3.9255e-07 | 1.1794e-07 | 0.0099237 | 0.0099238 | 0.0099238 | 0.9777 | -0.42786 | 0.97764 | -0.42913 | 2.7263
8 | 0.057079 | 0.014384 | -0.057066 | -0.014376 | 1.3115e-05 | 8.1634e-06 | 0.087117 | 0.087117 | 0.087117 | 0.97526 | -0.47561 | 0.97502 | -0.48041 | 11.9667
9 | 0.023511 | 0.0059061 | -0.023499 | -0.0058991 | 1.144e-05 | 7.0259e-06 | 0.035877 | 0.035877 | 0.035877 | 0.97526 | -0.47561 | 0.97474 | -0.48581 | 9.8562
10 | 0.015824 | 0.0039673 | -0.01582 | -0.0039648 | 4.231e-06 | 2.4594e-06 | 0.023972 | 0.023972 | 0.023972 | 0.98226 | -0.33903 | 0.98197 | -0.34465 | 6.5858
11 | -0.17587 | -0.044699 | 0.17603 | 0.0448 | 0.00015722 | 0.00010032 | 0.26561 | 0.26561 | 0.26561 | 0.9861 | -0.26461 | 0.98706 | -0.24606 | 36.4855
12 | -0.25624 | -0.065077 | 0.25685 | 0.065467 | 0.00060973 | 0.00038967 | 0.38659 | 0.38659 | 0.38659 | 0.98706 | -0.24606 | 0.98963 | -0.19675 | 53.1031
13 | 0.080207 | 0.020277 | -0.080179 | -0.02026 | 2.8333e-05 | 1.7869e-05 | 0.12098 | 0.12098 | 0.12098 | 0.98706 | -0.24606 | 0.98668 | -0.25343 | 16.6177
14 | -0.26763 | -0.068168 | 0.27019 | 0.069809 | 0.0025666 | 0.0016405 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028 | 0.98963 | -0.19675 | 1 | 0 | 55.3294
15 | 0.055924 | 0.014176 | -0.055874 | -0.014145 | 4.9275e-05 | 3.0595e-05 | 0.084396 | 0.084396 | 0.084396 | 0.98668 | -0.25343 | 0.98573 | -0.27179 | 11.5929
16 | 0.024255 | 0.0060835 | -0.024247 | -0.0060786 | 8.0834e-06 | 4.9677e-06 | 0.036581 | 0.036581 | 0.036581 | 0.98668 | -0.25343 | 0.98632 | -0.26043 | 10.0497
17 | -0.0115 | -0.0028827 | 0.011501 | 0.0028832 | 1.0053e-06 | 5.3679e-07 | 0.017631 | 0.017631 | 0.017631 | 0.97061 | -0.5673 | 0.9707 | -0.56546 | 4.8436
18 | 0.0115 | 0.0028827 | -0.011498 | -0.0028818 | 1.7551e-06 | 9.3719e-07 | 0.017631 | 0.017631 | 0.017631 | 0.97061 | -0.5673 | 0.97045 | -0.5705 | 4.8436
19 | -0.046695 | -0.011704 | 0.04676 | 0.011744 | 6.5581e-05 | 4.0281e-05 | 0.07158 | 0.071579 | 0.07158 | 0.9707 | -0.56546 | 0.97219 | -0.53602 | 9.8324
20 | -0.04676 | -0.011744 | 0.046812 | 0.011775 | 5.1391e-05 | 3.1562e-05 | 0.071579 | 0.071579 | 0.071579 | 0.97219 | -0.53602 | 0.97336 | -0.51302 | 9.8323
21 | -0.046812 | -0.011775 | 0.046838 | 0.011791 | 2.6034e-05 | 1.5988e-05 | 0.071579 | 0.071578 | 0.071579 | 0.97336 | -0.51302 | 0.97395 | -0.50138 | 9.8322
22 | 0.021415 | 0.0053742 | -0.021402 | -0.0053664 | 1.2688e-05 | 7.7264e-06 | 0.032706 | 0.032706 | 0.032706 | 0.97439 | -0.4928 | 0.97376 | -0.50524 | 8.9852
23 | -0.021415 | -0.0053742 | 0.021422 | 0.0053785 | 7.1426e-06 | 4.3494e-06 | 0.032706 | 0.032706 | 0.032706 | 0.97439 | -0.4928 | 0.97474 | -0.48581 | 8.9851
24 | 0.012656 | 0.0031746 | -0.012649 | -0.0031705 | 7.3812e-06 | 4.0699e-06 | 0.019341 | 0.019342 | 0.019342 | 0.97376 | -0.50524 | 0.97314 | -0.51748 | 5.3136
25 | 0.0087459 | 0.0021919 | -0.0087436 | -0.0021908 | 2.2516e-06 | 1.023e-06 | 0.013365 | 0.013365 | 0.013365 | 0.97376 | -0.50524 | 0.97349 | -0.51064 | 3.6716
26 | 0.0072718 | 0.001823 | -0.0072693 | -0.001822 | 2.4849e-06 | 9.2474e-07 | 0.011119 | 0.01112 | 0.01112 | 0.97314 | -0.51748 | 0.97278 | -0.52465 | 3.0549
27 | 0.0053772 | 0.0013475 | -0.0053759 | -0.0013473 | 1.3102e-06 | 1.9663e-07 | 0.0082222 | 0.0082224 | 0.0082224 | 0.97314 | -0.51748 | 0.97288 | -0.52259 | 2.2589
28 | 0.0076729 | 0.0019225 | -0.0076714 | -0.0019219 | 1.4701e-06 | 5.8659e-07 | 0.011728 | 0.011728 | 0.011728 | 0.97349 | -0.51064 | 0.97328 | -0.51466 | 3.2221
29 | 0.0072693 | 0.001822 | -0.0072679 | -0.0018215 | 1.4709e-06 | 5.4765e-07 | 0.01112 | 0.01112 | 0.01112 | 0.97278 | -0.52465 | 0.97256 | -0.5289 | 3.0549
30 | 0.057066 | 0.014376 | -0.057009 | -0.014341 | 5.717e-05 | 3.5588e-05 | 0.087117 | 0.087118 | 0.087118 | 0.97502 | -0.48041 | 0.97395 | -0.50138 | 11.9667
31 | -0.027801 | -0.0069727 | 0.027808 | 0.0069766 | 6.2875e-06 | 3.8974e-06 | 0.041531 | 0.041531 | 0.041531 | 0.99615 | -0.073955 | 0.9964 | -0.069211 | 11.4095
32 | 0.0074818 | 0.0018759 | -0.0074784 | -0.0018746 | 3.4939e-06 | 1.2656e-06 | 0.011176 | 0.011177 | 0.011177 | 0.99615 | -0.073955 | 0.99564 | -0.083758 | 3.0705
33 | 0.02032 | 0.0050968 | -0.020305 | -0.0050881 | 1.439e-05 | 8.6677e-06 | 0.030354 | 0.030354 | 0.030354 | 0.99615 | -0.073955 | 0.99538 | -0.088822 | 8.3391
34 | 0.071315 | 0.017899 | -0.071245 | -0.017854 | 7.0024e-05 | 4.4601e-05 | 0.10651 | 0.10651 | 0.10651 | 0.9964 | -0.069211 | 0.99533 | -0.089822 | 29.2613
35 | -0.099123 | -0.024876 | 0.099451 | 0.025085 | 0.00032834 | 0.00020961 | 0.14804 | 0.14804 | 0.14804 | 0.9964 | -0.069211 | 1 | 0 | 40.6708
36 | 0.0074784 | 0.0018746 | -0.0074752 | -0.0018735 | 3.1497e-06 | 1.1418e-06 | 0.011177 | 0.011177 | 0.011177 | 0.99564 | -0.083758 | 0.99518 | -0.0926 | 3.0706
37 | 0.0049657 | 0.0012437 | -0.0049649 | -0.0012437 | 7.7402e-07 | 8.5646e-09 | 0.0074231 | 0.0074232 | 0.0074232 | 0.99538 | -0.088822 | 0.99521 | -0.092096 | 2.0394
38 | 0.0010767 | 0.00026929 | -0.0010767 | -0.00026984 | 4.5526e-08 | -5.5107e-07 | 0.0016291 | 0.0016293 | 0.0016293 | 0.98336 | -0.31784 | 0.98331 | -0.31873 | 0.44762
39 | -0.0010767 | -0.00026929 | 0.0010769 | 0.0002679 | 1.1514e-07 | -1.3946e-06 | 0.0016291 | 0.0016286 | 0.0016291 | 0.98336 | -0.31784 | 0.98347 | -0.31559 | 0.44756
40 | 0.043771 | 0.011075 | -0.043698 | -0.011031 | 7.2328e-05 | 4.4064e-05 | 0.066264 | 0.066265 | 0.066265 | 0.98347 | -0.31559 | 0.9817 | -0.35008 | 9.1023
41 | -0.044848 | -0.011343 | 0.044891 | 0.01137 | 4.3654e-05 | 2.6655e-05 | 0.067892 | 0.067892 | 0.067892 | 0.98347 | -0.31559 | 0.98452 | -0.29532 | 9.3259
42 | 0.055874 | 0.014145 | -0.055847 | -0.014128 | 2.7408e-05 | 1.7018e-05 | 0.084396 | 0.084396 | 0.084396 | 0.98573 | -0.27179 | 0.9852 | -0.28201 | 11.5929
43 | 0.011711 | 0.0029369 | -0.011708 | -0.0029351 | 3.219e-06 | 1.7094e-06 | 0.017669 | 0.017669 | 0.017669 | 0.98632 | -0.26043 | 0.98603 | -0.2662 | 4.8541
44 | 0.053284 | 0.013486 | -0.05325 | -0.013465 | 3.4035e-05 | 2.107e-05 | 0.080525 | 0.080525 | 0.080525 | 0.9852 | -0.28201 | 0.98452 | -0.29532 | 11.0612
45 | 0.011708 | 0.0029351 | -0.011705 | -0.0029336 | 2.9091e-06 | 1.545e-06 | 0.017669 | 0.017669 | 0.017669 | 0.98603 | -0.2662 | 0.98576 | -0.27141 | 4.8542
46 | 0.0060955 | 0.0015277 | -0.0060951 | -0.0015276 | 3.6404e-07 | 9.449e-08 | 0.0093261 | 0.0093261 | 0.0093261 | 0.97256 | -0.5289 | 0.9725 | -0.53015 | 2.5621
47 | 0.0072105 | 0.0018064 | -0.0072097 | -0.0018061 | 8.1632e-07 | 2.9985e-07 | 0.011024 | 0.011024 | 0.011024 | 0.97328 | -0.51466 | 0.97316 | -0.51704 | 3.0285
48 | 0.0016562 | 0.00041367 | -0.001656 | -0.00041453 | 1.7234e-07 | -8.6418e-07 | 0.0024755 | 0.0024758 | 0.0024758 | 0.99533 | -0.089822 | 0.99521 | -0.09201 | 0.68017
49 | 0.0018982 | 0.00047531 | -0.0018981 | -0.00047572 | 1.1188e-07 | -4.0965e-07 | 0.0028381 | 0.0028382 | 0.0028382 | 0.99521 | -0.092096 | 0.99515 | -0.093333 | 0.77973
50 | 0.0030667 | 0.0007684 | -0.0030665 | -0.00076855 | 1.4231e-07 | -1.4345e-07 | 0.0045852 | 0.0045853 | 0.0045853 | 0.99521 | -0.092096 | 0.99516 | -0.09307 | 1.2597
51 | 0.016003 | 0.0040193 | -0.015994 | -0.0040142 | 8.5918e-06 | 5.0203e-06 | 0.024429 | 0.02443 | 0.02443 | 0.97489 | -0.48351 | 0.97431 | -0.49477 | 6.7114
52 | -0.017211 | -0.0043199 | 0.017213 | 0.0043213 | 2.446e-06 | 1.4476e-06 | 0.026272 | 0.026272 | 0.026272 | 0.97489 | -0.48351 | 0.97504 | -0.48053 | 7.2177
53 | 0.0012079 | 0.00030063 | -0.0012078 | -0.00030192 | 1.4057e-07 | -1.2856e-06 | 0.001843 | 0.0018435 | 0.0018435 | 0.97489 | -0.48351 | 0.97476 | -0.48596 | 0.50644
54 | 0.001439 | 0.00036032 | -0.0014389 | -0.00036063 | 5.0696e-08 | -3.1615e-07 | 0.0021976 | 0.0021977 | 0.0021977 | 0.97431 | -0.49477 | 0.97428 | -0.49551 | 0.60376
55 | 0.014555 | 0.0036539 | -0.014546 | -0.0036486 | 9.2356e-06 | 5.2907e-06 | 0.022232 | 0.022232 | 0.022232 | 0.97431 | -0.49477 | 0.97364 | -0.50808 | 6.1077
56 | -0.021303 | -0.0053458 | 0.021305 | 0.0053468 | 1.6289e-06 | 9.9122e-07 | 0.032513 | 0.032513 | 0.032513 | 0.97504 | -0.48053 | 0.97512 | -0.47893 | 8.9322
57 | 0.0040895 | 0.0010245 | -0.0040893 | -0.0010245 | 1.4059e-07 | -3.0073e-08 | 0.0062409 | 0.0062409 | 0.0062409 | 0.97504 | -0.48053 | 0.975 | -0.48125 | 1.7145
58 | 0.00016833 | 4.1407e-05 | -0.00016833 | -4.2188e-05 | 1.5518e-09 | -7.8104e-07 | 0.00025669 | 0.00025697 | 0.00025697 | 0.97476 | -0.48596 | 0.97475 | -0.48616 | 0.070596
59 | 0.014546 | 0.0036486 | -0.01454 | -0.0036448 | 6.6243e-06 | 3.7953e-06 | 0.022232 | 0.022232 | 0.022232 | 0.97364 | -0.50808 | 0.97315 | -0.51764 | 6.1078
60 | 0.01183 | 0.0029657 | -0.011827 | -0.0029641 | 2.8898e-06 | 1.5569e-06 | 0.018089 | 0.018089 | 0.018089 | 0.97315 | -0.51764 | 0.97289 | -0.52276 | 4.9694
61 | -0.0066724 | -0.0016712 | 0.0066743 | 0.0016718 | 1.8117e-06 | 5.8531e-07 | 0.010214 | 0.010214 | 0.010214 | 0.97202 | -0.54011 | 0.97231 | -0.53441 | 2.8061
62 | 0.0066724 | 0.0016712 | -0.006672 | -0.0016711 | 4.9491e-07 | 1.5996e-07 | 0.010214 | 0.010214 | 0.010214 | 0.97202 | -0.54011 | 0.97194 | -0.54167 | 2.8061
63 | -0.0075146 | -0.0018824 | 0.0075152 | 0.0018827 | 5.908e-07 | 2.3035e-07 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.97231 | -0.53441 | 0.97239 | -0.53276 | 3.1594
64 | 0.0043586 | 0.0010918 | -0.0043584 | -0.0010918 | 1.9809e-07 | -2.0245e-08 | 0.0066728 | 0.0066728 | 0.0066728 | 0.97194 | -0.54167 | 0.97189 | -0.54262 | 1.8332
65 | 0.0023133 | 0.00057927 | -0.0023131 | -0.00057972 | 2.2318e-07 | -4.4515e-07 | 0.0035415 | 0.0035417 | 0.0035417 | 0.97194 | -0.54167 | 0.97184 | -0.54369 | 0.97299
66 | 0.0042611 | 0.0010679 | -0.0042609 | -0.0010679 | 1.6742e-07 | -2.8158e-08 | 0.0064588 | 0.0064588 | 0.0064588 | 0.9817 | -0.35008 | 0.98166 | -0.35091 | 1.7744
67 | 0.039437 | 0.0099636 | -0.039414 | -0.0099491 | 2.294e-05 | 1.4465e-05 | 0.059806 | 0.059806 | 0.059806 | 0.9817 | -0.35008 | 0.98107 | -0.36223 | 16.4302
68 | 0.0043168 | 0.0010818 | -0.0043166 | -0.0010818 | 1.6833e-07 | -2.4487e-08 | 0.0065474 | 0.0065474 | 0.0065474 | 0.98107 | -0.36223 | 0.98103 | -0.36305 | 1.7987
69 | 0.035097 | 0.0088673 | -0.035028 | -0.0088233 | 6.9959e-05 | 4.3945e-05 | 0.053259 | 0.053259 | 0.053259 | 0.98107 | -0.36223 | 0.97894 | -0.4039 | 14.6316
70 | -0.0013507 | -0.00033852 | 0.0013508 | 0.00033804 | 6.6041e-08 | -4.7614e-07 | 0.0020599 | 0.0020597 | 0.0020599 | 0.97569 | -0.46765 | 0.97574 | -0.46663 | 0.56592
71 | 0.022338 | 0.0056103 | -0.022333 | -0.0056073 | 5.0696e-06 | 3.0991e-06 | 0.034069 | 0.034069 | 0.034069 | 0.97574 | -0.46663 | 0.9755 | -0.47139 | 9.3597
72 | -0.023688 | -0.0059484 | 0.023692 | 0.0059503 | 3.1328e-06 | 1.925e-06 | 0.036129 | 0.036129 | 0.036129 | 0.97574 | -0.46663 | 0.97588 | -0.46386 | 9.9256
73 | 0.022333 | 0.0056073 | -0.022331 | -0.0056062 | 1.7933e-06 | 1.0963e-06 | 0.034069 | 0.03407 | 0.03407 | 0.9755 | -0.47139 | 0.97542 | -0.47307 | 9.3598
74 | -0.031425 | -0.0078851 | 0.031455 | 0.0079043 | 3.0716e-05 | 1.9212e-05 | 0.047919 | 0.047919 | 0.047919 | 0.97588 | -0.46386 | 0.97693 | -0.44338 | 13.1647
75 | 0.0035057 | 0.00087539 | -0.0035055 | -0.00087547 | 1.5829e-07 | -8.3336e-08 | 0.0053442 | 0.0053443 | 0.0053443 | 0.97588 | -0.46386 | 0.97584 | -0.46481 | 1.4682
76 | 0.0042276 | 0.0010594 | -0.0042273 | -0.0010594 | 3.1825e-07 | -5.1476e-08 | 0.0064461 | 0.0064462 | 0.0064462 | 0.97588 | -0.46386 | 0.9758 | -0.46544 | 1.7709
77 | 0.021311 | 0.0053505 | -0.021305 | -0.0053468 | 5.9548e-06 | 3.6236e-06 | 0.032513 | 0.032513 | 0.032513 | 0.97542 | -0.47307 | 0.97512 | -0.47893 | 8.9322
78 | 0.0018108 | 0.00045363 | -0.0018108 | -0.00045379 | 4.2598e-08 | -1.5969e-07 | 0.0027581 | 0.0027582 | 0.0027582 | 0.97693 | -0.44338 | 0.9769 | -0.44387 | 0.75775
79 | -0.033266 | -0.0083579 | 0.033311 | 0.0083861 | 4.4952e-05 | 2.8184e-05 | 0.050677 | 0.050677 | 0.050677 | 0.97693 | -0.44338 | 0.97837 | -0.41511 | 13.9224
80 | 0.0019343 | 0.0004817 | -0.0019343 | -0.00048189 | 6.2417e-08 | -1.9923e-07 | 0.0029485 | 0.0029485 | 0.0029485 | 0.97584 | -0.46481 | 0.9758 | -0.46549 | 0.81004
81 | 0.0019001 | 0.00047619 | -0.0019001 | -0.00047622 | 8.7799e-09 | -2.9217e-08 | 0.0028975 | 0.0028976 | 0.0028976 | 0.9758 | -0.46544 | 0.9758 | -0.46553 | 0.79603
82 | -0.0014497 | -0.00036333 | 0.0014497 | 0.00036329 | 5.6618e-09 | -3.483e-08 | 0.0022127 | 0.0022127 | 0.0022127 | 0.97491 | -0.483 | 0.97492 | -0.48292 | 0.60788
83 | -0.0021219 | -0.00053176 | 0.0021219 | 0.00053158 | 7.0422e-08 | -1.782e-07 | 0.0032386 | 0.0032385 | 0.0032386 | 0.97492 | -0.48292 | 0.97495 | -0.48222 | 0.88973
84 | 0.0018108 | 0.00045379 | -0.0018108 | -0.00045383 | 8.9381e-09 | -3.3505e-08 | 0.0027582 | 0.0027582 | 0.0027582 | 0.9769 | -0.44387 | 0.97689 | -0.44398 | 0.75775
85 | -0.035009 | -0.0088115 | 0.035028 | 0.0088233 | 1.8765e-05 | 1.1788e-05 | 0.053259 | 0.053259 | 0.053259 | 0.97837 | -0.41511 | 0.97894 | -0.4039 | 14.6316
86 | 0.0019343 | 0.00048189 | -0.0019335 | -0.00048435 | 7.6924e-07 | -2.4528e-06 | 0.0029485 | 0.0029496 | 0.0029496 | 0.9758 | -0.46549 | 0.97538 | -0.47386 | 0.81033
87 | -0.0034165 | -0.00085603 | 0.0034167 | 0.00085594 | 1.5759e-07 | -9.1896e-08 | 0.0052144 | 0.0052143 | 0.0052144 | 0.97495 | -0.48222 | 0.975 | -0.48125 | 1.4325
88 | -0.0019334 | -0.00048456 | 0.0019335 | 0.00048435 | 6.7038e-08 | -2.1354e-07 | 0.0029497 | 0.0029496 | 0.0029497 | 0.97534 | -0.47459 | 0.97538 | -0.47386 | 0.81036
89 | 0.010709 | 0.0026839 | -0.010709 | -0.0026838 | 1.8961e-07 | 9.7944e-08 | 0.016379 | 0.016379 | 0.016379 | 0.97289 | -0.52276 | 0.97288 | -0.52314 | 4.4997
90 | -0.0080946 | -0.0020279 | 0.0080962 | 0.0020286 | 1.5997e-06 | 6.7883e-07 | 0.012387 | 0.012387 | 0.012387 | 0.97239 | -0.53276 | 0.9726 | -0.52861 | 3.4029
91 | 0.0038031 | 0.00095265 | -0.0038029 | -0.0009527 | 1.5646e-07 | -5.2364e-08 | 0.0058226 | 0.0058226 | 0.0058226 | 0.97189 | -0.54262 | 0.97185 | -0.54349 | 1.5996
92 | -0.0031071 | -0.00077817 | 0.0031073 | 0.00077795 | 2.6939e-07 | -2.2296e-07 | 0.0047512 | 0.004751 | 0.0047512 | 0.97307 | -0.51886 | 0.97316 | -0.51704 | 1.3053
93 | 0.0012906 | 0.00032291 | -0.0012905 | -0.00032296 | 6.9482e-09 | -5.466e-08 | 0.0019733 | 0.0019733 | 0.0019733 | 0.97307 | -0.51886 | 0.97306 | -0.51898 | 0.54213
94 | 0.0012905 | 0.00032296 | -0.0012905 | -0.00032343 | 5.8688e-08 | -4.6161e-07 | 0.0019733 | 0.0019735 | 0.0019735 | 0.97306 | -0.51898 | 0.97302 | -0.51993 | 0.54218
95 | 0.0012038 | 0.00030121 | -0.0012038 | -0.0003014 | 1.9014e-08 | -1.9123e-07 | 0.0017997 | 0.0017998 | 0.0017998 | 0.99521 | -0.09201 | 0.9952 | -0.092342 | 0.49445
96 | 0.0006852 | 0.00017143 | -0.00068519 | -0.00017172 | 9.1275e-09 | -2.955e-07 | 0.0010244 | 0.0010245 | 0.0010245 | 0.9952 | -0.092342 | 0.99518 | -0.092622 | 0.28146
97 | -0.0088373 | -0.0022143 | 0.0088373 | 0.0022143 | 1.9277e-08 | 8.8478e-09 | 0.01352 | 0.01352 | 0.01352 | 0.9726 | -0.52861 | 0.9726 | -0.52856 | 3.7144
98 | -0.0091339 | -0.0022886 | 0.0091362 | 0.0022897 | 2.3617e-06 | 1.1111e-06 | 0.013974 | 0.013974 | 0.013974 | 0.9726 | -0.52856 | 0.97288 | -0.52314 | 3.839
99 | -0.00029378 | -7.3628e-05 | 0.00029378 | 7.349e-05 | 8.513e-10 | -1.3846e-07 | 0.00044984 | 0.00044979 | 0.00044984 | 0.97179 | -0.54471 | 0.97179 | -0.54465 | 0.12358
100 | -0.0011179 | -0.00028002 | 0.0011179 | 0.0002799 | 1.1475e-08 | -1.2207e-07 | 0.0017116 | 0.0017116 | 0.0017116 | 0.97179 | -0.54465 | 0.9718 | -0.54443 | 0.47023
101 | -0.0019382 | -0.00048549 | 0.0019382 | 0.00048548 | 4.9059e-09 | -1.5265e-08 | 0.0029677 | 0.0029677 | 0.0029677 | 0.9718 | -0.54443 | 0.9718 | -0.54438 | 0.81529
102 | 0.0034518 | 0.00086471 | -0.0034517 | -0.00086477 | 1.1044e-07 | -5.996e-08 | 0.005285 | 0.0052851 | 0.0052851 | 0.97185 | -0.54349 | 0.97181 | -0.54416 | 1.4519
103 | -0.0028959 | -0.00072549 | 0.0028959 | 0.00072546 | 3.0293e-08 | -3.1521e-08 | 0.004434 | 0.004434 | 0.004434 | 0.9718 | -0.54438 | 0.97181 | -0.54416 | 1.2181

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40845 | 0.10421

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.069485 | 0.017414
1 | 0.0020861 | 0.00052283
2 | 0.010779 | 0.0027015
3 | 0.01582 | 0.0039648
4 | 0.035194 | 0.0088203
5 | 0.011498 | 0.0028818
6 | 0.0020771 | 0.00052057
7 | 0.0010707 | 0.00026834
8 | 0.0053759 | 0.0013473
9 | 0.010171 | 0.0025491
10 | 0.015339 | 0.0038444
11 | 0.0010767 | 0.00026984
12 | 0.012536 | 0.0031417
13 | 0.0025632 | 0.0006424
14 | 0.011705 | 0.0029336
15 | 0.0011724 | 0.00029383
16 | 0.00652 | 0.0016341
17 | 0.0074752 | 0.0018735
18 | 0.037156 | 0.0093122
19 | 0.00046093 | 0.00011552
20 | 0.069589 | 0.017441
21 | 0.0010394 | 0.00026051
22 | 0.00271 | 0.00067918
23 | 0.00084037 | 0.00021062
24 | 0.0014389 | 0.00036063
25 | 0.0083586 | 0.0020949
26 | 0.0042609 | 0.0010679
27 | 0.0060951 | 0.0015276
28 | 0.0030665 | 0.00076855
29 | 0.0013507 | 0.00033852
30 | 0.0010203 | 0.0002557
31 | 0.0015712 | 0.00039377
32 | 0.0023271 | 0.00058323
33 | 0.0014497 | 0.00036333
34 | 0.00067218 | 0.00016846
35 | 0.0016975 | 0.00042543
36 | 0.0019001 | 0.00047622
37 | 0.0012946 | 0.00032445
38 | 0.00067267 | 0.00016859
39 | 0.0019334 | 0.00048456
40 | 0.0018108 | 0.00045383
41 | 0.0043166 | 0.0010818
42 | 0.00016833 | 4.2188e-05
43 | 0.001118 | 0.00028019
44 | 0.00057943 | 0.00014522
45 | 0.00055533 | 0.00013918
46 | 0.0023131 | 0.00057972
47 | 0.0018165 | 0.00045526
48 | 0.0041023 | 0.0010281
49 | 0.0012905 | 0.00032343
50 | 0.0018981 | 0.00047572
51 | 0.00045219 | 0.00011333
52 | 0.00051858 | 0.00012997
53 | 0.00068519 | 0.00017172
54 | 0.00074101 | 0.00018572
55 | 0.0002966 | 7.4335e-05
56 | 0.0015724 | 0.00039407
57 | 0.00029378 | 7.3628e-05
58 | 0.00082408 | 0.00020653
59 | 0.00082032 | 0.00020559
60 | 0.0003511 | 8.7994e-05
61 | 0.00095766 | 0.00024001
62 | 0.00055585 | 0.00013931

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1