## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-125_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-125_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-125_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-125_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-125_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-125_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-125_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-125_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-125_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-125_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-125_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-125_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-125_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-125_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-125_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-125_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-125_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-125_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-125_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-125_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-125_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-125_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-125_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-125_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-125_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-125_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-125_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-125_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-125_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-125_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-125_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-125_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-125_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-125_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-125_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-125_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-125_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-125_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-125_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-125_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-125_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-125_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-125_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-125_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-125_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-125_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-125_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-125_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-125_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-125_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-125_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-125_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-125_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-125_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-125_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-125_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-125_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-125_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-125_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-125_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-125_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-125_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-125_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-125_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-125_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-125_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-125_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-125_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-125_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-125_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-125_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-125_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-125_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-125_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-125_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-125_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-125_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-125_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-125_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-125_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-125_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-125_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-125_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-125_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-125_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-125_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-125_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-125_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-125_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-125_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-125_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-125_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-125_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-125_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-125_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-125_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-125_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-125_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-125_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-125_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-125_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-125_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-125_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-125_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-125_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-125_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-125_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-125_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-125_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-125_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-125_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-125_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-125_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-125_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-125_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-125_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-125_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-125_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-125_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-125_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-125_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-125_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-125_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-125_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-125_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-125_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-125_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-125_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-125_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-125_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-125_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-125_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-125_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-125_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-125_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-125_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-125_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-125_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-125_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-125_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-125_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-125_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-125_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-125_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-125_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-125_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-125_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-125_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-125_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-125_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-125_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-125_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-125_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-125_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-125_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-125_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-125_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-125_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-125_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-125_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-125_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-125_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-125_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-125_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-125_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-125_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-125_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-125_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-125_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-125_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-125_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_230-125_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_230-125_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_230-125_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_230-125_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_230-125_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_230-125_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_230-125_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_230-125_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_230-125_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_230-125_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_230-125_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_230-125_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_230-125_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_230-125_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_230-125_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_230-125_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_230-125_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_230-125_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_230-125_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_230-125_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_370_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-125_0_5_load_0 | 0 | 0.0075314 | 0.0018876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-125_0_5_load_9 | 2 | 0.0037852 | 0.00094865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-125_0_5_load_10 | 3 | 0.00755 | 0.0018922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-125_0_5_load_198 | 6 | 0.017345 | 0.0043472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-125_0_5_load_124 | 9 | 0.007581 | 0.0019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-125_0_5_load_123 | 12 | 0.0030748 | 0.00077063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-125_0_5_load_199 | 13 | 0.008749 | 0.0021927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-125_0_5_load_22 | 15 | 0.0040826 | 0.0010232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-125_0_5_load_23 | 16 | 0.0035314 | 0.00088506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-125_0_5_load_122 | 17 | 0.0028089 | 0.00070398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-125_0_5_load_59 | 18 | 0.0050215 | 0.0012585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-125_0_5_load_68 | 19 | 0.0050118 | 0.0012561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-125_0_5_load_11 | 21 | 0.0080231 | 0.0020108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-125_0_5_load_12 | 22 | 0.0041301 | 0.0010351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-125_0_5_load_13 | 23 | 0.0030132 | 0.00075519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-125_0_5_load_15 | 25 | 0.0030132 | 0.00075519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-125_0_5_load_64 | 27 | 0.0013369 | 0.00033507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-125_0_5_load_172 | 28 | 0.0050371 | 0.0012624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-125_0_5_load_114 | 29 | 0.0019257 | 0.00048263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-125_0_5_load_111 | 30 | 0.0041058 | 0.001029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-125_0_5_load_167 | 32 | 0.004233 | 0.0010609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-125_0_5_load_163 | 34 | 0.0020215 | 0.00050663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-125_0_5_load_171 | 35 | 0.0039122 | 0.00098049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-125_0_5_load_16 | 36 | 0.0058127 | 0.0014568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-125_0_5_load_17 | 37 | 0.0034563 | 0.00086623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-125_0_5_load_19 | 39 | 0.0036325 | 0.00091038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-125_0_5_load_20 | 40 | 0.0026676 | 0.00066855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-125_0_5_load_21 | 41 | 0.0034563 | 0.00086622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-125_0_5_load_173 | 42 | 0.0013374 | 0.00033518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-125_0_5_load_170 | 43 | 0.0037557 | 0.00094126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-125_0_5_load_95 | 46 | 0.0026676 | 0.00066855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-125_0_5_load_97 | 47 | 0.0055312 | 0.0013863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-125_0_5_load_24 | 50 | 0.0016082 | 0.00040304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-125_0_5_load_71 | 51 | 0.002281 | 0.00057168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-125_0_5_load_72 | 52 | 0.0017655 | 0.00044248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-125_0_5_load_76 | 53 | 0.0049653 | 0.0012444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-125_0_5_load_75 | 54 | 0.0053415 | 0.0013387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-125_0_5_load_110 | 57 | 0.0046374 | 0.0011622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-125_0_5_load_108 | 58 | 0.0087624 | 0.0021961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-125_0_5_load_117 | 59 | 0.003591 | 0.00089999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-125_0_5_load_26 | 61 | 0.0037928 | 0.00095058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-125_0_5_load_27 | 62 | 0.0033351 | 0.00083586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-125_0_5_load_29 | 64 | 0.0020936 | 0.00052471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-125_0_5_load_30 | 65 | 0.0032717 | 0.00081995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-125_0_5_load_31 | 66 | 0.0051989 | 0.001303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-125_0_5_load_186 | 67 | 0.0022576 | 0.00056582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-125_0_5_load_169 | 68 | 0.0013631 | 0.00034161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-125_0_5_load_193 | 69 | 0.0028204 | 0.00070685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-125_0_5_load_177 | 70 | 0.0020936 | 0.00052471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-125_0_5_load_168 | 71 | 0.0014187 | 0.00035555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-125_0_5_load_192 | 72 | 0.0028096 | 0.00070416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-125_0_5_load_32 | 73 | 0.002824 | 0.00070777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-125_0_5_load_33 | 74 | 0.0013571 | 0.00034012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-125_0_5_load_34 | 75 | 0.0013422 | 0.00033638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-125_0_5_load_35 | 76 | 0.0013531 | 0.00033912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-125_0_5_load_36 | 77 | 0.0017231 | 0.00043186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-125_0_5_load_113 | 78 | 0.004182 | 0.0010481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-125_0_5_load_112 | 79 | 0.0016981 | 0.00042558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-125_0_5_load_37 | 80 | 0.010847 | 0.0027184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-125_0_5_load_38 | 81 | 0.0030459 | 0.00076338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-125_0_5_load_40 | 83 | 0.0022917 | 0.00057437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-125_0_5_load_41 | 84 | 0.0091161 | 0.0022847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-125_0_5_load_149 | 85 | 0.0037139 | 0.0009308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-125_0_5_load_161 | 86 | 0.0054313 | 0.0013612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-125_0_5_load_160 | 87 | 0.004313 | 0.0010809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-125_0_5_load_164 | 88 | 0.0024083 | 0.00060358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-125_0_5_load_138 | 89 | 0.0019408 | 0.00048641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-125_0_5_load_44 | 90 | 0.0045675 | 0.0011447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-125_0_5_load_45 | 91 | 0.0029114 | 0.00072967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-125_0_5_load_46 | 92 | 0.0029123 | 0.00072988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-125_0_5_load_47 | 93 | 0.0022817 | 0.00057184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-125_0_5_load_48 | 94 | 0.0022832 | 0.00057221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-125_0_5_load_153 | 95 | 0.0031907 | 0.00079966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-125_0_5_load_146 | 96 | 0.0029136 | 0.00073022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-125_0_5_load_133 | 97 | 0.0022808 | 0.00057163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-125_0_5_load_144 | 98 | 0.0022832 | 0.00057221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-125_0_5_load_49 | 99 | 0.0061365 | 0.0015379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-125_0_5_load_50 | 100 | 0.0019313 | 0.00048404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-125_0_5_load_51 | 101 | 0.0051818 | 0.0012987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-125_0_5_load_119 | 103 | 0.0034384 | 0.00086176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-125_0_5_load_120 | 104 | 0.0030843 | 0.000773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-125_0_5_load_53 | 105 | 0.0060084 | 0.0015059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-125_0_5_load_54 | 106 | 0.0034887 | 0.00087436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-125_0_5_load_55 | 107 | 0.0025331 | 0.00063485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-125_0_5_load_56 | 108 | 0.0028377 | 0.00071119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-125_0_5_load_57 | 109 | 0.0028309 | 0.00070949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-125_0_5_load_58 | 110 | 0.0015503 | 0.00038854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-125_0_5_load_121 | 111 | 0.0025331 | 0.00063485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-125_0_5_load_118 | 113 | 0.0063647 | 0.0015952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-125_0_5_load_74 | 114 | 0.0024312 | 0.00060932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-125_0_5_load_73 | 116 | 0.0015519 | 0.00038895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-125_0_5_load_69 | 117 | 0.0040803 | 0.0010226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-125_0_5_load_159 | 118 | 0.0023723 | 0.00059456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-125_0_5_load_148 | 119 | 0.0024623 | 0.0006171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-125_0_5_load_162 | 120 | 0.0020367 | 0.00051045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-125_0_5_load_77 | 121 | 0.0030035 | 0.00075274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-125_0_5_load_78 | 122 | 0.0028129 | 0.00070498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-125_0_5_load_79 | 123 | 0.0075414 | 0.00189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-125_0_5_load_82 | 126 | 0.0039006 | 0.00097758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-125_0_5_load_106 | 130 | 0.0040244 | 0.0010086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-125_0_5_load_96 | 133 | 0.0041091 | 0.0010298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-125_0_5_load_92 | 135 | 0.0055147 | 0.0013821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-125_0_5_load_126 | 136 | 0.001572 | 0.00039399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-125_0_5_load_152 | 137 | 0.0027004 | 0.00067679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-125_0_5_load_107 | 138 | 0.00019422 | 4.8676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-125_0_5_load_183 | 139 | 0.00027749 | 6.9547e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-125_0_5_load_94 | 140 | 0.0018777 | 0.00047059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-125_0_5_load_93 | 141 | 0.0018803 | 0.00047124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-125_0_5_load_125 | 142 | 0.0026995 | 0.00067656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-125_0_5_load_151 | 143 | 0.0027024 | 0.00067729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-125_0_5_load_115 | 144 | 0.0031898 | 0.00079945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-125_0_5_load_190 | 145 | 0.0026677 | 0.0006686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-125_0_5_load_98 | 146 | 0.0030532 | 0.00076521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-125_0_5_load_191 | 148 | 0.0054146 | 0.001357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-125_0_5_load_180 | 149 | 0.0020339 | 0.00050974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-125_0_5_load_101 | 150 | 0.0052902 | 0.0013259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-125_0_5_load_102 | 151 | 0.0045698 | 0.0011453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-125_0_5_load_104 | 152 | 0.0020498 | 0.00051373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-125_0_5_load_184 | 153 | 0.00031876 | 7.9888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-125_0_5_load_189 | 154 | 0.0017187 | 0.00043075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-125_0_5_load_127 | 155 | 0.0027015 | 0.00067707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-125_0_5_load_128 | 156 | 0.0017553 | 0.00043992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-125_0_5_load_165 | 158 | 0.0030223 | 0.00075745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-125_0_5_load_156 | 159 | 0.0027648 | 0.00069292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-125_0_5_load_129 | 160 | 0.002977 | 0.0007461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-125_0_5_load_130 | 161 | 0.0026862 | 0.00067323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-125_0_5_load_131 | 162 | 0.0027006 | 0.00067684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-125_0_5_load_132 | 163 | 0.0026862 | 0.00067323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-125_0_5_load_166 | 164 | 0.0030247 | 0.00075806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-125_0_5_load_134 | 165 | 0.0024623 | 0.0006171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_230-125_0_5_load_135 | 166 | 0.001686 | 0.00042256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_230-125_0_5_load_136 | 167 | 0.001942 | 0.0004867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_230-125_0_5_load_137 | 168 | 0.0024097 | 0.00060393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_230-125_0_5_load_139 | 169 | 0.005668 | 0.0014205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_230-125_0_5_load_140 | 170 | 0.005668 | 0.0014205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_230-125_0_5_load_142 | 171 | 0.0018456 | 0.00046256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_230-125_0_5_load_154 | 172 | 0.0018465 | 0.00046277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_230-125_0_5_load_143 | 173 | 0.0029136 | 0.00073022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_230-125_0_5_load_145 | 174 | 0.0029178 | 0.00073127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_230-125_0_5_load_147 | 175 | 0.0052898 | 0.0013257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_230-125_0_5_load_155 | 176 | 0.0017472 | 0.00043788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_230-125_0_5_load_157 | 177 | 0.0030988 | 0.00077664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_230-125_0_5_load_174 | 178 | 0.0020926 | 0.00052445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_230-125_0_5_load_175 | 179 | 0.0022576 | 0.00056582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_230-125_0_5_load_176 | 180 | 0.00031876 | 7.9888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_230-125_0_5_load_194 | 182 | 0.0020926 | 0.00052445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_230-125_0_5_load_196 | 184 | 0.0022805 | 0.00057155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_230-125_0_5_load_187 | 185 | 0.0022805 | 0.00057155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_230-125_0_5_load_179 | 186 | 0.0032625 | 0.00081767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_230-125_0_5_load_181 | 187 | 0.0022044 | 0.00055247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_230-125_0_5_load_195 | 188 | 0.0053316 | 0.0013362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_230-125_0_5_load_188 | 189 | 0.0026677 | 0.00066859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_230-125_0_5_load_197 | 190 | 0.018985 | 0.0047582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-125_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0030954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-125_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.023522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-125_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-125_0_5_line_3 |  | 2 | 14 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-125_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.019145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-125_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.04802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-125_0_5_line_6 |  | 5 | 13 | 0.018555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-125_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.065736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-125_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.007112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-125_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.015027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-125_0_5_line_10 |  | 8 | 17 | 0.027664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-125_0_5_line_11 |  | 8 | 14 | 0.016598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-125_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.012164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-125_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.018033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-125_0_5_line_14 |  | 11 | 18 | 0.038607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-125_0_5_line_15 |  | 12 | 17 | 0.018068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-125_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0001759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-125_0_5_line_17 |  | 16 | 50 | 0.020374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-125_0_5_line_18 |  | 18 | 115 | 0.011232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-125_0_5_line_19 |  | 19 | 20 | 0.014471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-125_0_5_line_20 |  | 20 | 117 | 0.028871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-125_0_5_line_21 |  | 20 | 27 | 0.019868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-125_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.02045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-125_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0018541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-125_0_5_line_24 |  | 22 | 24 | 0.012282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_230-125_0_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.010106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-125_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.014135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_230-125_0_5_line_27 |  | 24 | 27 | 0.035558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-125_0_5_line_28 |  | 25 | 28 | 0.0076492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-125_0_5_line_29 |  | 26 | 29 | 0.013234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_230-125_0_5_line_30 |  | 26 | 30 | 0.015164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_230-125_0_5_line_31 |  | 28 | 35 | 0.0066312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-125_0_5_line_32 |  | 29 | 102 | 0.021913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_230-125_0_5_line_33 |  | 30 | 79 | 0.0079731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_230-125_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.016904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-125_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.017681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-125_0_5_line_36 |  | 31 | 34 | 0.030327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-125_0_5_line_37 |  | 32 | 118 | 0.017438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-125_0_5_line_38 |  | 33 | 119 | 0.023383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-125_0_5_line_39 |  | 33 | 85 | 0.0064794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-125_0_5_line_40 |  | 34 | 120 | 0.0078032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-125_0_5_line_41 |  | 35 | 43 | 0.017753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-125_0_5_line_42 |  | 36 | 37 | 0.013602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-125_0_5_line_43 |  | 36 | 38 | 0.007861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-125_0_5_line_44 |  | 37 | 39 | 0.015867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-125_0_5_line_45 |  | 38 | 40 | 0.014203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-125_0_5_line_46 |  | 38 | 41 | 0.011383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-125_0_5_line_47 |  | 39 | 42 | 0.028499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-125_0_5_line_48 |  | 39 | 43 | 0.011818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-125_0_5_line_49 |  | 40 | 44 | 0.010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-125_0_5_line_50 |  | 41 | 45 | 0.019477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-125_0_5_line_51 |  | 44 | 46 | 0.0007546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-125_0_5_line_52 |  | 44 | 47 | 0.018862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-125_0_5_line_53 |  | 45 | 48 | 0.002318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-125_0_5_line_54 |  | 45 | 49 | 0.021415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-125_0_5_line_55 |  | 47 | 146 | 0.00094037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-125_0_5_line_56 |  | 48 | 147 | 0.007482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-125_0_5_line_57 |  | 49 | 152 | 0.012137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-125_0_5_line_58 |  | 49 | 150 | 0.011602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-125_0_5_line_59 |  | 50 | 51 | 0.001547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-125_0_5_line_60 |  | 51 | 52 | 0.0055715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-125_0_5_line_61 |  | 52 | 116 | 0.013828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-125_0_5_line_62 |  | 53 | 54 | 0.002448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-125_0_5_line_63 |  | 54 | 121 | 0.015099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-125_0_5_line_64 |  | 55 | 56 | 0.025922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-125_0_5_line_65 |  | 55 | 57 | 0.015033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-125_0_5_line_66 |  | 55 | 58 | 0.018448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-125_0_5_line_67 |  | 56 | 144 | 0.0051555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-125_0_5_line_68 |  | 57 | 145 | 0.02105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-125_0_5_line_69 |  | 59 | 60 | 0.0086919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-125_0_5_line_70 |  | 60 | 144 | 0.0093021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-125_0_5_line_71 |  | 61 | 62 | 0.0097105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-125_0_5_line_72 |  | 61 | 63 | 0.014867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-125_0_5_line_73 |  | 62 | 64 | 0.012135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-125_0_5_line_74 |  | 63 | 65 | 0.0054578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_230-125_0_5_line_75 |  | 63 | 66 | 0.014634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_230-125_0_5_line_76 |  | 64 | 67 | 0.00014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-125_0_5_line_77 |  | 65 | 68 | 0.00882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_230-125_0_5_line_78 |  | 66 | 69 | 0.0016912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_230-125_0_5_line_79 |  | 67 | 70 | 0.0085181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-125_0_5_line_80 |  | 68 | 71 | 0.0058526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_230-125_0_5_line_81 |  | 69 | 72 | 0.010467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_230-125_0_5_line_82 |  | 70 | 179 | 0.00016252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-125_0_5_line_83 |  | 71 | 76 | 0.0058687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_230-125_0_5_line_84 |  | 72 | 127 | 0.03169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_230-125_0_5_line_85 |  | 73 | 74 | 0.0010202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_230-125_0_5_line_86 |  | 73 | 75 | 0.010581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_230-125_0_5_line_87 |  | 74 | 76 | 0.0058085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_230-125_0_5_line_88 |  | 75 | 77 | 0.0058669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_230-125_0_5_line_89 |  | 77 | 78 | 0.00083078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_230-125_0_5_line_90 |  | 78 | 79 | 0.0050253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_230-125_0_5_line_91 |  | 80 | 81 | 0.026163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-125_0_5_line_92 |  | 80 | 82 | 0.019945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-125_0_5_line_93 |  | 81 | 83 | 0.0083239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-125_0_5_line_94 |  | 82 | 84 | 0.022988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-125_0_5_line_95 |  | 83 | 85 | 0.010252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-125_0_5_line_96 |  | 86 | 87 | 0.0074321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-125_0_5_line_97 |  | 87 | 175 | 0.0086582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-125_0_5_line_98 |  | 88 | 89 | 0.00019347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-125_0_5_line_99 |  | 89 | 167 | 0.0071849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-125_0_5_line_100 |  | 90 | 91 | 0.0055287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-125_0_5_line_101 |  | 90 | 92 | 0.0038869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-125_0_5_line_102 |  | 91 | 93 | 0.014008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-125_0_5_line_103 |  | 92 | 94 | 0.01488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-125_0_5_line_104 |  | 93 | 95 | 0.0016826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-125_0_5_line_105 |  | 94 | 96 | 0.00062371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-125_0_5_line_106 |  | 95 | 97 | 0.0063427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-125_0_5_line_107 |  | 96 | 98 | 0.0074051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-125_0_5_line_108 |  | 97 | 162 | 0.0031757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-125_0_5_line_109 |  | 98 | 173 | 0.0020126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-125_0_5_line_110 |  | 99 | 100 | 0.001285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-125_0_5_line_111 |  | 99 | 101 | 0.0020286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-125_0_5_line_112 |  | 100 | 102 | 0.013915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-125_0_5_line_113 |  | 102 | 103 | 0.0019897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-125_0_5_line_114 |  | 103 | 104 | 0.016519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-125_0_5_line_115 |  | 104 | 108 | 0.0088173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-125_0_5_line_116 |  | 105 | 106 | 0.0014431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-125_0_5_line_117 |  | 105 | 107 | 0.017651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-125_0_5_line_118 |  | 106 | 108 | 0.0094175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-125_0_5_line_119 |  | 107 | 109 | 0.012377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-125_0_5_line_120 |  | 107 | 110 | 0.033278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_230-125_0_5_line_121 |  | 109 | 111 | 0.0015945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-125_0_5_line_122 |  | 110 | 112 | 0.013047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-125_0_5_line_123 |  | 111 | 113 | 0.00022773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-125_0_5_line_124 |  | 112 | 114 | 0.011854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-125_0_5_line_125 |  | 112 | 115 | 0.00994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-125_0_5_line_126 |  | 113 | 122 | 0.0090029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-125_0_5_line_127 |  | 114 | 116 | 0.0044407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-125_0_5_line_128 |  | 118 | 177 | 0.0090044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_230-125_0_5_line_129 |  | 119 | 168 | 0.0074656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_230-125_0_5_line_130 |  | 120 | 172 | 0.014144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_230-125_0_5_line_131 |  | 121 | 122 | 0.011985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-125_0_5_line_132 |  | 123 | 124 | 0.011293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_230-125_0_5_line_133 |  | 123 | 125 | 0.0087037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_230-125_0_5_line_134 |  | 124 | 126 | 0.015474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_230-125_0_5_line_135 |  | 125 | 127 | 0.010001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_230-125_0_5_line_136 |  | 126 | 128 | 0.0034859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_230-125_0_5_line_137 |  | 127 | 129 | 0.010986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-125_0_5_line_138 |  | 128 | 134 | 0.010008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_230-125_0_5_line_139 |  | 129 | 130 | 0.0045991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-125_0_5_line_140 |  | 131 | 132 | 0.051785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_230-125_0_5_line_141 |  | 131 | 133 | 0.036068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_230-125_0_5_line_142 |  | 132 | 136 | 0.0058193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_230-125_0_5_line_143 |  | 132 | 137 | 0.0038437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-125_0_5_line_144 |  | 133 | 140 | 0.026106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_230-125_0_5_line_145 |  | 134 | 135 | 0.016278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_230-125_0_5_line_146 |  | 135 | 141 | 0.020959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_230-125_0_5_line_147 |  | 136 | 142 | 0.0039009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_230-125_0_5_line_148 |  | 137 | 143 | 0.0083389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-125_0_5_line_149 |  | 138 | 139 | 0.0010255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-125_0_5_line_150 |  | 139 | 153 | 0.014086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-125_0_5_line_151 |  | 140 | 141 | 0.0089264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_230-125_0_5_line_152 |  | 142 | 155 | 0.0083426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_230-125_0_5_line_153 |  | 145 | 154 | 0.00056299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-125_0_5_line_154 |  | 147 | 148 | 0.035518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-125_0_5_line_155 |  | 147 | 149 | 0.0020067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-125_0_5_line_156 |  | 148 | 188 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-125_0_5_line_157 |  | 149 | 186 | 0.019748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-125_0_5_line_158 |  | 150 | 151 | 0.013622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-125_0_5_line_159 |  | 153 | 183 | 0.016023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_230-125_0_5_line_160 |  | 154 | 189 | 0.0079225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_230-125_0_5_line_161 |  | 155 | 156 | 0.0009683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_230-125_0_5_line_162 |  | 156 | 157 | 0.0074651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_230-125_0_5_line_163 |  | 157 | 158 | 0.018102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
164 | LV_230-125_0_5_line_164 |  | 157 | 159 | 0.041358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_230-125_0_5_line_165 |  | 158 | 164 | 0.0086935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_230-125_0_5_line_166 |  | 159 | 176 | 0.043318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
167 | LV_230-125_0_5_line_167 |  | 160 | 161 | 0.014368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_230-125_0_5_line_168 |  | 160 | 162 | 0.0091749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_230-125_0_5_line_169 |  | 161 | 163 | 0.0086921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_230-125_0_5_line_170 |  | 163 | 164 | 0.012273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_230-125_0_5_line_171 |  | 165 | 166 | 0.010234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_230-125_0_5_line_172 |  | 165 | 167 | 8.7988e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_230-125_0_5_line_173 |  | 166 | 168 | 0.0052161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_230-125_0_5_line_174 |  | 169 | 170 | 0.016884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_230-125_0_5_line_175 |  | 170 | 171 | 0.02078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_230-125_0_5_line_176 |  | 171 | 172 | 0.0069317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_230-125_0_5_line_177 |  | 173 | 174 | 0.016645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_230-125_0_5_line_178 |  | 174 | 175 | 0.00077642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_230-125_0_5_line_179 |  | 176 | 177 | 0.018126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_230-125_0_5_line_180 |  | 178 | 179 | 0.01615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_230-125_0_5_line_181 |  | 178 | 180 | 0.0039428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_230-125_0_5_line_182 |  | 180 | 181 | 0.014386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_230-125_0_5_line_183 |  | 181 | 182 | 0.010226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_230-125_0_5_line_184 |  | 181 | 183 | 0.002234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_230-125_0_5_line_185 |  | 182 | 184 | 0.00073604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_230-125_0_5_line_186 |  | 183 | 185 | 0.013065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_230-125_0_5_line_187 |  | 184 | 190 | 0.014738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_230-125_0_5_line_188 |  | 185 | 189 | 0.016892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_230-125_0_5_line_189 |  | 186 | 187 | 0.00062927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-125_0_5_trafo_12 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 191 | 22 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2695860.1852 | 1260787.8058 | 2695857.8903 | 1260789.8831
1 | 2695860.1852 | 1260787.8058 | 2695877.5534 | 1260771.943
2 | 2695860.1852 | 1260787.8058 | 2695851.0453 | 1260777.6343
3 | 2695886.755 | 1260763.539 | 2695877.5534 | 1260771.943
4 | 2695866.285 | 1260705.3937 | 2695864.8283 | 1260712.9539 | 2695873.0566 | 1260714.4885 | 2695872.51 | 1260717.5154
5 | 2695866.285 | 1260705.3937 | 2695913.3845 | 1260714.7493
6 | 2695876.9777 | 1260733.434 | 2695874.1243 | 1260731.842 | 2695871.7695 | 1260728.7903 | 2695871.1592 | 1260725.0552 | 2695872.51 | 1260717.5154
7 | 2695872.005 | 1260744.9405 | 2695854.431 | 1260722.471 | 2695847.5625 | 1260712.8408 | 2695861.4794 | 1260715.4239 | 2695872.51 | 1260717.5154
8 | 2695872.005 | 1260744.9405 | 2695876.3911 | 1260750.5494
9 | 2695872.005 | 1260744.9405 | 2695860.9089 | 1260755.0741
10 | 2695876.3911 | 1260750.5494 | 2695882.791 | 1260744.9152 | 2695901.5473 | 1260748.7156
11 | 2695886.755 | 1260763.539 | 2695876.3911 | 1260750.5494
12 | 2695940.5456 | 1260765.9573 | 2695937.4914 | 1260764.2064 | 2695936.1924 | 1260761.1161 | 2695936.9332 | 1260755.8683
13 | 2695936.9332 | 1260755.8683 | 2695930.5775 | 1260754.5976 | 2695919.2557 | 1260752.3036
14 | 2695940.5456 | 1260765.9573 | 2695938.7692 | 1260775.1025 | 2695936.2263 | 1260787.3601 | 2695933.0205 | 1260790.2994 | 2695920.8511 | 1260787.8001
15 | 2695901.5473 | 1260748.7156 | 2695919.2557 | 1260752.3036
16 | 2695874.7919 | 1260840.7832 | 2695874.9247 | 1260840.6678
17 | 2695890.3055 | 1260827.3069 | 2695874.9247 | 1260840.6678
18 | 2695912.2768 | 1260795.0558 | 2695920.8511 | 1260787.8001
19 | 2695977.8376 | 1260738.1952 | 2695964.6861 | 1260732.1584
20 | 2696005.363 | 1260740.9885 | 2696002.6603 | 1260738.4759 | 2695989.0659 | 1260735.9978 | 2695977.8376 | 1260738.1952
21 | 2695977.8376 | 1260738.1952 | 2695985.7102 | 1260743.0602 | 2695992.6296 | 1260751.1081
22 | 2696048.5201 | 1260759.347 | 2696033.7233 | 1260771.262 | 2696032.3764 | 1260771.8042
23 | 2696048.5201 | 1260759.347 | 2696049.9643 | 1260758.1841
24 | 2696020.2933 | 1260770.7325 | 2696029.3875 | 1260772.3147 | 2696031.7584 | 1260772.053 | 2696032.3764 | 1260771.8042
25 | 2696057.8354 | 1260751.846 | 2696049.9643 | 1260758.1841
26 | 2696017.0475 | 1260784.491 | 2696020.2933 | 1260770.7325
27 | 2696020.2933 | 1260770.7325 | 2696011.7343 | 1260769.1479 | 2696008.7092 | 1260768.3871 | 2696006.1788 | 1260766.867 | 2695992.6296 | 1260751.1081
28 | 2696057.8354 | 1260751.846 | 2696059.6051 | 1260750.4209 | 2696062.4196 | 1260749.766 | 2696064.8697 | 1260750.195 | 2696064.8697 | 1260750.195
29 | 2696017.0475 | 1260784.491 | 2696013.3242 | 1260787.2772 | 2696006.5539 | 1260792.5539
30 | 2696017.0475 | 1260784.491 | 2696019.986 | 1260788.2639 | 2696026.4451 | 1260796.392
31 | 2696068.9723 | 1260755.4048 | 2696064.8697 | 1260750.195
32 | 2695989.2705 | 1260806.0243 | 2696006.5539 | 1260792.5539
33 | 2696031.4055 | 1260802.6341 | 2696026.4451 | 1260796.392
34 | 2696037.329 | 1260683.8499 | 2696053.5168 | 1260688.7164
35 | 2696037.329 | 1260683.8499 | 2696037.038 | 1260669.7449 | 2696036.9679 | 1260666.1743
36 | 2696037.329 | 1260683.8499 | 2696007.6302 | 1260677.7089
37 | 2696070.2161 | 1260693.7367 | 2696053.5168 | 1260688.7164
38 | 2696036.9679 | 1260666.1743 | 2696033.9118 | 1260666.3915 | 2696030.7998 | 1260665.8739 | 2696028.1485 | 1260664.3741 | 2696025.7853 | 1260661.8337 | 2696020.1034 | 1260652.828
39 | 2696036.9679 | 1260666.1743 | 2696039.6877 | 1260664.8507 | 2696041.7006 | 1260662.5037 | 2696041.8389 | 1260662.1684
40 | 2695999.9886 | 1260676.1288 | 2696007.6302 | 1260677.7089
41 | 2696068.9723 | 1260755.4048 | 2696079.9557 | 1260769.3523
42 | 2696097.0826 | 1260791.1048 | 2696105.4965 | 1260801.7927
43 | 2696110.3591 | 1260807.9693 | 2696105.4965 | 1260801.7927
44 | 2696087.2675 | 1260778.6373 | 2696097.0826 | 1260791.1048
45 | 2696110.3591 | 1260807.9693 | 2696119.1462 | 1260819.1283
46 | 2696110.3591 | 1260807.9693 | 2696120.1288 | 1260802.1273
47 | 2696087.2675 | 1260778.6373 | 2696064.6594 | 1260796.0731
48 | 2696087.2675 | 1260778.6373 | 2696079.9557 | 1260769.3523
49 | 2696125.5713 | 1260827.2876 | 2696119.1462 | 1260819.1283
50 | 2696136.8455 | 1260792.1313 | 2696120.1288 | 1260802.1273
51 | 2696125.5713 | 1260827.2876 | 2696126.0381 | 1260827.8805
52 | 2696125.5713 | 1260827.2876 | 2696131.6525 | 1260823.6501 | 2696141.783 | 1260817.6472
53 | 2696136.8455 | 1260792.1313 | 2696138.8396 | 1260790.9405
54 | 2696136.8455 | 1260792.1313 | 2696125.5953 | 1260773.8893
55 | 2696141.783 | 1260817.6472 | 2696142.592 | 1260817.1678
56 | 2696138.8396 | 1260790.9405 | 2696145.2784 | 1260787.0975
57 | 2696125.5953 | 1260773.8893 | 2696135.9867 | 1260767.6192
58 | 2696125.5953 | 1260773.8893 | 2696119.5038 | 1260764.0149
59 | 2695891.4734 | 1260826.2924 | 2695890.3055 | 1260827.3069
60 | 2695891.4734 | 1260826.2924 | 2695895.6795 | 1260822.6386
61 | 2695906.1188 | 1260813.5702 | 2695895.6795 | 1260822.6386
62 | 2695906.009 | 1260871.8248 | 2695904.092 | 1260873.3473
63 | 2695906.009 | 1260871.8248 | 2695917.8328 | 1260862.4347
64 | 2695945.2119 | 1260946.1007 | 2695928.264 | 1260926.4434
65 | 2695945.2119 | 1260946.1007 | 2695956.6959 | 1260936.3993
66 | 2695945.2119 | 1260946.1007 | 2695957.2546 | 1260960.0752
67 | 2695928.264 | 1260926.4434 | 2695924.8979 | 1260922.5383
68 | 2695956.6959 | 1260936.3993 | 2695972.7765 | 1260922.815
69 | 2695918.8246 | 1260915.4926 | 2695913.1505 | 1260908.9082
70 | 2695918.8246 | 1260915.4926 | 2695924.8979 | 1260922.5383
71 | 2696046.7169 | 1260861.4016 | 2696054.2191 | 1260855.2363
72 | 2696065.7055 | 1260845.797 | 2696054.2191 | 1260855.2363
73 | 2696037.3415 | 1260869.1062 | 2696046.7169 | 1260861.4016
74 | 2696065.7055 | 1260845.797 | 2696062.31 | 1260841.524
75 | 2696065.7055 | 1260845.797 | 2696074.693 | 1260857.3459
76 | 2696037.3415 | 1260869.1062 | 2696037.228 | 1260869.1994
77 | 2696062.31 | 1260841.524 | 2696056.8227 | 1260834.6189
78 | 2696075.7316 | 1260858.6806 | 2696074.693 | 1260857.3459
79 | 2696030.647 | 1260874.6076 | 2696037.228 | 1260869.1994
80 | 2696056.8227 | 1260834.6189 | 2696053.1815 | 1260830.0368
81 | 2696082.1601 | 1260866.9412 | 2696075.7316 | 1260858.6806
82 | 2696030.647 | 1260874.6076 | 2696030.5215 | 1260874.7107
83 | 2696053.1815 | 1260830.0368 | 2696049.5303 | 1260825.4423
84 | 2696101.6227 | 1260891.9509 | 2696082.1601 | 1260866.9412
85 | 2696045.9166 | 1260820.8947 | 2696045.2819 | 1260820.096
86 | 2696038.6989 | 1260811.812 | 2696045.2819 | 1260820.096
87 | 2696045.9166 | 1260820.8947 | 2696049.5303 | 1260825.4423
88 | 2696035.0488 | 1260807.2188 | 2696038.6989 | 1260811.812
89 | 2696034.5319 | 1260806.5684 | 2696035.0488 | 1260807.2188
90 | 2696031.4055 | 1260802.6341 | 2696034.5319 | 1260806.5684
91 | 2696046.2357 | 1260644.1562 | 2696051.8125 | 1260618.5946
92 | 2696056.0639 | 1260599.1078 | 2696051.8125 | 1260618.5946
93 | 2696044.4614 | 1260652.2888 | 2696046.2357 | 1260644.1562
94 | 2696040.047 | 1260604.2187 | 2696041.9233 | 1260595.8979 | 2696056.0639 | 1260599.1078
95 | 2696044.4614 | 1260652.2888 | 2696042.8305 | 1260659.7642 | 2696041.8389 | 1260662.1684
96 | 2696100.0385 | 1260598.9049 | 2696096.5977 | 1260592.3172
97 | 2696100.0385 | 1260598.9049 | 2696104.0469 | 1260606.5793
98 | 2696003.8917 | 1260627.1329 | 2696003.995 | 1260627.2965
99 | 2696003.995 | 1260627.2965 | 2696007.8288 | 1260633.373
100 | 2696125.4497 | 1260647.5568 | 2696128.0092 | 1260652.4573
101 | 2696123.6502 | 1260644.1116 | 2696125.4497 | 1260647.5568
102 | 2696134.4942 | 1260664.8734 | 2696128.0092 | 1260652.4573
103 | 2696123.6502 | 1260644.1116 | 2696116.7612 | 1260630.9221
104 | 2696135.2732 | 1260666.3648 | 2696134.4942 | 1260664.8734
105 | 2696116.4725 | 1260630.3692 | 2696116.7612 | 1260630.9221
106 | 2696135.2732 | 1260666.3648 | 2696138.2096 | 1260671.9869
107 | 2696116.4725 | 1260630.3692 | 2696113.0442 | 1260623.8055
108 | 2696138.2096 | 1260671.9869 | 2696139.6799 | 1260674.8018
109 | 2696112.1125 | 1260622.0216 | 2696113.0442 | 1260623.8055
110 | 2695979.8825 | 1260794.0696 | 2695980.6762 | 1260795.0802
111 | 2695978.6296 | 1260792.4741 | 2695979.8825 | 1260794.0696
112 | 2695989.2705 | 1260806.0243 | 2695980.6762 | 1260795.0802
113 | 2695989.2705 | 1260806.0243 | 2695987.7068 | 1260807.2547
114 | 2695974.7243 | 1260817.4693 | 2695987.7068 | 1260807.2547
115 | 2695974.7243 | 1260817.4693 | 2695967.7947 | 1260822.9215
116 | 2695960.3934 | 1260828.7448 | 2695959.2593 | 1260829.6372
117 | 2695945.3873 | 1260840.5516 | 2695959.2593 | 1260829.6372
118 | 2695960.3934 | 1260828.7448 | 2695967.7947 | 1260822.9215
119 | 2695945.3873 | 1260840.5516 | 2695935.6953 | 1260848.2487
120 | 2695945.3873 | 1260840.5516 | 2695926.0156 | 1260813.4928
121 | 2695934.4467 | 1260849.2403 | 2695935.6953 | 1260848.2487
122 | 2695918.4206 | 1260802.884 | 2695926.0156 | 1260813.4928
123 | 2695934.4467 | 1260849.2403 | 2695934.2684 | 1260849.3819
124 | 2695918.4206 | 1260802.884 | 2695909.4713 | 1260810.658
125 | 2695918.4206 | 1260802.884 | 2695912.2768 | 1260795.0558
126 | 2695934.2684 | 1260849.3819 | 2695927.2183 | 1260854.9809
127 | 2695909.4713 | 1260810.658 | 2695906.1188 | 1260813.5702
128 | 2696070.2161 | 1260693.7367 | 2696073.0691 | 1260694.5944 | 2696078.7364 | 1260696.6403
129 | 2696016.1198 | 1260646.514 | 2696020.1034 | 1260652.828
130 | 2695986.138 | 1260673.2647 | 2695999.9886 | 1260676.1288
131 | 2695917.8328 | 1260862.4347 | 2695927.2183 | 1260854.9809
132 | 2696123.9765 | 1260872.0646 | 2696115.1364 | 1260879.0927
133 | 2696108.3234 | 1260884.5092 | 2696115.1364 | 1260879.0927
134 | 2696123.9765 | 1260872.0646 | 2696135.6023 | 1260861.853
135 | 2696108.3234 | 1260884.5092 | 2696101.6227 | 1260891.9509
136 | 2696138.2213 | 1260859.5526 | 2696135.6023 | 1260861.853
137 | 2696093.8838 | 1260899.7426 | 2696097.3167 | 1260896.7404 | 2696101.6227 | 1260891.9509
138 | 2696146.0337 | 1260853.2744 | 2696140.0488 | 1260857.9476 | 2696138.2213 | 1260859.5526
139 | 2696093.8838 | 1260899.7426 | 2696090.3046 | 1260902.6308
140 | 2696194.7618 | 1260752.6629 | 2696194.3458 | 1260755.0692 | 2696194.0795 | 1260756.6105 | 2696231.3308 | 1260786.5293
141 | 2696231.3308 | 1260786.5293 | 2696226.8546 | 1260789.7258 | 2696210.4627 | 1260801.6911 | 2696202.4685 | 1260808.1439
142 | 2696194.7618 | 1260752.6629 | 2696189.9143 | 1260749.4432
143 | 2696194.7618 | 1260752.6629 | 2696197.8331 | 1260754.9739
144 | 2696182.2135 | 1260824.6139 | 2696195.4013 | 1260813.8783 | 2696199.6864 | 1260810.3896 | 2696202.4685 | 1260808.1439
145 | 2696146.0337 | 1260853.2744 | 2696159.02 | 1260843.4599
146 | 2696175.2909 | 1260830.2493 | 2696159.6165 | 1260843.0091 | 2696159.02 | 1260843.4599
147 | 2696186.6649 | 1260747.285 | 2696189.9143 | 1260749.4432
148 | 2696204.4963 | 1260759.9878 | 2696197.8331 | 1260754.9739
149 | 2696020.9148 | 1260921.5483 | 2696021.5542 | 1260922.3501
150 | 2696020.9148 | 1260921.5483 | 2696012.1323 | 1260910.5349
151 | 2696175.2909 | 1260830.2493 | 2696182.2135 | 1260824.6139
152 | 2696186.6649 | 1260747.285 | 2696179.7155 | 1260742.6693
153 | 2695973.2066 | 1260922.4516 | 2695972.7765 | 1260922.815
154 | 2696145.2784 | 1260787.0975 | 2696157.057 | 1260807.6055 | 2696167.3797 | 1260801.7488
155 | 2696145.2784 | 1260787.0975 | 2696147.0013 | 1260786.0685
156 | 2696180.7847 | 1260794.1435 | 2696167.3797 | 1260801.7488
157 | 2696163.955 | 1260775.9421 | 2696147.0013 | 1260786.0685
158 | 2696119.5038 | 1260764.0149 | 2696113.5519 | 1260754.3668 | 2696115.5008 | 1260753.1726
159 | 2696002.1425 | 1260898.0075 | 2696012.1323 | 1260910.5349
160 | 2695973.2066 | 1260922.4516 | 2695979.2586 | 1260917.3391
161 | 2696179.7155 | 1260742.6693 | 2696178.9089 | 1260742.1336
162 | 2696172.6904 | 1260738.0034 | 2696178.9089 | 1260742.1336
163 | 2696172.6904 | 1260738.0034 | 2696164.3101 | 1260721.9585
164 | 2696172.6904 | 1260738.0034 | 2696136.627 | 1260719.3578 | 2696135.9249 | 1260719.0679
165 | 2696160.2853 | 1260714.2528 | 2696164.3101 | 1260721.9585
166 | 2696095.7858 | 1260702.7951 | 2696101.5508 | 1260704.8763 | 2696135.9249 | 1260719.0679
167 | 2696143.9275 | 1260682.9342 | 2696150.5793 | 1260695.6697
168 | 2696143.9275 | 1260682.9342 | 2696139.6799 | 1260674.8018
169 | 2696150.5793 | 1260695.6697 | 2696154.6034 | 1260703.3741
170 | 2696160.2853 | 1260714.2528 | 2696154.6034 | 1260703.3741
171 | 2696007.8757 | 1260633.4475 | 2696013.3365 | 1260642.1025
172 | 2696007.8288 | 1260633.373 | 2696007.8757 | 1260633.4475
173 | 2696013.3365 | 1260642.1025 | 2696016.1198 | 1260646.514
174 | 2695942.4478 | 1260664.3276 | 2695958.9931 | 1260667.6903
175 | 2695958.9931 | 1260667.6903 | 2695969.8639 | 1260669.8996 | 2695979.3499 | 1260671.8611
176 | 2695979.3499 | 1260671.8611 | 2695986.138 | 1260673.2647
177 | 2696112.1125 | 1260622.0216 | 2696104.4063 | 1260607.2675
178 | 2696104.0469 | 1260606.5793 | 2696104.4063 | 1260607.2675
179 | 2696095.7858 | 1260702.7951 | 2696078.7364 | 1260696.6403
180 | 2696018.0443 | 1260884.9643 | 2696030.5215 | 1260874.7107
181 | 2696018.0443 | 1260884.9643 | 2696014.9981 | 1260887.4676
182 | 2696003.8837 | 1260896.6013 | 2696014.9981 | 1260887.4676
183 | 2696003.8837 | 1260896.6013 | 2695997.3871 | 1260888.7037
184 | 2696002.1425 | 1260898.0075 | 2696003.8837 | 1260896.6013
185 | 2695996.9195 | 1260888.1353 | 2695997.3871 | 1260888.7037
186 | 2696002.1425 | 1260898.0075 | 2695992.1623 | 1260906.4385
187 | 2695987.5569 | 1260876.7537 | 2695996.9195 | 1260888.1353
188 | 2695992.1623 | 1260906.4385 | 2695979.2586 | 1260917.3391
189 | 2696164.4953 | 1260775.6194 | 2696163.955 | 1260775.9421

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695857.8903 | 1260789.8831
1 | 2695860.1852 | 1260787.8058
2 | 2695877.5534 | 1260771.943
3 | 2695851.0453 | 1260777.6343
4 | 2695866.285 | 1260705.3937
5 | 2695872.51 | 1260717.5154
6 | 2695913.3845 | 1260714.7493
7 | 2695872.005 | 1260744.9405
8 | 2695876.3911 | 1260750.5494
9 | 2695860.9089 | 1260755.0741
10 | 2695936.9332 | 1260755.8683
11 | 2695940.5456 | 1260765.9573
12 | 2695919.2557 | 1260752.3036
13 | 2695876.9777 | 1260733.434
14 | 2695886.755 | 1260763.539
15 | 2695874.7919 | 1260840.7832
16 | 2695874.9247 | 1260840.6678
17 | 2695901.5473 | 1260748.7156
18 | 2695920.8511 | 1260787.8001
19 | 2695964.6861 | 1260732.1584
20 | 2695977.8376 | 1260738.1952
21 | 2696048.5201 | 1260759.347
22 | 2696032.3764 | 1260771.8042
23 | 2696049.9643 | 1260758.1841
24 | 2696020.2933 | 1260770.7325
25 | 2696057.8354 | 1260751.846
26 | 2696017.0475 | 1260784.491
27 | 2695992.6296 | 1260751.1081
28 | 2696064.8697 | 1260750.195
29 | 2696006.5539 | 1260792.5539
30 | 2696026.4451 | 1260796.392
31 | 2696037.329 | 1260683.8499
32 | 2696053.5168 | 1260688.7164
33 | 2696036.9679 | 1260666.1743
34 | 2696007.6302 | 1260677.7089
35 | 2696068.9723 | 1260755.4048
36 | 2696105.4965 | 1260801.7927
37 | 2696097.0826 | 1260791.1048
38 | 2696110.3591 | 1260807.9693
39 | 2696087.2675 | 1260778.6373
40 | 2696119.1462 | 1260819.1283
41 | 2696120.1288 | 1260802.1273
42 | 2696064.6594 | 1260796.0731
43 | 2696079.9557 | 1260769.3523
44 | 2696125.5713 | 1260827.2876
45 | 2696136.8455 | 1260792.1313
46 | 2696126.0381 | 1260827.8805
47 | 2696141.783 | 1260817.6472
48 | 2696138.8396 | 1260790.9405
49 | 2696125.5953 | 1260773.8893
50 | 2695890.3055 | 1260827.3069
51 | 2695891.4734 | 1260826.2924
52 | 2695895.6795 | 1260822.6386
53 | 2695904.092 | 1260873.3473
54 | 2695906.009 | 1260871.8248
55 | 2695945.2119 | 1260946.1007
56 | 2695928.264 | 1260926.4434
57 | 2695956.6959 | 1260936.3993
58 | 2695957.2546 | 1260960.0752
59 | 2695913.1505 | 1260908.9082
60 | 2695918.8246 | 1260915.4926
61 | 2696054.2191 | 1260855.2363
62 | 2696046.7169 | 1260861.4016
63 | 2696065.7055 | 1260845.797
64 | 2696037.3415 | 1260869.1062
65 | 2696062.31 | 1260841.524
66 | 2696074.693 | 1260857.3459
67 | 2696037.228 | 1260869.1994
68 | 2696056.8227 | 1260834.6189
69 | 2696075.7316 | 1260858.6806
70 | 2696030.647 | 1260874.6076
71 | 2696053.1815 | 1260830.0368
72 | 2696082.1601 | 1260866.9412
73 | 2696045.2819 | 1260820.096
74 | 2696045.9166 | 1260820.8947
75 | 2696038.6989 | 1260811.812
76 | 2696049.5303 | 1260825.4423
77 | 2696035.0488 | 1260807.2188
78 | 2696034.5319 | 1260806.5684
79 | 2696031.4055 | 1260802.6341
80 | 2696051.8125 | 1260618.5946
81 | 2696046.2357 | 1260644.1562
82 | 2696056.0639 | 1260599.1078
83 | 2696044.4614 | 1260652.2888
84 | 2696040.047 | 1260604.2187
85 | 2696041.8389 | 1260662.1684
86 | 2696096.5977 | 1260592.3172
87 | 2696100.0385 | 1260598.9049
88 | 2696003.8917 | 1260627.1329
89 | 2696003.995 | 1260627.2965
90 | 2696125.4497 | 1260647.5568
91 | 2696128.0092 | 1260652.4573
92 | 2696123.6502 | 1260644.1116
93 | 2696134.4942 | 1260664.8734
94 | 2696116.7612 | 1260630.9221
95 | 2696135.2732 | 1260666.3648
96 | 2696116.4725 | 1260630.3692
97 | 2696138.2096 | 1260671.9869
98 | 2696113.0442 | 1260623.8055
99 | 2695979.8825 | 1260794.0696
100 | 2695980.6762 | 1260795.0802
101 | 2695978.6296 | 1260792.4741
102 | 2695989.2705 | 1260806.0243
103 | 2695987.7068 | 1260807.2547
104 | 2695974.7243 | 1260817.4693
105 | 2695959.2593 | 1260829.6372
106 | 2695960.3934 | 1260828.7448
107 | 2695945.3873 | 1260840.5516
108 | 2695967.7947 | 1260822.9215
109 | 2695935.6953 | 1260848.2487
110 | 2695926.0156 | 1260813.4928
111 | 2695934.4467 | 1260849.2403
112 | 2695918.4206 | 1260802.884
113 | 2695934.2684 | 1260849.3819
114 | 2695909.4713 | 1260810.658
115 | 2695912.2768 | 1260795.0558
116 | 2695906.1188 | 1260813.5702
117 | 2696005.363 | 1260740.9885
118 | 2696070.2161 | 1260693.7367
119 | 2696020.1034 | 1260652.828
120 | 2695999.9886 | 1260676.1288
121 | 2695917.8328 | 1260862.4347
122 | 2695927.2183 | 1260854.9809
123 | 2696115.1364 | 1260879.0927
124 | 2696123.9765 | 1260872.0646
125 | 2696108.3234 | 1260884.5092
126 | 2696135.6023 | 1260861.853
127 | 2696101.6227 | 1260891.9509
128 | 2696138.2213 | 1260859.5526
129 | 2696093.8838 | 1260899.7426
130 | 2696090.3046 | 1260902.6308
131 | 2696231.3308 | 1260786.5293
132 | 2696194.7618 | 1260752.6629
133 | 2696202.4685 | 1260808.1439
134 | 2696146.0337 | 1260853.2744
135 | 2696159.02 | 1260843.4599
136 | 2696189.9143 | 1260749.4432
137 | 2696197.8331 | 1260754.9739
138 | 2696021.5542 | 1260922.3501
139 | 2696020.9148 | 1260921.5483
140 | 2696182.2135 | 1260824.6139
141 | 2696175.2909 | 1260830.2493
142 | 2696186.6649 | 1260747.285
143 | 2696204.4963 | 1260759.9878
144 | 2695924.8979 | 1260922.5383
145 | 2695972.7765 | 1260922.815
146 | 2696142.592 | 1260817.1678
147 | 2696145.2784 | 1260787.0975
148 | 2696167.3797 | 1260801.7488
149 | 2696147.0013 | 1260786.0685
150 | 2696119.5038 | 1260764.0149
151 | 2696115.5008 | 1260753.1726
152 | 2696135.9867 | 1260767.6192
153 | 2696012.1323 | 1260910.5349
154 | 2695973.2066 | 1260922.4516
155 | 2696179.7155 | 1260742.6693
156 | 2696178.9089 | 1260742.1336
157 | 2696172.6904 | 1260738.0034
158 | 2696164.3101 | 1260721.9585
159 | 2696135.9249 | 1260719.0679
160 | 2696143.9275 | 1260682.9342
161 | 2696150.5793 | 1260695.6697
162 | 2696139.6799 | 1260674.8018
163 | 2696154.6034 | 1260703.3741
164 | 2696160.2853 | 1260714.2528
165 | 2696007.8757 | 1260633.4475
166 | 2696013.3365 | 1260642.1025
167 | 2696007.8288 | 1260633.373
168 | 2696016.1198 | 1260646.514
169 | 2695942.4478 | 1260664.3276
170 | 2695958.9931 | 1260667.6903
171 | 2695979.3499 | 1260671.8611
172 | 2695986.138 | 1260673.2647
173 | 2696112.1125 | 1260622.0216
174 | 2696104.4063 | 1260607.2675
175 | 2696104.0469 | 1260606.5793
176 | 2696095.7858 | 1260702.7951
177 | 2696078.7364 | 1260696.6403
178 | 2696018.0443 | 1260884.9643
179 | 2696030.5215 | 1260874.7107
180 | 2696014.9981 | 1260887.4676
181 | 2696003.8837 | 1260896.6013
182 | 2695997.3871 | 1260888.7037
183 | 2696002.1425 | 1260898.0075
184 | 2695996.9195 | 1260888.1353
185 | 2695992.1623 | 1260906.4385
186 | 2696163.955 | 1260775.9421
187 | 2696164.4953 | 1260775.6194
188 | 2696180.7847 | 1260794.1435
189 | 2695979.2586 | 1260917.3391
190 | 2695987.5569 | 1260876.7537
191 | 2696020.2933 | 1260770.7325

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97749 | -0.43369 | 0.0075314 | 0.0018876
1 | 0.97751 | -0.43326 | 0 | 0
2 | 0.97784 | -0.42679 | 0.0037852 | 0.00094865
3 | 0.97742 | -0.43515 | 0.00755 | 0.0018922
4 | 0.97622 | -0.45854 | 0 | 0
5 | 0.97653 | -0.45247 | 0 | 0
6 | 0.97545 | -0.47379 | 0.017345 | 0.0043472
7 | 0.97813 | -0.42117 | 0 | 0
8 | 0.97835 | -0.4168 | 0 | 0
9 | 0.97802 | -0.42324 | 0.007581 | 0.0019
10 | 0.9816 | -0.35314 | 0 | 0
11 | 0.98226 | -0.34029 | 0 | 0
12 | 0.98063 | -0.37222 | 0.0030748 | 0.00077063
13 | 0.97638 | -0.45544 | 0.008749 | 0.0021927
14 | 0.97806 | -0.42251 | 0 | 0
15 | 0.98497 | -0.28784 | 0.0040826 | 0.0010232
16 | 0.98497 | -0.28783 | 0.0035314 | 0.00088506
17 | 0.9797 | -0.39037 | 0.0028089 | 0.00070398
18 | 0.98436 | -0.29962 | 0.0050215 | 0.0012585
19 | 0.99816 | -0.034961 | 0.0050118 | 0.0012561
20 | 0.99823 | -0.033692 | 0 | 0
21 | 0.99835 | -0.031609 | 0.0080231 | 0.0020108
22 | 1 | 0 | -0.54642 | -0.13943
23 | 0.99821 | -0.03422 | 0.0030132 | 0.00075519
24 | 0.99873 | -0.024048 | 0 | 0
25 | 0.9975 | -0.04793 | 0.0030132 | 0.00075519
26 | 0.9973 | -0.051154 | 0 | 0
27 | 0.99839 | -0.030532 | 0.0013369 | 0.00033507
28 | 0.99698 | -0.057916 | 0.0050371 | 0.0012624
29 | 0.99685 | -0.059663 | 0.0019257 | 0.00048263
30 | 0.99627 | -0.07055 | 0.0041058 | 0.001029
31 | 0.97406 | -0.49974 | 0 | 0
32 | 0.97506 | -0.48007 | 0.004233 | 0.0010609
33 | 0.97333 | -0.51415 | 0 | 0
34 | 0.97352 | -0.51038 | 0.0020215 | 0.00050663
35 | 0.99656 | -0.065995 | 0.0039122 | 0.00098049
36 | 0.99334 | -0.12798 | 0.0058127 | 0.0014568
37 | 0.994 | -0.11517 | 0.0034563 | 0.00086623
38 | 0.993 | -0.13459 | 0 | 0
39 | 0.99483 | -0.099286 | 0.0036325 | 0.00091038
40 | 0.99282 | -0.13808 | 0.0026676 | 0.00066855
41 | 0.99265 | -0.14136 | 0.0034563 | 0.00086622
42 | 0.99479 | -0.099957 | 0.0013374 | 0.00033518
43 | 0.99549 | -0.086436 | 0.0037557 | 0.00094126
44 | 0.99271 | -0.14015 | 0 | 0
45 | 0.99211 | -0.15175 | 0 | 0
46 | 0.99271 | -0.14019 | 0.0026676 | 0.00066855
47 | 0.99256 | -0.14301 | 0.0055312 | 0.0013863
48 | 0.99207 | -0.1525 | 0 | 0
49 | 0.99188 | -0.15627 | 0 | 0
50 | 0.98512 | -0.28504 | 0.0016082 | 0.00040304
51 | 0.98513 | -0.28478 | 0.002281 | 0.00057168
52 | 0.98519 | -0.28363 | 0.0017655 | 0.00044248
53 | 0.98833 | -0.22309 | 0.0049653 | 0.0012444
54 | 0.98834 | -0.22287 | 0.0053415 | 0.0013387
55 | 0.98606 | -0.26724 | 0 | 0
56 | 0.9859 | -0.27039 | 0 | 0
57 | 0.98628 | -0.26305 | 0.0046374 | 0.0011622
58 | 0.98591 | -0.27014 | 0.0087624 | 0.0021961
59 | 0.98581 | -0.27218 | 0.003591 | 0.00089999
60 | 0.98584 | -0.27162 | 0 | 0
61 | 0.99125 | -0.16647 | 0.0037928 | 0.00095058
62 | 0.99065 | -0.17821 | 0.0033351 | 0.00083586
63 | 0.99224 | -0.14752 | 0 | 0
64 | 0.98992 | -0.19218 | 0.0020936 | 0.00052471
65 | 0.99257 | -0.14107 | 0.0032717 | 0.00081995
66 | 0.99157 | -0.16016 | 0.0051989 | 0.001303
67 | 0.98992 | -0.19234 | 0.0022576 | 0.00056582
68 | 0.99312 | -0.13053 | 0.0013631 | 0.00034161
69 | 0.9915 | -0.16159 | 0.0028204 | 0.00070685
70 | 0.98944 | -0.2015 | 0.0020936 | 0.00052471
71 | 0.99349 | -0.12351 | 0.0014187 | 0.00035555
72 | 0.99104 | -0.17027 | 0.0028096 | 0.00070416
73 | 0.9943 | -0.10817 | 0.002824 | 0.00070777
74 | 0.99423 | -0.10941 | 0.0013571 | 0.00034012
75 | 0.99498 | -0.095189 | 0.0013422 | 0.00033638
76 | 0.99386 | -0.11644 | 0.0013531 | 0.00033912
77 | 0.99536 | -0.087963 | 0.0017231 | 0.00043186
78 | 0.99541 | -0.086934 | 0.004182 | 0.0010481
79 | 0.99574 | -0.08062 | 0.0016981 | 0.00042558
80 | 0.97225 | -0.53554 | 0.010847 | 0.0027184
81 | 0.97274 | -0.52591 | 0.0030459 | 0.00076338
82 | 0.97208 | -0.53889 | 0 | 0
83 | 0.97292 | -0.52239 | 0.0022917 | 0.00057437
84 | 0.97188 | -0.54276 | 0.0091161 | 0.0022847
85 | 0.97316 | -0.51761 | 0.0037139 | 0.0009308
86 | 0.97498 | -0.48198 | 0.0054313 | 0.0013612
87 | 0.97502 | -0.48124 | 0.004313 | 0.0010809
88 | 0.97275 | -0.52575 | 0.0024083 | 0.00060358
89 | 0.97275 | -0.52574 | 0.0019408 | 0.00048641
90 | 0.97611 | -0.45985 | 0.0045675 | 0.0011447
91 | 0.97629 | -0.45623 | 0.0029114 | 0.00072967
92 | 0.97599 | -0.46207 | 0.0029123 | 0.00072988
93 | 0.97679 | -0.44631 | 0.0022817 | 0.00057184
94 | 0.9756 | -0.46979 | 0.0022832 | 0.00057221
95 | 0.97686 | -0.44505 | 0.0031907 | 0.00079966
96 | 0.97558 | -0.47009 | 0.0029136 | 0.00073022
97 | 0.97712 | -0.43993 | 0.0022808 | 0.00057163
98 | 0.97543 | -0.47323 | 0.0022832 | 0.00057221
99 | 0.99521 | -0.091023 | 0.0061365 | 0.0015379
100 | 0.99522 | -0.090767 | 0.0019313 | 0.00048404
101 | 0.9952 | -0.091208 | 0.0051818 | 0.0012987
102 | 0.99539 | -0.087523 | 0 | 0
103 | 0.99515 | -0.092127 | 0.0034384 | 0.00086176
104 | 0.99319 | -0.12944 | 0.0030843 | 0.000773
105 | 0.99095 | -0.17236 | 0.0060084 | 0.0015059
106 | 0.99111 | -0.16932 | 0.0034887 | 0.00087436
107 | 0.98912 | -0.20771 | 0.0025331 | 0.00063485
108 | 0.99217 | -0.14893 | 0.0028377 | 0.00071119
109 | 0.9888 | -0.21386 | 0.0028309 | 0.00070949
110 | 0.98658 | -0.25661 | 0.0015503 | 0.00038854
111 | 0.98876 | -0.21457 | 0.0025331 | 0.00063485
112 | 0.98561 | -0.27549 | 0 | 0
113 | 0.98876 | -0.21466 | 0.0063647 | 0.0015952
114 | 0.98542 | -0.27916 | 0.0024312 | 0.00060932
115 | 0.98502 | -0.28681 | 0 | 0
116 | 0.98536 | -0.28034 | 0.0015519 | 0.00038895
117 | 0.99812 | -0.035753 | 0.0040803 | 0.0010226
118 | 0.97616 | -0.45847 | 0.0023723 | 0.00059456
119 | 0.973 | -0.52074 | 0.0024623 | 0.0006171
120 | 0.9734 | -0.51283 | 0.0020367 | 0.00051045
121 | 0.98848 | -0.22009 | 0.0030035 | 0.00075274
122 | 0.98863 | -0.21725 | 0.0028129 | 0.00070498
123 | 0.98891 | -0.21122 | 0.0075414 | 0.00189
124 | 0.98845 | -0.21991 | 0 | 0
125 | 0.98927 | -0.20423 | 0 | 0
126 | 0.98783 | -0.23183 | 0.0039006 | 0.00097758
127 | 0.98969 | -0.19621 | 0 | 0
128 | 0.98769 | -0.23446 | 0 | 0
129 | 0.98965 | -0.197 | 0 | 0
130 | 0.98963 | -0.19733 | 0.0040244 | 0.0010086
131 | 0.98326 | -0.32001 | 0 | 0
132 | 0.98139 | -0.35634 | 0 | 0
133 | 0.98457 | -0.29478 | 0.0041091 | 0.0010298
134 | 0.9873 | -0.24201 | 0 | 0
135 | 0.98666 | -0.2543 | 0.0055147 | 0.0013821
136 | 0.98119 | -0.36029 | 0.001572 | 0.00039399
137 | 0.98137 | -0.35672 | 0.0027004 | 0.00067679
138 | 0.98762 | -0.23695 | 0.00019422 | 4.8676e-05
139 | 0.98762 | -0.23695 | 0.00027749 | 6.9547e-05
140 | 0.98553 | -0.27609 | 0.0018777 | 0.00047059
141 | 0.98587 | -0.26963 | 0.0018803 | 0.00047124
142 | 0.98105 | -0.36291 | 0.0026995 | 0.00067656
143 | 0.98135 | -0.35713 | 0.0027024 | 0.00067729
144 | 0.98587 | -0.27102 | 0.0031898 | 0.00079945
145 | 0.98667 | -0.25544 | 0.0026677 | 0.0006686
146 | 0.99256 | -0.14307 | 0.0030532 | 0.00076521
147 | 0.99195 | -0.15492 | 0 | 0
148 | 0.9916 | -0.16168 | 0.0054146 | 0.001357
149 | 0.99193 | -0.15519 | 0.0020339 | 0.00050974
150 | 0.99177 | -0.1583 | 0.0052902 | 0.0013259
151 | 0.99172 | -0.1594 | 0.0045698 | 0.0011453
152 | 0.99186 | -0.15671 | 0.0020498 | 0.00051373
153 | 0.98762 | -0.23683 | 0.00031876 | 7.9888e-05
154 | 0.98668 | -0.25521 | 0.0017187 | 0.00043075
155 | 0.98077 | -0.36842 | 0.0027015 | 0.00067707
156 | 0.98074 | -0.36904 | 0.0017553 | 0.00043992
157 | 0.98049 | -0.37382 | 0 | 0
158 | 0.97996 | -0.38426 | 0.0030223 | 0.00075745
159 | 0.9795 | -0.39325 | 0.0027648 | 0.00069292
160 | 0.97767 | -0.429 | 0.002977 | 0.0007461
161 | 0.97837 | -0.41534 | 0.0026862 | 0.00067323
162 | 0.97726 | -0.43723 | 0.0027006 | 0.00067684
163 | 0.97881 | -0.40666 | 0.0026862 | 0.00067323
164 | 0.97947 | -0.39382 | 0.0030247 | 0.00075806
165 | 0.97278 | -0.52516 | 0.0024623 | 0.0006171
166 | 0.97286 | -0.52351 | 0.001686 | 0.00042256
167 | 0.97278 | -0.52517 | 0.001942 | 0.0004867
168 | 0.97291 | -0.52251 | 0.0024097 | 0.00060393
169 | 0.97281 | -0.52452 | 0.005668 | 0.0014205
170 | 0.9729 | -0.52276 | 0.005668 | 0.0014205
171 | 0.97312 | -0.51842 | 0.0018456 | 0.00046256
172 | 0.9732 | -0.51674 | 0.0018465 | 0.00046277
173 | 0.97539 | -0.474 | 0.0029136 | 0.00073022
174 | 0.97511 | -0.47948 | 0.0029178 | 0.00073127
175 | 0.9751 | -0.47969 | 0.0052898 | 0.0013257
176 | 0.97799 | -0.42275 | 0.0017472 | 0.00043788
177 | 0.97675 | -0.44694 | 0.0030988 | 0.00077664
178 | 0.9886 | -0.21781 | 0.0020926 | 0.00052445
179 | 0.98943 | -0.20167 | 0.0022576 | 0.00056582
180 | 0.98841 | -0.22161 | 0.00031876 | 7.9888e-05
181 | 0.9877 | -0.23539 | 0 | 0
182 | 0.98748 | -0.23966 | 0.0020926 | 0.00052445
183 | 0.98763 | -0.2366 | 0 | 0
184 | 0.98746 | -0.23994 | 0.0022805 | 0.00057155
185 | 0.98728 | -0.2435 | 0.0022805 | 0.00057155
186 | 0.99184 | -0.1571 | 0.0032625 | 0.00081767
187 | 0.99183 | -0.15712 | 0.0022044 | 0.00055247
188 | 0.99152 | -0.16314 | 0.0053316 | 0.0013362
189 | 0.98686 | -0.25173 | 0.0026677 | 0.00066859
190 | 0.98721 | -0.24495 | 0.018985 | 0.0047582
191 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0075314 | -0.0018876 | 0.0075316 | 0.0018876 | 1.5258e-07 | 5.8848e-08 | 0.011465 | 0.011465 | 0.011465 | 0.97749 | -0.43369 | 0.97751 | -0.43326 | 3.1497
1 | -0.015082 | -0.0037801 | 0.015087 | 0.0037828 | 4.6495e-06 | 2.6807e-06 | 0.022959 | 0.022959 | 0.022959 | 0.97751 | -0.43326 | 0.97784 | -0.42679 | 6.3074
2 | 0.0075506 | 0.0018925 | -0.00755 | -0.0018922 | 6.7748e-07 | 2.6218e-07 | 0.011494 | 0.011494 | 0.011494 | 0.97751 | -0.43326 | 0.97742 | -0.43515 | 3.1577
3 | -0.018872 | -0.0047314 | 0.018876 | 0.0047337 | 3.8543e-06 | 2.3104e-06 | 0.028719 | 0.028719 | 0.028719 | 0.97784 | -0.42679 | 0.97806 | -0.42251 | 7.8898
4 | -0.017358 | -0.0043547 | 0.017363 | 0.0043576 | 5.0265e-06 | 2.9775e-06 | 0.02646 | 0.02646 | 0.02646 | 0.97622 | -0.45854 | 0.97653 | -0.45247 | 7.2692
5 | 0.017358 | 0.0043547 | -0.017345 | -0.0043472 | 1.2607e-05 | 7.4688e-06 | 0.02646 | 0.02646 | 0.02646 | 0.97622 | -0.45854 | 0.97545 | -0.47379 | 7.2692
6 | 0.0087503 | 0.0021933 | -0.008749 | -0.0021927 | 1.237e-06 | 5.5961e-07 | 0.013334 | 0.013334 | 0.013334 | 0.97653 | -0.45247 | 0.97638 | -0.45544 | 3.6631
7 | -0.026113 | -0.0065509 | 0.026152 | 0.0065751 | 3.9035e-05 | 2.4158e-05 | 0.039793 | 0.039793 | 0.039793 | 0.97653 | -0.45247 | 0.97813 | -0.42117 | 10.9322
8 | -0.033734 | -0.0084753 | 0.033741 | 0.0084797 | 7.0261e-06 | 4.4074e-06 | 0.051327 | 0.051327 | 0.051327 | 0.97813 | -0.42117 | 0.97835 | -0.4168 | 14.1008
9 | 0.0075818 | 0.0019003 | -0.007581 | -0.0019 | 7.4968e-07 | 2.912e-07 | 0.011534 | 0.011534 | 0.011534 | 0.97813 | -0.42117 | 0.97802 | -0.42324 | 3.1687
10 | -0.052622 | -0.013217 | 0.052689 | 0.013259 | 6.6469e-05 | 4.2193e-05 | 0.080046 | 0.080046 | 0.080046 | 0.97835 | -0.4168 | 0.9797 | -0.39037 | 21.9906
11 | 0.018881 | 0.0047368 | -0.018876 | -0.0047337 | 5.1336e-06 | 3.0771e-06 | 0.028719 | 0.028719 | 0.028719 | 0.97835 | -0.4168 | 0.97806 | -0.42251 | 7.8898
12 | -0.058674 | -0.014798 | 0.05871 | 0.014821 | 3.6113e-05 | 2.2959e-05 | 0.088978 | 0.088978 | 0.088978 | 0.9816 | -0.35314 | 0.98226 | -0.34029 | 24.4444
13 | 0.058674 | 0.014798 | -0.058621 | -0.014764 | 5.3539e-05 | 3.4037e-05 | 0.088978 | 0.088978 | 0.088978 | 0.9816 | -0.35314 | 0.98063 | -0.37222 | 24.4444
14 | -0.05871 | -0.014821 | 0.058825 | 0.014894 | 0.00011462 | 7.2867e-05 | 0.088978 | 0.088977 | 0.088978 | 0.98226 | -0.34029 | 0.98436 | -0.29962 | 24.4444
15 | 0.055546 | 0.013993 | -0.055498 | -0.013963 | 4.8164e-05 | 3.0597e-05 | 0.084312 | 0.084312 | 0.084312 | 0.98063 | -0.37222 | 0.9797 | -0.39037 | 23.1626
16 | -0.0040826 | -0.0010232 | 0.0040826 | 0.0010232 | 2.5088e-09 | -6.3275e-10 | 0.0061677 | 0.0061677 | 0.0061677 | 0.98497 | -0.28784 | 0.98497 | -0.28783 | 1.6944
17 | -0.0076141 | -0.0019083 | 0.0076151 | 0.0019086 | 1.0109e-06 | 3.8761e-07 | 0.011503 | 0.011503 | 0.011503 | 0.98497 | -0.28783 | 0.98512 | -0.28504 | 3.1601
18 | -0.063846 | -0.016152 | 0.063886 | 0.016177 | 3.928e-05 | 2.4996e-05 | 0.096568 | 0.096568 | 0.096568 | 0.98436 | -0.29962 | 0.98502 | -0.28681 | 26.5297
19 | -0.0050118 | -0.0012561 | 0.0050121 | 0.0012561 | 3.0291e-07 | 4.7012e-09 | 0.0074713 | 0.0074712 | 0.0074713 | 0.99816 | -0.034961 | 0.99823 | -0.033692 | 2.0526
20 | 0.0040807 | 0.0010225 | -0.0040803 | -0.0010226 | 4.006e-07 | -1.21e-07 | 0.0060828 | 0.0060829 | 0.0060829 | 0.99823 | -0.033692 | 0.99812 | -0.035753 | 1.6711
21 | -0.0090927 | -0.0022786 | 0.0090941 | 0.0022792 | 1.3687e-06 | 6.1622e-07 | 0.013554 | 0.013554 | 0.013554 | 0.99823 | -0.033692 | 0.99839 | -0.030532 | 3.7236
22 | -0.088884 | -0.022412 | 0.089019 | 0.022498 | 0.00013469 | 8.5933e-05 | 0.13253 | 0.13253 | 0.13253 | 0.99835 | -0.031609 | 1 | 0 | 36.4088
23 | 0.080861 | 0.020401 | -0.080851 | -0.020394 | 1.0108e-05 | 6.4446e-06 | 0.12057 | 0.12057 | 0.12057 | 0.99835 | -0.031609 | 0.99821 | -0.03422 | 33.1235
24 | 0.45575 | 0.11693 | -0.45522 | -0.1166 | 0.00053106 | 0.00033924 | 0.67912 | 0.67912 | 0.67912 | 1 | 0 | 0.99873 | -0.024048 | 46.6429
25 | 0.077838 | 0.019639 | -0.077787 | -0.019607 | 5.1062e-05 | 3.2548e-05 | 0.11608 | 0.11608 | 0.11608 | 0.99821 | -0.03422 | 0.9975 | -0.04793 | 31.8895
26 | 0.44478 | 0.11398 | -0.4442 | -0.11361 | 0.00058351 | 0.00037271 | 0.66357 | 0.66358 | 0.66358 | 0.99873 | -0.024048 | 0.9973 | -0.051154 | 45.5752
27 | 0.010434 | 0.0026158 | -0.010431 | -0.0026142 | 3.2228e-06 | 1.5974e-06 | 0.015546 | 0.015547 | 0.015547 | 0.99873 | -0.024048 | 0.99839 | -0.030532 | 4.271
28 | 0.074774 | 0.018851 | -0.074738 | -0.018829 | 3.5715e-05 | 2.2758e-05 | 0.11158 | 0.11158 | 0.11158 | 0.9975 | -0.04793 | 0.99698 | -0.057916 | 30.6547
29 | 0.1484 | 0.03786 | -0.14834 | -0.037822 | 6.096e-05 | 3.8324e-05 | 0.22166 | 0.22166 | 0.22166 | 0.9973 | -0.051154 | 0.99685 | -0.059663 | 15.224
30 | 0.2958 | 0.075747 | -0.29552 | -0.07557 | 0.00027763 | 0.00017689 | 0.44191 | 0.44191 | 0.44191 | 0.9973 | -0.051154 | 0.99627 | -0.07055 | 30.3513
31 | 0.069701 | 0.017566 | -0.069674 | -0.017549 | 2.693e-05 | 1.7149e-05 | 0.10406 | 0.10406 | 0.10406 | 0.99698 | -0.057916 | 0.99656 | -0.065995 | 28.5893
32 | 0.14642 | 0.037339 | -0.14622 | -0.037214 | 0.00019667 | 0.0001253 | 0.21879 | 0.21879 | 0.21879 | 0.99685 | -0.059663 | 0.99539 | -0.087523 | 30.0531
33 | 0.29141 | 0.074541 | -0.29127 | -0.07445 | 0.00014195 | 9.0433e-05 | 0.43578 | 0.43578 | 0.43578 | 0.99627 | -0.07055 | 0.99574 | -0.08062 | 29.9301
34 | -0.063495 | -0.015942 | 0.063554 | 0.01598 | 5.9651e-05 | 3.7966e-05 | 0.097007 | 0.097007 | 0.097007 | 0.97406 | -0.49974 | 0.97506 | -0.48007 | 26.6504
35 | 0.04439 | 0.011148 | -0.04436 | -0.011129 | 3.0497e-05 | 1.9298e-05 | 0.06782 | 0.067821 | 0.067821 | 0.97406 | -0.49974 | 0.97333 | -0.51415 | 18.632
36 | 0.019105 | 0.004794 | -0.019095 | -0.0047882 | 9.6882e-06 | 5.8232e-06 | 0.029187 | 0.029187 | 0.029187 | 0.97406 | -0.49974 | 0.97352 | -0.51038 | 8.0184
37 | -0.067787 | -0.017041 | 0.067857 | 0.017086 | 7.0004e-05 | 4.4585e-05 | 0.10347 | 0.10347 | 0.10347 | 0.97506 | -0.48007 | 0.97616 | -0.45847 | 28.4251
38 | 0.015319 | 0.0038413 | -0.015314 | -0.0038385 | 4.8093e-06 | 2.7874e-06 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.97333 | -0.51415 | 0.973 | -0.52074 | 6.434
39 | 0.029041 | 0.0072876 | -0.029036 | -0.0072846 | 4.7902e-06 | 2.9852e-06 | 0.044401 | 0.044401 | 0.044401 | 0.97333 | -0.51415 | 0.97316 | -0.51761 | 12.1981
40 | 0.017073 | 0.0042815 | -0.017071 | -0.0042804 | 1.993e-06 | 1.1785e-06 | 0.026097 | 0.026097 | 0.026097 | 0.97352 | -0.51038 | 0.9734 | -0.51283 | 7.1696
41 | 0.065762 | 0.016569 | -0.065697 | -0.016528 | 6.4229e-05 | 4.0876e-05 | 0.098223 | 0.098224 | 0.098224 | 0.99656 | -0.065995 | 0.99549 | -0.086436 | 26.9845
42 | -0.053402 | -0.013403 | 0.053434 | 0.013424 | 3.2648e-05 | 2.0718e-05 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.99334 | -0.12798 | 0.994 | -0.11517 | 21.9787
43 | 0.047589 | 0.011946 | -0.047574 | -0.011937 | 1.4984e-05 | 9.488e-06 | 0.071295 | 0.071295 | 0.071295 | 0.99334 | -0.12798 | 0.993 | -0.13459 | 19.5865
44 | -0.056891 | -0.01429 | 0.056934 | 0.014317 | 4.3169e-05 | 2.7423e-05 | 0.085176 | 0.085176 | 0.085176 | 0.994 | -0.11517 | 0.99483 | -0.099286 | 23.4001
45 | 0.013924 | 0.0034909 | -0.013922 | -0.0034896 | 2.319e-06 | 1.3005e-06 | 0.020866 | 0.020866 | 0.020866 | 0.993 | -0.13459 | 0.99282 | -0.13808 | 5.7324
46 | 0.03365 | 0.0084456 | -0.033639 | -0.0084388 | 1.0856e-05 | 6.8004e-06 | 0.050429 | 0.050429 | 0.050429 | 0.993 | -0.13459 | 0.99265 | -0.14136 | 13.8541
47 | 0.0013374 | 0.00033484 | -0.0013374 | -0.00033518 | 4.2766e-08 | -3.4264e-07 | 0.0020003 | 0.0020005 | 0.0020005 | 0.99483 | -0.099286 | 0.99479 | -0.099957 | 0.54958
48 | -0.061904 | -0.015562 | 0.061942 | 0.015587 | 3.801e-05 | 2.4173e-05 | 0.09261 | 0.09261 | 0.09261 | 0.99483 | -0.099286 | 0.99549 | -0.086436 | 25.4423
49 | 0.011254 | 0.0028211 | -0.011253 | -0.0028205 | 1.1081e-06 | 5.749e-07 | 0.016868 | 0.016868 | 0.016868 | 0.99282 | -0.13808 | 0.99271 | -0.14015 | 4.634
50 | 0.030183 | 0.0075725 | -0.030168 | -0.0075632 | 1.4954e-05 | 9.319e-06 | 0.045248 | 0.045248 | 0.045248 | 0.99265 | -0.14136 | 0.99211 | -0.15175 | 12.4308
51 | 0.0026676 | 0.00066855 | -0.0026676 | -0.00066855 | 4.5243e-09 | -6.8605e-09 | 0.0039985 | 0.0039985 | 0.0039985 | 0.99271 | -0.14015 | 0.99271 | -0.14019 | 1.0985
52 | 0.0085856 | 0.002152 | -0.0085844 | -0.0021515 | 1.1715e-06 | 5.0592e-07 | 0.012869 | 0.01287 | 0.01287 | 0.99271 | -0.14015 | 0.99256 | -0.14301 | 3.5356
53 | 0.018254 | 0.0045767 | -0.018254 | -0.0045763 | 6.5161e-07 | 3.871e-07 | 0.027379 | 0.027379 | 0.027379 | 0.99211 | -0.15175 | 0.99207 | -0.1525 | 7.5217
54 | 0.011914 | 0.0029866 | -0.011911 | -0.0029852 | 2.5642e-06 | 1.3646e-06 | 0.017869 | 0.017869 | 0.017869 | 0.99211 | -0.15175 | 0.99188 | -0.15627 | 4.9091
55 | 0.0030532 | 0.0007652 | -0.0030532 | -0.00076521 | 7.3884e-09 | -7.4257e-09 | 0.0045773 | 0.0045773 | 0.0045773 | 0.99256 | -0.14301 | 0.99256 | -0.14307 | 1.2575
56 | 0.018254 | 0.0045763 | -0.018251 | -0.004575 | 2.1032e-06 | 1.2495e-06 | 0.027379 | 0.027379 | 0.027379 | 0.99207 | -0.1525 | 0.99195 | -0.15492 | 7.5218
57 | 0.0020498 | 0.0005136 | -0.0020498 | -0.00051373 | 4.3039e-08 | -1.291e-07 | 0.0030751 | 0.0030752 | 0.0030752 | 0.99188 | -0.15627 | 0.99186 | -0.15671 | 0.84483
58 | 0.0098612 | 0.0024716 | -0.0098603 | -0.0024711 | 9.5222e-07 | 4.5968e-07 | 0.014794 | 0.014794 | 0.014794 | 0.99188 | -0.15627 | 0.99177 | -0.1583 | 4.0643
59 | -0.0092232 | -0.0023117 | 0.0092233 | 0.0023117 | 1.126e-07 | 5.2367e-08 | 0.013932 | 0.013932 | 0.013932 | 0.98512 | -0.28504 | 0.98513 | -0.28478 | 3.8274
60 | -0.011504 | -0.0028834 | 0.011505 | 0.0028838 | 6.309e-07 | 3.3284e-07 | 0.017377 | 0.017377 | 0.017377 | 0.98513 | -0.28478 | 0.98519 | -0.28363 | 4.7739
61 | -0.013271 | -0.0033262 | 0.013273 | 0.0033274 | 2.0833e-06 | 1.1572e-06 | 0.020044 | 0.020044 | 0.020044 | 0.98519 | -0.28363 | 0.98536 | -0.28034 | 5.5065
62 | -0.0049653 | -0.0012444 | 0.0049654 | 0.0012444 | 5.1305e-08 | 1.4637e-09 | 0.0074758 | 0.0074757 | 0.0074758 | 0.98833 | -0.22309 | 0.98834 | -0.22287 | 2.0538
63 | -0.010307 | -0.0025831 | 0.010308 | 0.0025838 | 1.3634e-06 | 6.7907e-07 | 0.015518 | 0.015518 | 0.015518 | 0.98834 | -0.22287 | 0.98848 | -0.22009 | 4.2631
64 | 0.0067823 | 0.0016997 | -0.0067812 | -0.0016994 | 1.0183e-06 | 3.2108e-07 | 0.010235 | 0.010235 | 0.010235 | 0.98606 | -0.26724 | 0.9859 | -0.27039 | 2.8118
65 | -0.015546 | -0.0038963 | 0.015549 | 0.0038981 | 3.1026e-06 | 1.7939e-06 | 0.02346 | 0.02346 | 0.02346 | 0.98606 | -0.26724 | 0.98628 | -0.26305 | 6.445
66 | 0.0087637 | 0.0021966 | -0.0087624 | -0.0021961 | 1.2099e-06 | 5.3907e-07 | 0.013225 | 0.013225 | 0.013225 | 0.98606 | -0.26724 | 0.98591 | -0.27014 | 3.6332
67 | 0.0067812 | 0.0016994 | -0.006781 | -0.0016993 | 2.0252e-07 | 6.3873e-08 | 0.010235 | 0.010235 | 0.010235 | 0.9859 | -0.27039 | 0.98587 | -0.27102 | 2.8118
68 | -0.020186 | -0.0050604 | 0.020194 | 0.0050648 | 7.3222e-06 | 4.4174e-06 | 0.030456 | 0.030456 | 0.030456 | 0.98628 | -0.26305 | 0.98667 | -0.25544 | 8.3671
69 | -0.003591 | -0.00089999 | 0.0035911 | 0.00089994 | 9.5766e-08 | -4.9531e-08 | 0.0054204 | 0.0054204 | 0.0054204 | 0.98581 | -0.27218 | 0.98584 | -0.27162 | 1.4891
70 | -0.0035911 | -0.00089994 | 0.0035912 | 0.00089989 | 1.0249e-07 | -5.3016e-08 | 0.0054204 | 0.0054203 | 0.0054204 | 0.98584 | -0.27162 | 0.98587 | -0.27102 | 1.4891
71 | 0.06836 | 0.017225 | -0.068322 | -0.017201 | 3.8371e-05 | 2.4432e-05 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.99125 | -0.16647 | 0.99065 | -0.17821 | 28.2009
72 | -0.072153 | -0.018176 | 0.072218 | 0.018218 | 6.5446e-05 | 4.1693e-05 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.99125 | -0.16647 | 0.99224 | -0.14752 | 29.7651
73 | 0.064986 | 0.016365 | -0.064943 | -0.016337 | 4.3385e-05 | 2.7611e-05 | 0.097642 | 0.097642 | 0.097642 | 0.99065 | -0.17821 | 0.98992 | -0.19218 | 26.8247
74 | -0.26984 | -0.068731 | 0.26992 | 0.068784 | 8.395e-05 | 5.3446e-05 | 0.40506 | 0.40506 | 0.40506 | 0.99224 | -0.14752 | 0.99257 | -0.14107 | 27.8198
75 | 0.19762 | 0.050513 | -0.1975 | -0.050437 | 0.00012078 | 7.6545e-05 | 0.29671 | 0.29671 | 0.29671 | 0.99224 | -0.14752 | 0.99157 | -0.16016 | 20.3786
76 | 0.06285 | 0.015813 | -0.062849 | -0.015812 | 4.9166e-07 | 3.1278e-07 | 0.094495 | 0.094495 | 0.094495 | 0.98992 | -0.19218 | 0.98992 | -0.19234 | 25.9601
77 | -0.27319 | -0.069604 | 0.27333 | 0.069693 | 0.00013897 | 8.8485e-05 | 0.40996 | 0.40996 | 0.40996 | 0.99257 | -0.14107 | 0.99312 | -0.13053 | 28.1567
78 | 0.1923 | 0.049134 | -0.19229 | -0.049125 | 1.3234e-05 | 8.3825e-06 | 0.28891 | 0.28891 | 0.28891 | 0.99157 | -0.16016 | 0.9915 | -0.16159 | 19.8428
79 | 0.060591 | 0.015247 | -0.060565 | -0.01523 | 2.6511e-05 | 1.6857e-05 | 0.091101 | 0.091101 | 0.091101 | 0.98992 | -0.19234 | 0.98944 | -0.2015 | 25.0278
80 | -0.27469 | -0.070034 | 0.27479 | 0.070094 | 9.3137e-05 | 5.9305e-05 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.99312 | -0.13053 | 0.99349 | -0.12351 | 28.2969
81 | 0.18946 | 0.048419 | -0.18939 | -0.048368 | 7.9527e-05 | 5.0357e-05 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28468 | 0.9915 | -0.16159 | 0.99104 | -0.17027 | 19.5521
82 | 0.058471 | 0.014705 | -0.058471 | -0.014705 | 4.7145e-07 | 2.9964e-07 | 0.087953 | 0.087953 | 0.087953 | 0.98944 | -0.2015 | 0.98943 | -0.20167 | 24.1628
83 | -0.27621 | -0.070449 | 0.2763 | 0.070509 | 9.4358e-05 | 6.0085e-05 | 0.41413 | 0.41413 | 0.41413 | 0.99349 | -0.12351 | 0.99386 | -0.11644 | 28.4428
84 | 0.18658 | 0.047664 | -0.18634 | -0.047516 | 0.00023369 | 0.00014793 | 0.28046 | 0.28046 | 0.28046 | 0.99104 | -0.17027 | 0.98969 | -0.19621 | 19.2624
85 | 0.27912 | 0.071259 | -0.2791 | -0.071249 | 1.6726e-05 | 1.0652e-05 | 0.41818 | 0.41818 | 0.41818 | 0.9943 | -0.10817 | 0.99423 | -0.10941 | 28.7215
86 | -0.28195 | -0.071967 | 0.28212 | 0.07208 | 0.000177 | 0.00011273 | 0.42241 | 0.42241 | 0.42241 | 0.9943 | -0.10817 | 0.99498 | -0.095189 | 29.0117
87 | 0.27775 | 0.070909 | -0.27765 | -0.070848 | 9.4307e-05 | 6.0055e-05 | 0.41615 | 0.41615 | 0.41615 | 0.99423 | -0.10941 | 0.99386 | -0.11644 | 28.582
88 | -0.28346 | -0.072416 | 0.28356 | 0.072479 | 9.9076e-05 | 6.3104e-05 | 0.42442 | 0.42442 | 0.42442 | 0.99498 | -0.095189 | 0.99536 | -0.087963 | 29.1496
89 | -0.28529 | -0.072911 | 0.2853 | 0.07292 | 1.42e-05 | 9.0451e-06 | 0.42699 | 0.42699 | 0.42699 | 0.99536 | -0.087963 | 0.99541 | -0.086934 | 29.3265
90 | -0.28948 | -0.073968 | 0.28957 | 0.074025 | 8.843e-05 | 5.6334e-05 | 0.43325 | 0.43325 | 0.43325 | 0.99541 | -0.086934 | 0.99574 | -0.08062 | 29.7559
91 | -0.019966 | -0.0050046 | 0.019975 | 0.0050102 | 9.1614e-06 | 5.5387e-06 | 0.030558 | 0.030558 | 0.030558 | 0.97225 | -0.53554 | 0.97274 | -0.52591 | 8.395
92 | 0.0091192 | 0.0022862 | -0.0091178 | -0.0022855 | 1.457e-06 | 6.8518e-07 | 0.013957 | 0.013957 | 0.013957 | 0.97225 | -0.53554 | 0.97208 | -0.53889 | 3.8344
93 | -0.023021 | -0.0057735 | 0.023025 | 0.0057759 | 3.8714e-06 | 2.3743e-06 | 0.035217 | 0.035217 | 0.035217 | 0.97274 | -0.52591 | 0.97292 | -0.52239 | 9.675
94 | 0.0091178 | 0.0022855 | -0.0091161 | -0.0022847 | 1.6793e-06 | 7.8984e-07 | 0.013957 | 0.013957 | 0.013957 | 0.97208 | -0.53889 | 0.97188 | -0.54276 | 3.8344
95 | -0.025317 | -0.0063503 | 0.025322 | 0.0063538 | 5.7644e-06 | 3.5619e-06 | 0.038722 | 0.038722 | 0.038722 | 0.97292 | -0.52239 | 0.97316 | -0.51761 | 10.638
96 | -0.0054313 | -0.0013612 | 0.0054315 | 0.0013612 | 1.915e-07 | 2.9871e-08 | 0.0082893 | 0.0082892 | 0.0082893 | 0.97498 | -0.48198 | 0.97502 | -0.48124 | 2.2773
97 | -0.0097445 | -0.0024422 | 0.0097452 | 0.0024425 | 7.1807e-07 | 3.5157e-07 | 0.014871 | 0.014871 | 0.014871 | 0.97502 | -0.48124 | 0.9751 | -0.47969 | 4.0856
98 | -0.0024083 | -0.00060358 | 0.0024083 | 0.00060358 | 9.8475e-10 | -1.7719e-09 | 0.003684 | 0.003684 | 0.003684 | 0.97275 | -0.52575 | 0.97275 | -0.52574 | 1.0121
99 | -0.0043491 | -0.00109 | 0.0043492 | 0.00109 | 1.1925e-07 | -1.2874e-08 | 0.0066529 | 0.0066528 | 0.0066529 | 0.97275 | -0.52574 | 0.97278 | -0.52517 | 1.8277
100 | -0.035849 | -0.0089933 | 0.035856 | 0.0089972 | 6.1928e-06 | 3.8943e-06 | 0.054653 | 0.054653 | 0.054653 | 0.97611 | -0.45985 | 0.97629 | -0.45623 | 15.0147
101 | 0.031282 | 0.0078486 | -0.031279 | -0.0078465 | 3.3151e-06 | 2.0731e-06 | 0.04769 | 0.04769 | 0.04769 | 0.97611 | -0.45985 | 0.97599 | -0.46207 | 13.1018
102 | -0.038767 | -0.0097269 | 0.038785 | 0.0097384 | 1.8341e-05 | 1.1563e-05 | 0.059091 | 0.059091 | 0.059091 | 0.97629 | -0.45623 | 0.97679 | -0.44631 | 16.2337
103 | 0.028366 | 0.0071166 | -0.028356 | -0.0071101 | 1.0438e-05 | 6.4945e-06 | 0.04325 | 0.04325 | 0.04325 | 0.97599 | -0.46207 | 0.9756 | -0.46979 | 11.882
104 | -0.041067 | -0.01031 | 0.041069 | 0.010312 | 2.4701e-06 | 1.5598e-06 | 0.062566 | 0.062566 | 0.062566 | 0.97679 | -0.44631 | 0.97686 | -0.44505 | 17.1886
105 | 0.026073 | 0.0065379 | -0.026072 | -0.0065377 | 3.699e-07 | 2.2895e-07 | 0.039768 | 0.039768 | 0.039768 | 0.9756 | -0.46979 | 0.97558 | -0.47009 | 10.9253
106 | -0.04426 | -0.011111 | 0.044271 | 0.011118 | 1.0814e-05 | 6.8413e-06 | 0.067427 | 0.067427 | 0.067427 | 0.97686 | -0.44505 | 0.97712 | -0.43993 | 18.5238
107 | 0.023159 | 0.0058075 | -0.023155 | -0.0058053 | 3.465e-06 | 2.1252e-06 | 0.035324 | 0.035324 | 0.035324 | 0.97558 | -0.47009 | 0.97543 | -0.47323 | 9.7044
108 | -0.046552 | -0.01169 | 0.046558 | 0.011694 | 5.9864e-06 | 3.7915e-06 | 0.0709 | 0.0709 | 0.0709 | 0.97712 | -0.43993 | 0.97726 | -0.43723 | 19.4781
109 | 0.020872 | 0.0052331 | -0.020871 | -0.0052327 | 7.6517e-07 | 4.6459e-07 | 0.031841 | 0.031841 | 0.031841 | 0.97543 | -0.47323 | 0.97539 | -0.474 | 8.7476
110 | -0.011318 | -0.0028366 | 0.011318 | 0.0028367 | 1.38e-07 | 7.1625e-08 | 0.016923 | 0.016923 | 0.016923 | 0.99521 | -0.091023 | 0.99522 | -0.090767 | 4.6492
111 | 0.0051819 | 0.0012987 | -0.0051818 | -0.0012987 | 4.5665e-08 | 2.8671e-09 | 0.0077478 | 0.0077479 | 0.0077479 | 0.99521 | -0.091023 | 0.9952 | -0.091208 | 2.1285
112 | -0.01325 | -0.0033207 | 0.013252 | 0.0033219 | 2.048e-06 | 1.1299e-06 | 0.019811 | 0.019811 | 0.019811 | 0.99522 | -0.090767 | 0.99539 | -0.087523 | 5.4425
113 | 0.13297 | 0.033892 | -0.13294 | -0.033873 | 2.954e-05 | 1.888e-05 | 0.19898 | 0.19898 | 0.19898 | 0.99539 | -0.087523 | 0.99515 | -0.092127 | 54.6638
114 | 0.1295 | 0.033011 | -0.12927 | -0.032862 | 0.00023275 | 0.00014874 | 0.19383 | 0.19383 | 0.19383 | 0.99515 | -0.092127 | 0.99319 | -0.12944 | 53.2513
115 | 0.12618 | 0.032089 | -0.12606 | -0.032014 | 0.00011838 | 7.5649e-05 | 0.18921 | 0.18921 | 0.18921 | 0.99319 | -0.12944 | 0.99217 | -0.14893 | 51.9819
116 | -0.1196 | -0.03034 | 0.11962 | 0.030351 | 1.7479e-05 | 1.1168e-05 | 0.17972 | 0.17972 | 0.17972 | 0.99095 | -0.17236 | 0.99111 | -0.16932 | 49.3737
117 | 0.11359 | 0.028834 | -0.1134 | -0.028711 | 0.00019287 | 0.00012321 | 0.1707 | 0.1707 | 0.1707 | 0.99095 | -0.17236 | 0.98912 | -0.20771 | 46.8951
118 | -0.12311 | -0.031225 | 0.12323 | 0.031303 | 0.00012081 | 7.7199e-05 | 0.18496 | 0.18496 | 0.18496 | 0.99111 | -0.16932 | 0.99217 | -0.14893 | 50.8127
119 | 0.027866 | 0.0069888 | -0.027858 | -0.0069838 | 8.1573e-06 | 5.0619e-06 | 0.041923 | 0.041923 | 0.041923 | 0.98912 | -0.20771 | 0.9888 | -0.21386 | 11.5174
120 | 0.082999 | 0.021087 | -0.082804 | -0.020963 | 0.00019488 | 0.0001243 | 0.12496 | 0.12496 | 0.12496 | 0.98912 | -0.20771 | 0.98658 | -0.25661 | 34.3309
121 | 0.025027 | 0.0062743 | -0.025026 | -0.0062738 | 8.4817e-07 | 5.2238e-07 | 0.037663 | 0.037663 | 0.037663 | 0.9888 | -0.21386 | 0.98876 | -0.21457 | 10.3471
122 | 0.081254 | 0.020574 | -0.08118 | -0.020527 | 7.3573e-05 | 4.692e-05 | 0.12263 | 0.12263 | 0.12263 | 0.98658 | -0.25661 | 0.98561 | -0.27549 | 33.6886
123 | 0.022493 | 0.0056389 | -0.022493 | -0.0056388 | 9.7858e-08 | 5.9708e-08 | 0.033851 | 0.033851 | 0.033851 | 0.98876 | -0.21457 | 0.98876 | -0.21466 | 9.2998
124 | 0.01726 | 0.0043279 | -0.017257 | -0.0043261 | 3.0186e-06 | 1.7809e-06 | 0.026058 | 0.026058 | 0.026058 | 0.98561 | -0.27549 | 0.98542 | -0.27916 | 7.1589
125 | 0.06392 | 0.016199 | -0.063886 | -0.016177 | 3.476e-05 | 2.212e-05 | 0.096568 | 0.096568 | 0.096568 | 0.98561 | -0.27549 | 0.98502 | -0.28681 | 26.5297
126 | 0.016128 | 0.0040437 | -0.016126 | -0.0040425 | 1.9891e-06 | 1.1575e-06 | 0.024273 | 0.024273 | 0.024273 | 0.98876 | -0.21466 | 0.98863 | -0.21725 | 6.6683
127 | 0.014825 | 0.0037168 | -0.014825 | -0.0037163 | 8.3461e-07 | 4.7758e-07 | 0.022387 | 0.022387 | 0.022387 | 0.98542 | -0.27916 | 0.98536 | -0.28034 | 6.1503
128 | -0.07023 | -0.01768 | 0.070268 | 0.017705 | 3.8719e-05 | 2.4668e-05 | 0.10708 | 0.10708 | 0.10708 | 0.97616 | -0.45847 | 0.97675 | -0.44694 | 29.4185
129 | 0.012851 | 0.0032214 | -0.01285 | -0.0032208 | 1.0814e-06 | 5.9941e-07 | 0.019654 | 0.019654 | 0.019654 | 0.973 | -0.52074 | 0.97291 | -0.52251 | 5.3995
130 | 0.015035 | 0.0037699 | -0.015032 | -0.0037683 | 2.8018e-06 | 1.6174e-06 | 0.022984 | 0.022984 | 0.022984 | 0.9734 | -0.51283 | 0.9732 | -0.51674 | 6.3143
131 | -0.013312 | -0.0033366 | 0.013313 | 0.0033376 | 1.8048e-06 | 1.0014e-06 | 0.020039 | 0.020039 | 0.020039 | 0.98848 | -0.22009 | 0.98863 | -0.21725 | 5.5052
132 | 0.17464 | 0.044534 | -0.17457 | -0.044488 | 7.3268e-05 | 4.6312e-05 | 0.26306 | 0.26306 | 0.26306 | 0.98891 | -0.21122 | 0.98845 | -0.21991 | 18.0675
133 | -0.18219 | -0.046424 | 0.18225 | 0.046463 | 6.1443e-05 | 3.8877e-05 | 0.27441 | 0.27441 | 0.27441 | 0.98891 | -0.21122 | 0.98927 | -0.20423 | 18.8468
134 | 0.17457 | 0.044488 | -0.17447 | -0.044424 | 0.00010039 | 6.3456e-05 | 0.26306 | 0.26306 | 0.26306 | 0.98845 | -0.21991 | 0.98783 | -0.23183 | 18.0675
135 | -0.18225 | -0.046463 | 0.18232 | 0.046508 | 7.0601e-05 | 4.4671e-05 | 0.27441 | 0.27441 | 0.27441 | 0.98927 | -0.20423 | 0.98969 | -0.19621 | 18.8468
136 | 0.17057 | 0.043447 | -0.17055 | -0.043433 | 2.1616e-05 | 1.3656e-05 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.98783 | -0.23183 | 0.98769 | -0.23446 | 17.6639
137 | 0.0040246 | 0.0010085 | -0.0040244 | -0.0010086 | 1.5084e-07 | -4.4625e-08 | 0.006051 | 0.0060511 | 0.0060511 | 0.98969 | -0.19621 | 0.98965 | -0.197 | 1.6624
138 | 0.17055 | 0.043433 | -0.17049 | -0.043394 | 6.2061e-05 | 3.9207e-05 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.98769 | -0.23446 | 0.9873 | -0.24201 | 17.6639
139 | 0.0040244 | 0.0010086 | -0.0040244 | -0.0010086 | 6.315e-08 | -1.8678e-08 | 0.0060511 | 0.0060511 | 0.0060511 | 0.98965 | -0.197 | 0.98963 | -0.19733 | 1.6624
140 | 0.1565 | 0.039656 | -0.15622 | -0.039485 | 0.00027267 | 0.00017188 | 0.23699 | 0.23699 | 0.23699 | 0.98326 | -0.32001 | 0.98139 | -0.35634 | 16.2768
141 | -0.1565 | -0.039656 | 0.15669 | 0.039776 | 0.00018991 | 0.00011971 | 0.23699 | 0.23699 | 0.23699 | 0.98326 | -0.32001 | 0.98457 | -0.29478 | 16.2767
142 | 0.15082 | 0.038131 | -0.15079 | -0.038113 | 2.8559e-05 | 1.7984e-05 | 0.2288 | 0.2288 | 0.2288 | 0.98139 | -0.35634 | 0.98119 | -0.36029 | 15.7141
143 | 0.005403 | 0.001354 | -0.0054029 | -0.001354 | 9.6733e-08 | 1.3343e-08 | 0.0081922 | 0.0081922 | 0.0081922 | 0.98139 | -0.35634 | 0.98137 | -0.35672 | 2.2506
144 | -0.1608 | -0.040806 | 0.16094 | 0.040897 | 0.00014475 | 9.1314e-05 | 0.2432 | 0.2432 | 0.2432 | 0.98457 | -0.29478 | 0.98553 | -0.27609 | 16.7032
145 | 0.17049 | 0.043394 | -0.17039 | -0.04333 | 0.00010094 | 6.377e-05 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.9873 | -0.24201 | 0.98666 | -0.2543 | 17.664
146 | 0.16487 | 0.041948 | -0.16475 | -0.041871 | 0.0001217 | 7.6818e-05 | 0.24887 | 0.24887 | 0.24887 | 0.98666 | -0.2543 | 0.98587 | -0.26963 | 17.0928
147 | 0.14922 | 0.037719 | -0.1492 | -0.037707 | 1.8747e-05 | 1.1801e-05 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641 | 0.98119 | -0.36029 | 0.98105 | -0.36291 | 15.5504
148 | 0.0027025 | 0.00067722 | -0.0027024 | -0.00067729 | 5.2506e-08 | -7.1756e-08 | 0.0040976 | 0.0040977 | 0.0040977 | 0.98137 | -0.35672 | 0.98135 | -0.35713 | 1.1257
149 | -0.00019422 | -4.8676e-05 | 0.00019422 | 4.8663e-05 | 3.3002e-11 | -1.3102e-08 | 0.00029263 | 0.00029262 | 0.00029263 | 0.98762 | -0.23695 | 0.98762 | -0.23695 | 0.080392
150 | -0.00047171 | -0.00011821 | 0.00047172 | 0.00011803 | 2.668e-09 | -1.7855e-07 | 0.00071071 | 0.00071065 | 0.00071071 | 0.98762 | -0.23695 | 0.98762 | -0.23683 | 0.19525
151 | -0.16282 | -0.041368 | 0.16287 | 0.0414 | 5.0656e-05 | 3.1965e-05 | 0.24603 | 0.24603 | 0.24603 | 0.98553 | -0.27609 | 0.98587 | -0.26963 | 16.8979
152 | 0.1465 | 0.03703 | -0.14646 | -0.037006 | 3.8657e-05 | 2.4319e-05 | 0.22232 | 0.22232 | 0.22232 | 0.98105 | -0.36291 | 0.98077 | -0.36842 | 15.2692
153 | -0.022861 | -0.0057334 | 0.022862 | 0.0057335 | 2.5098e-07 | 1.5344e-07 | 0.034479 | 0.034479 | 0.034479 | 0.98667 | -0.25544 | 0.98668 | -0.25521 | 9.4723
154 | 0.01075 | 0.0026951 | -0.010747 | -0.0026933 | 3.4639e-06 | 1.7585e-06 | 0.016126 | 0.016127 | 0.016127 | 0.99195 | -0.15492 | 0.9916 | -0.16168 | 4.4304
155 | 0.0075014 | 0.00188 | -0.0075013 | -0.0018799 | 9.5289e-08 | 3.5081e-08 | 0.011253 | 0.011253 | 0.011253 | 0.99195 | -0.15492 | 0.99193 | -0.15519 | 3.0914
156 | 0.005332 | 0.0013363 | -0.0053316 | -0.0013362 | 3.7001e-07 | 3.8009e-08 | 0.0080013 | 0.0080013 | 0.0080013 | 0.9916 | -0.16168 | 0.99152 | -0.16314 | 2.1982
157 | 0.0054674 | 0.0013702 | -0.0054669 | -0.0013701 | 4.9816e-07 | 6.393e-08 | 0.0082017 | 0.0082018 | 0.0082018 | 0.99193 | -0.15519 | 0.99184 | -0.1571 | 2.2532
158 | 0.0045701 | 0.0011453 | -0.0045698 | -0.0011453 | 2.4017e-07 | -2.2067e-08 | 0.0068567 | 0.0068568 | 0.0068568 | 0.99177 | -0.1583 | 0.99172 | -0.1594 | 1.8837
159 | -0.00079047 | -0.00019792 | 0.00079048 | 0.00019772 | 8.5213e-09 | -1.9959e-07 | 0.0011909 | 0.0011908 | 0.0011909 | 0.98762 | -0.23683 | 0.98763 | -0.2366 | 0.32717
160 | -0.02458 | -0.0061643 | 0.024584 | 0.0061668 | 4.0829e-06 | 2.5118e-06 | 0.037071 | 0.037071 | 0.037071 | 0.98668 | -0.25521 | 0.98686 | -0.25173 | 10.1844
161 | 0.14376 | 0.036329 | -0.14376 | -0.036326 | 4.3229e-06 | 2.7178e-06 | 0.21822 | 0.21822 | 0.21822 | 0.98077 | -0.36842 | 0.98074 | -0.36904 | 14.9877
162 | 0.142 | 0.035886 | -0.14197 | -0.035866 | 3.2519e-05 | 2.0435e-05 | 0.21556 | 0.21556 | 0.21556 | 0.98074 | -0.36904 | 0.98049 | -0.37382 | 14.8048
163 | 0.063826 | 0.016087 | -0.063794 | -0.016067 | 3.1866e-05 | 1.9938e-05 | 0.096896 | 0.096896 | 0.096896 | 0.98049 | -0.37382 | 0.97996 | -0.38426 | 13.3099
164 | 0.078143 | 0.019779 | -0.078071 | -0.019734 | 7.2793e-05 | 4.5024e-05 | 0.11866 | 0.11866 | 0.11866 | 0.98049 | -0.37382 | 0.9795 | -0.39325 | 10.8665
165 | 0.060772 | 0.01531 | -0.060744 | -0.015292 | 2.7778e-05 | 1.7668e-05 | 0.092307 | 0.092307 | 0.092307 | 0.97996 | -0.38426 | 0.97947 | -0.39382 | 25.3591
166 | 0.075306 | 0.019041 | -0.075199 | -0.018974 | 0.00010641 | 6.7015e-05 | 0.11446 | 0.11446 | 0.11446 | 0.9795 | -0.39325 | 0.97799 | -0.42275 | 15.7229
167 | -0.052255 | -0.013129 | 0.052289 | 0.013151 | 3.409e-05 | 2.1638e-05 | 0.079543 | 0.079543 | 0.079543 | 0.97767 | -0.429 | 0.97837 | -0.41534 | 21.8525
168 | 0.049278 | 0.012383 | -0.049258 | -0.012371 | 1.936e-05 | 1.2275e-05 | 0.075012 | 0.075012 | 0.075012 | 0.97767 | -0.429 | 0.97726 | -0.43723 | 20.6077
169 | -0.054975 | -0.013824 | 0.054998 | 0.013838 | 2.2796e-05 | 1.448e-05 | 0.083629 | 0.083629 | 0.083629 | 0.97837 | -0.41534 | 0.97881 | -0.40666 | 22.9749
170 | -0.057684 | -0.014512 | 0.057719 | 0.014534 | 3.5408e-05 | 2.2507e-05 | 0.087712 | 0.087712 | 0.087712 | 0.97881 | -0.40666 | 0.97947 | -0.39382 | 24.0968
171 | -0.0087535 | -0.0021938 | 0.0087542 | 0.0021941 | 6.8804e-07 | 3.1329e-07 | 0.01339 | 0.01339 | 0.01339 | 0.97278 | -0.52516 | 0.97286 | -0.52351 | 3.6785
172 | 0.0062912 | 0.0015767 | -0.0062912 | -0.0015767 | 3.0563e-09 | 8.6295e-10 | 0.0096234 | 0.0096234 | 0.0096234 | 0.97278 | -0.52516 | 0.97278 | -0.52517 | 2.6438
173 | -0.01044 | -0.0026167 | 0.010441 | 0.0026169 | 4.9878e-07 | 2.5445e-07 | 0.015969 | 0.015969 | 0.015969 | 0.97286 | -0.52351 | 0.97291 | -0.52251 | 4.387
174 | -0.005668 | -0.0014205 | 0.0056684 | 0.0014206 | 4.7589e-07 | 9.4932e-08 | 0.0086698 | 0.0086697 | 0.0086698 | 0.97281 | -0.52452 | 0.9729 | -0.52276 | 2.3818
175 | -0.011336 | -0.0028411 | 0.011339 | 0.0028424 | 2.3426e-06 | 1.2412e-06 | 0.017339 | 0.017339 | 0.017339 | 0.9729 | -0.52276 | 0.97312 | -0.51842 | 4.7634
176 | -0.013184 | -0.0033049 | 0.013185 | 0.0033055 | 1.0565e-06 | 5.9006e-07 | 0.020161 | 0.020161 | 0.020161 | 0.97312 | -0.51842 | 0.9732 | -0.51674 | 5.5387
177 | 0.017958 | 0.0045024 | -0.017953 | -0.0044996 | 4.685e-06 | 2.7907e-06 | 0.027396 | 0.027396 | 0.027396 | 0.97539 | -0.474 | 0.97511 | -0.47948 | 7.5265
178 | 0.015035 | 0.0037684 | -0.015035 | -0.0037683 | 1.5327e-07 | 8.8407e-08 | 0.022944 | 0.022944 | 0.022944 | 0.97511 | -0.47948 | 0.9751 | -0.47969 | 6.3032
179 | 0.073452 | 0.018536 | -0.073367 | -0.018482 | 8.4968e-05 | 5.4153e-05 | 0.1118 | 0.1118 | 0.1118 | 0.97799 | -0.42275 | 0.97675 | -0.44694 | 30.7154
180 | -0.05617 | -0.014111 | 0.056213 | 0.014139 | 4.3301e-05 | 2.7506e-05 | 0.084557 | 0.084557 | 0.084557 | 0.9886 | -0.21781 | 0.98943 | -0.20167 | 23.2301
181 | 0.054077 | 0.013587 | -0.054067 | -0.013581 | 9.7988e-06 | 6.2207e-06 | 0.081408 | 0.081408 | 0.081408 | 0.9886 | -0.21781 | 0.98841 | -0.22161 | 22.3648
182 | 0.053749 | 0.013501 | -0.053713 | -0.013478 | 3.5332e-05 | 2.2428e-05 | 0.080928 | 0.080928 | 0.080928 | 0.98841 | -0.22161 | 0.9877 | -0.23539 | 22.2329
183 | 0.023368 | 0.00586 | -0.023363 | -0.0058571 | 4.7533e-06 | 2.9113e-06 | 0.035206 | 0.035206 | 0.035206 | 0.9877 | -0.23539 | 0.98748 | -0.23966 | 9.6721
184 | 0.030345 | 0.0076184 | -0.030344 | -0.0076173 | 1.7513e-06 | 1.0922e-06 | 0.045722 | 0.045722 | 0.045722 | 0.9877 | -0.23539 | 0.98763 | -0.2366 | 12.5609
185 | 0.021271 | 0.0053326 | -0.02127 | -0.0053325 | 2.8358e-07 | 1.7207e-07 | 0.032053 | 0.032053 | 0.032053 | 0.98748 | -0.23966 | 0.98746 | -0.23994 | 8.8058
186 | 0.029553 | 0.0074196 | -0.029543 | -0.0074136 | 9.7152e-06 | 6.0506e-06 | 0.044531 | 0.044531 | 0.044531 | 0.98763 | -0.2366 | 0.98728 | -0.2435 | 12.2337
187 | 0.01899 | 0.0047609 | -0.018985 | -0.0047582 | 4.5258e-06 | 2.7081e-06 | 0.028617 | 0.028617 | 0.028617 | 0.98746 | -0.23994 | 0.98721 | -0.24495 | 7.8617
188 | 0.027263 | 0.006842 | -0.027252 | -0.0068354 | 1.0697e-05 | 6.63e-06 | 0.041094 | 0.041094 | 0.041094 | 0.98728 | -0.2435 | 0.98686 | -0.25173 | 11.2895
189 | 0.0022044 | 0.00055246 | -0.0022044 | -0.00055247 | 2.581e-09 | -6.4696e-09 | 0.0033071 | 0.0033071 | 0.0033071 | 0.99184 | -0.1571 | 0.99183 | -0.15712 | 0.90855

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55055 | 0.14047

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0075314 | 0.0018876
1 | 0.0037852 | 0.00094865
2 | 0.00755 | 0.0018922
3 | 0.017345 | 0.0043472
4 | 0.007581 | 0.0019
5 | 0.0030748 | 0.00077063
6 | 0.008749 | 0.0021927
7 | 0.0040826 | 0.0010232
8 | 0.0035314 | 0.00088506
9 | 0.0028089 | 0.00070398
10 | 0.0050215 | 0.0012585
11 | 0.0050118 | 0.0012561
12 | 0.0080231 | 0.0020108
13 | 0.0041301 | 0.0010351
14 | 0.0030132 | 0.00075519
15 | 0.0030132 | 0.00075519
16 | 0.0013369 | 0.00033507
17 | 0.0050371 | 0.0012624
18 | 0.0019257 | 0.00048263
19 | 0.0041058 | 0.001029
20 | 0.004233 | 0.0010609
21 | 0.0020215 | 0.00050663
22 | 0.0039122 | 0.00098049
23 | 0.0058127 | 0.0014568
24 | 0.0034563 | 0.00086623
25 | 0.0036325 | 0.00091038
26 | 0.0026676 | 0.00066855
27 | 0.0034563 | 0.00086622
28 | 0.0013374 | 0.00033518
29 | 0.0037557 | 0.00094126
30 | 0.0026676 | 0.00066855
31 | 0.0055312 | 0.0013863
32 | 0.0016082 | 0.00040304
33 | 0.002281 | 0.00057168
34 | 0.0017655 | 0.00044248
35 | 0.0049653 | 0.0012444
36 | 0.0053415 | 0.0013387
37 | 0.0046374 | 0.0011622
38 | 0.0087624 | 0.0021961
39 | 0.003591 | 0.00089999
40 | 0.0037928 | 0.00095058
41 | 0.0033351 | 0.00083586
42 | 0.0020936 | 0.00052471
43 | 0.0032717 | 0.00081995
44 | 0.0051989 | 0.001303
45 | 0.0022576 | 0.00056582
46 | 0.0013631 | 0.00034161
47 | 0.0028204 | 0.00070685
48 | 0.0020936 | 0.00052471
49 | 0.0014187 | 0.00035555
50 | 0.0028096 | 0.00070416
51 | 0.002824 | 0.00070777
52 | 0.0013571 | 0.00034012
53 | 0.0013422 | 0.00033638
54 | 0.0013531 | 0.00033912
55 | 0.0017231 | 0.00043186
56 | 0.004182 | 0.0010481
57 | 0.0016981 | 0.00042558
58 | 0.010847 | 0.0027184
59 | 0.0030459 | 0.00076338
60 | 0.0022917 | 0.00057437
61 | 0.0091161 | 0.0022847
62 | 0.0037139 | 0.0009308
63 | 0.0054313 | 0.0013612
64 | 0.004313 | 0.0010809
65 | 0.0024083 | 0.00060358
66 | 0.0019408 | 0.00048641
67 | 0.0045675 | 0.0011447
68 | 0.0029114 | 0.00072967
69 | 0.0029123 | 0.00072988
70 | 0.0022817 | 0.00057184
71 | 0.0022832 | 0.00057221
72 | 0.0031907 | 0.00079966
73 | 0.0029136 | 0.00073022
74 | 0.0022808 | 0.00057163
75 | 0.0022832 | 0.00057221
76 | 0.0061365 | 0.0015379
77 | 0.0019313 | 0.00048404
78 | 0.0051818 | 0.0012987
79 | 0.0034384 | 0.00086176
80 | 0.0030843 | 0.000773
81 | 0.0060084 | 0.0015059
82 | 0.0034887 | 0.00087436
83 | 0.0025331 | 0.00063485
84 | 0.0028377 | 0.00071119
85 | 0.0028309 | 0.00070949
86 | 0.0015503 | 0.00038854
87 | 0.0025331 | 0.00063485
88 | 0.0063647 | 0.0015952
89 | 0.0024312 | 0.00060932
90 | 0.0015519 | 0.00038895
91 | 0.0040803 | 0.0010226
92 | 0.0023723 | 0.00059456
93 | 0.0024623 | 0.0006171
94 | 0.0020367 | 0.00051045
95 | 0.0030035 | 0.00075274
96 | 0.0028129 | 0.00070498
97 | 0.0075414 | 0.00189
98 | 0.0039006 | 0.00097758
99 | 0.0040244 | 0.0010086
100 | 0.0041091 | 0.0010298
101 | 0.0055147 | 0.0013821
102 | 0.001572 | 0.00039399
103 | 0.0027004 | 0.00067679
104 | 0.00019422 | 4.8676e-05
105 | 0.00027749 | 6.9547e-05
106 | 0.0018777 | 0.00047059
107 | 0.0018803 | 0.00047124
108 | 0.0026995 | 0.00067656
109 | 0.0027024 | 0.00067729
110 | 0.0031898 | 0.00079945
111 | 0.0026677 | 0.0006686
112 | 0.0030532 | 0.00076521
113 | 0.0054146 | 0.001357
114 | 0.0020339 | 0.00050974
115 | 0.0052902 | 0.0013259
116 | 0.0045698 | 0.0011453
117 | 0.0020498 | 0.00051373
118 | 0.00031876 | 7.9888e-05
119 | 0.0017187 | 0.00043075
120 | 0.0027015 | 0.00067707
121 | 0.0017553 | 0.00043992
122 | 0.0030223 | 0.00075745
123 | 0.0027648 | 0.00069292
124 | 0.002977 | 0.0007461
125 | 0.0026862 | 0.00067323
126 | 0.0027006 | 0.00067684
127 | 0.0026862 | 0.00067323
128 | 0.0030247 | 0.00075806
129 | 0.0024623 | 0.0006171
130 | 0.001686 | 0.00042256
131 | 0.001942 | 0.0004867
132 | 0.0024097 | 0.00060393
133 | 0.005668 | 0.0014205
134 | 0.005668 | 0.0014205
135 | 0.0018456 | 0.00046256
136 | 0.0018465 | 0.00046277
137 | 0.0029136 | 0.00073022
138 | 0.0029178 | 0.00073127
139 | 0.0052898 | 0.0013257
140 | 0.0017472 | 0.00043788
141 | 0.0030988 | 0.00077664
142 | 0.0020926 | 0.00052445
143 | 0.0022576 | 0.00056582
144 | 0.00031876 | 7.9888e-05
145 | 0.0020926 | 0.00052445
146 | 0.0022805 | 0.00057155
147 | 0.0022805 | 0.00057155
148 | 0.0032625 | 0.00081767
149 | 0.0022044 | 0.00055247
150 | 0.0053316 | 0.0013362
151 | 0.0026677 | 0.00066859
152 | 0.018985 | 0.0047582

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1