## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-128_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-128_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-128_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-128_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-128_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-128_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-128_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-128_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-128_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-128_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-128_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-128_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-128_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-128_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-128_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-128_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-128_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-128_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-128_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-128_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-128_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-128_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-128_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-128_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-128_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-128_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-128_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-128_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-128_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-128_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-128_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-128_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-128_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-128_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-128_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-128_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-128_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-128_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-128_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-128_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-128_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-128_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-128_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-128_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-128_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-128_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-128_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-128_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-128_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-128_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-128_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-128_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-128_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-128_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-128_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-128_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-128_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-128_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-128_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-128_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-128_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-128_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-128_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-128_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-128_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-128_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-128_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-128_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-128_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-128_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-128_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-128_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-128_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-128_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-128_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-128_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-128_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-128_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-128_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-128_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-128_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-128_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-128_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-128_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-128_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-128_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-128_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-128_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-128_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-128_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-128_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-128_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-128_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-128_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-128_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-128_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-128_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-128_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-128_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-128_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-128_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-128_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-128_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-128_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-128_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-128_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-128_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-128_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-128_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-128_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-128_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-128_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-128_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-128_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-128_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-128_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-128_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-128_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-128_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-128_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-128_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-128_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-128_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-128_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-128_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-128_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-128_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-128_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-128_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-128_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-128_0_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-128_0_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-128_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-128_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-128_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-128_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-128_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-128_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-128_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-128_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-128_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-128_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-128_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-128_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-128_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-128_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-128_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-128_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-128_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-128_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-128_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-128_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-128_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-128_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-128_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-128_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-128_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-128_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-128_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-128_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-128_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-128_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-128_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-128_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-128_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-128_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-128_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-128_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-128_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-128_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-128_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_230-128_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_230-128_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_230-128_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_230-128_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_230-128_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_230-128_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_230-128_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_230-128_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_230-128_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_230-128_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_230-128_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_230-128_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_230-128_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_230-128_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_230-128_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_230-128_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_230-128_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_230-128_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_230-128_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_230-128_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_230-128_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_230-128_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_230-128_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_230-128_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_230-128_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_230-128_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_230-128_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_230-128_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_230-128_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_230-128_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_230-128_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_230-128_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_230-128_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_230-128_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_230-128_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_230-128_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_230-128_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_230-128_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_230-128_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_230-128_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_230-128_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_230-128_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_230-128_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_230-128_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_230-128_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_230-128_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_230-128_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_230-128_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_230-128_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_230-128_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_230-128_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_230-128_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_230-128_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_230-128_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_230-128_0_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_230-128_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_230-128_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_230-128_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_230-128_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_230-128_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_230-128_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_230-128_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_230-128_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_230-128_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_MV_512_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-128_0_5_load_0 | 0 | 0.011785 | 0.0029536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-128_0_5_load_1 | 1 | 0.027655 | 0.0069311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-128_0_5_load_3 | 3 | 0.011005 | 0.0027581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-128_0_5_load_4 | 4 | 0.0036236 | 0.00090815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-128_0_5_load_5 | 5 | 0.0041351 | 0.0010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-128_0_5_load_19 | 8 | 0.0041351 | 0.0010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-128_0_5_load_7 | 9 | 0.01554 | 0.0038947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-128_0_5_load_144 | 10 | 0.0058055 | 0.001455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-128_0_5_load_145 | 11 | 0.0058077 | 0.0014556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-128_0_5_load_29 | 12 | 0.0036306 | 0.0009099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-128_0_5_load_8 | 14 | 0.01264 | 0.0031679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-128_0_5_load_12 | 15 | 0.004549 | 0.0011401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-128_0_5_load_10 | 16 | 0.0014148 | 0.00035459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-128_0_5_load_11 | 17 | 0.0011462 | 0.00028727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-128_0_5_load_93 | 19 | 0.0009377 | 0.00023501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-128_0_5_load_15 | 20 | 0.0011052 | 0.000277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-128_0_5_load_94 | 21 | 0.0006383 | 0.00015997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-128_0_5_load_14 | 22 | 0.001778 | 0.00044561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-128_0_5_load_92 | 23 | 0.0018092 | 0.00045344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-128_0_5_load_90 | 24 | 0.0020498 | 0.00051373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-128_0_5_load_16 | 25 | 0.027324 | 0.0068482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-128_0_5_load_17 | 26 | 0.0041327 | 0.0010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-128_0_5_load_20 | 28 | 0.0015316 | 0.00038385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-128_0_5_load_21 | 29 | 0.0014381 | 0.00036041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-128_0_5_load_197 | 31 | 0.0023716 | 0.00059438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-128_0_5_load_89 | 32 | 0.0018729 | 0.0004694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-128_0_5_load_87 | 33 | 0.0053881 | 0.0013504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-128_0_5_load_22 | 35 | 0.0063298 | 0.0015864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-128_0_5_load_23 | 36 | 0.0044025 | 0.0011034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-128_0_5_load_24 | 37 | 0.0011341 | 0.00028422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-128_0_5_load_26 | 39 | 0.0011333 | 0.00028403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-128_0_5_load_124 | 40 | 0.0035729 | 0.00089545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-128_0_5_load_207 | 41 | 0.0010347 | 0.00025932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-128_0_5_load_142 | 42 | 0.0028151 | 0.00070553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-128_0_5_load_125 | 43 | 0.0021708 | 0.00054406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-128_0_5_load_146 | 44 | 0.0017956 | 0.00045001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-128_0_5_load_192 | 46 | 0.0010347 | 0.00025931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-128_0_5_load_193 | 47 | 0.0010333 | 0.00025897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-128_0_5_load_191 | 48 | 0.0013512 | 0.00033864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-128_0_5_load_150 | 50 | 0.0031468 | 0.00078866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-128_0_5_load_122 | 51 | 0.0020294 | 0.00050861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-128_0_5_load_149 | 52 | 0.0027573 | 0.00069105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-128_0_5_load_164 | 54 | 0.0033356 | 0.00083597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-128_0_5_load_163 | 55 | 0.0021919 | 0.00054934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-128_0_5_load_172 | 58 | 0.0014469 | 0.00036264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-128_0_5_load_158 | 61 | 0.00098856 | 0.00024776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-128_0_5_load_157 | 63 | 0.0012582 | 0.00031533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-128_0_5_load_37 | 65 | 0.0011143 | 0.00027927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-128_0_5_load_33 | 66 | 0.0015012 | 0.00037624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-128_0_5_load_101 | 67 | 0.0017553 | 0.00043992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-128_0_5_load_98 | 68 | 0.0098802 | 0.0024762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-128_0_5_load_206 | 69 | 0.0010347 | 0.00025931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-128_0_5_load_27 | 70 | 0.0094152 | 0.0023597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-128_0_5_load_28 | 71 | 0.0038842 | 0.00097347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-128_0_5_load_30 | 72 | 0.0039445 | 0.00098859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-128_0_5_load_143 | 74 | 0.0017446 | 0.00043725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-128_0_5_load_224 | 76 | 0.0058078 | 0.0014556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-128_0_5_load_32 | 77 | 0.0017771 | 0.00044538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-128_0_5_load_34 | 78 | 0.00057508 | 0.00014413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-128_0_5_load_36 | 79 | 0.0020111 | 0.00050402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-128_0_5_load_199 | 80 | 0.0021378 | 0.00053578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-128_0_5_load_167 | 81 | 0.00081351 | 0.00020389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-128_0_5_load_97 | 82 | 0.0013637 | 0.00034177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-128_0_5_load_155 | 85 | 0.0017221 | 0.00043159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-128_0_5_load_168 | 88 | 0.0025595 | 0.00064148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-128_0_5_load_200 | 89 | 0.0018642 | 0.00046721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-128_0_5_load_166 | 90 | 0.0011467 | 0.00028739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-128_0_5_load_156 | 91 | 0.001258 | 0.0003153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-128_0_5_load_159 | 92 | 0.0024286 | 0.00060867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-128_0_5_load_140 | 93 | 0.0021856 | 0.00054776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-128_0_5_load_58 | 94 | 0.0023358 | 0.00058541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-128_0_5_load_153 | 95 | 0.00192 | 0.00048119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-128_0_5_load_169 | 96 | 0.0013124 | 0.00032892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-128_0_5_load_161 | 97 | 0.0017553 | 0.00043992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-128_0_5_load_120 | 98 | 0.0018884 | 0.00047329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-128_0_5_load_121 | 99 | 0.0020606 | 0.00051644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-128_0_5_load_104 | 100 | 0.0018785 | 0.00047081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-128_0_5_load_110 | 101 | 0.0015971 | 0.00040028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-128_0_5_load_102 | 102 | 0.0019762 | 0.00049527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-128_0_5_load_162 | 104 | 0.0021698 | 0.00054379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-128_0_5_load_148 | 106 | 0.0017945 | 0.00044975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-128_0_5_load_50 | 107 | 0.0023784 | 0.00059609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-128_0_5_load_51 | 108 | 0.0025116 | 0.00062946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-128_0_5_load_53 | 109 | 0.0029188 | 0.00073152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-128_0_5_load_52 | 110 | 0.0031023 | 0.00077751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-128_0_5_load_55 | 112 | 0.0014984 | 0.00037554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-128_0_5_load_56 | 113 | 0.0018093 | 0.00045346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-128_0_5_load_138 | 114 | 0.0028668 | 0.0007185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-128_0_5_load_134 | 115 | 0.0033713 | 0.00084492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-128_0_5_load_57 | 116 | 0.0023153 | 0.00058026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-128_0_5_load_60 | 117 | 0.0018886 | 0.00047333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-128_0_5_load_61 | 118 | 0.0016538 | 0.00041448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-128_0_5_load_63 | 120 | 0.0027364 | 0.0006858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-128_0_5_load_64 | 121 | 0.0016533 | 0.00041434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-128_0_5_load_66 | 123 | 0.001258 | 0.00031529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-128_0_5_load_96 | 125 | 0.00088716 | 0.00022234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-128_0_5_load_95 | 126 | 0.0012265 | 0.00030738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-128_0_5_load_73 | 127 | 0.0033516 | 0.00083999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-128_0_5_load_70 | 128 | 0.0021612 | 0.00054166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-128_0_5_load_165 | 129 | 0.00088716 | 0.00022234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-128_0_5_load_245 | 130 | 0.0019269 | 0.00048293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-128_0_5_load_244 | 131 | 0.0015269 | 0.00038269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-128_0_5_load_74 | 132 | 0.0046793 | 0.0011727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-128_0_5_load_82 | 134 | 0.0033454 | 0.00083843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-128_0_5_load_79 | 135 | 0.0040822 | 0.0010231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-128_0_5_load_83 | 136 | 0.0087042 | 0.0021815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-128_0_5_load_80 | 137 | 0.0029131 | 0.00073009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-128_0_5_load_76 | 138 | 0.0017655 | 0.00044248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-128_0_5_load_78 | 140 | 0.0026209 | 0.00065685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-128_0_5_load_129 | 141 | 0.0012717 | 0.00031872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-128_0_5_load_91 | 143 | 0.0034858 | 0.00087363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-128_0_5_load_84 | 144 | 0.0017111 | 0.00042885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-128_0_5_load_85 | 145 | 0.0014468 | 0.00036261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-128_0_5_load_86 | 146 | 0.0014289 | 0.0003581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-128_0_5_load_227 | 147 | 0.00063874 | 0.00016008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-128_0_5_load_135 | 150 | 0.0027056 | 0.00067809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-128_0_5_load_130 | 151 | 0.0030987 | 0.00077662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-128_0_5_load_189 | 152 | 0.0016117 | 0.00040394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-128_0_5_load_188 | 153 | 0.0016117 | 0.00040394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-128_0_5_load_106 | 154 | 0.0021883 | 0.00054844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-128_0_5_load_107 | 155 | 0.0018744 | 0.00046976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-128_0_5_load_108 | 156 | 0.0014006 | 0.00035102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-128_0_5_load_208 | 157 | 0.0030976 | 0.00077632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-128_0_5_load_111 | 158 | 0.0036815 | 0.00092266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-128_0_5_load_194 | 159 | 0.0013504 | 0.00033844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-128_0_5_load_202 | 160 | 0.0010347 | 0.00025931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-128_0_5_load_190 | 161 | 0.0013526 | 0.000339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-128_0_5_load_109 | 162 | 0.0014006 | 0.00035102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-128_0_5_load_205 | 163 | 0.0018963 | 0.00047526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-128_0_5_load_243 | 164 | 0.0014014 | 0.00035122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_230-128_0_5_load_112 | 166 | 0.003845 | 0.00096366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_230-128_0_5_load_118 | 167 | 0.0021506 | 0.00053899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_230-128_0_5_load_119 | 168 | 0.0013401 | 0.00033585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_230-128_0_5_load_113 | 169 | 0.0082766 | 0.0020743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_230-128_0_5_load_114 | 170 | 0.0016995 | 0.00042595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_230-128_0_5_load_115 | 171 | 0.0016985 | 0.00042568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_230-128_0_5_load_235 | 173 | 0.0018348 | 0.00045984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_230-128_0_5_load_242 | 174 | 0.002771 | 0.00069447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_230-128_0_5_load_233 | 175 | 0.0014809 | 0.00037116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_230-128_0_5_load_126 | 176 | 0.0023232 | 0.00058226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_230-128_0_5_load_127 | 177 | 0.0010501 | 0.00026319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_230-128_0_5_load_147 | 178 | 0.0017583 | 0.00044068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_230-128_0_5_load_128 | 179 | 0.0010507 | 0.00026332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_230-128_0_5_load_178 | 182 | 0.0015076 | 0.00037785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_230-128_0_5_load_174 | 184 | 0.0019886 | 0.0004984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_230-128_0_5_load_139 | 185 | 0.0040014 | 0.0010028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_230-128_0_5_load_180 | 186 | 0.0015059 | 0.00037743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_230-128_0_5_load_171 | 187 | 0.0013124 | 0.00032892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_230-128_0_5_load_173 | 188 | 0.0019878 | 0.00049818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_230-128_0_5_load_187 | 189 | 0.0017619 | 0.00044157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_230-128_0_5_load_185 | 190 | 0.0017606 | 0.00044126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_230-128_0_5_load_212 | 191 | 0.0024949 | 0.00062529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_230-128_0_5_load_222 | 192 | 0.0029132 | 0.00073013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_230-128_0_5_load_151 | 193 | 0.0020401 | 0.0005113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_230-128_0_5_load_152 | 194 | 0.0030525 | 0.00076503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_230-128_0_5_load_154 | 195 | 0.0012574 | 0.00031513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_230-128_0_5_load_160 | 196 | 0.0019787 | 0.0004959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_230-128_0_5_load_175 | 197 | 0.0013133 | 0.00032914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_230-128_0_5_load_176 | 198 | 0.0011805 | 0.00029585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_230-128_0_5_load_177 | 199 | 0.0011805 | 0.00029585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_230-128_0_5_load_179 | 200 | 0.0020232 | 0.00050707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_230-128_0_5_load_182 | 201 | 0.0016109 | 0.00040373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_230-128_0_5_load_181 | 202 | 0.0015082 | 0.00037799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_230-128_0_5_load_184 | 203 | 0.0016106 | 0.00040365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_230-128_0_5_load_183 | 204 | 0.0015071 | 0.00037771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_230-128_0_5_load_186 | 205 | 0.0016117 | 0.00040394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_230-128_0_5_load_195 | 206 | 0.0013519 | 0.00033883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_230-128_0_5_load_203 | 207 | 0.0010347 | 0.00025931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_230-128_0_5_load_198 | 208 | 0.0026573 | 0.00066598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_230-128_0_5_load_209 | 209 | 0.0065359 | 0.001638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_230-128_0_5_load_210 | 210 | 0.0041353 | 0.0010364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_230-128_0_5_load_201 | 211 | 0.0028269 | 0.00070849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_230-128_0_5_load_204 | 212 | 0.0022191 | 0.00055617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_230-128_0_5_load_211 | 213 | 0.0065354 | 0.0016379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_230-128_0_5_load_213 | 214 | 0.0024963 | 0.00062563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_230-128_0_5_load_215 | 215 | 0.0024979 | 0.00062603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_230-128_0_5_load_217 | 216 | 0.0024979 | 0.00062603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_230-128_0_5_load_234 | 217 | 0.0033997 | 0.00085205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_230-128_0_5_load_218 | 218 | 0.0024979 | 0.00062603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_230-128_0_5_load_236 | 219 | 0.0041417 | 0.001038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_230-128_0_5_load_219 | 220 | 0.003705 | 0.00092856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_230-128_0_5_load_220 | 221 | 0.0040232 | 0.0010083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_230-128_0_5_load_230 | 223 | 0.0027541 | 0.00069025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_230-128_0_5_load_231 | 224 | 0.0019126 | 0.00047936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_230-128_0_5_load_241 | 225 | 0.0027518 | 0.00068966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_230-128_0_5_load_223 | 226 | 0.0017619 | 0.00044158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_230-128_0_5_load_225 | 227 | 0.0033233 | 0.0008329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_230-128_0_5_load_226 | 228 | 0.0014316 | 0.00035878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_230-128_0_5_load_228 | 229 | 0.00323 | 0.00080951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_230-128_0_5_load_229 | 230 | 0.0014171 | 0.00035517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_230-128_0_5_load_232 | 231 | 0.0025361 | 0.00063561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_230-128_0_5_load_240 | 232 | 0.0027541 | 0.00069025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_230-128_0_5_load_237 | 233 | 0.0027303 | 0.00068427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_230-128_0_5_load_239 | 234 | 0.0031198 | 0.0007819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 219 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-128_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0071862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_230-128_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_230-128_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_230-128_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0089616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_230-128_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.018602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-128_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_230-128_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.016407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_230-128_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.00022632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-128_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.015798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_230-128_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.014006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-128_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.021534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_230-128_0_5_line_11 |  | 7 | 12 | 0.015971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_230-128_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.024706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_230-128_0_5_line_13 |  | 10 | 75 | 0.030461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-128_0_5_line_14 |  | 11 | 76 | 0.0096658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_230-128_0_5_line_15 |  | 12 | 70 | 0.0036251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_230-128_0_5_line_16 |  | 13 | 16 | 0.0014021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_230-128_0_5_line_17 |  | 13 | 17 | 0.016924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_230-128_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.016517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-128_0_5_line_19 |  | 15 | 18 | 0.023868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-128_0_5_line_20 |  | 16 | 19 | 0.014104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_230-128_0_5_line_21 |  | 17 | 20 | 0.012848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-128_0_5_line_22 |  | 18 | 22 | 0.016144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-128_0_5_line_23 |  | 18 | 20 | 0.009653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-128_0_5_line_24 |  | 19 | 21 | 0.0068679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_230-128_0_5_line_25 |  | 21 | 147 | 0.0064727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_230-128_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.0035481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-128_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.017085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-128_0_5_line_28 |  | 24 | 143 | 0.004864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-128_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.019676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-128_0_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.019505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-128_0_5_line_31 |  | 27 | 28 | 0.016336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-128_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.014727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-128_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.010544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-128_0_5_line_34 |  | 29 | 31 | 0.0090943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-128_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.014343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-128_0_5_line_36 |  | 30 | 33 | 0.014476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-128_0_5_line_37 |  | 31 | 34 | 0.0094295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-128_0_5_line_38 |  | 32 | 141 | 0.00057008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-128_0_5_line_39 |  | 33 | 145 | 0.020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-128_0_5_line_40 |  | 34 | 208 | 0.01065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-128_0_5_line_41 |  | 34 | 206 | 0.021449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-128_0_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.026041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_230-128_0_5_line_43 |  | 35 | 37 | 0.019267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-128_0_5_line_44 |  | 36 | 38 | 0.016865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_230-128_0_5_line_45 |  | 37 | 39 | 0.0052917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-128_0_5_line_46 |  | 38 | 40 | 0.012005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_230-128_0_5_line_47 |  | 39 | 41 | 0.0052899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-128_0_5_line_48 |  | 40 | 42 | 0.018415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_230-128_0_5_line_49 |  | 41 | 69 | 0.005293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-128_0_5_line_50 |  | 42 | 73 | 0.0041506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_230-128_0_5_line_51 |  | 43 | 44 | 0.019594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-128_0_5_line_52 |  | 44 | 178 | 0.011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-128_0_5_line_53 |  | 45 | 46 | 0.010148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-128_0_5_line_54 |  | 45 | 47 | 0.015352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-128_0_5_line_55 |  | 45 | 48 | 0.017439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-128_0_5_line_56 |  | 46 | 159 | 0.0023457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-128_0_5_line_57 |  | 47 | 160 | 0.0052905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-128_0_5_line_58 |  | 48 | 161 | 0.0052343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-128_0_5_line_59 |  | 49 | 50 | 0.024793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-128_0_5_line_60 |  | 49 | 51 | 0.012214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-128_0_5_line_61 |  | 49 | 52 | 0.013882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-128_0_5_line_62 |  | 50 | 105 | 0.0098362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-128_0_5_line_63 |  | 51 | 99 | 0.030182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-128_0_5_line_64 |  | 52 | 106 | 0.024716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-128_0_5_line_65 |  | 53 | 54 | 0.010934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-128_0_5_line_66 |  | 53 | 55 | 0.024558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-128_0_5_line_67 |  | 55 | 104 | 0.06576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-128_0_5_line_68 |  | 56 | 57 | 0.0088259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_230-128_0_5_line_69 |  | 56 | 58 | 0.0092545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-128_0_5_line_70 |  | 56 | 59 | 0.012757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_230-128_0_5_line_71 |  | 57 | 67 | 0.04949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-128_0_5_line_72 |  | 57 | 68 | 0.0068532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_230-128_0_5_line_73 |  | 59 | 63 | 0.011975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_230-128_0_5_line_74 |  | 59 | 60 | 0.016393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_230-128_0_5_line_75 |  | 60 | 61 | 0.01709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-128_0_5_line_76 |  | 60 | 62 | 0.001372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_230-128_0_5_line_77 |  | 61 | 92 | 0.021387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-128_0_5_line_78 |  | 62 | 82 | 0.013122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-128_0_5_line_79 |  | 62 | 64 | 0.00476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_230-128_0_5_line_80 |  | 63 | 91 | 0.0071338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_230-128_0_5_line_81 |  | 64 | 65 | 0.023445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_230-128_0_5_line_82 |  | 64 | 66 | 0.016651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_230-128_0_5_line_83 |  | 65 | 81 | 0.015943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_230-128_0_5_line_84 |  | 66 | 77 | 0.025145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_230-128_0_5_line_85 |  | 67 | 97 | 0.010304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-128_0_5_line_86 |  | 68 | 87 | 0.0207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_230-128_0_5_line_87 |  | 69 | 207 | 0.0052939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-128_0_5_line_88 |  | 70 | 71 | 0.0026849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_230-128_0_5_line_89 |  | 71 | 72 | 0.0059801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_230-128_0_5_line_90 |  | 72 | 73 | 0.0064557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_230-128_0_5_line_91 |  | 73 | 74 | 0.053037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_230-128_0_5_line_92 |  | 75 | 191 | 0.010502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-128_0_5_line_93 |  | 76 | 192 | 0.0039619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_230-128_0_5_line_94 |  | 77 | 78 | 0.0022226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_230-128_0_5_line_95 |  | 78 | 79 | 0.017491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_230-128_0_5_line_96 |  | 79 | 80 | 0.0070088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_230-128_0_5_line_97 |  | 80 | 89 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_230-128_0_5_line_98 |  | 81 | 90 | 0.0083619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_230-128_0_5_line_99 |  | 83 | 84 | 0.029437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-128_0_5_line_100 |  | 83 | 85 | 0.014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-128_0_5_line_101 |  | 84 | 93 | 0.013298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-128_0_5_line_102 |  | 84 | 94 | 0.024008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-128_0_5_line_103 |  | 85 | 95 | 0.0092443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-128_0_5_line_104 |  | 86 | 87 | 0.005395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_230-128_0_5_line_105 |  | 86 | 88 | 0.01654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_230-128_0_5_line_106 |  | 88 | 96 | 0.0091903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_230-128_0_5_line_107 |  | 89 | 211 | 0.018716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_230-128_0_5_line_108 |  | 90 | 129 | 0.016481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_230-128_0_5_line_109 |  | 91 | 195 | 0.0038054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-128_0_5_line_110 |  | 92 | 196 | 0.010597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-128_0_5_line_111 |  | 93 | 111 | 0.010576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-128_0_5_line_112 |  | 94 | 116 | 0.017532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-128_0_5_line_113 |  | 95 | 193 | 0.0179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-128_0_5_line_114 |  | 96 | 183 | 0.0035164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_230-128_0_5_line_115 |  | 97 | 104 | 0.015241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-128_0_5_line_116 |  | 98 | 99 | 0.015351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-128_0_5_line_117 |  | 100 | 101 | 0.013322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-128_0_5_line_118 |  | 101 | 158 | 0.00080692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-128_0_5_line_119 |  | 102 | 103 | 0.027427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-128_0_5_line_120 |  | 103 | 154 | 0.014113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_230-128_0_5_line_121 |  | 103 | 155 | 0.017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_230-128_0_5_line_122 |  | 105 | 171 | 0.01268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-128_0_5_line_123 |  | 106 | 178 | 0.016829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-128_0_5_line_124 |  | 107 | 108 | 0.020939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-128_0_5_line_125 |  | 108 | 109 | 0.009521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-128_0_5_line_126 |  | 109 | 112 | 0.010996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-128_0_5_line_127 |  | 110 | 111 | 0.019042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-128_0_5_line_128 |  | 112 | 113 | 0.0079726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_230-128_0_5_line_129 |  | 113 | 114 | 0.013256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_230-128_0_5_line_130 |  | 114 | 115 | 0.00084524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_230-128_0_5_line_131 |  | 115 | 180 | 0.019797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_230-128_0_5_line_132 |  | 117 | 118 | 0.0089548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_230-128_0_5_line_133 |  | 117 | 119 | 0.032565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_230-128_0_5_line_134 |  | 118 | 120 | 0.020239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_230-128_0_5_line_135 |  | 119 | 121 | 0.025657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-128_0_5_line_136 |  | 119 | 122 | 0.004047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_230-128_0_5_line_137 |  | 119 | 123 | 0.017052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-128_0_5_line_138 |  | 121 | 124 | 0.038774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_230-128_0_5_line_139 |  | 122 | 125 | 0.0082813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-128_0_5_line_140 |  | 122 | 126 | 0.01472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-128_0_5_line_141 |  | 124 | 127 | 0.020308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-128_0_5_line_142 |  | 124 | 128 | 0.011117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-128_0_5_line_143 |  | 125 | 129 | 0.0079425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-128_0_5_line_144 |  | 127 | 132 | 0.032371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-128_0_5_line_145 |  | 130 | 131 | 0.0078861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-128_0_5_line_146 |  | 131 | 196 | 0.02222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-128_0_5_line_147 |  | 133 | 134 | 0.036044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-128_0_5_line_148 |  | 133 | 135 | 0.017576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-128_0_5_line_149 |  | 134 | 136 | 0.0078328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-128_0_5_line_150 |  | 135 | 137 | 0.021688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-128_0_5_line_151 |  | 137 | 142 | 0.032916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-128_0_5_line_152 |  | 138 | 139 | 0.017677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-128_0_5_line_153 |  | 139 | 140 | 0.010152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-128_0_5_line_154 |  | 140 | 141 | 0.022682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-128_0_5_line_155 |  | 142 | 143 | 0.014894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-128_0_5_line_156 |  | 144 | 145 | 0.0031492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-128_0_5_line_157 |  | 144 | 146 | 0.016574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-128_0_5_line_158 |  | 147 | 148 | 0.0033913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_230-128_0_5_line_159 |  | 148 | 217 | 0.0033367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_230-128_0_5_line_160 |  | 149 | 150 | 0.013585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_230-128_0_5_line_161 |  | 149 | 151 | 0.0093804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_230-128_0_5_line_162 |  | 150 | 185 | 0.017948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_230-128_0_5_line_163 |  | 151 | 180 | 0.03405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_230-128_0_5_line_164 |  | 152 | 153 | 0.0061132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_230-128_0_5_line_165 |  | 153 | 205 | 0.0061132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_230-128_0_5_line_166 |  | 154 | 156 | 0.026673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_230-128_0_5_line_167 |  | 155 | 157 | 0.0075339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
168 | LV_230-128_0_5_line_168 |  | 156 | 162 | 0.0072535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
169 | LV_230-128_0_5_line_169 |  | 157 | 163 | 0.017573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
170 | LV_230-128_0_5_line_170 |  | 158 | 166 | 0.00027915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_230-128_0_5_line_171 |  | 159 | 206 | 6.0473e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_230-128_0_5_line_172 |  | 160 | 207 | 0.0052936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_230-128_0_5_line_173 |  | 161 | 179 | 0.015028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_230-128_0_5_line_174 |  | 162 | 164 | 0.0044519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_230-128_0_5_line_175 |  | 163 | 212 | 0.012475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_230-128_0_5_line_176 |  | 164 | 165 | 0.011754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_230-128_0_5_line_177 |  | 165 | 174 | 0.015215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_230-128_0_5_line_178 |  | 165 | 172 | 0.016133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
179 | LV_230-128_0_5_line_179 |  | 166 | 167 | 0.018055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_230-128_0_5_line_180 |  | 167 | 168 | 0.0064694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_230-128_0_5_line_181 |  | 168 | 172 | 0.021497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_230-128_0_5_line_182 |  | 169 | 170 | 0.0058734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_230-128_0_5_line_183 |  | 169 | 171 | 0.0022955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_230-128_0_5_line_184 |  | 170 | 172 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_230-128_0_5_line_185 |  | 172 | 173 | 0.027478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
186 | LV_230-128_0_5_line_186 |  | 173 | 175 | 0.0058788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
187 | LV_230-128_0_5_line_187 |  | 174 | 224 | 0.0034883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_230-128_0_5_line_188 |  | 175 | 231 | 0.0043789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_230-128_0_5_line_189 |  | 176 | 177 | 0.017699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_230-128_0_5_line_190 |  | 177 | 179 | 0.0055374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_230-128_0_5_line_191 |  | 180 | 181 | 0.020934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
192 | LV_230-128_0_5_line_192 |  | 181 | 182 | 0.018218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
193 | LV_230-128_0_5_line_193 |  | 181 | 183 | 0.003149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
194 | LV_230-128_0_5_line_194 |  | 181 | 184 | 0.013333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
195 | LV_230-128_0_5_line_195 |  | 182 | 186 | 0.0053626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
196 | LV_230-128_0_5_line_196 |  | 183 | 187 | 0.0062757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
197 | LV_230-128_0_5_line_197 |  | 184 | 188 | 0.0085932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
198 | LV_230-128_0_5_line_198 |  | 186 | 202 | 0.0053631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
199 | LV_230-128_0_5_line_199 |  | 187 | 197 | 0.0062568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
200 | LV_230-128_0_5_line_200 |  | 189 | 190 | 0.0066036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
201 | LV_230-128_0_5_line_201 |  | 190 | 204 | 0.012567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
202 | LV_230-128_0_5_line_202 |  | 191 | 214 | 0.0055302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_230-128_0_5_line_203 |  | 192 | 226 | 0.010671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
204 | LV_230-128_0_5_line_204 |  | 193 | 194 | 0.010102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_230-128_0_5_line_205 |  | 194 | 195 | 0.015863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_230-128_0_5_line_206 |  | 197 | 198 | 0.014317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
207 | LV_230-128_0_5_line_207 |  | 198 | 199 | 0.0061133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
208 | LV_230-128_0_5_line_208 |  | 199 | 200 | 0.0061133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
209 | LV_230-128_0_5_line_209 |  | 200 | 201 | 0.0061133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
210 | LV_230-128_0_5_line_210 |  | 201 | 203 | 0.0063555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
211 | LV_230-128_0_5_line_211 |  | 202 | 204 | 0.0053648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
212 | LV_230-128_0_5_line_212 |  | 203 | 205 | 0.0061115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
213 | LV_230-128_0_5_line_213 |  | 208 | 209 | 0.028243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_230-128_0_5_line_214 |  | 209 | 210 | 0.00034577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_230-128_0_5_line_215 |  | 210 | 213 | 0.0035861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_230-128_0_5_line_216 |  | 211 | 212 | 0.01624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
217 | LV_230-128_0_5_line_217 |  | 214 | 215 | 0.0055329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_230-128_0_5_line_218 |  | 215 | 216 | 0.0055347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_230-128_0_5_line_219 |  | 216 | 218 | 0.0055347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_230-128_0_5_line_220 |  | 217 | 219 | 0.010511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
221 | LV_230-128_0_5_line_221 |  | 218 | 220 | 0.0066417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_230-128_0_5_line_222 |  | 221 | 222 | 0.020814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_230-128_0_5_line_223 |  | 222 | 223 | 0.026871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_230-128_0_5_line_224 |  | 222 | 224 | 0.015028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_230-128_0_5_line_225 |  | 223 | 225 | 0.0053131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_230-128_0_5_line_226 |  | 225 | 232 | 0.0053131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_230-128_0_5_line_227 |  | 226 | 227 | 0.0066528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
228 | LV_230-128_0_5_line_228 |  | 227 | 228 | 0.010318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
229 | LV_230-128_0_5_line_229 |  | 228 | 229 | 0.00040202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
230 | LV_230-128_0_5_line_230 |  | 229 | 230 | 0.0052258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
231 | LV_230-128_0_5_line_231 |  | 230 | 231 | 0.0077983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
232 | LV_230-128_0_5_line_232 |  | 232 | 234 | 0.00137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_230-128_0_5_line_233 |  | 233 | 234 | 0.015987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-128_0_5_trafo_236 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 235 | 219 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2696548.9378 | 1260930.558 | 2696555.3031 | 1260927.2226
1 | 2696534.4369 | 1260933.6191 | 2696542.0933 | 1260934.1445 | 2696548.9378 | 1260930.558
2 | 2696564.7391 | 1260922.2781 | 2696555.3031 | 1260927.2226
3 | 2696534.4369 | 1260933.6191 | 2696530.1374 | 1260925.7562
4 | 2696534.4369 | 1260933.6191 | 2696542.5888 | 1260950.3394
5 | 2696578.2309 | 1260920.879 | 2696571.1937 | 1260918.8959 | 2696564.7391 | 1260922.2781
6 | 2696519.8131 | 1260913.442 | 2696526.0866 | 1260918.3483 | 2696530.1374 | 1260925.7562
7 | 2696542.688 | 1260950.5429 | 2696542.5888 | 1260950.3394
8 | 2696578.2309 | 1260920.879 | 2696591.4641 | 1260912.2497
9 | 2696519.8131 | 1260913.442 | 2696532.1706 | 1260906.8487
10 | 2696519.8131 | 1260913.442 | 2696509.9429 | 1260894.303
11 | 2696519.8131 | 1260913.442 | 2696505.6236 | 1260920.7712
12 | 2696612.1544 | 1260898.7483 | 2696604.0334 | 1260904.0533 | 2696591.4641 | 1260912.2497
13 | 2696559.0455 | 1260892.5096 | 2696532.1706 | 1260906.8487
14 | 2696509.9429 | 1260894.303 | 2696505.5126 | 1260885.7123
15 | 2696505.6236 | 1260920.7712 | 2696502.4028 | 1260922.4348
16 | 2696612.1544 | 1260898.7483 | 2696611.2502 | 1260897.6767
17 | 2696612.1544 | 1260898.7483 | 2696622.6717 | 1260912.0081
18 | 2696603.4457 | 1260948.4745 | 2696617.2482 | 1260941.7107 | 2696618.347 | 1260941.3838
19 | 2696637.6616 | 1260928.589 | 2696627.5939 | 1260938.6327 | 2696618.347 | 1260941.3838
20 | 2696602.1541 | 1260886.8981 | 2696611.2502 | 1260897.6767
21 | 2696622.6717 | 1260912.0081 | 2696630.656 | 1260922.0743
22 | 2696637.6616 | 1260928.589 | 2696644.3757 | 1260931.8902 | 2696652.8397 | 1260933.7299 | 2696652.8397 | 1260933.7299
23 | 2696637.6616 | 1260928.589 | 2696633.297 | 1260925.404 | 2696630.656 | 1260922.0743
24 | 2696602.1541 | 1260886.8981 | 2696597.7247 | 1260881.6494
25 | 2696597.7247 | 1260881.6494 | 2696593.5502 | 1260876.7028
26 | 2696656.378 | 1260933.465 | 2696652.8397 | 1260933.7299
27 | 2696656.378 | 1260933.465 | 2696661.7366 | 1260933.0636 | 2696672.7441 | 1260929.0638
28 | 2696672.7441 | 1260929.0638 | 2696677.3156 | 1260927.4026
29 | 2696554.6535 | 1260975.0852 | 2696563.2764 | 1260992.7715
30 | 2696568.092 | 1261011.4202 | 2696566.5607 | 1260999.5078 | 2696563.2764 | 1260992.7715
31 | 2696568.092 | 1261011.4202 | 2696575.2448 | 1261026.1074
32 | 2696568.092 | 1261011.4202 | 2696555.0552 | 1261018.2699
33 | 2696579.8616 | 1261035.5874 | 2696575.2448 | 1261026.1074
34 | 2696547.0045 | 1261022.4999 | 2696555.0552 | 1261018.2699
35 | 2696579.8616 | 1261035.5874 | 2696586.3541 | 1261048.3772
36 | 2696579.8616 | 1261035.5874 | 2696592.8475 | 1261029.1904
37 | 2696538.657 | 1261026.8857 | 2696547.0045 | 1261022.4999
38 | 2696586.3541 | 1261048.3772 | 2696586.6122 | 1261048.8855
39 | 2696592.8475 | 1261029.1904 | 2696605.687 | 1261022.8654 | 2696611.7833 | 1261021.9976
40 | 2696538.657 | 1261026.8857 | 2696533.8868 | 1261017.3638
41 | 2696538.657 | 1261026.8857 | 2696519.6252 | 1261036.7766
42 | 2696466.1119 | 1260960.4639 | 2696478.0549 | 1260983.6045
43 | 2696486.8912 | 1261000.7255 | 2696478.0549 | 1260983.6045
44 | 2696458.3771 | 1260945.4771 | 2696466.1119 | 1260960.4639
45 | 2696489.3182 | 1261005.4279 | 2696486.8912 | 1261000.7255
46 | 2696458.3771 | 1260945.4771 | 2696460.1104 | 1260944.5602 | 2696468.999 | 1260939.8827
47 | 2696491.7443 | 1261010.1286 | 2696489.3182 | 1261005.4279
48 | 2696485.2952 | 1260931.3069 | 2696468.999 | 1260939.8827
49 | 2696494.1718 | 1261014.8322 | 2696491.7443 | 1261010.1286
50 | 2696488.9683 | 1260929.374 | 2696485.2952 | 1260931.3069
51 | 2696445.1141 | 1260919.9102 | 2696436.0915 | 1260902.5172
52 | 2696436.0915 | 1260902.5172 | 2696430.923 | 1260892.554
53 | 2696508.4948 | 1261042.5841 | 2696510.4639 | 1261041.5376 | 2696517.4901 | 1261037.8862
54 | 2696508.4948 | 1261042.5841 | 2696501.4539 | 1261028.9419
55 | 2696508.4948 | 1261042.5841 | 2696516.5081 | 1261058.073
56 | 2696519.5715 | 1261036.8044 | 2696517.4901 | 1261037.8862
57 | 2696501.4539 | 1261028.9419 | 2696499.0276 | 1261024.2406
58 | 2696518.9134 | 1261062.7219 | 2696516.5081 | 1261058.073
59 | 2696405.4 | 1260843.3533 | 2696407.5952 | 1260842.3105 | 2696427.5466 | 1260832.2097
60 | 2696405.4 | 1260843.3533 | 2696399.8677 | 1260832.4639
61 | 2696405.4 | 1260843.3533 | 2696411.7923 | 1260855.6757
62 | 2696436.3223 | 1260827.7668 | 2696427.5466 | 1260832.2097
63 | 2696399.8677 | 1260832.4639 | 2696386.197 | 1260805.5555
64 | 2696423.1735 | 1260877.6152 | 2696411.7923 | 1260855.6757
65 | 2696500.0474 | 1260736.3652 | 2696500.365 | 1260735.3807 | 2696501.1266 | 1260730.2778 | 2696500.0715 | 1260725.6569
66 | 2696500.0474 | 1260736.3652 | 2696521.4712 | 1260742.6308 | 2696523.6259 | 1260743.2316
67 | 2696585.1891 | 1260765.9619 | 2696561.1609 | 1260755.144 | 2696544.0477 | 1260748.9264 | 2696523.6259 | 1260743.2316
68 | 2696650.3279 | 1260774.3376 | 2696654.8507 | 1260773.8444 | 2696659.1017 | 1260773.3802
69 | 2696659.1017 | 1260773.3802 | 2696657.9791 | 1260764.194
70 | 2696667.2148 | 1260780.0959 | 2696663.1882 | 1260780.208 | 2696660.3775 | 1260778.7832 | 2696659.4939 | 1260776.5892 | 2696659.1017 | 1260773.3802
71 | 2696650.3279 | 1260774.3376 | 2696650.4521 | 1260778.2651 | 2696649.3391 | 1260780.8823 | 2696646.3526 | 1260782.8351 | 2696635.6037 | 1260783.8159 | 2696626.363 | 1260782.9087 | 2696617.3663 | 1260780.4487 | 2696608.4827 | 1260776.4491
72 | 2696650.3279 | 1260774.3376 | 2696650.1104 | 1260767.4879
73 | 2696667.2148 | 1260780.0959 | 2696679.0414 | 1260778.2179
74 | 2696667.2148 | 1260780.0959 | 2696668.1185 | 1260787.0608 | 2696669.3081 | 1260796.3544
75 | 2696669.3081 | 1260796.3544 | 2696682.225 | 1260796.4544 | 2696686.3862 | 1260796.1481
76 | 2696667.9556 | 1260796.0988 | 2696669.3081 | 1260796.3544
77 | 2696705.4978 | 1260788.5961 | 2696703.8118 | 1260789.0456 | 2696697.0133 | 1260790.8916 | 2696691.9897 | 1260795.7356 | 2696686.3862 | 1260796.1481
78 | 2696667.9556 | 1260796.0988 | 2696666.7879 | 1260799.2934 | 2696666.7906 | 1260809.0141
79 | 2696667.9556 | 1260796.0988 | 2696663.2672 | 1260795.1992
80 | 2696686.087 | 1260777.0991 | 2696679.0414 | 1260778.2179
81 | 2696663.2672 | 1260795.1992 | 2696663.235 | 1260802.2377 | 2696663.2723 | 1260818.644
82 | 2696663.2672 | 1260795.1992 | 2696646.6225 | 1260794.7293
83 | 2696663.2723 | 1260818.644 | 2696663.3086 | 1260834.5865
84 | 2696646.6225 | 1260794.7293 | 2696637.0653 | 1260794.4595 | 2696625.9539 | 1260792.7211 | 2696621.7779 | 1260791.5507
85 | 2696608.4827 | 1260776.4491 | 2696599.0867 | 1260772.2189
86 | 2696645.9755 | 1260747.3447 | 2696649.0196 | 1260756.6241 | 2696649.9796 | 1260763.3675 | 2696650.1104 | 1260767.4879
87 | 2696496.5998 | 1261019.5365 | 2696494.1718 | 1261014.8322
88 | 2696500.0173 | 1260923.667 | 2696502.4028 | 1260922.4348
89 | 2696494.704 | 1260926.4114 | 2696500.0173 | 1260923.667
90 | 2696488.9683 | 1260929.374 | 2696494.704 | 1260926.4114
91 | 2696488.9683 | 1260929.374 | 2696464.5689 | 1260882.2831
92 | 2696559.0455 | 1260892.5096 | 2696554.1285 | 1260883.2294
93 | 2696503.6967 | 1260882.1911 | 2696505.5126 | 1260885.7123
94 | 2696619.6377 | 1260790.9509 | 2696621.7779 | 1260791.5507
95 | 2696603.3047 | 1260784.7622 | 2696604.6532 | 1260785.4007 | 2696615.4201 | 1260789.7689 | 2696619.6377 | 1260790.9509
96 | 2696603.3047 | 1260784.7622 | 2696596.9701 | 1260781.7627
97 | 2696596.9701 | 1260781.7627 | 2696581.9966 | 1260774.6728
98 | 2696663.8874 | 1260842.9186 | 2696663.3151 | 1260837.4453 | 2696663.3086 | 1260834.5865
99 | 2696752.5817 | 1260744.5291 | 2696755.4442 | 1260765.8153 | 2696756.4908 | 1260773.7055
100 | 2696756.4908 | 1260773.7055 | 2696753.2337 | 1260774.2305 | 2696751.734 | 1260776.063 | 2696745.594 | 1260776.8187 | 2696742.9433 | 1260777.0051
101 | 2696752.5817 | 1260744.5291 | 2696750.7275 | 1260731.3614
102 | 2696752.5817 | 1260744.5291 | 2696729.9583 | 1260747.1057 | 2696728.7202 | 1260747.1058
103 | 2696742.9433 | 1260777.0051 | 2696740.8477 | 1260777.1525 | 2696733.7045 | 1260777.2239
104 | 2696651.0414 | 1260745.4481 | 2696645.9755 | 1260747.3447
105 | 2696651.0414 | 1260745.4481 | 2696646.1317 | 1260733.1802 | 2696644.2879 | 1260730.4115
106 | 2696644.2879 | 1260730.4115 | 2696639.194 | 1260722.7622
107 | 2696565.0643 | 1260766.6997 | 2696566.5614 | 1260767.3643 | 2696581.9966 | 1260774.6728
108 | 2696667.0995 | 1260859.058 | 2696667.0995 | 1260859.058 | 2696664.3319 | 1260847.1698 | 2696663.8874 | 1260842.9186
109 | 2696689.8641 | 1260776.9548 | 2696687.9127 | 1260776.8092 | 2696686.087 | 1260777.0991
110 | 2696715.8402 | 1260786.5244 | 2696712.6537 | 1260786.6882 | 2696705.4978 | 1260788.5961
111 | 2696749.2527 | 1260720.8888 | 2696750.7275 | 1260731.3614
112 | 2696711.1881 | 1260747.1069 | 2696728.7202 | 1260747.1058
113 | 2696733.7045 | 1260777.2239 | 2696715.8052 | 1260777.4027
114 | 2696637.245 | 1260719.8354 | 2696639.194 | 1260722.7622
115 | 2696599.0867 | 1260772.2189 | 2696585.1891 | 1260765.9619
116 | 2696379.2439 | 1260791.8696 | 2696386.197 | 1260805.5555
117 | 2696444.9137 | 1260770.8549 | 2696438.5045 | 1260759.1758
118 | 2696445.3019 | 1260771.5623 | 2696444.9137 | 1260770.8549
119 | 2696497.5958 | 1260745.2657 | 2696471.1951 | 1260737.8314
120 | 2696497.5958 | 1260745.2657 | 2696494.1827 | 1260758.9593
121 | 2696497.5958 | 1260745.2657 | 2696511.153 | 1260749.0899 | 2696514.0705 | 1260749.8508
122 | 2696436.3223 | 1260827.7668 | 2696447.6652 | 1260822.1001
123 | 2696430.923 | 1260892.554 | 2696423.1735 | 1260877.6152
124 | 2696735.1911 | 1260679.8711 | 2696714.8508 | 1260684.8437
125 | 2696705.6021 | 1260687.1047 | 2696714.8508 | 1260684.8437
126 | 2696705.6021 | 1260687.1047 | 2696694.9209 | 1260689.716
127 | 2696749.2527 | 1260720.8888 | 2696746.5825 | 1260702.0354
128 | 2696687.1763 | 1260691.6093 | 2696694.9209 | 1260689.716
129 | 2696674.5074 | 1260695.4183 | 2696679.5147 | 1260693.4823 | 2696687.1763 | 1260691.6093
130 | 2696674.5074 | 1260695.4183 | 2696673.719 | 1260695.7231
131 | 2696656.3808 | 1260705.1472 | 2696668.6149 | 1260697.6965 | 2696673.719 | 1260695.7231
132 | 2696707.0703 | 1260862.614 | 2696707.0703 | 1260862.614 | 2696714.0437 | 1260862.9727 | 2696716.0153 | 1260863.0223
133 | 2696676.2794 | 1260872.8969 | 2696698.784 | 1260864.191 | 2696707.0703 | 1260862.614
134 | 2696736.1967 | 1260864.029 | 2696733.0442 | 1260863.4504 | 2696716.0153 | 1260863.0223
135 | 2696676.2794 | 1260872.8969 | 2696685.8876 | 1260896.6872
136 | 2696676.2794 | 1260872.8969 | 2696672.4945 | 1260874.3585
137 | 2696676.2794 | 1260872.8969 | 2696670.9558 | 1260858.2981 | 2696670.6018 | 1260856.8272
138 | 2696700.4079 | 1260932.6396 | 2696685.8876 | 1260896.6872
139 | 2696672.4945 | 1260874.3585 | 2696669.7407 | 1260866.5485
140 | 2696672.4945 | 1260874.3585 | 2696677.8716 | 1260888.0609
141 | 2696700.4079 | 1260932.6396 | 2696707.8474 | 1260951.5358
142 | 2696700.4079 | 1260932.6396 | 2696703.3109 | 1260931.1748 | 2696711.0952 | 1260930.0507
143 | 2696669.7407 | 1260866.5485 | 2696667.0995 | 1260859.058
144 | 2696707.8474 | 1260951.5358 | 2696719.706 | 1260981.6562
145 | 2696738.0295 | 1260785.3609 | 2696745.8967 | 1260784.8158
146 | 2696738.0295 | 1260785.3609 | 2696736.77 | 1260785.4481 | 2696715.8402 | 1260786.5244
147 | 2696718.5516 | 1260989.1598 | 2696685.0077 | 1261002.3501
148 | 2696718.5516 | 1260989.1598 | 2696711.9192 | 1260972.8832
149 | 2696677.7182 | 1261005.2165 | 2696685.0077 | 1261002.3501
150 | 2696703.735 | 1260952.7986 | 2696711.9192 | 1260972.8832
151 | 2696691.3139 | 1260922.316 | 2696703.735 | 1260952.7986
152 | 2696601.4747 | 1261078.1637 | 2696615.1823 | 1261072.2716 | 2696617.9371 | 1261072.168
153 | 2696601.4747 | 1261078.1637 | 2696596.8793 | 1261069.1109
154 | 2696586.6122 | 1261048.8855 | 2696596.8793 | 1261069.1109
155 | 2696691.3139 | 1260922.316 | 2696677.3156 | 1260927.4026
156 | 2696614.8349 | 1261022.7757 | 2696611.7833 | 1261021.9976 | 2696611.7833 | 1261021.9976
157 | 2696629.3925 | 1261030.1028 | 2696624.1486 | 1261025.8471 | 2696618.2606 | 1261023.6491 | 2696614.8349 | 1261022.7757
158 | 2696591.3631 | 1260874.1111 | 2696593.5502 | 1260876.7028
159 | 2696591.3631 | 1260874.1111 | 2696589.2324 | 1260871.5432
160 | 2696646.6282 | 1260664.0768 | 2696655.3473 | 1260653.6591
161 | 2696646.6282 | 1260664.0768 | 2696646.4206 | 1260673.455
162 | 2696655.3473 | 1260653.6591 | 2696666.8666 | 1260639.8955
163 | 2696656.3808 | 1260705.1472 | 2696647.906 | 1260689.6517 | 2696646.2247 | 1260682.3072 | 2696646.4206 | 1260673.455
164 | 2696590.2605 | 1260676.7225 | 2696585.7041 | 1260672.647
165 | 2696590.2605 | 1260676.7225 | 2696594.8169 | 1260680.798
166 | 2696486.7381 | 1260784.53 | 2696489.8693 | 1260776.2648 | 2696494.1827 | 1260758.9593
167 | 2696521.3606 | 1260751.7519 | 2696514.0705 | 1260749.8508
168 | 2696485.5799 | 1260791.6004 | 2696485.7578 | 1260787.1176 | 2696486.7381 | 1260784.53
169 | 2696538.3649 | 1260756.1863 | 2696521.3606 | 1260751.7519
170 | 2696445.4362 | 1260771.807 | 2696445.3019 | 1260771.5623
171 | 2696519.6252 | 1261036.7766 | 2696519.5715 | 1261036.8044
172 | 2696499.0276 | 1261024.2406 | 2696496.5998 | 1261019.5365
173 | 2696525.819 | 1261076.0697 | 2696518.9134 | 1261062.7219
174 | 2696485.4034 | 1260796.0488 | 2696485.5799 | 1260791.6004
175 | 2696550.0905 | 1260760.43 | 2696539.4474 | 1260756.4686 | 2696538.3649 | 1260756.1863
176 | 2696482.7729 | 1260807.4521 | 2696485.3097 | 1260798.4084 | 2696485.4034 | 1260796.0488
177 | 2696482.7729 | 1260807.4521 | 2696497.065 | 1260812.6711
178 | 2696482.7729 | 1260807.4521 | 2696478.5527 | 1260807.4166 | 2696467.5769 | 1260812.1526
179 | 2696454.1226 | 1260787.6357 | 2696445.4362 | 1260771.807
180 | 2696457.235 | 1260793.3072 | 2696454.1226 | 1260787.6357
181 | 2696467.5769 | 1260812.1526 | 2696457.235 | 1260793.3072
182 | 2696454.9729 | 1260818.4493 | 2696449.7187 | 1260821.0742
183 | 2696447.6652 | 1260822.1001 | 2696449.7187 | 1260821.0742
184 | 2696467.5769 | 1260812.1526 | 2696454.9729 | 1260818.4493
185 | 2696467.5769 | 1260812.1526 | 2696480.1715 | 1260836.5744
186 | 2696482.8661 | 1260841.7993 | 2696480.1715 | 1260836.5744
187 | 2696500.3417 | 1260813.8677 | 2696497.065 | 1260812.6711
188 | 2696482.8661 | 1260841.7993 | 2696484.8731 | 1260845.6911
189 | 2696528.3635 | 1261080.9879 | 2696536.4964 | 1261096.7079
190 | 2696528.3635 | 1261080.9879 | 2696525.819 | 1261076.0697
191 | 2696639.6599 | 1260717.8065 | 2696656.3808 | 1260705.1472
192 | 2696639.6599 | 1260717.8065 | 2696626.4666 | 1260705.2436
193 | 2696639.6599 | 1260717.8065 | 2696637.245 | 1260719.8354
194 | 2696639.6599 | 1260717.8065 | 2696647.3682 | 1260728.6851
195 | 2696626.4666 | 1260705.2436 | 2696622.583 | 1260701.5455
196 | 2696637.245 | 1260719.8354 | 2696632.6424 | 1260715.5691
197 | 2696651.553 | 1260736.1471 | 2696649.5688 | 1260731.7908 | 2696647.3682 | 1260728.6851
198 | 2696622.583 | 1260701.5455 | 2696618.6991 | 1260697.8472
199 | 2696632.6424 | 1260715.5691 | 2696628.0537 | 1260711.3157
200 | 2696600.8233 | 1260681.0434 | 2696605.713 | 1260685.4816 | 2696605.713 | 1260685.4816
201 | 2696614.8139 | 1260694.1476 | 2696605.713 | 1260685.4816
202 | 2696554.1285 | 1260883.2294 | 2696551.5393 | 1260878.3427
203 | 2696503.6967 | 1260882.1911 | 2696498.8057 | 1260872.7073
204 | 2696715.8052 | 1260777.4027 | 2696705.7039 | 1260777.5037
205 | 2696705.7039 | 1260777.5037 | 2696698.2259 | 1260777.5784 | 2696689.8641 | 1260776.9548
206 | 2696628.0537 | 1260711.3157 | 2696617.5538 | 1260701.5831
207 | 2696617.5538 | 1260701.5831 | 2696613.0703 | 1260697.4273
208 | 2696613.0703 | 1260697.4273 | 2696608.5869 | 1260693.2715
209 | 2696608.5869 | 1260693.2715 | 2696604.1034 | 1260689.1156
210 | 2696604.1034 | 1260689.1156 | 2696603.7595 | 1260688.7968 | 2696599.372 | 1260684.8724
211 | 2696618.6991 | 1260697.8472 | 2696614.8139 | 1260694.1476
212 | 2696599.372 | 1260684.8724 | 2696594.8169 | 1260680.798
213 | 2696533.8868 | 1261017.3638 | 2696521.2366 | 1260992.1127
214 | 2696521.0817 | 1260991.8036 | 2696521.2366 | 1260992.1127
215 | 2696519.4755 | 1260988.5973 | 2696521.0817 | 1260991.8036
216 | 2696565.0643 | 1260766.6997 | 2696555.3521 | 1260762.3884 | 2696550.0905 | 1260760.43
217 | 2696551.5393 | 1260878.3427 | 2696548.9489 | 1260873.4537
218 | 2696548.9489 | 1260873.4537 | 2696546.3576 | 1260868.5631
219 | 2696546.3576 | 1260868.5631 | 2696543.7664 | 1260863.6725
220 | 2696589.2324 | 1260871.5432 | 2696582.5208 | 1260863.4542
221 | 2696543.7664 | 1260863.6725 | 2696540.6568 | 1260857.8037
222 | 2696514.4582 | 1260819.0226 | 2696511.629 | 1260826.5826 | 2696517.6107 | 1260837.8336
223 | 2696514.4582 | 1260819.0226 | 2696539.6874 | 1260828.2702
224 | 2696514.4582 | 1260819.0226 | 2696500.3417 | 1260813.8677
225 | 2696544.6759 | 1260830.0987 | 2696539.6874 | 1260828.2702
226 | 2696549.6645 | 1260831.9272 | 2696544.6759 | 1260830.0987
227 | 2696498.8057 | 1260872.7073 | 2696495.7565 | 1260866.7946
228 | 2696491.027 | 1260857.6238 | 2696495.7565 | 1260866.7946
229 | 2696490.8427 | 1260857.2665 | 2696491.027 | 1260857.6238
230 | 2696488.4475 | 1260852.622 | 2696490.8427 | 1260857.2665
231 | 2696488.4475 | 1260852.622 | 2696484.8731 | 1260845.6911
232 | 2696550.8663 | 1260832.5573 | 2696550.3383 | 1260832.1742 | 2696549.6645 | 1260831.9272
233 | 2696563.6963 | 1260842.0754 | 2696562.8969 | 1260841.2865 | 2696550.8663 | 1260832.5573

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696548.9378 | 1260930.5579
1 | 2696555.3031 | 1260927.2226
2 | 2696534.4369 | 1260933.6191
3 | 2696564.7391 | 1260922.2781
4 | 2696530.1374 | 1260925.7562
5 | 2696542.5888 | 1260950.3394
6 | 2696578.2309 | 1260920.879
7 | 2696519.8131 | 1260913.442
8 | 2696542.688 | 1260950.5429
9 | 2696591.4641 | 1260912.2497
10 | 2696532.1706 | 1260906.8487
11 | 2696509.9429 | 1260894.303
12 | 2696505.6236 | 1260920.7712
13 | 2696612.1544 | 1260898.7483
14 | 2696603.4457 | 1260948.4745
15 | 2696618.347 | 1260941.3838
16 | 2696611.2502 | 1260897.6767
17 | 2696622.6717 | 1260912.0081
18 | 2696637.6616 | 1260928.589
19 | 2696602.1541 | 1260886.8981
20 | 2696630.656 | 1260922.0743
21 | 2696597.7247 | 1260881.6494
22 | 2696652.8397 | 1260933.7299
23 | 2696656.378 | 1260933.465
24 | 2696672.7441 | 1260929.0638
25 | 2696563.2764 | 1260992.7715
26 | 2696554.6536 | 1260975.0852
27 | 2696568.092 | 1261011.4202
28 | 2696575.2448 | 1261026.1074
29 | 2696555.0552 | 1261018.2699
30 | 2696579.8616 | 1261035.5874
31 | 2696547.0045 | 1261022.4999
32 | 2696586.3541 | 1261048.3772
33 | 2696592.8475 | 1261029.1904
34 | 2696538.657 | 1261026.8857
35 | 2696478.0549 | 1260983.6045
36 | 2696466.1119 | 1260960.4639
37 | 2696486.8912 | 1261000.7255
38 | 2696458.3771 | 1260945.4771
39 | 2696489.3182 | 1261005.4279
40 | 2696468.999 | 1260939.8827
41 | 2696491.7443 | 1261010.1286
42 | 2696485.2952 | 1260931.3069
43 | 2696445.1141 | 1260919.9102
44 | 2696436.0915 | 1260902.5172
45 | 2696508.4948 | 1261042.5841
46 | 2696517.4901 | 1261037.8862
47 | 2696501.454 | 1261028.9419
48 | 2696516.5081 | 1261058.073
49 | 2696405.4 | 1260843.3533
50 | 2696427.5466 | 1260832.2097
51 | 2696399.8677 | 1260832.4639
52 | 2696411.7923 | 1260855.6757
53 | 2696500.0474 | 1260736.3652
54 | 2696500.0715 | 1260725.6569
55 | 2696523.6259 | 1260743.2316
56 | 2696659.1017 | 1260773.3802
57 | 2696650.3279 | 1260774.3376
58 | 2696657.9791 | 1260764.194
59 | 2696667.2148 | 1260780.0959
60 | 2696669.3081 | 1260796.3544
61 | 2696686.3862 | 1260796.1481
62 | 2696667.9556 | 1260796.0988
63 | 2696679.0414 | 1260778.2179
64 | 2696663.2672 | 1260795.1992
65 | 2696663.2723 | 1260818.644
66 | 2696646.6225 | 1260794.7293
67 | 2696608.4827 | 1260776.4491
68 | 2696650.1104 | 1260767.4879
69 | 2696494.1718 | 1261014.8322
70 | 2696502.4028 | 1260922.4348
71 | 2696500.0173 | 1260923.667
72 | 2696494.704 | 1260926.4114
73 | 2696488.9683 | 1260929.374
74 | 2696464.5689 | 1260882.2831
75 | 2696559.0455 | 1260892.5096
76 | 2696505.5126 | 1260885.7123
77 | 2696621.7779 | 1260791.5507
78 | 2696619.6377 | 1260790.9509
79 | 2696603.3047 | 1260784.7622
80 | 2696596.9701 | 1260781.7627
81 | 2696663.3086 | 1260834.5865
82 | 2696666.7906 | 1260809.0141
83 | 2696756.4908 | 1260773.7055
84 | 2696752.5817 | 1260744.5291
85 | 2696742.9433 | 1260777.0051
86 | 2696651.0414 | 1260745.4481
87 | 2696645.9755 | 1260747.3447
88 | 2696644.288 | 1260730.4115
89 | 2696581.9966 | 1260774.6728
90 | 2696663.8874 | 1260842.9186
91 | 2696686.087 | 1260777.0991
92 | 2696705.4978 | 1260788.5961
93 | 2696750.7275 | 1260731.3614
94 | 2696728.7202 | 1260747.1058
95 | 2696733.7045 | 1260777.2239
96 | 2696639.194 | 1260722.7622
97 | 2696599.0867 | 1260772.2189
98 | 2696379.2439 | 1260791.8696
99 | 2696386.197 | 1260805.5555
100 | 2696438.5045 | 1260759.1758
101 | 2696444.9137 | 1260770.8549
102 | 2696471.1951 | 1260737.8314
103 | 2696497.5958 | 1260745.2657
104 | 2696585.1891 | 1260765.9619
105 | 2696436.3223 | 1260827.7668
106 | 2696423.1735 | 1260877.6152
107 | 2696735.1912 | 1260679.8711
108 | 2696714.8508 | 1260684.8437
109 | 2696705.6021 | 1260687.1047
110 | 2696746.5825 | 1260702.0354
111 | 2696749.2527 | 1260720.8888
112 | 2696694.9209 | 1260689.716
113 | 2696687.1763 | 1260691.6093
114 | 2696674.5074 | 1260695.4183
115 | 2696673.719 | 1260695.7231
116 | 2696711.1881 | 1260747.1069
117 | 2696707.0703 | 1260862.614
118 | 2696716.0153 | 1260863.0223
119 | 2696676.2794 | 1260872.8969
120 | 2696736.1967 | 1260864.029
121 | 2696685.8876 | 1260896.6872
122 | 2696672.4945 | 1260874.3585
123 | 2696670.6018 | 1260856.8272
124 | 2696700.4079 | 1260932.6396
125 | 2696669.7407 | 1260866.5485
126 | 2696677.8716 | 1260888.0609
127 | 2696707.8474 | 1260951.5358
128 | 2696711.0952 | 1260930.0507
129 | 2696667.0995 | 1260859.058
130 | 2696745.8967 | 1260784.8158
131 | 2696738.0295 | 1260785.3609
132 | 2696719.706 | 1260981.6562
133 | 2696718.5516 | 1260989.1598
134 | 2696685.0077 | 1261002.3501
135 | 2696711.9192 | 1260972.8832
136 | 2696677.7182 | 1261005.2165
137 | 2696703.735 | 1260952.7986
138 | 2696617.9371 | 1261072.168
139 | 2696601.4747 | 1261078.1637
140 | 2696596.8793 | 1261069.1109
141 | 2696586.6122 | 1261048.8855
142 | 2696691.3139 | 1260922.316
143 | 2696677.3156 | 1260927.4026
144 | 2696614.8349 | 1261022.7757
145 | 2696611.7833 | 1261021.9976
146 | 2696629.3925 | 1261030.1028
147 | 2696593.5502 | 1260876.7028
148 | 2696591.3631 | 1260874.1111
149 | 2696646.6282 | 1260664.0768
150 | 2696655.3473 | 1260653.6591
151 | 2696646.4206 | 1260673.455
152 | 2696585.7041 | 1260672.647
153 | 2696590.2605 | 1260676.7225
154 | 2696494.1827 | 1260758.9593
155 | 2696514.0705 | 1260749.8508
156 | 2696486.7381 | 1260784.53
157 | 2696521.3606 | 1260751.7519
158 | 2696445.3019 | 1260771.5623
159 | 2696519.5715 | 1261036.8044
160 | 2696499.0276 | 1261024.2406
161 | 2696518.9134 | 1261062.7219
162 | 2696485.5799 | 1260791.6004
163 | 2696538.3649 | 1260756.1863
164 | 2696485.4034 | 1260796.0488
165 | 2696482.7729 | 1260807.4521
166 | 2696445.4362 | 1260771.807
167 | 2696454.1226 | 1260787.6357
168 | 2696457.235 | 1260793.3072
169 | 2696449.7187 | 1260821.0742
170 | 2696454.9729 | 1260818.4493
171 | 2696447.6652 | 1260822.1001
172 | 2696467.5769 | 1260812.1526
173 | 2696480.1715 | 1260836.5744
174 | 2696497.065 | 1260812.6711
175 | 2696482.8661 | 1260841.7993
176 | 2696536.4964 | 1261096.7079
177 | 2696528.3635 | 1261080.9879
178 | 2696430.923 | 1260892.554
179 | 2696525.819 | 1261076.0697
180 | 2696656.3808 | 1260705.1472
181 | 2696639.6599 | 1260717.8065
182 | 2696626.4666 | 1260705.2436
183 | 2696637.245 | 1260719.8354
184 | 2696647.3682 | 1260728.6851
185 | 2696666.8666 | 1260639.8955
186 | 2696622.583 | 1260701.5455
187 | 2696632.6424 | 1260715.5691
188 | 2696651.553 | 1260736.1471
189 | 2696600.8233 | 1260681.0434
190 | 2696605.713 | 1260685.4816
191 | 2696554.1285 | 1260883.2294
192 | 2696503.6967 | 1260882.1911
193 | 2696715.8052 | 1260777.4027
194 | 2696705.7039 | 1260777.5037
195 | 2696689.8641 | 1260776.9548
196 | 2696715.8402 | 1260786.5244
197 | 2696628.0537 | 1260711.3157
198 | 2696617.5538 | 1260701.5831
199 | 2696613.0703 | 1260697.4273
200 | 2696608.5869 | 1260693.2715
201 | 2696604.1034 | 1260689.1156
202 | 2696618.6991 | 1260697.8472
203 | 2696599.372 | 1260684.8724
204 | 2696614.8139 | 1260694.1476
205 | 2696594.8169 | 1260680.798
206 | 2696519.6252 | 1261036.7766
207 | 2696496.5998 | 1261019.5365
208 | 2696533.8868 | 1261017.3638
209 | 2696521.2366 | 1260992.1127
210 | 2696521.0817 | 1260991.8036
211 | 2696565.0643 | 1260766.6997
212 | 2696550.0905 | 1260760.43
213 | 2696519.4755 | 1260988.5973
214 | 2696551.5393 | 1260878.3427
215 | 2696548.9489 | 1260873.4537
216 | 2696546.3576 | 1260868.5631
217 | 2696589.2324 | 1260871.5432
218 | 2696543.7664 | 1260863.6725
219 | 2696582.5208 | 1260863.4542
220 | 2696540.6568 | 1260857.8037
221 | 2696517.6107 | 1260837.8336
222 | 2696514.4582 | 1260819.0226
223 | 2696539.6874 | 1260828.2702
224 | 2696500.3417 | 1260813.8677
225 | 2696544.6759 | 1260830.0987
226 | 2696498.8057 | 1260872.7073
227 | 2696495.7565 | 1260866.7946
228 | 2696491.027 | 1260857.6238
229 | 2696490.8427 | 1260857.2665
230 | 2696488.4475 | 1260852.622
231 | 2696484.8731 | 1260845.6911
232 | 2696549.6645 | 1260831.9272
233 | 2696563.6963 | 1260842.0754
234 | 2696550.8663 | 1260832.5573
235 | 2696591.3631 | 1260874.1111

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98868 | -0.21519 | 0.011785 | 0.0029536
1 | 0.98927 | -0.20371 | 0.027655 | 0.0069311
2 | 0.98743 | -0.23921 | 0 | 0
3 | 0.99022 | -0.18566 | 0.011005 | 0.0027581
4 | 0.98671 | -0.25294 | 0.0036236 | 0.00090815
5 | 0.98728 | -0.24196 | 0.0041351 | 0.0010363
6 | 0.99154 | -0.16041 | 0 | 0
7 | 0.98542 | -0.27793 | 0 | 0
8 | 0.98728 | -0.24197 | 0.0041351 | 0.0010363
9 | 0.99296 | -0.13316 | 0.01554 | 0.0038947
10 | 0.98513 | -0.28346 | 0.0058055 | 0.001455
11 | 0.98433 | -0.29886 | 0.0058077 | 0.0014556
12 | 0.98502 | -0.28551 | 0.0036306 | 0.0009099
13 | 0.99527 | -0.089361 | 0 | 0
14 | 0.99339 | -0.12562 | 0.01264 | 0.0031679
15 | 0.99358 | -0.12194 | 0.004549 | 0.0011401
16 | 0.99541 | -0.086646 | 0.0014148 | 0.00035459
17 | 0.9949 | -0.096453 | 0.0011462 | 0.00028727
18 | 0.99396 | -0.11469 | 0 | 0
19 | 0.99686 | -0.059311 | 0.0009377 | 0.00023501
20 | 0.99436 | -0.10697 | 0.0011052 | 0.000277
21 | 0.99756 | -0.046007 | 0.0006383 | 0.00015997
22 | 0.99354 | -0.12272 | 0.001778 | 0.00044561
23 | 0.99346 | -0.12438 | 0.0018092 | 0.00045344
24 | 0.99307 | -0.1318 | 0.0020498 | 0.00051373
25 | 0.97184 | -0.54296 | 0.027324 | 0.0068482
26 | 0.97177 | -0.54446 | 0.0041327 | 0.0010357
27 | 0.97242 | -0.53164 | 0 | 0
28 | 0.97213 | -0.53738 | 0.0015316 | 0.00038385
29 | 0.97311 | -0.51794 | 0.0014381 | 0.00036041
30 | 0.97195 | -0.54078 | 0 | 0
31 | 0.97355 | -0.50925 | 0.0023716 | 0.00059438
32 | 0.97185 | -0.54278 | 0.0018729 | 0.0004694
33 | 0.97182 | -0.54345 | 0.0053881 | 0.0013504
34 | 0.97403 | -0.49984 | 0 | 0
35 | 0.98192 | -0.34549 | 0.0063298 | 0.0015864
36 | 0.98312 | -0.32226 | 0.0044025 | 0.0011034
37 | 0.98026 | -0.37775 | 0.0011341 | 0.00028422
38 | 0.98393 | -0.30657 | 0 | 0
39 | 0.97981 | -0.38652 | 0.0011333 | 0.00028403
40 | 0.98417 | -0.30211 | 0.0035729 | 0.00089545
41 | 0.97937 | -0.39519 | 0.0010347 | 0.00025932
42 | 0.98453 | -0.29504 | 0.0028151 | 0.00070553
43 | 0.9782 | -0.4183 | 0.0021708 | 0.00054406
44 | 0.97824 | -0.41752 | 0.0017956 | 0.00045001
45 | 0.97642 | -0.4528 | 0 | 0
46 | 0.97568 | -0.46727 | 0.0010347 | 0.00025931
47 | 0.97764 | -0.42897 | 0.0010333 | 0.00025897
48 | 0.97631 | -0.45508 | 0.0013512 | 0.00033864
49 | 0.97868 | -0.40898 | 0 | 0
50 | 0.97905 | -0.40164 | 0.0031468 | 0.00078866
51 | 0.97861 | -0.41031 | 0.0020294 | 0.00050861
52 | 0.97854 | -0.41157 | 0.0027573 | 0.00069105
53 | 0.97068 | -0.5661 | 0 | 0
54 | 0.97064 | -0.56678 | 0.0033356 | 0.00083597
55 | 0.97075 | -0.56459 | 0.0021919 | 0.00054934
56 | 0.97195 | -0.54102 | 0 | 0
57 | 0.97181 | -0.54365 | 0 | 0
58 | 0.97193 | -0.54126 | 0.0014469 | 0.00036264
59 | 0.97214 | -0.53715 | 0 | 0
60 | 0.97246 | -0.53082 | 0 | 0
61 | 0.97232 | -0.53361 | 0.00098856 | 0.00024776
62 | 0.97249 | -0.53025 | 0 | 0
63 | 0.97209 | -0.53814 | 0.0012582 | 0.00031533
64 | 0.97259 | -0.52823 | 0 | 0
65 | 0.97248 | -0.53043 | 0.0011143 | 0.00027927
66 | 0.97303 | -0.51962 | 0.0015012 | 0.00037624
67 | 0.97129 | -0.55389 | 0.0017553 | 0.00043992
68 | 0.97172 | -0.54541 | 0.0098802 | 0.0024762
69 | 0.97893 | -0.40377 | 0.0010347 | 0.00025931
70 | 0.98494 | -0.28719 | 0.0094152 | 0.0023597
71 | 0.98488 | -0.28834 | 0.0038842 | 0.00097347
72 | 0.98475 | -0.29082 | 0.0039445 | 0.00098859
73 | 0.98462 | -0.2934 | 0 | 0
74 | 0.98459 | -0.29396 | 0.0017446 | 0.00043725
75 | 0.98468 | -0.29232 | 0 | 0
76 | 0.98386 | -0.30807 | 0.0058078 | 0.0014556
77 | 0.97369 | -0.50649 | 0.0017771 | 0.00044538
78 | 0.97375 | -0.50532 | 0.00057508 | 0.00014413
79 | 0.97422 | -0.49605 | 0.0020111 | 0.00050402
80 | 0.97442 | -0.49229 | 0.0021378 | 0.00053578
81 | 0.97241 | -0.53186 | 0.00081351 | 0.00020389
82 | 0.97247 | -0.53058 | 0.0013637 | 0.00034177
83 | 0.97106 | -0.55847 | 0 | 0
84 | 0.97079 | -0.56388 | 0 | 0
85 | 0.9712 | -0.5558 | 0.0017221 | 0.00043159
86 | 0.97143 | -0.55116 | 0 | 0
87 | 0.97149 | -0.54997 | 0 | 0
88 | 0.97125 | -0.5548 | 0.0025595 | 0.00064148
89 | 0.97487 | -0.48327 | 0.0018642 | 0.00046721
90 | 0.97232 | -0.53368 | 0.0011467 | 0.00028739
91 | 0.97202 | -0.53953 | 0.001258 | 0.0003153
92 | 0.97216 | -0.53671 | 0.0024286 | 0.00060867
93 | 0.97072 | -0.56518 | 0.0021856 | 0.00054776
94 | 0.97069 | -0.56594 | 0.0023358 | 0.00058541
95 | 0.9713 | -0.55381 | 0.00192 | 0.00048119
96 | 0.97115 | -0.55674 | 0.0013124 | 0.00032892
97 | 0.9712 | -0.55569 | 0.0017553 | 0.00043992
98 | 0.97847 | -0.413 | 0.0018884 | 0.00047329
99 | 0.9785 | -0.41248 | 0.0020606 | 0.00051644
100 | 0.97949 | -0.39309 | 0.0018785 | 0.00047081
101 | 0.97951 | -0.39263 | 0.0015971 | 0.00040028
102 | 0.97743 | -0.43312 | 0.0019762 | 0.00049527
103 | 0.97748 | -0.43213 | 0 | 0
104 | 0.97109 | -0.55786 | 0.0021698 | 0.00054379
105 | 0.97923 | -0.39817 | 0 | 0
106 | 0.97837 | -0.41496 | 0.0017945 | 0.00044975
107 | 0.97064 | -0.56679 | 0.0023784 | 0.00059609
108 | 0.97069 | -0.56586 | 0.0025116 | 0.00062946
109 | 0.97073 | -0.565 | 0.0029188 | 0.00073152
110 | 0.97064 | -0.56688 | 0.0031023 | 0.00077751
111 | 0.97069 | -0.56579 | 0 | 0
112 | 0.97081 | -0.56341 | 0.0014984 | 0.00037554
113 | 0.97088 | -0.56204 | 0.0018093 | 0.00045346
114 | 0.97092 | -0.56136 | 0.0028668 | 0.0007185
115 | 0.97092 | -0.56132 | 0.0033713 | 0.00084492
116 | 0.97065 | -0.56669 | 0.0023153 | 0.00058026
117 | 0.97156 | -0.5486 | 0.0018886 | 0.00047333
118 | 0.97153 | -0.54933 | 0.0016538 | 0.00041448
119 | 0.97175 | -0.54483 | 0 | 0
120 | 0.97147 | -0.55035 | 0.0027364 | 0.0006858
121 | 0.97147 | -0.55044 | 0.0016533 | 0.00041434
122 | 0.97183 | -0.54338 | 0 | 0
123 | 0.97173 | -0.54522 | 0.001258 | 0.00031529
124 | 0.9711 | -0.55774 | 0 | 0
125 | 0.97199 | -0.54023 | 0.00088716 | 0.00022234
126 | 0.97181 | -0.54371 | 0.0012265 | 0.00030738
127 | 0.97095 | -0.56076 | 0.0033516 | 0.00083999
128 | 0.97108 | -0.55819 | 0.0021612 | 0.00054166
129 | 0.97214 | -0.53708 | 0.00088716 | 0.00022234
130 | 0.97202 | -0.53947 | 0.0019269 | 0.00048293
131 | 0.97204 | -0.53919 | 0.0015269 | 0.00038269
132 | 0.97081 | -0.56356 | 0.0046793 | 0.0011727
133 | 0.99163 | -0.1598 | 0 | 0
134 | 0.99123 | -0.1675 | 0.0033454 | 0.00083843
135 | 0.99182 | -0.15604 | 0.0040822 | 0.0010231
136 | 0.99117 | -0.16871 | 0.0087042 | 0.0021815
137 | 0.99214 | -0.14985 | 0.0029131 | 0.00073009
138 | 0.97171 | -0.54558 | 0.0017655 | 0.00044248
139 | 0.97174 | -0.545 | 0 | 0
140 | 0.97176 | -0.54467 | 0.0026209 | 0.00065685
141 | 0.97185 | -0.54284 | 0.0012717 | 0.00031872
142 | 0.99271 | -0.13875 | 0 | 0
143 | 0.99297 | -0.13373 | 0.0034858 | 0.00087363
144 | 0.97172 | -0.54536 | 0.0017111 | 0.00042885
145 | 0.97173 | -0.54518 | 0.0014468 | 0.00036261
146 | 0.9717 | -0.5458 | 0.0014289 | 0.0003581
147 | 0.99822 | -0.03347 | 0.00063874 | 0.00016008
148 | 0.99857 | -0.026901 | 0 | 0
149 | 0.97091 | -0.56152 | 0 | 0
150 | 0.97089 | -0.56185 | 0.0027056 | 0.00067809
151 | 0.97092 | -0.56128 | 0.0030987 | 0.00077662
152 | 0.97099 | -0.56003 | 0.0016117 | 0.00040394
153 | 0.97099 | -0.55984 | 0.0016117 | 0.00040394
154 | 0.97791 | -0.42368 | 0.0021883 | 0.00054844
155 | 0.97696 | -0.44225 | 0.0018744 | 0.00046976
156 | 0.97874 | -0.40752 | 0.0014006 | 0.00035102
157 | 0.97674 | -0.44666 | 0.0030976 | 0.00077632
158 | 0.97951 | -0.39258 | 0.0036815 | 0.00092266
159 | 0.97552 | -0.47057 | 0.0013504 | 0.00033844
160 | 0.97806 | -0.42066 | 0.0010347 | 0.00025931
161 | 0.97628 | -0.45563 | 0.0013526 | 0.000339
162 | 0.97897 | -0.40309 | 0.0014006 | 0.00035102
163 | 0.97622 | -0.45676 | 0.0018963 | 0.00047526
164 | 0.97911 | -0.40035 | 0.0014014 | 0.00035122
165 | 0.97948 | -0.39307 | 0 | 0
166 | 0.97951 | -0.39255 | 0.003845 | 0.00096366
167 | 0.9797 | -0.38894 | 0.0021506 | 0.00053899
168 | 0.97978 | -0.38739 | 0.0013401 | 0.00033585
169 | 0.9795 | -0.39282 | 0.0082766 | 0.0020743
170 | 0.97966 | -0.38969 | 0.0016995 | 0.00042595
171 | 0.97945 | -0.3937 | 0.0016985 | 0.00042568
172 | 0.98006 | -0.38174 | 0 | 0
173 | 0.98129 | -0.35794 | 0.0018348 | 0.00045984
174 | 0.97916 | -0.39938 | 0.002771 | 0.00069447
175 | 0.98155 | -0.35281 | 0.0014809 | 0.00037116
176 | 0.97616 | -0.45794 | 0.0023232 | 0.00058226
177 | 0.9762 | -0.45719 | 0.0010501 | 0.00026319
178 | 0.97828 | -0.41671 | 0.0017583 | 0.00044068
179 | 0.97622 | -0.45685 | 0.0010507 | 0.00026332
180 | 0.97098 | -0.56005 | 0 | 0
181 | 0.97109 | -0.55794 | 0 | 0
182 | 0.97106 | -0.55859 | 0.0015076 | 0.00037785
183 | 0.97111 | -0.55747 | 0 | 0
184 | 0.97108 | -0.55814 | 0.0019886 | 0.0004984
185 | 0.97087 | -0.5623 | 0.0040014 | 0.0010028
186 | 0.97105 | -0.55875 | 0.0015059 | 0.00037743
187 | 0.9711 | -0.55782 | 0.0013124 | 0.00032892
188 | 0.97108 | -0.5582 | 0.0019878 | 0.00049818
189 | 0.97103 | -0.55921 | 0.0017619 | 0.00044157
190 | 0.97103 | -0.55914 | 0.0017606 | 0.00044126
191 | 0.98452 | -0.29538 | 0.0024949 | 0.00062529
192 | 0.98367 | -0.31177 | 0.0029132 | 0.00073013
193 | 0.97153 | -0.54932 | 0.0020401 | 0.0005113
194 | 0.97167 | -0.5464 | 0.0030525 | 0.00076503
195 | 0.97195 | -0.54093 | 0.0012574 | 0.00031513
196 | 0.97211 | -0.53777 | 0.0019787 | 0.0004959
197 | 0.97108 | -0.55814 | 0.0013133 | 0.00032914
198 | 0.97105 | -0.5588 | 0.0011805 | 0.00029585
199 | 0.97103 | -0.55905 | 0.0011805 | 0.00029585
200 | 0.97102 | -0.55928 | 0.0020232 | 0.00050707
201 | 0.97101 | -0.55946 | 0.0016109 | 0.00040373
202 | 0.97104 | -0.55888 | 0.0015082 | 0.00037799
203 | 0.97101 | -0.55961 | 0.0016106 | 0.00040365
204 | 0.97104 | -0.55898 | 0.0015071 | 0.00037771
205 | 0.971 | -0.55972 | 0.0016117 | 0.00040394
206 | 0.97551 | -0.47066 | 0.0013519 | 0.00033883
207 | 0.97849 | -0.41227 | 0.0010347 | 0.00025931
208 | 0.97383 | -0.50373 | 0.0026573 | 0.00066598
209 | 0.97338 | -0.51266 | 0.0065359 | 0.001638
210 | 0.97338 | -0.51273 | 0.0041353 | 0.0010364
211 | 0.9754 | -0.47296 | 0.0028269 | 0.00070849
212 | 0.97586 | -0.46385 | 0.0022191 | 0.00055617
213 | 0.97335 | -0.51316 | 0.0065354 | 0.0016379
214 | 0.98445 | -0.29674 | 0.0024963 | 0.00062563
215 | 0.9844 | -0.29786 | 0.0024979 | 0.00062603
216 | 0.98435 | -0.29872 | 0.0024979 | 0.00062603
217 | 0.99891 | -0.020442 | 0.0033997 | 0.00085205
218 | 0.98432 | -0.29934 | 0.0024979 | 0.00062603
219 | 1 | 0 | -0.56935 | -0.14632
220 | 0.9843 | -0.29978 | 0.003705 | 0.00092856
221 | 0.97877 | -0.40713 | 0.0040232 | 0.0010083
222 | 0.97884 | -0.4056 | 0 | 0
223 | 0.97849 | -0.4125 | 0.0027541 | 0.00069025
224 | 0.9791 | -0.40065 | 0.0019126 | 0.00047936
225 | 0.97844 | -0.4136 | 0.0027518 | 0.00068966
226 | 0.98316 | -0.32161 | 0.0017619 | 0.00044158
227 | 0.98284 | -0.32771 | 0.0033233 | 0.0008329
228 | 0.98236 | -0.33706 | 0.0014316 | 0.00035878
229 | 0.98234 | -0.33742 | 0.00323 | 0.00080951
230 | 0.9821 | -0.34207 | 0.0014171 | 0.00035517
231 | 0.98175 | -0.34898 | 0.0025361 | 0.00063561
232 | 0.97839 | -0.41444 | 0.0027541 | 0.00069025
233 | 0.97835 | -0.41538 | 0.0027303 | 0.00068427
234 | 0.97839 | -0.41458 | 0.0031198 | 0.0007819
235 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.4533 | -0.11549 | 0.45355 | 0.11566 | 0.00025136 | 0.00016041 | 0.68292 | 0.68292 | 0.68292 | 0.98868 | -0.21519 | 0.98927 | -0.20371 | 37.5229
1 | 0.44151 | 0.11254 | -0.441 | -0.11221 | 0.0005111 | 0.00032612 | 0.66518 | 0.66518 | 0.66518 | 0.98868 | -0.21519 | 0.98743 | -0.23921 | 36.5484
2 | -0.48121 | -0.12259 | 0.48162 | 0.12285 | 0.0004194 | 0.00026773 | 0.72451 | 0.72451 | 0.72451 | 0.98927 | -0.20371 | 0.99022 | -0.18566 | 39.8085
3 | 0.43273 | 0.11014 | -0.43245 | -0.10996 | 0.00028635 | 0.00018269 | 0.65272 | 0.65272 | 0.65272 | 0.98743 | -0.23921 | 0.98671 | -0.25294 | 35.8635
4 | 0.0082712 | 0.0020731 | -0.0082701 | -0.0020727 | 1.0838e-06 | 4.557e-07 | 0.012465 | 0.012465 | 0.012465 | 0.98743 | -0.23921 | 0.98728 | -0.24196 | 3.4243
5 | -0.49263 | -0.12561 | 0.49323 | 0.126 | 0.00060126 | 0.00038387 | 0.74105 | 0.74105 | 0.74105 | 0.99022 | -0.18566 | 0.99154 | -0.16041 | 40.7171
6 | 0.42882 | 0.10905 | -0.42831 | -0.10872 | 0.00051552 | 0.00032889 | 0.64725 | 0.64725 | 0.64725 | 0.98671 | -0.25294 | 0.98542 | -0.27793 | 35.5633
7 | 0.0041351 | 0.0010363 | -0.0041351 | -0.0010363 | 3.2963e-09 | -7.8478e-10 | 0.0062323 | 0.0062323 | 0.0062323 | 0.98728 | -0.24196 | 0.98728 | -0.24197 | 1.7122
8 | -0.49323 | -0.126 | 0.49388 | 0.12641 | 0.00065068 | 0.00041541 | 0.74105 | 0.74105 | 0.74105 | 0.99154 | -0.16041 | 0.99296 | -0.13316 | 40.7171
9 | 0.022012 | 0.0055224 | -0.022007 | -0.0055189 | 5.8039e-06 | 3.5361e-06 | 0.033242 | 0.033242 | 0.033242 | 0.98542 | -0.27793 | 0.98513 | -0.28346 | 9.1323
10 | 0.27298 | 0.069372 | -0.2727 | -0.069197 | 0.00027488 | 0.00017456 | 0.41255 | 0.41255 | 0.41255 | 0.98542 | -0.27793 | 0.98433 | -0.29886 | 22.6677
11 | 0.13331 | 0.033828 | -0.13327 | -0.033798 | 4.8613e-05 | 3.0095e-05 | 0.20146 | 0.20146 | 0.20146 | 0.98542 | -0.27793 | 0.98502 | -0.28551 | 11.0691
12 | -0.50942 | -0.13031 | 0.5105 | 0.131 | 0.0010825 | 0.0006912 | 0.76434 | 0.76434 | 0.76434 | 0.99296 | -0.13316 | 0.99527 | -0.089361 | 41.9966
13 | 0.016201 | 0.0040639 | -0.016194 | -0.0040599 | 6.8413e-06 | 3.9908e-06 | 0.024473 | 0.024473 | 0.024473 | 0.98513 | -0.28346 | 0.98468 | -0.29232 | 6.7233
14 | 0.2669 | 0.067742 | -0.26678 | -0.067667 | 0.00011819 | 7.5026e-05 | 0.40377 | 0.40377 | 0.40377 | 0.98433 | -0.29886 | 0.98386 | -0.30807 | 22.1854
15 | 0.12963 | 0.032888 | -0.12962 | -0.032881 | 1.0442e-05 | 6.452e-06 | 0.19597 | 0.19597 | 0.19597 | 0.98502 | -0.28551 | 0.98494 | -0.28719 | 10.7678
16 | -0.55823 | -0.143 | 0.5583 | 0.14305 | 7.3441e-05 | 4.6911e-05 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8357 | 0.99527 | -0.089361 | 0.99541 | -0.086646 | 45.9176
17 | 0.047723 | 0.012002 | -0.047706 | -0.011992 | 1.6161e-05 | 9.9035e-06 | 0.071364 | 0.071364 | 0.071364 | 0.99527 | -0.089361 | 0.9949 | -0.096453 | 9.8028
18 | -0.01264 | -0.0031679 | 0.012642 | 0.0031691 | 2.2204e-06 | 1.2072e-06 | 0.018933 | 0.018933 | 0.018933 | 0.99339 | -0.12562 | 0.99358 | -0.12194 | 5.2015
19 | -0.017191 | -0.0043091 | 0.017197 | 0.0043126 | 5.933e-06 | 3.4879e-06 | 0.025746 | 0.025746 | 0.025746 | 0.99358 | -0.12194 | 0.99396 | -0.11469 | 7.0731
20 | -0.55972 | -0.1434 | 0.56046 | 0.14387 | 0.0007425 | 0.00047428 | 0.83782 | 0.83782 | 0.83782 | 0.99541 | -0.086646 | 0.99686 | -0.059311 | 46.0338
21 | 0.04656 | 0.011704 | -0.046537 | -0.01169 | 2.3373e-05 | 1.4792e-05 | 0.06965 | 0.06965 | 0.06965 | 0.9949 | -0.096453 | 0.99436 | -0.10697 | 19.1346
22 | 0.028218 | 0.0070894 | -0.028207 | -0.0070827 | 1.0806e-05 | 6.707e-06 | 0.04225 | 0.04225 | 0.04225 | 0.99396 | -0.11469 | 0.99354 | -0.12272 | 11.6072
23 | -0.045415 | -0.011402 | 0.045432 | 0.011413 | 1.6736e-05 | 1.0586e-05 | 0.067996 | 0.067996 | 0.067996 | 0.99396 | -0.11469 | 0.99436 | -0.10697 | 18.6802
24 | -0.5614 | -0.14411 | 0.56176 | 0.14434 | 0.00036277 | 0.00023172 | 0.83921 | 0.83921 | 0.83921 | 0.99686 | -0.059311 | 0.99756 | -0.046007 | 46.1107
25 | -0.5624 | -0.1445 | 0.56274 | 0.14472 | 0.00034267 | 0.00021889 | 0.84017 | 0.84017 | 0.84017 | 0.99756 | -0.046007 | 0.99822 | -0.03347 | 46.163
26 | 0.026429 | 0.0066371 | -0.026427 | -0.0066358 | 2.0852e-06 | 1.2886e-06 | 0.039587 | 0.039587 | 0.039587 | 0.99354 | -0.12272 | 0.99346 | -0.12438 | 10.8756
27 | 0.024618 | 0.0061823 | -0.024609 | -0.006177 | 8.7131e-06 | 5.3553e-06 | 0.036877 | 0.036877 | 0.036877 | 0.99346 | -0.12438 | 0.99307 | -0.1318 | 10.1312
28 | 0.022559 | 0.0056632 | -0.022557 | -0.005662 | 2.0845e-06 | 1.2712e-06 | 0.033806 | 0.033806 | 0.033806 | 0.99307 | -0.1318 | 0.99297 | -0.13373 | 9.2874
29 | 0.0041329 | 0.0010357 | -0.0041327 | -0.0010357 | 2.9547e-07 | -5.4687e-08 | 0.006328 | 0.0063281 | 0.0063281 | 0.97184 | -0.54296 | 0.97177 | -0.54446 | 1.7385
30 | -0.031457 | -0.0078838 | 0.031474 | 0.0078945 | 1.6968e-05 | 1.0618e-05 | 0.048165 | 0.048165 | 0.048165 | 0.97184 | -0.54296 | 0.97242 | -0.53164 | 13.2322
31 | 0.019048 | 0.0047764 | -0.019043 | -0.0047733 | 5.2053e-06 | 3.1288e-06 | 0.029149 | 0.029149 | 0.029149 | 0.97242 | -0.53164 | 0.97213 | -0.53738 | 8.0081
32 | -0.050523 | -0.012671 | 0.050556 | 0.012692 | 3.3011e-05 | 2.0944e-05 | 0.077314 | 0.077314 | 0.077314 | 0.97242 | -0.53164 | 0.97311 | -0.51794 | 21.2402
33 | 0.017512 | 0.0043894 | -0.017509 | -0.0043878 | 2.8411e-06 | 1.6876e-06 | 0.026805 | 0.026805 | 0.026805 | 0.97213 | -0.53738 | 0.97195 | -0.54078 | 7.364
34 | -0.051994 | -0.013052 | 0.052015 | 0.013066 | 2.1562e-05 | 1.3686e-05 | 0.079513 | 0.079513 | 0.079513 | 0.97311 | -0.51794 | 0.97355 | -0.50925 | 21.8443
35 | 0.0075322 | 0.0018874 | -0.0075315 | -0.0018871 | 7.1522e-07 | 2.7999e-07 | 0.011531 | 0.011531 | 0.011531 | 0.97195 | -0.54078 | 0.97185 | -0.54278 | 3.168
36 | 0.0099766 | 0.0025004 | -0.0099753 | -0.0024997 | 1.2664e-06 | 6.3111e-07 | 0.015274 | 0.015274 | 0.015274 | 0.97195 | -0.54078 | 0.97182 | -0.54345 | 4.1961
37 | -0.054387 | -0.01366 | 0.054412 | 0.013676 | 2.4441e-05 | 1.5525e-05 | 0.083138 | 0.083138 | 0.083138 | 0.97355 | -0.50925 | 0.97403 | -0.49984 | 22.8402
38 | 0.0056586 | 0.0014177 | -0.0056585 | -0.0014177 | 1.6046e-08 | 3.2058e-09 | 0.0086637 | 0.0086637 | 0.0086637 | 0.97185 | -0.54278 | 0.97185 | -0.54284 | 2.3801
39 | 0.0045873 | 0.0011493 | -0.0045869 | -0.0011494 | 3.7871e-07 | -1.1242e-08 | 0.0070237 | 0.0070238 | 0.0070238 | 0.97182 | -0.54345 | 0.97173 | -0.54518 | 1.9296
40 | 0.019875 | 0.004985 | -0.019871 | -0.0049828 | 3.6822e-06 | 2.2241e-06 | 0.030364 | 0.030364 | 0.030364 | 0.97403 | -0.49984 | 0.97383 | -0.50373 | 8.3419
41 | -0.074287 | -0.018661 | 0.07439 | 0.018727 | 0.00010362 | 6.6049e-05 | 0.1135 | 0.1135 | 0.1135 | 0.97403 | -0.49984 | 0.97551 | -0.47066 | 31.182
42 | -0.099553 | -0.025237 | 0.099664 | 0.025308 | 0.00011128 | 7.0559e-05 | 0.15097 | 0.15097 | 0.15097 | 0.98192 | -0.34549 | 0.98312 | -0.32226 | 20.7371
43 | 0.093223 | 0.023651 | -0.093079 | -0.023559 | 0.0001444 | 9.2175e-05 | 0.14137 | 0.14137 | 0.14137 | 0.98192 | -0.34549 | 0.98026 | -0.37775 | 38.8391
44 | -0.10407 | -0.026411 | 0.10415 | 0.026461 | 7.8571e-05 | 4.9858e-05 | 0.15763 | 0.15763 | 0.15763 | 0.98312 | -0.32226 | 0.98393 | -0.30657 | 21.6524
45 | 0.091945 | 0.023275 | -0.091906 | -0.02325 | 3.8702e-05 | 2.4702e-05 | 0.13965 | 0.13965 | 0.13965 | 0.98026 | -0.37775 | 0.97981 | -0.38652 | 38.3661
46 | -0.10415 | -0.026461 | 0.10417 | 0.026475 | 2.2372e-05 | 1.3555e-05 | 0.15763 | 0.15763 | 0.15763 | 0.98393 | -0.30657 | 0.98417 | -0.30211 | 8.661
47 | 0.090773 | 0.022966 | -0.090735 | -0.022942 | 3.774e-05 | 2.4087e-05 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.97981 | -0.38652 | 0.97937 | -0.39519 | 37.8933
48 | -0.10774 | -0.02737 | 0.10778 | 0.027392 | 3.6709e-05 | 2.2323e-05 | 0.16303 | 0.16303 | 0.16303 | 0.98417 | -0.30211 | 0.98453 | -0.29504 | 8.9578
49 | 0.0897 | 0.022682 | -0.089663 | -0.022659 | 3.6907e-05 | 2.3554e-05 | 0.13636 | 0.13636 | 0.13636 | 0.97937 | -0.39519 | 0.97893 | -0.40377 | 37.4614
50 | -0.11059 | -0.028098 | 0.1106 | 0.028103 | 8.7113e-06 | 5.3113e-06 | 0.16729 | 0.16729 | 0.16729 | 0.98453 | -0.29504 | 0.98462 | -0.2934 | 9.1915
51 | -0.0021708 | -0.00054406 | 0.0021709 | 0.00054386 | 8.0121e-08 | -1.9471e-07 | 0.0033022 | 0.0033021 | 0.0033022 | 0.9782 | -0.4183 | 0.97824 | -0.41752 | 0.9072
52 | -0.0039665 | -0.00099387 | 0.0039666 | 0.00099383 | 1.5321e-07 | -4.2863e-08 | 0.0060334 | 0.0060333 | 0.0060334 | 0.97824 | -0.41752 | 0.97828 | -0.41671 | 1.6575
53 | 0.078194 | 0.019706 | -0.07814 | -0.019671 | 5.4074e-05 | 3.4481e-05 | 0.1192 | 0.1192 | 0.1192 | 0.97642 | -0.4528 | 0.97568 | -0.46727 | 32.7479
54 | -0.085323 | -0.021492 | 0.08542 | 0.021555 | 9.7393e-05 | 6.2139e-05 | 0.13007 | 0.13007 | 0.13007 | 0.97642 | -0.4528 | 0.97764 | -0.42897 | 35.7326
55 | 0.0071292 | 0.0017865 | -0.0071284 | -0.0017862 | 7.7191e-07 | 2.7592e-07 | 0.010864 | 0.010865 | 0.010865 | 0.97642 | -0.4528 | 0.97631 | -0.45508 | 2.9848
56 | 0.077105 | 0.019412 | -0.077093 | -0.019404 | 1.217e-05 | 7.7597e-06 | 0.11762 | 0.11762 | 0.11762 | 0.97568 | -0.46727 | 0.97552 | -0.47057 | 32.3144
57 | -0.086454 | -0.021813 | 0.086488 | 0.021835 | 3.438e-05 | 2.1937e-05 | 0.13164 | 0.13164 | 0.13164 | 0.97764 | -0.42897 | 0.97806 | -0.42066 | 36.1647
58 | 0.0057772 | 0.0014476 | -0.0057771 | -0.0014475 | 1.5218e-07 | 3.1943e-08 | 0.0088051 | 0.0088051 | 0.0088051 | 0.97631 | -0.45508 | 0.97628 | -0.45563 | 2.419
59 | -0.016259 | -0.0040747 | 0.016265 | 0.004078 | 5.6817e-06 | 3.3247e-06 | 0.024721 | 0.024721 | 0.024721 | 0.97868 | -0.40898 | 0.97905 | -0.40164 | 6.7914
60 | 0.0059793 | 0.0014981 | -0.0059789 | -0.0014981 | 3.7854e-07 | 8.8799e-08 | 0.009091 | 0.009091 | 0.009091 | 0.97868 | -0.40898 | 0.97861 | -0.41031 | 2.4975
61 | 0.01028 | 0.0025765 | -0.010279 | -0.0025759 | 1.2717e-06 | 6.3948e-07 | 0.01563 | 0.01563 | 0.01563 | 0.97868 | -0.40898 | 0.97854 | -0.41157 | 4.2939
62 | -0.019412 | -0.0048666 | 0.019415 | 0.0048686 | 3.2107e-06 | 1.9311e-06 | 0.029503 | 0.029503 | 0.029503 | 0.97905 | -0.40164 | 0.97923 | -0.39817 | 8.1053
63 | 0.0039495 | 0.00098945 | -0.0039491 | -0.00098957 | 4.0818e-07 | -1.1793e-07 | 0.0060053 | 0.0060054 | 0.0060054 | 0.97861 | -0.41031 | 0.9785 | -0.41248 | 1.6498
64 | 0.0075212 | 0.0018848 | -0.00752 | -0.0018844 | 1.2124e-06 | 4.6548e-07 | 0.011437 | 0.011437 | 0.011437 | 0.97854 | -0.41157 | 0.97837 | -0.41496 | 3.1421
65 | 0.0033357 | 0.0008359 | -0.0033356 | -0.00083597 | 1.0721e-07 | -6.6536e-08 | 0.0051134 | 0.0051135 | 0.0051135 | 0.97068 | -0.5661 | 0.97064 | -0.56678 | 1.4048
66 | -0.0033357 | -0.0008359 | 0.0033359 | 0.00083575 | 2.4079e-07 | -1.4949e-07 | 0.0051134 | 0.0051133 | 0.0051134 | 0.97068 | -0.5661 | 0.97075 | -0.56459 | 1.4048
67 | -0.0055278 | -0.0013851 | 0.0055295 | 0.0013854 | 1.7704e-06 | 3.1975e-07 | 0.0084731 | 0.0084728 | 0.0084731 | 0.97075 | -0.56459 | 0.97109 | -0.55786 | 2.3278
68 | 0.080783 | 0.020249 | -0.080773 | -0.020244 | 1.0125e-05 | 5.9332e-06 | 0.12368 | 0.12368 | 0.12368 | 0.97195 | -0.54102 | 0.97181 | -0.54365 | 6.7954
69 | 0.001447 | 0.00036254 | -0.0014469 | -0.00036264 | 1.703e-08 | -1.038e-07 | 0.0022152 | 0.0022153 | 0.0022153 | 0.97195 | -0.54102 | 0.97193 | -0.54126 | 0.60859
70 | -0.08223 | -0.020612 | 0.082245 | 0.020621 | 1.5164e-05 | 8.9141e-06 | 0.12589 | 0.12589 | 0.12589 | 0.97195 | -0.54102 | 0.97214 | -0.53715 | 6.9172
71 | 0.011217 | 0.0028126 | -0.011212 | -0.0028098 | 5.475e-06 | 2.8911e-06 | 0.017176 | 0.017176 | 0.017176 | 0.97181 | -0.54365 | 0.97129 | -0.55389 | 4.7187
72 | 0.069556 | 0.017431 | -0.06955 | -0.017428 | 5.8299e-06 | 3.3066e-06 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.97181 | -0.54365 | 0.97172 | -0.54541 | 5.8517
73 | 0.022467 | 0.0056353 | -0.022466 | -0.0056353 | 1.0622e-06 | -6.2475e-08 | 0.034391 | 0.034391 | 0.034391 | 0.97214 | -0.53715 | 0.97209 | -0.53814 | 1.8896
74 | -0.10471 | -0.026256 | 0.10474 | 0.026275 | 3.1585e-05 | 1.9198e-05 | 0.16028 | 0.16028 | 0.16028 | 0.97214 | -0.53715 | 0.97246 | -0.53082 | 8.8068
75 | 0.0088526 | 0.0022188 | -0.0088514 | -0.0022183 | 1.1759e-06 | 5.406e-07 | 0.013546 | 0.013546 | 0.013546 | 0.97246 | -0.53082 | 0.97232 | -0.53361 | 3.7214
76 | -0.1136 | -0.028494 | 0.1136 | 0.028496 | 3.1093e-06 | 1.9048e-06 | 0.17383 | 0.17383 | 0.17383 | 0.97246 | -0.53082 | 0.97249 | -0.53025 | 9.551
77 | 0.0078628 | 0.0019705 | -0.0078617 | -0.00197 | 1.1613e-06 | 4.7799e-07 | 0.012033 | 0.012033 | 0.012033 | 0.97232 | -0.53361 | 0.97216 | -0.53671 | 3.3058
78 | 0.0013637 | 0.00034162 | -0.0013637 | -0.00034177 | 2.1424e-08 | -1.491e-07 | 0.0020865 | 0.0020866 | 0.0020866 | 0.97249 | -0.53025 | 0.97247 | -0.53058 | 0.57324
79 | -0.11496 | -0.028838 | 0.11497 | 0.028844 | 1.1048e-05 | 6.7752e-06 | 0.17591 | 0.17591 | 0.17591 | 0.97249 | -0.53025 | 0.97259 | -0.52823 | 9.6657
80 | 0.021208 | 0.00532 | -0.021206 | -0.0053193 | 1.4098e-06 | 7.2542e-07 | 0.032465 | 0.032465 | 0.032465 | 0.97209 | -0.53814 | 0.97202 | -0.53953 | 4.4595
81 | 0.025485 | 0.0063919 | -0.025482 | -0.0063916 | 2.6735e-06 | 2.5645e-07 | 0.038993 | 0.038993 | 0.038993 | 0.97259 | -0.52823 | 0.97248 | -0.53043 | 2.1425
82 | -0.14046 | -0.035236 | 0.14052 | 0.035272 | 5.7678e-05 | 3.588e-05 | 0.21491 | 0.21491 | 0.21491 | 0.97259 | -0.52823 | 0.97303 | -0.51962 | 11.8081
83 | 0.024368 | 0.0061124 | -0.024366 | -0.0061123 | 1.6625e-06 | 7.5071e-08 | 0.037288 | 0.037288 | 0.037288 | 0.97248 | -0.53043 | 0.97241 | -0.53186 | 2.0488
84 | -0.14202 | -0.035649 | 0.14211 | 0.035704 | 8.8968e-05 | 5.5377e-05 | 0.2172 | 0.2172 | 0.2172 | 0.97303 | -0.51962 | 0.97369 | -0.50649 | 11.9342
85 | 0.0094562 | 0.0023698 | -0.0094554 | -0.0023694 | 8.1096e-07 | 3.9149e-07 | 0.014487 | 0.014487 | 0.014487 | 0.97129 | -0.55389 | 0.9712 | -0.55569 | 3.9799
86 | 0.05967 | 0.014951 | -0.059657 | -0.014944 | 1.2962e-05 | 7.0135e-06 | 0.091372 | 0.091372 | 0.091372 | 0.97172 | -0.54541 | 0.97149 | -0.54997 | 5.0205
87 | 0.088629 | 0.0224 | -0.088593 | -0.022377 | 3.6067e-05 | 2.3016e-05 | 0.13479 | 0.13479 | 0.13479 | 0.97893 | -0.40377 | 0.97849 | -0.41227 | 37.0294
88 | 0.12021 | 0.030522 | -0.1202 | -0.030518 | 6.6518e-06 | 4.0863e-06 | 0.18175 | 0.18175 | 0.18175 | 0.98494 | -0.28719 | 0.98488 | -0.28834 | 9.9862
89 | 0.11632 | 0.029544 | -0.1163 | -0.029536 | 1.3874e-05 | 8.4991e-06 | 0.17588 | 0.17588 | 0.17588 | 0.98488 | -0.28834 | 0.98475 | -0.29082 | 9.6638
90 | 0.11236 | 0.028547 | -0.11235 | -0.028539 | 1.398e-05 | 8.5365e-06 | 0.16992 | 0.16992 | 0.16992 | 0.98475 | -0.29082 | 0.98462 | -0.2934 | 9.3363
91 | 0.0017447 | 0.00043526 | -0.0017446 | -0.00043725 | 4.6078e-08 | -1.9941e-06 | 0.002636 | 0.0026367 | 0.0026367 | 0.98462 | -0.2934 | 0.98459 | -0.29396 | 0.24146
92 | 0.016194 | 0.0040599 | -0.016192 | -0.0040585 | 2.3588e-06 | 1.376e-06 | 0.024473 | 0.024473 | 0.024473 | 0.98468 | -0.29232 | 0.98452 | -0.29538 | 6.7233
93 | 0.26097 | 0.066211 | -0.26092 | -0.066182 | 4.6359e-05 | 2.9418e-05 | 0.39499 | 0.39499 | 0.39499 | 0.98386 | -0.30807 | 0.98367 | -0.31177 | 21.7027
94 | -0.14388 | -0.036149 | 0.14389 | 0.036154 | 8.0621e-06 | 5.0215e-06 | 0.21992 | 0.21992 | 0.21992 | 0.97369 | -0.50649 | 0.97375 | -0.50532 | 12.0834
95 | -0.14447 | -0.036298 | 0.14453 | 0.036338 | 6.3955e-05 | 3.9842e-05 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.97375 | -0.50532 | 0.97422 | -0.49605 | 12.1317
96 | -0.14654 | -0.036842 | 0.14657 | 0.036859 | 2.6345e-05 | 1.6424e-05 | 0.22387 | 0.22387 | 0.22387 | 0.97422 | -0.49605 | 0.97442 | -0.49229 | 12.3004
97 | -0.14871 | -0.037394 | 0.14877 | 0.037434 | 6.4102e-05 | 3.9993e-05 | 0.22713 | 0.22713 | 0.22713 | 0.97442 | -0.49229 | 0.97487 | -0.48327 | 12.4798
98 | 0.023553 | 0.0059084 | -0.023551 | -0.0059073 | 2.0369e-06 | 1.0962e-06 | 0.036044 | 0.036044 | 0.036044 | 0.97241 | -0.53186 | 0.97232 | -0.53368 | 4.9511
99 | 0.0099426 | 0.0024919 | -0.0099401 | -0.0024906 | 2.5624e-06 | 1.2759e-06 | 0.015236 | 0.015236 | 0.015236 | 0.97106 | -0.55847 | 0.97079 | -0.56388 | 4.1857
100 | -0.0099426 | -0.0024919 | 0.0099439 | 0.0024925 | 1.2631e-06 | 6.2885e-07 | 0.015236 | 0.015236 | 0.015236 | 0.97106 | -0.55847 | 0.9712 | -0.5558 | 4.1856
101 | 0.0052885 | 0.0013251 | -0.0052882 | -0.0013251 | 3.2766e-07 | 4.5301e-08 | 0.008106 | 0.0081061 | 0.0081061 | 0.97079 | -0.56388 | 0.97072 | -0.56518 | 2.2269
102 | 0.0046516 | 0.0011655 | -0.0046511 | -0.0011655 | 4.5766e-07 | -3.8974e-09 | 0.0071298 | 0.0071299 | 0.0071299 | 0.97079 | -0.56388 | 0.97069 | -0.56594 | 1.9588
103 | -0.011666 | -0.0029241 | 0.011667 | 0.0029247 | 1.1075e-06 | 5.9441e-07 | 0.017874 | 0.017874 | 0.017874 | 0.9712 | -0.5558 | 0.9713 | -0.55381 | 4.9105
104 | -0.059653 | -0.014943 | 0.059657 | 0.014944 | 3.3782e-06 | 1.8281e-06 | 0.091373 | 0.091372 | 0.091373 | 0.97143 | -0.55116 | 0.97149 | -0.54997 | 5.0205
105 | 0.059653 | 0.014943 | -0.059643 | -0.014937 | 1.0357e-05 | 5.6048e-06 | 0.091373 | 0.091373 | 0.091373 | 0.97143 | -0.55116 | 0.97125 | -0.5548 | 5.0205
106 | 0.057083 | 0.014295 | -0.057078 | -0.014293 | 5.2714e-06 | 2.8051e-06 | 0.087452 | 0.087452 | 0.087452 | 0.97125 | -0.5548 | 0.97115 | -0.55674 | 4.805
107 | -0.15063 | -0.037902 | 0.15071 | 0.037948 | 7.4241e-05 | 4.6347e-05 | 0.22998 | 0.22998 | 0.22998 | 0.97487 | -0.48327 | 0.9754 | -0.47296 | 12.6361
108 | 0.022404 | 0.0056199 | -0.022401 | -0.005618 | 3.6331e-06 | 1.9165e-06 | 0.034289 | 0.034289 | 0.034289 | 0.97232 | -0.53368 | 0.97214 | -0.53708 | 4.71
109 | 0.019948 | 0.005004 | -0.019947 | -0.0050032 | 1.3309e-06 | 8.0463e-07 | 0.03054 | 0.03054 | 0.03054 | 0.97202 | -0.53953 | 0.97195 | -0.54093 | 8.39
110 | 0.0054331 | 0.0013614 | -0.0054328 | -0.0013613 | 2.748e-07 | 4.449e-08 | 0.0083158 | 0.0083159 | 0.0083159 | 0.97216 | -0.53671 | 0.97211 | -0.53777 | 2.2846
111 | 0.0031026 | 0.00077731 | -0.0031025 | -0.00077738 | 8.9701e-08 | -7.333e-08 | 0.0047558 | 0.0047558 | 0.0047558 | 0.97072 | -0.56518 | 0.97069 | -0.56579 | 1.3065
112 | 0.0023153 | 0.00058009 | -0.0023153 | -0.00058026 | 8.2822e-08 | -1.6371e-07 | 0.0035492 | 0.0035493 | 0.0035493 | 0.97069 | -0.56594 | 0.97065 | -0.56669 | 0.97509
113 | -0.013587 | -0.0034059 | 0.01359 | 0.0034075 | 2.9084e-06 | 1.6398e-06 | 0.020815 | 0.020815 | 0.020815 | 0.9713 | -0.55381 | 0.97153 | -0.54932 | 5.7185
114 | 0.055766 | 0.013964 | -0.055764 | -0.013963 | 1.9252e-06 | 1.0146e-06 | 0.085441 | 0.085441 | 0.085441 | 0.97115 | -0.55674 | 0.97111 | -0.55747 | 4.6946
115 | 0.0077001 | 0.0019295 | -0.0076993 | -0.0019292 | 7.9548e-07 | 3.2053e-07 | 0.011798 | 0.011798 | 0.011798 | 0.9712 | -0.55569 | 0.97109 | -0.55786 | 3.2411
116 | -0.0018884 | -0.00047329 | 0.0018885 | 0.00047312 | 4.7477e-08 | -1.6244e-07 | 0.0028719 | 0.0028718 | 0.0028719 | 0.97847 | -0.413 | 0.9785 | -0.41248 | 0.78897
117 | -0.0018785 | -0.00047081 | 0.0018786 | 0.00047067 | 4.0687e-08 | -1.4164e-07 | 0.0028539 | 0.0028538 | 0.0028539 | 0.97949 | -0.39309 | 0.97951 | -0.39263 | 0.78403
118 | -0.0034757 | -0.00087095 | 0.0034757 | 0.00087094 | 8.436e-09 | -4.7578e-09 | 0.0052801 | 0.0052801 | 0.0052801 | 0.97951 | -0.39263 | 0.97951 | -0.39258 | 1.4506
119 | -0.0019762 | -0.00049527 | 0.0019763 | 0.00049499 | 9.3087e-08 | -2.8421e-07 | 0.0030085 | 0.0030083 | 0.0030085 | 0.97743 | -0.43312 | 0.97748 | -0.43213 | 0.8265
120 | -0.16491 | -0.041622 | 0.16498 | 0.041664 | 6.676e-05 | 4.1841e-05 | 0.25114 | 0.25114 | 0.25114 | 0.97748 | -0.43213 | 0.97791 | -0.42368 | 13.7991
121 | 0.16293 | 0.041127 | -0.16285 | -0.041078 | 7.8972e-05 | 4.9471e-05 | 0.24814 | 0.24814 | 0.24814 | 0.97748 | -0.43213 | 0.97696 | -0.44225 | 13.6339
122 | -0.019415 | -0.0048686 | 0.019419 | 0.0048711 | 4.1388e-06 | 2.4893e-06 | 0.029503 | 0.029503 | 0.029503 | 0.97923 | -0.39817 | 0.97945 | -0.3937 | 8.1053
123 | 0.0057254 | 0.0014346 | -0.0057249 | -0.0014345 | 4.7853e-07 | 9.4939e-08 | 0.0087077 | 0.0087078 | 0.0087078 | 0.97837 | -0.41496 | 0.97828 | -0.41671 | 2.3923
124 | -0.0023784 | -0.00059609 | 0.0023785 | 0.0005959 | 1.0439e-07 | -1.9202e-07 | 0.0036462 | 0.0036461 | 0.0036462 | 0.97064 | -0.56679 | 0.97069 | -0.56586 | 1.0017
125 | -0.0048901 | -0.0012254 | 0.0048903 | 0.0012254 | 2.0063e-07 | 1.0702e-08 | 0.0074962 | 0.0074961 | 0.0074962 | 0.97069 | -0.56586 | 0.97073 | -0.565 | 2.0594
126 | -0.0078091 | -0.0019569 | 0.0078097 | 0.0019571 | 5.9083e-07 | 2.4219e-07 | 0.01197 | 0.01197 | 0.01197 | 0.97073 | -0.565 | 0.97081 | -0.56341 | 3.2885
127 | -0.0031023 | -0.00077751 | 0.0031025 | 0.00077738 | 1.6151e-07 | -1.3201e-07 | 0.0047559 | 0.0047558 | 0.0047559 | 0.97064 | -0.56688 | 0.97069 | -0.56579 | 1.3066
128 | -0.0093081 | -0.0023327 | 0.0093087 | 0.002333 | 6.0854e-07 | 2.9088e-07 | 0.014267 | 0.014267 | 0.014267 | 0.97081 | -0.56341 | 0.97088 | -0.56204 | 3.9195
129 | -0.011118 | -0.0027864 | 0.011118 | 0.002786 | 3.6083e-07 | -4.248e-07 | 0.01704 | 0.01704 | 0.01704 | 0.97088 | -0.56204 | 0.97092 | -0.56136 | 1.1703
130 | -0.013985 | -0.0035045 | 0.013985 | 0.0035045 | 2.9121e-08 | -3.3629e-08 | 0.021433 | 0.021433 | 0.021433 | 0.97092 | -0.56136 | 0.97092 | -0.56132 | 1.1777
131 | -0.017357 | -0.0043494 | 0.017358 | 0.0043488 | 1.0505e-06 | -5.519e-07 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0266 | 0.97092 | -0.56132 | 0.97098 | -0.56005 | 1.4615
132 | 0.0043905 | 0.0011001 | -0.0043903 | -0.0011001 | 1.5183e-07 | -1.3716e-08 | 0.0067242 | 0.0067242 | 0.0067242 | 0.97156 | -0.5486 | 0.97153 | -0.54933 | 1.8473
133 | -0.0062791 | -0.0015734 | 0.0062802 | 0.0015738 | 1.1294e-06 | 3.1944e-07 | 0.0096168 | 0.0096166 | 0.0096168 | 0.97156 | -0.5486 | 0.97175 | -0.54483 | 2.642
134 | 0.0027365 | 0.00068564 | -0.0027364 | -0.0006858 | 1.3333e-07 | -1.6528e-07 | 0.0041912 | 0.0041913 | 0.0041913 | 0.97153 | -0.54933 | 0.97147 | -0.55035 | 1.1515
135 | 0.011854 | 0.0029726 | -0.011851 | -0.0029709 | 3.1703e-06 | 1.7112e-06 | 0.018152 | 0.018152 | 0.018152 | 0.97175 | -0.54483 | 0.97147 | -0.55044 | 4.9869
136 | -0.019392 | -0.0048615 | 0.019393 | 0.0048623 | 1.3382e-06 | 8.0633e-07 | 0.029695 | 0.029695 | 0.029695 | 0.97175 | -0.54483 | 0.97183 | -0.54338 | 8.158
137 | 0.0012581 | 0.0003151 | -0.001258 | -0.00031529 | 2.373e-08 | -1.9606e-07 | 0.0019263 | 0.0019264 | 0.0019264 | 0.97175 | -0.54483 | 0.97173 | -0.54522 | 0.52924
138 | 0.010197 | 0.0025566 | -0.010194 | -0.0025548 | 3.5476e-06 | 1.7906e-06 | 0.01562 | 0.01562 | 0.01562 | 0.97147 | -0.55044 | 0.9711 | -0.55774 | 4.2912
139 | -0.02062 | -0.0051695 | 0.020623 | 0.0051714 | 3.0957e-06 | 1.8786e-06 | 0.031573 | 0.031573 | 0.031573 | 0.97183 | -0.54338 | 0.97199 | -0.54023 | 8.6739
140 | 0.0012265 | 0.00030721 | -0.0012265 | -0.00030738 | 1.9466e-08 | -1.6992e-07 | 0.0018779 | 0.001878 | 0.001878 | 0.97183 | -0.54338 | 0.97181 | -0.54371 | 0.51592
141 | 0.0080326 | 0.0020132 | -0.0080315 | -0.0020127 | 1.1537e-06 | 4.8718e-07 | 0.012308 | 0.012309 | 0.012309 | 0.9711 | -0.55774 | 0.97095 | -0.56076 | 3.3815
142 | 0.0021613 | 0.00054155 | -0.0021612 | -0.00054166 | 4.572e-08 | -1.0827e-07 | 0.0033117 | 0.0033117 | 0.0033117 | 0.9711 | -0.55774 | 0.97108 | -0.55819 | 0.90982
143 | -0.02151 | -0.0053937 | 0.021513 | 0.0053957 | 3.23e-06 | 1.9687e-06 | 0.032931 | 0.032931 | 0.032931 | 0.97199 | -0.54023 | 0.97214 | -0.53708 | 9.047
144 | 0.0046799 | 0.0011727 | -0.0046793 | -0.0011727 | 6.2442e-07 | -6.7389e-10 | 0.0071721 | 0.0071722 | 0.0071722 | 0.97095 | -0.56076 | 0.97081 | -0.56356 | 1.9704
145 | -0.0019269 | -0.00048293 | 0.0019269 | 0.00048285 | 2.5732e-08 | -8.1285e-08 | 0.0029498 | 0.0029498 | 0.0029498 | 0.97202 | -0.53947 | 0.97204 | -0.53919 | 0.81038
146 | -0.0034539 | -0.00086553 | 0.0034541 | 0.00086541 | 2.3293e-07 | -1.2638e-07 | 0.0052872 | 0.0052871 | 0.0052872 | 0.97204 | -0.53919 | 0.97211 | -0.53777 | 1.4525
147 | 0.012054 | 0.0030225 | -0.01205 | -0.0030201 | 4.4229e-06 | 2.3659e-06 | 0.018089 | 0.018089 | 0.018089 | 0.99163 | -0.1598 | 0.99123 | -0.1675 | 4.9696
148 | -0.012054 | -0.0030225 | 0.012057 | 0.0030236 | 2.1567e-06 | 1.1535e-06 | 0.018089 | 0.018089 | 0.018089 | 0.99163 | -0.1598 | 0.99182 | -0.15604 | 4.9696
149 | 0.0087047 | 0.0021817 | -0.0087042 | -0.0021815 | 5.0156e-07 | 2.2004e-07 | 0.013067 | 0.013067 | 0.013067 | 0.99123 | -0.1675 | 0.99117 | -0.16871 | 3.5899
150 | -0.016139 | -0.0040467 | 0.016144 | 0.0040495 | 4.7683e-06 | 2.7718e-06 | 0.024214 | 0.024213 | 0.024214 | 0.99182 | -0.15604 | 0.99214 | -0.14985 | 6.6521
151 | -0.019057 | -0.0047796 | 0.019067 | 0.0047856 | 1.0084e-05 | 6.0285e-06 | 0.028583 | 0.028582 | 0.028583 | 0.99214 | -0.14985 | 0.99271 | -0.13875 | 7.8523
152 | -0.0017655 | -0.00044248 | 0.0017656 | 0.00044229 | 4.8452e-08 | -1.8797e-07 | 0.0027036 | 0.0027035 | 0.0027036 | 0.97171 | -0.54558 | 0.97174 | -0.545 | 0.74275
153 | -0.0017656 | -0.00044229 | 0.0017656 | 0.00044219 | 2.7826e-08 | -1.0796e-07 | 0.0027035 | 0.0027035 | 0.0027035 | 0.97174 | -0.545 | 0.97176 | -0.54467 | 0.74273
154 | -0.0043865 | -0.001099 | 0.0043868 | 0.001099 | 3.8373e-07 | -3.5445e-08 | 0.0067167 | 0.0067166 | 0.0067167 | 0.97176 | -0.54467 | 0.97185 | -0.54284 | 1.8452
155 | -0.019067 | -0.0047856 | 0.019071 | 0.0047883 | 4.5628e-06 | 2.7276e-06 | 0.028582 | 0.028582 | 0.028582 | 0.99271 | -0.13875 | 0.99297 | -0.13373 | 7.8523
156 | -0.00314 | -0.00078677 | 0.0031401 | 0.00078675 | 2.7303e-08 | -2.1538e-08 | 0.0048083 | 0.0048083 | 0.0048083 | 0.97172 | -0.54536 | 0.97173 | -0.54518 | 1.321
157 | 0.0014289 | 0.00035792 | -0.0014289 | -0.0003581 | 2.9755e-08 | -1.8626e-07 | 0.002188 | 0.0021881 | 0.0021881 | 0.97172 | -0.54536 | 0.9717 | -0.5458 | 0.60112
158 | -0.56338 | -0.14488 | 0.56356 | 0.145 | 0.00017994 | 0.00011494 | 0.84112 | 0.84112 | 0.84112 | 0.99822 | -0.03347 | 0.99857 | -0.026901 | 46.2153
159 | -0.56356 | -0.145 | 0.56373 | 0.14511 | 0.00017705 | 0.00011309 | 0.84112 | 0.84112 | 0.84112 | 0.99857 | -0.026901 | 0.99891 | -0.020442 | 46.2153
160 | 0.0067072 | 0.0016796 | -0.0067071 | -0.0016803 | 1.0765e-07 | -7.7112e-07 | 0.010279 | 0.010279 | 0.010279 | 0.97091 | -0.56152 | 0.97089 | -0.56185 | 0.56479
161 | -0.0067072 | -0.0016796 | 0.0067073 | 0.001679 | 7.4332e-08 | -5.3248e-07 | 0.010279 | 0.010279 | 0.010279 | 0.97091 | -0.56152 | 0.97092 | -0.56128 | 0.56478
162 | 0.0040015 | 0.0010022 | -0.0040014 | -0.0010028 | 8.4377e-08 | -6.1186e-07 | 0.0061325 | 0.0061328 | 0.0061328 | 0.97089 | -0.56185 | 0.97087 | -0.5623 | 0.56161
163 | -0.009806 | -0.0024556 | 0.0098066 | 0.0024539 | 5.767e-07 | -1.7366e-06 | 0.015028 | 0.015027 | 0.015028 | 0.97092 | -0.56128 | 0.97098 | -0.56005 | 0.8257
164 | -0.0016117 | -0.00040394 | 0.0016117 | 0.00040387 | 1.3985e-08 | -6.6664e-08 | 0.0024699 | 0.0024699 | 0.0024699 | 0.97099 | -0.56003 | 0.97099 | -0.55984 | 0.67856
165 | -0.0032235 | -0.00080781 | 0.0032235 | 0.00080759 | 1.8646e-08 | -2.1491e-07 | 0.0049398 | 0.0049397 | 0.0049398 | 0.97099 | -0.55984 | 0.971 | -0.55972 | 0.45237
166 | -0.16716 | -0.042213 | 0.16729 | 0.042294 | 0.00012955 | 8.1235e-05 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447 | 0.97791 | -0.42368 | 0.97874 | -0.40752 | 13.9821
167 | 0.16098 | 0.040608 | -0.16094 | -0.040587 | 3.3995e-05 | 2.1285e-05 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.97696 | -0.44225 | 0.97674 | -0.44666 | 13.477
168 | -0.16869 | -0.042645 | 0.16873 | 0.042667 | 3.582e-05 | 2.2469e-05 | 0.2566 | 0.2566 | 0.2566 | 0.97874 | -0.40752 | 0.97897 | -0.40309 | 14.099
169 | 0.15785 | 0.03981 | -0.15777 | -0.039763 | 7.6272e-05 | 4.7715e-05 | 0.24056 | 0.24056 | 0.24056 | 0.97674 | -0.44666 | 0.97622 | -0.45676 | 13.2178
170 | -0.0071572 | -0.0017936 | 0.0071572 | 0.0017936 | 1.2375e-08 | 4.406e-09 | 0.010873 | 0.010873 | 0.010873 | 0.97951 | -0.39258 | 0.97951 | -0.39255 | 2.987
171 | 0.075742 | 0.019066 | -0.075742 | -0.019066 | 3.0286e-07 | 1.9308e-07 | 0.11556 | 0.11556 | 0.11556 | 0.97552 | -0.47057 | 0.97551 | -0.47066 | 31.7485
172 | -0.087523 | -0.022095 | 0.087558 | 0.022117 | 3.5227e-05 | 2.2479e-05 | 0.13321 | 0.13321 | 0.13321 | 0.97806 | -0.42066 | 0.97849 | -0.41227 | 36.5971
173 | 0.0044244 | 0.0011085 | -0.0044242 | -0.0011086 | 2.5628e-07 | -2.3887e-08 | 0.0067435 | 0.0067436 | 0.0067436 | 0.97628 | -0.45563 | 0.97622 | -0.45685 | 1.8526
174 | -0.17013 | -0.043018 | 0.17015 | 0.043032 | 2.2351e-05 | 1.4025e-05 | 0.25873 | 0.25873 | 0.25873 | 0.97897 | -0.40309 | 0.97911 | -0.40035 | 14.216
175 | 0.15587 | 0.039288 | -0.15582 | -0.039254 | 5.2852e-05 | 3.3046e-05 | 0.23767 | 0.23767 | 0.23767 | 0.97622 | -0.45676 | 0.97586 | -0.46385 | 13.059
176 | -0.17155 | -0.043384 | 0.17161 | 0.043421 | 5.9989e-05 | 3.7654e-05 | 0.26086 | 0.26086 | 0.26086 | 0.97911 | -0.40035 | 0.97948 | -0.39307 | 14.333
177 | 0.022835 | 0.0057289 | -0.022828 | -0.0057247 | 6.8675e-06 | 4.2038e-06 | 0.034693 | 0.034693 | 0.034693 | 0.97948 | -0.39307 | 0.97916 | -0.39938 | 9.5311
178 | -0.19445 | -0.04915 | 0.19455 | 0.049217 | 0.00010569 | 6.6628e-05 | 0.29555 | 0.29555 | 0.29555 | 0.97948 | -0.39307 | 0.98006 | -0.38174 | 16.2392
179 | -0.011002 | -0.0027573 | 0.011004 | 0.0027583 | 1.8914e-06 | 9.8321e-07 | 0.016714 | 0.016714 | 0.016714 | 0.97951 | -0.39255 | 0.9797 | -0.38894 | 4.5917
180 | -0.013155 | -0.0032972 | 0.013156 | 0.0032978 | 9.6849e-07 | 5.3837e-07 | 0.01998 | 0.01998 | 0.01998 | 0.9797 | -0.38894 | 0.97978 | -0.38739 | 5.4891
181 | -0.014496 | -0.0036336 | 0.0145 | 0.0036359 | 3.9071e-06 | 2.2297e-06 | 0.022015 | 0.022015 | 0.022015 | 0.97978 | -0.38739 | 0.98006 | -0.38174 | 6.0482
182 | -0.029395 | -0.0073716 | 0.029399 | 0.0073743 | 4.3924e-06 | 2.7372e-06 | 0.044657 | 0.044657 | 0.044657 | 0.9795 | -0.39282 | 0.97966 | -0.38969 | 12.2684
183 | 0.021118 | 0.0052973 | -0.021117 | -0.0052967 | 8.8607e-07 | 5.382e-07 | 0.032084 | 0.032084 | 0.032084 | 0.9795 | -0.39282 | 0.97945 | -0.3937 | 8.8142
184 | -0.031099 | -0.0078003 | 0.031111 | 0.0078077 | 1.179e-05 | 7.3681e-06 | 0.047239 | 0.047238 | 0.047239 | 0.97966 | -0.38969 | 0.98006 | -0.38174 | 12.9776
185 | -0.24017 | -0.06066 | 0.24044 | 0.060834 | 0.00027427 | 0.0001738 | 0.36481 | 0.36481 | 0.36481 | 0.98006 | -0.38174 | 0.98129 | -0.35794 | 20.0444
186 | -0.24227 | -0.061294 | 0.24233 | 0.061332 | 5.9576e-05 | 3.7757e-05 | 0.36759 | 0.36759 | 0.36759 | 0.98129 | -0.35794 | 0.98155 | -0.35281 | 20.1972
187 | 0.020058 | 0.0050302 | -0.020056 | -0.0050294 | 1.2155e-06 | 7.3403e-07 | 0.030482 | 0.030482 | 0.030482 | 0.97916 | -0.39938 | 0.9791 | -0.40065 | 8.3742
188 | -0.24381 | -0.061703 | 0.24386 | 0.061731 | 4.492e-05 | 2.8472e-05 | 0.36983 | 0.36983 | 0.36983 | 0.98155 | -0.35281 | 0.98175 | -0.34898 | 20.3205
189 | -0.0023232 | -0.00058226 | 0.0023233 | 0.00058209 | 8.3241e-08 | -1.68e-07 | 0.0035414 | 0.0035414 | 0.0035414 | 0.97616 | -0.45794 | 0.9762 | -0.45719 | 0.97292
190 | -0.0033734 | -0.00084528 | 0.0033735 | 0.00084524 | 5.4904e-08 | -3.4092e-08 | 0.0051421 | 0.005142 | 0.0051421 | 0.9762 | -0.45719 | 0.97622 | -0.45685 | 1.4127
191 | -0.027164 | -0.0068027 | 0.027167 | 0.0068032 | 2.7205e-06 | 4.4633e-07 | 0.041627 | 0.041626 | 0.041627 | 0.97098 | -0.56005 | 0.97109 | -0.55794 | 2.2872
192 | 0.0095518 | 0.0023909 | -0.0095515 | -0.0023919 | 2.9267e-07 | -9.3959e-07 | 0.014635 | 0.014636 | 0.014636 | 0.97109 | -0.55794 | 0.97106 | -0.55859 | 0.80416
193 | -0.040695 | -0.010189 | 0.040696 | 0.01019 | 9.1826e-07 | 3.9289e-07 | 0.062354 | 0.062354 | 0.062354 | 0.97109 | -0.55794 | 0.97111 | -0.55747 | 3.4261
194 | 0.0039764 | 0.00099525 | -0.0039764 | -0.00099605 | 3.7121e-08 | -8.0098e-07 | 0.0060927 | 0.006093 | 0.006093 | 0.97109 | -0.55794 | 0.97108 | -0.55814 | 0.33478
195 | 0.0080439 | 0.002014 | -0.0080438 | -0.0020143 | 6.1101e-08 | -2.9259e-07 | 0.012325 | 0.012326 | 0.012326 | 0.97106 | -0.55859 | 0.97105 | -0.55875 | 0.67723
196 | 0.015068 | 0.003773 | -0.015068 | -0.0037732 | 2.5087e-07 | -2.2766e-07 | 0.023087 | 0.023087 | 0.023087 | 0.97111 | -0.55747 | 0.9711 | -0.55782 | 1.2685
197 | 0.0019878 | 0.00049765 | -0.0019878 | -0.00049818 | 5.9789e-09 | -5.2772e-07 | 0.0030457 | 0.0030459 | 0.0030459 | 0.97108 | -0.55814 | 0.97108 | -0.5582 | 0.16736
198 | 0.0065379 | 0.0016369 | -0.0065379 | -0.0016372 | 4.0368e-08 | -3.0589e-07 | 0.010018 | 0.010018 | 0.010018 | 0.97105 | -0.55875 | 0.97104 | -0.55888 | 0.55044
199 | 0.013755 | 0.0034443 | -0.013755 | -0.0034445 | 2.0844e-07 | -2.5363e-07 | 0.021076 | 0.021076 | 0.021076 | 0.9711 | -0.55782 | 0.97108 | -0.55814 | 1.158
200 | -0.0017619 | -0.00044157 | 0.0017619 | 0.00044133 | 6.017e-09 | -2.4121e-07 | 0.0026999 | 0.0026999 | 0.0026999 | 0.97103 | -0.55921 | 0.97103 | -0.55914 | 0.24725
201 | -0.0035225 | -0.00088259 | 0.0035226 | 0.00088183 | 2.7461e-08 | -7.5971e-07 | 0.0053979 | 0.0053976 | 0.0053979 | 0.97103 | -0.55914 | 0.97104 | -0.55898 | 0.29659
202 | 0.013697 | 0.0034332 | -0.013696 | -0.0034327 | 8.8879e-07 | 4.985e-07 | 0.020702 | 0.020702 | 0.020702 | 0.98452 | -0.29538 | 0.98445 | -0.29674 | 5.6874
203 | 0.25801 | 0.065452 | -0.25789 | -0.065374 | 0.00012209 | 7.7461e-05 | 0.39058 | 0.39058 | 0.39058 | 0.98367 | -0.31177 | 0.98316 | -0.32161 | 21.4606
204 | -0.01563 | -0.0039188 | 0.015632 | 0.0039201 | 2.1711e-06 | 1.2644e-06 | 0.02394 | 0.02394 | 0.02394 | 0.97153 | -0.54932 | 0.97167 | -0.5464 | 6.5769
205 | -0.018685 | -0.0046851 | 0.01869 | 0.004688 | 4.8708e-06 | 2.9208e-06 | 0.028615 | 0.028615 | 0.028615 | 0.97167 | -0.5464 | 0.97195 | -0.54093 | 7.8611
206 | 0.012442 | 0.0031154 | -0.012441 | -0.003116 | 3.9024e-07 | -6.3582e-07 | 0.019064 | 0.019064 | 0.019064 | 0.97108 | -0.55814 | 0.97105 | -0.5588 | 1.0475
207 | 0.011261 | 0.0028202 | -0.011261 | -0.0028205 | 1.3651e-07 | -2.9075e-07 | 0.017255 | 0.017255 | 0.017255 | 0.97105 | -0.5588 | 0.97103 | -0.55905 | 0.94809
208 | 0.01008 | 0.0025246 | -0.01008 | -0.0025249 | 1.0939e-07 | -3.081e-07 | 0.015446 | 0.015446 | 0.015446 | 0.97103 | -0.55905 | 0.97102 | -0.55928 | 0.8487
209 | 0.0080568 | 0.0020178 | -0.0080568 | -0.0020182 | 6.9886e-08 | -3.3338e-07 | 0.012346 | 0.012346 | 0.012346 | 0.97102 | -0.55928 | 0.97101 | -0.55946 | 0.67836
210 | 0.0064459 | 0.0016145 | -0.0064458 | -0.0016148 | 4.6506e-08 | -3.6331e-07 | 0.0098775 | 0.0098776 | 0.0098776 | 0.97101 | -0.55946 | 0.97101 | -0.55961 | 0.54273
211 | 0.0050297 | 0.0012592 | -0.0050296 | -0.0012595 | 2.3899e-08 | -3.1653e-07 | 0.0077069 | 0.007707 | 0.007707 | 0.97104 | -0.55888 | 0.97104 | -0.55898 | 0.42346
212 | 0.0048352 | 0.0012112 | -0.0048352 | -0.0012115 | 2.5165e-08 | -3.6187e-07 | 0.0074095 | 0.0074096 | 0.0074096 | 0.97101 | -0.55961 | 0.971 | -0.55972 | 0.40712
213 | 0.017214 | 0.0043168 | -0.017207 | -0.0043124 | 7.3279e-06 | 4.3386e-06 | 0.026304 | 0.026304 | 0.026304 | 0.97383 | -0.50373 | 0.97338 | -0.51266 | 7.2264
214 | 0.010671 | 0.0026744 | -0.010671 | -0.0026744 | 3.4504e-08 | 1.7785e-08 | 0.016313 | 0.016313 | 0.016313 | 0.97338 | -0.51266 | 0.97338 | -0.51273 | 4.4815
215 | 0.0065355 | 0.001638 | -0.0065354 | -0.0016379 | 1.3424e-07 | 4.1337e-08 | 0.0099909 | 0.009991 | 0.009991 | 0.97338 | -0.51273 | 0.97335 | -0.51316 | 2.7448
216 | -0.15354 | -0.038657 | 0.1536 | 0.038698 | 6.6859e-05 | 4.1776e-05 | 0.23429 | 0.23429 | 0.23429 | 0.9754 | -0.47296 | 0.97586 | -0.46385 | 12.8731
217 | 0.0112 | 0.0028071 | -0.011199 | -0.0028068 | 5.9461e-07 | 3.1021e-07 | 0.016929 | 0.016929 | 0.016929 | 0.98445 | -0.29674 | 0.9844 | -0.29786 | 4.6508
218 | 0.0087014 | 0.0021808 | -0.008701 | -0.0021806 | 3.5907e-07 | 1.5944e-07 | 0.013153 | 0.013153 | 0.013153 | 0.9844 | -0.29786 | 0.98435 | -0.29872 | 3.6135
219 | 0.0062031 | 0.0015546 | -0.0062029 | -0.0015545 | 1.825e-07 | 4.6445e-08 | 0.0093771 | 0.0093771 | 0.0093771 | 0.98435 | -0.29872 | 0.98432 | -0.29934 | 2.5761
220 | -0.56713 | -0.14596 | 0.5677 | 0.14632 | 0.00056445 | 0.00036056 | 0.84618 | 0.84618 | 0.84618 | 0.99891 | -0.020442 | 1 | 0 | 46.4936
221 | 0.0037051 | 0.00092852 | -0.003705 | -0.00092856 | 7.8135e-08 | -3.4415e-08 | 0.005601 | 0.005601 | 0.005601 | 0.98432 | -0.29934 | 0.9843 | -0.29978 | 1.5387
222 | -0.0040232 | -0.0010083 | 0.0040235 | 0.0010082 | 2.92e-07 | -7.4736e-08 | 0.0061164 | 0.0061163 | 0.0061164 | 0.97877 | -0.40713 | 0.97884 | -0.4056 | 1.6803
223 | 0.014116 | 0.0035393 | -0.014111 | -0.0035367 | 4.6402e-06 | 2.6321e-06 | 0.021459 | 0.021459 | 0.021459 | 0.97884 | -0.4056 | 0.97849 | -0.4125 | 5.8954
224 | -0.018139 | -0.0045475 | 0.018144 | 0.0045501 | 4.2854e-06 | 2.5537e-06 | 0.027576 | 0.027575 | 0.027576 | 0.97884 | -0.4056 | 0.9791 | -0.40065 | 7.5757
225 | 0.011357 | 0.0028464 | -0.011356 | -0.0028461 | 5.9432e-07 | 3.1363e-07 | 0.017271 | 0.017271 | 0.017271 | 0.97849 | -0.4125 | 0.97844 | -0.4136 | 4.7448
226 | 0.0086047 | 0.0021565 | -0.0086044 | -0.0021563 | 3.412e-07 | 1.5164e-07 | 0.013086 | 0.013086 | 0.013086 | 0.97844 | -0.4136 | 0.97839 | -0.41444 | 3.5951
227 | 0.25613 | 0.064932 | -0.25605 | -0.064885 | 7.5083e-05 | 4.7631e-05 | 0.38792 | 0.38792 | 0.38792 | 0.98316 | -0.32161 | 0.98284 | -0.32771 | 21.3141
228 | 0.25273 | 0.064052 | -0.25262 | -0.06398 | 0.00011345 | 7.1956e-05 | 0.38289 | 0.38289 | 0.38289 | 0.98284 | -0.32771 | 0.98236 | -0.33706 | 21.0377
229 | 0.25118 | 0.063621 | -0.25118 | -0.063618 | 4.3703e-06 | 2.7715e-06 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.98236 | -0.33706 | 0.98234 | -0.33742 | 20.9185
230 | 0.24795 | 0.062809 | -0.24789 | -0.062774 | 5.5358e-05 | 3.5099e-05 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582 | 0.98234 | -0.33742 | 0.9821 | -0.34207 | 20.6497
231 | 0.24648 | 0.062419 | -0.2464 | -0.062367 | 8.1668e-05 | 5.1775e-05 | 0.37368 | 0.37368 | 0.37368 | 0.9821 | -0.34207 | 0.98175 | -0.34898 | 20.5317
232 | 0.0058503 | 0.0014661 | -0.0058502 | -0.001466 | 4.0671e-08 | 8.8242e-09 | 0.0088975 | 0.0088975 | 0.0088975 | 0.97839 | -0.41444 | 0.97839 | -0.41458 | 2.4444
233 | -0.0027303 | -0.00068427 | 0.0027304 | 0.00068414 | 1.0338e-07 | -1.346e-07 | 0.0041526 | 0.0041525 | 0.0041526 | 0.97835 | -0.41538 | 0.97839 | -0.41458 | 1.1408

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57349 | 0.14736

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011785 | 0.0029536
1 | 0.027655 | 0.0069311
2 | 0.011005 | 0.0027581
3 | 0.0036236 | 0.00090815
4 | 0.0041351 | 0.0010363
5 | 0.0041351 | 0.0010363
6 | 0.01554 | 0.0038947
7 | 0.0058055 | 0.001455
8 | 0.0058077 | 0.0014556
9 | 0.0036306 | 0.0009099
10 | 0.01264 | 0.0031679
11 | 0.004549 | 0.0011401
12 | 0.0014148 | 0.00035459
13 | 0.0011462 | 0.00028727
14 | 0.0009377 | 0.00023501
15 | 0.0011052 | 0.000277
16 | 0.0006383 | 0.00015997
17 | 0.001778 | 0.00044561
18 | 0.0018092 | 0.00045344
19 | 0.0020498 | 0.00051373
20 | 0.027324 | 0.0068482
21 | 0.0041327 | 0.0010357
22 | 0.0015316 | 0.00038385
23 | 0.0014381 | 0.00036041
24 | 0.0023716 | 0.00059438
25 | 0.0018729 | 0.0004694
26 | 0.0053881 | 0.0013504
27 | 0.0063298 | 0.0015864
28 | 0.0044025 | 0.0011034
29 | 0.0011341 | 0.00028422
30 | 0.0011333 | 0.00028403
31 | 0.0035729 | 0.00089545
32 | 0.0010347 | 0.00025932
33 | 0.0028151 | 0.00070553
34 | 0.0021708 | 0.00054406
35 | 0.0017956 | 0.00045001
36 | 0.0010347 | 0.00025931
37 | 0.0010333 | 0.00025897
38 | 0.0013512 | 0.00033864
39 | 0.0031468 | 0.00078866
40 | 0.0020294 | 0.00050861
41 | 0.0027573 | 0.00069105
42 | 0.0033356 | 0.00083597
43 | 0.0021919 | 0.00054934
44 | 0.0014469 | 0.00036264
45 | 0.00098856 | 0.00024776
46 | 0.0012582 | 0.00031533
47 | 0.0011143 | 0.00027927
48 | 0.0015012 | 0.00037624
49 | 0.0017553 | 0.00043992
50 | 0.0098802 | 0.0024762
51 | 0.0010347 | 0.00025931
52 | 0.0094152 | 0.0023597
53 | 0.0038842 | 0.00097347
54 | 0.0039445 | 0.00098859
55 | 0.0017446 | 0.00043725
56 | 0.0058078 | 0.0014556
57 | 0.0017771 | 0.00044538
58 | 0.00057508 | 0.00014413
59 | 0.0020111 | 0.00050402
60 | 0.0021378 | 0.00053578
61 | 0.00081351 | 0.00020389
62 | 0.0013637 | 0.00034177
63 | 0.0017221 | 0.00043159
64 | 0.0025595 | 0.00064148
65 | 0.0018642 | 0.00046721
66 | 0.0011467 | 0.00028739
67 | 0.001258 | 0.0003153
68 | 0.0024286 | 0.00060867
69 | 0.0021856 | 0.00054776
70 | 0.0023358 | 0.00058541
71 | 0.00192 | 0.00048119
72 | 0.0013124 | 0.00032892
73 | 0.0017553 | 0.00043992
74 | 0.0018884 | 0.00047329
75 | 0.0020606 | 0.00051644
76 | 0.0018785 | 0.00047081
77 | 0.0015971 | 0.00040028
78 | 0.0019762 | 0.00049527
79 | 0.0021698 | 0.00054379
80 | 0.0017945 | 0.00044975
81 | 0.0023784 | 0.00059609
82 | 0.0025116 | 0.00062946
83 | 0.0029188 | 0.00073152
84 | 0.0031023 | 0.00077751
85 | 0.0014984 | 0.00037554
86 | 0.0018093 | 0.00045346
87 | 0.0028668 | 0.0007185
88 | 0.0033713 | 0.00084492
89 | 0.0023153 | 0.00058026
90 | 0.0018886 | 0.00047333
91 | 0.0016538 | 0.00041448
92 | 0.0027364 | 0.0006858
93 | 0.0016533 | 0.00041434
94 | 0.001258 | 0.00031529
95 | 0.00088716 | 0.00022234
96 | 0.0012265 | 0.00030738
97 | 0.0033516 | 0.00083999
98 | 0.0021612 | 0.00054166
99 | 0.00088716 | 0.00022234
100 | 0.0019269 | 0.00048293
101 | 0.0015269 | 0.00038269
102 | 0.0046793 | 0.0011727
103 | 0.0033454 | 0.00083843
104 | 0.0040822 | 0.0010231
105 | 0.0087042 | 0.0021815
106 | 0.0029131 | 0.00073009
107 | 0.0017655 | 0.00044248
108 | 0.0026209 | 0.00065685
109 | 0.0012717 | 0.00031872
110 | 0.0034858 | 0.00087363
111 | 0.0017111 | 0.00042885
112 | 0.0014468 | 0.00036261
113 | 0.0014289 | 0.0003581
114 | 0.00063874 | 0.00016008
115 | 0.0027056 | 0.00067809
116 | 0.0030987 | 0.00077662
117 | 0.0016117 | 0.00040394
118 | 0.0016117 | 0.00040394
119 | 0.0021883 | 0.00054844
120 | 0.0018744 | 0.00046976
121 | 0.0014006 | 0.00035102
122 | 0.0030976 | 0.00077632
123 | 0.0036815 | 0.00092266
124 | 0.0013504 | 0.00033844
125 | 0.0010347 | 0.00025931
126 | 0.0013526 | 0.000339
127 | 0.0014006 | 0.00035102
128 | 0.0018963 | 0.00047526
129 | 0.0014014 | 0.00035122
130 | 0.003845 | 0.00096366
131 | 0.0021506 | 0.00053899
132 | 0.0013401 | 0.00033585
133 | 0.0082766 | 0.0020743
134 | 0.0016995 | 0.00042595
135 | 0.0016985 | 0.00042568
136 | 0.0018348 | 0.00045984
137 | 0.002771 | 0.00069447
138 | 0.0014809 | 0.00037116
139 | 0.0023232 | 0.00058226
140 | 0.0010501 | 0.00026319
141 | 0.0017583 | 0.00044068
142 | 0.0010507 | 0.00026332
143 | 0.0015076 | 0.00037785
144 | 0.0019886 | 0.0004984
145 | 0.0040014 | 0.0010028
146 | 0.0015059 | 0.00037743
147 | 0.0013124 | 0.00032892
148 | 0.0019878 | 0.00049818
149 | 0.0017619 | 0.00044157
150 | 0.0017606 | 0.00044126
151 | 0.0024949 | 0.00062529
152 | 0.0029132 | 0.00073013
153 | 0.0020401 | 0.0005113
154 | 0.0030525 | 0.00076503
155 | 0.0012574 | 0.00031513
156 | 0.0019787 | 0.0004959
157 | 0.0013133 | 0.00032914
158 | 0.0011805 | 0.00029585
159 | 0.0011805 | 0.00029585
160 | 0.0020232 | 0.00050707
161 | 0.0016109 | 0.00040373
162 | 0.0015082 | 0.00037799
163 | 0.0016106 | 0.00040365
164 | 0.0015071 | 0.00037771
165 | 0.0016117 | 0.00040394
166 | 0.0013519 | 0.00033883
167 | 0.0010347 | 0.00025931
168 | 0.0026573 | 0.00066598
169 | 0.0065359 | 0.001638
170 | 0.0041353 | 0.0010364
171 | 0.0028269 | 0.00070849
172 | 0.0022191 | 0.00055617
173 | 0.0065354 | 0.0016379
174 | 0.0024963 | 0.00062563
175 | 0.0024979 | 0.00062603
176 | 0.0024979 | 0.00062603
177 | 0.0033997 | 0.00085205
178 | 0.0024979 | 0.00062603
179 | 0.0041417 | 0.001038
180 | 0.003705 | 0.00092856
181 | 0.0040232 | 0.0010083
182 | 0.0027541 | 0.00069025
183 | 0.0019126 | 0.00047936
184 | 0.0027518 | 0.00068966
185 | 0.0017619 | 0.00044158
186 | 0.0033233 | 0.0008329
187 | 0.0014316 | 0.00035878
188 | 0.00323 | 0.00080951
189 | 0.0014171 | 0.00035517
190 | 0.0025361 | 0.00063561
191 | 0.0027541 | 0.00069025
192 | 0.0027303 | 0.00068427
193 | 0.0031198 | 0.0007819

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1