## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-134_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-134_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-134_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-134_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-134_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-134_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-134_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-134_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-134_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-134_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-134_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-134_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-134_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-134_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-134_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-134_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-134_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-134_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-134_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-134_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-134_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-134_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-134_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-134_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-134_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-134_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-134_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-134_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-134_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-134_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-134_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-134_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-134_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-134_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-134_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-134_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-134_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-134_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-134_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-134_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-134_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-134_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-134_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-134_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-134_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-134_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-134_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-134_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-134_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-134_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-134_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-134_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-134_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-134_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-134_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-134_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-134_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-134_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-134_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-134_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-134_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-134_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-134_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-134_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-134_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-134_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-134_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-134_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-134_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-134_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-134_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-134_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-134_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-134_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-134_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-134_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-134_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-134_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-134_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-134_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-134_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-134_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-134_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-134_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-134_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-134_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-134_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-134_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-134_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-134_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-134_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-134_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-134_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-134_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-134_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-134_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-134_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-134_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-134_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-134_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-134_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-134_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-134_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-134_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-134_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-134_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-134_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-134_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-134_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-134_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-134_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-134_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-134_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-134_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-134_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-134_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-134_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-134_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-134_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-134_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-134_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-134_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-134_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-134_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-134_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-134_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-134_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-134_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-134_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-134_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-134_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-134_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-134_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-134_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-134_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-134_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-134_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-134_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-134_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-134_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-134_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-134_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-134_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-134_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-134_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-134_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-134_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-134_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-134_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-134_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-134_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-134_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-134_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-134_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-134_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-134_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-134_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-134_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-134_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-134_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-134_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-134_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-134_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-134_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-134_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-134_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-134_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-134_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-134_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-134_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-134_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_230-134_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_230-134_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_230-134_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_230-134_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_230-134_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_230-134_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_230-134_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_230-134_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_230-134_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_230-134_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_230-134_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_370_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-134_0_3_load_0 | 0 | 0.0011504 | 0.00028831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-134_0_3_load_1 | 1 | 0.0018656 | 0.00046757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-134_0_3_load_196 | 7 | 0.016065 | 0.0040262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-134_0_3_load_193 | 8 | 0.0014296 | 0.00035828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-134_0_3_load_158 | 11 | 0.0011201 | 0.00028072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-134_0_3_load_157 | 12 | 0.0013781 | 0.00034537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-134_0_3_load_48 | 13 | 0.0013136 | 0.00032921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-134_0_3_load_84 | 14 | 0.0036159 | 0.00090622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-134_0_3_load_100 | 16 | 0.0016924 | 0.00042416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-134_0_3_load_97 | 17 | 0.002053 | 0.00051453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-134_0_3_load_195 | 20 | 0.02536 | 0.0063557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-134_0_3_load_194 | 22 | 0.0011111 | 0.00027847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-134_0_3_load_6 | 23 | 0.0034756 | 0.00087107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-134_0_3_load_10 | 26 | 0.0011337 | 0.00028413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-134_0_3_load_184 | 27 | 0.0013339 | 0.0003343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-134_0_3_load_183 | 28 | 0.00080874 | 0.00020269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-134_0_3_load_185 | 29 | 0.0011355 | 0.00028457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-134_0_3_load_181 | 31 | 0.00080809 | 0.00020253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-134_0_3_load_179 | 33 | 0.00086961 | 0.00021795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-134_0_3_load_178 | 36 | 0.0016887 | 0.00042323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-134_0_3_load_187 | 37 | 0.001335 | 0.00033459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-134_0_3_load_186 | 38 | 0.0013346 | 0.00033449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-134_0_3_load_174 | 39 | 0.0018876 | 0.00047308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-134_0_3_load_112 | 40 | 0.0010004 | 0.00025073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-134_0_3_load_182 | 41 | 0.0036415 | 0.00091265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-134_0_3_load_177 | 42 | 0.0016953 | 0.00042489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-134_0_3_load_120 | 43 | 0.0012251 | 0.00030703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-134_0_3_load_14 | 45 | 0.0043293 | 0.001085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-134_0_3_load_15 | 46 | 0.0030615 | 0.00076728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-134_0_3_load_17 | 48 | 0.0039657 | 0.00099391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-134_0_3_load_31 | 50 | 0.0016781 | 0.00042057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-134_0_3_load_21 | 52 | 0.0011935 | 0.00029911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-134_0_3_load_129 | 55 | 0.0013271 | 0.0003326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-134_0_3_load_24 | 57 | 0.0011481 | 0.00028774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-134_0_3_load_22 | 58 | 0.0011923 | 0.00029883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-134_0_3_load_149 | 59 | 0.00069662 | 0.00017459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-134_0_3_load_131 | 60 | 0.001567 | 0.00039272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-134_0_3_load_155 | 61 | 0.0015242 | 0.00038199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-134_0_3_load_147 | 62 | 0.00052915 | 0.00013262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-134_0_3_load_154 | 63 | 0.0015284 | 0.00038304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-134_0_3_load_108 | 64 | 0.0012588 | 0.0003155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-134_0_3_load_26 | 66 | 0.0051998 | 0.0013032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-134_0_3_load_27 | 67 | 0.0021225 | 0.00053196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-134_0_3_load_118 | 69 | 0.0027151 | 0.00068046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-134_0_3_load_119 | 70 | 0.00153 | 0.00038345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-134_0_3_load_128 | 72 | 0.0023471 | 0.00058825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-134_0_3_load_123 | 73 | 0.0018712 | 0.00046897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-134_0_3_load_121 | 74 | 0.0026585 | 0.0006663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-134_0_3_load_32 | 75 | 0.0031096 | 0.00077933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-134_0_3_load_33 | 76 | 0.0011611 | 0.000291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-134_0_3_load_34 | 77 | 0.0012652 | 0.00031709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-134_0_3_load_35 | 78 | 0.00091046 | 0.00022818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-134_0_3_load_36 | 79 | 0.0017858 | 0.00044757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-134_0_3_load_83 | 80 | 0.00080393 | 0.00020148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-134_0_3_load_126 | 81 | 0.0011451 | 0.00028699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-134_0_3_load_124 | 82 | 0.0013443 | 0.00033693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-134_0_3_load_37 | 84 | 0.0069112 | 0.0017321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-134_0_3_load_38 | 85 | 0.0016884 | 0.00042315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-134_0_3_load_39 | 86 | 0.0016677 | 0.00041797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-134_0_3_load_40 | 87 | 0.0020931 | 0.00052458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-134_0_3_load_41 | 88 | 0.0016689 | 0.00041826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-134_0_3_load_150 | 89 | 0.0028695 | 0.00071915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-134_0_3_load_42 | 90 | 0.0028221 | 0.00070729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-134_0_3_load_151 | 91 | 0.0028694 | 0.00071915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-134_0_3_load_43 | 92 | 0.0016692 | 0.00041834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-134_0_3_load_44 | 93 | 0.0016693 | 0.00041837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-134_0_3_load_49 | 95 | 0.0016751 | 0.00041983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-134_0_3_load_50 | 96 | 0.0019885 | 0.00049836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-134_0_3_load_45 | 97 | 0.0014763 | 0.00036999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-134_0_3_load_46 | 98 | 0.0018941 | 0.00047471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-134_0_3_load_159 | 99 | 0.0016679 | 0.00041801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-134_0_3_load_53 | 100 | 0.0016246 | 0.00040717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-134_0_3_load_52 | 101 | 0.0016758 | 0.00041998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-134_0_3_load_54 | 102 | 0.0016246 | 0.00040717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-134_0_3_load_55 | 103 | 0.0016852 | 0.00042235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-134_0_3_load_56 | 104 | 0.0014234 | 0.00035674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-134_0_3_load_57 | 105 | 0.0012301 | 0.00030829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-134_0_3_load_58 | 106 | 0.0015994 | 0.00040085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-134_0_3_load_59 | 107 | 0.00231 | 0.00057894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-134_0_3_load_60 | 108 | 0.0024054 | 0.00060286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-134_0_3_load_61 | 109 | 0.0012271 | 0.00030754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-134_0_3_load_62 | 110 | 0.0025416 | 0.00063699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-134_0_3_load_63 | 111 | 0.0019409 | 0.00048643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-134_0_3_load_64 | 112 | 0.0018768 | 0.00047038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-134_0_3_load_65 | 113 | 0.0021732 | 0.00054467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-134_0_3_load_66 | 114 | 0.0018398 | 0.00046111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-134_0_3_load_67 | 115 | 0.0018375 | 0.00046051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-134_0_3_load_82 | 116 | 0.0030341 | 0.00076042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-134_0_3_load_71 | 117 | 0.0014445 | 0.00036202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-134_0_3_load_68 | 118 | 0.0025117 | 0.00062948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-134_0_3_load_69 | 119 | 0.0014298 | 0.00035833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-134_0_3_load_70 | 120 | 0.0030281 | 0.00075892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-134_0_3_load_72 | 121 | 0.0027147 | 0.00068037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-134_0_3_load_77 | 123 | 0.0019874 | 0.00049808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-134_0_3_load_73 | 124 | 0.0029816 | 0.00074725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-134_0_3_load_74 | 125 | 0.0013218 | 0.00033128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-134_0_3_load_125 | 126 | 0.0015167 | 0.00038012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-134_0_3_load_85 | 127 | 0.0018717 | 0.0004691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-134_0_3_load_87 | 128 | 0.0034604 | 0.00086725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-134_0_3_load_192 | 129 | 0.0015656 | 0.00039237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-134_0_3_load_156 | 130 | 0.001379 | 0.00034562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-134_0_3_load_101 | 131 | 0.0018433 | 0.00046197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-134_0_3_load_161 | 132 | 0.0018368 | 0.00046034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-134_0_3_load_162 | 133 | 0.0017645 | 0.00044224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-134_0_3_load_165 | 134 | 0.0016117 | 0.00040394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-134_0_3_load_166 | 135 | 0.0016942 | 0.00042462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-134_0_3_load_98 | 136 | 0.0012654 | 0.00031714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-134_0_3_load_99 | 137 | 0.0014286 | 0.00035805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-134_0_3_load_102 | 138 | 0.0006427 | 0.00016108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-134_0_3_load_103 | 139 | 0.0018649 | 0.0004674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-134_0_3_load_104 | 140 | 0.00092436 | 0.00023167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-134_0_3_load_105 | 141 | 0.0021738 | 0.00054482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-134_0_3_load_106 | 142 | 0.0008619 | 0.00021601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-134_0_3_load_107 | 143 | 0.0020192 | 0.00050606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-134_0_3_load_111 | 144 | 0.0011017 | 0.00027612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-134_0_3_load_113 | 145 | 0.0018793 | 0.00047101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-134_0_3_load_117 | 146 | 0.0018795 | 0.00047106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-134_0_3_load_114 | 147 | 0.0028572 | 0.00071607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-134_0_3_load_115 | 148 | 0.0018775 | 0.00047055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-134_0_3_load_116 | 149 | 0.0018777 | 0.0004706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-134_0_3_load_132 | 150 | 0.0011359 | 0.00028469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-134_0_3_load_133 | 151 | 0.0011463 | 0.0002873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-134_0_3_load_134 | 152 | 0.0017316 | 0.00043398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-134_0_3_load_135 | 153 | 0.0011754 | 0.00029459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-134_0_3_load_136 | 154 | 0.001659 | 0.00041579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-134_0_3_load_142 | 155 | 0.0011489 | 0.00028793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-134_0_3_load_191 | 156 | 0.0011306 | 0.00028336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-134_0_3_load_144 | 157 | 0.0011631 | 0.0002915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-134_0_3_load_189 | 158 | 0.0012609 | 0.000316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-134_0_3_load_137 | 159 | 0.0010345 | 0.00025926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_230-134_0_3_load_138 | 160 | 0.0011153 | 0.00027953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_230-134_0_3_load_139 | 161 | 0.0010337 | 0.00025906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_230-134_0_3_load_140 | 162 | 0.0013107 | 0.00032848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_230-134_0_3_load_141 | 163 | 0.0010345 | 0.00025926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_230-134_0_3_load_143 | 164 | 0.00077222 | 0.00019354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_230-134_0_3_load_190 | 165 | 0.0017404 | 0.00043618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_230-134_0_3_load_145 | 166 | 0.00065129 | 0.00016323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_230-134_0_3_load_188 | 167 | 0.0017817 | 0.00044654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_230-134_0_3_load_146 | 168 | 0.0012043 | 0.00030182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_230-134_0_3_load_148 | 169 | 0.0021224 | 0.00053192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_230-134_0_3_load_152 | 170 | 0.002779 | 0.00069649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_230-134_0_3_load_153 | 171 | 0.001547 | 0.0003877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_230-134_0_3_load_163 | 172 | 0.0017625 | 0.00044173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_230-134_0_3_load_164 | 173 | 0.0017625 | 0.00044173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_230-134_0_3_load_168 | 174 | 0.0028676 | 0.00071868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_230-134_0_3_load_170 | 175 | 0.0028676 | 0.00071868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_230-134_0_3_load_167 | 176 | 0.0016122 | 0.00040406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_230-134_0_3_load_169 | 177 | 0.0016126 | 0.00040415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_230-134_0_3_load_171 | 178 | 0.0021009 | 0.00052652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_230-134_0_3_load_172 | 179 | 0.0018858 | 0.00047264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_230-134_0_3_load_173 | 180 | 0.0034963 | 0.00087626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_230-134_0_3_load_175 | 181 | 0.0023552 | 0.00059027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 107 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-134_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-134_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-134_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-134_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-134_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-134_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.051081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-134_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.035835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-134_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.014814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-134_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.005376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-134_0_3_line_9 |  | 6 | 11 | 0.01901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-134_0_3_line_10 |  | 6 | 13 | 0.017893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-134_0_3_line_11 |  | 7 | 18 | 0.038453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-134_0_3_line_12 |  | 8 | 129 | 0.0057131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-134_0_3_line_13 |  | 9 | 14 | 0.013972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-134_0_3_line_14 |  | 10 | 11 | 0.0027256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-134_0_3_line_15 |  | 10 | 12 | 0.023799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-134_0_3_line_16 |  | 12 | 130 | 0.0059798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-134_0_3_line_17 |  | 13 | 98 | 0.027055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-134_0_3_line_18 |  | 14 | 127 | 0.010593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-134_0_3_line_19 |  | 15 | 16 | 0.014153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-134_0_3_line_20 |  | 15 | 17 | 0.032543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-134_0_3_line_21 |  | 16 | 131 | 0.0003304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-134_0_3_line_22 |  | 17 | 136 | 0.025788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-134_0_3_line_23 |  | 18 | 19 | 0.080058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-134_0_3_line_24 |  | 19 | 20 | 0.002655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-134_0_3_line_25 |  | 20 | 21 | 0.033423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-134_0_3_line_26 |  | 21 | 22 | 0.042424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-134_0_3_line_27 |  | 23 | 24 | 0.01747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-134_0_3_line_28 |  | 24 | 25 | 0.003891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-134_0_3_line_29 |  | 24 | 26 | 0.015491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-134_0_3_line_30 |  | 25 | 27 | 0.01135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-134_0_3_line_31 |  | 25 | 28 | 0.0064295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-134_0_3_line_32 |  | 26 | 29 | 0.0082686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-134_0_3_line_33 |  | 27 | 37 | 0.008733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-134_0_3_line_34 |  | 28 | 31 | 0.0083156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-134_0_3_line_35 |  | 29 | 38 | 0.0082797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_230-134_0_3_line_36 |  | 30 | 31 | 0.016642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-134_0_3_line_37 |  | 30 | 32 | 0.026761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-134_0_3_line_38 |  | 30 | 33 | 0.0097328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-134_0_3_line_39 |  | 32 | 39 | 0.023785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-134_0_3_line_40 |  | 32 | 34 | 0.004425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-134_0_3_line_41 |  | 33 | 40 | 0.0052184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-134_0_3_line_42 |  | 34 | 35 | 0.010545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-134_0_3_line_43 |  | 34 | 36 | 0.018372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-134_0_3_line_44 |  | 35 | 41 | 0.0018473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-134_0_3_line_45 |  | 36 | 42 | 0.0063825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-134_0_3_line_46 |  | 37 | 167 | 0.017361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-134_0_3_line_47 |  | 38 | 158 | 0.0081356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_230-134_0_3_line_48 |  | 39 | 179 | 0.0069841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-134_0_3_line_49 |  | 40 | 65 | 0.015142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-134_0_3_line_50 |  | 42 | 181 | 0.0061805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-134_0_3_line_51 |  | 43 | 44 | 0.035057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-134_0_3_line_52 |  | 44 | 69 | 0.026235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_230-134_0_3_line_53 |  | 44 | 70 | 0.026546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_230-134_0_3_line_54 |  | 45 | 46 | 0.00016487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-134_0_3_line_55 |  | 45 | 47 | 0.034735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-134_0_3_line_56 |  | 46 | 48 | 0.030028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-134_0_3_line_57 |  | 47 | 49 | 0.00387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-134_0_3_line_58 |  | 49 | 50 | 0.023303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-134_0_3_line_59 |  | 50 | 54 | 0.034314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-134_0_3_line_60 |  | 51 | 52 | 0.011211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-134_0_3_line_61 |  | 51 | 53 | 0.003911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-134_0_3_line_62 |  | 52 | 57 | 0.0080276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-134_0_3_line_63 |  | 53 | 60 | 0.0060043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_230-134_0_3_line_64 |  | 53 | 61 | 0.0015155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_230-134_0_3_line_65 |  | 54 | 68 | 0.02979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-134_0_3_line_66 |  | 54 | 66 | 0.015681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-134_0_3_line_67 |  | 55 | 56 | 0.037956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-134_0_3_line_68 |  | 56 | 60 | 0.016305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_230-134_0_3_line_69 |  | 56 | 70 | 0.012205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_230-134_0_3_line_70 |  | 58 | 59 | 0.014017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-134_0_3_line_71 |  | 59 | 62 | 0.0059206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-134_0_3_line_72 |  | 61 | 63 | 0.0085573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_230-134_0_3_line_73 |  | 62 | 166 | 0.0064947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-134_0_3_line_74 |  | 63 | 171 | 0.0085174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_230-134_0_3_line_75 |  | 64 | 65 | 0.015474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-134_0_3_line_76 |  | 65 | 144 | 0.017463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-134_0_3_line_77 |  | 66 | 67 | 0.013646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-134_0_3_line_78 |  | 68 | 71 | 0.041619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-134_0_3_line_79 |  | 69 | 72 | 0.00053864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_230-134_0_3_line_80 |  | 71 | 73 | 0.011717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-134_0_3_line_81 |  | 71 | 74 | 0.0081621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-134_0_3_line_82 |  | 72 | 83 | 0.015463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_230-134_0_3_line_83 |  | 73 | 126 | 0.0079186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-134_0_3_line_84 |  | 75 | 76 | 0.014506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-134_0_3_line_85 |  | 75 | 77 | 0.0070389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-134_0_3_line_86 |  | 76 | 78 | 0.0029776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-134_0_3_line_87 |  | 77 | 79 | 0.012456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-134_0_3_line_88 |  | 78 | 80 | 0.0077742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-134_0_3_line_89 |  | 79 | 81 | 0.010031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-134_0_3_line_90 |  | 80 | 82 | 0.0080246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-134_0_3_line_91 |  | 81 | 83 | 0.0082268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-134_0_3_line_92 |  | 82 | 126 | 0.0095423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-134_0_3_line_93 |  | 83 | 123 | 0.018244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_230-134_0_3_line_94 |  | 84 | 85 | 0.010374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-134_0_3_line_95 |  | 84 | 86 | 0.009461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-134_0_3_line_96 |  | 85 | 87 | 0.007934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-134_0_3_line_97 |  | 86 | 88 | 0.008052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-134_0_3_line_98 |  | 87 | 89 | 0.007934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-134_0_3_line_99 |  | 88 | 90 | 0.0014084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-134_0_3_line_100 |  | 89 | 91 | 0.0079378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-134_0_3_line_101 |  | 90 | 92 | 0.006646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-134_0_3_line_102 |  | 92 | 93 | 0.0080531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-134_0_3_line_103 |  | 93 | 94 | 0.025217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-134_0_3_line_104 |  | 94 | 95 | 0.022196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-134_0_3_line_105 |  | 94 | 96 | 0.012868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-134_0_3_line_106 |  | 94 | 97 | 0.01398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-134_0_3_line_107 |  | 95 | 99 | 0.0012129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-134_0_3_line_108 |  | 96 | 100 | 0.014728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-134_0_3_line_109 |  | 97 | 98 | 0.003044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-134_0_3_line_110 |  | 100 | 101 | 0.0026577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-134_0_3_line_111 |  | 101 | 102 | 0.0057452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-134_0_3_line_112 |  | 102 | 103 | 0.014559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-134_0_3_line_113 |  | 103 | 104 | 0.0023528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-134_0_3_line_114 |  | 104 | 105 | 0.0060774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-134_0_3_line_115 |  | 105 | 106 | 0.012079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-134_0_3_line_116 |  | 106 | 107 | 0.0065841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-134_0_3_line_117 |  | 107 | 108 | 0.0086683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_230-134_0_3_line_118 |  | 108 | 109 | 0.0043442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_230-134_0_3_line_119 |  | 109 | 110 | 0.012932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_230-134_0_3_line_120 |  | 110 | 111 | 0.006593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_230-134_0_3_line_121 |  | 111 | 112 | 0.0011587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_230-134_0_3_line_122 |  | 112 | 113 | 0.017989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_230-134_0_3_line_123 |  | 113 | 114 | 0.0013473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_230-134_0_3_line_124 |  | 114 | 115 | 0.0074605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_230-134_0_3_line_125 |  | 115 | 116 | 0.011717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_230-134_0_3_line_126 |  | 116 | 117 | 0.0071245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_230-134_0_3_line_127 |  | 117 | 119 | 0.0055599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_230-134_0_3_line_128 |  | 118 | 119 | 0.0089622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_230-134_0_3_line_129 |  | 118 | 120 | 0.0095524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_230-134_0_3_line_130 |  | 120 | 121 | 0.0090007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_230-134_0_3_line_131 |  | 121 | 122 | 0.011881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_230-134_0_3_line_132 |  | 122 | 123 | 0.006913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_230-134_0_3_line_133 |  | 122 | 124 | 0.014544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_230-134_0_3_line_134 |  | 124 | 125 | 0.00055236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_230-134_0_3_line_135 |  | 127 | 128 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-134_0_3_line_136 |  | 129 | 137 | 0.010913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_230-134_0_3_line_137 |  | 132 | 133 | 0.0064444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-134_0_3_line_138 |  | 133 | 172 | 0.0064444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_230-134_0_3_line_139 |  | 134 | 135 | 0.0060212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-134_0_3_line_140 |  | 135 | 176 | 0.0062057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-134_0_3_line_141 |  | 136 | 137 | 0.0066691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-134_0_3_line_142 |  | 138 | 139 | 0.0077759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-134_0_3_line_143 |  | 138 | 140 | 0.01547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-134_0_3_line_144 |  | 139 | 141 | 0.013335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-134_0_3_line_145 |  | 140 | 142 | 0.0087564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-134_0_3_line_146 |  | 141 | 143 | 0.007281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-134_0_3_line_147 |  | 142 | 144 | 0.0067521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-134_0_3_line_148 |  | 143 | 145 | 0.012444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-134_0_3_line_149 |  | 145 | 146 | 0.0067075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-134_0_3_line_150 |  | 146 | 149 | 0.0067084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-134_0_3_line_151 |  | 147 | 148 | 0.01202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-134_0_3_line_152 |  | 148 | 149 | 0.0067049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-134_0_3_line_153 |  | 150 | 151 | 0.0080745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_230-134_0_3_line_154 |  | 150 | 152 | 0.0093116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
155 | LV_230-134_0_3_line_155 |  | 151 | 153 | 0.0060017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
156 | LV_230-134_0_3_line_156 |  | 152 | 154 | 0.0089151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
157 | LV_230-134_0_3_line_157 |  | 153 | 155 | 0.007029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
158 | LV_230-134_0_3_line_158 |  | 154 | 156 | 0.010033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
159 | LV_230-134_0_3_line_159 |  | 155 | 157 | 0.0072639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
160 | LV_230-134_0_3_line_160 |  | 156 | 158 | 0.0080788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
161 | LV_230-134_0_3_line_161 |  | 157 | 168 | 0.0081284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
162 | LV_230-134_0_3_line_162 |  | 159 | 160 | 0.0068379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_230-134_0_3_line_163 |  | 159 | 161 | 0.0065232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_230-134_0_3_line_164 |  | 160 | 162 | 0.013132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_230-134_0_3_line_165 |  | 161 | 163 | 0.0065232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_230-134_0_3_line_166 |  | 162 | 164 | 0.0088403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_230-134_0_3_line_167 |  | 163 | 165 | 0.015878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_230-134_0_3_line_168 |  | 164 | 166 | 0.010582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_230-134_0_3_line_169 |  | 165 | 167 | 0.0094621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_230-134_0_3_line_170 |  | 168 | 169 | 0.0087818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
171 | LV_230-134_0_3_line_171 |  | 169 | 170 | 0.01108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
172 | LV_230-134_0_3_line_172 |  | 170 | 171 | 0.010397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
173 | LV_230-134_0_3_line_173 |  | 172 | 173 | 0.0064408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_230-134_0_3_line_174 |  | 173 | 174 | 0.013487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_230-134_0_3_line_175 |  | 174 | 175 | 0.0095287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_230-134_0_3_line_176 |  | 175 | 179 | 0.014133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_230-134_0_3_line_177 |  | 176 | 177 | 0.0067062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_230-134_0_3_line_178 |  | 177 | 178 | 0.0062441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_230-134_0_3_line_179 |  | 178 | 180 | 0.0090205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_230-134_0_3_line_180 |  | 180 | 181 | 0.011723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-134_0_3_trafo_59 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 182 | 107 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2696329.9458 | 1260694.3845 | 2696335.0533 | 1260704.1063
1 | 2696321.447 | 1260678.0969 | 2696325.466 | 1260685.8574 | 2696329.9458 | 1260694.3845
2 | 2696341.957 | 1260716.8732 | 2696336.768 | 1260707.3699 | 2696335.0533 | 1260704.1063
3 | 2696333.6753 | 1260662.6501 | 2696331.8752 | 1260670.8941 | 2696321.447 | 1260678.0969
4 | 2696341.957 | 1260716.8732 | 2696343.144 | 1260717.5709 | 2696344.529 | 1260717.6824 | 2696348.0922 | 1260723.8121 | 2696352.2273 | 1260730.9185
5 | 2696341.957 | 1260716.8732 | 2696343.144 | 1260717.5709 | 2696344.529 | 1260717.6824 | 2696353.2097 | 1260713.1868 | 2696370.0081 | 1260704.52 | 2696378.2308 | 1260702.6969 | 2696387.4547 | 1260696.3198
6 | 2696318.2238 | 1260633.5084 | 2696321.3506 | 1260638.2075 | 2696324.7714 | 1260639.6644 | 2696328.4605 | 1260641.7706 | 2696333.2228 | 1260649.7101 | 2696333.9315 | 1260654.3253 | 2696333.6753 | 1260662.6501
7 | 2696352.2273 | 1260730.9185 | 2696357.0931 | 1260728.3401 | 2696365.1912 | 1260723.7517
8 | 2696352.2273 | 1260730.9185 | 2696350.9709 | 1260732.1657 | 2696350.2803 | 1260733.8447 | 2696350.3566 | 1260735.6363
9 | 2696387.4547 | 1260696.3198 | 2696389.6338 | 1260698.5794 | 2696396.0477 | 1260704.1439 | 2696402.6648 | 1260707.4099
10 | 2696387.4547 | 1260696.3198 | 2696401.9245 | 1260685.7949
11 | 2696296.7631 | 1260604.0241 | 2696300.2371 | 1260608.2285 | 2696303.8299 | 1260610.233 | 2696308.7499 | 1260613.1266 | 2696313.5472 | 1260618.9204 | 2696315.154 | 1260623.9284 | 2696315.4131 | 1260629.3036 | 2696318.2238 | 1260633.5084
12 | 2696370.1619 | 1260720.9352 | 2696365.1912 | 1260723.7517
13 | 2696350.3566 | 1260735.6363 | 2696350.7982 | 1260737.2114 | 2696356.5264 | 1260748.1368
14 | 2696402.53 | 1260710.1321 | 2696402.6648 | 1260707.4099
15 | 2696402.53 | 1260710.1321 | 2696418.6007 | 1260714.6643 | 2696425.45 | 1260716.5379
16 | 2696431.218 | 1260718.1156 | 2696425.45 | 1260716.5379
17 | 2696423.6477 | 1260669.672 | 2696415.3567 | 1260676.0246 | 2696401.9245 | 1260685.7949
18 | 2696356.5264 | 1260748.1368 | 2696361.4452 | 1260757.5183
19 | 2696443.479 | 1260730.0266 | 2696439.8334 | 1260743.7025
20 | 2696443.479 | 1260730.0266 | 2696412.1082 | 1260721.3695
21 | 2696439.7483 | 1260744.0218 | 2696439.8334 | 1260743.7025
22 | 2696386.93 | 1260716.3176 | 2696390.3866 | 1260716.2059 | 2696408.3182 | 1260720.3236 | 2696412.1082 | 1260721.3695
23 | 2696245.9647 | 1260546.8848 | 2696249.704 | 1260551.4716 | 2696252.7196 | 1260552.3547 | 2696256.4717 | 1260553.8391 | 2696262.7982 | 1260561.0812 | 2696264.7294 | 1260565.1493 | 2696265.4188 | 1260569.097 | 2696268.3946 | 1260572.4259 | 2696272.3328 | 1260576.8268 | 2696275.049 | 1260577.5827 | 2696279.9387 | 1260579.0969 | 2696285.8079 | 1260585.264 | 2696287.6609 | 1260589.9646 | 2696289.6971 | 1260595.4466 | 2696296.7631 | 1260604.0241
24 | 2696245.9647 | 1260546.8848 | 2696244.2839 | 1260544.8296
25 | 2696225.8015 | 1260520.5356 | 2696228.3219 | 1260524.0572 | 2696232.1272 | 1260525.0532 | 2696236.0289 | 1260526.1398 | 2696241.4178 | 1260532.6438 | 2696242.7425 | 1260538.7814 | 2696243.5038 | 1260543.8757 | 2696244.2839 | 1260544.8296
26 | 2696225.8015 | 1260520.5356 | 2696222.8463 | 1260516.3953 | 2696222.7499 | 1260511.6677 | 2696222.0652 | 1260506.9639 | 2696216.5744 | 1260499.7688 | 2696212.0115 | 1260497.1592 | 2696209.0861 | 1260495.8216 | 2696203.1075 | 1260487.3957
27 | 2696490.5691 | 1260579.5949 | 2696488.4069 | 1260582.3063 | 2696488.0509 | 1260584.2576 | 2696480.6555 | 1260593.7308
28 | 2696492.8219 | 1260576.418 | 2696490.5691 | 1260579.5949
29 | 2696490.5691 | 1260579.5949 | 2696478.6524 | 1260569.698
30 | 2696492.8219 | 1260576.418 | 2696483.857 | 1260569.4579
31 | 2696492.8219 | 1260576.418 | 2696498.2641 | 1260579.8416
32 | 2696478.6524 | 1260569.698 | 2696472.2915 | 1260564.4152
33 | 2696483.857 | 1260569.4579 | 2696476.9589 | 1260564.1023
34 | 2696505.3027 | 1260584.2696 | 2696498.2641 | 1260579.8416
35 | 2696472.2915 | 1260564.4152 | 2696465.922 | 1260559.1253
36 | 2696519.3895 | 1260593.1315 | 2696505.3027 | 1260584.2696
37 | 2696519.3895 | 1260593.1315 | 2696527.1306 | 1260599.1181 | 2696524.7003 | 1260615.9365
38 | 2696519.3895 | 1260593.1315 | 2696523.9666 | 1260587.9353 | 2696526.1273 | 1260586.1415
39 | 2696524.7003 | 1260615.9365 | 2696543.06 | 1260631.0575
40 | 2696524.7003 | 1260615.9365 | 2696522.0347 | 1260619.4737
41 | 2696530.1424 | 1260582.8083 | 2696526.1273 | 1260586.1415
42 | 2696516.574 | 1260628.4697 | 2696519.9011 | 1260622.2745 | 2696522.0347 | 1260619.4737
43 | 2696522.0347 | 1260619.4737 | 2696536.2657 | 1260631.0925
44 | 2696516.574 | 1260628.4697 | 2696515.4339 | 1260629.9231
45 | 2696541.2097 | 1260635.1291 | 2696536.2657 | 1260631.0925
46 | 2696476.9589 | 1260564.1023 | 2696468.9594 | 1260557.8917 | 2696463.5902 | 1260553.0437
47 | 2696465.922 | 1260559.1253 | 2696459.6633 | 1260553.9275
48 | 2696548.451 | 1260635.4975 | 2696543.06 | 1260631.0575
49 | 2696541.7929 | 1260573.1363 | 2696530.1424 | 1260582.8083
50 | 2696545.9972 | 1260639.0378 | 2696541.2097 | 1260635.1291
51 | 2696345.503 | 1260453.9296 | 2696360.6869 | 1260485.5277
52 | 2696345.503 | 1260453.9296 | 2696339.9061 | 1260456.4961 | 2696321.5631 | 1260464.6608
53 | 2696345.503 | 1260453.9296 | 2696369.0119 | 1260441.5989
54 | 2696358.6991 | 1260389.3671 | 2696358.7757 | 1260389.5131
55 | 2696342.5487 | 1260358.6156 | 2696358.6991 | 1260389.3671
56 | 2696372.7376 | 1260416.0974 | 2696358.7757 | 1260389.5131
57 | 2696342.5487 | 1260358.6156 | 2696339.1563 | 1260360.4953
58 | 2696339.1563 | 1260360.4953 | 2696333.3325 | 1260350.1476 | 2696327.7715 | 1260345.8759 | 2696323.5112 | 1260344.7116
59 | 2696289.6863 | 1260339.7066 | 2696312.6279 | 1260341.7372 | 2696323.5112 | 1260344.7116
60 | 2696392.7365 | 1260454.1768 | 2696393.7408 | 1260453.6038 | 2696395.9778 | 1260452.317 | 2696402.5466 | 1260448.751
61 | 2696392.7365 | 1260454.1768 | 2696389.3282 | 1260456.1118
62 | 2696409.6017 | 1260444.921 | 2696402.5466 | 1260448.751
63 | 2696389.3282 | 1260456.1118 | 2696386.7694 | 1260450.68
64 | 2696389.3282 | 1260456.1118 | 2696390.089 | 1260457.4225
65 | 2696289.6863 | 1260339.7066 | 2696270.7526 | 1260339.6541 | 2696260.413 | 1260343.2332
66 | 2696289.6863 | 1260339.7066 | 2696296.5712 | 1260353.7958
67 | 2696379.8207 | 1260435.9295 | 2696361.8101 | 1260402.519
68 | 2696379.8207 | 1260435.9295 | 2696386.7694 | 1260450.68
69 | 2696379.8207 | 1260435.9295 | 2696369.0119 | 1260441.5989
70 | 2696408.5327 | 1260482.4462 | 2696401.6954 | 1260470.21
71 | 2696411.5337 | 1260487.5493 | 2696409.1784 | 1260483.6018 | 2696408.5327 | 1260482.4462
72 | 2696394.3848 | 1260464.8233 | 2696390.089 | 1260457.4225
73 | 2696414.8614 | 1260493.1268 | 2696411.5337 | 1260487.5493
74 | 2696398.6606 | 1260472.1897 | 2696394.3848 | 1260464.8233
75 | 2696541.7929 | 1260573.1363 | 2696550.1442 | 1260564.8326 | 2696552.9618 | 1260562.4395
76 | 2696541.7929 | 1260573.1363 | 2696555.1023 | 1260584.4426
77 | 2696302.5626 | 1260366.0566 | 2696296.5712 | 1260353.7958
78 | 2696262.1073 | 1260381.7585 | 2696255.0016 | 1260368.1986 | 2696254.235 | 1260360.1908 | 2696255.2044 | 1260353.4233 | 2696260.413 | 1260343.2332
79 | 2696321.071 | 1260464.8798 | 2696321.5631 | 1260464.6608
80 | 2696262.1073 | 1260381.7585 | 2696266.6766 | 1260390.4621 | 2696267.5636 | 1260392.1273
81 | 2696262.1073 | 1260381.7585 | 2696254.3405 | 1260384.2675
82 | 2696307.0122 | 1260471.3171 | 2696314.4559 | 1260467.8243 | 2696321.071 | 1260464.8798
83 | 2696267.5636 | 1260392.1273 | 2696271.2865 | 1260399.1162
84 | 2696284.6002 | 1260424.1102 | 2696285.415 | 1260425.6398 | 2696290.8749 | 1260437.1872
85 | 2696293.8837 | 1260443.5506 | 2696290.8749 | 1260437.1872
86 | 2696284.6002 | 1260424.1102 | 2696283.2003 | 1260421.4821
87 | 2696299.2078 | 1260454.811 | 2696293.8837 | 1260443.5506
88 | 2696283.2003 | 1260421.4821 | 2696279.5454 | 1260414.6207
89 | 2696299.2078 | 1260454.811 | 2696303.4957 | 1260463.8797
90 | 2696275.7727 | 1260407.5382 | 2696279.5454 | 1260414.6207
91 | 2696307.0122 | 1260471.3171 | 2696303.4957 | 1260463.8797
92 | 2696275.7727 | 1260407.5382 | 2696271.2865 | 1260399.1162
93 | 2696307.0122 | 1260471.3171 | 2696314.2336 | 1260488.0716
94 | 2696473.6047 | 1260699.3723 | 2696480.9656 | 1260706.6826
95 | 2696473.6047 | 1260699.3723 | 2696466.8917 | 1260692.7056
96 | 2696486.5951 | 1260712.2733 | 2696480.9656 | 1260706.6826
97 | 2696466.8917 | 1260692.7056 | 2696461.1785 | 1260687.0317
98 | 2696492.2246 | 1260717.8641 | 2696486.5951 | 1260712.2733
99 | 2696460.1791 | 1260686.0392 | 2696461.1785 | 1260687.0317
100 | 2696497.8568 | 1260723.4575 | 2696492.2246 | 1260717.8641
101 | 2696460.1791 | 1260686.0392 | 2696455.4635 | 1260681.356
102 | 2696455.4635 | 1260681.356 | 2696449.7495 | 1260675.6813
103 | 2696431.8572 | 1260657.9122 | 2696449.7495 | 1260675.6813
104 | 2696431.8572 | 1260657.9122 | 2696434.6504 | 1260654.8664 | 2696438.4536 | 1260658.7537 | 2696448.554 | 1260651.1796
105 | 2696431.8572 | 1260657.9122 | 2696422.9402 | 1260648.6344
106 | 2696431.8572 | 1260657.9122 | 2696428.8798 | 1260661.1552 | 2696430.8999 | 1260663.0007 | 2696427.0804 | 1260667.0418 | 2696426.0639 | 1260667.8206
107 | 2696449.5244 | 1260650.452 | 2696448.554 | 1260651.1796
108 | 2696422.9402 | 1260648.6344 | 2696412.7348 | 1260638.0159
109 | 2696423.6477 | 1260669.672 | 2696426.0639 | 1260667.8206
110 | 2696410.8931 | 1260636.0997 | 2696412.7348 | 1260638.0159
111 | 2696410.8931 | 1260636.0997 | 2696406.912 | 1260631.9575
112 | 2696396.8234 | 1260621.4606 | 2696406.912 | 1260631.9575
113 | 2696396.8234 | 1260621.4606 | 2696395.193 | 1260619.7642
114 | 2696395.193 | 1260619.7642 | 2696390.9818 | 1260615.3825
115 | 2696382.6118 | 1260606.6738 | 2696390.9818 | 1260615.3825
116 | 2696382.6118 | 1260606.6738 | 2696381.7923 | 1260605.8211 | 2696378.3685 | 1260601.6434
117 | 2696378.3685 | 1260601.6434 | 2696372.874 | 1260594.9391
118 | 2696370.1203 | 1260591.5791 | 2696372.874 | 1260594.9391
119 | 2696370.1203 | 1260591.5791 | 2696365.8957 | 1260586.4243 | 2696362.252 | 1260581.3256
120 | 2696358.4187 | 1260575.9615 | 2696362.252 | 1260581.3256
121 | 2696358.4187 | 1260575.9615 | 2696357.745 | 1260575.0188
122 | 2696347.865 | 1260560.0083 | 2696351.5919 | 1260566.4085 | 2696357.745 | 1260575.0188
123 | 2696347.865 | 1260560.0083 | 2696347.187 | 1260558.8441
124 | 2696343.4327 | 1260552.397 | 2696347.187 | 1260558.8441
125 | 2696343.4327 | 1260552.397 | 2696337.7781 | 1260542.6866 | 2696337.5881 | 1260542.2459
126 | 2696334.7676 | 1260535.7035 | 2696337.5881 | 1260542.2459
127 | 2696334.7676 | 1260535.7035 | 2696332.5665 | 1260530.5979
128 | 2696332.5665 | 1260530.5979 | 2696329.0185 | 1260522.3679
129 | 2696325.2368 | 1260513.596 | 2696329.0185 | 1260522.3679
130 | 2696325.2368 | 1260513.596 | 2696321.6735 | 1260505.3306
131 | 2696316.9698 | 1260494.42 | 2696321.6735 | 1260505.3306
132 | 2696316.9698 | 1260494.42 | 2696314.2336 | 1260488.0716
133 | 2696316.9698 | 1260494.42 | 2696310.034 | 1260497.2761 | 2696303.5202 | 1260499.9554
134 | 2696303.0094 | 1260500.1655 | 2696303.5202 | 1260499.9554
135 | 2696370.7357 | 1260775.2896 | 2696367.399 | 1260768.874 | 2696361.4452 | 1260757.5183
136 | 2696380.3403 | 1260717.1857 | 2696377.3214 | 1260717.7943 | 2696371.9732 | 1260719.9089 | 2696370.1619 | 1260720.9352
137 | 2696591.2362 | 1260672.3415 | 2696586.4643 | 1260668.0103
138 | 2696586.4643 | 1260668.0103 | 2696581.6924 | 1260663.679
139 | 2696581.1477 | 1260668.5714 | 2696576.6598 | 1260664.5572
140 | 2696576.6598 | 1260664.5572 | 2696572.0345 | 1260660.42
141 | 2696386.93 | 1260716.3176 | 2696384.2104 | 1260716.4054 | 2696380.3403 | 1260717.1857
142 | 2696578.7122 | 1260604.4989 | 2696584.6385 | 1260609.5332
143 | 2696578.7122 | 1260604.4989 | 2696566.9219 | 1260594.4832
144 | 2696584.6385 | 1260609.5332 | 2696594.8019 | 1260618.1669
145 | 2696560.2483 | 1260588.814 | 2696566.9219 | 1260594.4832
146 | 2696594.8019 | 1260618.1669 | 2696600.351 | 1260622.8807
147 | 2696555.1023 | 1260584.4426 | 2696560.2483 | 1260588.814
148 | 2696609.8351 | 1260630.9374 | 2696600.351 | 1260622.8807
149 | 2696609.8351 | 1260630.9374 | 2696614.9471 | 1260635.28
150 | 2696620.0598 | 1260639.6232 | 2696614.9471 | 1260635.28
151 | 2696634.331 | 1260651.7464 | 2696625.1698 | 1260643.9641
152 | 2696625.1698 | 1260643.9641 | 2696620.0598 | 1260639.6232
153 | 2696433.54 | 1260528.8526 | 2696428.2918 | 1260522.7164
154 | 2696439.5923 | 1260535.9289 | 2696433.54 | 1260528.8526
155 | 2696428.2918 | 1260522.7164 | 2696424.3908 | 1260518.1554 | 2696424.3908 | 1260518.1554
156 | 2696445.73 | 1260542.3558 | 2696443.5178 | 1260540.5185 | 2696439.5923 | 1260535.9289
157 | 2696424.3908 | 1260518.1554 | 2696420.9953 | 1260512.0009
158 | 2696453.4484 | 1260548.7659 | 2696445.73 | 1260542.3558
159 | 2696420.9953 | 1260512.0009 | 2696417.4864 | 1260505.6408
160 | 2696459.6633 | 1260553.9275 | 2696453.4484 | 1260548.7659
161 | 2696417.4864 | 1260505.6408 | 2696413.5599 | 1260498.5237
162 | 2696436.6914 | 1260525.7904 | 2696432.3206 | 1260520.5319
163 | 2696440.8611 | 1260530.8069 | 2696436.6914 | 1260525.7904
164 | 2696432.3206 | 1260520.5319 | 2696428.3938 | 1260515.8076 | 2696424.813 | 1260509.806
165 | 2696445.0308 | 1260535.8235 | 2696440.8611 | 1260530.8069
166 | 2696424.813 | 1260509.806 | 2696420.2834 | 1260502.2143
167 | 2696456.5673 | 1260546.7026 | 2696446.5715 | 1260537.6771 | 2696445.0308 | 1260535.8235
168 | 2696420.2834 | 1260502.2143 | 2696414.8614 | 1260493.1268
169 | 2696463.5902 | 1260553.0437 | 2696456.5673 | 1260546.7026
170 | 2696413.5599 | 1260498.5237 | 2696409.3177 | 1260490.8344
171 | 2696409.3177 | 1260490.8344 | 2696406.1467 | 1260485.0869 | 2696403.8799 | 1260481.1816
172 | 2696403.8799 | 1260481.1816 | 2696398.6606 | 1260472.1897
173 | 2696581.6924 | 1260663.679 | 2696576.9232 | 1260659.3503
174 | 2696576.9232 | 1260659.3503 | 2696572.1277 | 1260654.9976 | 2696566.7158 | 1260650.5403
175 | 2696566.7158 | 1260650.5403 | 2696559.3605 | 1260644.4825
176 | 2696559.3605 | 1260644.4825 | 2696548.451 | 1260635.4975
177 | 2696572.0345 | 1260660.42 | 2696570.4419 | 1260658.9955 | 2696566.9023 | 1260656.1056
178 | 2696566.9023 | 1260656.1056 | 2696562.0655 | 1260652.1566
179 | 2696562.0655 | 1260652.1566 | 2696555.078 | 1260646.4518
180 | 2696555.078 | 1260646.4518 | 2696545.9972 | 1260639.0378

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696329.9458 | 1260694.3845
1 | 2696335.0533 | 1260704.1063
2 | 2696321.447 | 1260678.0969
3 | 2696341.957 | 1260716.8732
4 | 2696333.6753 | 1260662.6501
5 | 2696352.2273 | 1260730.9185
6 | 2696387.4547 | 1260696.3198
7 | 2696318.2238 | 1260633.5084
8 | 2696365.1912 | 1260723.7517
9 | 2696350.3566 | 1260735.6363
10 | 2696402.53 | 1260710.1321
11 | 2696402.6648 | 1260707.4099
12 | 2696425.45 | 1260716.5379
13 | 2696401.9245 | 1260685.7949
14 | 2696356.5264 | 1260748.1368
15 | 2696443.479 | 1260730.0266
16 | 2696439.8334 | 1260743.7025
17 | 2696412.1082 | 1260721.3695
18 | 2696296.7631 | 1260604.0241
19 | 2696245.9647 | 1260546.8848
20 | 2696244.2839 | 1260544.8296
21 | 2696225.8015 | 1260520.5356
22 | 2696203.1075 | 1260487.3957
23 | 2696480.6555 | 1260593.7308
24 | 2696490.5691 | 1260579.5949
25 | 2696492.8219 | 1260576.418
26 | 2696478.6524 | 1260569.698
27 | 2696483.857 | 1260569.4579
28 | 2696498.2641 | 1260579.8416
29 | 2696472.2915 | 1260564.4152
30 | 2696519.3895 | 1260593.1315
31 | 2696505.3027 | 1260584.2696
32 | 2696524.7003 | 1260615.9365
33 | 2696526.1273 | 1260586.1415
34 | 2696522.0347 | 1260619.4737
35 | 2696516.574 | 1260628.4697
36 | 2696536.2657 | 1260631.0925
37 | 2696476.9589 | 1260564.1023
38 | 2696465.922 | 1260559.1253
39 | 2696543.06 | 1260631.0575
40 | 2696530.1424 | 1260582.8083
41 | 2696515.4339 | 1260629.9231
42 | 2696541.2097 | 1260635.1291
43 | 2696360.6869 | 1260485.5277
44 | 2696345.503 | 1260453.9296
45 | 2696358.6991 | 1260389.3671
46 | 2696358.7757 | 1260389.5131
47 | 2696342.5487 | 1260358.6156
48 | 2696372.7376 | 1260416.0974
49 | 2696339.1563 | 1260360.4953
50 | 2696323.5112 | 1260344.7116
51 | 2696392.7365 | 1260454.1768
52 | 2696402.5466 | 1260448.751
53 | 2696389.3282 | 1260456.1118
54 | 2696289.6863 | 1260339.7066
55 | 2696361.8101 | 1260402.519
56 | 2696379.8207 | 1260435.9295
57 | 2696409.6017 | 1260444.921
58 | 2696401.6954 | 1260470.21
59 | 2696408.5327 | 1260482.4462
60 | 2696386.7694 | 1260450.68
61 | 2696390.089 | 1260457.4225
62 | 2696411.5337 | 1260487.5493
63 | 2696394.3848 | 1260464.8233
64 | 2696552.9618 | 1260562.4395
65 | 2696541.7929 | 1260573.1363
66 | 2696296.5712 | 1260353.7958
67 | 2696302.5626 | 1260366.0566
68 | 2696260.413 | 1260343.2332
69 | 2696321.5631 | 1260464.6608
70 | 2696369.0119 | 1260441.5989
71 | 2696262.1073 | 1260381.7585
72 | 2696321.071 | 1260464.8798
73 | 2696267.5636 | 1260392.1273
74 | 2696254.3405 | 1260384.2675
75 | 2696290.8749 | 1260437.1872
76 | 2696284.6002 | 1260424.1102
77 | 2696293.8837 | 1260443.5506
78 | 2696283.2003 | 1260421.4821
79 | 2696299.2078 | 1260454.811
80 | 2696279.5454 | 1260414.6207
81 | 2696303.4957 | 1260463.8797
82 | 2696275.7727 | 1260407.5382
83 | 2696307.0122 | 1260471.3171
84 | 2696473.6047 | 1260699.3723
85 | 2696480.9656 | 1260706.6826
86 | 2696466.8917 | 1260692.7056
87 | 2696486.5951 | 1260712.2733
88 | 2696461.1785 | 1260687.0317
89 | 2696492.2246 | 1260717.8641
90 | 2696460.1791 | 1260686.0392
91 | 2696497.8568 | 1260723.4575
92 | 2696455.4635 | 1260681.356
93 | 2696449.7495 | 1260675.6813
94 | 2696431.8572 | 1260657.9122
95 | 2696448.554 | 1260651.1796
96 | 2696422.9402 | 1260648.6344
97 | 2696426.0639 | 1260667.8206
98 | 2696423.6477 | 1260669.672
99 | 2696449.5244 | 1260650.452
100 | 2696412.7348 | 1260638.0159
101 | 2696410.8931 | 1260636.0997
102 | 2696406.912 | 1260631.9575
103 | 2696396.8234 | 1260621.4606
104 | 2696395.193 | 1260619.7642
105 | 2696390.9818 | 1260615.3825
106 | 2696382.6118 | 1260606.6738
107 | 2696378.3685 | 1260601.6434
108 | 2696372.874 | 1260594.9391
109 | 2696370.1203 | 1260591.5791
110 | 2696362.252 | 1260581.3256
111 | 2696358.4187 | 1260575.9615
112 | 2696357.745 | 1260575.0188
113 | 2696347.865 | 1260560.0083
114 | 2696347.187 | 1260558.8441
115 | 2696343.4327 | 1260552.397
116 | 2696337.5881 | 1260542.2459
117 | 2696334.7676 | 1260535.7035
118 | 2696329.0185 | 1260522.3679
119 | 2696332.5665 | 1260530.5979
120 | 2696325.2367 | 1260513.596
121 | 2696321.6734 | 1260505.3306
122 | 2696316.9698 | 1260494.42
123 | 2696314.2336 | 1260488.0716
124 | 2696303.5202 | 1260499.9554
125 | 2696303.0094 | 1260500.1655
126 | 2696271.2865 | 1260399.1162
127 | 2696361.4452 | 1260757.5183
128 | 2696370.7357 | 1260775.2896
129 | 2696370.1619 | 1260720.9352
130 | 2696431.218 | 1260718.1156
131 | 2696439.7483 | 1260744.0218
132 | 2696591.2362 | 1260672.3415
133 | 2696586.4643 | 1260668.0103
134 | 2696581.1477 | 1260668.5714
135 | 2696576.6598 | 1260664.5572
136 | 2696386.93 | 1260716.3175
137 | 2696380.3403 | 1260717.1857
138 | 2696578.7122 | 1260604.4989
139 | 2696584.6385 | 1260609.5332
140 | 2696566.9219 | 1260594.4832
141 | 2696594.8019 | 1260618.1669
142 | 2696560.2483 | 1260588.814
143 | 2696600.351 | 1260622.8807
144 | 2696555.1023 | 1260584.4426
145 | 2696609.8351 | 1260630.9374
146 | 2696614.9471 | 1260635.28
147 | 2696634.331 | 1260651.7464
148 | 2696625.1698 | 1260643.9641
149 | 2696620.0598 | 1260639.6232
150 | 2696433.54 | 1260528.8526
151 | 2696428.2918 | 1260522.7164
152 | 2696439.5923 | 1260535.9289
153 | 2696424.3908 | 1260518.1554
154 | 2696445.73 | 1260542.3558
155 | 2696420.9953 | 1260512.0009
156 | 2696453.4484 | 1260548.7659
157 | 2696417.4864 | 1260505.6408
158 | 2696459.6633 | 1260553.9275
159 | 2696436.6914 | 1260525.7904
160 | 2696432.3206 | 1260520.5319
161 | 2696440.8611 | 1260530.8069
162 | 2696424.813 | 1260509.806
163 | 2696445.0308 | 1260535.8235
164 | 2696420.2834 | 1260502.2143
165 | 2696456.5673 | 1260546.7026
166 | 2696414.8614 | 1260493.1267
167 | 2696463.5902 | 1260553.0437
168 | 2696413.5599 | 1260498.5237
169 | 2696409.3177 | 1260490.8344
170 | 2696403.8799 | 1260481.1816
171 | 2696398.6606 | 1260472.1897
172 | 2696581.6924 | 1260663.679
173 | 2696576.9232 | 1260659.3503
174 | 2696566.7158 | 1260650.5403
175 | 2696559.3605 | 1260644.4825
176 | 2696572.0345 | 1260660.42
177 | 2696566.9023 | 1260656.1056
178 | 2696562.0655 | 1260652.1566
179 | 2696548.451 | 1260635.4975
180 | 2696555.078 | 1260646.4518
181 | 2696545.9972 | 1260639.0378
182 | 2696431.8572 | 1260657.9122

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9839 | -0.30911 | 0.0011504 | 0.00028831
1 | 0.98434 | -0.30047 | 0.0018656 | 0.00046757
2 | 0.98317 | -0.32319 | 0 | 0
3 | 0.98495 | -0.28858 | 0 | 0
4 | 0.98234 | -0.33938 | 0 | 0
5 | 0.98462 | -0.29516 | 0 | 0
6 | 0.98806 | -0.22839 | 0 | 0
7 | 0.98093 | -0.36695 | 0.016065 | 0.0040262
8 | 0.98446 | -0.29816 | 0.0014296 | 0.00035828
9 | 0.98457 | -0.29602 | 0 | 0
10 | 0.98798 | -0.22984 | 0 | 0
11 | 0.98799 | -0.22971 | 0.0011201 | 0.00028072
12 | 0.98792 | -0.23102 | 0.0013781 | 0.00034537
13 | 0.98921 | -0.20616 | 0.0013136 | 0.00032921
14 | 0.98446 | -0.29827 | 0.0036159 | 0.00090622
15 | 0.98405 | -0.30629 | 0 | 0
16 | 0.984 | -0.30719 | 0.0016924 | 0.00042416
17 | 0.98415 | -0.30422 | 0.002053 | 0.00051453
18 | 0.97999 | -0.38541 | 0 | 0
19 | 0.97802 | -0.42396 | 0 | 0
20 | 0.97796 | -0.42524 | 0.02536 | 0.0063557
21 | 0.97792 | -0.42592 | 0 | 0
22 | 0.97788 | -0.42677 | 0.0011111 | 0.00027847
23 | 0.97424 | -0.49541 | 0.0034756 | 0.00087107
24 | 0.97429 | -0.4943 | 0 | 0
25 | 0.97401 | -0.4999 | 0 | 0
26 | 0.97548 | -0.47103 | 0.0011337 | 0.00028413
27 | 0.97384 | -0.50315 | 0.0013339 | 0.0003343
28 | 0.97363 | -0.50733 | 0.00080874 | 0.00020269
29 | 0.97612 | -0.45846 | 0.0011355 | 0.00028457
30 | 0.9722 | -0.5356 | 0 | 0
31 | 0.97315 | -0.51682 | 0.00080809 | 0.00020253
32 | 0.97124 | -0.55444 | 0 | 0
33 | 0.97199 | -0.53974 | 0.00086961 | 0.00021795
34 | 0.97115 | -0.5562 | 0 | 0
35 | 0.97112 | -0.55691 | 0 | 0
36 | 0.97085 | -0.56227 | 0.0016887 | 0.00042323
37 | 0.97373 | -0.50543 | 0.001335 | 0.00033459
38 | 0.97644 | -0.45209 | 0.0013346 | 0.00033449
39 | 0.97087 | -0.56176 | 0.0018876 | 0.00047308
40 | 0.97188 | -0.54188 | 0.0010004 | 0.00025073
41 | 0.97111 | -0.55704 | 0.0036415 | 0.00091265
42 | 0.97075 | -0.56418 | 0.0016953 | 0.00042489
43 | 0.9854 | -0.27805 | 0.0012251 | 0.00030703
44 | 0.98544 | -0.27728 | 0 | 0
45 | 0.98254 | -0.33434 | 0.0043293 | 0.001085
46 | 0.98254 | -0.33437 | 0.0030615 | 0.00076728
47 | 0.98291 | -0.32722 | 0 | 0
48 | 0.98243 | -0.33652 | 0.0039657 | 0.00099391
49 | 0.98295 | -0.32643 | 0 | 0
50 | 0.98319 | -0.32166 | 0.0016781 | 0.00042057
51 | 0.98222 | -0.33959 | 0 | 0
52 | 0.98219 | -0.34006 | 0.0011935 | 0.00029911
53 | 0.98223 | -0.33942 | 0 | 0
54 | 0.98361 | -0.31359 | 0 | 0
55 | 0.98334 | -0.31794 | 0.0013271 | 0.0003326
56 | 0.98338 | -0.31703 | 0 | 0
57 | 0.98219 | -0.34023 | 0.0011481 | 0.00028774
58 | 0.97298 | -0.52016 | 0.0011923 | 0.00029883
59 | 0.973 | -0.51985 | 0.00069662 | 0.00017459
60 | 0.98253 | -0.33345 | 0.001567 | 0.00039272
61 | 0.98215 | -0.3409 | 0.0015242 | 0.00038199
62 | 0.97301 | -0.51964 | 0.00052915 | 0.00013262
63 | 0.98173 | -0.34912 | 0.0015284 | 0.00038304
64 | 0.97156 | -0.54818 | 0.0012588 | 0.0003155
65 | 0.97158 | -0.54782 | 0 | 0
66 | 0.9835 | -0.31566 | 0.0051998 | 0.0013032
67 | 0.98347 | -0.31619 | 0.0021225 | 0.00053196
68 | 0.98417 | -0.30267 | 0 | 0
69 | 0.98686 | -0.25006 | 0.0027151 | 0.00068046
70 | 0.98403 | -0.3046 | 0.00153 | 0.00038345
71 | 0.98495 | -0.28743 | 0 | 0
72 | 0.98689 | -0.24949 | 0.0023471 | 0.00058825
73 | 0.9852 | -0.28259 | 0.0018712 | 0.00046897
74 | 0.98493 | -0.28782 | 0.0026585 | 0.0006663
75 | 0.98651 | -0.25702 | 0.0031096 | 0.00077933
76 | 0.9861 | -0.26498 | 0.0011611 | 0.000291
77 | 0.98673 | -0.25276 | 0.0012652 | 0.00031709
78 | 0.98602 | -0.26655 | 0.00091046 | 0.00022818
79 | 0.98713 | -0.24496 | 0.0017858 | 0.00044757
80 | 0.98581 | -0.27053 | 0.00080393 | 0.00020148
81 | 0.98747 | -0.23836 | 0.0011451 | 0.00028699
82 | 0.98561 | -0.27453 | 0.0013443 | 0.00033693
83 | 0.98776 | -0.23278 | 0 | 0
84 | 0.99094 | -0.17321 | 0.0069112 | 0.0017321
85 | 0.99085 | -0.17496 | 0.0016884 | 0.00042315
86 | 0.99108 | -0.17045 | 0.0016677 | 0.00041797
87 | 0.99079 | -0.17606 | 0.0020931 | 0.00052458
88 | 0.99121 | -0.16786 | 0.0016689 | 0.00041826
89 | 0.99075 | -0.17687 | 0.0028695 | 0.00071915
90 | 0.99124 | -0.16737 | 0.0028221 | 0.00070729
91 | 0.99073 | -0.17728 | 0.0028694 | 0.00071915
92 | 0.99138 | -0.16471 | 0.0016692 | 0.00041834
93 | 0.99155 | -0.16124 | 0.0016693 | 0.00041837
94 | 0.99215 | -0.14966 | 0 | 0
95 | 0.99208 | -0.15097 | 0.0016751 | 0.00041983
96 | 0.99338 | -0.12607 | 0.0019885 | 0.00049836
97 | 0.99119 | -0.16808 | 0.0014763 | 0.00036999
98 | 0.99099 | -0.17202 | 0.0018941 | 0.00047471
99 | 0.99208 | -0.15101 | 0.0016679 | 0.00041801
100 | 0.99481 | -0.098636 | 0.0016246 | 0.00040717
101 | 0.99508 | -0.093617 | 0.0016758 | 0.00041998
102 | 0.99565 | -0.082609 | 0.0016246 | 0.00040717
103 | 0.99714 | -0.054353 | 0.0016852 | 0.00042235
104 | 0.99738 | -0.049725 | 0.0014234 | 0.00035674
105 | 0.99802 | -0.03763 | 0.0012301 | 0.00030829
106 | 0.99929 | -0.013377 | 0.0015994 | 0.00040085
107 | 1 | 0 | -0.31834 | -0.081364
108 | 0.99922 | -0.014748 | 0.0024054 | 0.00060286
109 | 0.99883 | -0.022057 | 0.0012271 | 0.00030754
110 | 0.99768 | -0.043708 | 0.0025416 | 0.00063699
111 | 0.9971 | -0.054619 | 0.0019409 | 0.00048643
112 | 0.997 | -0.056518 | 0.0018768 | 0.00047038
113 | 0.99546 | -0.085754 | 0.0021732 | 0.00054467
114 | 0.99534 | -0.087922 | 0.0018398 | 0.00046111
115 | 0.99472 | -0.099813 | 0.0018375 | 0.00046051
116 | 0.99374 | -0.11833 | 0.0030341 | 0.00076042
117 | 0.99316 | -0.12941 | 0.0014445 | 0.00036202
118 | 0.99199 | -0.15175 | 0.0025117 | 0.00062948
119 | 0.99271 | -0.138 | 0.0014298 | 0.00035833
120 | 0.99123 | -0.16621 | 0.0030281 | 0.00075892
121 | 0.99053 | -0.17961 | 0.0027147 | 0.00068037
122 | 0.98962 | -0.19705 | 0 | 0
123 | 0.9891 | -0.20694 | 0.0019874 | 0.00049808
124 | 0.98956 | -0.19816 | 0.0029816 | 0.00074725
125 | 0.98956 | -0.19818 | 0.0013218 | 0.00033128
126 | 0.98538 | -0.27905 | 0.0015167 | 0.00038012
127 | 0.9844 | -0.29929 | 0.0018717 | 0.0004691
128 | 0.98434 | -0.30053 | 0.0034604 | 0.00086725
129 | 0.98441 | -0.29917 | 0.0015656 | 0.00039237
130 | 0.98792 | -0.23116 | 0.001379 | 0.00034562
131 | 0.984 | -0.3072 | 0.0018433 | 0.00046197
132 | 0.97036 | -0.57185 | 0.0018368 | 0.00046034
133 | 0.97037 | -0.57164 | 0.0017645 | 0.00044224
134 | 0.97036 | -0.57183 | 0.0016117 | 0.00040394
135 | 0.97037 | -0.57165 | 0.0016942 | 0.00042462
136 | 0.98428 | -0.30162 | 0.0012654 | 0.00031714
137 | 0.98433 | -0.3008 | 0.0014286 | 0.00035805
138 | 0.97074 | -0.56441 | 0.0006427 | 0.00016108
139 | 0.97062 | -0.56677 | 0.0018649 | 0.0004674
140 | 0.97099 | -0.55952 | 0.00092436 | 0.00023167
141 | 0.97044 | -0.57036 | 0.0021738 | 0.00054482
142 | 0.97113 | -0.55661 | 0.0008619 | 0.00021601
143 | 0.97035 | -0.57203 | 0.0020192 | 0.00050606
144 | 0.97125 | -0.55425 | 0.0011017 | 0.00027612
145 | 0.97023 | -0.57442 | 0.0018793 | 0.00047101
146 | 0.97018 | -0.57548 | 0.0018795 | 0.00047106
147 | 0.97008 | -0.57752 | 0.0028572 | 0.00071607
148 | 0.97011 | -0.57689 | 0.0018775 | 0.00047055
149 | 0.97014 | -0.5763 | 0.0018777 | 0.0004706
150 | 0.97828 | -0.41626 | 0.0011359 | 0.00028469
151 | 0.97862 | -0.40947 | 0.0011463 | 0.0002873
152 | 0.97788 | -0.424 | 0.0017316 | 0.00043398
153 | 0.97889 | -0.40436 | 0.0011754 | 0.00029459
154 | 0.97751 | -0.43128 | 0.001659 | 0.00041579
155 | 0.9792 | -0.3983 | 0.0011489 | 0.00028793
156 | 0.97709 | -0.43933 | 0.0011306 | 0.00028336
157 | 0.97952 | -0.39197 | 0.0011631 | 0.0002915
158 | 0.97677 | -0.44573 | 0.0012609 | 0.000316
159 | 0.97319 | -0.5161 | 0.0010345 | 0.00025926
160 | 0.97315 | -0.51689 | 0.0011153 | 0.00027953
161 | 0.97323 | -0.51522 | 0.0010337 | 0.00025906
162 | 0.97308 | -0.51813 | 0.0013107 | 0.00032848
163 | 0.97328 | -0.51422 | 0.0010345 | 0.00025926
164 | 0.97305 | -0.51876 | 0.00077222 | 0.00019354
165 | 0.97342 | -0.51148 | 0.0017404 | 0.00043618
166 | 0.97302 | -0.51936 | 0.00065129 | 0.00016323
167 | 0.97352 | -0.50955 | 0.0017817 | 0.00044654
168 | 0.97989 | -0.38481 | 0.0012043 | 0.00030182
169 | 0.98029 | -0.37698 | 0.0021224 | 0.00053192
170 | 0.98081 | -0.3669 | 0.002779 | 0.00069649
171 | 0.98131 | -0.35718 | 0.001547 | 0.0003877
172 | 0.9704 | -0.57121 | 0.0017625 | 0.00044173
173 | 0.97043 | -0.57057 | 0.0017625 | 0.00044173
174 | 0.97052 | -0.56879 | 0.0028676 | 0.00071868
175 | 0.97061 | -0.56703 | 0.0028676 | 0.00071868
176 | 0.97039 | -0.57127 | 0.0016122 | 0.00040406
177 | 0.97042 | -0.57066 | 0.0016126 | 0.00040415
178 | 0.97046 | -0.56991 | 0.0021009 | 0.00052652
179 | 0.97078 | -0.56366 | 0.0018858 | 0.00047264
180 | 0.97053 | -0.56847 | 0.0034963 | 0.00087626
181 | 0.97067 | -0.56584 | 0.0023552 | 0.00059027
182 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.043877 | -0.011068 | 0.043896 | 0.011079 | 1.8148e-05 | 1.1475e-05 | 0.066384 | 0.066384 | 0.066384 | 0.9839 | -0.30911 | 0.98434 | -0.30047 | 18.2375
1 | 0.042727 | 0.01078 | -0.042698 | -0.010761 | 2.8791e-05 | 1.8193e-05 | 0.064645 | 0.064645 | 0.064645 | 0.9839 | -0.30911 | 0.98317 | -0.32319 | 17.7596
2 | -0.045761 | -0.011547 | 0.045787 | 0.011564 | 2.6067e-05 | 1.6499e-05 | 0.069205 | 0.069205 | 0.069205 | 0.98434 | -0.30047 | 0.98495 | -0.28858 | 19.0123
3 | 0.042698 | 0.010761 | -0.042665 | -0.010741 | 3.3046e-05 | 2.0882e-05 | 0.064645 | 0.064645 | 0.064645 | 0.98317 | -0.32319 | 0.98234 | -0.33938 | 17.7596
4 | 0.020238 | 0.0050747 | -0.020232 | -0.0050709 | 6.3379e-06 | 3.8262e-06 | 0.030576 | 0.030576 | 0.030576 | 0.98495 | -0.28858 | 0.98462 | -0.29516 | 8.4
5 | -0.066025 | -0.016638 | 0.066216 | 0.01676 | 0.00019071 | 0.0001214 | 0.09978 | 0.09978 | 0.09978 | 0.98495 | -0.28858 | 0.98806 | -0.22839 | 27.4122
6 | 0.042665 | 0.010741 | -0.042609 | -0.010705 | 5.6158e-05 | 3.5488e-05 | 0.064645 | 0.064645 | 0.064645 | 0.98234 | -0.33938 | 0.98093 | -0.36695 | 17.7596
7 | 0.011282 | 0.0028278 | -0.01128 | -0.0028269 | 1.615e-06 | 8.4523e-07 | 0.01705 | 0.01705 | 0.01705 | 0.98462 | -0.29516 | 0.98446 | -0.29816 | 4.6842
8 | 0.0089498 | 0.0022431 | -0.0089494 | -0.0022429 | 3.6881e-07 | 1.6766e-07 | 0.013525 | 0.013526 | 0.013526 | 0.98462 | -0.29516 | 0.98457 | -0.29602 | 3.7158
9 | 0.0038776 | 0.00097132 | -0.0038774 | -0.00097141 | 2.4309e-07 | -8.7881e-08 | 0.0058395 | 0.0058396 | 0.0058396 | 0.98806 | -0.22839 | 0.98799 | -0.22971 | 1.6043
10 | -0.070094 | -0.017731 | 0.070169 | 0.017779 | 7.4851e-05 | 4.7675e-05 | 0.10562 | 0.10562 | 0.10562 | 0.98806 | -0.22839 | 0.98921 | -0.20616 | 29.0164
11 | 0.026544 | 0.0066789 | -0.026521 | -0.0066644 | 2.3391e-05 | 1.4485e-05 | 0.040276 | 0.040276 | 0.040276 | 0.98093 | -0.36695 | 0.97999 | -0.38541 | 11.0649
12 | 0.0098509 | 0.0024687 | -0.0098504 | -0.0024684 | 4.7498e-07 | 2.3135e-07 | 0.01489 | 0.01489 | 0.01489 | 0.98446 | -0.29816 | 0.98441 | -0.29917 | 4.0906
13 | 0.0089494 | 0.0022429 | -0.0089484 | -0.0022425 | 9.585e-07 | 4.3578e-07 | 0.013526 | 0.013526 | 0.013526 | 0.98457 | -0.29602 | 0.98446 | -0.29827 | 3.7158
14 | -0.0027572 | -0.00069071 | 0.0027573 | 0.00069069 | 1.7625e-08 | -2.3624e-08 | 0.0041526 | 0.0041526 | 0.0041526 | 0.98798 | -0.22984 | 0.98799 | -0.22971 | 1.1408
15 | 0.0027572 | 0.00069071 | -0.0027571 | -0.00069092 | 1.539e-07 | -2.0625e-07 | 0.0041526 | 0.0041527 | 0.0041527 | 0.98798 | -0.22984 | 0.98792 | -0.23102 | 1.1409
16 | 0.001379 | 0.00034555 | -0.001379 | -0.00034562 | 9.6745e-09 | -7.0375e-08 | 0.0020771 | 0.0020771 | 0.0020771 | 0.98792 | -0.23102 | 0.98792 | -0.23116 | 0.57063
17 | -0.071482 | -0.018108 | 0.0716 | 0.018183 | 0.00011745 | 7.4821e-05 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.98921 | -0.20616 | 0.99099 | -0.17202 | 29.5592
18 | 0.0053326 | 0.0013363 | -0.0053323 | -0.0013362 | 2.5807e-07 | 3.0487e-08 | 0.0080602 | 0.0080602 | 0.0080602 | 0.98446 | -0.29827 | 0.9844 | -0.29929 | 2.2143
19 | 0.0035358 | 0.00088604 | -0.0035357 | -0.00088612 | 1.5173e-07 | -8.2692e-08 | 0.0053467 | 0.0053467 | 0.0053467 | 0.98405 | -0.30629 | 0.984 | -0.30719 | 1.4689
20 | -0.0035358 | -0.00088604 | 0.0035362 | 0.00088585 | 3.4886e-07 | -1.9021e-07 | 0.0053467 | 0.0053465 | 0.0053467 | 0.98405 | -0.30629 | 0.98415 | -0.30422 | 1.4689
21 | 0.0018433 | 0.00046197 | -0.0018433 | -0.00046197 | 9.6298e-10 | -3.581e-09 | 0.0027874 | 0.0027874 | 0.0027874 | 0.984 | -0.30719 | 0.984 | -0.3072 | 0.76578
22 | -0.0055892 | -0.0014004 | 0.0055899 | 0.0014005 | 6.906e-07 | 1.1425e-07 | 0.0084506 | 0.0084505 | 0.0084506 | 0.98415 | -0.30422 | 0.98428 | -0.30162 | 2.3216
23 | 0.026521 | 0.0066644 | -0.026472 | -0.0066343 | 4.8701e-05 | 3.0162e-05 | 0.040276 | 0.040276 | 0.040276 | 0.97999 | -0.38541 | 0.97802 | -0.42396 | 11.065
24 | 0.026472 | 0.0066343 | -0.026471 | -0.0066333 | 1.6151e-06 | 1.0003e-06 | 0.040276 | 0.040276 | 0.040276 | 0.97802 | -0.42396 | 0.97796 | -0.42524 | 11.065
25 | 0.0011112 | 0.00027758 | -0.0011112 | -0.00027797 | 3.5819e-08 | -3.9643e-07 | 0.0016904 | 0.0016906 | 0.0016906 | 0.97796 | -0.42524 | 0.97792 | -0.42592 | 0.46445
26 | 0.0011112 | 0.00027797 | -0.0011111 | -0.00027847 | 4.5475e-08 | -5.0314e-07 | 0.0016906 | 0.0016908 | 0.0016908 | 0.97792 | -0.42592 | 0.97788 | -0.42677 | 0.4645
27 | -0.0034756 | -0.00087107 | 0.0034758 | 0.00087097 | 1.8461e-07 | -9.9392e-08 | 0.0053086 | 0.0053085 | 0.0053086 | 0.97424 | -0.49541 | 0.97429 | -0.4943 | 1.4584
28 | 0.07864 | 0.019792 | -0.078619 | -0.019778 | 2.1059e-05 | 1.3429e-05 | 0.12013 | 0.12014 | 0.12014 | 0.97429 | -0.4943 | 0.97401 | -0.4999 | 33.0041
29 | -0.082116 | -0.020663 | 0.082207 | 0.020721 | 9.141e-05 | 5.8309e-05 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.97429 | -0.4943 | 0.97548 | -0.47103 | 34.4625
30 | 0.015571 | 0.0039048 | -0.015569 | -0.0039034 | 2.4087e-06 | 1.4004e-06 | 0.02379 | 0.02379 | 0.02379 | 0.97401 | -0.4999 | 0.97384 | -0.50315 | 6.5356
31 | 0.063047 | 0.015873 | -0.063025 | -0.015859 | 2.2381e-05 | 1.4244e-05 | 0.096345 | 0.096345 | 0.096345 | 0.97401 | -0.4999 | 0.97363 | -0.50733 | 26.4685
32 | -0.083341 | -0.021005 | 0.083391 | 0.021037 | 5.0148e-05 | 3.1991e-05 | 0.12717 | 0.12717 | 0.12717 | 0.97548 | -0.47103 | 0.97612 | -0.45846 | 34.9376
33 | 0.014235 | 0.0035691 | -0.014234 | -0.0035682 | 1.5495e-06 | 8.8301e-07 | 0.021752 | 0.021752 | 0.021752 | 0.97384 | -0.50315 | 0.97373 | -0.50543 | 5.9757
34 | 0.062216 | 0.015656 | -0.062188 | -0.015638 | 2.8208e-05 | 1.795e-05 | 0.095109 | 0.095109 | 0.095109 | 0.97363 | -0.50733 | 0.97315 | -0.51682 | 26.129
35 | -0.084526 | -0.021322 | 0.084552 | 0.021338 | 2.5796e-05 | 1.6302e-05 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1289 | 0.97612 | -0.45846 | 0.97644 | -0.45209 | 17.7065
36 | -0.061325 | -0.015401 | 0.06138 | 0.015436 | 5.4997e-05 | 3.4991e-05 | 0.093874 | 0.093874 | 0.093874 | 0.9722 | -0.5356 | 0.97315 | -0.51682 | 25.7895
37 | 0.038201 | 0.0095939 | -0.038167 | -0.0095723 | 3.4316e-05 | 2.1631e-05 | 0.058477 | 0.058477 | 0.058477 | 0.9722 | -0.5356 | 0.97124 | -0.55444 | 16.0651
38 | 0.023124 | 0.005807 | -0.023119 | -0.0058042 | 4.573e-06 | 2.8061e-06 | 0.035397 | 0.035397 | 0.035397 | 0.9722 | -0.5356 | 0.97199 | -0.53974 | 9.7245
39 | 0.016646 | 0.004175 | -0.01664 | -0.0041716 | 5.8016e-06 | 3.4188e-06 | 0.025504 | 0.025504 | 0.025504 | 0.97124 | -0.55444 | 0.97087 | -0.56176 | 7.0066
40 | 0.021521 | 0.0053973 | -0.021519 | -0.0053962 | 1.8041e-06 | 1.0999e-06 | 0.032973 | 0.032973 | 0.032973 | 0.97124 | -0.55444 | 0.97115 | -0.5562 | 9.0586
41 | 0.02225 | 0.0055862 | -0.022247 | -0.0055848 | 2.2709e-06 | 1.3887e-06 | 0.034066 | 0.034066 | 0.034066 | 0.97199 | -0.53974 | 0.97188 | -0.54188 | 9.3587
42 | 0.0036417 | 0.00091259 | -0.0036415 | -0.00091264 | 1.2312e-07 | -5.1677e-08 | 0.0055798 | 0.0055798 | 0.0055798 | 0.97115 | -0.5562 | 0.97112 | -0.55691 | 1.5329
43 | 0.017878 | 0.0044836 | -0.017872 | -0.0044805 | 5.1698e-06 | 3.0814e-06 | 0.027393 | 0.027393 | 0.027393 | 0.97115 | -0.5562 | 0.97085 | -0.56227 | 7.5257
44 | 0.0036415 | 0.00091264 | -0.0036415 | -0.00091265 | 2.1568e-08 | -9.0518e-09 | 0.0055798 | 0.0055798 | 0.0055798 | 0.97112 | -0.55691 | 0.97111 | -0.55704 | 1.5329
45 | 0.016184 | 0.0040573 | -0.016182 | -0.0040564 | 1.4727e-06 | 8.6361e-07 | 0.024805 | 0.024805 | 0.024805 | 0.97085 | -0.56227 | 0.97075 | -0.56418 | 6.8146
46 | 0.012899 | 0.0032336 | -0.012896 | -0.0032322 | 2.5296e-06 | 1.4031e-06 | 0.019712 | 0.019712 | 0.019712 | 0.97373 | -0.50543 | 0.97352 | -0.50955 | 5.4153
47 | -0.085887 | -0.021672 | 0.085913 | 0.021689 | 2.6153e-05 | 1.6534e-05 | 0.13094 | 0.13094 | 0.13094 | 0.97644 | -0.45209 | 0.97677 | -0.44573 | 17.9859
48 | 0.014752 | 0.0036985 | -0.014751 | -0.0036977 | 1.339e-06 | 7.706e-07 | 0.022611 | 0.022611 | 0.022611 | 0.97087 | -0.56176 | 0.97078 | -0.56366 | 6.2118
49 | 0.021247 | 0.0053341 | -0.021241 | -0.0053304 | 6.0102e-06 | 3.659e-06 | 0.032534 | 0.032534 | 0.032534 | 0.97188 | -0.54188 | 0.97158 | -0.54782 | 8.9379
50 | 0.014487 | 0.0036316 | -0.014486 | -0.0036309 | 1.1429e-06 | 6.5507e-07 | 0.022207 | 0.022207 | 0.022207 | 0.97075 | -0.56418 | 0.97067 | -0.56584 | 6.1007
51 | -0.0012251 | -0.00030703 | 0.0012251 | 0.00030661 | 4.4986e-08 | -4.1782e-07 | 0.0018499 | 0.0018498 | 0.0018499 | 0.9854 | -0.27805 | 0.98544 | -0.27728 | 0.50822
52 | -0.117 | -0.0298 | 0.11715 | 0.029898 | 0.00015383 | 9.7782e-05 | 0.17684 | 0.17684 | 0.17684 | 0.98544 | -0.27728 | 0.98686 | -0.25006 | 24.2911
53 | 0.11577 | 0.029493 | -0.11562 | -0.029397 | 0.00015242 | 9.6871e-05 | 0.17499 | 0.17499 | 0.17499 | 0.98544 | -0.27728 | 0.98403 | -0.3046 | 24.037
54 | 0.0070276 | 0.0017611 | -0.0070276 | -0.0017611 | 7.0033e-09 | 2.394e-09 | 0.010643 | 0.010643 | 0.010643 | 0.98254 | -0.33434 | 0.98254 | -0.33437 | 2.9239
55 | -0.011357 | -0.0028461 | 0.011361 | 0.0028481 | 3.8532e-06 | 2.0259e-06 | 0.017199 | 0.017199 | 0.017199 | 0.98254 | -0.33434 | 0.98291 | -0.32722 | 4.7251
56 | 0.0039661 | 0.00099379 | -0.0039657 | -0.00099391 | 4.0626e-07 | -1.2026e-07 | 0.0060065 | 0.0060066 | 0.0060066 | 0.98254 | -0.33437 | 0.98243 | -0.33652 | 1.6502
57 | -0.011361 | -0.0028481 | 0.011361 | 0.0028483 | 4.293e-07 | 2.257e-07 | 0.017199 | 0.017199 | 0.017199 | 0.98291 | -0.32722 | 0.98295 | -0.32643 | 4.7251
58 | -0.011361 | -0.0028483 | 0.011364 | 0.0028497 | 2.585e-06 | 1.3589e-06 | 0.017199 | 0.017199 | 0.017199 | 0.98295 | -0.32643 | 0.98319 | -0.32166 | 4.7251
59 | -0.013042 | -0.0032703 | 0.013047 | 0.003273 | 5.0135e-06 | 2.7733e-06 | 0.019739 | 0.019739 | 0.019739 | 0.98319 | -0.32166 | 0.98361 | -0.31359 | 5.4228
60 | 0.0023416 | 0.00058665 | -0.0023416 | -0.00058676 | 5.2907e-08 | -1.0804e-07 | 0.0035474 | 0.0035474 | 0.0035474 | 0.98222 | -0.33959 | 0.98219 | -0.34006 | 0.97457
61 | -0.0023416 | -0.00058665 | 0.0023417 | 0.00058661 | 1.8456e-08 | -3.769e-08 | 0.0035474 | 0.0035474 | 0.0035474 | 0.98222 | -0.33959 | 0.98223 | -0.33942 | 0.97456
62 | 0.0011481 | 0.00028765 | -0.0011481 | -0.00028774 | 9.1076e-09 | -9.5769e-08 | 0.0017394 | 0.0017394 | 0.0017394 | 0.98219 | -0.34006 | 0.98219 | -0.34023 | 0.47786
63 | -0.11101 | -0.028168 | 0.11104 | 0.028188 | 3.1886e-05 | 2.0255e-05 | 0.16829 | 0.16829 | 0.16829 | 0.98223 | -0.33942 | 0.98253 | -0.33345 | 23.1174
64 | 0.10867 | 0.027581 | -0.10866 | -0.027576 | 7.7125e-06 | 4.8977e-06 | 0.16475 | 0.16475 | 0.16475 | 0.98223 | -0.33942 | 0.98215 | -0.3409 | 22.6302
65 | -0.02037 | -0.0051083 | 0.020381 | 0.0051147 | 1.0609e-05 | 6.4116e-06 | 0.030817 | 0.030817 | 0.030817 | 0.98361 | -0.31359 | 0.98417 | -0.30267 | 8.4663
66 | 0.0073231 | 0.0018353 | -0.0073224 | -0.001835 | 7.2174e-07 | 2.629e-07 | 0.011078 | 0.011079 | 0.011079 | 0.98361 | -0.31359 | 0.9835 | -0.31566 | 3.0436
67 | -0.0013271 | -0.0003326 | 0.0013272 | 0.00033216 | 5.7397e-08 | -4.4479e-07 | 0.0020082 | 0.002008 | 0.0020082 | 0.98334 | -0.31794 | 0.98338 | -0.31703 | 0.55171
68 | 0.1127 | 0.028638 | -0.11261 | -0.028581 | 8.905e-05 | 5.6579e-05 | 0.17067 | 0.17067 | 0.17067 | 0.98338 | -0.31703 | 0.98253 | -0.33345 | 23.4434
69 | -0.11402 | -0.02897 | 0.11409 | 0.029013 | 6.8237e-05 | 4.3362e-05 | 0.17268 | 0.17268 | 0.17268 | 0.98338 | -0.31703 | 0.98403 | -0.3046 | 23.7192
70 | -0.0011923 | -0.00029883 | 0.0011924 | 0.00029867 | 1.7477e-08 | -1.6291e-07 | 0.0018235 | 0.0018234 | 0.0018235 | 0.97298 | -0.52016 | 0.973 | -0.51985 | 0.50096
71 | -0.001889 | -0.00047325 | 0.001889 | 0.00047319 | 1.8528e-08 | -6.1679e-08 | 0.0028888 | 0.0028887 | 0.0028888 | 0.973 | -0.51985 | 0.97301 | -0.51964 | 0.79362
72 | 0.10713 | 0.027195 | -0.10709 | -0.027168 | 4.2336e-05 | 2.6879e-05 | 0.16244 | 0.16244 | 0.16244 | 0.98215 | -0.3409 | 0.98173 | -0.34912 | 22.313
73 | -0.0024181 | -0.00060581 | 0.0024182 | 0.00060575 | 3.3306e-08 | -5.9354e-08 | 0.003698 | 0.003698 | 0.003698 | 0.97301 | -0.51964 | 0.97302 | -0.51936 | 1.0159
74 | 0.10556 | 0.026785 | -0.10552 | -0.026759 | 4.0946e-05 | 2.599e-05 | 0.16012 | 0.16012 | 0.16012 | 0.98173 | -0.34912 | 0.98131 | -0.35718 | 21.9948
75 | -0.0012588 | -0.0003155 | 0.0012589 | 0.00031532 | 2.1569e-08 | -1.7782e-07 | 0.001928 | 0.0019279 | 0.001928 | 0.97156 | -0.54818 | 0.97158 | -0.54782 | 0.52967
76 | 0.019982 | 0.0050151 | -0.019976 | -0.0050114 | 6.1345e-06 | 3.7099e-06 | 0.030606 | 0.030606 | 0.030606 | 0.97158 | -0.54782 | 0.97125 | -0.55425 | 8.4083
77 | 0.0021226 | 0.00053182 | -0.0021225 | -0.00053196 | 5.2776e-08 | -1.3939e-07 | 0.0032114 | 0.0032114 | 0.0032114 | 0.9835 | -0.31566 | 0.98347 | -0.31619 | 0.88226
78 | -0.020381 | -0.0051147 | 0.020395 | 0.0051237 | 1.4822e-05 | 8.9567e-06 | 0.030817 | 0.030817 | 0.030817 | 0.98417 | -0.30267 | 0.98495 | -0.28743 | 8.4662
79 | -0.11987 | -0.030578 | 0.11987 | 0.03058 | 3.3063e-06 | 2.1022e-06 | 0.18093 | 0.18093 | 0.18093 | 0.98686 | -0.25006 | 0.98689 | -0.24949 | 24.8534
80 | -0.023054 | -0.0057899 | 0.023059 | 0.0057932 | 5.3312e-06 | 3.2628e-06 | 0.034833 | 0.034833 | 0.034833 | 0.98495 | -0.28743 | 0.9852 | -0.28259 | 9.5696
81 | 0.0026586 | 0.00066622 | -0.0026585 | -0.0006663 | 4.9377e-08 | -7.2278e-08 | 0.0040165 | 0.0040165 | 0.0040165 | 0.98495 | -0.28743 | 0.98493 | -0.28782 | 1.1034
82 | -0.12222 | -0.031169 | 0.12232 | 0.031231 | 9.8664e-05 | 6.2749e-05 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.98689 | -0.24949 | 0.98776 | -0.23278 | 25.3395
83 | -0.024931 | -0.0062621 | 0.024935 | 0.0062647 | 4.2114e-06 | 2.5945e-06 | 0.03766 | 0.037659 | 0.03766 | 0.9852 | -0.28259 | 0.98538 | -0.27905 | 10.346
84 | 0.030702 | 0.0077213 | -0.03069 | -0.007714 | 1.1671e-05 | 7.2842e-06 | 0.046319 | 0.046319 | 0.046319 | 0.98651 | -0.25702 | 0.9861 | -0.26498 | 12.725
85 | -0.033811 | -0.0085006 | 0.033818 | 0.008505 | 6.868e-06 | 4.3057e-06 | 0.051009 | 0.051009 | 0.051009 | 0.98651 | -0.25702 | 0.98673 | -0.25276 | 14.0135
86 | 0.029529 | 0.007423 | -0.029527 | -0.0074217 | 2.2178e-06 | 1.3814e-06 | 0.044567 | 0.044567 | 0.044567 | 0.9861 | -0.26498 | 0.98602 | -0.26655 | 12.2436
87 | -0.035083 | -0.008822 | 0.035096 | 0.0088303 | 1.3079e-05 | 8.2116e-06 | 0.052917 | 0.052917 | 0.052917 | 0.98673 | -0.25276 | 0.98713 | -0.24496 | 14.5377
88 | 0.028616 | 0.0071935 | -0.028611 | -0.0071901 | 5.4389e-06 | 3.3818e-06 | 0.043193 | 0.043193 | 0.043193 | 0.98602 | -0.26655 | 0.98581 | -0.27053 | 11.8662
89 | -0.036882 | -0.0092778 | 0.036894 | 0.0092851 | 1.1633e-05 | 7.3166e-06 | 0.055609 | 0.055609 | 0.055609 | 0.98713 | -0.24496 | 0.98747 | -0.23836 | 15.2772
90 | 0.027807 | 0.0069886 | -0.027802 | -0.0069853 | 5.3031e-06 | 3.2917e-06 | 0.041979 | 0.041979 | 0.041979 | 0.98581 | -0.27053 | 0.98561 | -0.27453 | 11.5328
91 | -0.038039 | -0.0095721 | 0.038049 | 0.0095785 | 1.0141e-05 | 6.3852e-06 | 0.057335 | 0.057334 | 0.057335 | 0.98747 | -0.23836 | 0.98776 | -0.23278 | 15.7512
92 | 0.026457 | 0.0066484 | -0.026451 | -0.0066449 | 5.711e-06 | 3.5335e-06 | 0.03995 | 0.03995 | 0.03995 | 0.98561 | -0.27453 | 0.98538 | -0.27905 | 10.9752
93 | -0.16037 | -0.04081 | 0.16057 | 0.040937 | 0.00020002 | 0.00012754 | 0.24181 | 0.24181 | 0.24181 | 0.98776 | -0.23278 | 0.9891 | -0.20694 | 33.215
94 | 0.0095219 | 0.0023865 | -0.0095211 | -0.0023862 | 7.9534e-07 | 3.7539e-07 | 0.014298 | 0.014298 | 0.014298 | 0.99094 | -0.17321 | 0.99085 | -0.17496 | 3.9281
95 | -0.016433 | -0.0041187 | 0.016435 | 0.0041199 | 2.1604e-06 | 1.2607e-06 | 0.024676 | 0.024676 | 0.024676 | 0.99094 | -0.17321 | 0.99108 | -0.17045 | 6.7792
96 | 0.0078327 | 0.001963 | -0.0078323 | -0.0019629 | 4.1167e-07 | 1.6128e-07 | 0.011763 | 0.011763 | 0.011763 | 0.99085 | -0.17496 | 0.99079 | -0.17606 | 3.2316
97 | -0.018103 | -0.0045379 | 0.018105 | 0.0045392 | 2.2307e-06 | 1.3239e-06 | 0.02718 | 0.02718 | 0.02718 | 0.99108 | -0.17045 | 0.99121 | -0.16786 | 7.4671
98 | 0.0057392 | 0.0014383 | -0.005739 | -0.0014382 | 2.2104e-07 | 3.929e-08 | 0.0086193 | 0.0086194 | 0.0086194 | 0.99079 | -0.17606 | 0.99075 | -0.17687 | 2.368
99 | -0.019774 | -0.0049575 | 0.019775 | 0.0049578 | 4.6543e-07 | 2.7972e-07 | 0.029686 | 0.029686 | 0.029686 | 0.99121 | -0.16786 | 0.99124 | -0.16737 | 8.1554
100 | 0.0028695 | 0.00071908 | -0.0028694 | -0.00071915 | 5.5288e-08 | -6.6834e-08 | 0.0043097 | 0.0043097 | 0.0043097 | 0.99075 | -0.17687 | 0.99073 | -0.17728 | 1.184
101 | -0.022597 | -0.005665 | 0.0226 | 0.0056668 | 2.8678e-06 | 1.7497e-06 | 0.033922 | 0.033922 | 0.033922 | 0.99124 | -0.16737 | 0.99138 | -0.16471 | 9.3192
102 | -0.024269 | -0.0060851 | 0.024273 | 0.0060876 | 4.0073e-06 | 2.4608e-06 | 0.036427 | 0.036427 | 0.036427 | 0.99138 | -0.16471 | 0.99155 | -0.16124 | 10.0075
103 | -0.025942 | -0.006506 | 0.025956 | 0.0065148 | 1.4333e-05 | 8.8477e-06 | 0.038932 | 0.038932 | 0.038932 | 0.99155 | -0.16124 | 0.99215 | -0.14966 | 10.6957
104 | 0.0033432 | 0.00083768 | -0.003343 | -0.00083783 | 2.0926e-07 | -1.5269e-07 | 0.0050141 | 0.0050142 | 0.0050142 | 0.99215 | -0.14966 | 0.99208 | -0.15097 | 1.3775
105 | -0.10435 | -0.026431 | 0.10447 | 0.026507 | 0.00011834 | 7.5573e-05 | 0.1566 | 0.1566 | 0.1566 | 0.99215 | -0.14966 | 0.99338 | -0.12607 | 43.0225
106 | 0.075051 | 0.019079 | -0.074984 | -0.019036 | 6.6532e-05 | 4.24e-05 | 0.11266 | 0.11266 | 0.11266 | 0.99215 | -0.14966 | 0.99119 | -0.16808 | 30.9493
107 | 0.0016679 | 0.000418 | -0.0016679 | -0.00041801 | 2.8465e-09 | -1.384e-08 | 0.0025016 | 0.0025017 | 0.0025017 | 0.99208 | -0.15097 | 0.99208 | -0.15101 | 0.68727
108 | -0.10646 | -0.027005 | 0.1066 | 0.027095 | 0.00014064 | 8.9822e-05 | 0.15958 | 0.15958 | 0.15958 | 0.99338 | -0.12607 | 0.99481 | -0.098636 | 43.8408
109 | 0.073508 | 0.018666 | -0.073494 | -0.018657 | 1.3923e-05 | 8.8713e-06 | 0.11044 | 0.11044 | 0.11044 | 0.99119 | -0.16808 | 0.99099 | -0.17202 | 30.3405
110 | -0.10822 | -0.027502 | 0.10825 | 0.027519 | 2.6159e-05 | 1.6708e-05 | 0.16201 | 0.16201 | 0.16201 | 0.99481 | -0.098636 | 0.99508 | -0.093617 | 44.5083
111 | -0.10992 | -0.027939 | 0.10998 | 0.027976 | 5.8311e-05 | 3.7244e-05 | 0.16452 | 0.16452 | 0.16452 | 0.99508 | -0.093617 | 0.99565 | -0.082609 | 45.1968
112 | -0.11161 | -0.028383 | 0.11176 | 0.02848 | 0.00015216 | 9.7194e-05 | 0.16694 | 0.16694 | 0.16694 | 0.99565 | -0.082609 | 0.99714 | -0.054353 | 45.8638
113 | -0.11344 | -0.028903 | 0.11347 | 0.028919 | 2.5337e-05 | 1.6185e-05 | 0.16946 | 0.16946 | 0.16946 | 0.99714 | -0.054353 | 0.99738 | -0.049725 | 46.5547
114 | -0.11489 | -0.029276 | 0.11496 | 0.029318 | 6.7095e-05 | 4.2862e-05 | 0.17158 | 0.17158 | 0.17158 | 0.99738 | -0.049725 | 0.99802 | -0.03763 | 47.1381
115 | -0.11619 | -0.029627 | 0.11633 | 0.029714 | 0.00013622 | 8.7022e-05 | 0.17342 | 0.17342 | 0.17342 | 0.99802 | -0.03763 | 0.99929 | -0.013377 | 47.6419
116 | -0.11793 | -0.030115 | 0.118 | 0.030163 | 7.6306e-05 | 4.8749e-05 | 0.1758 | 0.1758 | 0.1758 | 0.99929 | -0.013377 | 1 | 0 | 48.2962
117 | 0.19869 | 0.0512 | -0.19855 | -0.051109 | 0.00014255 | 9.1004e-05 | 0.29615 | 0.29615 | 0.29615 | 1 | 0 | 0.99922 | -0.014748 | 40.6803
118 | 0.19614 | 0.050506 | -0.19607 | -0.050462 | 6.9722e-05 | 4.4508e-05 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.99922 | -0.014748 | 0.99883 | -0.022057 | 40.1883
119 | 0.19484 | 0.050154 | -0.19464 | -0.050024 | 0.00020496 | 0.00013084 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074 | 0.99883 | -0.022057 | 0.99768 | -0.043708 | 39.9372
120 | 0.1921 | 0.049387 | -0.192 | -0.049322 | 0.00010179 | 6.4973e-05 | 0.28695 | 0.28695 | 0.28695 | 0.99768 | -0.043708 | 0.9971 | -0.054619 | 39.4165
121 | 0.19006 | 0.048835 | -0.19004 | -0.048824 | 1.753e-05 | 1.1189e-05 | 0.28406 | 0.28406 | 0.28406 | 0.9971 | -0.054619 | 0.997 | -0.056518 | 39.0187
122 | 0.18816 | 0.048354 | -0.18789 | -0.048183 | 0.00026682 | 0.00017029 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125 | 0.997 | -0.056518 | 0.99546 | -0.085754 | 38.6339
123 | 0.18572 | 0.047639 | -0.1857 | -0.047626 | 1.9524e-05 | 1.246e-05 | 0.27801 | 0.27801 | 0.27801 | 0.99546 | -0.085754 | 0.99534 | -0.087922 | 38.1877
124 | 0.18386 | 0.047165 | -0.18376 | -0.047097 | 0.00010598 | 6.7636e-05 | 0.27526 | 0.27526 | 0.27526 | 0.99534 | -0.087922 | 0.99472 | -0.099813 | 37.8099
125 | 0.18192 | 0.046637 | -0.18176 | -0.046533 | 0.00016314 | 0.00010411 | 0.27251 | 0.27251 | 0.27251 | 0.99472 | -0.099813 | 0.99374 | -0.11833 | 37.4323
126 | 0.17872 | 0.045772 | -0.17863 | -0.045711 | 9.592e-05 | 6.1204e-05 | 0.26796 | 0.26796 | 0.26796 | 0.99374 | -0.11833 | 0.99316 | -0.12941 | 36.8083
127 | 0.17718 | 0.045349 | -0.17711 | -0.045302 | 7.3651e-05 | 4.6993e-05 | 0.2658 | 0.2658 | 0.2658 | 0.99316 | -0.12941 | 0.99271 | -0.138 | 36.511
128 | -0.17556 | -0.044869 | 0.17568 | 0.044944 | 0.00011681 | 7.4529e-05 | 0.26366 | 0.26366 | 0.26366 | 0.99199 | -0.15175 | 0.99271 | -0.138 | 36.2166
129 | 0.17305 | 0.04424 | -0.17293 | -0.044163 | 0.00012097 | 7.7177e-05 | 0.25989 | 0.25989 | 0.25989 | 0.99199 | -0.15175 | 0.99123 | -0.16621 | 35.6991
130 | 0.1699 | 0.043404 | -0.16979 | -0.043334 | 0.00011004 | 7.0191e-05 | 0.25534 | 0.25534 | 0.25534 | 0.99123 | -0.16621 | 0.99053 | -0.17961 | 35.0747
131 | 0.16708 | 0.042653 | -0.16693 | -0.042564 | 0.00014065 | 8.9709e-05 | 0.25127 | 0.25127 | 0.25127 | 0.99053 | -0.17961 | 0.98962 | -0.19705 | 34.5146
132 | 0.16263 | 0.041485 | -0.16255 | -0.041435 | 7.7673e-05 | 4.9533e-05 | 0.2448 | 0.2448 | 0.2448 | 0.98962 | -0.19705 | 0.9891 | -0.20694 | 33.6257
133 | 0.0043036 | 0.0010785 | -0.0043034 | -0.0010785 | 2.2838e-07 | -4.0691e-08 | 0.006471 | 0.0064711 | 0.0064711 | 0.98962 | -0.19705 | 0.98956 | -0.19816 | 1.7778
134 | 0.0013218 | 0.00033127 | -0.0013218 | -0.00033128 | 8.1853e-10 | -6.5722e-09 | 0.0019876 | 0.0019876 | 0.0019876 | 0.98956 | -0.19816 | 0.98956 | -0.19818 | 0.54605
135 | 0.0034606 | 0.00086713 | -0.0034604 | -0.00086725 | 2.0577e-07 | -1.2323e-07 | 0.0052309 | 0.005231 | 0.005231 | 0.9844 | -0.29929 | 0.98434 | -0.30053 | 1.4371
136 | 0.0082849 | 0.002076 | -0.0082842 | -0.0020758 | 6.4178e-07 | 2.7201e-07 | 0.012523 | 0.012523 | 0.012523 | 0.98441 | -0.29917 | 0.98433 | -0.3008 | 3.4404
137 | -0.0018368 | -0.00046034 | 0.0018368 | 0.00046028 | 1.9173e-08 | -6.734e-08 | 0.0028167 | 0.0028166 | 0.0028167 | 0.97036 | -0.57185 | 0.97037 | -0.57164 | 0.77381
138 | -0.0036014 | -0.00090251 | 0.0036014 | 0.00090248 | 7.3702e-08 | -3.2444e-08 | 0.0055225 | 0.0055224 | 0.0055225 | 0.97037 | -0.57164 | 0.9704 | -0.57121 | 1.5172
139 | -0.0016117 | -0.00040394 | 0.0016117 | 0.00040387 | 1.3792e-08 | -6.5555e-08 | 0.0024715 | 0.0024715 | 0.0024715 | 0.97036 | -0.57183 | 0.97037 | -0.57165 | 0.67899
140 | -0.003306 | -0.00082849 | 0.0033061 | 0.00082845 | 5.9807e-08 | -3.8386e-08 | 0.0050695 | 0.0050695 | 0.0050695 | 0.97037 | -0.57165 | 0.97039 | -0.57127 | 1.3927
141 | -0.0068553 | -0.0017176 | 0.0068556 | 0.0017177 | 2.686e-07 | 8.7136e-08 | 0.010364 | 0.010363 | 0.010364 | 0.98428 | -0.30162 | 0.98433 | -0.3008 | 2.8471
142 | 0.016437 | 0.0041214 | -0.016435 | -0.0041203 | 1.8512e-06 | 1.0886e-06 | 0.025196 | 0.025196 | 0.025196 | 0.97074 | -0.56441 | 0.97062 | -0.56677 | 6.922
143 | -0.017079 | -0.0042825 | 0.017083 | 0.0042848 | 3.9766e-06 | 2.3537e-06 | 0.026181 | 0.026181 | 0.026181 | 0.97074 | -0.56441 | 0.97099 | -0.55952 | 7.1927
144 | 0.01457 | 0.0036529 | -0.014567 | -0.0036515 | 2.4951e-06 | 1.4321e-06 | 0.022337 | 0.022337 | 0.022337 | 0.97062 | -0.56677 | 0.97044 | -0.57036 | 6.1366
145 | -0.018008 | -0.0045165 | 0.01801 | 0.004518 | 2.501e-06 | 1.4923e-06 | 0.027598 | 0.027598 | 0.027598 | 0.97099 | -0.55952 | 0.97113 | -0.55661 | 7.5818
146 | 0.012394 | 0.0031067 | -0.012393 | -0.0031061 | 9.8606e-07 | 5.4113e-07 | 0.019004 | 0.019004 | 0.019004 | 0.97044 | -0.57036 | 0.97035 | -0.57203 | 5.2209
147 | -0.018872 | -0.004734 | 0.018874 | 0.0047353 | 2.1175e-06 | 1.2716e-06 | 0.028918 | 0.028918 | 0.028918 | 0.97113 | -0.55661 | 0.97125 | -0.55425 | 7.9446
148 | 0.010373 | 0.0026001 | -0.010372 | -0.0025995 | 1.1809e-06 | 6.0206e-07 | 0.015907 | 0.015908 | 0.015908 | 0.97035 | -0.57203 | 0.97023 | -0.57442 | 4.3702
149 | 0.0084929 | 0.0021285 | -0.0084924 | -0.0021283 | 4.2674e-07 | 1.9028e-07 | 0.013025 | 0.013025 | 0.013025 | 0.97023 | -0.57442 | 0.97018 | -0.57548 | 3.5784
150 | 0.0066129 | 0.0016572 | -0.0066127 | -0.0016571 | 2.5879e-07 | 8.2789e-08 | 0.010143 | 0.010143 | 0.010143 | 0.97018 | -0.57548 | 0.97014 | -0.5763 | 2.7864
151 | -0.0028572 | -0.00071607 | 0.0028573 | 0.00071598 | 8.6581e-08 | -9.2997e-08 | 0.0043827 | 0.0043826 | 0.0043827 | 0.97008 | -0.57752 | 0.97011 | -0.57689 | 1.204
152 | -0.0047348 | -0.0011865 | 0.0047349 | 0.0011865 | 1.3261e-07 | 2.0876e-09 | 0.0072625 | 0.0072625 | 0.0072625 | 0.97011 | -0.57689 | 0.97014 | -0.5763 | 1.9952
153 | -0.092957 | -0.023503 | 0.092988 | 0.023522 | 3.0299e-05 | 1.9189e-05 | 0.14147 | 0.14147 | 0.14147 | 0.97828 | -0.41626 | 0.97862 | -0.40947 | 19.4324
154 | 0.091822 | 0.023218 | -0.091787 | -0.023196 | 3.4093e-05 | 2.1586e-05 | 0.13974 | 0.13974 | 0.13974 | 0.97828 | -0.41626 | 0.97788 | -0.424 | 19.1951
155 | -0.094134 | -0.023809 | 0.094157 | 0.023824 | 2.308e-05 | 1.462e-05 | 0.14321 | 0.14321 | 0.14321 | 0.97862 | -0.40947 | 0.97889 | -0.40436 | 19.6718
156 | 0.090056 | 0.022762 | -0.090024 | -0.022742 | 3.1422e-05 | 1.9886e-05 | 0.13711 | 0.13711 | 0.13711 | 0.97788 | -0.424 | 0.97751 | -0.43128 | 18.8331
157 | -0.095333 | -0.024118 | 0.09536 | 0.024136 | 2.7709e-05 | 1.7557e-05 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.97889 | -0.40436 | 0.9792 | -0.3983 | 19.9172
158 | 0.088365 | 0.022327 | -0.088331 | -0.022305 | 3.4072e-05 | 2.1555e-05 | 0.13458 | 0.13458 | 0.13458 | 0.97751 | -0.43128 | 0.97709 | -0.43933 | 18.4862
159 | -0.096509 | -0.024424 | 0.096539 | 0.024442 | 2.9328e-05 | 1.8587e-05 | 0.14674 | 0.14674 | 0.14674 | 0.9792 | -0.3983 | 0.97952 | -0.39197 | 20.1571
160 | 0.087201 | 0.022022 | -0.087174 | -0.022005 | 2.6738e-05 | 1.691e-05 | 0.13286 | 0.13286 | 0.13286 | 0.97709 | -0.43933 | 0.97677 | -0.44573 | 18.2497
161 | -0.097702 | -0.024734 | 0.097735 | 0.024755 | 3.3614e-05 | 2.1308e-05 | 0.14851 | 0.14851 | 0.14851 | 0.97952 | -0.39197 | 0.97989 | -0.38481 | 20.3997
162 | 0.0062684 | 0.0015705 | -0.0062682 | -0.0015705 | 2.3555e-07 | 6.5793e-08 | 0.0095844 | 0.0095844 | 0.0095844 | 0.97319 | -0.5161 | 0.97315 | -0.51689 | 2.6331
163 | -0.0073029 | -0.0018298 | 0.0073032 | 0.0018299 | 3.0499e-07 | 1.1414e-07 | 0.011166 | 0.011166 | 0.011166 | 0.97319 | -0.5161 | 0.97323 | -0.51522 | 3.0676
164 | 0.0051529 | 0.0012909 | -0.0051526 | -0.0012909 | 3.057e-07 | 3.2507e-08 | 0.0078789 | 0.007879 | 0.007879 | 0.97315 | -0.51689 | 0.97308 | -0.51813 | 2.1646
165 | -0.0083369 | -0.002089 | 0.0083373 | 0.0020891 | 3.9744e-07 | 1.733e-07 | 0.012746 | 0.012746 | 0.012746 | 0.97323 | -0.51522 | 0.97328 | -0.51422 | 3.5018
166 | 0.0038419 | 0.00096241 | -0.0038418 | -0.00096244 | 1.1441e-07 | -3.659e-08 | 0.0058748 | 0.0058748 | 0.0058748 | 0.97308 | -0.51813 | 0.97305 | -0.51876 | 1.614
167 | -0.0093717 | -0.0023484 | 0.009373 | 0.002349 | 1.2223e-06 | 5.8494e-07 | 0.014328 | 0.014328 | 0.014328 | 0.97328 | -0.51422 | 0.97342 | -0.51148 | 3.9363
168 | 0.0030696 | 0.00076891 | -0.0030695 | -0.00076898 | 8.7433e-08 | -7.5487e-08 | 0.0046939 | 0.004694 | 0.004694 | 0.97305 | -0.51876 | 0.97302 | -0.51936 | 1.2895
169 | -0.011113 | -0.0027852 | 0.011114 | 0.0027857 | 1.024e-06 | 5.3775e-07 | 0.016988 | 0.016988 | 0.016988 | 0.97342 | -0.51148 | 0.97352 | -0.50955 | 4.6671
170 | -0.098939 | -0.025057 | 0.098977 | 0.025081 | 3.7216e-05 | 2.3597e-05 | 0.15034 | 0.15034 | 0.15034 | 0.97989 | -0.38481 | 0.98029 | -0.37698 | 20.6509
171 | -0.1011 | -0.025613 | 0.10115 | 0.025644 | 4.8988e-05 | 3.1073e-05 | 0.15356 | 0.15356 | 0.15356 | 0.98029 | -0.37698 | 0.98081 | -0.3669 | 21.0935
172 | -0.10393 | -0.02634 | 0.10398 | 0.026371 | 4.8528e-05 | 3.0795e-05 | 0.15778 | 0.15778 | 0.15778 | 0.98081 | -0.3669 | 0.98131 | -0.35718 | 21.6726
173 | -0.0053639 | -0.0013442 | 0.0053641 | 0.0013442 | 1.634e-07 | 2.5003e-08 | 0.0082251 | 0.0082251 | 0.0082251 | 0.9704 | -0.57121 | 0.97043 | -0.57057 | 2.2596
174 | -0.0071266 | -0.001786 | 0.0071272 | 0.0017862 | 6.0396e-07 | 2.1988e-07 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.97043 | -0.57057 | 0.97052 | -0.56879 | 3.0021
175 | -0.0099948 | -0.0025049 | 0.0099956 | 0.0025053 | 8.3911e-07 | 4.1927e-07 | 0.015324 | 0.015324 | 0.015324 | 0.97052 | -0.56879 | 0.97061 | -0.56703 | 4.2099
176 | -0.012863 | -0.003224 | 0.012865 | 0.0032251 | 2.0611e-06 | 1.1444e-06 | 0.01972 | 0.01972 | 0.01972 | 0.97061 | -0.56703 | 0.97078 | -0.56366 | 5.4177
177 | -0.0049183 | -0.0012325 | 0.0049184 | 0.0012325 | 1.4304e-07 | 8.6934e-09 | 0.0075417 | 0.0075417 | 0.0075417 | 0.97039 | -0.57127 | 0.97042 | -0.57066 | 2.0719
178 | -0.006531 | -0.0016367 | 0.0065312 | 0.0016367 | 2.3483e-07 | 7.3142e-08 | 0.010014 | 0.010014 | 0.010014 | 0.97042 | -0.57066 | 0.97046 | -0.56991 | 2.7512
179 | -0.0086321 | -0.0021633 | 0.0086327 | 0.0021635 | 5.9258e-07 | 2.6779e-07 | 0.013236 | 0.013236 | 0.013236 | 0.97046 | -0.56991 | 0.97053 | -0.56847 | 3.6362
180 | -0.012129 | -0.0030398 | 0.012131 | 0.0030406 | 1.5202e-06 | 8.2807e-07 | 0.018596 | 0.018596 | 0.018596 | 0.97053 | -0.56847 | 0.97067 | -0.56584 | 5.1088

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32065 | 0.081943

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011504 | 0.00028831
1 | 0.0018656 | 0.00046757
2 | 0.016065 | 0.0040262
3 | 0.0014296 | 0.00035828
4 | 0.0011201 | 0.00028072
5 | 0.0013781 | 0.00034537
6 | 0.0013136 | 0.00032921
7 | 0.0036159 | 0.00090622
8 | 0.0016924 | 0.00042416
9 | 0.002053 | 0.00051453
10 | 0.02536 | 0.0063557
11 | 0.0011111 | 0.00027847
12 | 0.0034756 | 0.00087107
13 | 0.0011337 | 0.00028413
14 | 0.0013339 | 0.0003343
15 | 0.00080874 | 0.00020269
16 | 0.0011355 | 0.00028457
17 | 0.00080809 | 0.00020253
18 | 0.00086961 | 0.00021795
19 | 0.0016887 | 0.00042323
20 | 0.001335 | 0.00033459
21 | 0.0013346 | 0.00033449
22 | 0.0018876 | 0.00047308
23 | 0.0010004 | 0.00025073
24 | 0.0036415 | 0.00091265
25 | 0.0016953 | 0.00042489
26 | 0.0012251 | 0.00030703
27 | 0.0043293 | 0.001085
28 | 0.0030615 | 0.00076728
29 | 0.0039657 | 0.00099391
30 | 0.0016781 | 0.00042057
31 | 0.0011935 | 0.00029911
32 | 0.0013271 | 0.0003326
33 | 0.0011481 | 0.00028774
34 | 0.0011923 | 0.00029883
35 | 0.00069662 | 0.00017459
36 | 0.001567 | 0.00039272
37 | 0.0015242 | 0.00038199
38 | 0.00052915 | 0.00013262
39 | 0.0015284 | 0.00038304
40 | 0.0012588 | 0.0003155
41 | 0.0051998 | 0.0013032
42 | 0.0021225 | 0.00053196
43 | 0.0027151 | 0.00068046
44 | 0.00153 | 0.00038345
45 | 0.0023471 | 0.00058825
46 | 0.0018712 | 0.00046897
47 | 0.0026585 | 0.0006663
48 | 0.0031096 | 0.00077933
49 | 0.0011611 | 0.000291
50 | 0.0012652 | 0.00031709
51 | 0.00091046 | 0.00022818
52 | 0.0017858 | 0.00044757
53 | 0.00080393 | 0.00020148
54 | 0.0011451 | 0.00028699
55 | 0.0013443 | 0.00033693
56 | 0.0069112 | 0.0017321
57 | 0.0016884 | 0.00042315
58 | 0.0016677 | 0.00041797
59 | 0.0020931 | 0.00052458
60 | 0.0016689 | 0.00041826
61 | 0.0028695 | 0.00071915
62 | 0.0028221 | 0.00070729
63 | 0.0028694 | 0.00071915
64 | 0.0016692 | 0.00041834
65 | 0.0016693 | 0.00041837
66 | 0.0016751 | 0.00041983
67 | 0.0019885 | 0.00049836
68 | 0.0014763 | 0.00036999
69 | 0.0018941 | 0.00047471
70 | 0.0016679 | 0.00041801
71 | 0.0016246 | 0.00040717
72 | 0.0016758 | 0.00041998
73 | 0.0016246 | 0.00040717
74 | 0.0016852 | 0.00042235
75 | 0.0014234 | 0.00035674
76 | 0.0012301 | 0.00030829
77 | 0.0015994 | 0.00040085
78 | 0.00231 | 0.00057894
79 | 0.0024054 | 0.00060286
80 | 0.0012271 | 0.00030754
81 | 0.0025416 | 0.00063699
82 | 0.0019409 | 0.00048643
83 | 0.0018768 | 0.00047038
84 | 0.0021732 | 0.00054467
85 | 0.0018398 | 0.00046111
86 | 0.0018375 | 0.00046051
87 | 0.0030341 | 0.00076042
88 | 0.0014445 | 0.00036202
89 | 0.0025117 | 0.00062948
90 | 0.0014298 | 0.00035833
91 | 0.0030281 | 0.00075892
92 | 0.0027147 | 0.00068037
93 | 0.0019874 | 0.00049808
94 | 0.0029816 | 0.00074725
95 | 0.0013218 | 0.00033128
96 | 0.0015167 | 0.00038012
97 | 0.0018717 | 0.0004691
98 | 0.0034604 | 0.00086725
99 | 0.0015656 | 0.00039237
100 | 0.001379 | 0.00034562
101 | 0.0018433 | 0.00046197
102 | 0.0018368 | 0.00046034
103 | 0.0017645 | 0.00044224
104 | 0.0016117 | 0.00040394
105 | 0.0016942 | 0.00042462
106 | 0.0012654 | 0.00031714
107 | 0.0014286 | 0.00035805
108 | 0.0006427 | 0.00016108
109 | 0.0018649 | 0.0004674
110 | 0.00092436 | 0.00023167
111 | 0.0021738 | 0.00054482
112 | 0.0008619 | 0.00021601
113 | 0.0020192 | 0.00050606
114 | 0.0011017 | 0.00027612
115 | 0.0018793 | 0.00047101
116 | 0.0018795 | 0.00047106
117 | 0.0028572 | 0.00071607
118 | 0.0018775 | 0.00047055
119 | 0.0018777 | 0.0004706
120 | 0.0011359 | 0.00028469
121 | 0.0011463 | 0.0002873
122 | 0.0017316 | 0.00043398
123 | 0.0011754 | 0.00029459
124 | 0.001659 | 0.00041579
125 | 0.0011489 | 0.00028793
126 | 0.0011306 | 0.00028336
127 | 0.0011631 | 0.0002915
128 | 0.0012609 | 0.000316
129 | 0.0010345 | 0.00025926
130 | 0.0011153 | 0.00027953
131 | 0.0010337 | 0.00025906
132 | 0.0013107 | 0.00032848
133 | 0.0010345 | 0.00025926
134 | 0.00077222 | 0.00019354
135 | 0.0017404 | 0.00043618
136 | 0.00065129 | 0.00016323
137 | 0.0017817 | 0.00044654
138 | 0.0012043 | 0.00030182
139 | 0.0021224 | 0.00053192
140 | 0.002779 | 0.00069649
141 | 0.001547 | 0.0003877
142 | 0.0017625 | 0.00044173
143 | 0.0017625 | 0.00044173
144 | 0.0028676 | 0.00071868
145 | 0.0028676 | 0.00071868
146 | 0.0016122 | 0.00040406
147 | 0.0016126 | 0.00040415
148 | 0.0021009 | 0.00052652
149 | 0.0018858 | 0.00047264
150 | 0.0034963 | 0.00087626
151 | 0.0023552 | 0.00059027

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1