## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-136_1_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-136_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-136_1_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-136_1_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-136_1_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-136_1_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-136_1_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-136_1_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-136_1_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-136_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-136_1_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-136_1_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-136_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-136_1_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-136_1_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-136_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-136_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-136_1_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-136_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-136_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-136_1_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-136_1_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-136_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-136_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-136_1_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-136_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-136_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-136_1_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-136_1_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-136_1_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-136_1_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-136_1_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-136_1_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-136_1_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-136_1_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-136_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-136_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-136_1_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-136_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-136_1_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-136_1_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-136_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-136_1_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-136_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-136_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-136_1_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-136_1_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-136_1_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-136_1_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-136_1_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-136_1_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-136_1_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-136_1_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-136_1_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-136_1_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-136_1_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-136_1_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-136_1_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-136_1_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-136_1_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-136_1_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-136_1_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-136_1_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-136_1_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-136_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-136_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-136_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-136_1_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-136_1_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-136_1_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-136_1_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-136_1_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-136_1_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-136_1_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-136_1_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-136_1_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-136_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-136_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-136_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-136_1_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-136_1_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-136_1_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-136_1_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-136_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-136_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-136_1_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-136_1_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-136_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-136_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-136_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-136_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-136_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-136_1_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-136_1_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-136_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-136_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-136_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-136_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-136_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-136_1_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-136_1_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-136_1_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-136_1_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-136_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-136_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-136_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-136_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-136_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-136_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-136_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-136_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-136_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-136_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-136_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-136_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-136_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-136_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-136_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-136_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-136_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-136_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-136_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-136_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-136_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-136_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-136_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-136_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-136_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-136_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-136_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-136_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-136_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-136_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-136_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-136_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-136_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-136_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-136_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-136_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-136_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-136_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-136_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-136_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-136_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-136_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-136_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-136_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-136_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-136_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-136_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-136_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-136_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-136_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-136_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-136_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-136_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-136_1_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-136_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-136_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-136_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-136_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-136_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-136_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-136_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-136_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-136_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-136_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-136_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-136_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-136_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-136_1_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_230-136_1_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_230-136_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_230-136_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_230-136_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_230-136_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_230-136_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_230-136_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_230-136_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_230-136_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_230-136_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_230-136_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_230-136_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_230-136_1_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_230-136_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_230-136_1_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_230-136_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_230-136_1_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_230-136_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_230-136_1_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_230-136_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_230-136_1_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_230-136_1_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_230-136_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_230-136_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_230-136_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_230-136_1_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_230-136_1_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_230-136_1_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_230-136_1_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_230-136_1_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_230-136_1_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_230-136_1_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_230-136_1_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_230-136_1_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_230-136_1_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_230-136_1_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_230-136_1_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_370_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-136_1_5_load_86 | 1 | 0.0027112 | 0.0006795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-136_1_5_load_245 | 8 | 0.01026 | 0.0025714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-136_1_5_load_168 | 12 | 0.0013979 | 0.00035034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-136_1_5_load_88 | 15 | 0.0022773 | 0.00057074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-136_1_5_load_96 | 16 | 0.0048171 | 0.0012073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-136_1_5_load_161 | 18 | 0.0016432 | 0.00041182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-136_1_5_load_158 | 19 | 0.0021717 | 0.00054429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-136_1_5_load_212 | 21 | 0.0035598 | 0.00089217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-136_1_5_load_133 | 22 | 0.0014575 | 0.00036529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-136_1_5_load_166 | 23 | 0.0031962 | 0.00080105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-136_1_5_load_211 | 24 | 0.0010297 | 0.00025807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-136_1_5_load_68 | 27 | 0.0019454 | 0.00048756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-136_1_5_load_61 | 28 | 0.0013503 | 0.00033842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-136_1_5_load_67 | 29 | 0.001131 | 0.00028345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-136_1_5_load_31 | 32 | 0.0061688 | 0.001546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-136_1_5_load_62 | 33 | 0.01026 | 0.0025714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-136_1_5_load_66 | 35 | 0.0012405 | 0.00031089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-136_1_5_load_121 | 36 | 0.001585 | 0.00039723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-136_1_5_load_60 | 37 | 0.0041205 | 0.0010327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-136_1_5_load_87 | 38 | 0.0029483 | 0.00073892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-136_1_5_load_206 | 39 | 0.00092721 | 0.00023238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-136_1_5_load_181 | 41 | 0.00081334 | 0.00020384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-136_1_5_load_213 | 42 | 0.0013519 | 0.00033881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-136_1_5_load_178 | 43 | 0.0011959 | 0.00029971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-136_1_5_load_218 | 45 | 0.0010844 | 0.00027176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-136_1_5_load_190 | 46 | 0.00092482 | 0.00023178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-136_1_5_load_69 | 47 | 0.0025534 | 0.00063995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-136_1_5_load_32 | 49 | 0.0039548 | 0.00099117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-136_1_5_load_34 | 50 | 0.0023927 | 0.00059967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-136_1_5_load_38 | 51 | 0.0021216 | 0.00053173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-136_1_5_load_40 | 53 | 0.0040646 | 0.0010187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-136_1_5_load_41 | 54 | 0.0016583 | 0.00041561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-136_1_5_load_59 | 55 | 0.0015207 | 0.00038112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-136_1_5_load_56 | 56 | 0.0070922 | 0.0017775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-136_1_5_load_42 | 57 | 0.0014866 | 0.00037258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-136_1_5_load_57 | 58 | 0.0022194 | 0.00055622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-136_1_5_load_43 | 59 | 0.004899 | 0.0012278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-136_1_5_load_44 | 60 | 0.0026701 | 0.00066919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-136_1_5_load_45 | 61 | 0.0026711 | 0.00066945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-136_1_5_load_71 | 63 | 0.0039247 | 0.00098362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-136_1_5_load_81 | 65 | 0.0014908 | 0.00037363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-136_1_5_load_78 | 66 | 0.0017635 | 0.00044197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-136_1_5_load_47 | 67 | 0.0012329 | 0.00030898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-136_1_5_load_48 | 68 | 0.003036 | 0.00076089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-136_1_5_load_50 | 70 | 0.001799 | 0.00045088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-136_1_5_load_51 | 71 | 0.0018742 | 0.00046971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-136_1_5_load_52 | 72 | 0.0017323 | 0.00043416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-136_1_5_load_53 | 73 | 0.0042638 | 0.0010686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-136_1_5_load_54 | 74 | 0.0028626 | 0.00071743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-136_1_5_load_55 | 75 | 0.0013944 | 0.00034946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-136_1_5_load_84 | 76 | 0.0021353 | 0.00053516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-136_1_5_load_82 | 77 | 0.0019347 | 0.00048488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-136_1_5_load_83 | 78 | 0.0025202 | 0.00063163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-136_1_5_load_241 | 79 | 0.0012489 | 0.000313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-136_1_5_load_243 | 80 | 0.0023455 | 0.00058785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-136_1_5_load_240 | 82 | 0.00096777 | 0.00024255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-136_1_5_load_147 | 83 | 0.0017989 | 0.00045084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-136_1_5_load_148 | 84 | 0.0031472 | 0.00078876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-136_1_5_load_72 | 85 | 0.0029463 | 0.00073841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-136_1_5_load_73 | 86 | 0.0013142 | 0.00032937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-136_1_5_load_74 | 87 | 0.0026533 | 0.00066498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-136_1_5_load_75 | 88 | 0.0034797 | 0.00087208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-136_1_5_load_77 | 90 | 0.0038479 | 0.00096438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-136_1_5_load_79 | 91 | 0.0021956 | 0.00055026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-136_1_5_load_89 | 92 | 0.001791 | 0.00044888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-136_1_5_load_90 | 93 | 0.00074045 | 0.00018558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-136_1_5_load_91 | 94 | 0.00086093 | 0.00021577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-136_1_5_load_92 | 95 | 0.0018264 | 0.00045774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-136_1_5_load_93 | 96 | 0.0010245 | 0.00025677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-136_1_5_load_94 | 97 | 0.0008689 | 0.00021777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-136_1_5_load_95 | 98 | 0.0015196 | 0.00038084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-136_1_5_load_230 | 99 | 0.0014374 | 0.00036025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-136_1_5_load_239 | 100 | 0.0009689 | 0.00024283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-136_1_5_load_231 | 101 | 0.0008788 | 0.00022025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-136_1_5_load_237 | 102 | 0.0010236 | 0.00025653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-136_1_5_load_98 | 103 | 0.001047 | 0.00026241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-136_1_5_load_99 | 104 | 0.0011698 | 0.00029317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-136_1_5_load_100 | 105 | 0.0010335 | 0.00025903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-136_1_5_load_101 | 106 | 0.0010852 | 0.00027197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-136_1_5_load_103 | 107 | 0.0016857 | 0.00042248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-136_1_5_load_104 | 109 | 0.0028421 | 0.00071231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-136_1_5_load_105 | 110 | 0.00095067 | 0.00023826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-136_1_5_load_134 | 111 | 0.0021694 | 0.00054371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-136_1_5_load_109 | 112 | 0.0011195 | 0.00028056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-136_1_5_load_106 | 113 | 0.00073163 | 0.00018336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-136_1_5_load_169 | 115 | 0.0011083 | 0.00027777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-136_1_5_load_107 | 116 | 0.00057619 | 0.00014441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-136_1_5_load_124 | 118 | 0.00057637 | 0.00014445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-136_1_5_load_127 | 119 | 0.00099282 | 0.00024882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-136_1_5_load_122 | 120 | 0.0012964 | 0.00032491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-136_1_5_load_170 | 122 | 0.00097386 | 0.00024407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-136_1_5_load_110 | 123 | 0.0015785 | 0.00039561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-136_1_5_load_111 | 124 | 0.0029155 | 0.00073069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-136_1_5_load_114 | 127 | 0.0014008 | 0.00035107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-136_1_5_load_116 | 129 | 0.0016059 | 0.00040247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-136_1_5_load_119 | 132 | 0.0054012 | 0.0013537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-136_1_5_load_163 | 133 | 0.0017694 | 0.00044346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-136_1_5_load_164 | 134 | 0.00081827 | 0.00020508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-136_1_5_load_165 | 135 | 0.0014258 | 0.00035735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-136_1_5_load_120 | 136 | 0.0015561 | 0.00039001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-136_1_5_load_173 | 138 | 0.00078996 | 0.00019798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-136_1_5_load_183 | 139 | 0.00072506 | 0.00018172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-136_1_5_load_159 | 140 | 0.0028592 | 0.00071658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-136_1_5_load_125 | 141 | 0.002774 | 0.00069524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-136_1_5_load_126 | 142 | 0.00065515 | 0.0001642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-136_1_5_load_128 | 143 | 0.0012715 | 0.00031867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-136_1_5_load_146 | 145 | 0.0013239 | 0.00033179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-136_1_5_load_187 | 146 | 0.00092174 | 0.00023101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-136_1_5_load_145 | 147 | 0.001319 | 0.00033058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-136_1_5_load_184 | 148 | 0.00090564 | 0.00022697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-136_1_5_load_185 | 149 | 0.00090357 | 0.00022646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-136_1_5_load_130 | 150 | 0.0017422 | 0.00043664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-136_1_5_load_135 | 152 | 0.0012294 | 0.00030813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-136_1_5_load_136 | 153 | 0.0011315 | 0.00028357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-136_1_5_load_137 | 154 | 0.0011323 | 0.00028378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-136_1_5_load_138 | 155 | 0.0011975 | 0.00030011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-136_1_5_load_207 | 156 | 0.0011785 | 0.00029537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-136_1_5_load_139 | 157 | 0.0020835 | 0.00052217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-136_1_5_load_154 | 158 | 0.0012344 | 0.00030937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-136_1_5_load_141 | 160 | 0.0013206 | 0.00033097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-136_1_5_load_142 | 161 | 0.0013288 | 0.00033302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-136_1_5_load_143 | 162 | 0.0015405 | 0.0003861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-136_1_5_load_144 | 163 | 0.0012272 | 0.00030756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-136_1_5_load_155 | 164 | 0.001283 | 0.00032155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-136_1_5_load_149 | 166 | 0.0034046 | 0.00085328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-136_1_5_load_150 | 167 | 0.0011105 | 0.00027831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-136_1_5_load_151 | 168 | 0.001427 | 0.00035763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-136_1_5_load_156 | 169 | 0.00096941 | 0.00024296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-136_1_5_load_210 | 170 | 0.00097617 | 0.00024465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-136_1_5_load_209 | 171 | 0.00097234 | 0.00024369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_230-136_1_5_load_157 | 172 | 0.0072474 | 0.0018164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_230-136_1_5_load_174 | 174 | 0.0007657 | 0.0001919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_230-136_1_5_load_182 | 175 | 0.0011091 | 0.00027795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_230-136_1_5_load_171 | 176 | 0.0011106 | 0.00027835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_230-136_1_5_load_179 | 177 | 0.00093305 | 0.00023385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_230-136_1_5_load_180 | 178 | 0.001025 | 0.00025689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_230-136_1_5_load_203 | 179 | 0.00097419 | 0.00024415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_230-136_1_5_load_201 | 180 | 0.0010998 | 0.00027564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_230-136_1_5_load_186 | 181 | 0.00089879 | 0.00022526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_230-136_1_5_load_188 | 182 | 0.00089727 | 0.00022488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_230-136_1_5_load_208 | 183 | 0.00090083 | 0.00022577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_230-136_1_5_load_189 | 184 | 0.00092535 | 0.00023192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_230-136_1_5_load_191 | 185 | 0.00092624 | 0.00023214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_230-136_1_5_load_193 | 186 | 0.00093024 | 0.00023314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_230-136_1_5_load_195 | 187 | 0.0009298 | 0.00023303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_230-136_1_5_load_199 | 188 | 0.00092551 | 0.00023195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_230-136_1_5_load_214 | 189 | 0.00090006 | 0.00022558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_230-136_1_5_load_197 | 190 | 0.00092606 | 0.00023209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_230-136_1_5_load_215 | 191 | 0.00090115 | 0.00022585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_230-136_1_5_load_196 | 192 | 0.00092721 | 0.00023238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_230-136_1_5_load_198 | 193 | 0.00092821 | 0.00023263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_230-136_1_5_load_200 | 194 | 0.00092723 | 0.00023239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_230-136_1_5_load_202 | 195 | 0.00085842 | 0.00021514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_230-136_1_5_load_204 | 196 | 0.00097438 | 0.0002442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_230-136_1_5_load_205 | 197 | 0.0010798 | 0.00027062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_230-136_1_5_load_216 | 198 | 0.001083 | 0.00027141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_230-136_1_5_load_217 | 199 | 0.0022725 | 0.00056953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_230-136_1_5_load_219 | 200 | 0.0013643 | 0.00034193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_230-136_1_5_load_220 | 201 | 0.0017008 | 0.00042626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_230-136_1_5_load_232 | 202 | 0.001359 | 0.00034059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_230-136_1_5_load_233 | 203 | 0.0014288 | 0.00035809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_230-136_1_5_load_234 | 204 | 0.0014374 | 0.00036025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_230-136_1_5_load_235 | 205 | 0.0014438 | 0.00036185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_230-136_1_5_load_238 | 207 | 0.0016058 | 0.00040246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-136_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-136_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-136_1_5_line_2 |  | 1 | 26 | 0.001639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-136_1_5_line_3 |  | 2 | 16 | 0.011424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-136_1_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.005866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-136_1_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_230-136_1_5_line_6 |  | 3 | 6 | 0.1005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_230-136_1_5_line_7 |  | 4 | 27 | 0.012268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-136_1_5_line_8 |  | 5 | 28 | 0.0083072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-136_1_5_line_9 |  | 5 | 29 | 0.0051514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-136_1_5_line_10 |  | 6 | 10 | 0.021629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-136_1_5_line_11 |  | 6 | 11 | 0.042763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_230-136_1_5_line_12 |  | 6 | 12 | 0.016709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-136_1_5_line_13 |  | 7 | 8 | 0.082826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-136_1_5_line_14 |  | 7 | 9 | 0.16522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-136_1_5_line_15 |  | 9 | 34 | 0.004538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-136_1_5_line_16 |  | 9 | 33 | 0.0017729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-136_1_5_line_17 |  | 10 | 23 | 0.017248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-136_1_5_line_18 |  | 11 | 24 | 0.012693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-136_1_5_line_19 |  | 11 | 25 | 0.029614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-136_1_5_line_20 |  | 12 | 36 | 0.012106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-136_1_5_line_21 |  | 13 | 14 | 0.003736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-136_1_5_line_22 |  | 13 | 15 | 0.01161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-136_1_5_line_23 |  | 14 | 37 | 0.027371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-136_1_5_line_24 |  | 15 | 38 | 0.0087559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-136_1_5_line_25 |  | 17 | 18 | 0.010672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-136_1_5_line_26 |  | 17 | 19 | 0.022115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-136_1_5_line_27 |  | 18 | 41 | 0.010156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-136_1_5_line_28 |  | 20 | 21 | 0.0228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-136_1_5_line_29 |  | 20 | 22 | 0.013725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-136_1_5_line_30 |  | 21 | 42 | 0.0039077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-136_1_5_line_31 |  | 24 | 45 | 0.0088285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-136_1_5_line_32 |  | 25 | 40 | 0.029373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-136_1_5_line_33 |  | 25 | 46 | 0.010361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-136_1_5_line_34 |  | 26 | 78 | 0.0081956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-136_1_5_line_35 |  | 26 | 74 | 0.009353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-136_1_5_line_36 |  | 28 | 55 | 0.013978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-136_1_5_line_37 |  | 29 | 34 | 0.019846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-136_1_5_line_38 |  | 30 | 31 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-136_1_5_line_39 |  | 30 | 32 | 0.014639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-136_1_5_line_40 |  | 31 | 52 | 0.004346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-136_1_5_line_41 |  | 31 | 53 | 0.021703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-136_1_5_line_42 |  | 32 | 49 | 0.0042963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-136_1_5_line_43 |  | 34 | 35 | 0.012969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-136_1_5_line_44 |  | 35 | 79 | 0.0073248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-136_1_5_line_45 |  | 36 | 136 | 0.012212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-136_1_5_line_46 |  | 38 | 53 | 0.015495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-136_1_5_line_47 |  | 39 | 40 | 0.010332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-136_1_5_line_48 |  | 40 | 188 | 0.015571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-136_1_5_line_49 |  | 41 | 175 | 0.014537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-136_1_5_line_50 |  | 42 | 199 | 0.016867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-136_1_5_line_51 |  | 43 | 44 | 0.0035965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-136_1_5_line_52 |  | 44 | 177 | 0.015507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-136_1_5_line_53 |  | 44 | 176 | 0.010682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-136_1_5_line_54 |  | 45 | 200 | 0.010373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-136_1_5_line_55 |  | 46 | 184 | 0.0061512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-136_1_5_line_56 |  | 47 | 48 | 0.046058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-136_1_5_line_57 |  | 48 | 85 | 0.018758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-136_1_5_line_58 |  | 48 | 63 | 0.015757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-136_1_5_line_59 |  | 49 | 50 | 0.011286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-136_1_5_line_60 |  | 50 | 51 | 0.0072706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-136_1_5_line_61 |  | 51 | 54 | 0.00186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-136_1_5_line_62 |  | 52 | 55 | 0.0261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-136_1_5_line_63 |  | 52 | 56 | 0.016902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-136_1_5_line_64 |  | 54 | 57 | 0.0059977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-136_1_5_line_65 |  | 56 | 58 | 0.0015598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-136_1_5_line_66 |  | 57 | 59 | 0.024267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-136_1_5_line_67 |  | 59 | 60 | 0.0027904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-136_1_5_line_68 |  | 60 | 61 | 0.00017792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-136_1_5_line_69 |  | 61 | 62 | 0.016645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-136_1_5_line_70 |  | 62 | 63 | 0.0082421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-136_1_5_line_71 |  | 62 | 64 | 0.016884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-136_1_5_line_72 |  | 64 | 65 | 0.010291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-136_1_5_line_73 |  | 64 | 66 | 0.0082065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-136_1_5_line_74 |  | 65 | 75 | 0.0060271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-136_1_5_line_75 |  | 66 | 89 | 0.012231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-136_1_5_line_76 |  | 67 | 68 | 0.010311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-136_1_5_line_77 |  | 67 | 69 | 0.0054198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-136_1_5_line_78 |  | 68 | 70 | 0.01056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-136_1_5_line_79 |  | 69 | 71 | 0.0028289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-136_1_5_line_80 |  | 69 | 72 | 0.0023816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-136_1_5_line_81 |  | 70 | 73 | 0.0045463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-136_1_5_line_82 |  | 71 | 74 | 0.0094513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-136_1_5_line_83 |  | 72 | 75 | 0.0053017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-136_1_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.0068923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-136_1_5_line_85 |  | 77 | 78 | 0.00032184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-136_1_5_line_86 |  | 79 | 82 | 0.015493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-136_1_5_line_87 |  | 80 | 81 | 0.012668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-136_1_5_line_88 |  | 81 | 206 | 0.10344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-136_1_5_line_89 |  | 82 | 207 | 0.0060608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-136_1_5_line_90 |  | 83 | 84 | 0.0099287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-136_1_5_line_91 |  | 84 | 86 | 0.0034461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-136_1_5_line_92 |  | 85 | 86 | 0.019546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-136_1_5_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0066506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-136_1_5_line_94 |  | 87 | 89 | 0.012265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-136_1_5_line_95 |  | 88 | 90 | 0.0028003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-136_1_5_line_96 |  | 89 | 91 | 0.027777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-136_1_5_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0040692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-136_1_5_line_98 |  | 92 | 94 | 0.00097493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-136_1_5_line_99 |  | 93 | 95 | 0.011917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-136_1_5_line_100 |  | 94 | 96 | 0.017697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-136_1_5_line_101 |  | 95 | 97 | 0.0037501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-136_1_5_line_102 |  | 96 | 98 | 0.0060981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-136_1_5_line_103 |  | 97 | 99 | 0.0041619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-136_1_5_line_104 |  | 98 | 100 | 0.0002928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-136_1_5_line_105 |  | 99 | 101 | 0.002315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-136_1_5_line_106 |  | 100 | 102 | 0.014316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-136_1_5_line_107 |  | 101 | 202 | 0.011322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-136_1_5_line_108 |  | 102 | 207 | 0.0003303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-136_1_5_line_109 |  | 103 | 104 | 0.0044531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-136_1_5_line_110 |  | 103 | 105 | 0.015331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-136_1_5_line_111 |  | 104 | 106 | 0.019902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-136_1_5_line_112 |  | 106 | 107 | 0.022482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-136_1_5_line_113 |  | 107 | 111 | 0.018537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-136_1_5_line_114 |  | 108 | 109 | 0.0028608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-136_1_5_line_115 |  | 108 | 110 | 0.013445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-136_1_5_line_116 |  | 109 | 112 | 0.0089491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-136_1_5_line_117 |  | 110 | 113 | 0.0027706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-136_1_5_line_118 |  | 111 | 114 | 0.010854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-136_1_5_line_119 |  | 112 | 115 | 0.015572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-136_1_5_line_120 |  | 113 | 116 | 0.0061764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_230-136_1_5_line_121 |  | 114 | 150 | 0.013876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-136_1_5_line_122 |  | 115 | 122 | 0.0059241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-136_1_5_line_123 |  | 116 | 117 | 0.0038614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-136_1_5_line_124 |  | 117 | 118 | 0.00087638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-136_1_5_line_125 |  | 118 | 119 | 0.0074665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-136_1_5_line_126 |  | 119 | 135 | 0.01446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-136_1_5_line_127 |  | 120 | 121 | 0.0084017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-136_1_5_line_128 |  | 121 | 141 | 0.016021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_230-136_1_5_line_129 |  | 121 | 142 | 0.013253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_230-136_1_5_line_130 |  | 122 | 176 | 0.0046884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_230-136_1_5_line_131 |  | 123 | 124 | 0.014095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-136_1_5_line_132 |  | 123 | 125 | 0.015085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_230-136_1_5_line_133 |  | 124 | 126 | 0.01183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_230-136_1_5_line_134 |  | 125 | 127 | 0.0023476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_230-136_1_5_line_135 |  | 125 | 128 | 0.01998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-136_1_5_line_136 |  | 126 | 129 | 0.012673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_230-136_1_5_line_137 |  | 126 | 130 | 0.020552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-136_1_5_line_138 |  | 127 | 131 | 0.0067788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_230-136_1_5_line_139 |  | 128 | 132 | 0.018933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-136_1_5_line_140 |  | 129 | 133 | 0.010458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-136_1_5_line_141 |  | 130 | 134 | 0.014387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-136_1_5_line_142 |  | 130 | 135 | 0.0045678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-136_1_5_line_143 |  | 131 | 136 | 0.013143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-136_1_5_line_144 |  | 132 | 137 | 0.0040934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-136_1_5_line_145 |  | 133 | 138 | 0.0036295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-136_1_5_line_146 |  | 134 | 139 | 1.1082e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-136_1_5_line_147 |  | 137 | 140 | 0.0064863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-136_1_5_line_148 |  | 138 | 173 | 0.00090458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-136_1_5_line_149 |  | 139 | 146 | 0.0099518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-136_1_5_line_150 |  | 140 | 172 | 0.021077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-136_1_5_line_151 |  | 141 | 143 | 0.017523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-136_1_5_line_152 |  | 142 | 144 | 0.0036337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-136_1_5_line_153 |  | 143 | 145 | 0.0052535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-136_1_5_line_154 |  | 144 | 146 | 0.0087604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-136_1_5_line_155 |  | 145 | 147 | 0.0053022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-136_1_5_line_156 |  | 147 | 162 | 0.00077206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-136_1_5_line_157 |  | 148 | 149 | 0.0011075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-136_1_5_line_158 |  | 149 | 181 | 0.011629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-136_1_5_line_159 |  | 150 | 151 | 0.012103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_230-136_1_5_line_160 |  | 151 | 152 | 0.016923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_230-136_1_5_line_161 |  | 151 | 153 | 0.014566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_230-136_1_5_line_162 |  | 152 | 154 | 0.0051278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_230-136_1_5_line_163 |  | 153 | 155 | 7.9209e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_230-136_1_5_line_164 |  | 154 | 156 | 0.010492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_230-136_1_5_line_165 |  | 155 | 157 | 0.016517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_230-136_1_5_line_166 |  | 156 | 158 | 0.0055664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_230-136_1_5_line_167 |  | 157 | 159 | 0.0022973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_230-136_1_5_line_168 |  | 159 | 160 | 0.0144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_230-136_1_5_line_169 |  | 159 | 161 | 0.011742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_230-136_1_5_line_170 |  | 160 | 162 | 0.0045016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_230-136_1_5_line_171 |  | 161 | 163 | 6.4155e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_230-136_1_5_line_172 |  | 163 | 164 | 0.017287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_230-136_1_5_line_173 |  | 164 | 165 | 0.0093247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_230-136_1_5_line_174 |  | 165 | 169 | 0.01095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_230-136_1_5_line_175 |  | 165 | 168 | 0.0078259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_230-136_1_5_line_176 |  | 166 | 167 | 0.0083539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_230-136_1_5_line_177 |  | 166 | 168 | 0.01973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_230-136_1_5_line_178 |  | 169 | 170 | 0.0053061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_230-136_1_5_line_179 |  | 170 | 171 | 0.0053233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_230-136_1_5_line_180 |  | 171 | 183 | 0.00042372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_230-136_1_5_line_181 |  | 173 | 174 | 0.0063405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_230-136_1_5_line_182 |  | 174 | 175 | 0.0016944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_230-136_1_5_line_183 |  | 177 | 178 | 0.0091139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_230-136_1_5_line_184 |  | 178 | 179 | 0.0092422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_230-136_1_5_line_185 |  | 179 | 180 | 0.0030978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_230-136_1_5_line_186 |  | 180 | 195 | 0.0088988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_230-136_1_5_line_187 |  | 181 | 182 | 0.00078242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_230-136_1_5_line_188 |  | 182 | 183 | 0.01511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_230-136_1_5_line_189 |  | 184 | 185 | 0.0061484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_230-136_1_5_line_190 |  | 185 | 186 | 0.0061627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_230-136_1_5_line_191 |  | 186 | 187 | 0.0061554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_230-136_1_5_line_192 |  | 187 | 189 | 0.0061621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_230-136_1_5_line_193 |  | 188 | 190 | 0.0061681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_230-136_1_5_line_194 |  | 189 | 191 | 0.00018257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_230-136_1_5_line_195 |  | 190 | 192 | 0.006177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_230-136_1_5_line_196 |  | 192 | 193 | 0.0061223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_230-136_1_5_line_197 |  | 193 | 194 | 0.0014691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_230-136_1_5_line_198 |  | 195 | 196 | 0.0072435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_230-136_1_5_line_199 |  | 196 | 197 | 0.00053574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_230-136_1_5_line_200 |  | 197 | 198 | 0.017918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_230-136_1_5_line_201 |  | 198 | 199 | 0.001362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_230-136_1_5_line_202 |  | 200 | 201 | 0.0088794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_230-136_1_5_line_203 |  | 202 | 203 | 0.00077219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_230-136_1_5_line_204 |  | 203 | 204 | 0.0055945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_230-136_1_5_line_205 |  | 204 | 205 | 0.00088129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_230-136_1_5_line_206 |  | 205 | 206 | 0.043106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-136_1_5_trafo_22 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 208 | 11 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2695501.834 | 1260986.716 | 2695481.1765 | 1260988.3196
1 | 2695501.834 | 1260986.716 | 2695510.2406 | 1260986.0622 | 2695504.0728 | 1260994.6251 | 2695506.3266 | 1260996.4741
2 | 2695479.5424 | 1260988.4465 | 2695481.1765 | 1260988.3196
3 | 2695506.3266 | 1260996.4741 | 2695515.1652 | 1261003.7121
4 | 2695409.0991 | 1261095.6744 | 2695407.8198 | 1261089.9492
5 | 2695409.0991 | 1261095.6744 | 2695413.229 | 1261094.7514 | 2695417.3713 | 1261092.5942 | 2695420.2293 | 1261097.1663
6 | 2695312.5287 | 1261069.7082 | 2695318.4964 | 1261071.6614 | 2695320.461 | 1261072.2825 | 2695363.9575 | 1261086.1501 | 2695367.2414 | 1261087.215 | 2695374.9261 | 1261089.7187 | 2695385.2849 | 1261093.2441 | 2695396.2005 | 1261094.9548 | 2695404.0216 | 1261096.0039 | 2695409.0991 | 1261095.6744
7 | 2695407.8198 | 1261089.9492 | 2695405.9288 | 1261081.5008 | 2695405.6361 | 1261077.9024
8 | 2695420.2293 | 1261097.1663 | 2695423.4676 | 1261094.5163 | 2695426.8834 | 1261092.2077
9 | 2695420.2293 | 1261097.1663 | 2695418.5772 | 1261100.0642 | 2695417.9836 | 1261101.7801
10 | 2695312.5287 | 1261069.7082 | 2695309.0176 | 1261080.8717 | 2695305.0498 | 1261089.9707
11 | 2695312.5287 | 1261069.7082 | 2695315.8845 | 1261062.5787 | 2695323.2075 | 1261048.7188 | 2695325.6346 | 1261038.4163 | 2695326.8876 | 1261029.8851
12 | 2695312.5287 | 1261069.7082 | 2695296.6111 | 1261064.6283
13 | 2695347.8042 | 1261230.2172 | 2695352.7075 | 1261218.7202 | 2695362.1945 | 1261187.0365 | 2695363.9615 | 1261177.0124 | 2695369.405 | 1261165.2017 | 2695377.6386 | 1261153.7585
14 | 2695347.8042 | 1261230.2172 | 2695375.7221 | 1261246.3913 | 2695400.8647 | 1261201.9608 | 2695404.4334 | 1261195.6466 | 2695405.5869 | 1261185.8128 | 2695410.0417 | 1261164.2895 | 2695413.0578 | 1261141.3196 | 2695412.9521 | 1261121.7132
15 | 2695412.9521 | 1261121.7132 | 2695417.4939 | 1261121.4195
16 | 2695412.9521 | 1261121.7132 | 2695412.7495 | 1261119.9519
17 | 2695305.0498 | 1261089.9707 | 2695288.5581 | 1261084.9186
18 | 2695326.8876 | 1261029.8851 | 2695314.2956 | 1261028.2871
19 | 2695326.9506 | 1261000.2734 | 2695326.8876 | 1261029.8851
20 | 2695285.0782 | 1261060.9478 | 2695296.6111 | 1261064.6283
21 | 2695489.5163 | 1261019.5436 | 2695486.4071 | 1261017.4584
22 | 2695486.4071 | 1261017.4584 | 2695479.723 | 1261026.9507
23 | 2695512.3019 | 1261034.8126 | 2695489.5163 | 1261019.5436
24 | 2695479.723 | 1261026.9507 | 2695474.6819 | 1261034.1098
25 | 2695219.3429 | 1260965.9797 | 2695218.5105 | 1260976.6189
26 | 2695219.3429 | 1260965.9797 | 2695229.3365 | 1260966.9301 | 2695233.2202 | 1260968.6607 | 2695241.0086 | 1260969.4151
27 | 2695218.5105 | 1260976.6189 | 2695217.7184 | 1260986.7442
28 | 2695187.9396 | 1261204.5445 | 2695174.0003 | 1261186.502
29 | 2695187.9396 | 1261204.5445 | 2695200.0933 | 1261198.1685
30 | 2695174.0003 | 1261186.502 | 2695171.6113 | 1261183.4097
31 | 2695305.5374 | 1261027.1756 | 2695314.2956 | 1261028.2871
32 | 2695326.9506 | 1261000.2734 | 2695323.2525 | 1260971.1347
33 | 2695326.9506 | 1261000.2734 | 2695316.6041 | 1260999.733
34 | 2695479.5424 | 1260988.4465 | 2695474.1405 | 1260982.2831
35 | 2695479.5424 | 1260988.4465 | 2695470.2179 | 1260989.1757
36 | 2695438.4644 | 1261084.3805 | 2695426.8834 | 1261092.2077
37 | 2695417.4939 | 1261121.4195 | 2695416.6831 | 1261112.8217 | 2695416.6487 | 1261107.4835 | 2695417.3914 | 1261103.4923 | 2695417.9836 | 1261101.7801
38 | 2695439.4715 | 1261077.95 | 2695441.8477 | 1261076.4204 | 2695453.2395 | 1261064.5057
39 | 2695439.4715 | 1261077.95 | 2695432.5117 | 1261065.0713
40 | 2695453.2395 | 1261064.5057 | 2695457.1502 | 1261066.4259
41 | 2695453.2395 | 1261064.5057 | 2695465.7547 | 1261046.7743
42 | 2695432.5117 | 1261065.0713 | 2695431.2753 | 1261062.7833 | 2695430.9276 | 1261061.1238
43 | 2695417.4939 | 1261121.4195 | 2695429.7557 | 1261117.1961
44 | 2695436.6812 | 1261114.8108 | 2695429.7557 | 1261117.1961
45 | 2695285.0782 | 1261060.9478 | 2695273.4789 | 1261057.1298
46 | 2695474.6819 | 1261034.1098 | 2695469.7302 | 1261041.1418 | 2695465.7547 | 1261046.7743
47 | 2695323.2525 | 1260971.1347 | 2695321.6389 | 1260960.9295
48 | 2695323.2525 | 1260971.1347 | 2695307.7128 | 1260972.118
49 | 2695216.5846 | 1261001.2364 | 2695217.7184 | 1260986.7442
50 | 2695161.2991 | 1261170.062 | 2695171.6113 | 1261183.4097
51 | 2695116.7183 | 1261112.3581 | 2695113.8548 | 1261114.5341
52 | 2695116.7183 | 1261112.3581 | 2695126.199 | 1261124.6296
53 | 2695116.7183 | 1261112.3581 | 2695125.2226 | 1261105.8939
54 | 2695305.5374 | 1261027.1756 | 2695295.2466 | 1261025.8696
55 | 2695310.4613 | 1260999.4121 | 2695316.6041 | 1260999.733
56 | 2695393.4997 | 1260997.4993 | 2695380.8804 | 1260953.2034
57 | 2695393.4997 | 1260997.4993 | 2695396.3251 | 1261016.0429
58 | 2695393.4997 | 1260997.4993 | 2695409.1556 | 1260995.7149
59 | 2695428.2074 | 1261050.1907 | 2695429.267 | 1261053.1987 | 2695430.9276 | 1261061.1238
60 | 2695425.7921 | 1261043.333 | 2695425.8871 | 1261043.6032 | 2695428.2074 | 1261050.1907
61 | 2695425.1747 | 1261041.5784 | 2695425.7921 | 1261043.333
62 | 2695457.1502 | 1261066.4259 | 2695452.6848 | 1261072.2585 | 2695448.1766 | 1261077.0008 | 2695442.6542 | 1261081.5487 | 2695438.4644 | 1261084.3805
63 | 2695457.1502 | 1261066.4259 | 2695472.32 | 1261073.8787
64 | 2695425.1747 | 1261041.5784 | 2695423.1839 | 1261035.9208
65 | 2695473.72 | 1261074.5665 | 2695472.32 | 1261073.8787
66 | 2695423.1839 | 1261035.9208 | 2695422.0463 | 1261032.688 | 2695416.2497 | 1261020.5958 | 2695414.7819 | 1261013.3117
67 | 2695414.2307 | 1261010.5763 | 2695414.7819 | 1261013.3117
68 | 2695414.2307 | 1261010.5763 | 2695414.1956 | 1261010.4019
69 | 2695417.3447 | 1260994.7816 | 2695413.0259 | 1261004.5976 | 2695414.1956 | 1261010.4019
70 | 2695417.3447 | 1260994.7816 | 2695409.1556 | 1260995.7149
71 | 2695417.3447 | 1260994.7816 | 2695434.0459 | 1260991.9931
72 | 2695434.0459 | 1260991.9931 | 2695444.3059 | 1260991.1956
73 | 2695434.0459 | 1260991.9931 | 2695430.5035 | 1260984.5905
74 | 2695444.3059 | 1260991.1956 | 2695450.3149 | 1260990.7286
75 | 2695425.224 | 1260973.5582 | 2695430.5035 | 1260984.5905
76 | 2695450.6762 | 1260978.392 | 2695449.0954 | 1260979.9484 | 2695454.4134 | 1260986.048
77 | 2695457.9751 | 1260990.1332 | 2695454.4134 | 1260986.048
78 | 2695458.2013 | 1260970.9829 | 2695450.6762 | 1260978.392
79 | 2695457.9751 | 1260990.1332 | 2695460.7953 | 1260989.9126
80 | 2695457.9751 | 1260990.1332 | 2695455.6007 | 1260990.3177
81 | 2695458.2013 | 1260970.9829 | 2695461.441 | 1260967.7933
82 | 2695460.7953 | 1260989.9126 | 2695470.2179 | 1260989.1757
83 | 2695450.3149 | 1260990.7286 | 2695455.6007 | 1260990.3177
84 | 2695473.9284 | 1260982.0411 | 2695469.3856 | 1260976.8578
85 | 2695473.9284 | 1260982.0411 | 2695474.1405 | 1260982.2831
86 | 2695436.6812 | 1261114.8108 | 2695451.33 | 1261109.7653
87 | 2695549.3927 | 1261118.5903 | 2695540.7072 | 1261127.8122
88 | 2695549.3927 | 1261118.5903 | 2695588.4012 | 1261077.1647 | 2695590.9012 | 1261074.5029 | 2695602.4953 | 1261061.2907 | 2695584.6743 | 1261064.3497 | 2695577.7025 | 1261066.2386
89 | 2695457.0604 | 1261107.7915 | 2695451.33 | 1261109.7653
90 | 2695402.1209 | 1261048.4366 | 2695400.0726 | 1261038.7215
91 | 2695400.0726 | 1261038.7215 | 2695399.3616 | 1261035.3495
92 | 2695396.3251 | 1261016.0429 | 2695399.0199 | 1261033.7286 | 2695399.3616 | 1261035.3495
93 | 2695417.4166 | 1260964.0993 | 2695413.1831 | 1260958.9703
94 | 2695425.224 | 1260973.5582 | 2695417.4166 | 1260964.0993
95 | 2695411.4005 | 1260956.8106 | 2695413.1831 | 1260958.9703
96 | 2695425.224 | 1260973.5582 | 2695429.5831 | 1260964.043 | 2695440.3561 | 1260950.4925
97 | 2695498.4521 | 1261093.5349 | 2695494.6047 | 1261094.8601
98 | 2695493.6829 | 1261095.1776 | 2695494.6047 | 1261094.8601
99 | 2695498.4521 | 1261093.5349 | 2695509.719 | 1261089.6542
100 | 2695493.6829 | 1261095.1776 | 2695476.951 | 1261100.9406
101 | 2695509.719 | 1261089.6542 | 2695513.2647 | 1261088.433
102 | 2695476.951 | 1261100.9406 | 2695471.1853 | 1261102.9265
103 | 2695517.1997 | 1261087.0776 | 2695513.2647 | 1261088.433
104 | 2695470.9084 | 1261103.0218 | 2695471.1853 | 1261102.9265
105 | 2695517.1997 | 1261087.0776 | 2695519.3885 | 1261086.3237
106 | 2695457.3727 | 1261107.684 | 2695470.9084 | 1261103.0218
107 | 2695519.3885 | 1261086.3237 | 2695530.0938 | 1261082.6365
108 | 2695457.0604 | 1261107.7915 | 2695457.3727 | 1261107.684
109 | 2695186.0992 | 1261122.7772 | 2695183.3866 | 1261119.2457
110 | 2695174.0476 | 1261107.0872 | 2695183.3866 | 1261119.2457
111 | 2695186.0992 | 1261122.7772 | 2695198.2228 | 1261138.5609
112 | 2695211.9175 | 1261156.3902 | 2695198.2228 | 1261138.5609
113 | 2695223.2092 | 1261171.0909 | 2695211.9175 | 1261156.3902
114 | 2695155.4708 | 1261082.9019 | 2695153.1933 | 1261084.6331
115 | 2695155.4708 | 1261082.9019 | 2695165.7687 | 1261074.2577
116 | 2695153.1933 | 1261084.6331 | 2695146.0687 | 1261090.0485
117 | 2695165.7687 | 1261074.2577 | 2695167.8908 | 1261072.4764
118 | 2695229.8207 | 1261179.6984 | 2695223.2092 | 1261171.0909
119 | 2695133.6715 | 1261099.4718 | 2695146.0687 | 1261090.0485
120 | 2695167.8908 | 1261072.4764 | 2695172.6215 | 1261068.5054
121 | 2695229.8207 | 1261179.6984 | 2695240.6598 | 1261171.0352
122 | 2695128.9552 | 1261103.0567 | 2695133.6715 | 1261099.4718
123 | 2695175.579 | 1261066.0229 | 2695172.6215 | 1261068.5054
124 | 2695176.2824 | 1261065.5001 | 2695175.579 | 1261066.0229
125 | 2695176.2824 | 1261065.5001 | 2695182.2752 | 1261061.0464
126 | 2695193.8813 | 1261052.4211 | 2695182.2752 | 1261061.0464
127 | 2695190.8366 | 1261086.407 | 2695185.802 | 1261079.6808
128 | 2695190.8366 | 1261086.407 | 2695200.6483 | 1261099.0717
129 | 2695190.8366 | 1261086.407 | 2695193.974 | 1261083.9332 | 2695199.0435 | 1261079.8893 | 2695201.2207 | 1261078.1725
130 | 2695128.9552 | 1261103.0567 | 2695125.2226 | 1261105.8939
131 | 2695237.8483 | 1261045.9191 | 2695226.8244 | 1261042.4061 | 2695224.4988 | 1261041.4219
132 | 2695252.2208 | 1261050.4992 | 2695237.8483 | 1261045.9191
133 | 2695213.6047 | 1261036.8111 | 2695224.4988 | 1261041.4219
134 | 2695252.2208 | 1261050.4992 | 2695254.4644 | 1261051.1904
135 | 2695254.7102 | 1261030.7122 | 2695253.8278 | 1261042.4408 | 2695252.2208 | 1261050.4992
136 | 2695213.6047 | 1261036.8111 | 2695214.755 | 1261024.1902
137 | 2695197.5475 | 1261049.6964 | 2695213.6047 | 1261036.8111
138 | 2695260.9427 | 1261053.1863 | 2695254.4644 | 1261051.1904
139 | 2695254.7102 | 1261030.7122 | 2695254.5499 | 1261021.48 | 2695253.2006 | 1261019.1564 | 2695246.456 | 1261017.2352
140 | 2695215.6278 | 1261013.7688 | 2695215.0236 | 1261021.2436 | 2695214.755 | 1261024.1902
141 | 2695197.5475 | 1261049.6964 | 2695206.3203 | 1261061.0997
142 | 2695197.5475 | 1261049.6964 | 2695193.8813 | 1261052.4211
143 | 2695260.9427 | 1261053.1863 | 2695266.0735 | 1261054.6923 | 2695273.4789 | 1261057.1298
144 | 2695246.6425 | 1261013.146 | 2695246.456 | 1261017.2352
145 | 2695215.9202 | 1261010.1512 | 2695215.6278 | 1261013.7688
146 | 2695206.3203 | 1261061.0997 | 2695206.3271 | 1261061.1085
147 | 2695246.6425 | 1261013.146 | 2695251.793 | 1261009.2257 | 2695251.7938 | 1261009.2121
148 | 2695215.9931 | 1261009.2495 | 2695215.9202 | 1261010.1512
149 | 2695206.3271 | 1261061.1085 | 2695210.1858 | 1261066.1242 | 2695210.3958 | 1261069.4636 | 2695210.2016 | 1261069.6619
150 | 2695253.1444 | 1260988.1783 | 2695251.7938 | 1261009.2121
151 | 2695200.6483 | 1261099.0717 | 2695211.3798 | 1261112.9236
152 | 2695204.074 | 1261075.9226 | 2695201.2207 | 1261078.1725
153 | 2695214.5972 | 1261117.0766 | 2695211.3798 | 1261112.9236
154 | 2695204.074 | 1261075.9226 | 2695210.2016 | 1261069.6619
155 | 2695217.8445 | 1261121.2681 | 2695214.5972 | 1261117.0766
156 | 2695217.8445 | 1261121.2681 | 2695218.3173 | 1261121.8784
157 | 2695218.2375 | 1261083.7457 | 2695219.0073 | 1261084.5419
158 | 2695227.7975 | 1261088.6702 | 2695224.5832 | 1261090.3087 | 2695219.0073 | 1261084.5419
159 | 2695250.1141 | 1261163.4787 | 2695240.6598 | 1261171.0352
160 | 2695250.1141 | 1261163.4787 | 2695263.0391 | 1261152.5549
161 | 2695250.1141 | 1261163.4787 | 2695241.3115 | 1261151.8737
162 | 2695263.0391 | 1261152.5549 | 2695266.9555 | 1261149.2449
163 | 2695241.2636 | 1261151.8106 | 2695241.3115 | 1261151.8737
164 | 2695266.9555 | 1261149.2449 | 2695272.631 | 1261144.4481 | 2695274.1403 | 1261141.7847
165 | 2695241.2636 | 1261151.8106 | 2695231.2817 | 1261138.6509
166 | 2695276.8848 | 1261136.9419 | 2695274.1403 | 1261141.7847
167 | 2695229.8934 | 1261136.8206 | 2695231.2817 | 1261138.6509
168 | 2695229.8934 | 1261136.8206 | 2695221.0742 | 1261125.437
169 | 2695229.8934 | 1261136.8206 | 2695239.1582 | 1261129.6069
170 | 2695221.0742 | 1261125.437 | 2695218.3173 | 1261121.8784
171 | 2695239.1582 | 1261129.6069 | 2695239.2089 | 1261129.5675
172 | 2695239.2089 | 1261129.5675 | 2695251.6379 | 1261119.8903 | 2695252.173 | 1261118.4513
173 | 2695254.0259 | 1261109.6649 | 2695254.6551 | 1261111.7767 | 2695252.173 | 1261118.4513
174 | 2695254.0259 | 1261109.6649 | 2695246.9404 | 1261101.3161
175 | 2695254.0259 | 1261109.6649 | 2695260.1218 | 1261104.7571
176 | 2695274.5101 | 1261104.9408 | 2695280.1301 | 1261111.1217
177 | 2695260.1218 | 1261104.7571 | 2695260.5392 | 1261104.4211 | 2695266.121 | 1261099.9184 | 2695268.3277 | 1261098.1414 | 2695274.5101 | 1261104.9408
178 | 2695246.9404 | 1261101.3161 | 2695243.5069 | 1261097.2706
179 | 2695240.0624 | 1261093.2119 | 2695243.5069 | 1261097.2706
180 | 2695239.7882 | 1261092.8888 | 2695239.7882 | 1261092.8888 | 2695240.0624 | 1261093.2119
181 | 2695215.9931 | 1261009.2495 | 2695216.4008 | 1261003.5849 | 2695216.4524 | 1261002.9257
182 | 2695216.5846 | 1261001.2364 | 2695216.4524 | 1261002.9257
183 | 2695126.199 | 1261124.6296 | 2695131.7709 | 1261131.8418
184 | 2695137.4214 | 1261139.1555 | 2695131.7709 | 1261131.8418
185 | 2695139.3153 | 1261141.6069 | 2695137.4214 | 1261139.1555
186 | 2695139.3153 | 1261141.6069 | 2695144.7558 | 1261148.6489
187 | 2695227.7975 | 1261088.6702 | 2695227.7975 | 1261088.6702 | 2695228.2979 | 1261089.2717
188 | 2695239.7882 | 1261092.8888 | 2695233.6384 | 1261095.6921 | 2695228.2979 | 1261089.2717
189 | 2695304.3212 | 1260999.0914 | 2695310.4613 | 1260999.4121
190 | 2695304.3212 | 1260999.0914 | 2695298.1669 | 1260998.77
191 | 2695292.0199 | 1260998.4489 | 2695298.1669 | 1260998.77
192 | 2695285.8662 | 1260998.1275 | 2695292.0199 | 1260998.4489
193 | 2695307.7128 | 1260972.118 | 2695301.5571 | 1260972.5074
194 | 2695285.6839 | 1260998.118 | 2695285.8662 | 1260998.1275
195 | 2695295.3923 | 1260972.8975 | 2695301.5571 | 1260972.5074
196 | 2695289.2823 | 1260973.2841 | 2695295.3923 | 1260972.8975
197 | 2695287.8161 | 1260973.3768 | 2695289.2823 | 1260973.2841
198 | 2695144.7558 | 1261148.6489 | 2695149.1843 | 1261154.381
199 | 2695149.1843 | 1261154.381 | 2695149.5118 | 1261154.8049
200 | 2695160.4665 | 1261168.9843 | 2695149.5118 | 1261154.8049
201 | 2695160.4665 | 1261168.9843 | 2695161.2991 | 1261170.062
202 | 2695286.4379 | 1261024.7516 | 2695295.2466 | 1261025.8696
203 | 2695530.0938 | 1261082.6365 | 2695530.8239 | 1261082.385
204 | 2695530.8239 | 1261082.385 | 2695536.1134 | 1261080.5632
205 | 2695536.1134 | 1261080.5632 | 2695536.9466 | 1261080.2762
206 | 2695577.7025 | 1261066.2386 | 2695536.9466 | 1261080.2762

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695501.834 | 1260986.716
1 | 2695481.1765 | 1260988.3196
2 | 2695506.3266 | 1260996.4741
3 | 2695409.0991 | 1261095.6744
4 | 2695407.8198 | 1261089.9492
5 | 2695420.2293 | 1261097.1663
6 | 2695312.5287 | 1261069.7082
7 | 2695347.8042 | 1261230.2172
8 | 2695377.6386 | 1261153.7585
9 | 2695412.9521 | 1261121.7132
10 | 2695305.0498 | 1261089.9707
11 | 2695326.8876 | 1261029.8851
12 | 2695296.6111 | 1261064.6283
13 | 2695486.4071 | 1261017.4584
14 | 2695489.5163 | 1261019.5436
15 | 2695479.723 | 1261026.9507
16 | 2695515.1652 | 1261003.7121
17 | 2695219.3429 | 1260965.9797
18 | 2695218.5105 | 1260976.6189
19 | 2695241.0086 | 1260969.4151
20 | 2695187.9396 | 1261204.5445
21 | 2695174.0003 | 1261186.502
22 | 2695200.0933 | 1261198.1685
23 | 2695288.5581 | 1261084.9186
24 | 2695314.2956 | 1261028.2871
25 | 2695326.9506 | 1261000.2734
26 | 2695479.5424 | 1260988.4465
27 | 2695405.6361 | 1261077.9024
28 | 2695426.8834 | 1261092.2077
29 | 2695417.9836 | 1261101.7801
30 | 2695439.4715 | 1261077.95
31 | 2695453.2395 | 1261064.5057
32 | 2695432.5117 | 1261065.0713
33 | 2695412.7495 | 1261119.9519
34 | 2695417.4939 | 1261121.4195
35 | 2695429.7557 | 1261117.1961
36 | 2695285.0782 | 1261060.9478
37 | 2695512.3019 | 1261034.8126
38 | 2695474.6819 | 1261034.1098
39 | 2695321.6389 | 1260960.9295
40 | 2695323.2525 | 1260971.1347
41 | 2695217.7184 | 1260986.7442
42 | 2695171.6113 | 1261183.4097
43 | 2695113.8548 | 1261114.5341
44 | 2695116.7183 | 1261112.3581
45 | 2695305.5374 | 1261027.1756
46 | 2695316.6041 | 1260999.733
47 | 2695380.8804 | 1260953.2034
48 | 2695393.4997 | 1260997.4993
49 | 2695430.9276 | 1261061.1238
50 | 2695428.2074 | 1261050.1907
51 | 2695425.7921 | 1261043.333
52 | 2695457.1502 | 1261066.4259
53 | 2695465.7547 | 1261046.7743
54 | 2695425.1747 | 1261041.5784
55 | 2695438.4644 | 1261084.3805
56 | 2695472.32 | 1261073.8787
57 | 2695423.1839 | 1261035.9208
58 | 2695473.72 | 1261074.5665
59 | 2695414.7819 | 1261013.3117
60 | 2695414.2307 | 1261010.5763
61 | 2695414.1956 | 1261010.4019
62 | 2695417.3447 | 1260994.7816
63 | 2695409.1556 | 1260995.7149
64 | 2695434.0459 | 1260991.9931
65 | 2695444.3059 | 1260991.1956
66 | 2695430.5035 | 1260984.5905
67 | 2695454.4134 | 1260986.048
68 | 2695450.6762 | 1260978.392
69 | 2695457.9751 | 1260990.1332
70 | 2695458.2013 | 1260970.9829
71 | 2695460.7953 | 1260989.9126
72 | 2695455.6007 | 1260990.3177
73 | 2695461.441 | 1260967.7933
74 | 2695470.2179 | 1260989.1757
75 | 2695450.3149 | 1260990.7286
76 | 2695469.3856 | 1260976.8578
77 | 2695473.9284 | 1260982.0411
78 | 2695474.1405 | 1260982.2831
79 | 2695436.6812 | 1261114.8108
80 | 2695540.7072 | 1261127.8122
81 | 2695549.3927 | 1261118.5903
82 | 2695451.33 | 1261109.7653
83 | 2695402.1209 | 1261048.4366
84 | 2695400.0726 | 1261038.7215
85 | 2695396.3251 | 1261016.0429
86 | 2695399.3616 | 1261035.3495
87 | 2695417.4166 | 1260964.0993
88 | 2695413.1831 | 1260958.9703
89 | 2695425.224 | 1260973.5582
90 | 2695411.4005 | 1260956.8106
91 | 2695440.3561 | 1260950.4925
92 | 2695494.6047 | 1261094.8601
93 | 2695498.4521 | 1261093.5349
94 | 2695493.6829 | 1261095.1776
95 | 2695509.719 | 1261089.6542
96 | 2695476.951 | 1261100.9406
97 | 2695513.2647 | 1261088.433
98 | 2695471.1853 | 1261102.9265
99 | 2695517.1997 | 1261087.0776
100 | 2695470.9084 | 1261103.0218
101 | 2695519.3885 | 1261086.3237
102 | 2695457.3727 | 1261107.684
103 | 2695183.3866 | 1261119.2457
104 | 2695186.0992 | 1261122.7772
105 | 2695174.0476 | 1261107.0872
106 | 2695198.2228 | 1261138.5609
107 | 2695211.9175 | 1261156.3902
108 | 2695155.4708 | 1261082.9019
109 | 2695153.1933 | 1261084.6331
110 | 2695165.7687 | 1261074.2577
111 | 2695223.2092 | 1261171.0909
112 | 2695146.0687 | 1261090.0485
113 | 2695167.8908 | 1261072.4764
114 | 2695229.8207 | 1261179.6984
115 | 2695133.6715 | 1261099.4718
116 | 2695172.6215 | 1261068.5054
117 | 2695175.579 | 1261066.0228
118 | 2695176.2824 | 1261065.5001
119 | 2695182.2752 | 1261061.0464
120 | 2695185.802 | 1261079.6808
121 | 2695190.8366 | 1261086.407
122 | 2695128.9552 | 1261103.0567
123 | 2695237.8483 | 1261045.9191
124 | 2695224.4988 | 1261041.4219
125 | 2695252.2208 | 1261050.4992
126 | 2695213.6047 | 1261036.8111
127 | 2695254.4644 | 1261051.1904
128 | 2695254.7102 | 1261030.7122
129 | 2695214.755 | 1261024.1902
130 | 2695197.5475 | 1261049.6964
131 | 2695260.9427 | 1261053.1863
132 | 2695246.456 | 1261017.2352
133 | 2695215.6278 | 1261013.7688
134 | 2695206.3203 | 1261061.0997
135 | 2695193.8813 | 1261052.4211
136 | 2695273.4789 | 1261057.1298
137 | 2695246.6425 | 1261013.146
138 | 2695215.9202 | 1261010.1512
139 | 2695206.3271 | 1261061.1085
140 | 2695251.7938 | 1261009.2121
141 | 2695200.6483 | 1261099.0717
142 | 2695201.2207 | 1261078.1725
143 | 2695211.3798 | 1261112.9236
144 | 2695204.074 | 1261075.9226
145 | 2695214.5972 | 1261117.0766
146 | 2695210.2016 | 1261069.6619
147 | 2695217.8445 | 1261121.2681
148 | 2695218.2375 | 1261083.7457
149 | 2695219.0073 | 1261084.5419
150 | 2695240.6598 | 1261171.0352
151 | 2695250.1141 | 1261163.4787
152 | 2695263.0391 | 1261152.5549
153 | 2695241.3115 | 1261151.8737
154 | 2695266.9555 | 1261149.2449
155 | 2695241.2636 | 1261151.8106
156 | 2695274.1403 | 1261141.7847
157 | 2695231.2817 | 1261138.6509
158 | 2695276.8848 | 1261136.9419
159 | 2695229.8934 | 1261136.8206
160 | 2695221.0742 | 1261125.437
161 | 2695239.1582 | 1261129.6069
162 | 2695218.3173 | 1261121.8784
163 | 2695239.2089 | 1261129.5675
164 | 2695252.173 | 1261118.4513
165 | 2695254.0259 | 1261109.6649
166 | 2695274.5101 | 1261104.9408
167 | 2695280.1301 | 1261111.1217
168 | 2695260.1218 | 1261104.7571
169 | 2695246.9404 | 1261101.3161
170 | 2695243.5069 | 1261097.2706
171 | 2695240.0624 | 1261093.2119
172 | 2695253.1444 | 1260988.1783
173 | 2695215.9931 | 1261009.2495
174 | 2695216.4524 | 1261002.9257
175 | 2695216.5846 | 1261001.2364
176 | 2695125.2226 | 1261105.8939
177 | 2695126.199 | 1261124.6296
178 | 2695131.7709 | 1261131.8418
179 | 2695137.4214 | 1261139.1555
180 | 2695139.3153 | 1261141.6069
181 | 2695227.7975 | 1261088.6702
182 | 2695228.2979 | 1261089.2717
183 | 2695239.7882 | 1261092.8888
184 | 2695310.4613 | 1260999.4121
185 | 2695304.3212 | 1260999.0914
186 | 2695298.1669 | 1260998.77
187 | 2695292.0199 | 1260998.4489
188 | 2695307.7128 | 1260972.118
189 | 2695285.8662 | 1260998.1275
190 | 2695301.5571 | 1260972.5074
191 | 2695285.6839 | 1260998.118
192 | 2695295.3923 | 1260972.8975
193 | 2695289.2823 | 1260973.2841
194 | 2695287.8161 | 1260973.3768
195 | 2695144.7558 | 1261148.6489
196 | 2695149.1843 | 1261154.381
197 | 2695149.5118 | 1261154.8049
198 | 2695160.4665 | 1261168.9843
199 | 2695161.2991 | 1261170.062
200 | 2695295.2466 | 1261025.8696
201 | 2695286.4379 | 1261024.7516
202 | 2695530.0938 | 1261082.6365
203 | 2695530.8239 | 1261082.385
204 | 2695536.1134 | 1261080.5632
205 | 2695536.9466 | 1261080.2762
206 | 2695577.7025 | 1261066.2386
207 | 2695457.0604 | 1261107.7915
208 | 2695326.9506 | 1261000.2734

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97448 | -0.49227 | 0 | 0
1 | 0.97457 | -0.49044 | 0.0027112 | 0.0006795
2 | 0.97438 | -0.49421 | 0 | 0
3 | 0.99105 | -0.17019 | 0 | 0
4 | 0.99104 | -0.17039 | 0 | 0
5 | 0.98996 | -0.19111 | 0 | 0
6 | 0.99622 | -0.071602 | 0 | 0
7 | 0.98724 | -0.24387 | 0 | 0
8 | 0.98646 | -0.25908 | 0.01026 | 0.0025714
9 | 0.9888 | -0.21359 | 0 | 0
10 | 0.99615 | -0.072817 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | -0.31067 | -0.079288
12 | 0.99441 | -0.10606 | 0.0013979 | 0.00035034
13 | 0.98387 | -0.3086 | 0 | 0
14 | 0.98386 | -0.30888 | 0 | 0
15 | 0.98392 | -0.30774 | 0.0022773 | 0.00057074
16 | 0.97433 | -0.49522 | 0.0048171 | 0.0012073
17 | 0.98555 | -0.27673 | 0 | 0
18 | 0.98557 | -0.27631 | 0.0016432 | 0.00041182
19 | 0.9855 | -0.27759 | 0.0021717 | 0.00054429
20 | 0.98111 | -0.36337 | 0 | 0
21 | 0.98114 | -0.36276 | 0.0035598 | 0.00089217
22 | 0.98109 | -0.36373 | 0.0014575 | 0.00036529
23 | 0.9961 | -0.073785 | 0.0031962 | 0.00080105
24 | 0.99994 | -0.0011461 | 0.0010297 | 0.00025807
25 | 0.99968 | -0.0061977 | 0 | 0
26 | 0.97458 | -0.49021 | 0 | 0
27 | 0.99102 | -0.17081 | 0.0019454 | 0.00048756
28 | 0.98906 | -0.20842 | 0.0013503 | 0.00033842
29 | 0.98974 | -0.19548 | 0.001131 | 0.00028345
30 | 0.98273 | -0.33067 | 0 | 0
31 | 0.98437 | -0.29889 | 0 | 0
32 | 0.98149 | -0.35486 | 0.0061688 | 0.001546
33 | 0.98879 | -0.21391 | 0.01026 | 0.0025714
34 | 0.98889 | -0.21193 | 0 | 0
35 | 0.98858 | -0.21795 | 0.0012405 | 0.00031089
36 | 0.99311 | -0.1308 | 0.001585 | 0.00039723
37 | 0.98376 | -0.31091 | 0.0041205 | 0.0010327
38 | 0.98397 | -0.30673 | 0.0029483 | 0.00073892
39 | 0.99952 | -0.0092153 | 0.00092721 | 0.00023238
40 | 0.99953 | -0.0090482 | 0 | 0
41 | 0.9856 | -0.27561 | 0.00081334 | 0.00020384
42 | 0.98115 | -0.36241 | 0.0013519 | 0.00033881
43 | 0.98215 | -0.343 | 0.0011959 | 0.00029971
44 | 0.98215 | -0.34292 | 0 | 0
45 | 0.99991 | -0.0017848 | 0.0010844 | 0.00027176
46 | 0.99962 | -0.0073612 | 0.00092482 | 0.00023178
47 | 0.97598 | -0.4628 | 0.0025534 | 0.00063995
48 | 0.97608 | -0.46065 | 0 | 0
49 | 0.98115 | -0.36149 | 0.0039548 | 0.00099117
50 | 0.98029 | -0.37813 | 0.0023927 | 0.00059967
51 | 0.97976 | -0.38855 | 0.0021216 | 0.00053173
52 | 0.98479 | -0.29069 | 0 | 0
53 | 0.9841 | -0.30413 | 0.0040646 | 0.0010187
54 | 0.97963 | -0.39114 | 0.0016583 | 0.00041561
55 | 0.98756 | -0.23728 | 0.0015207 | 0.00038112
56 | 0.98465 | -0.29352 | 0.0070922 | 0.0017775
57 | 0.97921 | -0.39933 | 0.0014866 | 0.00037258
58 | 0.98465 | -0.29359 | 0.0022194 | 0.00055622
59 | 0.97755 | -0.43189 | 0.004899 | 0.0012278
60 | 0.97737 | -0.43539 | 0.0026701 | 0.00066919
61 | 0.97736 | -0.43561 | 0.0026711 | 0.00066945
62 | 0.97638 | -0.45489 | 0 | 0
63 | 0.97626 | -0.45726 | 0.0039247 | 0.00098362
64 | 0.97563 | -0.46965 | 0 | 0
65 | 0.9753 | -0.47602 | 0.0014908 | 0.00037363
66 | 0.97552 | -0.47174 | 0.0017635 | 0.00044197
67 | 0.97485 | -0.4849 | 0.0012329 | 0.00030898
68 | 0.97477 | -0.48662 | 0.003036 | 0.00076089
69 | 0.9749 | -0.48387 | 0 | 0
70 | 0.97471 | -0.48779 | 0.001799 | 0.00045088
71 | 0.97486 | -0.48485 | 0.0018742 | 0.00046971
72 | 0.97497 | -0.48259 | 0.0017323 | 0.00043416
73 | 0.97469 | -0.48815 | 0.0042638 | 0.0010686
74 | 0.97471 | -0.48779 | 0.0028626 | 0.00071743
75 | 0.97512 | -0.47959 | 0.0013944 | 0.00034946
76 | 0.97452 | -0.4915 | 0.0021353 | 0.00053516
77 | 0.97453 | -0.49123 | 0.0019347 | 0.00048488
78 | 0.97453 | -0.49121 | 0.0025202 | 0.00063163
79 | 0.98841 | -0.22119 | 0.0012489 | 0.000313
80 | 0.98655 | -0.25749 | 0.0023455 | 0.00058785
81 | 0.98657 | -0.25696 | 0 | 0
82 | 0.98808 | -0.22769 | 0.00096777 | 0.00024255
83 | 0.97578 | -0.46669 | 0.0017989 | 0.00045084
84 | 0.97579 | -0.46636 | 0.0031472 | 0.00078876
85 | 0.97592 | -0.46381 | 0.0029463 | 0.00073841
86 | 0.97581 | -0.46605 | 0.0013142 | 0.00032937
87 | 0.97527 | -0.47671 | 0.0026533 | 0.00066498
88 | 0.97522 | -0.47761 | 0.0034797 | 0.00087208
89 | 0.97538 | -0.47447 | 0 | 0
90 | 0.97521 | -0.4778 | 0.0038479 | 0.00096438
91 | 0.97533 | -0.47559 | 0.0021956 | 0.00055026
92 | 0.9873 | -0.24283 | 0.001791 | 0.00044888
93 | 0.98725 | -0.24383 | 0.00074045 | 0.00018558
94 | 0.98731 | -0.24256 | 0.00086093 | 0.00021577
95 | 0.9871 | -0.24661 | 0.0018264 | 0.00045774
96 | 0.98758 | -0.23736 | 0.0010245 | 0.00025677
97 | 0.98707 | -0.24736 | 0.0008689 | 0.00021777
98 | 0.98768 | -0.23546 | 0.0015196 | 0.00038084
99 | 0.98703 | -0.24813 | 0.0014374 | 0.00036025
100 | 0.98768 | -0.23536 | 0.0009689 | 0.00024283
101 | 0.98701 | -0.2485 | 0.0008788 | 0.00022025
102 | 0.98794 | -0.23026 | 0.0010236 | 0.00025653
103 | 0.97866 | -0.41111 | 0.001047 | 0.00026241
104 | 0.97867 | -0.41094 | 0.0011698 | 0.00029317
105 | 0.97865 | -0.4114 | 0.0010335 | 0.00025903
106 | 0.97873 | -0.40976 | 0.0010852 | 0.00027197
107 | 0.97882 | -0.40799 | 0.0016857 | 0.00042248
108 | 0.98307 | -0.32493 | 0 | 0
109 | 0.983 | -0.32623 | 0.0028421 | 0.00071231
110 | 0.98338 | -0.31887 | 0.00095067 | 0.00023826
111 | 0.97893 | -0.40596 | 0.0021694 | 0.00054371
112 | 0.98282 | -0.32981 | 0.0011195 | 0.00028056
113 | 0.98345 | -0.31757 | 0.00073163 | 0.00018336
114 | 0.97901 | -0.40434 | 0 | 0
115 | 0.98252 | -0.33573 | 0.0011083 | 0.00027777
116 | 0.9836 | -0.3146 | 0.00057619 | 0.00014441
117 | 0.9837 | -0.3127 | 0 | 0
118 | 0.98372 | -0.31227 | 0.00057637 | 0.00014445
119 | 0.98391 | -0.30852 | 0.00099282 | 0.00024882
120 | 0.98217 | -0.34249 | 0.0012964 | 0.00032491
121 | 0.98218 | -0.34229 | 0 | 0
122 | 0.98241 | -0.33786 | 0.00097386 | 0.00024407
123 | 0.98818 | -0.22573 | 0.0015785 | 0.00039561
124 | 0.98695 | -0.24945 | 0.0029155 | 0.00073069
125 | 0.98951 | -0.19998 | 0 | 0
126 | 0.98595 | -0.26879 | 0 | 0
127 | 0.98975 | -0.19533 | 0.0014008 | 0.00035107
128 | 0.98923 | -0.2055 | 0 | 0
129 | 0.98583 | -0.27121 | 0.0016059 | 0.00040247
130 | 0.98442 | -0.29853 | 0 | 0
131 | 0.99046 | -0.18175 | 0 | 0
132 | 0.98896 | -0.21073 | 0.0054012 | 0.0013537
133 | 0.98574 | -0.27291 | 0.0017694 | 0.00044346
134 | 0.98375 | -0.31155 | 0.00081827 | 0.00020508
135 | 0.9843 | -0.30102 | 0.0014258 | 0.00035735
136 | 0.99183 | -0.15548 | 0.0015561 | 0.00039001
137 | 0.98892 | -0.21147 | 0 | 0
138 | 0.98572 | -0.27339 | 0.00078996 | 0.00019798
139 | 0.98375 | -0.31156 | 0.00072506 | 0.00018172
140 | 0.98886 | -0.21264 | 0.0028592 | 0.00071658
141 | 0.9815 | -0.35558 | 0.002774 | 0.00069524
142 | 0.98275 | -0.331 | 0.00065515 | 0.0001642
143 | 0.9808 | -0.36926 | 0.0012715 | 0.00031867
144 | 0.98292 | -0.32786 | 0 | 0
145 | 0.98059 | -0.37324 | 0.0013239 | 0.00033179
146 | 0.9833 | -0.32031 | 0.00092174 | 0.00023101
147 | 0.98039 | -0.37714 | 0.001319 | 0.00033058
148 | 0.97898 | -0.40491 | 0.00090564 | 0.00022697
149 | 0.97898 | -0.40489 | 0.00090357 | 0.00022646
150 | 0.97911 | -0.40227 | 0.0017422 | 0.00043664
151 | 0.97922 | -0.40009 | 0 | 0
152 | 0.97915 | -0.40156 | 0.0012294 | 0.00030813
153 | 0.97942 | -0.39619 | 0.0011315 | 0.00028357
154 | 0.97913 | -0.40189 | 0.0011323 | 0.00028378
155 | 0.97942 | -0.39617 | 0.0011975 | 0.00030011
156 | 0.97911 | -0.40235 | 0.0011785 | 0.00029537
157 | 0.97968 | -0.39106 | 0.0020835 | 0.00052217
158 | 0.9791 | -0.40247 | 0.0012344 | 0.00030937
159 | 0.97972 | -0.39026 | 0 | 0
160 | 0.98021 | -0.38076 | 0.0013206 | 0.00033097
161 | 0.97954 | -0.39393 | 0.0013288 | 0.00033302
162 | 0.98037 | -0.37769 | 0.0015405 | 0.0003861
163 | 0.97954 | -0.39395 | 0.0012272 | 0.00030756
164 | 0.9793 | -0.39855 | 0.001283 | 0.00032155
165 | 0.97919 | -0.40082 | 0 | 0
166 | 0.97906 | -0.40328 | 0.0034046 | 0.00085328
167 | 0.97905 | -0.40345 | 0.0011105 | 0.00027831
168 | 0.97914 | -0.40166 | 0.001427 | 0.00035763
169 | 0.97911 | -0.40229 | 0.00096941 | 0.00024296
170 | 0.97908 | -0.40292 | 0.00097617 | 0.00024465
171 | 0.97905 | -0.40345 | 0.00097234 | 0.00024369
172 | 0.98872 | -0.21536 | 0.0072474 | 0.0018164
173 | 0.98571 | -0.27349 | 0 | 0
174 | 0.98568 | -0.27423 | 0.0007657 | 0.0001919
175 | 0.98567 | -0.27441 | 0.0011091 | 0.00027795
176 | 0.98233 | -0.33947 | 0.0011106 | 0.00027835
177 | 0.98191 | -0.34759 | 0.00093305 | 0.00023385
178 | 0.98178 | -0.35018 | 0.001025 | 0.00025689
179 | 0.98165 | -0.35264 | 0.00097419 | 0.00024415
180 | 0.98161 | -0.35341 | 0.0010998 | 0.00027564
181 | 0.979 | -0.40451 | 0.00089879 | 0.00022526
182 | 0.979 | -0.40447 | 0.00089727 | 0.00022488
183 | 0.97905 | -0.40348 | 0.00090083 | 0.00022577
184 | 0.99959 | -0.0079528 | 0.00092535 | 0.00023192
185 | 0.99956 | -0.0084449 | 0.00092624 | 0.00023214
186 | 0.99954 | -0.0088386 | 0.00093024 | 0.00023314
187 | 0.99953 | -0.0091319 | 0.0009298 | 0.00023303
188 | 0.99946 | -0.010307 | 0.00092551 | 0.00023195
189 | 0.99952 | -0.0093256 | 0.00090006 | 0.00022558
190 | 0.99944 | -0.010707 | 0.00092606 | 0.00023209
191 | 0.99951 | -0.0093284 | 0.00090115 | 0.00022585
192 | 0.99943 | -0.011007 | 0.00092721 | 0.00023238
193 | 0.99942 | -0.011205 | 0.00092821 | 0.00023263
194 | 0.99942 | -0.011229 | 0.00092723 | 0.00023239
195 | 0.98151 | -0.35545 | 0.00085842 | 0.00021514
196 | 0.98143 | -0.35699 | 0.00097438 | 0.0002442
197 | 0.98143 | -0.3571 | 0.0010798 | 0.00027062
198 | 0.98126 | -0.36025 | 0.001083 | 0.00027141
199 | 0.98125 | -0.36046 | 0.0022725 | 0.00056953
200 | 0.99988 | -0.0023392 | 0.0013643 | 0.00034193
201 | 0.99986 | -0.0026025 | 0.0017008 | 0.00042626
202 | 0.98692 | -0.25012 | 0.001359 | 0.00034059
203 | 0.98692 | -0.25021 | 0.0014288 | 0.00035809
204 | 0.98689 | -0.25074 | 0.0014374 | 0.00036025
205 | 0.98689 | -0.2508 | 0.0014438 | 0.00036185
206 | 0.9868 | -0.25261 | 0 | 0
207 | 0.98795 | -0.23014 | 0.0016058 | 0.00040246
208 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0048177 | -0.0012073 | 0.0048182 | 0.0012073 | 4.205e-07 | 1.0963e-08 | 0.0073566 | 0.0073565 | 0.0073566 | 0.97448 | -0.49227 | 0.97457 | -0.49044 | 2.021
1 | 0.0048177 | 0.0012073 | -0.0048173 | -0.0012073 | 4.4446e-07 | 1.1648e-08 | 0.0073566 | 0.0073567 | 0.0073567 | 0.97448 | -0.49227 | 0.97438 | -0.49421 | 2.0211
2 | -0.0075294 | -0.0018868 | 0.0075295 | 0.0018868 | 8.1228e-08 | 3.1563e-08 | 0.011496 | 0.011496 | 0.011496 | 0.97457 | -0.49044 | 0.97458 | -0.49021 | 3.1583
3 | 0.0048173 | 0.0012073 | -0.0048171 | -0.0012073 | 2.3186e-07 | 6.1009e-09 | 0.0073567 | 0.0073567 | 0.0073567 | 0.97438 | -0.49421 | 0.97433 | -0.49522 | 2.0211
4 | 0.0019454 | 0.00048736 | -0.0019454 | -0.00048742 | 1.8768e-08 | -6.3574e-08 | 0.0029209 | 0.0029209 | 0.0029209 | 0.99105 | -0.17019 | 0.99104 | -0.17039 | 0.80245
5 | 0.16627 | 0.042263 | -0.1661 | -0.042156 | 0.00016732 | 0.00010672 | 0.24986 | 0.24986 | 0.24986 | 0.99105 | -0.17019 | 0.98996 | -0.19111 | 34.3214
6 | -0.16822 | -0.04275 | 0.16902 | 0.04326 | 0.0008027 | 0.00050982 | 0.25278 | 0.25278 | 0.25278 | 0.99105 | -0.17019 | 0.99622 | -0.071602 | 23.1484
7 | 0.0019454 | 0.00048742 | -0.0019454 | -0.00048756 | 3.925e-08 | -1.3295e-07 | 0.0029209 | 0.002921 | 0.002921 | 0.99104 | -0.17039 | 0.99102 | -0.17081 | 0.80247
8 | 0.11833 | 0.030147 | -0.11823 | -0.030084 | 9.8741e-05 | 6.3087e-05 | 0.17803 | 0.17803 | 0.17803 | 0.98996 | -0.19111 | 0.98906 | -0.20842 | 48.9107
9 | 0.047776 | 0.012009 | -0.047766 | -0.012002 | 9.9658e-06 | 6.3119e-06 | 0.071825 | 0.071825 | 0.071825 | 0.98996 | -0.19111 | 0.98974 | -0.19548 | 19.7322
10 | 0.0031965 | 0.00080075 | -0.0031964 | -0.00080092 | 1.8489e-07 | -1.6327e-07 | 0.0047744 | 0.0047745 | 0.0047745 | 0.99622 | -0.071602 | 0.99615 | -0.072817 | 1.3117
11 | -0.29083 | -0.074336 | 0.29184 | 0.074981 | 0.0010111 | 0.00064541 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.99622 | -0.071602 | 1 | 0 | 39.8275
12 | 0.11861 | 0.030275 | -0.11842 | -0.030149 | 0.00019711 | 0.00012593 | 0.17736 | 0.17736 | 0.17736 | 0.99622 | -0.071602 | 0.99441 | -0.10606 | 48.7262
13 | 0.010267 | 0.0025751 | -0.01026 | -0.0025714 | 7.4391e-06 | 3.7028e-06 | 0.015476 | 0.015476 | 0.015476 | 0.98724 | -0.24387 | 0.98646 | -0.25908 | 4.2517
14 | -0.010267 | -0.0025751 | 0.010282 | 0.0025824 | 1.4839e-05 | 7.3807e-06 | 0.015476 | 0.015475 | 0.015476 | 0.98724 | -0.24387 | 0.9888 | -0.21359 | 4.2516
15 | -0.020542 | -0.0051539 | 0.020544 | 0.0051549 | 1.6264e-06 | 9.8271e-07 | 0.030915 | 0.030915 | 0.030915 | 0.9888 | -0.21359 | 0.98889 | -0.21193 | 8.4932
16 | 0.01026 | 0.0025714 | -0.01026 | -0.0025714 | 1.5849e-07 | 7.8696e-08 | 0.01544 | 0.01544 | 0.01544 | 0.9888 | -0.21359 | 0.98879 | -0.21391 | 4.2418
17 | 0.0031964 | 0.00080092 | -0.0031962 | -0.00080105 | 1.4745e-07 | -1.3017e-07 | 0.0047745 | 0.0047746 | 0.0047746 | 0.99615 | -0.072817 | 0.9961 | -0.073785 | 1.3117
18 | 0.0051797 | 0.0012978 | -0.0051794 | -0.0012978 | 2.8275e-07 | 1.4448e-08 | 0.0077073 | 0.0077074 | 0.0077074 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.0011461 | 2.1174
19 | 0.012005 | 0.0030088 | -0.012001 | -0.003007 | 3.5436e-06 | 1.8795e-06 | 0.017863 | 0.017863 | 0.017863 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0061977 | 4.9075
20 | 0.11702 | 0.029799 | -0.11688 | -0.02971 | 0.00013946 | 8.9098e-05 | 0.17527 | 0.17527 | 0.17527 | 0.99441 | -0.10606 | 0.99311 | -0.1308 | 48.1515
21 | 0.0041209 | 0.0010326 | -0.0041209 | -0.0010326 | 5.4419e-08 | -1.2617e-08 | 0.0062324 | 0.0062324 | 0.0062324 | 0.98387 | -0.3086 | 0.98386 | -0.30888 | 1.7122
22 | -0.0041209 | -0.0010326 | 0.0041211 | 0.0010325 | 1.691e-07 | -3.9216e-08 | 0.0062324 | 0.0062324 | 0.0062324 | 0.98387 | -0.3086 | 0.98392 | -0.30774 | 1.7122
23 | 0.0041209 | 0.0010326 | -0.0041205 | -0.0010327 | 3.987e-07 | -9.2386e-08 | 0.0062324 | 0.0062326 | 0.0062326 | 0.98386 | -0.30888 | 0.98376 | -0.31091 | 1.7122
24 | -0.0063984 | -0.0016033 | 0.0063987 | 0.0016034 | 3.0744e-07 | 8.5548e-08 | 0.0096764 | 0.0096764 | 0.0096764 | 0.98392 | -0.30774 | 0.98397 | -0.30673 | 2.6584
25 | -0.0021718 | -0.00054407 | 0.0021719 | 0.00054396 | 4.3028e-08 | -1.0845e-07 | 0.003279 | 0.003279 | 0.003279 | 0.98555 | -0.27673 | 0.98557 | -0.27631 | 0.90083
26 | 0.0021718 | 0.00054407 | -0.0021717 | -0.00054429 | 8.9173e-08 | -2.2473e-07 | 0.003279 | 0.0032791 | 0.0032791 | 0.98555 | -0.27673 | 0.9855 | -0.27759 | 0.90086
27 | -0.0038151 | -0.00095578 | 0.0038152 | 0.00095573 | 1.2635e-07 | -4.8563e-08 | 0.0057599 | 0.0057598 | 0.0057599 | 0.98557 | -0.27631 | 0.9856 | -0.27561 | 1.5824
28 | -0.0014575 | -0.00036513 | 0.0014576 | 0.00036487 | 4.1778e-08 | -2.6119e-07 | 0.0022105 | 0.0022104 | 0.0022105 | 0.98111 | -0.36337 | 0.98114 | -0.36276 | 0.60729
29 | 0.0014575 | 0.00036513 | -0.0014575 | -0.00036529 | 2.515e-08 | -1.5722e-07 | 0.0022105 | 0.0022106 | 0.0022106 | 0.98111 | -0.36337 | 0.98109 | -0.36373 | 0.60731
30 | -0.0050174 | -0.001257 | 0.0050175 | 0.001257 | 8.4848e-08 | 4.9518e-09 | 0.0076093 | 0.0076093 | 0.0076093 | 0.98114 | -0.36276 | 0.98115 | -0.36241 | 2.0905
31 | 0.0041497 | 0.0010397 | -0.0041495 | -0.0010398 | 1.2624e-07 | -3.5011e-08 | 0.0061751 | 0.0061751 | 0.0061751 | 0.99994 | -0.0011461 | 0.99991 | -0.0017848 | 1.6965
32 | 0.0055626 | 0.0013936 | -0.0055618 | -0.0013935 | 7.5512e-07 | 9.8231e-08 | 0.0082797 | 0.0082798 | 0.0082798 | 0.99968 | -0.0061977 | 0.99953 | -0.0090482 | 2.2747
33 | 0.0064384 | 0.0016134 | -0.0064381 | -0.0016133 | 3.5683e-07 | 9.2544e-08 | 0.0095835 | 0.0095835 | 0.0095835 | 0.99968 | -0.0061977 | 0.99962 | -0.0073612 | 2.6328
34 | 0.0065906 | 0.0016517 | -0.0065903 | -0.0016516 | 3.112e-07 | 9.7047e-08 | 0.010063 | 0.010063 | 0.010063 | 0.97458 | -0.49021 | 0.97453 | -0.49121 | 2.7645
35 | -0.01412 | -0.0035385 | 0.014122 | 0.0035395 | 1.6302e-06 | 9.2674e-07 | 0.021559 | 0.021559 | 0.021559 | 0.97458 | -0.49021 | 0.97471 | -0.48779 | 5.9227
36 | 0.11688 | 0.029746 | -0.11672 | -0.029642 | 0.00016237 | 0.00010374 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.98906 | -0.20842 | 0.98756 | -0.23728 | 48.3526
37 | 0.046635 | 0.011719 | -0.046599 | -0.011696 | 3.6597e-05 | 2.3167e-05 | 0.070125 | 0.070125 | 0.070125 | 0.98974 | -0.19548 | 0.98889 | -0.21193 | 19.2651
38 | -0.09199 | -0.023258 | 0.09213 | 0.023348 | 0.00014043 | 8.9631e-05 | 0.13936 | 0.13936 | 0.13936 | 0.98273 | -0.33067 | 0.98437 | -0.29889 | 38.2858
39 | 0.09199 | 0.023258 | -0.091883 | -0.02319 | 0.00010662 | 6.8048e-05 | 0.13936 | 0.13936 | 0.13936 | 0.98273 | -0.33067 | 0.98149 | -0.35486 | 38.2858
40 | -0.10555 | -0.026711 | 0.10559 | 0.026738 | 4.1534e-05 | 2.6527e-05 | 0.15964 | 0.15964 | 0.15964 | 0.98437 | -0.29889 | 0.98479 | -0.29069 | 43.8574
41 | 0.013416 | 0.0033634 | -0.013413 | -0.0033615 | 3.3475e-06 | 1.8666e-06 | 0.020281 | 0.020281 | 0.020281 | 0.98437 | -0.29889 | 0.9841 | -0.30413 | 5.5717
42 | 0.085714 | 0.021644 | -0.085687 | -0.021627 | 2.7231e-05 | 1.7374e-05 | 0.13001 | 0.13001 | 0.13001 | 0.98149 | -0.35486 | 0.98115 | -0.36149 | 35.7165
43 | 0.026055 | 0.0065408 | -0.026048 | -0.0065361 | 7.4768e-06 | 4.6188e-06 | 0.03921 | 0.03921 | 0.03921 | 0.98889 | -0.21193 | 0.98858 | -0.21795 | 10.7719
44 | 0.024807 | 0.0062252 | -0.024803 | -0.0062229 | 3.8303e-06 | 2.3575e-06 | 0.037343 | 0.037343 | 0.037343 | 0.98858 | -0.21795 | 0.98841 | -0.22119 | 10.259
45 | 0.11529 | 0.029313 | -0.11516 | -0.029225 | 0.00013689 | 8.7453e-05 | 0.1729 | 0.1729 | 0.1729 | 0.99311 | -0.1308 | 0.99183 | -0.15548 | 47.4992
46 | -0.009347 | -0.0023423 | 0.0093482 | 0.0023428 | 1.1609e-06 | 5.4615e-07 | 0.014135 | 0.014135 | 0.014135 | 0.98397 | -0.30673 | 0.9841 | -0.30413 | 3.8832
47 | -0.00092721 | -0.00023238 | 0.00092721 | 0.00023225 | 7.3822e-09 | -1.307e-07 | 0.0013804 | 0.0013803 | 0.0013804 | 0.99952 | -0.0092153 | 0.99953 | -0.0090482 | 0.37922
48 | 0.0046346 | 0.0011612 | -0.0046343 | -0.0011613 | 2.7796e-07 | -2.6176e-08 | 0.0068995 | 0.0068996 | 0.0068996 | 0.99953 | -0.0090482 | 0.99946 | -0.010307 | 1.8955
49 | -0.0046285 | -0.0011596 | 0.0046288 | 0.0011596 | 2.6617e-07 | -1.4918e-08 | 0.0069878 | 0.0069877 | 0.0069878 | 0.9856 | -0.27561 | 0.98567 | -0.27441 | 1.9197
50 | -0.0063693 | -0.0015959 | 0.0063699 | 0.001596 | 5.9018e-07 | 1.6467e-07 | 0.0096595 | 0.0096595 | 0.0096595 | 0.98115 | -0.36241 | 0.98125 | -0.36046 | 2.6537
51 | -0.0011959 | -0.00029971 | 0.0011959 | 0.00029967 | 4.4272e-09 | -4.268e-08 | 0.0018118 | 0.0018118 | 0.0018118 | 0.98215 | -0.343 | 0.98215 | -0.34292 | 0.49775
52 | 0.016682 | 0.0041839 | -0.016678 | -0.0041818 | 3.7148e-06 | 2.1813e-06 | 0.025275 | 0.025275 | 0.025275 | 0.98215 | -0.34292 | 0.98191 | -0.34759 | 6.9436
53 | -0.017877 | -0.0044836 | 0.01788 | 0.0044854 | 2.939e-06 | 1.7457e-06 | 0.027086 | 0.027086 | 0.027086 | 0.98215 | -0.34292 | 0.98233 | -0.33947 | 7.4413
54 | 0.0030652 | 0.000768 | -0.0030651 | -0.00076808 | 8.0938e-08 | -8.4261e-08 | 0.0045614 | 0.0045615 | 0.0045615 | 0.99991 | -0.0017848 | 0.99988 | -0.0023392 | 1.2531
55 | 0.0055132 | 0.0013815 | -0.0055131 | -0.0013815 | 1.5536e-07 | 1.8796e-08 | 0.0082068 | 0.0082069 | 0.0082069 | 0.99962 | -0.0073612 | 0.99959 | -0.0079528 | 2.2546
56 | -0.0025534 | -0.00063995 | 0.0025537 | 0.00063954 | 2.6176e-07 | -4.0811e-07 | 0.003893 | 0.0038928 | 0.003893 | 0.97598 | -0.4628 | 0.97608 | -0.46065 | 1.0695
57 | 0.0092087 | 0.0023081 | -0.0092073 | -0.0023075 | 1.3863e-06 | 6.5281e-07 | 0.014039 | 0.014039 | 0.014039 | 0.97608 | -0.46065 | 0.97592 | -0.46381 | 3.8568
58 | -0.011762 | -0.0029477 | 0.011764 | 0.0029487 | 1.8999e-06 | 1.019e-06 | 0.017931 | 0.017931 | 0.017931 | 0.97608 | -0.46065 | 0.97626 | -0.45726 | 4.9262
59 | 0.081732 | 0.020636 | -0.081667 | -0.020594 | 6.5088e-05 | 4.1514e-05 | 0.12401 | 0.12401 | 0.12401 | 0.98115 | -0.36149 | 0.98029 | -0.37813 | 34.0687
60 | 0.079274 | 0.019995 | -0.079235 | -0.019969 | 3.9509e-05 | 2.5194e-05 | 0.12038 | 0.12038 | 0.12038 | 0.98029 | -0.37813 | 0.97976 | -0.38855 | 33.0709
61 | 0.077113 | 0.019438 | -0.077104 | -0.019432 | 9.5738e-06 | 6.1038e-06 | 0.11716 | 0.11716 | 0.11716 | 0.97976 | -0.38855 | 0.97963 | -0.39114 | 32.1857
62 | -0.1149 | -0.029072 | 0.1152 | 0.029261 | 0.00029535 | 0.00018869 | 0.17371 | 0.17371 | 0.17371 | 0.98479 | -0.29069 | 0.98756 | -0.23728 | 47.7232
63 | 0.0093128 | 0.0023343 | -0.0093115 | -0.0023337 | 1.255e-06 | 5.8821e-07 | 0.014072 | 0.014072 | 0.014072 | 0.98479 | -0.29069 | 0.98465 | -0.29352 | 3.8659
64 | 0.075445 | 0.019016 | -0.075416 | -0.018997 | 2.9557e-05 | 1.8841e-05 | 0.11464 | 0.11464 | 0.11464 | 0.97963 | -0.39114 | 0.97921 | -0.39933 | 31.4937
65 | 0.0022194 | 0.00055621 | -0.0022194 | -0.00055622 | 6.5798e-09 | -1.5629e-08 | 0.0033539 | 0.0033539 | 0.0033539 | 0.98465 | -0.29352 | 0.98465 | -0.29359 | 0.92141
66 | 0.073929 | 0.018625 | -0.073814 | -0.018551 | 0.00011493 | 7.3248e-05 | 0.11238 | 0.11238 | 0.11238 | 0.97921 | -0.39933 | 0.97755 | -0.43189 | 30.8731
67 | 0.068915 | 0.017324 | -0.068904 | -0.017316 | 1.1519e-05 | 7.3373e-06 | 0.10492 | 0.10492 | 0.10492 | 0.97755 | -0.43189 | 0.97737 | -0.43539 | 28.8244
68 | 0.066234 | 0.016647 | -0.066233 | -0.016647 | 6.7867e-07 | 4.3212e-07 | 0.10086 | 0.10086 | 0.10086 | 0.97737 | -0.43539 | 0.97736 | -0.43561 | 27.7076
69 | 0.063562 | 0.015977 | -0.063503 | -0.01594 | 5.8475e-05 | 3.7215e-05 | 0.096789 | 0.096789 | 0.096789 | 0.97736 | -0.43561 | 0.97638 | -0.45489 | 26.5904
70 | 0.015691 | 0.0039333 | -0.015689 | -0.0039323 | 1.7675e-06 | 1.0281e-06 | 0.023913 | 0.023913 | 0.023913 | 0.97638 | -0.45489 | 0.97626 | -0.45726 | 6.5696
71 | 0.047813 | 0.012007 | -0.047779 | -0.011985 | 3.3626e-05 | 2.1309e-05 | 0.072876 | 0.072876 | 0.072876 | 0.97638 | -0.45489 | 0.97563 | -0.46965 | 20.0208
72 | 0.033835 | 0.0084896 | -0.033824 | -0.0084831 | 1.0278e-05 | 6.4495e-06 | 0.051608 | 0.051608 | 0.051608 | 0.97563 | -0.46965 | 0.9753 | -0.47602 | 14.1779
73 | 0.013944 | 0.0034957 | -0.013943 | -0.0034949 | 1.392e-06 | 7.8844e-07 | 0.021268 | 0.021268 | 0.021268 | 0.97563 | -0.46965 | 0.97552 | -0.47174 | 5.8429
74 | 0.032333 | 0.0081095 | -0.032328 | -0.0081061 | 5.5006e-06 | 3.4452e-06 | 0.049333 | 0.049333 | 0.049333 | 0.9753 | -0.47602 | 0.97512 | -0.47959 | 13.5531
75 | 0.01218 | 0.0030529 | -0.012178 | -0.0030521 | 1.583e-06 | 8.6047e-07 | 0.018578 | 0.018578 | 0.018578 | 0.97552 | -0.47174 | 0.97538 | -0.47447 | 5.1039
76 | 0.0091 | 0.0022808 | -0.0090993 | -0.0022805 | 7.4602e-07 | 3.4891e-07 | 0.01389 | 0.01389 | 0.01389 | 0.97485 | -0.4849 | 0.97477 | -0.48662 | 3.816
77 | -0.010333 | -0.0025898 | 0.010333 | 0.00259 | 5.0559e-07 | 2.56e-07 | 0.015772 | 0.015772 | 0.015772 | 0.97485 | -0.4849 | 0.9749 | -0.48387 | 4.333
78 | 0.0060633 | 0.0015196 | -0.0060629 | -0.0015195 | 3.3927e-07 | 8.5499e-08 | 0.0092558 | 0.0092559 | 0.0092559 | 0.97477 | -0.48662 | 0.97471 | -0.48779 | 2.5428
79 | 0.018862 | 0.0047285 | -0.018861 | -0.004728 | 8.7924e-07 | 5.2744e-07 | 0.028789 | 0.028789 | 0.028789 | 0.9749 | -0.48387 | 0.97486 | -0.48485 | 7.9092
80 | -0.029195 | -0.0073186 | 0.029197 | 0.0073197 | 1.7734e-06 | 1.1053e-06 | 0.044562 | 0.044562 | 0.044562 | 0.9749 | -0.48387 | 0.97497 | -0.48259 | 12.2422
81 | 0.0042639 | 0.0010686 | -0.0042638 | -0.0010686 | 7.2239e-08 | -1.0431e-08 | 0.0065094 | 0.0065094 | 0.0065094 | 0.97471 | -0.48779 | 0.97469 | -0.48815 | 1.7883
82 | 0.016987 | 0.0042583 | -0.016984 | -0.0042569 | 2.3828e-06 | 1.4072e-06 | 0.025929 | 0.025929 | 0.025929 | 0.97486 | -0.48485 | 0.97471 | -0.48779 | 7.1233
83 | -0.030929 | -0.0077538 | 0.030934 | 0.0077566 | 4.4303e-06 | 2.7693e-06 | 0.047205 | 0.047205 | 0.047205 | 0.97497 | -0.48259 | 0.97512 | -0.47959 | 12.9685
84 | -0.0021353 | -0.00053516 | 0.0021353 | 0.00053509 | 2.7475e-08 | -6.8289e-08 | 0.0032604 | 0.0032604 | 0.0032604 | 0.97452 | -0.4915 | 0.97453 | -0.49123 | 0.89573
85 | -0.00407 | -0.00102 | 0.00407 | 0.00102 | 4.6607e-09 | -1.0269e-09 | 0.0062145 | 0.0062145 | 0.0062145 | 0.97453 | -0.49123 | 0.97453 | -0.49121 | 1.7073
86 | 0.023554 | 0.0059099 | -0.023547 | -0.0059054 | 7.3066e-06 | 4.4777e-06 | 0.035463 | 0.035463 | 0.035463 | 0.98841 | -0.22119 | 0.98808 | -0.22769 | 9.7425
87 | -0.0023455 | -0.00058785 | 0.0023456 | 0.00058773 | 5.9457e-08 | -1.2371e-07 | 0.0035378 | 0.0035378 | 0.0035378 | 0.98655 | -0.25749 | 0.98657 | -0.25696 | 0.97193
88 | -0.0023456 | -0.00058773 | 0.0023461 | 0.00058672 | 4.854e-07 | -1.0105e-06 | 0.0035378 | 0.0035373 | 0.0035378 | 0.98657 | -0.25696 | 0.9868 | -0.25261 | 0.97191
89 | 0.022579 | 0.0056629 | -0.022577 | -0.0056613 | 2.6282e-06 | 1.6044e-06 | 0.034005 | 0.034005 | 0.034005 | 0.98808 | -0.22769 | 0.98795 | -0.23014 | 9.3421
90 | -0.0017989 | -0.00045084 | 0.0017989 | 0.00045074 | 2.8018e-08 | -1.0609e-07 | 0.0027432 | 0.0027432 | 0.0027432 | 0.97578 | -0.46669 | 0.97579 | -0.46636 | 0.75363
91 | -0.0049461 | -0.0012395 | 0.0049462 | 0.0012395 | 7.3516e-08 | 4.0012e-09 | 0.0075424 | 0.0075424 | 0.0075424 | 0.97579 | -0.46636 | 0.97581 | -0.46605 | 2.0721
92 | 0.0062611 | 0.0015691 | -0.0062604 | -0.0015689 | 6.68e-07 | 1.8331e-07 | 0.0095464 | 0.0095465 | 0.0095465 | 0.97592 | -0.46381 | 0.97581 | -0.46605 | 2.6227
93 | 0.0073279 | 0.0018366 | -0.0073276 | -0.0018364 | 3.1176e-07 | 1.1654e-07 | 0.011181 | 0.011181 | 0.011181 | 0.97527 | -0.47671 | 0.97522 | -0.47761 | 3.0716
94 | -0.0099812 | -0.0025015 | 0.0099823 | 0.0025021 | 1.0667e-06 | 5.2959e-07 | 0.015229 | 0.015229 | 0.015229 | 0.97527 | -0.47671 | 0.97538 | -0.47447 | 4.1837
95 | 0.0038479 | 0.00096436 | -0.0038479 | -0.00096438 | 3.6199e-08 | -1.1772e-08 | 0.0058713 | 0.0058713 | 0.0058713 | 0.97522 | -0.47761 | 0.97521 | -0.4778 | 1.613
96 | 0.0021957 | 0.00054999 | -0.0021956 | -0.00055026 | 1.1687e-07 | -2.7188e-07 | 0.0033496 | 0.0033497 | 0.0033497 | 0.97538 | -0.47447 | 0.97533 | -0.47559 | 0.92024
97 | 0.013771 | 0.0034507 | -0.013771 | -0.0034503 | 6.5736e-07 | 3.6868e-07 | 0.020755 | 0.020755 | 0.020755 | 0.9873 | -0.24283 | 0.98725 | -0.24383 | 5.702
98 | -0.015562 | -0.0038996 | 0.015563 | 0.0038997 | 2.0113e-07 | 1.1625e-07 | 0.023455 | 0.023455 | 0.023455 | 0.9873 | -0.24283 | 0.98731 | -0.24256 | 6.4436
99 | 0.01303 | 0.0032648 | -0.013029 | -0.0032638 | 1.7236e-06 | 9.5076e-07 | 0.019639 | 0.019639 | 0.019639 | 0.98725 | -0.24383 | 0.9871 | -0.24661 | 5.3955
100 | -0.016424 | -0.0041155 | 0.016428 | 0.0041179 | 4.0659e-06 | 2.3758e-06 | 0.024752 | 0.024752 | 0.024752 | 0.98731 | -0.24256 | 0.98758 | -0.23736 | 6.8001
101 | 0.011202 | 0.0028061 | -0.011202 | -0.0028059 | 4.01e-07 | 2.087e-07 | 0.016886 | 0.016886 | 0.016886 | 0.9871 | -0.24661 | 0.98707 | -0.24736 | 4.6391
102 | -0.017452 | -0.0043746 | 0.017454 | 0.0043756 | 1.5813e-06 | 9.3397e-07 | 0.026296 | 0.026296 | 0.026296 | 0.98758 | -0.23736 | 0.98768 | -0.23546 | 7.2242
103 | 0.010333 | 0.0025881 | -0.010332 | -0.0025879 | 3.7866e-07 | 1.8915e-07 | 0.015576 | 0.015576 | 0.015576 | 0.98707 | -0.24736 | 0.98703 | -0.24813 | 4.2792
104 | -0.018973 | -0.0047564 | 0.018973 | 0.0047565 | 8.9718e-08 | 5.3673e-08 | 0.028585 | 0.028585 | 0.028585 | 0.98768 | -0.23546 | 0.98768 | -0.23536 | 7.8531
105 | 0.008895 | 0.0022277 | -0.0088949 | -0.0022276 | 1.561e-07 | 7.0315e-08 | 0.013409 | 0.013409 | 0.013409 | 0.98703 | -0.24813 | 0.98701 | -0.2485 | 3.6839
106 | -0.019942 | -0.0049993 | 0.019947 | 0.0050022 | 4.8462e-06 | 2.9183e-06 | 0.030045 | 0.030045 | 0.030045 | 0.98768 | -0.23536 | 0.98794 | -0.23026 | 8.2541
107 | 0.0080161 | 0.0020073 | -0.0080154 | -0.0020071 | 6.2005e-07 | 2.5214e-07 | 0.012084 | 0.012084 | 0.012084 | 0.98701 | -0.2485 | 0.98692 | -0.25012 | 3.3199
108 | -0.020971 | -0.0052587 | 0.020971 | 0.0052588 | 1.2358e-07 | 7.4861e-08 | 0.031587 | 0.031587 | 0.031587 | 0.98794 | -0.23026 | 0.98795 | -0.23014 | 8.6776
109 | -0.0020806 | -0.00052126 | 0.0020806 | 0.00052121 | 1.6711e-08 | -4.5261e-08 | 0.0031634 | 0.0031634 | 0.0031634 | 0.97866 | -0.41111 | 0.97867 | -0.41094 | 0.86906
110 | 0.0010336 | 0.00025885 | -0.0010335 | -0.00025903 | 1.4197e-08 | -1.8355e-07 | 0.0015714 | 0.0015715 | 0.0015715 | 0.97866 | -0.41111 | 0.97865 | -0.4114 | 0.43173
111 | -0.0032504 | -0.00081438 | 0.0032505 | 0.00081425 | 1.8227e-07 | -1.3345e-07 | 0.0049419 | 0.0049418 | 0.0049419 | 0.97867 | -0.41094 | 0.97873 | -0.40976 | 1.3577
112 | -0.0043357 | -0.0010862 | 0.0043361 | 0.0010862 | 3.6631e-07 | -4.8122e-08 | 0.0065917 | 0.0065916 | 0.0065917 | 0.97873 | -0.40976 | 0.97882 | -0.40799 | 1.8109
113 | -0.0060218 | -0.0015086 | 0.0060224 | 0.0015088 | 5.8251e-07 | 1.3978e-07 | 0.0091542 | 0.0091541 | 0.0091542 | 0.97882 | -0.40799 | 0.97893 | -0.40596 | 2.5149
114 | 0.02505 | 0.0062874 | -0.025048 | -0.0062864 | 1.5425e-06 | 9.5095e-07 | 0.037919 | 0.037919 | 0.037919 | 0.98307 | -0.32493 | 0.983 | -0.32623 | 10.4174
115 | -0.02505 | -0.0062874 | 0.025057 | 0.0062919 | 7.2496e-06 | 4.4692e-06 | 0.037919 | 0.037919 | 0.037919 | 0.98307 | -0.32493 | 0.98338 | -0.31887 | 10.4174
116 | 0.022206 | 0.0055741 | -0.022202 | -0.0055718 | 3.7926e-06 | 2.3138e-06 | 0.033617 | 0.033617 | 0.033617 | 0.983 | -0.32623 | 0.98282 | -0.32981 | 9.2355
117 | -0.026007 | -0.0065301 | 0.026009 | 0.0065311 | 1.6094e-06 | 9.9486e-07 | 0.039358 | 0.039358 | 0.039358 | 0.98338 | -0.31887 | 0.98345 | -0.31757 | 10.8126
118 | -0.0081918 | -0.0020525 | 0.0081924 | 0.0020528 | 6.3105e-07 | 2.6741e-07 | 0.012452 | 0.012452 | 0.012452 | 0.97893 | -0.40596 | 0.97901 | -0.40434 | 3.4208
119 | 0.021083 | 0.0052913 | -0.021077 | -0.0052876 | 5.9507e-06 | 3.6112e-06 | 0.031922 | 0.031922 | 0.031922 | 0.98282 | -0.32981 | 0.98252 | -0.33573 | 8.7699
120 | -0.026741 | -0.0067145 | 0.026744 | 0.0067168 | 3.7925e-06 | 2.3488e-06 | 0.040465 | 0.040465 | 0.040465 | 0.98345 | -0.31757 | 0.9836 | -0.3146 | 11.1167
121 | -0.0081924 | -0.0020528 | 0.0081933 | 0.0020531 | 8.0677e-07 | 3.4183e-07 | 0.012452 | 0.012452 | 0.012452 | 0.97901 | -0.40434 | 0.97911 | -0.40227 | 3.4208
122 | 0.019968 | 0.0050099 | -0.019966 | -0.0050086 | 2.032e-06 | 1.2255e-06 | 0.030244 | 0.030244 | 0.030244 | 0.98252 | -0.33573 | 0.98241 | -0.33786 | 8.3087
123 | -0.027321 | -0.0068612 | 0.027323 | 0.0068628 | 2.4742e-06 | 1.5345e-06 | 0.041336 | 0.041336 | 0.041336 | 0.9836 | -0.3146 | 0.9837 | -0.3127 | 11.3562
124 | -0.027323 | -0.0068628 | 0.027324 | 0.0068631 | 5.6155e-07 | 3.4827e-07 | 0.041336 | 0.041336 | 0.041336 | 0.9837 | -0.3127 | 0.98372 | -0.31227 | 11.3562
125 | -0.0279 | -0.0070076 | 0.027905 | 0.0070107 | 4.9882e-06 | 3.0976e-06 | 0.042208 | 0.042208 | 0.042208 | 0.98372 | -0.31227 | 0.98391 | -0.30852 | 11.5957
126 | -0.028898 | -0.0072595 | 0.028908 | 0.0072659 | 1.036e-05 | 6.4467e-06 | 0.04371 | 0.04371 | 0.04371 | 0.98391 | -0.30852 | 0.9843 | -0.30102 | 12.0082
127 | -0.0012964 | -0.00032491 | 0.0012964 | 0.00032481 | 1.2154e-08 | -9.8551e-08 | 0.0019641 | 0.0019641 | 0.0019641 | 0.98217 | -0.34249 | 0.98218 | -0.34229 | 0.53959
128 | 0.045991 | 0.011567 | -0.045962 | -0.011549 | 2.918e-05 | 1.8473e-05 | 0.069693 | 0.069693 | 0.069693 | 0.98218 | -0.34229 | 0.9815 | -0.35558 | 19.1463
129 | -0.047288 | -0.011892 | 0.047313 | 0.011908 | 2.5518e-05 | 1.6164e-05 | 0.071657 | 0.071657 | 0.071657 | 0.98218 | -0.34229 | 0.98275 | -0.331 | 19.6859
130 | 0.018992 | 0.0047646 | -0.018991 | -0.0047637 | 1.4551e-06 | 8.7193e-07 | 0.028769 | 0.028769 | 0.028769 | 0.98241 | -0.33786 | 0.98233 | -0.33947 | 7.9035
131 | 0.094742 | 0.023966 | -0.094635 | -0.023897 | 0.0001077 | 6.8748e-05 | 0.14274 | 0.14274 | 0.14274 | 0.98818 | -0.22573 | 0.98695 | -0.24945 | 39.2152
132 | -0.096321 | -0.024361 | 0.09644 | 0.024437 | 0.00011913 | 7.605e-05 | 0.14512 | 0.14512 | 0.14512 | 0.98818 | -0.22573 | 0.98951 | -0.19998 | 39.8682
133 | 0.091719 | 0.023166 | -0.091634 | -0.023112 | 8.4908e-05 | 5.419e-05 | 0.13835 | 0.13835 | 0.13835 | 0.98695 | -0.24945 | 0.98595 | -0.26879 | 38.0077
134 | -0.11196 | -0.028329 | 0.11198 | 0.028345 | 2.4982e-05 | 1.5958e-05 | 0.16846 | 0.16846 | 0.16846 | 0.98951 | -0.19998 | 0.98975 | -0.19533 | 46.2792
135 | 0.015518 | 0.003892 | -0.015514 | -0.0038896 | 4.0803e-06 | 2.3548e-06 | 0.023336 | 0.023336 | 0.023336 | 0.98951 | -0.19998 | 0.98923 | -0.2055 | 6.4111
136 | 0.010671 | 0.0026744 | -0.01067 | -0.0026738 | 1.2327e-06 | 6.2731e-07 | 0.016105 | 0.016105 | 0.016105 | 0.98595 | -0.26879 | 0.98583 | -0.27121 | 4.4245
137 | 0.080963 | 0.020438 | -0.080848 | -0.020364 | 0.00011517 | 7.3446e-05 | 0.12224 | 0.12224 | 0.12224 | 0.98595 | -0.26879 | 0.98442 | -0.29853 | 33.5832
138 | -0.11338 | -0.028696 | 0.11346 | 0.028744 | 7.3952e-05 | 4.7242e-05 | 0.17056 | 0.17056 | 0.17056 | 0.98975 | -0.19533 | 0.99046 | -0.18175 | 46.8578
139 | 0.015514 | 0.0038896 | -0.01551 | -0.0038874 | 3.8666e-06 | 2.2316e-06 | 0.023336 | 0.023336 | 0.023336 | 0.98923 | -0.2055 | 0.98896 | -0.21073 | 6.4111
140 | 0.0090642 | 0.0022713 | -0.0090634 | -0.002271 | 7.3407e-07 | 3.3648e-07 | 0.013681 | 0.013681 | 0.013681 | 0.98583 | -0.27121 | 0.98574 | -0.27291 | 3.7586
141 | 0.05051 | 0.012739 | -0.050479 | -0.012719 | 3.1473e-05 | 1.996e-05 | 0.076378 | 0.076378 | 0.076378 | 0.98442 | -0.29853 | 0.98375 | -0.31155 | 20.9829
142 | 0.030338 | 0.0076255 | -0.030334 | -0.0076233 | 3.6033e-06 | 2.2481e-06 | 0.045865 | 0.045865 | 0.045865 | 0.98442 | -0.29853 | 0.9843 | -0.30102 | 12.6003
143 | -0.11346 | -0.028744 | 0.1136 | 0.028835 | 0.00014339 | 9.1598e-05 | 0.17056 | 0.17056 | 0.17056 | 0.99046 | -0.18175 | 0.99183 | -0.15548 | 46.8578
144 | 0.010108 | 0.0025337 | -0.010108 | -0.0025336 | 3.551e-07 | 1.7474e-07 | 0.01521 | 0.01521 | 0.01521 | 0.98896 | -0.21073 | 0.98892 | -0.21147 | 4.1785
145 | 0.007294 | 0.0018275 | -0.0072938 | -0.0018275 | 1.65e-07 | 5.9332e-08 | 0.01101 | 0.01101 | 0.01101 | 0.98574 | -0.27291 | 0.98572 | -0.27339 | 3.0248
146 | 0.04966 | 0.012514 | -0.04966 | -0.012514 | 2.3463e-08 | 1.4881e-08 | 0.07514 | 0.07514 | 0.07514 | 0.98375 | -0.31155 | 0.98375 | -0.31156 | 20.6429
147 | 0.010108 | 0.0025336 | -0.010108 | -0.0025333 | 5.6269e-07 | 2.769e-07 | 0.01521 | 0.01521 | 0.01521 | 0.98892 | -0.21147 | 0.98886 | -0.21264 | 4.1785
148 | 0.0065039 | 0.0016295 | -0.0065038 | -0.0016295 | 3.2698e-08 | 9.3954e-09 | 0.0098179 | 0.0098179 | 0.0098179 | 0.98572 | -0.27339 | 0.98571 | -0.27349 | 2.6972
149 | 0.048935 | 0.012332 | -0.048915 | -0.012319 | 2.046e-05 | 1.2968e-05 | 0.074043 | 0.074043 | 0.074043 | 0.98375 | -0.31156 | 0.9833 | -0.32031 | 20.3416
150 | 0.0072483 | 0.0018167 | -0.0072474 | -0.0018164 | 9.4031e-07 | 3.3145e-07 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.98886 | -0.21264 | 0.98872 | -0.21536 | 2.9965
151 | 0.043188 | 0.010854 | -0.04316 | -0.010836 | 2.818e-05 | 1.7814e-05 | 0.065487 | 0.065487 | 0.065487 | 0.9815 | -0.35558 | 0.9808 | -0.36926 | 17.991
152 | -0.047969 | -0.012072 | 0.047976 | 0.012077 | 7.1917e-06 | 4.5566e-06 | 0.072649 | 0.072648 | 0.072649 | 0.98275 | -0.331 | 0.98292 | -0.32786 | 19.9584
153 | 0.041889 | 0.010517 | -0.041881 | -0.010512 | 7.9583e-06 | 5.027e-06 | 0.063558 | 0.063558 | 0.063558 | 0.9808 | -0.36926 | 0.98059 | -0.37324 | 17.461
154 | -0.047976 | -0.012077 | 0.047993 | 0.012088 | 1.7338e-05 | 1.0985e-05 | 0.072648 | 0.072648 | 0.072648 | 0.98292 | -0.32786 | 0.9833 | -0.32031 | 19.9584
155 | 0.040557 | 0.01018 | -0.040549 | -0.010176 | 7.5323e-06 | 4.7538e-06 | 0.061549 | 0.061549 | 0.061549 | 0.98059 | -0.37324 | 0.98039 | -0.37714 | 16.9091
156 | 0.03923 | 0.009845 | -0.039229 | -0.0098443 | 1.0266e-06 | 6.4729e-07 | 0.059547 | 0.059547 | 0.059547 | 0.98039 | -0.37714 | 0.98037 | -0.37769 | 16.3591
157 | -0.00090564 | -0.00022697 | 0.00090564 | 0.00022696 | 7.8695e-10 | -1.3422e-08 | 0.0013765 | 0.0013765 | 0.0013765 | 0.97898 | -0.40491 | 0.97898 | -0.40489 | 0.37817
158 | -0.0018092 | -0.00045342 | 0.0018092 | 0.00045329 | 3.2978e-08 | -1.2512e-07 | 0.0027499 | 0.0027499 | 0.0027499 | 0.97898 | -0.40489 | 0.979 | -0.40451 | 0.75548
159 | -0.0099355 | -0.0024897 | 0.0099365 | 0.0024903 | 1.0348e-06 | 5.1002e-07 | 0.015099 | 0.015099 | 0.015099 | 0.97911 | -0.40227 | 0.97922 | -0.40009 | 4.1482
160 | 0.0047751 | 0.0011965 | -0.0047748 | -0.0011965 | 3.3413e-07 | 9.7415e-10 | 0.0072561 | 0.0072562 | 0.0072562 | 0.97922 | -0.40009 | 0.97915 | -0.40156 | 1.9935
161 | -0.014712 | -0.0036867 | 0.014714 | 0.0036883 | 2.7298e-06 | 1.5638e-06 | 0.022355 | 0.022355 | 0.022355 | 0.97922 | -0.40009 | 0.97942 | -0.39619 | 6.1416
162 | 0.0035454 | 0.00088833 | -0.0035453 | -0.00088836 | 5.582e-08 | -2.8771e-08 | 0.0053878 | 0.0053878 | 0.0053878 | 0.97915 | -0.40156 | 0.97913 | -0.40189 | 1.4802
163 | -0.015846 | -0.0039718 | 0.015846 | 0.0039719 | 1.7216e-08 | 1.0022e-08 | 0.024074 | 0.024074 | 0.024074 | 0.97942 | -0.39619 | 0.97942 | -0.39617 | 6.6138
164 | 0.002413 | 0.00060458 | -0.0024129 | -0.00060467 | 5.291e-08 | -9.8101e-08 | 0.003667 | 0.0036671 | 0.0036671 | 0.97913 | -0.40189 | 0.97911 | -0.40235 | 1.0074
165 | -0.017043 | -0.004272 | 0.017047 | 0.0042744 | 4.1529e-06 | 2.4499e-06 | 0.025894 | 0.025894 | 0.025894 | 0.97942 | -0.39617 | 0.97968 | -0.39106 | 7.1137
166 | 0.0012344 | 0.00030931 | -0.0012344 | -0.00030937 | 7.3465e-09 | -6.5306e-08 | 0.001876 | 0.001876 | 0.001876 | 0.97911 | -0.40235 | 0.9791 | -0.40247 | 0.51539
167 | -0.019131 | -0.0047966 | 0.019132 | 0.004797 | 7.2741e-07 | 4.3661e-07 | 0.029058 | 0.029058 | 0.029058 | 0.97968 | -0.39106 | 0.97972 | -0.39026 | 7.983
168 | -0.036346 | -0.0091134 | 0.036362 | 0.0091238 | 1.6457e-05 | 1.0351e-05 | 0.055204 | 0.055204 | 0.055204 | 0.97972 | -0.39026 | 0.98021 | -0.38076 | 15.166
169 | 0.017214 | 0.0043164 | -0.017211 | -0.0043146 | 3.0101e-06 | 1.7787e-06 | 0.026146 | 0.026146 | 0.026146 | 0.97972 | -0.39026 | 0.97954 | -0.39393 | 7.183
170 | -0.037683 | -0.0094547 | 0.037689 | 0.0094582 | 5.5249e-06 | 3.4792e-06 | 0.057209 | 0.057209 | 0.057209 | 0.98021 | -0.38076 | 0.98037 | -0.37769 | 15.7167
171 | 0.015883 | 0.0039816 | -0.015883 | -0.0039816 | 1.4005e-08 | 8.1579e-09 | 0.024128 | 0.024128 | 0.024128 | 0.97954 | -0.39393 | 0.97954 | -0.39395 | 6.6285
172 | 0.014655 | 0.003674 | -0.014652 | -0.0036722 | 3.2133e-06 | 1.8389e-06 | 0.022263 | 0.022263 | 0.022263 | 0.97954 | -0.39395 | 0.9793 | -0.39855 | 6.1163
173 | 0.013369 | 0.0033506 | -0.013368 | -0.0033498 | 1.443e-06 | 8.062e-07 | 0.020314 | 0.020314 | 0.020314 | 0.9793 | -0.39855 | 0.97919 | -0.40082 | 5.5808
174 | 0.0074251 | 0.0018607 | -0.0074246 | -0.0018605 | 5.228e-07 | 1.9686e-07 | 0.011283 | 0.011283 | 0.011283 | 0.97919 | -0.40082 | 0.97911 | -0.40229 | 3.0999
175 | 0.0059427 | 0.0014891 | -0.0059424 | -0.0014891 | 2.3934e-07 | 5.4737e-08 | 0.0090306 | 0.0090307 | 0.0090307 | 0.97919 | -0.40082 | 0.97914 | -0.40166 | 2.481
176 | 0.0011105 | 0.00027821 | -0.0011105 | -0.00027831 | 8.9233e-09 | -9.9344e-08 | 0.0016877 | 0.0016877 | 0.0016877 | 0.97906 | -0.40328 | 0.97905 | -0.40345 | 0.46367
177 | -0.0045151 | -0.0011315 | 0.0045154 | 0.0011315 | 3.4841e-07 | -2.5164e-08 | 0.0068622 | 0.0068621 | 0.0068622 | 0.97906 | -0.40328 | 0.97914 | -0.40166 | 1.8852
178 | 0.0064552 | 0.0016175 | -0.006455 | -0.0016175 | 1.915e-07 | 5.5826e-08 | 0.0098102 | 0.0098102 | 0.0098102 | 0.97911 | -0.40229 | 0.97908 | -0.40292 | 2.6951
179 | 0.0054788 | 0.0013728 | -0.0054787 | -0.0013728 | 1.3841e-07 | 2.1635e-08 | 0.0083266 | 0.0083267 | 0.0083267 | 0.97908 | -0.40292 | 0.97905 | -0.40345 | 2.2875
180 | 0.0045063 | 0.0011291 | -0.0045063 | -0.0011291 | 7.4535e-09 | -5.5809e-10 | 0.0068488 | 0.0068488 | 0.0068488 | 0.97905 | -0.40345 | 0.97905 | -0.40348 | 1.8815
181 | 0.0065038 | 0.0016295 | -0.0065036 | -0.0016294 | 2.2919e-07 | 6.5861e-08 | 0.0098179 | 0.0098179 | 0.0098179 | 0.98571 | -0.27349 | 0.98568 | -0.27423 | 2.6972
182 | 0.0057379 | 0.0014375 | -0.0057379 | -0.0014375 | 4.7675e-08 | 8.9148e-09 | 0.008662 | 0.008662 | 0.008662 | 0.98568 | -0.27423 | 0.98567 | -0.27441 | 2.3797
183 | 0.015745 | 0.0039479 | -0.015743 | -0.0039468 | 1.9458e-06 | 1.1301e-06 | 0.023861 | 0.023861 | 0.023861 | 0.98191 | -0.34759 | 0.98178 | -0.35018 | 6.5552
184 | 0.014718 | 0.0036899 | -0.014716 | -0.0036889 | 1.7247e-06 | 9.8692e-07 | 0.022307 | 0.022307 | 0.022307 | 0.98178 | -0.35018 | 0.98165 | -0.35264 | 6.1284
185 | 0.013742 | 0.0034448 | -0.013741 | -0.0034445 | 5.0406e-07 | 2.8344e-07 | 0.020831 | 0.020831 | 0.020831 | 0.98165 | -0.35264 | 0.98161 | -0.35341 | 5.7227
186 | 0.012642 | 0.0031688 | -0.01264 | -0.0031682 | 1.2255e-06 | 6.7183e-07 | 0.019163 | 0.019163 | 0.019163 | 0.98161 | -0.35341 | 0.98151 | -0.35545 | 5.2647
187 | -0.002708 | -0.00067855 | 0.002708 | 0.00067854 | 4.9707e-09 | -6.657e-09 | 0.004116 | 0.004116 | 0.004116 | 0.979 | -0.40451 | 0.979 | -0.40447 | 1.1308
188 | -0.0036053 | -0.00090342 | 0.0036055 | 0.00090334 | 1.7014e-07 | -8.1111e-08 | 0.0054798 | 0.0054797 | 0.0054798 | 0.979 | -0.40447 | 0.97905 | -0.40348 | 1.5054
189 | 0.0045877 | 0.0011496 | -0.0045876 | -0.0011496 | 1.0754e-07 | -1.1771e-08 | 0.0068294 | 0.0068294 | 0.0068294 | 0.99959 | -0.0079528 | 0.99956 | -0.0084449 | 1.8762
190 | 0.0036614 | 0.00091743 | -0.0036613 | -0.00091747 | 6.8657e-08 | -3.6838e-08 | 0.0054505 | 0.0054505 | 0.0054505 | 0.99956 | -0.0084449 | 0.99954 | -0.0088386 | 1.4974
191 | 0.0027311 | 0.00068433 | -0.002731 | -0.00068438 | 3.8156e-08 | -5.6259e-08 | 0.0040657 | 0.0040657 | 0.0040657 | 0.99954 | -0.0088386 | 0.99953 | -0.0091319 | 1.117
192 | 0.0018012 | 0.00045135 | -0.0018012 | -0.00045142 | 1.6616e-08 | -7.0131e-08 | 0.0026815 | 0.0026815 | 0.0026815 | 0.99953 | -0.0091319 | 0.99952 | -0.0093256 | 0.73668
193 | 0.0037088 | 0.00092931 | -0.0037088 | -0.00092935 | 7.0523e-08 | -3.5698e-08 | 0.0055217 | 0.0055217 | 0.0055217 | 0.99946 | -0.010307 | 0.99944 | -0.010707 | 1.517
194 | 0.00090115 | 0.00022585 | -0.00090115 | -0.00022585 | 1.2374e-10 | -2.3142e-09 | 0.0013416 | 0.0013416 | 0.0013416 | 0.99952 | -0.0093256 | 0.99951 | -0.0093284 | 0.36856
195 | 0.0027827 | 0.00069725 | -0.0027827 | -0.00069731 | 3.9759e-08 | -5.5501e-08 | 0.004143 | 0.004143 | 0.004143 | 0.99944 | -0.010707 | 0.99943 | -0.011007 | 1.1382
196 | 0.0018555 | 0.00046493 | -0.0018554 | -0.000465 | 1.7521e-08 | -6.9014e-08 | 0.0027625 | 0.0027625 | 0.0027625 | 0.99943 | -0.011007 | 0.99942 | -0.011205 | 0.75894
197 | 0.00092723 | 0.00023237 | -0.00092723 | -0.00023239 | 1.05e-09 | -1.8579e-08 | 0.0013805 | 0.0013805 | 0.0013805 | 0.99942 | -0.011205 | 0.99942 | -0.011229 | 0.37927
198 | 0.011782 | 0.002953 | -0.011781 | -0.0029526 | 8.6665e-07 | 4.6311e-07 | 0.017862 | 0.017862 | 0.017862 | 0.98151 | -0.35545 | 0.98143 | -0.35699 | 4.9072
199 | 0.010807 | 0.0027084 | -0.010807 | -0.0027083 | 5.3935e-08 | 2.7749e-08 | 0.016385 | 0.016385 | 0.016385 | 0.98143 | -0.35699 | 0.98143 | -0.3571 | 4.5013
200 | 0.0097269 | 0.0024377 | -0.0097254 | -0.002437 | 1.4614e-06 | 7.0892e-07 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.98143 | -0.3571 | 0.98126 | -0.36025 | 4.0516
201 | 0.0086425 | 0.0021656 | -0.0086424 | -0.0021655 | 8.7721e-08 | 3.8937e-08 | 0.013106 | 0.013106 | 0.013106 | 0.98126 | -0.36025 | 0.98125 | -0.36046 | 3.6004
202 | 0.0017008 | 0.00042615 | -0.0017008 | -0.00042626 | 2.1332e-08 | -1.0281e-07 | 0.0025311 | 0.0025311 | 0.0025311 | 0.99988 | -0.0023392 | 0.99986 | -0.0026025 | 0.69537
203 | 0.0066565 | 0.0016665 | -0.0066564 | -0.0016665 | 2.9163e-08 | 8.7972e-09 | 0.010036 | 0.010036 | 0.010036 | 0.98692 | -0.25012 | 0.98692 | -0.25021 | 2.757
204 | 0.0052277 | 0.0013084 | -0.0052275 | -0.0013084 | 1.3031e-07 | 1.1914e-08 | 0.0078813 | 0.0078813 | 0.0078813 | 0.98692 | -0.25021 | 0.98689 | -0.25074 | 2.1652
205 | 0.0037901 | 0.00094814 | -0.0037901 | -0.00094814 | 1.079e-08 | -4.3551e-09 | 0.005714 | 0.005714 | 0.005714 | 0.98689 | -0.25074 | 0.98689 | -0.2508 | 1.5698
206 | 0.0023463 | 0.00058629 | -0.0023461 | -0.00058672 | 2.0225e-07 | -4.2129e-07 | 0.0035371 | 0.0035373 | 0.0035373 | 0.98689 | -0.2508 | 0.9868 | -0.25261 | 0.97178

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31067 | 0.079288

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0027112 | 0.0006795
1 | 0.01026 | 0.0025714
2 | 0.0013979 | 0.00035034
3 | 0.0022773 | 0.00057074
4 | 0.0048171 | 0.0012073
5 | 0.0016432 | 0.00041182
6 | 0.0021717 | 0.00054429
7 | 0.0035598 | 0.00089217
8 | 0.0014575 | 0.00036529
9 | 0.0031962 | 0.00080105
10 | 0.0010297 | 0.00025807
11 | 0.0019454 | 0.00048756
12 | 0.0013503 | 0.00033842
13 | 0.001131 | 0.00028345
14 | 0.0061688 | 0.001546
15 | 0.01026 | 0.0025714
16 | 0.0012405 | 0.00031089
17 | 0.001585 | 0.00039723
18 | 0.0041205 | 0.0010327
19 | 0.0029483 | 0.00073892
20 | 0.00092721 | 0.00023238
21 | 0.00081334 | 0.00020384
22 | 0.0013519 | 0.00033881
23 | 0.0011959 | 0.00029971
24 | 0.0010844 | 0.00027176
25 | 0.00092482 | 0.00023178
26 | 0.0025534 | 0.00063995
27 | 0.0039548 | 0.00099117
28 | 0.0023927 | 0.00059967
29 | 0.0021216 | 0.00053173
30 | 0.0040646 | 0.0010187
31 | 0.0016583 | 0.00041561
32 | 0.0015207 | 0.00038112
33 | 0.0070922 | 0.0017775
34 | 0.0014866 | 0.00037258
35 | 0.0022194 | 0.00055622
36 | 0.004899 | 0.0012278
37 | 0.0026701 | 0.00066919
38 | 0.0026711 | 0.00066945
39 | 0.0039247 | 0.00098362
40 | 0.0014908 | 0.00037363
41 | 0.0017635 | 0.00044197
42 | 0.0012329 | 0.00030898
43 | 0.003036 | 0.00076089
44 | 0.001799 | 0.00045088
45 | 0.0018742 | 0.00046971
46 | 0.0017323 | 0.00043416
47 | 0.0042638 | 0.0010686
48 | 0.0028626 | 0.00071743
49 | 0.0013944 | 0.00034946
50 | 0.0021353 | 0.00053516
51 | 0.0019347 | 0.00048488
52 | 0.0025202 | 0.00063163
53 | 0.0012489 | 0.000313
54 | 0.0023455 | 0.00058785
55 | 0.00096777 | 0.00024255
56 | 0.0017989 | 0.00045084
57 | 0.0031472 | 0.00078876
58 | 0.0029463 | 0.00073841
59 | 0.0013142 | 0.00032937
60 | 0.0026533 | 0.00066498
61 | 0.0034797 | 0.00087208
62 | 0.0038479 | 0.00096438
63 | 0.0021956 | 0.00055026
64 | 0.001791 | 0.00044888
65 | 0.00074045 | 0.00018558
66 | 0.00086093 | 0.00021577
67 | 0.0018264 | 0.00045774
68 | 0.0010245 | 0.00025677
69 | 0.0008689 | 0.00021777
70 | 0.0015196 | 0.00038084
71 | 0.0014374 | 0.00036025
72 | 0.0009689 | 0.00024283
73 | 0.0008788 | 0.00022025
74 | 0.0010236 | 0.00025653
75 | 0.001047 | 0.00026241
76 | 0.0011698 | 0.00029317
77 | 0.0010335 | 0.00025903
78 | 0.0010852 | 0.00027197
79 | 0.0016857 | 0.00042248
80 | 0.0028421 | 0.00071231
81 | 0.00095067 | 0.00023826
82 | 0.0021694 | 0.00054371
83 | 0.0011195 | 0.00028056
84 | 0.00073163 | 0.00018336
85 | 0.0011083 | 0.00027777
86 | 0.00057619 | 0.00014441
87 | 0.00057637 | 0.00014445
88 | 0.00099282 | 0.00024882
89 | 0.0012964 | 0.00032491
90 | 0.00097386 | 0.00024407
91 | 0.0015785 | 0.00039561
92 | 0.0029155 | 0.00073069
93 | 0.0014008 | 0.00035107
94 | 0.0016059 | 0.00040247
95 | 0.0054012 | 0.0013537
96 | 0.0017694 | 0.00044346
97 | 0.00081827 | 0.00020508
98 | 0.0014258 | 0.00035735
99 | 0.0015561 | 0.00039001
100 | 0.00078996 | 0.00019798
101 | 0.00072506 | 0.00018172
102 | 0.0028592 | 0.00071658
103 | 0.002774 | 0.00069524
104 | 0.00065515 | 0.0001642
105 | 0.0012715 | 0.00031867
106 | 0.0013239 | 0.00033179
107 | 0.00092174 | 0.00023101
108 | 0.001319 | 0.00033058
109 | 0.00090564 | 0.00022697
110 | 0.00090357 | 0.00022646
111 | 0.0017422 | 0.00043664
112 | 0.0012294 | 0.00030813
113 | 0.0011315 | 0.00028357
114 | 0.0011323 | 0.00028378
115 | 0.0011975 | 0.00030011
116 | 0.0011785 | 0.00029537
117 | 0.0020835 | 0.00052217
118 | 0.0012344 | 0.00030937
119 | 0.0013206 | 0.00033097
120 | 0.0013288 | 0.00033302
121 | 0.0015405 | 0.0003861
122 | 0.0012272 | 0.00030756
123 | 0.001283 | 0.00032155
124 | 0.0034046 | 0.00085328
125 | 0.0011105 | 0.00027831
126 | 0.001427 | 0.00035763
127 | 0.00096941 | 0.00024296
128 | 0.00097617 | 0.00024465
129 | 0.00097234 | 0.00024369
130 | 0.0072474 | 0.0018164
131 | 0.0007657 | 0.0001919
132 | 0.0011091 | 0.00027795
133 | 0.0011106 | 0.00027835
134 | 0.00093305 | 0.00023385
135 | 0.001025 | 0.00025689
136 | 0.00097419 | 0.00024415
137 | 0.0010998 | 0.00027564
138 | 0.00089879 | 0.00022526
139 | 0.00089727 | 0.00022488
140 | 0.00090083 | 0.00022577
141 | 0.00092535 | 0.00023192
142 | 0.00092624 | 0.00023214
143 | 0.00093024 | 0.00023314
144 | 0.0009298 | 0.00023303
145 | 0.00092551 | 0.00023195
146 | 0.00090006 | 0.00022558
147 | 0.00092606 | 0.00023209
148 | 0.00090115 | 0.00022585
149 | 0.00092721 | 0.00023238
150 | 0.00092821 | 0.00023263
151 | 0.00092723 | 0.00023239
152 | 0.00085842 | 0.00021514
153 | 0.00097438 | 0.0002442
154 | 0.0010798 | 0.00027062
155 | 0.001083 | 0.00027141
156 | 0.0022725 | 0.00056953
157 | 0.0013643 | 0.00034193
158 | 0.0017008 | 0.00042626
159 | 0.001359 | 0.00034059
160 | 0.0014288 | 0.00035809
161 | 0.0014374 | 0.00036025
162 | 0.0014438 | 0.00036185
163 | 0.0016058 | 0.00040246

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1