## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-142_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-142_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-142_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-142_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-142_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-142_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-142_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-142_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-142_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-142_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-142_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-142_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-142_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-142_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-142_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-142_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-142_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-142_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-142_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-142_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-142_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-142_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-142_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-142_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-142_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-142_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-142_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-142_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-142_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-142_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-142_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-142_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-142_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-142_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-142_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-142_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-142_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-142_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-142_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-142_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-142_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-142_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-142_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-142_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-142_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-142_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-142_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-142_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-142_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-142_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-142_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-142_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-142_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-142_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-142_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-142_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-142_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-142_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-142_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-142_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-142_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-142_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-142_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-142_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-142_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-142_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-142_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-142_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-142_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-142_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-142_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-142_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-142_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-142_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-142_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-142_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-142_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-142_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-142_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-142_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-142_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-142_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-142_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-142_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-142_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-142_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-142_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-142_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-142_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-142_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-142_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-142_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-142_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-142_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-142_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-142_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-142_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-142_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-142_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-142_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-142_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-142_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-142_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-142_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-142_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-142_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-142_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-142_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-142_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-142_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-142_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-142_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-142_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-142_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-142_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-142_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-142_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-142_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-142_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-142_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-142_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-142_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-142_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-142_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-142_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-142_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-142_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-142_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-142_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-142_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-142_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-142_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-142_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-142_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-142_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-142_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-142_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-142_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-142_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-142_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-142_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-142_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-142_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-142_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-142_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-142_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-142_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-142_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-142_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-142_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-142_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-142_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-142_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-142_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-142_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-142_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-142_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-142_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-142_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-142_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-142_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-142_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-142_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-142_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-142_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-142_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-142_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-142_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-142_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_371_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-142_0_5_load_0 | 0 | 0.00096233 | 0.00024118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-142_0_5_load_1 | 1 | 0.0015615 | 0.00039136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-142_0_5_load_172 | 3 | 0.0015589 | 0.00039071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-142_0_5_load_173 | 4 | 0.0015589 | 0.00039071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-142_0_5_load_117 | 6 | 0.00096401 | 0.0002416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-142_0_5_load_115 | 7 | 0.00068819 | 0.00017248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-142_0_5_load_13 | 9 | 0.0068346 | 0.0017129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-142_0_5_load_80 | 12 | 0.0063241 | 0.001585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-142_0_5_load_177 | 13 | 0.0018986 | 0.00047584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-142_0_5_load_165 | 14 | 0.0015625 | 0.00039159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-142_0_5_load_176 | 15 | 0.0015615 | 0.00039136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-142_0_5_load_163 | 17 | 0.001559 | 0.00039071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-142_0_5_load_174 | 18 | 0.0015615 | 0.00039136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-142_0_5_load_161 | 19 | 0.001559 | 0.00039071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-142_0_5_load_162 | 20 | 0.0015589 | 0.00039071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-142_0_5_load_118 | 21 | 0.0015177 | 0.00038038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-142_0_5_load_116 | 22 | 0.00068535 | 0.00017177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-142_0_5_load_11 | 23 | 0.0072016 | 0.0018049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-142_0_5_load_81 | 24 | 0.0056513 | 0.0014164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-142_0_5_load_78 | 26 | 0.017641 | 0.0044213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-142_0_5_load_75 | 28 | 0.0093034 | 0.0023316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-142_0_5_load_24 | 30 | 0.010382 | 0.0026019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-142_0_5_load_94 | 31 | 0.012245 | 0.003069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-142_0_5_load_26 | 33 | 0.004521 | 0.0011331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-142_0_5_load_68 | 36 | 0.0069561 | 0.0017434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-142_0_5_load_69 | 40 | 0.0029619 | 0.00074233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-142_0_5_load_71 | 41 | 0.0028236 | 0.00070766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-142_0_5_load_61 | 44 | 0.0013235 | 0.00033171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-142_0_5_load_62 | 46 | 0.0052677 | 0.0013202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-142_0_5_load_74 | 47 | 0.0038453 | 0.00096373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-142_0_5_load_60 | 50 | 0.010533 | 0.0026399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-142_0_5_load_79 | 52 | 0.0061869 | 0.0015506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-142_0_5_load_93 | 54 | 0.015738 | 0.0039442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-142_0_5_load_91 | 55 | 0.0060959 | 0.0015278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-142_0_5_load_100 | 58 | 0.0065044 | 0.0016301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-142_0_5_load_55 | 60 | 0.0073175 | 0.0018339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-142_0_5_load_51 | 61 | 0.016173 | 0.0040534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-142_0_5_load_73 | 62 | 0.0038453 | 0.00096373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-142_0_5_load_86 | 63 | 0.0073457 | 0.001841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-142_0_5_load_96 | 64 | 0.0073441 | 0.0018406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-142_0_5_load_83 | 65 | 0.0032367 | 0.00081119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-142_0_5_load_46 | 68 | 0.017176 | 0.0043048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-142_0_5_load_58 | 69 | 0.0025609 | 0.00064183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-142_0_5_load_63 | 71 | 0.0073172 | 0.0018339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-142_0_5_load_106 | 73 | 0.001516 | 0.00037995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-142_0_5_load_164 | 75 | 0.0015615 | 0.00039136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-142_0_5_load_10 | 76 | 0.013327 | 0.0033401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-142_0_5_load_14 | 78 | 0.017642 | 0.0044214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-142_0_5_load_45 | 79 | 0.0059831 | 0.0014995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-142_0_5_load_76 | 80 | 0.0091129 | 0.0022839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-142_0_5_load_17 | 81 | 0.012071 | 0.0030253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-142_0_5_load_20 | 83 | 0.012024 | 0.0030135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-142_0_5_load_85 | 86 | 0.012027 | 0.0030143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-142_0_5_load_95 | 87 | 0.0014167 | 0.00035505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-142_0_5_load_67 | 88 | 0.0069912 | 0.0017522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-142_0_5_load_70 | 89 | 0.002964 | 0.00074284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-142_0_5_load_72 | 90 | 0.0028228 | 0.00070745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-142_0_5_load_77 | 91 | 0.0082604 | 0.0020703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-142_0_5_load_99 | 93 | 0.0035465 | 0.00088885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-142_0_5_load_50 | 94 | 0.011264 | 0.002823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-142_0_5_load_97 | 95 | 0.001897 | 0.00047542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-142_0_5_load_82 | 96 | 0.0063172 | 0.0015832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-142_0_5_load_48 | 97 | 0.0039102 | 0.00097999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-142_0_5_load_56 | 98 | 0.0025609 | 0.00064183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-142_0_5_load_47 | 100 | 0.0039282 | 0.00098451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-142_0_5_load_87 | 101 | 0.0056066 | 0.0014051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-142_0_5_load_89 | 102 | 0.0056066 | 0.0014051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-142_0_5_load_57 | 104 | 0.0019081 | 0.00047822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-142_0_5_load_59 | 105 | 0.0019101 | 0.00047871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-142_0_5_load_98 | 106 | 0.0018961 | 0.00047521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-142_0_5_load_64 | 107 | 0.0069536 | 0.0017427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-142_0_5_load_65 | 108 | 0.0069924 | 0.0017525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-142_0_5_load_66 | 109 | 0.0069542 | 0.0017429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-142_0_5_load_90 | 110 | 0.0053871 | 0.0013501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-142_0_5_load_101 | 111 | 0.003533 | 0.00088544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-142_0_5_load_102 | 112 | 0.0023638 | 0.00059244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-142_0_5_load_103 | 113 | 0.0012714 | 0.00031865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-142_0_5_load_105 | 115 | 0.0022779 | 0.00057088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-142_0_5_load_107 | 116 | 0.0010116 | 0.00025354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-142_0_5_load_130 | 118 | 0.0013996 | 0.00035078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-142_0_5_load_125 | 119 | 0.0011491 | 0.00028798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-142_0_5_load_108 | 120 | 0.00068579 | 0.00017188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-142_0_5_load_109 | 121 | 0.00068521 | 0.00017173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-142_0_5_load_110 | 122 | 0.0018013 | 0.00045145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-142_0_5_load_111 | 123 | 0.0006871 | 0.0001722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-142_0_5_load_112 | 124 | 0.00068765 | 0.00017234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-142_0_5_load_113 | 125 | 0.00068689 | 0.00017215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-142_0_5_load_120 | 126 | 0.0012787 | 0.00032046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-142_0_5_load_114 | 127 | 0.0006843 | 0.0001715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-142_0_5_load_121 | 128 | 0.00068508 | 0.0001717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-142_0_5_load_119 | 129 | 0.0009761 | 0.00024463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-142_0_5_load_158 | 130 | 0.0019553 | 0.00049006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-142_0_5_load_157 | 131 | 0.0012905 | 0.00032342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-142_0_5_load_122 | 132 | 0.00096391 | 0.00024158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-142_0_5_load_123 | 133 | 0.0012546 | 0.00031444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-142_0_5_load_124 | 134 | 0.0022355 | 0.00056028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-142_0_5_load_149 | 135 | 0.0013953 | 0.0003497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-142_0_5_load_171 | 136 | 0.0015615 | 0.00039136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-142_0_5_load_169 | 137 | 0.0015589 | 0.00039071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-142_0_5_load_166 | 138 | 0.001559 | 0.00039071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-142_0_5_load_150 | 139 | 0.0010651 | 0.00026694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-142_0_5_load_131 | 140 | 0.0014872 | 0.00037273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-142_0_5_load_132 | 141 | 0.0012666 | 0.00031744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-142_0_5_load_133 | 142 | 0.0013301 | 0.00033335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-142_0_5_load_134 | 143 | 0.0010093 | 0.00025296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-142_0_5_load_135 | 144 | 0.0015501 | 0.00038849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-142_0_5_load_136 | 145 | 0.0010942 | 0.00027423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-142_0_5_load_140 | 146 | 0.0015502 | 0.00038852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-142_0_5_load_137 | 147 | 0.0010982 | 0.00027523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-142_0_5_load_141 | 148 | 0.0011223 | 0.00028127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-142_0_5_load_138 | 149 | 0.0016284 | 0.00040812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-142_0_5_load_139 | 150 | 0.0010454 | 0.00026199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-142_0_5_load_143 | 151 | 0.00097791 | 0.00024509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-142_0_5_load_144 | 152 | 0.0016231 | 0.00040679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-142_0_5_load_142 | 153 | 0.0010657 | 0.0002671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-142_0_5_load_153 | 154 | 0.0012183 | 0.00030534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-142_0_5_load_152 | 155 | 0.0012178 | 0.00030522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-142_0_5_load_145 | 156 | 0.00070736 | 0.00017728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-142_0_5_load_146 | 157 | 0.0016005 | 0.00040111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-142_0_5_load_148 | 158 | 0.0015438 | 0.00038691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-142_0_5_load_154 | 159 | 0.001537 | 0.00038521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-142_0_5_load_155 | 160 | 0.0011145 | 0.00027932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-142_0_5_load_151 | 161 | 0.0011199 | 0.00028067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-142_0_5_load_156 | 162 | 0.0015928 | 0.00039919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-142_0_5_load_160 | 163 | 0.001193 | 0.000299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-142_0_5_load_159 | 164 | 0.001193 | 0.00029899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-142_0_5_load_175 | 165 | 0.001559 | 0.00039071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-142_0_5_load_167 | 166 | 0.0015615 | 0.00039136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-142_0_5_load_168 | 167 | 0.0015599 | 0.00039094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-142_0_5_load_170 | 168 | 0.0015615 | 0.00039136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-142_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0014909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-142_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0099816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-142_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.011865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-142_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-142_0_5_line_4 |  | 3 | 15 | 0.005957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-142_0_5_line_5 |  | 4 | 16 | 0.011606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-142_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.013354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_230-142_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.012691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_230-142_0_5_line_8 |  | 6 | 21 | 0.036793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_230-142_0_5_line_9 |  | 7 | 22 | 0.006526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_230-142_0_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.056322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-142_0_5_line_11 |  | 8 | 10 | 0.007362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-142_0_5_line_12 |  | 8 | 11 | 0.064757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_230-142_0_5_line_13 |  | 8 | 12 | 0.035494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_230-142_0_5_line_14 |  | 9 | 23 | 0.011304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-142_0_5_line_15 |  | 10 | 13 | 0.057666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-142_0_5_line_16 |  | 11 | 14 | 0.039811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_230-142_0_5_line_17 |  | 12 | 24 | 0.014164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_230-142_0_5_line_18 |  | 14 | 74 | 0.014973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_230-142_0_5_line_19 |  | 15 | 165 | 0.005957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-142_0_5_line_20 |  | 16 | 136 | 0.012277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_230-142_0_5_line_21 |  | 16 | 72 | 0.012296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_230-142_0_5_line_22 |  | 17 | 18 | 0.010305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-142_0_5_line_23 |  | 18 | 165 | 0.005957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-142_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.0044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-142_0_5_line_25 |  | 20 | 74 | 0.0085804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-142_0_5_line_26 |  | 21 | 129 | 0.0064074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_230-142_0_5_line_27 |  | 22 | 127 | 0.00013909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_230-142_0_5_line_28 |  | 23 | 76 | 0.031487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-142_0_5_line_29 |  | 24 | 96 | 0.014086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_230-142_0_5_line_30 |  | 25 | 26 | 0.011655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-142_0_5_line_31 |  | 25 | 27 | 0.014459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_230-142_0_5_line_32 |  | 25 | 28 | 0.030679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_230-142_0_5_line_33 |  | 27 | 29 | 0.036824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_230-142_0_5_line_34 |  | 27 | 30 | 0.037746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-142_0_5_line_35 |  | 28 | 80 | 0.02381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_230-142_0_5_line_36 |  | 29 | 31 | 0.016649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_230-142_0_5_line_37 |  | 30 | 32 | 0.050612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-142_0_5_line_38 |  | 31 | 84 | 0.027353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_230-142_0_5_line_39 |  | 32 | 33 | 0.011951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-142_0_5_line_40 |  | 33 | 87 | 0.011185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-142_0_5_line_41 |  | 34 | 35 | 0.044239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-142_0_5_line_42 |  | 34 | 36 | 0.016553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-142_0_5_line_43 |  | 35 | 63 | 0.011584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_230-142_0_5_line_44 |  | 35 | 64 | 0.0040701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_230-142_0_5_line_45 |  | 36 | 88 | 0.01623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-142_0_5_line_46 |  | 37 | 38 | 0.037158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-142_0_5_line_47 |  | 37 | 39 | 0.05014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-142_0_5_line_48 |  | 37 | 40 | 0.014056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-142_0_5_line_49 |  | 38 | 41 | 0.01449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-142_0_5_line_50 |  | 39 | 69 | 0.028067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_230-142_0_5_line_51 |  | 39 | 43 | 0.006225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_230-142_0_5_line_52 |  | 40 | 89 | 0.012721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-142_0_5_line_53 |  | 41 | 90 | 0.013252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-142_0_5_line_54 |  | 42 | 43 | 0.027099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-142_0_5_line_55 |  | 42 | 44 | 0.0046669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-142_0_5_line_56 |  | 43 | 45 | 0.03367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-142_0_5_line_57 |  | 43 | 46 | 0.0043052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_230-142_0_5_line_58 |  | 45 | 47 | 0.020124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-142_0_5_line_59 |  | 46 | 70 | 0.013058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_230-142_0_5_line_60 |  | 47 | 62 | 0.013795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-142_0_5_line_61 |  | 48 | 49 | 0.04997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-142_0_5_line_62 |  | 48 | 50 | 0.020077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-142_0_5_line_63 |  | 49 | 51 | 0.010467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_230-142_0_5_line_64 |  | 49 | 52 | 0.017772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_230-142_0_5_line_65 |  | 51 | 65 | 0.021761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_230-142_0_5_line_66 |  | 52 | 91 | 0.014296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_230-142_0_5_line_67 |  | 53 | 54 | 0.01739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-142_0_5_line_68 |  | 53 | 55 | 0.018699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-142_0_5_line_69 |  | 54 | 92 | 0.0091354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-142_0_5_line_70 |  | 56 | 57 | 0.080704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-142_0_5_line_71 |  | 56 | 58 | 0.018156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-142_0_5_line_72 |  | 57 | 62 | 0.060552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-142_0_5_line_73 |  | 58 | 93 | 0.014475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-142_0_5_line_74 |  | 59 | 60 | 0.028834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-142_0_5_line_75 |  | 59 | 61 | 0.016295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-142_0_5_line_76 |  | 60 | 70 | 0.02331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-142_0_5_line_77 |  | 61 | 94 | 0.0078494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-142_0_5_line_78 |  | 63 | 85 | 0.013593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_230-142_0_5_line_79 |  | 64 | 95 | 0.023652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_230-142_0_5_line_80 |  | 65 | 96 | 0.020799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_230-142_0_5_line_81 |  | 66 | 67 | 0.020722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-142_0_5_line_82 |  | 66 | 68 | 0.02223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-142_0_5_line_83 |  | 67 | 97 | 0.010033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-142_0_5_line_84 |  | 67 | 87 | 0.0092563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-142_0_5_line_85 |  | 69 | 98 | 0.019498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_230-142_0_5_line_86 |  | 70 | 71 | 0.01341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-142_0_5_line_87 |  | 71 | 99 | 0.020276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-142_0_5_line_88 |  | 72 | 73 | 0.014619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_230-142_0_5_line_89 |  | 73 | 114 | 0.043223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_230-142_0_5_line_90 |  | 74 | 75 | 0.010738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_230-142_0_5_line_91 |  | 75 | 138 | 0.005943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_230-142_0_5_line_92 |  | 76 | 77 | 0.030728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-142_0_5_line_93 |  | 77 | 78 | 0.030346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-142_0_5_line_94 |  | 78 | 79 | 0.054899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-142_0_5_line_95 |  | 80 | 91 | 0.014336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_230-142_0_5_line_96 |  | 81 | 82 | 0.0083061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-142_0_5_line_97 |  | 82 | 83 | 0.020539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_230-142_0_5_line_98 |  | 82 | 84 | 0.017805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_230-142_0_5_line_99 |  | 83 | 85 | 0.013011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_230-142_0_5_line_100 |  | 85 | 86 | 0.032826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-142_0_5_line_101 |  | 88 | 108 | 0.014136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-142_0_5_line_102 |  | 92 | 102 | 0.01634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-142_0_5_line_103 |  | 93 | 111 | 0.014469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-142_0_5_line_104 |  | 95 | 106 | 0.0071898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_230-142_0_5_line_105 |  | 97 | 100 | 0.019843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-142_0_5_line_106 |  | 98 | 104 | 0.014846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_230-142_0_5_line_107 |  | 99 | 101 | 0.022036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-142_0_5_line_108 |  | 101 | 103 | 0.015756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-142_0_5_line_109 |  | 102 | 103 | 0.025818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-142_0_5_line_110 |  | 103 | 110 | 0.019936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-142_0_5_line_111 |  | 104 | 105 | 0.0072089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_230-142_0_5_line_112 |  | 105 | 106 | 0.017891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_230-142_0_5_line_113 |  | 107 | 108 | 0.013862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-142_0_5_line_114 |  | 107 | 109 | 0.011259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-142_0_5_line_115 |  | 112 | 113 | 0.0074522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_230-142_0_5_line_116 |  | 112 | 114 | 0.013203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_230-142_0_5_line_117 |  | 113 | 115 | 0.00017845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_230-142_0_5_line_118 |  | 114 | 116 | 0.040024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-142_0_5_line_119 |  | 115 | 117 | 0.0074747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_230-142_0_5_line_120 |  | 117 | 118 | 0.012931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_230-142_0_5_line_121 |  | 117 | 119 | 0.014227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_230-142_0_5_line_122 |  | 118 | 135 | 0.0088989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_230-142_0_5_line_123 |  | 119 | 134 | 0.00017462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_230-142_0_5_line_124 |  | 120 | 121 | 5.5026e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_230-142_0_5_line_125 |  | 120 | 122 | 0.014233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_230-142_0_5_line_126 |  | 121 | 123 | 0.0064653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_230-142_0_5_line_127 |  | 122 | 124 | 8.3821e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_230-142_0_5_line_128 |  | 123 | 125 | 5.0366e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_230-142_0_5_line_129 |  | 124 | 126 | 0.0064054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_230-142_0_5_line_130 |  | 125 | 127 | 0.014183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_230-142_0_5_line_131 |  | 126 | 128 | 0.0001162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_230-142_0_5_line_132 |  | 128 | 132 | 0.014177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_230-142_0_5_line_133 |  | 129 | 130 | 0.017425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_230-142_0_5_line_134 |  | 130 | 131 | 0.0083199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_230-142_0_5_line_135 |  | 131 | 164 | 0.015183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_230-142_0_5_line_136 |  | 132 | 133 | 0.00010593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
137 | LV_230-142_0_5_line_137 |  | 133 | 134 | 0.0062838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_230-142_0_5_line_138 |  | 135 | 139 | 0.019872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_230-142_0_5_line_139 |  | 136 | 137 | 0.005943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
140 | LV_230-142_0_5_line_140 |  | 137 | 168 | 0.005943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
141 | LV_230-142_0_5_line_141 |  | 138 | 166 | 0.005943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_230-142_0_5_line_142 |  | 139 | 161 | 0.0073112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_230-142_0_5_line_143 |  | 140 | 141 | 0.0020654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-142_0_5_line_144 |  | 140 | 142 | 0.0077775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-142_0_5_line_145 |  | 141 | 143 | 0.0057902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-142_0_5_line_146 |  | 142 | 144 | 0.0053807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-142_0_5_line_147 |  | 143 | 145 | 0.0073088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-142_0_5_line_148 |  | 144 | 146 | 0.0066978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-142_0_5_line_149 |  | 145 | 147 | 0.0067417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-142_0_5_line_150 |  | 146 | 148 | 0.0018795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-142_0_5_line_151 |  | 147 | 149 | 0.00072214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-142_0_5_line_152 |  | 148 | 153 | 0.007323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-142_0_5_line_153 |  | 149 | 150 | 0.0087696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-142_0_5_line_154 |  | 150 | 151 | 0.0021124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-142_0_5_line_155 |  | 151 | 152 | 0.0082206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-142_0_5_line_156 |  | 152 | 156 | 0.0058155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-142_0_5_line_157 |  | 153 | 154 | 0.0049704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-142_0_5_line_158 |  | 154 | 155 | 0.007597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-142_0_5_line_159 |  | 155 | 161 | 0.0024773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_230-142_0_5_line_160 |  | 156 | 157 | 0.006365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_230-142_0_5_line_161 |  | 158 | 159 | 0.0066025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_230-142_0_5_line_162 |  | 159 | 160 | 0.016504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_230-142_0_5_line_163 |  | 160 | 162 | 0.0074157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_230-142_0_5_line_164 |  | 162 | 163 | 0.01538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
165 | LV_230-142_0_5_line_165 |  | 163 | 164 | 0.0070197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_230-142_0_5_line_166 |  | 166 | 167 | 0.010367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
167 | LV_230-142_0_5_line_167 |  | 167 | 168 | 0.0059445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-142_0_5_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 169 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2693600.331 | 1263154.4697 | 2693601.6296 | 1263155.202
1 | 2693610.3242 | 1263160.1049 | 2693601.6296 | 1263155.202
2 | 2693610.3242 | 1263160.1049 | 2693615.6828 | 1263149.5187
3 | 2693610.3242 | 1263160.1049 | 2693628.7606 | 1263170.7062
4 | 2693618.3732 | 1263144.2038 | 2693615.6828 | 1263149.5187
5 | 2693638.8216 | 1263176.4914 | 2693628.7606 | 1263170.7062
6 | 2693529.5949 | 1263157.926 | 2693520.9691 | 1263168.1199
7 | 2693529.5949 | 1263157.926 | 2693539.298 | 1263166.1056
8 | 2693497.203 | 1263196.207 | 2693520.9691 | 1263168.1199
9 | 2693539.298 | 1263166.1056 | 2693544.2876 | 1263170.3118
10 | 2693737.6182 | 1263113.5165 | 2693734.5613 | 1263120.5182 | 2693726.8996 | 1263138.0776 | 2693715.0944 | 1263165.1383
11 | 2693737.6182 | 1263113.5165 | 2693744.2906 | 1263110.3642
12 | 2693692.1266 | 1263083.1823 | 2693694.3787 | 1263076.09 | 2693697.0775 | 1263079.7913 | 2693733.5433 | 1263110.127 | 2693737.6182 | 1263113.5165
13 | 2693737.6182 | 1263113.5165 | 2693743.6652 | 1263116.07 | 2693765.903 | 1263134.5752
14 | 2693710.5746 | 1263175.4989 | 2693715.0944 | 1263165.1383
15 | 2693744.2906 | 1263110.3642 | 2693746.8739 | 1263105.668 | 2693742.8601 | 1263101.2786 | 2693742.3851 | 1263097.0232 | 2693759.4798 | 1263058.5753
16 | 2693692.1266 | 1263083.1823 | 2693683.6168 | 1263078.199 | 2693670.9709 | 1263105.3476
17 | 2693765.903 | 1263134.5752 | 2693771.9733 | 1263139.6267 | 2693776.791 | 1263143.6339
18 | 2693664.6486 | 1263118.9205 | 2693670.9709 | 1263105.3476
19 | 2693621.0636 | 1263138.8889 | 2693618.3732 | 1263144.2038
20 | 2693638.8216 | 1263176.4914 | 2693643.8469 | 1263165.2896
21 | 2693638.8216 | 1263176.4914 | 2693650.1118 | 1263181.4408
22 | 2693628.408 | 1263124.38 | 2693623.754 | 1263133.574
23 | 2693623.754 | 1263133.574 | 2693621.0636 | 1263138.8889
24 | 2693653.3591 | 1263112.5145 | 2693657.1859 | 1263114.6859
25 | 2693664.6486 | 1263118.9205 | 2693657.1859 | 1263114.6859
26 | 2693497.203 | 1263196.207 | 2693493.0642 | 1263201.0984
27 | 2693544.394 | 1263170.4015 | 2693544.2876 | 1263170.3118
28 | 2693697.9848 | 1263204.3588 | 2693709.8638 | 1263177.1282 | 2693710.5746 | 1263175.4989
29 | 2693776.791 | 1263143.6339 | 2693782.4132 | 1263148.3103 | 2693787.62 | 1263152.6418
30 | 2693740.2704 | 1263256.9413 | 2693748.4634 | 1263265.2556
31 | 2693740.4226 | 1263277.2713 | 2693743.7198 | 1263272.2083 | 2693748.4634 | 1263265.2556
32 | 2693748.4634 | 1263265.2556 | 2693761.9809 | 1263248.0449 | 2693767.8907 | 1263241.5326
33 | 2693735.9362 | 1263307.4357 | 2693733.6451 | 1263304.1634 | 2693735.5594 | 1263298.8895 | 2693737.0787 | 1263292.8753 | 2693745.4116 | 1263280.0192 | 2693740.4226 | 1263277.2713
34 | 2693740.4226 | 1263277.2713 | 2693732.0671 | 1263292.0286 | 2693726.6394 | 1263304.119 | 2693723.7214 | 1263311.0659
35 | 2693767.8907 | 1263241.5326 | 2693783.8916 | 1263223.9005
36 | 2693735.9362 | 1263307.4357 | 2693745.5059 | 1263321.06
37 | 2693711.5135 | 1263360.0579 | 2693713.2479 | 1263348.5539 | 2693716.2128 | 1263334.9899 | 2693719.7217 | 1263322.2796 | 2693723.2336 | 1263312.2272 | 2693723.7214 | 1263311.0659
38 | 2693761.2283 | 1263343.4435 | 2693745.5059 | 1263321.06
39 | 2693711.5135 | 1263360.0579 | 2693710.6015 | 1263360.088 | 2693701.0636 | 1263365.6455
40 | 2693691.3999 | 1263371.2764 | 2693701.0636 | 1263365.6455
41 | 2693799.5332 | 1263367.4259 | 2693802.5279 | 1263371.4544 | 2693797.4139 | 1263375.1652 | 2693800.8011 | 1263380.1007 | 2693816.0284 | 1263402.2935
42 | 2693816.0284 | 1263402.2935 | 2693829.7274 | 1263393.0013
43 | 2693799.5332 | 1263367.4259 | 2693789.9971 | 1263374.0026
44 | 2693799.5332 | 1263367.4259 | 2693802.8837 | 1263365.1151
45 | 2693829.7274 | 1263393.0013 | 2693839.576 | 1263386.3208 | 2693841.842 | 1263382.6315
46 | 2693951.3442 | 1263360.3297 | 2693930.2242 | 1263329.7139
47 | 2693898.7243 | 1263296.6091 | 2693902.912 | 1263302.3691 | 2693907.3583 | 1263308.4447 | 2693908.2725 | 1263307.8031 | 2693911.0545 | 1263306.2571 | 2693912.7787 | 1263306.3179 | 2693914.0867 | 1263306.9725 | 2693914.9537 | 1263307.4089 | 2693930.2242 | 1263329.7139
48 | 2693930.2242 | 1263329.7139 | 2693919.4833 | 1263338.7809
49 | 2693951.3442 | 1263360.3297 | 2693939.3802 | 1263368.5044
50 | 2693898.7243 | 1263296.6091 | 2693897.9937 | 1263298.9661 | 2693895.753 | 1263301.0655 | 2693877.2073 | 1263313.856
51 | 2693898.7243 | 1263296.6091 | 2693898.6839 | 1263293.4615 | 2693897.1138 | 1263290.8122
52 | 2693919.4833 | 1263338.7809 | 2693909.7625 | 1263346.9868
53 | 2693939.3802 | 1263368.5044 | 2693928.4381 | 1263375.9809
54 | 2693897.1138 | 1263290.8122 | 2693902.886 | 1263286.934 | 2693907.5385 | 1263283.8276 | 2693910.0071 | 1263286.3577 | 2693913.2246 | 1263287.2651 | 2693916.787 | 1263286.3876 | 2693920.1735 | 1263284.2508
55 | 2693920.1735 | 1263284.2508 | 2693923.801 | 1263281.3147
56 | 2693897.1138 | 1263290.8122 | 2693902.886 | 1263286.934 | 2693907.5385 | 1263283.8276 | 2693895.2755 | 1263266.6301
57 | 2693897.1138 | 1263290.8122 | 2693894.867 | 1263287.1397
58 | 2693895.2755 | 1263266.6301 | 2693912.0339 | 1263255.4883
59 | 2693888.0524 | 1263276.0008 | 2693894.867 | 1263287.1397
60 | 2693923.5215 | 1263247.8509 | 2693912.0339 | 1263255.4883
61 | 2693816.7584 | 1263191.1563 | 2693819.8447 | 1263194.6414 | 2693823.079 | 1263198.2957 | 2693825.1167 | 1263197.1271 | 2693827.8114 | 1263196.8029 | 2693830.3701 | 1263197.4551 | 2693835.1048 | 1263192.9711 | 2693848.343 | 1263209.5056 | 2693852.4646 | 1263206.6242
62 | 2693852.4646 | 1263206.6242 | 2693868.9241 | 1263195.1269
63 | 2693816.7584 | 1263191.1563 | 2693819.1136 | 1263188.4915 | 2693819.766 | 1263184.8879 | 2693818.48 | 1263181.8984
64 | 2693816.7584 | 1263191.1563 | 2693803.9179 | 1263203.4439
65 | 2693818.48 | 1263181.8984 | 2693803.2598 | 1263166.3461
66 | 2693803.9179 | 1263203.4439 | 2693799.9435 | 1263207.2471 | 2693793.8251 | 1263213.5646
67 | 2693783.2245 | 1263295.6313 | 2693797.8938 | 1263286.2919
68 | 2693783.2245 | 1263295.6313 | 2693784.1493 | 1263305.7208 | 2693788.9412 | 1263312.822
69 | 2693805.5999 | 1263281.3857 | 2693797.8938 | 1263286.2919
70 | 2693928.637 | 1263147.5411 | 2693932.7228 | 1263153.5553 | 2693943.2867 | 1263169.1135 | 2693973.9466 | 1263214.326
71 | 2693928.637 | 1263147.5411 | 2693913.5696 | 1263157.6708
72 | 2693973.9466 | 1263214.326 | 2693923.5215 | 1263247.8509
73 | 2693901.5571 | 1263165.7466 | 2693913.5696 | 1263157.6708
74 | 2693858.1359 | 1263233.2914 | 2693874.6788 | 1263256.9083
75 | 2693858.1359 | 1263233.2914 | 2693844.7194 | 1263242.5391
76 | 2693888.0524 | 1263276.0008 | 2693874.6788 | 1263256.9083
77 | 2693838.2566 | 1263246.9938 | 2693844.7194 | 1263242.5391
78 | 2693778.8072 | 1263381.7199 | 2693789.9971 | 1263374.0026
79 | 2693802.8837 | 1263365.1151 | 2693822.3538 | 1263351.687
80 | 2693787.62 | 1263152.6418 | 2693793.0018 | 1263157.1187 | 2693802.9928 | 1263166.0733 | 2693803.2598 | 1263166.3461
81 | 2693683.4023 | 1263375.9366 | 2693693.9982 | 1263393.7633
82 | 2693693.9982 | 1263393.7633 | 2693690.5028 | 1263395.6539 | 2693676.5204 | 1263404.206 | 2693674.9451 | 1263405.2057
83 | 2693683.4023 | 1263375.9366 | 2693674.8451 | 1263381.174
84 | 2693683.4023 | 1263375.9366 | 2693691.3999 | 1263371.2764
85 | 2693877.2073 | 1263313.856 | 2693861.1566 | 1263324.9258
86 | 2693888.0524 | 1263276.0008 | 2693877.0146 | 1263283.6166
87 | 2693860.3255 | 1263295.1317 | 2693877.0146 | 1263283.6166
88 | 2693650.1118 | 1263181.4408 | 2693644.0214 | 1263194.7307
89 | 2693626.014 | 1263234.0241 | 2693644.0214 | 1263194.7307
90 | 2693664.6486 | 1263118.9205 | 2693660.2536 | 1263128.7175
91 | 2693660.2536 | 1263128.7175 | 2693657.821 | 1263134.1399
92 | 2693685.6983 | 1263232.5235 | 2693697.9848 | 1263204.3588
93 | 2693685.6983 | 1263232.5235 | 2693673.2665 | 1263260.206
94 | 2693673.2665 | 1263260.206 | 2693650.776 | 1263310.2864
95 | 2693793.8251 | 1263213.5646 | 2693785.0307 | 1263222.6453 | 2693783.8916 | 1263223.9005
96 | 2693755.1467 | 1263360.1829 | 2693748.4765 | 1263358.4647 | 2693747.2667 | 1263359.2046
97 | 2693755.1467 | 1263360.1829 | 2693763.4375 | 1263362.316 | 2693767.3706 | 1263365.1362 | 2693771.5329 | 1263370.9356
98 | 2693761.2283 | 1263343.4435 | 2693755.1467 | 1263360.1829
99 | 2693778.8072 | 1263381.7199 | 2693774.2327 | 1263374.6972 | 2693771.5329 | 1263370.9356
100 | 2693778.8072 | 1263381.7199 | 2693760.9682 | 1263394.0248 | 2693756.8226 | 1263396.5278 | 2693751.275 | 1263399.5389
101 | 2693851.2112 | 1263372.3608 | 2693846.8871 | 1263378.9864 | 2693841.842 | 1263382.6315 | 2693841.842 | 1263382.6315
102 | 2693805.5999 | 1263281.3857 | 2693814.7023 | 1263294.9561
103 | 2693901.5571 | 1263165.7466 | 2693889.5492 | 1263173.8195
104 | 2693828.2725 | 1263347.6051 | 2693822.3538 | 1263351.687
105 | 2693657.9208 | 1263391.5326 | 2693674.8451 | 1263381.174
106 | 2693848.9352 | 1263333.3546 | 2693861.1566 | 1263324.9258
107 | 2693860.3255 | 1263295.1317 | 2693842.1092 | 1263307.5317
108 | 2693829.0844 | 1263316.3977 | 2693842.1092 | 1263307.5317
109 | 2693829.0844 | 1263316.3977 | 2693814.7023 | 1263294.9561
110 | 2693829.0844 | 1263316.3977 | 2693812.6057 | 1263327.6187
111 | 2693843.0008 | 1263337.4474 | 2693848.9352 | 1263333.3546
112 | 2693828.2725 | 1263347.6051 | 2693843.0008 | 1263337.4474
113 | 2693862.7569 | 1263364.6899 | 2693851.2112 | 1263372.3608
114 | 2693872.1346 | 1263358.4593 | 2693862.7569 | 1263364.6899
115 | 2693616.1116 | 1263225.2907 | 2693610.5225 | 1263220.3614
116 | 2693626.014 | 1263234.0241 | 2693616.1116 | 1263225.2907
117 | 2693610.3887 | 1263220.2434 | 2693610.5225 | 1263220.3614
118 | 2693626.014 | 1263234.0241 | 2693610.2696 | 1263270.8209
119 | 2693602.9305 | 1263219.7472 | 2693610.3887 | 1263220.2434
120 | 2693602.9305 | 1263219.7472 | 2693594.4143 | 1263229.4782
121 | 2693602.9305 | 1263219.7472 | 2693592.0531 | 1263210.5776
122 | 2693594.4143 | 1263229.4782 | 2693588.5537 | 1263236.1748
123 | 2693592.0531 | 1263210.5776 | 2693591.9195 | 1263210.4651
124 | 2693560.262 | 1263183.778 | 2693560.2199 | 1263183.7426
125 | 2693560.262 | 1263183.778 | 2693571.1442 | 1263192.9516
126 | 2693555.2767 | 1263179.5755 | 2693560.2199 | 1263183.7426
127 | 2693571.2083 | 1263193.0056 | 2693571.1442 | 1263192.9516
128 | 2693555.2767 | 1263179.5755 | 2693555.2382 | 1263179.543
129 | 2693571.2083 | 1263193.0056 | 2693576.1057 | 1263197.1342
130 | 2693544.394 | 1263170.4015 | 2693555.2382 | 1263179.543
131 | 2693576.1946 | 1263197.2091 | 2693576.1057 | 1263197.1342
132 | 2693576.1946 | 1263197.2091 | 2693587.0341 | 1263206.3467
133 | 2693481.8085 | 1263214.4004 | 2693493.0642 | 1263201.0984
134 | 2693476.4343 | 1263220.7517 | 2693481.8085 | 1263214.4004
135 | 2693476.4343 | 1263220.7517 | 2693470.3097 | 1263227.9899 | 2693466.2427 | 1263231.9849
136 | 2693587.1151 | 1263206.415 | 2693587.0341 | 1263206.3467
137 | 2693591.9195 | 1263210.4651 | 2693587.1151 | 1263206.415
138 | 2693588.5537 | 1263236.1748 | 2693575.4668 | 1263251.1287
139 | 2693646.2794 | 1263159.8672 | 2693643.8469 | 1263165.2896
140 | 2693646.2794 | 1263159.8672 | 2693648.7119 | 1263154.4449
141 | 2693657.821 | 1263134.1399 | 2693655.3885 | 1263139.5622
142 | 2693570.6518 | 1263256.6305 | 2693575.4668 | 1263251.1287
143 | 2693541.6068 | 1263289.8189 | 2693540.2465 | 1263291.3732
144 | 2693546.7288 | 1263283.9662 | 2693541.6068 | 1263289.8189
145 | 2693536.4333 | 1263295.7305 | 2693540.2465 | 1263291.3732
146 | 2693546.7288 | 1263283.9662 | 2693550.2724 | 1263279.9172
147 | 2693531.6199 | 1263301.2305 | 2693536.4333 | 1263295.7305
148 | 2693554.6833 | 1263274.877 | 2693550.2724 | 1263279.9172
149 | 2693531.6199 | 1263301.2305 | 2693527.1801 | 1263306.3037
150 | 2693555.9211 | 1263273.4627 | 2693554.6833 | 1263274.877
151 | 2693526.7045 | 1263306.8471 | 2693527.1801 | 1263306.3037
152 | 2693555.9211 | 1263273.4627 | 2693560.7438 | 1263267.952
153 | 2693520.6147 | 1263313.1328 | 2693523.1738 | 1263310.8815 | 2693526.7045 | 1263306.8471
154 | 2693520.6147 | 1263313.1328 | 2693519.0287 | 1263314.5281
155 | 2693512.8566 | 1263319.9581 | 2693519.0287 | 1263314.5281
156 | 2693512.8566 | 1263319.9581 | 2693508.4903 | 1263323.7994
157 | 2693564.0172 | 1263264.2116 | 2693560.7438 | 1263267.952
158 | 2693564.0172 | 1263264.2116 | 2693569.0203 | 1263258.4948
159 | 2693570.6518 | 1263256.6305 | 2693569.0203 | 1263258.4948
160 | 2693503.7114 | 1263328.0036 | 2693508.4903 | 1263323.7994
161 | 2693427.1621 | 1263267.6351 | 2693432.1466 | 1263263.3051
162 | 2693432.1466 | 1263263.3051 | 2693444.6058 | 1263252.4819
163 | 2693444.6058 | 1263252.4819 | 2693450.2042 | 1263247.6187
164 | 2693450.2042 | 1263247.6187 | 2693451.2698 | 1263246.693 | 2693461.2349 | 1263236.9041
165 | 2693466.2427 | 1263231.9849 | 2693461.2349 | 1263236.9041
166 | 2693655.3885 | 1263139.5622 | 2693651.1451 | 1263149.0211
167 | 2693648.7119 | 1263154.4449 | 2693651.1451 | 1263149.0211

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693600.331 | 1263154.4697
1 | 2693601.6296 | 1263155.202
2 | 2693610.3242 | 1263160.1049
3 | 2693615.6828 | 1263149.5187
4 | 2693628.7606 | 1263170.7062
5 | 2693529.5949 | 1263157.926
6 | 2693520.9691 | 1263168.1199
7 | 2693539.298 | 1263166.1056
8 | 2693737.6182 | 1263113.5165
9 | 2693715.0944 | 1263165.1383
10 | 2693744.2906 | 1263110.3642
11 | 2693692.1266 | 1263083.1823
12 | 2693765.903 | 1263134.5752
13 | 2693759.4798 | 1263058.5753
14 | 2693670.9709 | 1263105.3476
15 | 2693618.3732 | 1263144.2038
16 | 2693638.8216 | 1263176.4914
17 | 2693628.408 | 1263124.38
18 | 2693623.754 | 1263133.574
19 | 2693653.3591 | 1263112.5145
20 | 2693657.1859 | 1263114.6859
21 | 2693497.203 | 1263196.207
22 | 2693544.2876 | 1263170.3118
23 | 2693710.5746 | 1263175.4989
24 | 2693776.791 | 1263143.6339
25 | 2693748.4634 | 1263265.2556
26 | 2693740.2704 | 1263256.9413
27 | 2693740.4226 | 1263277.2713
28 | 2693767.8907 | 1263241.5326
29 | 2693735.9362 | 1263307.4357
30 | 2693723.7214 | 1263311.0659
31 | 2693745.5059 | 1263321.06
32 | 2693711.5135 | 1263360.0579
33 | 2693701.0636 | 1263365.6455
34 | 2693816.0284 | 1263402.2935
35 | 2693799.5332 | 1263367.4259
36 | 2693829.7274 | 1263393.0013
37 | 2693930.2242 | 1263329.7139
38 | 2693951.3442 | 1263360.3297
39 | 2693898.7243 | 1263296.6091
40 | 2693919.4833 | 1263338.7809
41 | 2693939.3802 | 1263368.5044
42 | 2693920.1735 | 1263284.2508
43 | 2693897.1138 | 1263290.8122
44 | 2693923.801 | 1263281.3147
45 | 2693895.2755 | 1263266.6301
46 | 2693894.867 | 1263287.1397
47 | 2693912.0339 | 1263255.4883
48 | 2693852.4646 | 1263206.6242
49 | 2693816.7584 | 1263191.1563
50 | 2693868.9241 | 1263195.1269
51 | 2693818.48 | 1263181.8984
52 | 2693803.9179 | 1263203.4439
53 | 2693783.2245 | 1263295.6313
54 | 2693797.8938 | 1263286.2919
55 | 2693788.9412 | 1263312.822
56 | 2693928.637 | 1263147.5411
57 | 2693973.9466 | 1263214.326
58 | 2693913.5696 | 1263157.6708
59 | 2693858.1359 | 1263233.2914
60 | 2693874.6788 | 1263256.9083
61 | 2693844.7194 | 1263242.5391
62 | 2693923.5215 | 1263247.8509
63 | 2693789.9971 | 1263374.0026
64 | 2693802.8837 | 1263365.1151
65 | 2693803.2598 | 1263166.3461
66 | 2693693.9982 | 1263393.7633
67 | 2693683.4023 | 1263375.9366
68 | 2693674.9451 | 1263405.2057
69 | 2693877.2073 | 1263313.856
70 | 2693888.0524 | 1263276.0008
71 | 2693877.0146 | 1263283.6166
72 | 2693650.1118 | 1263181.4408
73 | 2693644.0214 | 1263194.7307
74 | 2693664.6486 | 1263118.9205
75 | 2693660.2536 | 1263128.7175
76 | 2693697.9848 | 1263204.3588
77 | 2693685.6983 | 1263232.5235
78 | 2693673.2665 | 1263260.206
79 | 2693650.776 | 1263310.2864
80 | 2693783.8916 | 1263223.9005
81 | 2693747.2667 | 1263359.2046
82 | 2693755.1467 | 1263360.1829
83 | 2693771.5329 | 1263370.9356
84 | 2693761.2283 | 1263343.4435
85 | 2693778.8072 | 1263381.7199
86 | 2693751.275 | 1263399.5389
87 | 2693691.3999 | 1263371.2764
88 | 2693841.842 | 1263382.6315
89 | 2693909.7625 | 1263346.9868
90 | 2693928.4381 | 1263375.9809
91 | 2693793.8251 | 1263213.5646
92 | 2693805.5999 | 1263281.3857
93 | 2693901.5571 | 1263165.7466
94 | 2693838.2566 | 1263246.9938
95 | 2693822.3538 | 1263351.687
96 | 2693787.62 | 1263152.6418
97 | 2693674.8451 | 1263381.174
98 | 2693861.1566 | 1263324.9258
99 | 2693860.3255 | 1263295.1317
100 | 2693657.9208 | 1263391.5326
101 | 2693842.1092 | 1263307.5317
102 | 2693814.7023 | 1263294.9561
103 | 2693829.0844 | 1263316.3977
104 | 2693848.9352 | 1263333.3546
105 | 2693843.0008 | 1263337.4474
106 | 2693828.2725 | 1263347.6051
107 | 2693862.7569 | 1263364.6899
108 | 2693851.2112 | 1263372.3608
109 | 2693872.1346 | 1263358.4593
110 | 2693812.6057 | 1263327.6187
111 | 2693889.5492 | 1263173.8195
112 | 2693616.1116 | 1263225.2907
113 | 2693610.5225 | 1263220.3614
114 | 2693626.014 | 1263234.0241
115 | 2693610.3887 | 1263220.2434
116 | 2693610.2696 | 1263270.8209
117 | 2693602.9305 | 1263219.7472
118 | 2693594.4143 | 1263229.4782
119 | 2693592.0531 | 1263210.5776
120 | 2693560.262 | 1263183.778
121 | 2693560.2199 | 1263183.7425
122 | 2693571.1442 | 1263192.9516
123 | 2693555.2767 | 1263179.5755
124 | 2693571.2083 | 1263193.0056
125 | 2693555.2382 | 1263179.543
126 | 2693576.1057 | 1263197.1342
127 | 2693544.394 | 1263170.4015
128 | 2693576.1945 | 1263197.2091
129 | 2693493.0642 | 1263201.0984
130 | 2693481.8085 | 1263214.4004
131 | 2693476.4343 | 1263220.7517
132 | 2693587.0341 | 1263206.3467
133 | 2693587.1151 | 1263206.415
134 | 2693591.9195 | 1263210.4651
135 | 2693588.5537 | 1263236.1748
136 | 2693643.8469 | 1263165.2896
137 | 2693646.2794 | 1263159.8672
138 | 2693657.821 | 1263134.1399
139 | 2693575.4668 | 1263251.1287
140 | 2693541.6068 | 1263289.8189
141 | 2693540.2465 | 1263291.3732
142 | 2693546.7288 | 1263283.9662
143 | 2693536.4333 | 1263295.7305
144 | 2693550.2724 | 1263279.9172
145 | 2693531.6199 | 1263301.2305
146 | 2693554.6833 | 1263274.877
147 | 2693527.1801 | 1263306.3037
148 | 2693555.9211 | 1263273.4627
149 | 2693526.7045 | 1263306.8471
150 | 2693520.6147 | 1263313.1328
151 | 2693519.0287 | 1263314.5281
152 | 2693512.8566 | 1263319.9581
153 | 2693560.7438 | 1263267.952
154 | 2693564.0172 | 1263264.2116
155 | 2693569.0203 | 1263258.4948
156 | 2693508.4903 | 1263323.7994
157 | 2693503.7114 | 1263328.0036
158 | 2693427.1621 | 1263267.6351
159 | 2693432.1466 | 1263263.3051
160 | 2693444.6058 | 1263252.4819
161 | 2693570.6518 | 1263256.6305
162 | 2693450.2042 | 1263247.6187
163 | 2693461.2349 | 1263236.9041
164 | 2693466.2427 | 1263231.9849
165 | 2693621.0636 | 1263138.8889
166 | 2693655.3885 | 1263139.5622
167 | 2693651.1451 | 1263149.0211
168 | 2693648.7119 | 1263154.4449
169 | 2693752.6157 | 1263269.4582

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97423 | -0.49543 | 0.00096233 | 0.00024118
1 | 0.97424 | -0.4954 | 0.0015615 | 0.00039136
2 | 0.97426 | -0.49494 | 0 | 0
3 | 0.97417 | -0.49664 | 0.0015589 | 0.00039071
4 | 0.97446 | -0.49091 | 0.0015589 | 0.00039071
5 | 0.97072 | -0.56479 | 0 | 0
6 | 0.97063 | -0.56663 | 0.00096401 | 0.0002416
7 | 0.97081 | -0.56304 | 0.00068819 | 0.00017248
8 | 0.98223 | -0.33937 | 0 | 0
9 | 0.97956 | -0.3914 | 0.0068346 | 0.0017129
10 | 0.98221 | -0.33963 | 0 | 0
11 | 0.97941 | -0.39409 | 0 | 0
12 | 0.98464 | -0.29262 | 0.0063241 | 0.001585
13 | 0.98211 | -0.34161 | 0.0018986 | 0.00047584
14 | 0.97768 | -0.42789 | 0.0015625 | 0.00039159
15 | 0.97414 | -0.49732 | 0.0015615 | 0.00039136
16 | 0.97459 | -0.48838 | 0 | 0
17 | 0.97408 | -0.49847 | 0.001559 | 0.00039071
18 | 0.97409 | -0.49817 | 0.0015615 | 0.00039136
19 | 0.977 | -0.44103 | 0.001559 | 0.00039071
20 | 0.97701 | -0.4409 | 0.0015589 | 0.00039071
21 | 0.97039 | -0.57136 | 0.0015177 | 0.00038038
22 | 0.97085 | -0.5621 | 0.00068535 | 0.00017177
23 | 0.9791 | -0.40047 | 0.0072016 | 0.0018049
24 | 0.98565 | -0.27323 | 0.0056513 | 0.0014164
25 | 1 | 0 | -0.51131 | -0.13121
26 | 0.99981 | -0.0035843 | 0.017641 | 0.0044213
27 | 0.99818 | -0.034331 | 0 | 0
28 | 0.997 | -0.056613 | 0.0093034 | 0.0023316
29 | 0.99423 | -0.10891 | 0 | 0
30 | 0.99676 | -0.061667 | 0.010382 | 0.0026019
31 | 0.99245 | -0.14282 | 0.012245 | 0.003069
32 | 0.99533 | -0.089193 | 0 | 0
33 | 0.99499 | -0.095704 | 0.004521 | 0.0011331
34 | 0.98121 | -0.35951 | 0 | 0
35 | 0.98263 | -0.33164 | 0 | 0
36 | 0.98067 | -0.36996 | 0.0069561 | 0.0017434
37 | 0.97487 | -0.48307 | 0 | 0
38 | 0.97468 | -0.48692 | 0 | 0
39 | 0.97541 | -0.47243 | 0 | 0
40 | 0.9748 | -0.4846 | 0.0029619 | 0.00074233
41 | 0.9746 | -0.48842 | 0.0028236 | 0.00070766
42 | 0.97507 | -0.47927 | 0 | 0
43 | 0.9751 | -0.47861 | 0 | 0
44 | 0.97506 | -0.47939 | 0.0013235 | 0.00033171
45 | 0.97443 | -0.49176 | 0 | 0
46 | 0.97493 | -0.482 | 0.0052677 | 0.0013202
47 | 0.97403 | -0.49962 | 0.0038453 | 0.00096373
48 | 0.99031 | -0.18394 | 0 | 0
49 | 0.99079 | -0.17459 | 0 | 0
50 | 0.99011 | -0.1877 | 0.010533 | 0.0026399
51 | 0.98997 | -0.19018 | 0 | 0
52 | 0.99226 | -0.1465 | 0.0061869 | 0.0015506
53 | 0.97058 | -0.56772 | 0 | 0
54 | 0.97068 | -0.56576 | 0.015738 | 0.0039442
55 | 0.97048 | -0.56983 | 0.0060959 | 0.0015278
56 | 0.97202 | -0.53938 | 0 | 0
57 | 0.97304 | -0.51918 | 0 | 0
58 | 0.97179 | -0.54394 | 0.0065044 | 0.0016301
59 | 0.97294 | -0.52108 | 0 | 0
60 | 0.97368 | -0.50653 | 0.0073175 | 0.0018339
61 | 0.97253 | -0.52932 | 0.016173 | 0.0040534
62 | 0.97381 | -0.50404 | 0.0038453 | 0.00096373
63 | 0.98357 | -0.31337 | 0.0073457 | 0.001841
64 | 0.98237 | -0.33679 | 0.0073441 | 0.0018406
65 | 0.98827 | -0.22269 | 0.0032367 | 0.00081119
66 | 0.99418 | -0.11127 | 0 | 0
67 | 0.99451 | -0.10499 | 0 | 0
68 | 0.99384 | -0.118 | 0.017176 | 0.0043048
69 | 0.97698 | -0.44164 | 0.0025609 | 0.00064183
70 | 0.97444 | -0.49164 | 0 | 0
71 | 0.97386 | -0.50291 | 0.0073172 | 0.0018339
72 | 0.97421 | -0.4958 | 0 | 0
73 | 0.97376 | -0.50463 | 0.001516 | 0.00037995
74 | 0.97704 | -0.44042 | 0 | 0
75 | 0.97659 | -0.4491 | 0.0015615 | 0.00039136
76 | 0.97802 | -0.42165 | 0.013327 | 0.0033401
77 | 0.97735 | -0.43489 | 0 | 0
78 | 0.97668 | -0.44798 | 0.017642 | 0.0044214
79 | 0.97638 | -0.45399 | 0.0059831 | 0.0014995
80 | 0.99477 | -0.098836 | 0.0091129 | 0.0022839
81 | 0.98778 | -0.23227 | 0.012071 | 0.0030253
82 | 0.98787 | -0.23048 | 0 | 0
83 | 0.9859 | -0.26839 | 0.012024 | 0.0030135
84 | 0.98968 | -0.19582 | 0 | 0
85 | 0.98473 | -0.29108 | 0 | 0
86 | 0.98436 | -0.29818 | 0.012027 | 0.0030143
87 | 0.99472 | -0.10091 | 0.0014167 | 0.00035505
88 | 0.98025 | -0.37817 | 0.0069912 | 0.0017522
89 | 0.97476 | -0.48529 | 0.002964 | 0.00074284
90 | 0.97457 | -0.48911 | 0.0028228 | 0.00070745
91 | 0.99349 | -0.1232 | 0.0082604 | 0.0020703
92 | 0.97087 | -0.56207 | 0 | 0
93 | 0.97169 | -0.54583 | 0.0035465 | 0.00088885
94 | 0.97245 | -0.53095 | 0.011264 | 0.002823
95 | 0.9809 | -0.36518 | 0.001897 | 0.00047542
96 | 0.98668 | -0.25326 | 0.0063172 | 0.0015832
97 | 0.99444 | -0.10638 | 0.0039102 | 0.00097999
98 | 0.9781 | -0.41985 | 0.0025609 | 0.00064183
99 | 0.97314 | -0.51725 | 0 | 0
100 | 0.99437 | -0.10775 | 0.0039282 | 0.00098451
101 | 0.97235 | -0.53285 | 0.0056066 | 0.0014051
102 | 0.9712 | -0.55547 | 0.0056066 | 0.0014051
103 | 0.97186 | -0.54239 | 0 | 0
104 | 0.97896 | -0.40295 | 0.0019081 | 0.00047822
105 | 0.97939 | -0.39463 | 0.0019101 | 0.00047871
106 | 0.98047 | -0.3737 | 0.0018961 | 0.00047521
107 | 0.9798 | -0.38703 | 0.0069536 | 0.0017427
108 | 0.97998 | -0.38353 | 0.0069924 | 0.0017525
109 | 0.97973 | -0.38845 | 0.0069542 | 0.0017429
110 | 0.97176 | -0.54437 | 0.0053871 | 0.0013501
111 | 0.97164 | -0.54677 | 0.003533 | 0.00088544
112 | 0.97208 | -0.53789 | 0.0023638 | 0.00059244
113 | 0.97187 | -0.54208 | 0.0012714 | 0.00031865
114 | 0.97247 | -0.53019 | 0 | 0
115 | 0.97186 | -0.54217 | 0.0022779 | 0.00057088
116 | 0.97243 | -0.53094 | 0.0010116 | 0.00025354
117 | 0.97166 | -0.54613 | 0 | 0
118 | 0.9715 | -0.54942 | 0.0013996 | 0.00035078
119 | 0.97146 | -0.55004 | 0.0011491 | 0.00028798
120 | 0.97102 | -0.55874 | 0.00068579 | 0.00017188
121 | 0.97102 | -0.55875 | 0.00068521 | 0.00017173
122 | 0.97115 | -0.55615 | 0.0018013 | 0.00045145
123 | 0.97097 | -0.55985 | 0.0006871 | 0.0001722
124 | 0.97116 | -0.55614 | 0.00068765 | 0.00017234
125 | 0.97097 | -0.55986 | 0.00068689 | 0.00017215
126 | 0.97122 | -0.55483 | 0.0012787 | 0.00032046
127 | 0.97086 | -0.56208 | 0.0006843 | 0.0001715
128 | 0.97122 | -0.5548 | 0.00068508 | 0.0001717
129 | 0.97035 | -0.5721 | 0.0009761 | 0.00024463
130 | 0.97026 | -0.57394 | 0.0019553 | 0.00049006
131 | 0.97022 | -0.57467 | 0.0012905 | 0.00032342
132 | 0.97138 | -0.55164 | 0.00096391 | 0.00024158
133 | 0.97138 | -0.55161 | 0.0012546 | 0.00031444
134 | 0.97146 | -0.55008 | 0.0022355 | 0.00056028
135 | 0.97139 | -0.55157 | 0.0013953 | 0.0003497
136 | 0.97504 | -0.47963 | 0.0015615 | 0.00039136
137 | 0.97526 | -0.47532 | 0.0015589 | 0.00039071
138 | 0.97635 | -0.45383 | 0.001559 | 0.00039071
139 | 0.97116 | -0.55612 | 0.0010651 | 0.00026694
140 | 0.97034 | -0.57229 | 0.0014872 | 0.00037273
141 | 0.97032 | -0.57275 | 0.0012666 | 0.00031744
142 | 0.97044 | -0.57034 | 0.0013301 | 0.00033335
143 | 0.97026 | -0.57391 | 0.0010093 | 0.00025296
144 | 0.97051 | -0.56886 | 0.0015501 | 0.00038849
145 | 0.97019 | -0.57523 | 0.0010942 | 0.00027423
146 | 0.97062 | -0.56683 | 0.0015502 | 0.00038852
147 | 0.97014 | -0.57631 | 0.0010982 | 0.00027523
148 | 0.97065 | -0.5662 | 0.0011223 | 0.00028127
149 | 0.97013 | -0.57642 | 0.0016284 | 0.00040812
150 | 0.97008 | -0.57738 | 0.0010454 | 0.00026199
151 | 0.97007 | -0.57758 | 0.00097791 | 0.00024509
152 | 0.97004 | -0.57817 | 0.0016231 | 0.00040679
153 | 0.97078 | -0.56361 | 0.0010657 | 0.0002671
154 | 0.97087 | -0.56176 | 0.0012183 | 0.00030534
155 | 0.97102 | -0.55876 | 0.0012178 | 0.00030522
156 | 0.97003 | -0.57842 | 0.00070736 | 0.00017728
157 | 0.97002 | -0.57861 | 0.0016005 | 0.00040111
158 | 0.97001 | -0.57881 | 0.0015438 | 0.00038691
159 | 0.97002 | -0.57862 | 0.001537 | 0.00038521
160 | 0.97007 | -0.57768 | 0.0011145 | 0.00027932
161 | 0.97108 | -0.55772 | 0.0011199 | 0.00028067
162 | 0.9701 | -0.5771 | 0.0015928 | 0.00039919
163 | 0.97014 | -0.57628 | 0.001193 | 0.000299
164 | 0.97016 | -0.57582 | 0.001193 | 0.00029899
165 | 0.97411 | -0.49783 | 0.001559 | 0.00039071
166 | 0.97611 | -0.45848 | 0.0015615 | 0.00039136
167 | 0.97571 | -0.46644 | 0.0015599 | 0.00039094
168 | 0.97548 | -0.47092 | 0.0015615 | 0.00039136
169 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00096233 | -0.00024118 | 0.00096233 | 0.00024116 | 1.2078e-09 | -1.7792e-08 | 0.0014698 | 0.0014698 | 0.0014698 | 0.97423 | -0.49543 | 0.97424 | -0.4954 | 0.4038
1 | -0.0025239 | -0.00063252 | 0.0025239 | 0.00063243 | 5.5622e-08 | -8.8696e-08 | 0.0038549 | 0.0038548 | 0.0038549 | 0.97424 | -0.4954 | 0.97426 | -0.49494 | 1.059
2 | 0.0078009 | 0.001955 | -0.0078003 | -0.0019547 | 6.3163e-07 | 2.5651e-07 | 0.011915 | 0.011915 | 0.011915 | 0.97426 | -0.49494 | 0.97417 | -0.49664 | 3.2733
3 | -0.010325 | -0.0025874 | 0.010327 | 0.0025884 | 1.9832e-06 | 1.0044e-06 | 0.015769 | 0.015769 | 0.015769 | 0.97426 | -0.49494 | 0.97446 | -0.49091 | 4.3323
4 | 0.0062414 | 0.001564 | -0.0062412 | -0.001564 | 2.0303e-07 | 5.5774e-08 | 0.0095334 | 0.0095334 | 0.0095334 | 0.97417 | -0.49664 | 0.97414 | -0.49732 | 2.6191
5 | -0.011886 | -0.0029791 | 0.011887 | 0.0029799 | 1.4337e-06 | 7.7294e-07 | 0.01815 | 0.01815 | 0.01815 | 0.97446 | -0.49091 | 0.97459 | -0.48838 | 4.9862
6 | 0.014885 | 0.00373 | -0.014884 | -0.0037295 | 1.3035e-06 | 5.0413e-07 | 0.022817 | 0.022817 | 0.022817 | 0.97072 | -0.56479 | 0.97063 | -0.56663 | 3.1342
7 | -0.014885 | -0.00373 | 0.014886 | 0.0037305 | 1.2388e-06 | 4.7904e-07 | 0.022817 | 0.022817 | 0.022817 | 0.97072 | -0.56479 | 0.97081 | -0.56304 | 3.1342
8 | 0.01392 | 0.0034879 | -0.013917 | -0.0034868 | 3.1415e-06 | 1.1013e-06 | 0.021339 | 0.02134 | 0.02134 | 0.97063 | -0.56663 | 0.97039 | -0.57136 | 2.9313
9 | -0.015574 | -0.003903 | 0.015575 | 0.0039033 | 6.973e-07 | 2.8488e-07 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.97081 | -0.56304 | 0.97085 | -0.5621 | 3.2791
10 | 0.051203 | 0.012914 | -0.051076 | -0.012833 | 0.00012718 | 8.0684e-05 | 0.077599 | 0.077599 | 0.077599 | 0.98223 | -0.33937 | 0.97956 | -0.3914 | 21.3184
11 | 0.0018988 | 0.00047515 | -0.0018988 | -0.00047523 | 2.2841e-08 | -7.8562e-08 | 0.0028764 | 0.0028764 | 0.0028764 | 0.98223 | -0.33937 | 0.98221 | -0.33963 | 0.79022
12 | 0.09412 | 0.023916 | -0.093873 | -0.023759 | 0.00024726 | 0.00015661 | 0.1427 | 0.14271 | 0.14271 | 0.98223 | -0.33937 | 0.97941 | -0.39409 | 19.6024
13 | -0.14722 | -0.037305 | 0.14755 | 0.037516 | 0.00033149 | 0.00021125 | 0.22318 | 0.22318 | 0.22318 | 0.98223 | -0.33937 | 0.98464 | -0.29262 | 30.6565
14 | 0.044241 | 0.01112 | -0.044222 | -0.011108 | 1.9151e-05 | 1.2115e-05 | 0.067217 | 0.067217 | 0.067217 | 0.97956 | -0.3914 | 0.9791 | -0.40047 | 18.4662
15 | 0.0018988 | 0.00047523 | -0.0018986 | -0.00047584 | 1.7893e-07 | -6.1528e-07 | 0.0028764 | 0.0028767 | 0.0028767 | 0.98221 | -0.33963 | 0.98211 | -0.34161 | 0.79029
16 | 0.093873 | 0.023759 | -0.093721 | -0.023663 | 0.00015201 | 9.6289e-05 | 0.14271 | 0.14271 | 0.14271 | 0.97941 | -0.39409 | 0.97768 | -0.42789 | 19.6024
17 | -0.15388 | -0.039101 | 0.15402 | 0.039193 | 0.00014385 | 9.1702e-05 | 0.23274 | 0.23274 | 0.23274 | 0.98464 | -0.29262 | 0.98565 | -0.27323 | 31.9693
18 | 0.092159 | 0.023271 | -0.092103 | -0.023236 | 5.5284e-05 | 3.5006e-05 | 0.14033 | 0.14033 | 0.14033 | 0.97768 | -0.42789 | 0.97704 | -0.44042 | 19.2758
19 | 0.0046796 | 0.0011726 | -0.0046795 | -0.0011726 | 1.1414e-07 | -1.1081e-09 | 0.0071482 | 0.0071482 | 0.0071482 | 0.97414 | -0.49732 | 0.97411 | -0.49783 | 1.9638
20 | -0.07787 | -0.019596 | 0.077902 | 0.019617 | 3.2556e-05 | 2.053e-05 | 0.11892 | 0.11892 | 0.11892 | 0.97459 | -0.48838 | 0.97504 | -0.47963 | 16.3354
21 | 0.065983 | 0.016616 | -0.065959 | -0.016602 | 2.3412e-05 | 1.4677e-05 | 0.10077 | 0.10077 | 0.10077 | 0.97459 | -0.48838 | 0.97421 | -0.4958 | 13.8423
22 | -0.001559 | -0.00039071 | 0.001559 | 0.0003906 | 2.1916e-08 | -1.1425e-07 | 0.0023815 | 0.0023814 | 0.0023815 | 0.97408 | -0.49847 | 0.97409 | -0.49817 | 0.65425
23 | -0.0031205 | -0.00078195 | 0.0031206 | 0.00078191 | 5.0759e-08 | -4.1671e-08 | 0.0047668 | 0.0047668 | 0.0047668 | 0.97409 | -0.49817 | 0.97411 | -0.49783 | 1.3096
24 | -0.001559 | -0.00039071 | 0.001559 | 0.00039066 | 9.3018e-09 | -4.9147e-08 | 0.0023744 | 0.0023743 | 0.0023744 | 0.977 | -0.44103 | 0.97701 | -0.4409 | 0.6523
25 | -0.0031179 | -0.00078137 | 0.003118 | 0.00078131 | 7.2556e-08 | -6.102e-08 | 0.0047486 | 0.0047486 | 0.0047486 | 0.97701 | -0.4409 | 0.97704 | -0.44042 | 1.3046
26 | 0.012399 | 0.0031065 | -0.012398 | -0.0031063 | 4.3427e-07 | 1.1963e-07 | 0.019012 | 0.019012 | 0.019012 | 0.97039 | -0.57136 | 0.97035 | -0.5721 | 2.6116
27 | -0.01626 | -0.004075 | 0.016261 | 0.0040751 | 1.62e-08 | 6.9284e-09 | 0.024922 | 0.024922 | 0.024922 | 0.97085 | -0.5621 | 0.97086 | -0.56208 | 3.4234
28 | 0.037021 | 0.0093032 | -0.036983 | -0.0092796 | 3.7389e-05 | 2.3533e-05 | 0.056272 | 0.056272 | 0.056272 | 0.9791 | -0.40047 | 0.97802 | -0.42165 | 15.4594
29 | -0.15967 | -0.040609 | 0.15983 | 0.040707 | 0.00015374 | 9.8033e-05 | 0.24127 | 0.24127 | 0.24127 | 0.98565 | -0.27323 | 0.98668 | -0.25326 | 33.1412
30 | 0.017644 | 0.004423 | -0.017641 | -0.0044213 | 3.0128e-06 | 1.7753e-06 | 0.026255 | 0.026255 | 0.026255 | 1 | 0 | 0.99981 | -0.0035843 | 7.2129
31 | 0.27689 | 0.071312 | -0.27643 | -0.071017 | 0.00046174 | 0.00029514 | 0.4127 | 0.4127 | 0.4127 | 1 | 0 | 0.99818 | -0.034331 | 56.6897
32 | 0.21512 | 0.055475 | -0.21453 | -0.055097 | 0.00059147 | 0.00037774 | 0.32066 | 0.32066 | 0.32066 | 1 | 0 | 0.997 | -0.056613 | 44.0471
33 | 0.23497 | 0.060579 | -0.23412 | -0.060036 | 0.00085006 | 0.00054308 | 0.35088 | 0.35088 | 0.35088 | 0.99818 | -0.034331 | 0.99423 | -0.10891 | 48.1976
34 | 0.041461 | 0.010438 | -0.041407 | -0.010404 | 5.4103e-05 | 3.4134e-05 | 0.061824 | 0.061825 | 0.061825 | 0.99818 | -0.034331 | 0.99676 | -0.061667 | 16.9848
35 | 0.20523 | 0.052765 | -0.20481 | -0.052497 | 0.00042015 | 0.00026828 | 0.30678 | 0.30678 | 0.30678 | 0.997 | -0.056613 | 0.99477 | -0.098836 | 42.1398
36 | 0.23412 | 0.060036 | -0.23373 | -0.05979 | 0.00038434 | 0.00024554 | 0.35088 | 0.35088 | 0.35088 | 0.99423 | -0.10891 | 0.99245 | -0.14282 | 48.1976
37 | 0.031026 | 0.0078023 | -0.030985 | -0.0077768 | 4.0733e-05 | 2.541e-05 | 0.046326 | 0.046327 | 0.046327 | 0.99676 | -0.061667 | 0.99533 | -0.089193 | 12.7271
38 | 0.22149 | 0.056721 | -0.22092 | -0.056359 | 0.00056708 | 0.00036223 | 0.33252 | 0.33252 | 0.33252 | 0.99245 | -0.14282 | 0.98968 | -0.19582 | 45.6757
39 | 0.030985 | 0.0077768 | -0.030975 | -0.0077708 | 9.6186e-06 | 6.0006e-06 | 0.046327 | 0.046327 | 0.046327 | 0.99533 | -0.089193 | 0.99499 | -0.095704 | 12.7271
40 | 0.026454 | 0.0066378 | -0.026448 | -0.0066337 | 6.5657e-06 | 4.0568e-06 | 0.039565 | 0.039566 | 0.039566 | 0.99499 | -0.095704 | 0.99472 | -0.10091 | 10.8696
41 | -0.034884 | -0.008756 | 0.03493 | 0.0087852 | 4.6436e-05 | 2.916e-05 | 0.052907 | 0.052907 | 0.052907 | 0.98121 | -0.35951 | 0.98263 | -0.33164 | 14.5348
42 | 0.034884 | 0.008756 | -0.034867 | -0.0087451 | 1.7375e-05 | 1.0911e-05 | 0.052907 | 0.052907 | 0.052907 | 0.98121 | -0.35951 | 0.98067 | -0.36996 | 14.5349
43 | -0.17613 | -0.044622 | 0.17629 | 0.044721 | 0.00015472 | 9.8726e-05 | 0.26689 | 0.26689 | 0.26689 | 0.98263 | -0.33164 | 0.98357 | -0.31337 | 36.6613
44 | 0.1412 | 0.035837 | -0.14117 | -0.035815 | 3.4945e-05 | 2.2262e-05 | 0.21399 | 0.21399 | 0.21399 | 0.98263 | -0.33164 | 0.98237 | -0.33679 | 29.3939
45 | 0.02791 | 0.0070017 | -0.0279 | -0.006995 | 1.0917e-05 | 6.7822e-06 | 0.042352 | 0.042352 | 0.042352 | 0.98067 | -0.36996 | 0.98025 | -0.37817 | 11.6352
46 | 0.0056479 | 0.0014153 | -0.0056469 | -0.0014151 | 1.0356e-06 | 1.9955e-07 | 0.0086207 | 0.0086208 | 0.0086208 | 0.97487 | -0.48307 | 0.97468 | -0.48692 | 2.3684
47 | -0.011574 | -0.0029005 | 0.01158 | 0.0029036 | 5.8683e-06 | 3.1302e-06 | 0.017667 | 0.017666 | 0.017667 | 0.97487 | -0.48307 | 0.97541 | -0.47243 | 4.8535
48 | 0.0059265 | 0.0014852 | -0.005926 | -0.0014851 | 4.3133e-07 | 1.0081e-07 | 0.0090459 | 0.009046 | 0.009046 | 0.97487 | -0.48307 | 0.9748 | -0.4846 | 2.4852
49 | 0.0056469 | 0.0014151 | -0.0056465 | -0.001415 | 4.0384e-07 | 7.7875e-08 | 0.0086208 | 0.0086209 | 0.0086209 | 0.97468 | -0.48692 | 0.9746 | -0.48842 | 2.3684
50 | -0.12027 | -0.030258 | 0.12044 | 0.030371 | 0.00017722 | 0.00011272 | 0.18351 | 0.18351 | 0.18351 | 0.97541 | -0.47243 | 0.97698 | -0.44164 | 25.2075
51 | 0.10869 | 0.027354 | -0.10865 | -0.027334 | 3.2103e-05 | 2.039e-05 | 0.16584 | 0.16584 | 0.16584 | 0.97541 | -0.47243 | 0.9751 | -0.47861 | 22.7808
52 | 0.0029641 | 0.00074275 | -0.002964 | -0.00074284 | 9.7662e-08 | -9.6078e-08 | 0.0045246 | 0.0045247 | 0.0045247 | 0.9748 | -0.4846 | 0.97476 | -0.48529 | 1.243
53 | 0.0028229 | 0.00070735 | -0.0028228 | -0.00070745 | 9.2312e-08 | -1.0606e-07 | 0.0043099 | 0.0043099 | 0.0043099 | 0.9746 | -0.48842 | 0.97457 | -0.48911 | 1.184
54 | -0.0013235 | -0.00033165 | 0.0013236 | 0.00033134 | 4.1455e-08 | -3.115e-07 | 0.0020198 | 0.0020197 | 0.0020198 | 0.97507 | -0.47927 | 0.9751 | -0.47861 | 0.55489
55 | 0.0013235 | 0.00033165 | -0.0013235 | -0.00033171 | 7.1395e-09 | -5.3641e-08 | 0.0020198 | 0.0020198 | 0.0020198 | 0.97507 | -0.47927 | 0.97506 | -0.47939 | 0.55489
56 | 0.021326 | 0.0053618 | -0.021313 | -0.0053537 | 1.3378e-05 | 8.1421e-06 | 0.03255 | 0.03255 | 0.03255 | 0.9751 | -0.47861 | 0.97443 | -0.49176 | 8.9424
57 | 0.086004 | 0.021641 | -0.08599 | -0.021632 | 1.3911e-05 | 8.7957e-06 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.9751 | -0.47861 | 0.97493 | -0.482 | 18.0322
58 | 0.021313 | 0.0053537 | -0.021305 | -0.0053488 | 7.9958e-06 | 4.8667e-06 | 0.03255 | 0.032551 | 0.032551 | 0.97443 | -0.49176 | 0.97403 | -0.49962 | 8.9424
59 | 0.080722 | 0.020312 | -0.080685 | -0.020288 | 3.7183e-05 | 2.3472e-05 | 0.12323 | 0.12323 | 0.12323 | 0.97493 | -0.482 | 0.97444 | -0.49164 | 16.9278
60 | 0.01746 | 0.0043851 | -0.017456 | -0.0043829 | 3.6812e-06 | 2.1843e-06 | 0.026676 | 0.026676 | 0.026676 | 0.97403 | -0.49962 | 0.97381 | -0.50404 | 7.3286
61 | -0.010535 | -0.0026408 | 0.01054 | 0.0026432 | 4.6957e-06 | 2.362e-06 | 0.01583 | 0.01583 | 0.01583 | 0.99031 | -0.18394 | 0.99079 | -0.17459 | 4.3489
62 | 0.010535 | 0.0026408 | -0.010533 | -0.0026399 | 1.8867e-06 | 9.4923e-07 | 0.01583 | 0.01583 | 0.01583 | 0.99031 | -0.18394 | 0.99011 | -0.1877 | 4.3489
63 | 0.17002 | 0.04351 | -0.16989 | -0.043428 | 0.00012828 | 8.1833e-05 | 0.25567 | 0.25567 | 0.25567 | 0.99079 | -0.17459 | 0.98997 | -0.19018 | 35.1192
64 | -0.18056 | -0.046153 | 0.18081 | 0.04631 | 0.00024563 | 0.00015674 | 0.2715 | 0.2715 | 0.2715 | 0.99079 | -0.17459 | 0.99226 | -0.1465 | 37.2936
65 | 0.16989 | 0.043428 | -0.16963 | -0.043258 | 0.0002667 | 0.00017013 | 0.25567 | 0.25567 | 0.25567 | 0.98997 | -0.19018 | 0.98827 | -0.22269 | 35.1192
66 | -0.18699 | -0.047861 | 0.1872 | 0.047995 | 0.00021131 | 0.00013487 | 0.28078 | 0.28077 | 0.28078 | 0.99226 | -0.1465 | 0.99349 | -0.1232 | 38.568
67 | -0.0060965 | -0.0015279 | 0.0060971 | 0.0015281 | 5.697e-07 | 1.4966e-07 | 0.0093467 | 0.0093466 | 0.0093467 | 0.97058 | -0.56772 | 0.97068 | -0.56576 | 2.5678
68 | 0.0060965 | 0.0015279 | -0.0060959 | -0.0015278 | 6.1258e-07 | 1.6098e-07 | 0.0093467 | 0.0093468 | 0.0093468 | 0.97058 | -0.56772 | 0.97048 | -0.56983 | 2.5678
69 | -0.021835 | -0.0054723 | 0.021838 | 0.0054746 | 3.8381e-06 | 2.3434e-06 | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472 | 0.97068 | -0.56576 | 0.97087 | -0.56207 | 9.1955
70 | -0.013588 | -0.0034063 | 0.013601 | 0.0034136 | 1.3094e-05 | 7.379e-06 | 0.020801 | 0.020801 | 0.020801 | 0.97202 | -0.53938 | 0.97304 | -0.51918 | 5.7145
71 | 0.013588 | 0.0034063 | -0.013585 | -0.0034046 | 2.9459e-06 | 1.6604e-06 | 0.020801 | 0.020801 | 0.020801 | 0.97202 | -0.53938 | 0.97179 | -0.54394 | 5.7146
72 | -0.013601 | -0.0034136 | 0.013611 | 0.0034192 | 9.8245e-06 | 5.5349e-06 | 0.020801 | 0.0208 | 0.020801 | 0.97304 | -0.51918 | 0.97381 | -0.50404 | 5.7144
73 | 0.0070803 | 0.0017744 | -0.0070797 | -0.0017742 | 6.38e-07 | 2.29e-07 | 0.010841 | 0.010842 | 0.010842 | 0.97179 | -0.54394 | 0.97169 | -0.54583 | 2.9784
74 | -0.027449 | -0.0068835 | 0.027468 | 0.0068954 | 1.9057e-05 | 1.1838e-05 | 0.041982 | 0.041981 | 0.041982 | 0.97294 | -0.52108 | 0.97368 | -0.50653 | 11.5334
75 | 0.027449 | 0.0068835 | -0.027438 | -0.0068768 | 1.077e-05 | 6.6903e-06 | 0.041982 | 0.041982 | 0.041982 | 0.97294 | -0.52108 | 0.97253 | -0.52932 | 11.5334
76 | -0.034785 | -0.0087293 | 0.03481 | 0.0087448 | 2.4707e-05 | 1.5522e-05 | 0.053164 | 0.053164 | 0.053164 | 0.97368 | -0.50653 | 0.97444 | -0.49164 | 14.6056
77 | 0.011265 | 0.0028235 | -0.011264 | -0.002823 | 8.7445e-07 | 4.6226e-07 | 0.017236 | 0.017236 | 0.017236 | 0.97253 | -0.52932 | 0.97245 | -0.53095 | 4.7352
78 | -0.18363 | -0.046562 | 0.18383 | 0.046688 | 0.00019698 | 0.00012572 | 0.27801 | 0.27801 | 0.27801 | 0.98357 | -0.31337 | 0.98473 | -0.29108 | 38.1878
79 | 0.13382 | 0.033974 | -0.13364 | -0.033858 | 0.0001825 | 0.0001162 | 0.20286 | 0.20286 | 0.20286 | 0.98237 | -0.33679 | 0.9809 | -0.36518 | 27.8659
80 | 0.16639 | 0.042447 | -0.16614 | -0.04229 | 0.00024529 | 0.00015645 | 0.25079 | 0.25079 | 0.25079 | 0.98827 | -0.22269 | 0.98668 | -0.25326 | 34.4498
81 | -0.017182 | -0.0043081 | 0.017187 | 0.0043111 | 5.1393e-06 | 3.0204e-06 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717 | 0.99418 | -0.11127 | 0.99451 | -0.10499 | 7.0652
82 | 0.017182 | 0.0043081 | -0.017176 | -0.0043048 | 5.5134e-06 | 3.2404e-06 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717 | 0.99418 | -0.11127 | 0.99384 | -0.118 | 7.0652
83 | 0.0078392 | 0.0019646 | -0.0078387 | -0.0019644 | 5.176e-07 | 2.0109e-07 | 0.011729 | 0.011729 | 0.011729 | 0.99451 | -0.10499 | 0.99444 | -0.10638 | 3.2223
84 | -0.025026 | -0.0062757 | 0.025031 | 0.0062787 | 4.8673e-06 | 2.9949e-06 | 0.037446 | 0.037446 | 0.037446 | 0.99451 | -0.10499 | 0.99472 | -0.10091 | 10.2875
85 | -0.123 | -0.031013 | 0.12313 | 0.031094 | 0.0001284 | 8.1689e-05 | 0.18741 | 0.18741 | 0.18741 | 0.97698 | -0.44164 | 0.9781 | -0.41985 | 25.7432
86 | 0.045875 | 0.011544 | -0.04585 | -0.011528 | 2.4691e-05 | 1.5635e-05 | 0.07007 | 0.07007 | 0.07007 | 0.97444 | -0.49164 | 0.97386 | -0.50291 | 19.2501
87 | 0.038533 | 0.009694 | -0.038507 | -0.0096774 | 2.6369e-05 | 1.6624e-05 | 0.05889 | 0.05889 | 0.05889 | 0.97386 | -0.50291 | 0.97314 | -0.51725 | 16.1786
88 | 0.065959 | 0.016602 | -0.065931 | -0.016584 | 2.7835e-05 | 1.7451e-05 | 0.10077 | 0.10077 | 0.10077 | 0.97421 | -0.4958 | 0.97376 | -0.50463 | 13.8423
89 | 0.064415 | 0.016204 | -0.064337 | -0.016155 | 7.8559e-05 | 4.9204e-05 | 0.098455 | 0.098456 | 0.098456 | 0.97376 | -0.50463 | 0.97247 | -0.53019 | 13.5241
90 | 0.088985 | 0.022455 | -0.088948 | -0.022432 | 3.7008e-05 | 2.3416e-05 | 0.13558 | 0.13558 | 0.13558 | 0.97704 | -0.44042 | 0.97659 | -0.4491 | 18.6235
91 | 0.087387 | 0.02204 | -0.087367 | -0.022028 | 1.977e-05 | 1.2504e-05 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 | 0.97659 | -0.4491 | 0.97635 | -0.45383 | 18.2967
92 | 0.023656 | 0.0059396 | -0.023641 | -0.0059304 | 1.493e-05 | 9.1701e-06 | 0.035996 | 0.035996 | 0.035996 | 0.97802 | -0.42165 | 0.97735 | -0.43489 | 9.889
93 | 0.023641 | 0.0059304 | -0.023627 | -0.0059213 | 1.4745e-05 | 9.0566e-06 | 0.035996 | 0.035996 | 0.035996 | 0.97735 | -0.43489 | 0.97668 | -0.44798 | 9.889
94 | 0.0059848 | 0.0014999 | -0.0059831 | -0.0014995 | 1.7116e-06 | 4.0863e-07 | 0.0091181 | 0.0091183 | 0.0091183 | 0.97668 | -0.44798 | 0.97638 | -0.45399 | 2.505
95 | 0.1957 | 0.050213 | -0.19547 | -0.050066 | 0.000231 | 0.00014747 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315 | 0.99477 | -0.098836 | 0.99349 | -0.1232 | 40.2674
96 | -0.012071 | -0.0030253 | 0.012072 | 0.0030259 | 1.03e-06 | 5.5284e-07 | 0.018184 | 0.018184 | 0.018184 | 0.98778 | -0.23227 | 0.98787 | -0.23048 | 4.9957
97 | 0.20848 | 0.053097 | -0.2081 | -0.052854 | 0.00038051 | 0.000243 | 0.31433 | 0.31434 | 0.31434 | 0.98787 | -0.23048 | 0.9859 | -0.26839 | 43.1779
98 | -0.22055 | -0.056123 | 0.22092 | 0.056359 | 0.00036913 | 0.00023578 | 0.33252 | 0.33252 | 0.33252 | 0.98787 | -0.23048 | 0.98968 | -0.19582 | 45.6757
99 | 0.19608 | 0.049841 | -0.19586 | -0.049704 | 0.00021402 | 0.00013664 | 0.29619 | 0.29619 | 0.29619 | 0.9859 | -0.26839 | 0.98473 | -0.29108 | 40.6851
100 | 0.012031 | 0.0030165 | -0.012027 | -0.0030143 | 4.0689e-06 | 2.1867e-06 | 0.018181 | 0.018181 | 0.018181 | 0.98473 | -0.29108 | 0.98436 | -0.29818 | 4.9948
101 | 0.020908 | 0.0052428 | -0.020903 | -0.0052396 | 5.3403e-06 | 3.2396e-06 | 0.03174 | 0.03174 | 0.03174 | 0.98025 | -0.37817 | 0.97998 | -0.38353 | 8.7197
102 | -0.021838 | -0.0054746 | 0.021845 | 0.0054788 | 6.8651e-06 | 4.1915e-06 | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472 | 0.97087 | -0.56207 | 0.9712 | -0.55547 | 9.1955
103 | 0.0035331 | 0.00088537 | -0.003533 | -0.00088544 | 1.5884e-07 | -7.7567e-08 | 0.0054105 | 0.0054105 | 0.0054105 | 0.97169 | -0.54583 | 0.97164 | -0.54677 | 1.4864
104 | 0.13174 | 0.033383 | -0.13169 | -0.033348 | 5.3916e-05 | 3.4325e-05 | 0.19999 | 0.19999 | 0.19999 | 0.9809 | -0.36518 | 0.98047 | -0.3737 | 27.4706
105 | 0.0039285 | 0.00098441 | -0.0039282 | -0.00098451 | 2.5712e-07 | -9.2857e-08 | 0.0058783 | 0.0058784 | 0.0058784 | 0.99444 | -0.10638 | 0.99437 | -0.10775 | 1.6149
106 | -0.12569 | -0.031736 | 0.1258 | 0.031801 | 0.00010188 | 6.4828e-05 | 0.19131 | 0.19131 | 0.19131 | 0.9781 | -0.41985 | 0.97896 | -0.40295 | 26.2784
107 | 0.038507 | 0.0096774 | -0.038478 | -0.0096593 | 2.8658e-05 | 1.8068e-05 | 0.05889 | 0.05889 | 0.05889 | 0.97314 | -0.51725 | 0.97235 | -0.53285 | 16.1786
108 | 0.032872 | 0.0082542 | -0.032857 | -0.0082448 | 1.4955e-05 | 9.376e-06 | 0.05031 | 0.05031 | 0.05031 | 0.97235 | -0.53285 | 0.97186 | -0.54239 | 13.8215
109 | -0.027452 | -0.006884 | 0.027469 | 0.0068946 | 1.7129e-05 | 1.0643e-05 | 0.042062 | 0.042061 | 0.042062 | 0.9712 | -0.55547 | 0.97186 | -0.54239 | 11.5554
110 | 0.0053876 | 0.0013502 | -0.0053871 | -0.0013501 | 5.0871e-07 | 7.8561e-08 | 0.0082489 | 0.008249 | 0.008249 | 0.97186 | -0.54239 | 0.97176 | -0.54437 | 2.2662
111 | -0.1277 | -0.032279 | 0.12775 | 0.032312 | 5.098e-05 | 3.2446e-05 | 0.19421 | 0.19421 | 0.19421 | 0.97896 | -0.40295 | 0.97939 | -0.39463 | 26.6767
112 | -0.12966 | -0.03279 | 0.12979 | 0.032873 | 0.00013033 | 8.2963e-05 | 0.19711 | 0.19711 | 0.19711 | 0.97939 | -0.39463 | 0.98047 | -0.3737 | 27.0754
113 | -0.013908 | -0.0034858 | 0.013911 | 0.0034871 | 2.3192e-06 | 1.3097e-06 | 0.021122 | 0.021122 | 0.021122 | 0.9798 | -0.38703 | 0.97998 | -0.38353 | 5.8029
114 | 0.0069547 | 0.001743 | -0.0069542 | -0.0017429 | 4.7099e-07 | 1.5965e-07 | 0.010562 | 0.010562 | 0.010562 | 0.9798 | -0.38703 | 0.97973 | -0.38845 | 2.9017
115 | 0.060938 | 0.015295 | -0.060926 | -0.015287 | 1.2161e-05 | 7.598e-06 | 0.093289 | 0.093289 | 0.093289 | 0.97208 | -0.53789 | 0.97187 | -0.54208 | 12.8145
116 | -0.063302 | -0.015887 | 0.063325 | 0.015902 | 2.3249e-05 | 1.4552e-05 | 0.096908 | 0.096908 | 0.096908 | 0.97208 | -0.53789 | 0.97247 | -0.53019 | 13.3115
117 | 0.059654 | 0.014969 | -0.059654 | -0.014969 | 2.7916e-07 | 1.7424e-07 | 0.091343 | 0.091343 | 0.091343 | 0.97187 | -0.54208 | 0.97186 | -0.54217 | 12.5471
118 | 0.0010117 | 0.00025307 | -0.0010116 | -0.00025354 | 3.5963e-08 | -4.7353e-07 | 0.0015478 | 0.001548 | 0.001548 | 0.97247 | -0.53019 | 0.97243 | -0.53094 | 0.42528
119 | 0.057376 | 0.014398 | -0.057365 | -0.014391 | 1.0818e-05 | 6.738e-06 | 0.087855 | 0.087855 | 0.087855 | 0.97186 | -0.54217 | 0.97166 | -0.54613 | 12.068
120 | 0.027602 | 0.0069267 | -0.027598 | -0.0069243 | 4.3329e-06 | 2.4528e-06 | 0.042273 | 0.042273 | 0.042273 | 0.97166 | -0.54613 | 0.9715 | -0.54942 | 5.8068
121 | 0.029763 | 0.0074643 | -0.029758 | -0.0074611 | 5.5423e-06 | 3.1947e-06 | 0.045582 | 0.045582 | 0.045582 | 0.97166 | -0.54613 | 0.97146 | -0.55004 | 6.2613
122 | 0.026198 | 0.0065735 | -0.026195 | -0.006572 | 2.687e-06 | 1.4993e-06 | 0.04013 | 0.04013 | 0.04013 | 0.9715 | -0.54942 | 0.97139 | -0.55157 | 5.5123
123 | 0.028609 | 0.0071731 | -0.028609 | -0.007173 | 6.2877e-08 | 3.5916e-08 | 0.043822 | 0.043822 | 0.043822 | 0.97146 | -0.55004 | 0.97146 | -0.55008 | 6.0195
124 | 0.019007 | 0.0047639 | -0.019007 | -0.0047639 | 8.7536e-09 | 4.2416e-09 | 0.029126 | 0.029126 | 0.029126 | 0.97102 | -0.55874 | 0.97102 | -0.55875 | 4.0009
125 | -0.019693 | -0.0049358 | 0.019695 | 0.004937 | 2.4303e-06 | 1.2032e-06 | 0.030177 | 0.030177 | 0.030177 | 0.97102 | -0.55874 | 0.97115 | -0.55615 | 4.1452
126 | 0.018322 | 0.0045922 | -0.018321 | -0.0045917 | 9.556e-07 | 4.5164e-07 | 0.028076 | 0.028077 | 0.028077 | 0.97102 | -0.55875 | 0.97097 | -0.55985 | 3.8567
127 | -0.021496 | -0.0053884 | 0.021496 | 0.0053884 | 1.7048e-08 | 8.8381e-09 | 0.032937 | 0.032937 | 0.032937 | 0.97115 | -0.55615 | 0.97116 | -0.55614 | 4.5243
128 | 0.017634 | 0.0044195 | -0.017633 | -0.0044195 | 6.8983e-09 | 3.1632e-09 | 0.027024 | 0.027024 | 0.027024 | 0.97097 | -0.55985 | 0.97097 | -0.55986 | 3.712
129 | -0.022184 | -0.0055608 | 0.022185 | 0.0055615 | 1.3876e-06 | 7.2956e-07 | 0.033991 | 0.033991 | 0.033991 | 0.97116 | -0.55614 | 0.97122 | -0.55483 | 4.6691
130 | 0.016947 | 0.0042474 | -0.016945 | -0.0042466 | 1.7937e-06 | 7.9716e-07 | 0.025971 | 0.025971 | 0.025971 | 0.97097 | -0.55986 | 0.97086 | -0.56208 | 3.5674
131 | -0.023464 | -0.005882 | 0.023464 | 0.005882 | 2.8157e-08 | 1.5147e-08 | 0.03595 | 0.03595 | 0.03595 | 0.97122 | -0.55483 | 0.97122 | -0.5548 | 4.9382
132 | -0.024149 | -0.0060537 | 0.024153 | 0.0060557 | 3.639e-06 | 1.978e-06 | 0.036999 | 0.036999 | 0.036999 | 0.97122 | -0.5548 | 0.97138 | -0.55164 | 5.0823
133 | 0.011422 | 0.0028617 | -0.011421 | -0.0028615 | 1.0024e-06 | 2.1106e-07 | 0.017516 | 0.017516 | 0.017516 | 0.97035 | -0.5721 | 0.97026 | -0.57394 | 2.406
134 | 0.009466 | 0.0023714 | -0.0094656 | -0.0023714 | 3.2876e-07 | 4.9012e-09 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.97026 | -0.57394 | 0.97022 | -0.57467 | 1.9941
135 | 0.0081752 | 0.002048 | -0.0081747 | -0.0020481 | 4.475e-07 | -8.8572e-08 | 0.012538 | 0.012538 | 0.012538 | 0.97022 | -0.57467 | 0.97016 | -0.57582 | 1.7222
136 | -0.025117 | -0.0062972 | 0.025117 | 0.0062972 | 2.94e-08 | 1.6196e-08 | 0.038476 | 0.038476 | 0.038476 | 0.97138 | -0.55164 | 0.97138 | -0.55161 | 5.2851
137 | -0.026371 | -0.0066117 | 0.026373 | 0.0066128 | 1.9228e-06 | 1.075e-06 | 0.040398 | 0.040398 | 0.040398 | 0.97138 | -0.55161 | 0.97146 | -0.55008 | 5.5491
138 | 0.0248 | 0.0062223 | -0.024795 | -0.0062193 | 5.3781e-06 | 2.9501e-06 | 0.037992 | 0.037993 | 0.037993 | 0.97139 | -0.55157 | 0.97116 | -0.55612 | 5.2188
139 | -0.079464 | -0.020008 | 0.07948 | 0.020019 | 1.6397e-05 | 1.0346e-05 | 0.1213 | 0.1213 | 0.1213 | 0.97504 | -0.47963 | 0.97526 | -0.47532 | 16.6627
140 | -0.081039 | -0.020409 | 0.081056 | 0.02042 | 1.7046e-05 | 1.0761e-05 | 0.12368 | 0.12368 | 0.12368 | 0.97526 | -0.47532 | 0.97548 | -0.47092 | 16.9894
141 | 0.085808 | 0.021637 | -0.085789 | -0.021625 | 1.9071e-05 | 1.2057e-05 | 0.13082 | 0.13082 | 0.13082 | 0.97635 | -0.45383 | 0.97611 | -0.45848 | 17.9703
142 | 0.02373 | 0.0059524 | -0.023728 | -0.0059514 | 1.8124e-06 | 9.7902e-07 | 0.036361 | 0.036361 | 0.036361 | 0.97116 | -0.55612 | 0.97108 | -0.55772 | 4.9946
143 | 0.012053 | 0.0030211 | -0.012053 | -0.003021 | 2.6462e-07 | 1.4385e-07 | 0.018484 | 0.018484 | 0.018484 | 0.97034 | -0.57229 | 0.97032 | -0.57275 | 5.078
144 | -0.013541 | -0.0033939 | 0.013542 | 0.0033946 | 1.2575e-06 | 7.0873e-07 | 0.020765 | 0.020765 | 0.020765 | 0.97034 | -0.57229 | 0.97044 | -0.57034 | 5.7045
145 | 0.010786 | 0.0027036 | -0.010786 | -0.0027032 | 5.9413e-07 | 3.0872e-07 | 0.016542 | 0.016542 | 0.016542 | 0.97032 | -0.57275 | 0.97026 | -0.57391 | 4.5444
146 | -0.014872 | -0.0037279 | 0.014873 | 0.0037285 | 1.0493e-06 | 6.0505e-07 | 0.022804 | 0.022804 | 0.022804 | 0.97044 | -0.57034 | 0.97051 | -0.56886 | 6.2648
147 | 0.0097766 | 0.0024503 | -0.009776 | -0.00245 | 6.1616e-07 | 3.0408e-07 | 0.014994 | 0.014994 | 0.014994 | 0.97026 | -0.57391 | 0.97019 | -0.57523 | 4.1191
148 | -0.016423 | -0.004117 | 0.016425 | 0.004118 | 1.5926e-06 | 9.3646e-07 | 0.025181 | 0.025181 | 0.025181 | 0.97051 | -0.56886 | 0.97062 | -0.56683 | 6.9177
149 | 0.0086818 | 0.0021757 | -0.0086813 | -0.0021755 | 4.4824e-07 | 2.0363e-07 | 0.013315 | 0.013316 | 0.013316 | 0.97019 | -0.57523 | 0.97014 | -0.57631 | 3.6581
150 | -0.017975 | -0.0045065 | 0.017975 | 0.0045068 | 5.3522e-07 | 3.1931e-07 | 0.027557 | 0.027557 | 0.027557 | 0.97062 | -0.56683 | 0.97065 | -0.5662 | 7.5706
151 | 0.0075831 | 0.0019003 | -0.0075831 | -0.0019003 | 3.6635e-08 | 1.453e-08 | 0.011631 | 0.011631 | 0.011631 | 0.97014 | -0.57631 | 0.97013 | -0.57642 | 3.1954
152 | -0.019098 | -0.0047881 | 0.0191 | 0.0047895 | 2.3539e-06 | 1.416e-06 | 0.029278 | 0.029278 | 0.029278 | 0.97065 | -0.5662 | 0.97078 | -0.56361 | 8.0433
153 | 0.0059547 | 0.0014922 | -0.0059544 | -0.0014921 | 2.7433e-07 | 6.7298e-08 | 0.0091334 | 0.0091335 | 0.0091335 | 0.97013 | -0.57642 | 0.97008 | -0.57738 | 2.5092
154 | 0.0049091 | 0.0012301 | -0.004909 | -0.0012301 | 4.4915e-08 | 2.6661e-09 | 0.00753 | 0.00753 | 0.00753 | 0.97008 | -0.57738 | 0.97007 | -0.57758 | 2.0687
155 | 0.0039311 | 0.00098503 | -0.003931 | -0.00098506 | 1.1209e-07 | -2.975e-08 | 0.0060299 | 0.00603 | 0.00603 | 0.97007 | -0.57758 | 0.97004 | -0.57817 | 1.6566
156 | 0.0023079 | 0.00057827 | -0.0023078 | -0.00057833 | 2.7332e-08 | -5.43e-08 | 0.0035402 | 0.0035402 | 0.0035402 | 0.97004 | -0.57817 | 0.97003 | -0.57842 | 0.97258
157 | -0.020166 | -0.0050566 | 0.020168 | 0.0050577 | 1.781e-06 | 1.0784e-06 | 0.030911 | 0.030911 | 0.030911 | 0.97078 | -0.56361 | 0.97087 | -0.56176 | 8.4921
158 | -0.021386 | -0.005363 | 0.021389 | 0.0053649 | 3.0609e-06 | 1.865e-06 | 0.032778 | 0.032778 | 0.032778 | 0.97087 | -0.56176 | 0.97102 | -0.55876 | 9.005
159 | -0.022607 | -0.0056701 | 0.022608 | 0.0056708 | 1.115e-06 | 6.8296e-07 | 0.034645 | 0.034645 | 0.034645 | 0.97102 | -0.55876 | 0.97108 | -0.55772 | 9.5177
160 | 0.0016005 | 0.00040105 | -0.0016005 | -0.00040111 | 1.4387e-08 | -6.9366e-08 | 0.0024551 | 0.0024551 | 0.0024551 | 0.97003 | -0.57842 | 0.97002 | -0.57861 | 0.67448
161 | -0.0015438 | -0.00038691 | 0.0015438 | 0.00038683 | 1.3886e-08 | -7.2617e-08 | 0.0023682 | 0.0023681 | 0.0023682 | 0.97001 | -0.57881 | 0.97002 | -0.57862 | 0.6506
162 | -0.0030808 | -0.00077204 | 0.0030809 | 0.00077192 | 1.3822e-07 | -1.1528e-07 | 0.0047259 | 0.0047258 | 0.0047259 | 0.97002 | -0.57862 | 0.97007 | -0.57768 | 1.2983
163 | -0.0041954 | -0.0010512 | 0.0041955 | 0.0010512 | 1.1517e-07 | -1.7848e-08 | 0.0064354 | 0.0064353 | 0.0064354 | 0.97007 | -0.57768 | 0.9701 | -0.5771 | 1.768
164 | -0.0057883 | -0.0014504 | 0.0057885 | 0.0014502 | 2.2732e-07 | -2.3432e-07 | 0.0088785 | 0.0088783 | 0.0088785 | 0.9701 | -0.5771 | 0.97014 | -0.57628 | 1.2196
165 | -0.0069816 | -0.0017492 | 0.0069817 | 0.0017491 | 1.5092e-07 | -7.6765e-08 | 0.010708 | 0.010708 | 0.010708 | 0.97014 | -0.57628 | 0.97016 | -0.57582 | 1.4709
166 | 0.084227 | 0.021234 | -0.084195 | -0.021213 | 3.2069e-05 | 2.0265e-05 | 0.12844 | 0.12844 | 0.12844 | 0.97611 | -0.45848 | 0.97571 | -0.46644 | 17.6434
167 | 0.082636 | 0.020823 | -0.082618 | -0.020811 | 1.7713e-05 | 1.1188e-05 | 0.12606 | 0.12606 | 0.12606 | 0.97571 | -0.46644 | 0.97548 | -0.47092 | 17.3166

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51131 | 0.13121

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00096233 | 0.00024118
1 | 0.0015615 | 0.00039136
2 | 0.0015589 | 0.00039071
3 | 0.0015589 | 0.00039071
4 | 0.00096401 | 0.0002416
5 | 0.00068819 | 0.00017248
6 | 0.0068346 | 0.0017129
7 | 0.0063241 | 0.001585
8 | 0.0018986 | 0.00047584
9 | 0.0015625 | 0.00039159
10 | 0.0015615 | 0.00039136
11 | 0.001559 | 0.00039071
12 | 0.0015615 | 0.00039136
13 | 0.001559 | 0.00039071
14 | 0.0015589 | 0.00039071
15 | 0.0015177 | 0.00038038
16 | 0.00068535 | 0.00017177
17 | 0.0072016 | 0.0018049
18 | 0.0056513 | 0.0014164
19 | 0.017641 | 0.0044213
20 | 0.0093034 | 0.0023316
21 | 0.010382 | 0.0026019
22 | 0.012245 | 0.003069
23 | 0.004521 | 0.0011331
24 | 0.0069561 | 0.0017434
25 | 0.0029619 | 0.00074233
26 | 0.0028236 | 0.00070766
27 | 0.0013235 | 0.00033171
28 | 0.0052677 | 0.0013202
29 | 0.0038453 | 0.00096373
30 | 0.010533 | 0.0026399
31 | 0.0061869 | 0.0015506
32 | 0.015738 | 0.0039442
33 | 0.0060959 | 0.0015278
34 | 0.0065044 | 0.0016301
35 | 0.0073175 | 0.0018339
36 | 0.016173 | 0.0040534
37 | 0.0038453 | 0.00096373
38 | 0.0073457 | 0.001841
39 | 0.0073441 | 0.0018406
40 | 0.0032367 | 0.00081119
41 | 0.017176 | 0.0043048
42 | 0.0025609 | 0.00064183
43 | 0.0073172 | 0.0018339
44 | 0.001516 | 0.00037995
45 | 0.0015615 | 0.00039136
46 | 0.013327 | 0.0033401
47 | 0.017642 | 0.0044214
48 | 0.0059831 | 0.0014995
49 | 0.0091129 | 0.0022839
50 | 0.012071 | 0.0030253
51 | 0.012024 | 0.0030135
52 | 0.012027 | 0.0030143
53 | 0.0014167 | 0.00035505
54 | 0.0069912 | 0.0017522
55 | 0.002964 | 0.00074284
56 | 0.0028228 | 0.00070745
57 | 0.0082604 | 0.0020703
58 | 0.0035465 | 0.00088885
59 | 0.011264 | 0.002823
60 | 0.001897 | 0.00047542
61 | 0.0063172 | 0.0015832
62 | 0.0039102 | 0.00097999
63 | 0.0025609 | 0.00064183
64 | 0.0039282 | 0.00098451
65 | 0.0056066 | 0.0014051
66 | 0.0056066 | 0.0014051
67 | 0.0019081 | 0.00047822
68 | 0.0019101 | 0.00047871
69 | 0.0018961 | 0.00047521
70 | 0.0069536 | 0.0017427
71 | 0.0069924 | 0.0017525
72 | 0.0069542 | 0.0017429
73 | 0.0053871 | 0.0013501
74 | 0.003533 | 0.00088544
75 | 0.0023638 | 0.00059244
76 | 0.0012714 | 0.00031865
77 | 0.0022779 | 0.00057088
78 | 0.0010116 | 0.00025354
79 | 0.0013996 | 0.00035078
80 | 0.0011491 | 0.00028798
81 | 0.00068579 | 0.00017188
82 | 0.00068521 | 0.00017173
83 | 0.0018013 | 0.00045145
84 | 0.0006871 | 0.0001722
85 | 0.00068765 | 0.00017234
86 | 0.00068689 | 0.00017215
87 | 0.0012787 | 0.00032046
88 | 0.0006843 | 0.0001715
89 | 0.00068508 | 0.0001717
90 | 0.0009761 | 0.00024463
91 | 0.0019553 | 0.00049006
92 | 0.0012905 | 0.00032342
93 | 0.00096391 | 0.00024158
94 | 0.0012546 | 0.00031444
95 | 0.0022355 | 0.00056028
96 | 0.0013953 | 0.0003497
97 | 0.0015615 | 0.00039136
98 | 0.0015589 | 0.00039071
99 | 0.001559 | 0.00039071
100 | 0.0010651 | 0.00026694
101 | 0.0014872 | 0.00037273
102 | 0.0012666 | 0.00031744
103 | 0.0013301 | 0.00033335
104 | 0.0010093 | 0.00025296
105 | 0.0015501 | 0.00038849
106 | 0.0010942 | 0.00027423
107 | 0.0015502 | 0.00038852
108 | 0.0010982 | 0.00027523
109 | 0.0011223 | 0.00028127
110 | 0.0016284 | 0.00040812
111 | 0.0010454 | 0.00026199
112 | 0.00097791 | 0.00024509
113 | 0.0016231 | 0.00040679
114 | 0.0010657 | 0.0002671
115 | 0.0012183 | 0.00030534
116 | 0.0012178 | 0.00030522
117 | 0.00070736 | 0.00017728
118 | 0.0016005 | 0.00040111
119 | 0.0015438 | 0.00038691
120 | 0.001537 | 0.00038521
121 | 0.0011145 | 0.00027932
122 | 0.0011199 | 0.00028067
123 | 0.0015928 | 0.00039919
124 | 0.001193 | 0.000299
125 | 0.001193 | 0.00029899
126 | 0.001559 | 0.00039071
127 | 0.0015615 | 0.00039136
128 | 0.0015599 | 0.00039094
129 | 0.0015615 | 0.00039136

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1