## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-146_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-146_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-146_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-146_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-146_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-146_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-146_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-146_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-146_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-146_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-146_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-146_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-146_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-146_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-146_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-146_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-146_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-146_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-146_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-146_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-146_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-146_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-146_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-146_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-146_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-146_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-146_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-146_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-146_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-146_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-146_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-146_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-146_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-146_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-146_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-146_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-146_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-146_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-146_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-146_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-146_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-146_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-146_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-146_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-146_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-146_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-146_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-146_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-146_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-146_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-146_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-146_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-146_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-146_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-146_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-146_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-146_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-146_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-146_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-146_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-146_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-146_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-146_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-146_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-146_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-146_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-146_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-146_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-146_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-146_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-146_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-146_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-146_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-146_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-146_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-146_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-146_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-146_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-146_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-146_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-146_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-146_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-146_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-146_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-146_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-146_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-146_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-146_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-146_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-146_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-146_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-146_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-146_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-146_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-146_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-146_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-146_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-146_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-146_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-146_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-146_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-146_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-146_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-146_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-146_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-146_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-146_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-146_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-146_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-146_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-146_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_369_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-146_0_3_load_0 | 0 | 0.0014423 | 0.00036147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-146_0_3_load_1 | 1 | 0.0015692 | 0.00039328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-146_0_3_load_2 | 2 | 0.00087797 | 0.00022004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-146_0_3_load_4 | 4 | 0.00084082 | 0.00021073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-146_0_3_load_33 | 6 | 0.0071433 | 0.0017903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-146_0_3_load_113 | 7 | 0.000798 | 0.0002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-146_0_3_load_143 | 8 | 0.0033499 | 0.00083957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-146_0_3_load_31 | 10 | 0.0096149 | 0.0024097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-146_0_3_load_62 | 11 | 0.00080466 | 0.00020167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-146_0_3_load_51 | 13 | 0.035498 | 0.0088967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-146_0_3_load_101 | 14 | 0.0033128 | 0.00083026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-146_0_3_load_142 | 15 | 0.0033135 | 0.00083044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-146_0_3_load_199 | 17 | 0.009698 | 0.0024306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-146_0_3_load_194 | 20 | 0.027823 | 0.006973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-146_0_3_load_50 | 25 | 0.0091681 | 0.0022978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-146_0_3_load_135 | 26 | 0.0015852 | 0.0003973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-146_0_3_load_133 | 27 | 0.0015909 | 0.00039872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-146_0_3_load_100 | 28 | 0.0052521 | 0.0013163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-146_0_3_load_141 | 29 | 0.0033504 | 0.0008397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-146_0_3_load_200 | 30 | 0.0099784 | 0.0025008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-146_0_3_load_193 | 31 | 0.0055548 | 0.0013922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-146_0_3_load_77 | 32 | 0.001599 | 0.00040075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-146_0_3_load_117 | 33 | 0.0013214 | 0.00033118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-146_0_3_load_115 | 34 | 0.001735 | 0.00043483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-146_0_3_load_189 | 35 | 0.011433 | 0.0028653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-146_0_3_load_190 | 36 | 0.0049 | 0.0012281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-146_0_3_load_195 | 37 | 0.0029176 | 0.00073121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-146_0_3_load_134 | 38 | 0.0012152 | 0.00030455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-146_0_3_load_45 | 39 | 0.0026327 | 0.00065981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-146_0_3_load_46 | 40 | 0.0012952 | 0.0003246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-146_0_3_load_47 | 41 | 0.001286 | 0.00032231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-146_0_3_load_48 | 42 | 0.002665 | 0.00066791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-146_0_3_load_49 | 43 | 0.0026657 | 0.00066808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-146_0_3_load_72 | 44 | 0.0026656 | 0.00066807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-146_0_3_load_64 | 45 | 0.0025405 | 0.0006367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-146_0_3_load_63 | 46 | 0.0012549 | 0.0003145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-146_0_3_load_99 | 47 | 0.0054151 | 0.0013572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-146_0_3_load_53 | 48 | 0.0010324 | 0.00025875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-146_0_3_load_54 | 49 | 0.0010667 | 0.00026735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-146_0_3_load_55 | 50 | 0.00089871 | 0.00022524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-146_0_3_load_56 | 51 | 0.0010508 | 0.00026335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-146_0_3_load_57 | 52 | 0.00083993 | 0.00021051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-146_0_3_load_125 | 53 | 0.0012044 | 0.00030185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-146_0_3_load_119 | 54 | 0.000853 | 0.00021378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-146_0_3_load_126 | 55 | 0.0013864 | 0.00034748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-146_0_3_load_69 | 56 | 0.00082613 | 0.00020705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-146_0_3_load_58 | 57 | 0.0010422 | 0.00026119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-146_0_3_load_59 | 58 | 0.00098892 | 0.00024785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-146_0_3_load_60 | 59 | 0.0010881 | 0.00027271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-146_0_3_load_61 | 60 | 0.0009978 | 0.00025007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-146_0_3_load_67 | 61 | 0.003347 | 0.00083884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-146_0_3_load_68 | 62 | 0.00071867 | 0.00018011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-146_0_3_load_65 | 63 | 0.0024882 | 0.00062361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-146_0_3_load_66 | 64 | 0.0012982 | 0.00032536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-146_0_3_load_128 | 65 | 0.0017146 | 0.00042972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-146_0_3_load_127 | 66 | 0.0025584 | 0.0006412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-146_0_3_load_74 | 67 | 0.001755 | 0.00043984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-146_0_3_load_75 | 68 | 0.0016397 | 0.00041096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-146_0_3_load_76 | 69 | 0.0039077 | 0.00097935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-146_0_3_load_79 | 70 | 0.0031204 | 0.00078205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-146_0_3_load_80 | 71 | 0.0014811 | 0.0003712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-146_0_3_load_81 | 72 | 0.0015883 | 0.00039807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-146_0_3_load_82 | 73 | 0.0011282 | 0.00028275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-146_0_3_load_83 | 74 | 0.001212 | 0.00030374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-146_0_3_load_131 | 75 | 0.0014956 | 0.00037482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-146_0_3_load_112 | 76 | 0.0028423 | 0.00071234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-146_0_3_load_129 | 77 | 0.0028987 | 0.00072649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-146_0_3_load_110 | 78 | 0.0014815 | 0.00037129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-146_0_3_load_84 | 79 | 0.0011238 | 0.00028165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-146_0_3_load_85 | 80 | 0.0011157 | 0.00027963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-146_0_3_load_86 | 81 | 0.0010451 | 0.00026194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-146_0_3_load_87 | 82 | 0.0017787 | 0.00044579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-146_0_3_load_88 | 83 | 0.0018278 | 0.00045809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-146_0_3_load_107 | 84 | 0.0010396 | 0.00026054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-146_0_3_load_108 | 85 | 0.0028669 | 0.00071851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-146_0_3_load_89 | 86 | 0.0014511 | 0.00036367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-146_0_3_load_90 | 87 | 0.0029591 | 0.00074163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-146_0_3_load_91 | 88 | 0.0030439 | 0.00076286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-146_0_3_load_92 | 89 | 0.0015933 | 0.00039933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-146_0_3_load_93 | 90 | 0.0015233 | 0.00038177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-146_0_3_load_104 | 91 | 0.0021042 | 0.00052735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-146_0_3_load_103 | 92 | 0.0020627 | 0.00051696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-146_0_3_load_94 | 93 | 0.0030496 | 0.0007643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-146_0_3_load_95 | 94 | 0.0015326 | 0.00038411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-146_0_3_load_96 | 95 | 0.0015698 | 0.00039343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-146_0_3_load_97 | 96 | 0.0029059 | 0.00072828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-146_0_3_load_98 | 97 | 0.001074 | 0.00026918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-146_0_3_load_111 | 98 | 0.0015369 | 0.00038518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-146_0_3_load_109 | 99 | 0.0015237 | 0.00038186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-146_0_3_load_106 | 101 | 0.0021449 | 0.00053755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-146_0_3_load_136 | 102 | 0.0026139 | 0.00065511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-146_0_3_load_137 | 103 | 0.0025173 | 0.0006309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-146_0_3_load_114 | 104 | 0.0017328 | 0.00043428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-146_0_3_load_116 | 105 | 0.0015061 | 0.00037747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-146_0_3_load_118 | 106 | 0.0013882 | 0.00034793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-146_0_3_load_138 | 107 | 0.0025462 | 0.00063813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-146_0_3_load_130 | 108 | 0.0015453 | 0.00038728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-146_0_3_load_132 | 109 | 0.002869 | 0.00071904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-146_0_3_load_191 | 110 | 0.027385 | 0.0068634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-146_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00019491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-146_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-146_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-146_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 2.232e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-146_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.038669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-146_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-146_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 2.5401e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-146_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.015182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-146_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.02396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-146_0_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.010127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-146_0_3_line_10 |  | 7 | 11 | 2.4776e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-146_0_3_line_11 |  | 8 | 29 | 0.0202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-146_0_3_line_12 |  | 9 | 16 | 0.023904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-146_0_3_line_13 |  | 9 | 17 | 0.006864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-146_0_3_line_14 |  | 11 | 59 | 0.014514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-146_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.021029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_230-146_0_3_line_16 |  | 12 | 14 | 0.030335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-146_0_3_line_17 |  | 12 | 15 | 0.02296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_230-146_0_3_line_18 |  | 13 | 25 | 0.02553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_230-146_0_3_line_19 |  | 14 | 28 | 0.022145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-146_0_3_line_20 |  | 15 | 29 | 0.020303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-146_0_3_line_21 |  | 16 | 30 | 0.006733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-146_0_3_line_22 |  | 18 | 19 | 0.088052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-146_0_3_line_23 |  | 18 | 20 | 0.080818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-146_0_3_line_24 |  | 19 | 24 | 0.026825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-146_0_3_line_25 |  | 19 | 25 | 0.02947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_230-146_0_3_line_26 |  | 20 | 31 | 0.019505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-146_0_3_line_27 |  | 21 | 22 | 0.052865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-146_0_3_line_28 |  | 21 | 23 | 0.025214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-146_0_3_line_29 |  | 22 | 26 | 0.062752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-146_0_3_line_30 |  | 22 | 27 | 0.026145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-146_0_3_line_31 |  | 23 | 24 | 0.011604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-146_0_3_line_32 |  | 23 | 32 | 0.036495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-146_0_3_line_33 |  | 26 | 37 | 0.0042887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-146_0_3_line_34 |  | 27 | 38 | 0.00057924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-146_0_3_line_35 |  | 28 | 47 | 0.020526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-146_0_3_line_36 |  | 31 | 110 | 0.018903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-146_0_3_line_37 |  | 32 | 68 | 0.0032456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-146_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.017203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-146_0_3_line_39 |  | 34 | 104 | 0.00049117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-146_0_3_line_40 |  | 35 | 36 | 0.018624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-146_0_3_line_41 |  | 36 | 110 | 0.01837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-146_0_3_line_42 |  | 37 | 90 | 0.0072054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-146_0_3_line_43 |  | 38 | 109 | 0.0070814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-146_0_3_line_44 |  | 39 | 40 | 0.0065843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-146_0_3_line_45 |  | 39 | 41 | 0.0071001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-146_0_3_line_46 |  | 40 | 42 | 0.0031155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-146_0_3_line_47 |  | 41 | 43 | 0.0026015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-146_0_3_line_48 |  | 42 | 44 | 0.0071256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-146_0_3_line_49 |  | 43 | 45 | 0.012638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-146_0_3_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0017618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-146_0_3_line_51 |  | 46 | 63 | 0.008149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-146_0_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.00028475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-146_0_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.00025527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-146_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.00028362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-146_0_3_line_55 |  | 50 | 52 | 0.013757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-146_0_3_line_56 |  | 51 | 53 | 0.017598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-146_0_3_line_57 |  | 52 | 54 | 0.00028308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-146_0_3_line_58 |  | 53 | 55 | 0.00045943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-146_0_3_line_59 |  | 54 | 56 | 0.00028226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-146_0_3_line_60 |  | 55 | 106 | 0.00049126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-146_0_3_line_61 |  | 56 | 62 | 0.00026249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-146_0_3_line_62 |  | 57 | 58 | 2.5666e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-146_0_3_line_63 |  | 57 | 59 | 2.8207e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-146_0_3_line_64 |  | 58 | 60 | 2.1457e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-146_0_3_line_65 |  | 60 | 61 | 0.015403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-146_0_3_line_66 |  | 61 | 62 | 0.0030675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-146_0_3_line_67 |  | 63 | 64 | 0.005719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-146_0_3_line_68 |  | 64 | 65 | 0.0038617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-146_0_3_line_69 |  | 65 | 66 | 0.00045073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-146_0_3_line_70 |  | 66 | 83 | 0.012693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-146_0_3_line_71 |  | 67 | 68 | 0.0033983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-146_0_3_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0025078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-146_0_3_line_73 |  | 70 | 71 | 0.0027775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-146_0_3_line_74 |  | 70 | 72 | 0.0040601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-146_0_3_line_75 |  | 71 | 73 | 0.00664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-146_0_3_line_76 |  | 72 | 74 | 0.00019401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-146_0_3_line_77 |  | 73 | 75 | 0.00019334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-146_0_3_line_78 |  | 74 | 76 | 0.0091007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-146_0_3_line_79 |  | 75 | 77 | 0.00035052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-146_0_3_line_80 |  | 76 | 78 | 0.00088244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-146_0_3_line_81 |  | 77 | 108 | 0.0064114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-146_0_3_line_82 |  | 78 | 98 | 0.0067348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-146_0_3_line_83 |  | 79 | 80 | 0.00010762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-146_0_3_line_84 |  | 79 | 81 | 0.0069302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-146_0_3_line_85 |  | 80 | 82 | 0.0026661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-146_0_3_line_86 |  | 81 | 83 | 0.00016149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-146_0_3_line_87 |  | 82 | 84 | 0.0042319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-146_0_3_line_88 |  | 84 | 85 | 0.005374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-146_0_3_line_89 |  | 85 | 99 | 0.0013422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-146_0_3_line_90 |  | 86 | 87 | 0.0053426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-146_0_3_line_91 |  | 86 | 88 | 0.011306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-146_0_3_line_92 |  | 87 | 89 | 0.0081233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-146_0_3_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0055015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-146_0_3_line_94 |  | 89 | 91 | 0.0054589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-146_0_3_line_95 |  | 91 | 92 | 0.016693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-146_0_3_line_96 |  | 92 | 100 | 0.0027098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-146_0_3_line_97 |  | 93 | 94 | 0.0048054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-146_0_3_line_98 |  | 93 | 95 | 0.0021557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-146_0_3_line_99 |  | 94 | 96 | 0.0050237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-146_0_3_line_100 |  | 95 | 97 | 0.0098199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-146_0_3_line_101 |  | 96 | 98 | 0.0018703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-146_0_3_line_102 |  | 97 | 99 | 0.00010562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-146_0_3_line_103 |  | 100 | 101 | 0.017533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-146_0_3_line_104 |  | 101 | 102 | 0.030922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-146_0_3_line_105 |  | 102 | 103 | 0.015815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-146_0_3_line_106 |  | 103 | 107 | 0.011656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-146_0_3_line_107 |  | 104 | 105 | 0.00046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-146_0_3_line_108 |  | 105 | 106 | 0.013498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-146_0_3_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0031338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-146_0_3_trafo_142 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2694681.4953 | 1261825.1744 | 2694681.6091 | 1261825.3326
1 | 2694681.6091 | 1261825.3326 | 2694688.572 | 1261835.0067 | 2694688.4429 | 1261838.3629 | 2694683.3208 | 1261845.284
2 | 2694682.3863 | 1261812.3561 | 2694681.4953 | 1261825.1744
3 | 2694683.3208 | 1261845.284 | 2694683.3075 | 1261845.3019
4 | 2694682.3863 | 1261812.3561 | 2694655.2581 | 1261812.8113 | 2694643.6993 | 1261811.3363
5 | 2694682.3863 | 1261812.3561 | 2694689.8471 | 1261805.5262
6 | 2694683.3075 | 1261845.3019 | 2694683.2924 | 1261845.3223
7 | 2694643.6993 | 1261811.3363 | 2694634.7299 | 1261823.5854
8 | 2694650.2087 | 1261793.0701 | 2694639.3437 | 1261808.0417 | 2694643.6993 | 1261811.3363
9 | 2694696.3821 | 1261797.8287 | 2694691.8773 | 1261803.6677 | 2694689.8471 | 1261805.5262
10 | 2694683.2924 | 1261845.3223 | 2694683.2776 | 1261845.3422
11 | 2694622.7956 | 1261839.8834 | 2694634.7299 | 1261823.5854
12 | 2694664.2714 | 1261773.7128 | 2694650.2087 | 1261793.0701
13 | 2694644.7905 | 1261788.8355 | 2694650.2087 | 1261793.0701
14 | 2694683.2776 | 1261845.3422 | 2694674.6437 | 1261857.0083
15 | 2694597.2361 | 1261874.7888 | 2694584.8648 | 1261891.7933
16 | 2694597.2361 | 1261874.7888 | 2694622.1002 | 1261892.1674
17 | 2694597.2361 | 1261874.7888 | 2694610.8008 | 1261856.2641
18 | 2694569.8457 | 1261912.4375 | 2694584.8648 | 1261891.7933
19 | 2694622.1002 | 1261892.1674 | 2694629.8992 | 1261897.6185 | 2694622.0111 | 1261907.4815
20 | 2694622.7956 | 1261839.8834 | 2694610.8008 | 1261856.2641
21 | 2694658.6029 | 1261770.0525 | 2694664.2714 | 1261773.7128
22 | 2694485.2381 | 1261886.8087 | 2694485.3372 | 1261897.1075 | 2694516.8043 | 1261915.5806 | 2694521.896 | 1261918.5532 | 2694533.5138 | 1261925.2776 | 2694552.5084 | 1261936.2678
23 | 2694485.2381 | 1261886.8087 | 2694490.1419 | 1261871.8416 | 2694506.399 | 1261838.6745 | 2694518.6239 | 1261820.166 | 2694522.5176 | 1261815.6674
24 | 2694552.5084 | 1261936.2678 | 2694559.1039 | 1261939.9206 | 2694566.9061 | 1261943.5038 | 2694577.2621 | 1261946.1938
25 | 2694552.5084 | 1261936.2678 | 2694569.8457 | 1261912.4375
26 | 2694535.2829 | 1261800.9194 | 2694522.5176 | 1261815.6674
27 | 2694601.9184 | 1261966.4377 | 2694609.2238 | 1261970.9248 | 2694604.6284 | 1261976.9673 | 2694611.5668 | 1261981.3151 | 2694630.6215 | 1261993.2406 | 2694635.9723 | 1261996.0285
28 | 2694588.5422 | 1261949.0542 | 2694588.7847 | 1261959.333 | 2694601.9184 | 1261966.4377
29 | 2694635.9723 | 1261996.0285 | 2694646.079 | 1261992.6319 | 2694661.9353 | 1262004.762 | 2694665.166 | 1262007.2379 | 2694678.4728 | 1261988.4691 | 2694681.4978 | 1261984.4277
30 | 2694635.9723 | 1261996.0285 | 2694641.03 | 1261983.2324 | 2694647.8717 | 1261972.9083
31 | 2694588.5422 | 1261949.0542 | 2694577.2621 | 1261946.1938
32 | 2694588.5422 | 1261949.0542 | 2694613.7898 | 1261941.2961 | 2694618.7034 | 1261941.7417 | 2694623.7796 | 1261940.8821
33 | 2694681.4978 | 1261984.4277 | 2694684.0678 | 1261980.9943
34 | 2694648.1916 | 1261972.4254 | 2694647.8717 | 1261972.9083
35 | 2694609.1908 | 1261923.5117 | 2694622.0111 | 1261907.4815
36 | 2694535.2829 | 1261800.9194 | 2694547.6538 | 1261786.6272
37 | 2694623.7796 | 1261940.8821 | 2694626.9797 | 1261940.3403
38 | 2694638.5939 | 1261913.3826 | 2694634.2314 | 1261920.7287 | 2694629.3577 | 1261927.8862
39 | 2694638.8447 | 1261912.9603 | 2694638.5939 | 1261913.3826
40 | 2694571.8645 | 1261758.6561 | 2694559.6761 | 1261772.7375
41 | 2694559.6761 | 1261772.7375 | 2694547.6538 | 1261786.6272
42 | 2694684.0678 | 1261980.9943 | 2694684.7485 | 1261980.085 | 2694686.8597 | 1261977.1831 | 2694688.6213 | 1261975.4362
43 | 2694652.1428 | 1261966.5507 | 2694650.9615 | 1261968.1902 | 2694648.4895 | 1261971.976 | 2694648.1916 | 1261972.4254
44 | 2694735.0557 | 1261853.7189 | 2694739.0805 | 1261848.5079
45 | 2694735.0557 | 1261853.7189 | 2694730.7156 | 1261859.3381
46 | 2694739.0805 | 1261848.5079 | 2694740.9849 | 1261846.0422
47 | 2694729.1254 | 1261861.397 | 2694730.7156 | 1261859.3381
48 | 2694745.9523 | 1261840.9736 | 2694742.5873 | 1261843.9677 | 2694740.9849 | 1261846.0422
49 | 2694721.6113 | 1261871.5542 | 2694723.4904 | 1261868.9821 | 2694725.3651 | 1261866.2654 | 2694729.1254 | 1261861.397
50 | 2694720.572 | 1261872.9767 | 2694721.6113 | 1261871.5542
51 | 2694720.572 | 1261872.9767 | 2694715.7648 | 1261879.5568
52 | 2694656.028 | 1261884.7047 | 2694655.8738 | 1261884.9441
53 | 2694656.1663 | 1261884.4901 | 2694656.028 | 1261884.7047
54 | 2694655.8738 | 1261884.9441 | 2694655.7202 | 1261885.1825
55 | 2694663.6168 | 1261872.9253 | 2694656.1663 | 1261884.4901
56 | 2694655.7202 | 1261885.1825 | 2694650.8664 | 1261892.7166 | 2694646.4572 | 1261900.1414
57 | 2694663.7701 | 1261872.6874 | 2694663.6168 | 1261872.9253
58 | 2694646.4572 | 1261900.1414 | 2694646.2226 | 1261900.5364
59 | 2694663.923 | 1261872.4501 | 2694663.7701 | 1261872.6874
60 | 2694646.2226 | 1261900.5364 | 2694645.9717 | 1261900.9588
61 | 2694664.0651 | 1261872.2294 | 2694663.923 | 1261872.4501
62 | 2694674.6269 | 1261857.031 | 2694674.6116 | 1261857.0516
63 | 2694674.6437 | 1261857.0083 | 2694674.6269 | 1261857.031
64 | 2694674.6116 | 1261857.0516 | 2694674.5989 | 1261857.0689
65 | 2694665.7264 | 1261869.6508 | 2694668.6787 | 1261865.0682 | 2694674.5989 | 1261857.0689
66 | 2694665.7264 | 1261869.6508 | 2694664.0651 | 1261872.2294
67 | 2694712.391 | 1261884.1746 | 2694715.7648 | 1261879.5568
68 | 2694712.391 | 1261884.1746 | 2694710.1129 | 1261887.2929
69 | 2694710.1129 | 1261887.2929 | 2694709.847 | 1261887.6568
70 | 2694709.847 | 1261887.6568 | 2694706.3862 | 1261892.3938 | 2694705.4454 | 1261893.7354 | 2694702.4142 | 1261897.9451
71 | 2694630.3303 | 1261939.7729 | 2694626.9797 | 1261940.3403
72 | 2694632.8029 | 1261939.3542 | 2694630.3303 | 1261939.7729
73 | 2694661.9224 | 1261952.9779 | 2694663.5462 | 1261950.7244
74 | 2694665.9196 | 1261947.4303 | 2694663.5462 | 1261950.7244
75 | 2694658.0408 | 1261958.3651 | 2694661.9224 | 1261952.9779
76 | 2694666.0331 | 1261947.2729 | 2694665.9196 | 1261947.4303
77 | 2694658.0408 | 1261958.3651 | 2694657.9278 | 1261958.522
78 | 2694666.0331 | 1261947.2729 | 2694667.4926 | 1261945.2473 | 2694669.0793 | 1261943.5714 | 2694671.6339 | 1261940.1172
79 | 2694657.9278 | 1261958.522 | 2694657.7228 | 1261958.8064
80 | 2694672.1586 | 1261939.4077 | 2694671.6339 | 1261940.1172
81 | 2694653.9748 | 1261964.0081 | 2694657.7228 | 1261958.8064
82 | 2694672.1586 | 1261939.4077 | 2694676.1633 | 1261933.9929
83 | 2694698.2703 | 1261903.7001 | 2694698.2074 | 1261903.7875
84 | 2694698.2703 | 1261903.7001 | 2694702.3198 | 1261898.0762
85 | 2694698.2074 | 1261903.7875 | 2694696.6495 | 1261905.9511
86 | 2694702.4142 | 1261897.9451 | 2694702.3198 | 1261898.0762
87 | 2694694.1767 | 1261909.3853 | 2694696.6495 | 1261905.9511
88 | 2694694.1767 | 1261909.3853 | 2694691.0365 | 1261913.7464
89 | 2694691.0365 | 1261913.7464 | 2694690.2522 | 1261914.8356
90 | 2694700.5557 | 1261963.6015 | 2694704.3492 | 1261959.8396
91 | 2694692.5277 | 1261971.5624 | 2694700.5557 | 1261963.6015
92 | 2694704.3492 | 1261959.8396 | 2694710.1173 | 1261954.1198
93 | 2694688.6213 | 1261975.4362 | 2694692.5277 | 1261971.5624
94 | 2694710.1173 | 1261954.1198 | 2694713.9935 | 1261950.276
95 | 2694725.8463 | 1261938.5221 | 2694713.9935 | 1261950.276
96 | 2694728.4295 | 1261937.9057 | 2694726.0797 | 1261938.2906 | 2694725.8463 | 1261938.5221
97 | 2694683.1201 | 1261924.5866 | 2694680.2627 | 1261928.4502
98 | 2694683.1201 | 1261924.5866 | 2694684.4019 | 1261922.8535
99 | 2694680.2627 | 1261928.4502 | 2694677.2755 | 1261932.4892
100 | 2694684.4019 | 1261922.8535 | 2694687.3184 | 1261918.91 | 2694690.1905 | 1261914.9213
101 | 2694676.1633 | 1261933.9929 | 2694677.2755 | 1261932.4892
102 | 2694690.2522 | 1261914.8356 | 2694690.1905 | 1261914.9213
103 | 2694728.4295 | 1261937.9057 | 2694735.3783 | 1261921.8087
104 | 2694735.3783 | 1261921.8087 | 2694747.6337 | 1261893.4192
105 | 2694754.3475 | 1261879.1034 | 2694749.5444 | 1261888.9932 | 2694747.6337 | 1261893.4192
106 | 2694754.3475 | 1261879.1034 | 2694755.7553 | 1261876.2046 | 2694760.3075 | 1261869.1051 | 2694760.3075 | 1261869.1051
107 | 2694639.0795 | 1261912.5648 | 2694638.8447 | 1261912.9603
108 | 2694645.9717 | 1261900.9588 | 2694639.0795 | 1261912.5648
109 | 2694653.9748 | 1261964.0081 | 2694652.1428 | 1261966.5507

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694681.6091 | 1261825.3326
1 | 2694681.4953 | 1261825.1744
2 | 2694683.3208 | 1261845.284
3 | 2694682.3863 | 1261812.3561
4 | 2694683.3075 | 1261845.3019
5 | 2694643.6993 | 1261811.3363
6 | 2694689.8471 | 1261805.5262
7 | 2694683.2924 | 1261845.3223
8 | 2694634.7299 | 1261823.5854
9 | 2694650.2087 | 1261793.0701
10 | 2694696.3821 | 1261797.8287
11 | 2694683.2776 | 1261845.3422
12 | 2694597.2361 | 1261874.7888
13 | 2694584.8648 | 1261891.7933
14 | 2694622.1002 | 1261892.1674
15 | 2694610.8008 | 1261856.2641
16 | 2694664.2714 | 1261773.7128
17 | 2694644.7905 | 1261788.8356
18 | 2694485.2381 | 1261886.8087
19 | 2694552.5084 | 1261936.2678
20 | 2694522.5176 | 1261815.6674
21 | 2694601.9184 | 1261966.4377
22 | 2694635.9723 | 1261996.0285
23 | 2694588.5422 | 1261949.0542
24 | 2694577.2621 | 1261946.1938
25 | 2694569.8457 | 1261912.4375
26 | 2694681.4978 | 1261984.4277
27 | 2694647.8717 | 1261972.9083
28 | 2694622.0111 | 1261907.4815
29 | 2694622.7956 | 1261839.8834
30 | 2694658.6029 | 1261770.0525
31 | 2694535.2829 | 1261800.9194
32 | 2694623.7796 | 1261940.8821
33 | 2694629.3577 | 1261927.8862
34 | 2694638.5939 | 1261913.3826
35 | 2694571.8645 | 1261758.6561
36 | 2694559.6761 | 1261772.7375
37 | 2694684.0678 | 1261980.9943
38 | 2694648.1916 | 1261972.4254
39 | 2694735.0557 | 1261853.7189
40 | 2694739.0805 | 1261848.5079
41 | 2694730.7156 | 1261859.3381
42 | 2694740.9849 | 1261846.0422
43 | 2694729.1254 | 1261861.397
44 | 2694745.9523 | 1261840.9736
45 | 2694721.6113 | 1261871.5542
46 | 2694720.572 | 1261872.9767
47 | 2694609.1908 | 1261923.5117
48 | 2694656.028 | 1261884.7047
49 | 2694655.8738 | 1261884.9441
50 | 2694656.1663 | 1261884.4901
51 | 2694655.7202 | 1261885.1825
52 | 2694663.6168 | 1261872.9253
53 | 2694646.4572 | 1261900.1414
54 | 2694663.7701 | 1261872.6874
55 | 2694646.2226 | 1261900.5364
56 | 2694663.923 | 1261872.4501
57 | 2694674.6269 | 1261857.031
58 | 2694674.6116 | 1261857.0516
59 | 2694674.6437 | 1261857.0083
60 | 2694674.5989 | 1261857.0689
61 | 2694665.7264 | 1261869.6508
62 | 2694664.0651 | 1261872.2294
63 | 2694715.7648 | 1261879.5568
64 | 2694712.391 | 1261884.1746
65 | 2694710.1129 | 1261887.2929
66 | 2694709.847 | 1261887.6568
67 | 2694630.3303 | 1261939.7729
68 | 2694626.9797 | 1261940.3403
69 | 2694632.8029 | 1261939.3542
70 | 2694663.5462 | 1261950.7244
71 | 2694661.9224 | 1261952.9779
72 | 2694665.9196 | 1261947.4303
73 | 2694658.0408 | 1261958.3651
74 | 2694666.0331 | 1261947.2729
75 | 2694657.9278 | 1261958.522
76 | 2694671.6339 | 1261940.1172
77 | 2694657.7228 | 1261958.8064
78 | 2694672.1586 | 1261939.4077
79 | 2694698.2703 | 1261903.7001
80 | 2694698.2074 | 1261903.7875
81 | 2694702.3198 | 1261898.0762
82 | 2694696.6495 | 1261905.9511
83 | 2694702.4142 | 1261897.9451
84 | 2694694.1767 | 1261909.3853
85 | 2694691.0365 | 1261913.7464
86 | 2694700.5557 | 1261963.6015
87 | 2694704.3492 | 1261959.8396
88 | 2694692.5277 | 1261971.5624
89 | 2694710.1173 | 1261954.1198
90 | 2694688.6213 | 1261975.4362
91 | 2694713.9935 | 1261950.276
92 | 2694725.8463 | 1261938.5221
93 | 2694683.1201 | 1261924.5866
94 | 2694680.2627 | 1261928.4502
95 | 2694684.4019 | 1261922.8535
96 | 2694677.2755 | 1261932.4892
97 | 2694690.1905 | 1261914.9213
98 | 2694676.1633 | 1261933.9929
99 | 2694690.2522 | 1261914.8356
100 | 2694728.4295 | 1261937.9057
101 | 2694735.3783 | 1261921.8087
102 | 2694747.6337 | 1261893.4192
103 | 2694754.3475 | 1261879.1034
104 | 2694638.8447 | 1261912.9603
105 | 2694639.0795 | 1261912.5648
106 | 2694645.9717 | 1261900.9588
107 | 2694760.3075 | 1261869.1051
108 | 2694653.9748 | 1261964.0081
109 | 2694652.1428 | 1261966.5507
110 | 2694547.6538 | 1261786.6272
111 | 2694597.2361 | 1261874.7888

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9943 | -0.10954 | 0.0014423 | 0.00036147
1 | 0.99431 | -0.10944 | 0.0015692 | 0.00039328
2 | 0.99368 | -0.12149 | 0.00087797 | 0.00022004
3 | 0.99467 | -0.10233 | 0 | 0
4 | 0.99368 | -0.1215 | 0.00084082 | 0.00021073
5 | 0.99637 | -0.069609 | 0 | 0
6 | 0.99452 | -0.10532 | 0.0071433 | 0.0017903
7 | 0.99368 | -0.12151 | 0.000798 | 0.0002
8 | 0.99731 | -0.051554 | 0.0033499 | 0.00083957
9 | 0.99594 | -0.07789 | 0 | 0
10 | 0.99443 | -0.10704 | 0.0096149 | 0.0024097
11 | 0.99368 | -0.12152 | 0.00080466 | 0.00020167
12 | 0.99737 | -0.049605 | 0 | 0
13 | 0.9951 | -0.09268 | 0.035498 | 0.0088967
14 | 0.99698 | -0.05704 | 0.0033128 | 0.00083026
15 | 1 | 0 | -0.32825 | -0.083738
16 | 0.99572 | -0.082082 | 0 | 0
17 | 0.99588 | -0.07906 | 0.009698 | 0.0024306
18 | 0.98386 | -0.30796 | 0 | 0
19 | 0.99016 | -0.1865 | 0 | 0
20 | 0.97807 | -0.42082 | 0.027823 | 0.006973
21 | 0.98377 | -0.30946 | 0 | 0
22 | 0.97872 | -0.40764 | 0 | 0
23 | 0.98618 | -0.26298 | 0 | 0
24 | 0.98738 | -0.23982 | 0 | 0
25 | 0.99275 | -0.13722 | 0.0091681 | 0.0022978
26 | 0.97702 | -0.44089 | 0.0015852 | 0.0003973
27 | 0.97693 | -0.44269 | 0.0015909 | 0.00039872
28 | 0.99677 | -0.061183 | 0.0052521 | 0.0013163
29 | 0.99862 | -0.0264 | 0.0033504 | 0.0008397
30 | 0.99566 | -0.083263 | 0.0099784 | 0.0025008
31 | 0.97718 | -0.43835 | 0.0055548 | 0.0013922
32 | 0.98588 | -0.26881 | 0.001599 | 0.00040075
33 | 0.99253 | -0.14381 | 0.0013214 | 0.00033118
34 | 0.99255 | -0.14341 | 0.001735 | 0.00043483
35 | 0.97594 | -0.46283 | 0.011433 | 0.0028653
36 | 0.97613 | -0.45893 | 0.0049 | 0.0012281
37 | 0.97691 | -0.44305 | 0.0029176 | 0.00073121
38 | 0.97689 | -0.44345 | 0.0012152 | 0.00030455
39 | 0.97184 | -0.54291 | 0.0026327 | 0.00065981
40 | 0.9718 | -0.54371 | 0.0012952 | 0.0003246
41 | 0.9719 | -0.54169 | 0.001286 | 0.00032231
42 | 0.97178 | -0.54402 | 0.002665 | 0.00066791
43 | 0.97192 | -0.54119 | 0.0026657 | 0.00066808
44 | 0.97176 | -0.54437 | 0.0026656 | 0.00066807
45 | 0.97208 | -0.53811 | 0.0025405 | 0.0006367
46 | 0.97211 | -0.5376 | 0.0012549 | 0.0003145
47 | 0.99667 | -0.063134 | 0.0054151 | 0.0013572
48 | 0.99281 | -0.13839 | 0.0010324 | 0.00025875
49 | 0.99281 | -0.13845 | 0.0010667 | 0.00026735
50 | 0.99281 | -0.13832 | 0.00089871 | 0.00022524
51 | 0.9928 | -0.1385 | 0.0010508 | 0.00026335
52 | 0.99299 | -0.13484 | 0.00083993 | 0.00021051
53 | 0.99264 | -0.1417 | 0.0012044 | 0.00030185
54 | 0.993 | -0.13477 | 0.000853 | 0.00021378
55 | 0.99263 | -0.14178 | 0.0013864 | 0.00034748
56 | 0.993 | -0.13469 | 0.00082613 | 0.00020705
57 | 0.99335 | -0.12795 | 0.0010422 | 0.00026119
58 | 0.99335 | -0.12796 | 0.00098892 | 0.00024785
59 | 0.99335 | -0.12793 | 0.0010881 | 0.00027271
60 | 0.99335 | -0.12796 | 0.0009978 | 0.00025007
61 | 0.99305 | -0.13365 | 0.003347 | 0.00083884
62 | 0.993 | -0.13461 | 0.00071867 | 0.00018011
63 | 0.97224 | -0.53504 | 0.0024882 | 0.00062361
64 | 0.97234 | -0.53299 | 0.0012982 | 0.00032536
65 | 0.97241 | -0.5315 | 0.0017146 | 0.00042972
66 | 0.97242 | -0.53132 | 0.0025584 | 0.0006412
67 | 0.98584 | -0.26958 | 0.001755 | 0.00043984
68 | 0.98586 | -0.26923 | 0.0016397 | 0.00041096
69 | 0.98583 | -0.26975 | 0.0039077 | 0.00097935
70 | 0.97527 | -0.4753 | 0.0031204 | 0.00078205
71 | 0.97542 | -0.47228 | 0.0014811 | 0.0003712
72 | 0.97505 | -0.47948 | 0.0015883 | 0.00039807
73 | 0.9758 | -0.46489 | 0.0011282 | 0.00028275
74 | 0.97504 | -0.47968 | 0.001212 | 0.00030374
75 | 0.97581 | -0.46467 | 0.0014956 | 0.00037482
76 | 0.97459 | -0.48859 | 0.0028423 | 0.00071234
77 | 0.97583 | -0.46427 | 0.0028987 | 0.00072649
78 | 0.97455 | -0.48941 | 0.0014815 | 0.00037129
79 | 0.97291 | -0.52181 | 0.0011238 | 0.00028165
80 | 0.97291 | -0.52175 | 0.0011157 | 0.00027963
81 | 0.97272 | -0.52538 | 0.0010451 | 0.00026194
82 | 0.97298 | -0.52027 | 0.0017787 | 0.00044579
83 | 0.97272 | -0.52546 | 0.0018278 | 0.00045809
84 | 0.97311 | -0.51778 | 0.0010396 | 0.00026054
85 | 0.97327 | -0.51452 | 0.0028669 | 0.00071851
86 | 0.97642 | -0.45273 | 0.0014511 | 0.00036367
87 | 0.97633 | -0.45454 | 0.0029591 | 0.00074163
88 | 0.97663 | -0.44859 | 0.0030439 | 0.00076286
89 | 0.97621 | -0.45685 | 0.0015933 | 0.00039933
90 | 0.97675 | -0.44628 | 0.0015233 | 0.00038177
91 | 0.97614 | -0.45825 | 0.0021042 | 0.00052735
92 | 0.97596 | -0.46188 | 0.0020627 | 0.00051696
93 | 0.97376 | -0.50503 | 0.0030496 | 0.0007643
94 | 0.97395 | -0.50122 | 0.0015326 | 0.00038411
95 | 0.97368 | -0.50661 | 0.0015698 | 0.00039343
96 | 0.97416 | -0.4971 | 0.0029059 | 0.00072828
97 | 0.97332 | -0.51356 | 0.001074 | 0.00026918
98 | 0.97424 | -0.49547 | 0.0015369 | 0.00038518
99 | 0.97332 | -0.51363 | 0.0015237 | 0.00038186
100 | 0.97593 | -0.46237 | 0 | 0
101 | 0.97577 | -0.46552 | 0.0021449 | 0.00053755
102 | 0.97555 | -0.46987 | 0.0026139 | 0.00065511
103 | 0.97548 | -0.47133 | 0.0025173 | 0.0006309
104 | 0.99255 | -0.14339 | 0.0017328 | 0.00043428
105 | 0.99255 | -0.14335 | 0.0015061 | 0.00037747
106 | 0.99263 | -0.14184 | 0.0013882 | 0.00034793
107 | 0.97545 | -0.47188 | 0.0025462 | 0.00063813
108 | 0.97622 | -0.45649 | 0.0015453 | 0.00038728
109 | 0.97642 | -0.4526 | 0.002869 | 0.00071904
110 | 0.97641 | -0.45345 | 0.027385 | 0.0068634
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.029824 | -0.0074866 | 0.029824 | 0.0074867 | 1.4563e-07 | 9.0674e-08 | 0.044637 | 0.044637 | 0.044637 | 0.9943 | -0.10954 | 0.99431 | -0.10944 | 12.2629
1 | 0.028381 | 0.0071252 | -0.028365 | -0.0071151 | 1.6164e-05 | 1.0035e-05 | 0.042478 | 0.042479 | 0.042479 | 0.9943 | -0.10954 | 0.99368 | -0.12149 | 11.6699
2 | -0.031393 | -0.00788 | 0.031404 | 0.0078866 | 1.0637e-05 | 6.6411e-06 | 0.046985 | 0.046985 | 0.046985 | 0.99431 | -0.10944 | 0.99467 | -0.10233 | 12.908
3 | 0.027487 | 0.0068951 | -0.027487 | -0.0068951 | 1.4182e-08 | 8.7878e-09 | 0.041164 | 0.041164 | 0.041164 | 0.99368 | -0.12149 | 0.99368 | -0.1215 | 11.3087
4 | -0.048165 | -0.012088 | 0.04824 | 0.012136 | 7.5299e-05 | 4.7688e-05 | 0.07206 | 0.07206 | 0.07206 | 0.99467 | -0.10233 | 0.99637 | -0.069609 | 19.7968
5 | 0.016761 | 0.0042018 | -0.016759 | -0.0042004 | 2.385e-06 | 1.3951e-06 | 0.025075 | 0.025075 | 0.025075 | 0.99467 | -0.10233 | 0.99452 | -0.10532 | 6.8888
6 | 0.026646 | 0.0066843 | -0.026646 | -0.0066843 | 1.5167e-08 | 9.3822e-09 | 0.039905 | 0.039905 | 0.039905 | 0.99368 | -0.1215 | 0.99368 | -0.12151 | 10.9628
7 | -0.067928 | -0.017074 | 0.067986 | 0.017111 | 5.8611e-05 | 3.7313e-05 | 0.10146 | 0.10146 | 0.10146 | 0.99637 | -0.069609 | 0.99731 | -0.051554 | 27.8745
8 | 0.019687 | 0.0049375 | -0.01968 | -0.0049329 | 7.7678e-06 | 4.6595e-06 | 0.029403 | 0.029403 | 0.029403 | 0.99637 | -0.069609 | 0.99594 | -0.07789 | 8.0778
9 | 0.0096157 | 0.0024101 | -0.0096149 | -0.0024097 | 7.861e-07 | 3.7171e-07 | 0.014387 | 0.014387 | 0.014387 | 0.99452 | -0.10532 | 0.99443 | -0.10704 | 3.9526
10 | 0.025848 | 0.0064843 | -0.025848 | -0.0064843 | 1.3922e-08 | 8.5921e-09 | 0.03871 | 0.03871 | 0.03871 | 0.99368 | -0.12151 | 0.99368 | -0.12152 | 10.6345
11 | -0.071336 | -0.017951 | 0.071422 | 0.018005 | 8.5856e-05 | 5.4684e-05 | 0.10646 | 0.10646 | 0.10646 | 0.99731 | -0.051554 | 0.99862 | -0.0264 | 29.2476
12 | 0.0099809 | 0.0025021 | -0.009979 | -0.0025011 | 1.9935e-06 | 9.6482e-07 | 0.014913 | 0.014913 | 0.014913 | 0.99594 | -0.07789 | 0.99572 | -0.082082 | 4.0969
13 | 0.0096986 | 0.0024308 | -0.009698 | -0.0024306 | 5.4047e-07 | 2.5659e-07 | 0.01449 | 0.014491 | 0.014491 | 0.99594 | -0.07789 | 0.99588 | -0.07906 | 3.9809
14 | 0.025044 | 0.0062827 | -0.025036 | -0.0062779 | 7.6556e-06 | 4.7116e-06 | 0.037505 | 0.037505 | 0.037505 | 0.99368 | -0.12152 | 0.99335 | -0.12793 | 10.3035
15 | 0.23714 | 0.060937 | -0.23665 | -0.060621 | 0.00049505 | 0.00031628 | 0.35434 | 0.35434 | 0.35434 | 0.99737 | -0.049605 | 0.9951 | -0.09268 | 48.6728
16 | 0.013988 | 0.0035076 | -0.013983 | -0.0035048 | 4.9545e-06 | 2.7751e-06 | 0.020869 | 0.020869 | 0.020869 | 0.99737 | -0.049605 | 0.99698 | -0.05704 | 5.7334
17 | -0.25113 | -0.064445 | 0.25174 | 0.064832 | 0.00060606 | 0.00038728 | 0.37521 | 0.37521 | 0.37521 | 0.99737 | -0.049605 | 1 | 0 | 51.5394
18 | 0.20115 | 0.051724 | -0.20071 | -0.051447 | 0.00043443 | 0.00027737 | 0.30126 | 0.30126 | 0.30126 | 0.9951 | -0.09268 | 0.99275 | -0.13722 | 41.3814
19 | 0.01067 | 0.0026746 | -0.010668 | -0.0026735 | 2.106e-06 | 1.0592e-06 | 0.015925 | 0.015925 | 0.015925 | 0.99698 | -0.05704 | 0.99677 | -0.061183 | 4.3751
20 | 0.074867 | 0.018905 | -0.074773 | -0.018845 | 9.4574e-05 | 6.0262e-05 | 0.11145 | 0.11145 | 0.11145 | 1 | 0 | 0.99862 | -0.0264 | 30.6191
21 | 0.009979 | 0.0025011 | -0.0099784 | -0.0025008 | 5.615e-07 | 2.7179e-07 | 0.014913 | 0.014913 | 0.014913 | 0.99572 | -0.082082 | 0.99566 | -0.083263 | 4.0969
22 | -0.077592 | -0.019638 | 0.078048 | 0.019928 | 0.00045527 | 0.00029025 | 0.11742 | 0.11742 | 0.11742 | 0.98386 | -0.30796 | 0.99016 | -0.1865 | 32.2587
23 | 0.077592 | 0.019638 | -0.077175 | -0.019372 | 0.00041787 | 0.00026641 | 0.11742 | 0.11742 | 0.11742 | 0.98386 | -0.30796 | 0.97807 | -0.42082 | 32.2588
24 | 0.11304 | 0.028929 | -0.11275 | -0.028744 | 0.00029103 | 0.00018592 | 0.17009 | 0.17009 | 0.17009 | 0.99016 | -0.1865 | 0.98738 | -0.23982 | 46.7291
25 | -0.19109 | -0.048858 | 0.19155 | 0.049149 | 0.00045677 | 0.00029157 | 0.28752 | 0.28751 | 0.28752 | 0.99016 | -0.1865 | 0.99275 | -0.13722 | 39.4939
26 | 0.049352 | 0.012399 | -0.049311 | -0.012372 | 4.1247e-05 | 2.6153e-05 | 0.075094 | 0.075094 | 0.075094 | 0.97807 | -0.42082 | 0.97718 | -0.43835 | 20.6301
27 | 0.10349 | 0.026283 | -0.103 | -0.025972 | 0.00048653 | 0.00031071 | 0.15666 | 0.15666 | 0.15666 | 0.98377 | -0.30946 | 0.97872 | -0.40764 | 43.0382
28 | -0.10349 | -0.026283 | 0.10372 | 0.026431 | 0.00023205 | 0.00014819 | 0.15666 | 0.15666 | 0.15666 | 0.98377 | -0.30946 | 0.98618 | -0.26298 | 43.0381
29 | 0.029132 | 0.0073256 | -0.029086 | -0.0072968 | 4.6182e-05 | 2.8769e-05 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0443 | 0.97872 | -0.40764 | 0.97702 | -0.44089 | 12.1705
30 | 0.073871 | 0.018647 | -0.073747 | -0.018568 | 0.00012377 | 7.8888e-05 | 0.11236 | 0.11236 | 0.11236 | 0.97872 | -0.40764 | 0.97693 | -0.44269 | 30.8679
31 | -0.11263 | -0.028663 | 0.11275 | 0.028744 | 0.0001259 | 8.0426e-05 | 0.17009 | 0.17009 | 0.17009 | 0.98618 | -0.26298 | 0.98738 | -0.23982 | 46.7291
32 | 0.0089041 | 0.0022321 | -0.0089017 | -0.002231 | 2.4704e-06 | 1.1156e-06 | 0.013435 | 0.013436 | 0.013436 | 0.98618 | -0.26298 | 0.98588 | -0.26881 | 3.6911
33 | 0.0275 | 0.0068995 | -0.027498 | -0.0068977 | 2.8216e-06 | 1.7521e-06 | 0.041886 | 0.041886 | 0.041886 | 0.97702 | -0.44089 | 0.97691 | -0.44305 | 11.5072
34 | 0.072156 | 0.018169 | -0.072153 | -0.018167 | 2.6252e-06 | 1.6729e-06 | 0.10994 | 0.10994 | 0.10994 | 0.97693 | -0.44269 | 0.97689 | -0.44345 | 30.2021
35 | 0.0054156 | 0.0013572 | -0.0054151 | -0.0013572 | 5.0311e-07 | 5.4466e-08 | 0.0080846 | 0.0080847 | 0.0080847 | 0.99677 | -0.061183 | 0.99667 | -0.063134 | 2.2211
36 | 0.043756 | 0.01098 | -0.043724 | -0.01096 | 3.1474e-05 | 1.9907e-05 | 0.066635 | 0.066635 | 0.066635 | 0.97718 | -0.43835 | 0.97641 | -0.45345 | 18.3064
37 | 0.0073027 | 0.0018302 | -0.0073025 | -0.0018302 | 1.4786e-07 | 5.3247e-08 | 0.011022 | 0.011022 | 0.011022 | 0.98588 | -0.26881 | 0.98586 | -0.26923 | 3.0281
38 | -0.0013214 | -0.00033118 | 0.0013215 | 0.00033098 | 2.5319e-08 | -2.0613e-07 | 0.0019811 | 0.001981 | 0.0019811 | 0.99253 | -0.14381 | 0.99255 | -0.14341 | 0.54427
39 | -0.0030565 | -0.00076581 | 0.0030565 | 0.00076581 | 3.8673e-09 | -3.8729e-09 | 0.0045821 | 0.0045821 | 0.0045821 | 0.99255 | -0.14341 | 0.99255 | -0.14339 | 1.2588
40 | -0.011433 | -0.0028653 | 0.011435 | 0.0028664 | 2.1221e-06 | 1.1254e-06 | 0.017431 | 0.017431 | 0.017431 | 0.97594 | -0.46283 | 0.97613 | -0.45893 | 4.7889
41 | -0.016335 | -0.0040945 | 0.016339 | 0.004097 | 4.2714e-06 | 2.504e-06 | 0.024901 | 0.024901 | 0.024901 | 0.97613 | -0.45893 | 0.97641 | -0.45345 | 6.8409
42 | 0.02458 | 0.0061665 | -0.024576 | -0.0061642 | 3.788e-06 | 2.3341e-06 | 0.037442 | 0.037442 | 0.037442 | 0.97691 | -0.44305 | 0.97675 | -0.44628 | 10.2863
43 | 0.070938 | 0.017863 | -0.070907 | -0.017843 | 3.1023e-05 | 1.9766e-05 | 0.10808 | 0.10808 | 0.10808 | 0.97689 | -0.44345 | 0.97642 | -0.4526 | 29.6936
44 | 0.0066262 | 0.0016606 | -0.0066259 | -0.0016605 | 2.5415e-07 | 8.1077e-08 | 0.010146 | 0.010146 | 0.010146 | 0.97184 | -0.54291 | 0.9718 | -0.54371 | 2.7872
45 | -0.0092589 | -0.0023204 | 0.0092594 | 0.0023207 | 5.351e-07 | 2.5448e-07 | 0.014177 | 0.014177 | 0.014177 | 0.97184 | -0.54291 | 0.9719 | -0.54169 | 3.8947
46 | 0.0053308 | 0.0013359 | -0.0053307 | -0.0013359 | 7.7839e-08 | 1.1217e-08 | 0.0081624 | 0.0081624 | 0.0081624 | 0.9718 | -0.54371 | 0.97178 | -0.54402 | 2.2424
47 | -0.010545 | -0.002643 | 0.010546 | 0.0026431 | 2.543e-07 | 1.3052e-07 | 0.016145 | 0.016145 | 0.016145 | 0.9719 | -0.54169 | 0.97192 | -0.54119 | 4.4356
48 | 0.0026657 | 0.00066801 | -0.0026656 | -0.00066807 | 4.4518e-08 | -5.9787e-08 | 0.0040817 | 0.0040818 | 0.0040818 | 0.97178 | -0.54402 | 0.97176 | -0.54437 | 1.1214
49 | -0.013211 | -0.0033112 | 0.013213 | 0.0033123 | 1.9388e-06 | 1.0842e-06 | 0.020227 | 0.020227 | 0.020227 | 0.97192 | -0.54119 | 0.97208 | -0.53811 | 5.5568
50 | -0.015754 | -0.003949 | 0.015754 | 0.0039492 | 3.8421e-07 | 2.2405e-07 | 0.024115 | 0.024115 | 0.024115 | 0.97208 | -0.53811 | 0.97211 | -0.5376 | 6.6251
51 | -0.017009 | -0.0042637 | 0.017011 | 0.0042649 | 2.0715e-06 | 1.2247e-06 | 0.026036 | 0.026036 | 0.026036 | 0.97211 | -0.5376 | 0.97224 | -0.53504 | 7.1528
52 | 0.012394 | 0.0031065 | -0.012394 | -0.0031064 | 3.6849e-08 | 1.9901e-08 | 0.018576 | 0.018576 | 0.018576 | 0.99281 | -0.13839 | 0.99281 | -0.13845 | 5.1034
53 | -0.013427 | -0.0033652 | 0.013427 | 0.0033652 | 3.8765e-08 | 2.151e-08 | 0.020124 | 0.020124 | 0.020124 | 0.99281 | -0.13839 | 0.99281 | -0.13832 | 5.5285
54 | 0.011327 | 0.0028391 | -0.011327 | -0.0028391 | 3.0656e-08 | 1.5952e-08 | 0.016978 | 0.016978 | 0.016978 | 0.99281 | -0.13845 | 0.9928 | -0.1385 | 4.6642
55 | -0.014325 | -0.0035905 | 0.014328 | 0.0035918 | 2.3782e-06 | 1.3441e-06 | 0.021471 | 0.021471 | 0.021471 | 0.99281 | -0.13832 | 0.99299 | -0.13484 | 5.8986
56 | 0.010277 | 0.0025757 | -0.010275 | -0.002575 | 1.5656e-06 | 7.7446e-07 | 0.015403 | 0.015403 | 0.015403 | 0.9928 | -0.1385 | 0.99264 | -0.1417 | 4.2315
57 | -0.015168 | -0.0038023 | 0.015168 | 0.0038024 | 5.4842e-08 | 3.1437e-08 | 0.022729 | 0.022729 | 0.022729 | 0.99299 | -0.13484 | 0.993 | -0.13477 | 6.2443
58 | 0.0090706 | 0.0022731 | -0.0090706 | -0.0022731 | 3.1853e-08 | 1.4447e-08 | 0.013597 | 0.013597 | 0.013597 | 0.99264 | -0.1417 | 0.99263 | -0.14178 | 3.7355
59 | -0.016021 | -0.0040161 | 0.016021 | 0.0040162 | 6.1006e-08 | 3.5392e-08 | 0.024008 | 0.024008 | 0.024008 | 0.993 | -0.13477 | 0.993 | -0.13469 | 6.5955
60 | 0.0076841 | 0.0019256 | -0.0076841 | -0.0019256 | 2.4444e-08 | 9.2936e-09 | 0.011519 | 0.011519 | 0.011519 | 0.99263 | -0.14178 | 0.99263 | -0.14184 | 3.1645
61 | -0.016847 | -0.0042232 | 0.016847 | 0.0042233 | 6.2735e-08 | 3.6756e-08 | 0.025246 | 0.025246 | 0.025246 | 0.993 | -0.13469 | 0.993 | -0.13461 | 6.9356
62 | 0.022906 | 0.005744 | -0.022906 | -0.005744 | 1.1339e-08 | 6.9239e-09 | 0.034314 | 0.034314 | 0.034314 | 0.99335 | -0.12795 | 0.99335 | -0.12796 | 9.4268
63 | -0.023948 | -0.0060052 | 0.023948 | 0.0060052 | 1.3612e-08 | 8.3475e-09 | 0.035875 | 0.035875 | 0.035875 | 0.99335 | -0.12795 | 0.99335 | -0.12793 | 9.8557
64 | 0.021917 | 0.0054962 | -0.021917 | -0.0054962 | 8.673e-09 | 5.2729e-09 | 0.032832 | 0.032832 | 0.032832 | 0.99335 | -0.12796 | 0.99335 | -0.12796 | 9.0198
65 | 0.020919 | 0.0052461 | -0.020913 | -0.0052427 | 5.6724e-06 | 3.431e-06 | 0.031338 | 0.031338 | 0.031338 | 0.99335 | -0.12796 | 0.99305 | -0.13365 | 8.6092
66 | 0.017566 | 0.0044038 | -0.017566 | -0.0044034 | 7.9701e-07 | 4.7041e-07 | 0.026322 | 0.026322 | 0.026322 | 0.99305 | -0.13365 | 0.993 | -0.13461 | 7.2314
67 | -0.019499 | -0.0048885 | 0.019501 | 0.0048897 | 1.9102e-06 | 1.1516e-06 | 0.029844 | 0.029844 | 0.029844 | 0.97224 | -0.53504 | 0.97234 | -0.53299 | 8.199
68 | -0.020799 | -0.0052151 | 0.020801 | 0.005216 | 1.4673e-06 | 8.9117e-07 | 0.031831 | 0.031831 | 0.031831 | 0.97234 | -0.53299 | 0.97241 | -0.5315 | 8.7448
69 | -0.022516 | -0.0056457 | 0.022516 | 0.0056458 | 2.0065e-07 | 1.2283e-07 | 0.034455 | 0.034455 | 0.034455 | 0.97241 | -0.5315 | 0.97242 | -0.53132 | 9.4656
70 | -0.025074 | -0.006287 | 0.025081 | 0.0062913 | 7.0075e-06 | 4.3273e-06 | 0.03837 | 0.03837 | 0.03837 | 0.97242 | -0.53132 | 0.97272 | -0.52546 | 10.5412
71 | -0.0056627 | -0.0014192 | 0.0056628 | 0.0014192 | 9.3098e-08 | 1.6253e-08 | 0.0085472 | 0.0085472 | 0.0085472 | 0.98584 | -0.26958 | 0.98586 | -0.26923 | 2.3481
72 | 0.0039077 | 0.00097934 | -0.0039077 | -0.00097935 | 3.2717e-08 | -1.1036e-08 | 0.0058982 | 0.0058982 | 0.0058982 | 0.98584 | -0.26958 | 0.98583 | -0.26975 | 1.6204
73 | -0.05942 | -0.014937 | 0.059429 | 0.014943 | 8.5641e-06 | 5.4464e-06 | 0.090677 | 0.090677 | 0.090677 | 0.97527 | -0.4753 | 0.97542 | -0.47228 | 24.9112
74 | 0.0563 | 0.014155 | -0.056288 | -0.014148 | 1.1239e-05 | 7.1421e-06 | 0.085916 | 0.085916 | 0.085916 | 0.97527 | -0.4753 | 0.97505 | -0.47948 | 23.6032
75 | -0.06091 | -0.015314 | 0.060931 | 0.015328 | 2.1506e-05 | 1.3681e-05 | 0.092936 | 0.092936 | 0.092936 | 0.97542 | -0.47228 | 0.9758 | -0.46489 | 25.5319
76 | 0.0547 | 0.01375 | -0.0547 | -0.01375 | 5.0717e-07 | 3.2217e-07 | 0.083492 | 0.083492 | 0.083492 | 0.97505 | -0.47948 | 0.97504 | -0.47968 | 22.9373
77 | -0.062059 | -0.01561 | 0.06206 | 0.015611 | 6.4963e-07 | 4.1334e-07 | 0.094657 | 0.094657 | 0.094657 | 0.9758 | -0.46489 | 0.97581 | -0.46467 | 26.0045
78 | 0.053488 | 0.013446 | -0.053465 | -0.013432 | 2.2748e-05 | 1.4445e-05 | 0.081642 | 0.081642 | 0.081642 | 0.97504 | -0.47968 | 0.97459 | -0.48859 | 22.4292
79 | -0.063556 | -0.015986 | 0.063557 | 0.015986 | 1.2352e-06 | 7.8612e-07 | 0.096937 | 0.096937 | 0.096937 | 0.97581 | -0.46467 | 0.97583 | -0.46427 | 26.6311
80 | 0.050623 | 0.012719 | -0.050621 | -0.012718 | 1.9775e-06 | 1.2546e-06 | 0.077303 | 0.077303 | 0.077303 | 0.97459 | -0.48859 | 0.97455 | -0.48941 | 21.237
81 | -0.066456 | -0.016713 | 0.06648 | 0.016729 | 2.47e-05 | 1.5728e-05 | 0.10136 | 0.10136 | 0.10136 | 0.97583 | -0.46427 | 0.97622 | -0.45649 | 27.8454
82 | 0.049139 | 0.012347 | -0.049125 | -0.012338 | 1.4222e-05 | 9.018e-06 | 0.075041 | 0.075041 | 0.075041 | 0.97455 | -0.48941 | 0.97424 | -0.49547 | 20.6156
83 | -0.029083 | -0.007296 | 0.029083 | 0.0072961 | 7.9859e-08 | 4.9774e-08 | 0.044483 | 0.044483 | 0.044483 | 0.97291 | -0.52181 | 0.97291 | -0.52175 | 12.2207
84 | 0.027959 | 0.0070144 | -0.027954 | -0.0070114 | 4.7528e-06 | 2.9557e-06 | 0.042765 | 0.042765 | 0.042765 | 0.97291 | -0.52181 | 0.97272 | -0.52538 | 11.7485
85 | -0.030199 | -0.0075757 | 0.030201 | 0.007577 | 2.1331e-06 | 1.332e-06 | 0.04619 | 0.04619 | 0.04619 | 0.97291 | -0.52175 | 0.97298 | -0.52027 | 12.6895
86 | 0.026909 | 0.0067495 | -0.026909 | -0.0067494 | 1.0263e-07 | 6.3676e-08 | 0.041166 | 0.041166 | 0.041166 | 0.97272 | -0.52538 | 0.97272 | -0.52546 | 11.3093
87 | -0.031979 | -0.0080228 | 0.031983 | 0.0080252 | 3.7964e-06 | 2.3771e-06 | 0.04891 | 0.04891 | 0.04891 | 0.97298 | -0.52027 | 0.97311 | -0.51778 | 13.4368
88 | -0.033023 | -0.0082857 | 0.033028 | 0.008289 | 5.1393e-06 | 3.2224e-06 | 0.0505 | 0.0505 | 0.0505 | 0.97311 | -0.51778 | 0.97327 | -0.51452 | 13.8735
89 | -0.035895 | -0.0090075 | 0.035896 | 0.0090084 | 1.516e-06 | 9.5358e-07 | 0.054883 | 0.054883 | 0.054883 | 0.97327 | -0.51452 | 0.97332 | -0.51363 | 15.0777
90 | 0.018552 | 0.004652 | -0.01855 | -0.004651 | 1.6014e-06 | 9.5811e-07 | 0.028273 | 0.028273 | 0.028273 | 0.97642 | -0.45273 | 0.97633 | -0.45454 | 7.7672
91 | -0.020003 | -0.0050156 | 0.020007 | 0.005018 | 3.9398e-06 | 2.38e-06 | 0.030484 | 0.030484 | 0.030484 | 0.97642 | -0.45273 | 0.97663 | -0.44859 | 8.3747
92 | 0.015591 | 0.0039094 | -0.015589 | -0.0039084 | 1.7201e-06 | 9.9929e-07 | 0.023763 | 0.023763 | 0.023763 | 0.97633 | -0.45454 | 0.97621 | -0.45685 | 6.5282
93 | -0.02305 | -0.0057809 | 0.023053 | 0.0057824 | 2.5449e-06 | 1.5599e-06 | 0.035122 | 0.035122 | 0.035122 | 0.97663 | -0.44859 | 0.97675 | -0.44628 | 9.6488
94 | 0.013996 | 0.003509 | -0.013995 | -0.0035085 | 9.3171e-07 | 5.2805e-07 | 0.021334 | 0.021334 | 0.021334 | 0.97621 | -0.45685 | 0.97614 | -0.45825 | 5.861
95 | 0.011891 | 0.0029812 | -0.011889 | -0.00298 | 2.0568e-06 | 1.1077e-06 | 0.018126 | 0.018127 | 0.018127 | 0.97614 | -0.45825 | 0.97596 | -0.46188 | 4.9798
96 | 0.009826 | 0.0024631 | -0.0098258 | -0.002463 | 2.2808e-07 | 1.1211e-07 | 0.014982 | 0.014982 | 0.014982 | 0.97596 | -0.46188 | 0.97593 | -0.46237 | 4.1158
97 | -0.043129 | -0.010827 | 0.043137 | 0.010832 | 7.829e-06 | 4.9508e-06 | 0.065913 | 0.065913 | 0.065913 | 0.97376 | -0.50503 | 0.97395 | -0.50122 | 18.108
98 | 0.04008 | 0.010063 | -0.040077 | -0.010061 | 3.033e-06 | 1.9143e-06 | 0.061253 | 0.061253 | 0.061253 | 0.97376 | -0.50503 | 0.97368 | -0.50661 | 16.8278
99 | -0.04467 | -0.011216 | 0.044678 | 0.011222 | 8.7764e-06 | 5.5544e-06 | 0.068255 | 0.068255 | 0.068255 | 0.97395 | -0.50122 | 0.97416 | -0.4971 | 18.7513
100 | 0.038507 | 0.0096676 | -0.038494 | -0.0096595 | 1.2755e-05 | 8.0413e-06 | 0.058854 | 0.058854 | 0.058854 | 0.97368 | -0.50661 | 0.97332 | -0.51356 | 16.1687
101 | -0.047584 | -0.01195 | 0.047588 | 0.011952 | 3.7063e-06 | 2.3487e-06 | 0.072693 | 0.072693 | 0.072693 | 0.97416 | -0.4971 | 0.97424 | -0.49547 | 19.9707
102 | 0.03742 | 0.0093904 | -0.03742 | -0.0093903 | 1.2964e-07 | 8.1657e-08 | 0.057212 | 0.057212 | 0.057212 | 0.97332 | -0.51356 | 0.97332 | -0.51363 | 15.7176
103 | 0.0098258 | 0.002463 | -0.0098243 | -0.0024622 | 1.4757e-06 | 7.2541e-07 | 0.014982 | 0.014982 | 0.014982 | 0.97593 | -0.46237 | 0.97577 | -0.46552 | 4.1158
104 | 0.0076794 | 0.0019247 | -0.0076778 | -0.0019241 | 1.5903e-06 | 6.3163e-07 | 0.011711 | 0.011711 | 0.011711 | 0.97577 | -0.46552 | 0.97555 | -0.46987 | 3.2173
105 | 0.0050639 | 0.001269 | -0.0050636 | -0.0012689 | 3.5383e-07 | 2.9003e-08 | 0.007724 | 0.0077241 | 0.0077241 | 0.97555 | -0.46987 | 0.97548 | -0.47133 | 2.122
106 | 0.0025462 | 0.00063803 | -0.0025462 | -0.00063813 | 6.5942e-08 | -1.033e-07 | 0.0038841 | 0.0038841 | 0.0038841 | 0.97548 | -0.47133 | 0.97545 | -0.47188 | 1.0671
107 | -0.0047893 | -0.0012001 | 0.0047893 | 0.0012001 | 8.8927e-09 | -2.5426e-10 | 0.00718 | 0.00718 | 0.00718 | 0.99255 | -0.14339 | 0.99255 | -0.14335 | 1.9725
108 | -0.0062954 | -0.0015776 | 0.0062959 | 0.0015777 | 4.5087e-07 | 1.1409e-07 | 0.0094379 | 0.0094378 | 0.0094379 | 0.99255 | -0.14335 | 0.99263 | -0.14184 | 2.5928
109 | -0.068026 | -0.017116 | 0.068038 | 0.017124 | 1.264e-05 | 8.0507e-06 | 0.10371 | 0.10371 | 0.10371 | 0.97622 | -0.45649 | 0.97642 | -0.4526 | 28.4925

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33157 | 0.084568

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014423 | 0.00036147
1 | 0.0015692 | 0.00039328
2 | 0.00087797 | 0.00022004
3 | 0.00084082 | 0.00021073
4 | 0.0071433 | 0.0017903
5 | 0.000798 | 0.0002
6 | 0.0033499 | 0.00083957
7 | 0.0096149 | 0.0024097
8 | 0.00080466 | 0.00020167
9 | 0.035498 | 0.0088967
10 | 0.0033128 | 0.00083026
11 | 0.0033135 | 0.00083044
12 | 0.009698 | 0.0024306
13 | 0.027823 | 0.006973
14 | 0.0091681 | 0.0022978
15 | 0.0015852 | 0.0003973
16 | 0.0015909 | 0.00039872
17 | 0.0052521 | 0.0013163
18 | 0.0033504 | 0.0008397
19 | 0.0099784 | 0.0025008
20 | 0.0055548 | 0.0013922
21 | 0.001599 | 0.00040075
22 | 0.0013214 | 0.00033118
23 | 0.001735 | 0.00043483
24 | 0.011433 | 0.0028653
25 | 0.0049 | 0.0012281
26 | 0.0029176 | 0.00073121
27 | 0.0012152 | 0.00030455
28 | 0.0026327 | 0.00065981
29 | 0.0012952 | 0.0003246
30 | 0.001286 | 0.00032231
31 | 0.002665 | 0.00066791
32 | 0.0026657 | 0.00066808
33 | 0.0026656 | 0.00066807
34 | 0.0025405 | 0.0006367
35 | 0.0012549 | 0.0003145
36 | 0.0054151 | 0.0013572
37 | 0.0010324 | 0.00025875
38 | 0.0010667 | 0.00026735
39 | 0.00089871 | 0.00022524
40 | 0.0010508 | 0.00026335
41 | 0.00083993 | 0.00021051
42 | 0.0012044 | 0.00030185
43 | 0.000853 | 0.00021378
44 | 0.0013864 | 0.00034748
45 | 0.00082613 | 0.00020705
46 | 0.0010422 | 0.00026119
47 | 0.00098892 | 0.00024785
48 | 0.0010881 | 0.00027271
49 | 0.0009978 | 0.00025007
50 | 0.003347 | 0.00083884
51 | 0.00071867 | 0.00018011
52 | 0.0024882 | 0.00062361
53 | 0.0012982 | 0.00032536
54 | 0.0017146 | 0.00042972
55 | 0.0025584 | 0.0006412
56 | 0.001755 | 0.00043984
57 | 0.0016397 | 0.00041096
58 | 0.0039077 | 0.00097935
59 | 0.0031204 | 0.00078205
60 | 0.0014811 | 0.0003712
61 | 0.0015883 | 0.00039807
62 | 0.0011282 | 0.00028275
63 | 0.001212 | 0.00030374
64 | 0.0014956 | 0.00037482
65 | 0.0028423 | 0.00071234
66 | 0.0028987 | 0.00072649
67 | 0.0014815 | 0.00037129
68 | 0.0011238 | 0.00028165
69 | 0.0011157 | 0.00027963
70 | 0.0010451 | 0.00026194
71 | 0.0017787 | 0.00044579
72 | 0.0018278 | 0.00045809
73 | 0.0010396 | 0.00026054
74 | 0.0028669 | 0.00071851
75 | 0.0014511 | 0.00036367
76 | 0.0029591 | 0.00074163
77 | 0.0030439 | 0.00076286
78 | 0.0015933 | 0.00039933
79 | 0.0015233 | 0.00038177
80 | 0.0021042 | 0.00052735
81 | 0.0020627 | 0.00051696
82 | 0.0030496 | 0.0007643
83 | 0.0015326 | 0.00038411
84 | 0.0015698 | 0.00039343
85 | 0.0029059 | 0.00072828
86 | 0.001074 | 0.00026918
87 | 0.0015369 | 0.00038518
88 | 0.0015237 | 0.00038186
89 | 0.0021449 | 0.00053755
90 | 0.0026139 | 0.00065511
91 | 0.0025173 | 0.0006309
92 | 0.0017328 | 0.00043428
93 | 0.0015061 | 0.00037747
94 | 0.0013882 | 0.00034793
95 | 0.0025462 | 0.00063813
96 | 0.0015453 | 0.00038728
97 | 0.002869 | 0.00071904
98 | 0.027385 | 0.0068634

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1