## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-148_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-148_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-148_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-148_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-148_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-148_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-148_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-148_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-148_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-148_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-148_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-148_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-148_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-148_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-148_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-148_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-148_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-148_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-148_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-148_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-148_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-148_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-148_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-148_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-148_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-148_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-148_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-148_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-148_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-148_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-148_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-148_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-148_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-148_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-148_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-148_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-148_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-148_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-148_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-148_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-148_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-148_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-148_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-148_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-148_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-148_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-148_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-148_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-148_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-148_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-148_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-148_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-148_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-148_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-148_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-148_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-148_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-148_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-148_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-148_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-148_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-148_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-148_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-148_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-148_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-148_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-148_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-148_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-148_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-148_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-148_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-148_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-148_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-148_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-148_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-148_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-148_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-148_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-148_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-148_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-148_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-148_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-148_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-148_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-148_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-148_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-148_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-148_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-148_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-148_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-148_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-148_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-148_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-148_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-148_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-148_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-148_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-148_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-148_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-148_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-148_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-148_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-148_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-148_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-148_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-148_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-148_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-148_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-148_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-148_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-148_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-148_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-148_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-148_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-148_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-148_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-148_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-148_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-148_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-148_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-148_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-148_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-148_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-148_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-148_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-148_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-148_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-148_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-148_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-148_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-148_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-148_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-148_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-148_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-148_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-148_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-148_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-148_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-148_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-148_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-148_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-148_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-148_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-148_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-148_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-148_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-148_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-148_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-148_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-148_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-148_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-148_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-148_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-148_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-148_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-148_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-148_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-148_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-148_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-148_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-148_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-148_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-148_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-148_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-148_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-148_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-148_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-148_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-148_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-148_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-148_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_230-148_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_230-148_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_230-148_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_230-148_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_230-148_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_230-148_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_230-148_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_230-148_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_230-148_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_230-148_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_230-148_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_370_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-148_0_4_load_0 | 0 | 0.001618 | 0.00040551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-148_0_4_load_1 | 1 | 0.0015716 | 0.00039388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-148_0_4_load_3 | 3 | 0.0015797 | 0.00039592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-148_0_4_load_4 | 4 | 0.0016172 | 0.00040531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-148_0_4_load_8 | 8 | 0.0017158 | 0.00043001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-148_0_4_load_12 | 10 | 0.0015794 | 0.00039585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-148_0_4_load_129 | 11 | 0.0015785 | 0.0003956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-148_0_4_load_130 | 12 | 0.0018397 | 0.00046108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-148_0_4_load_96 | 13 | 0.001602 | 0.0004015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-148_0_4_load_159 | 15 | 0.0022142 | 0.00055492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-148_0_4_load_187 | 18 | 0.0022138 | 0.00055482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-148_0_4_load_186 | 19 | 0.0022174 | 0.00055573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-148_0_4_load_45 | 20 | 0.0076105 | 0.0019074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-148_0_4_load_23 | 24 | 0.0051362 | 0.0012873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-148_0_4_load_87 | 26 | 0.0011104 | 0.00027829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-148_0_4_load_88 | 27 | 0.0015605 | 0.0003911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-148_0_4_load_86 | 28 | 0.0010973 | 0.00027502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-148_0_4_load_19 | 30 | 0.0048343 | 0.0012116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-148_0_4_load_17 | 31 | 0.0048317 | 0.0012109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-148_0_4_load_84 | 33 | 0.0021696 | 0.00054376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-148_0_4_load_81 | 34 | 0.0010682 | 0.00026771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-148_0_4_load_131 | 35 | 0.0018722 | 0.00046921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-148_0_4_load_80 | 37 | 0.0022156 | 0.00055529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-148_0_4_load_78 | 38 | 0.0037321 | 0.00093536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-148_0_4_load_42 | 41 | 0.0035347 | 0.00088589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-148_0_4_load_39 | 42 | 0.0048491 | 0.0012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-148_0_4_load_62 | 43 | 0.0016167 | 0.00040519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-148_0_4_load_55 | 44 | 0.0015797 | 0.00039591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-148_0_4_load_51 | 46 | 0.0014069 | 0.0003526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-148_0_4_load_20 | 47 | 0.0065271 | 0.0016359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-148_0_4_load_90 | 49 | 0.0022884 | 0.00057352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-148_0_4_load_82 | 52 | 0.0023408 | 0.00058667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-148_0_4_load_21 | 53 | 0.0065249 | 0.0016353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-148_0_4_load_73 | 55 | 0.0065186 | 0.0016337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-148_0_4_load_132 | 56 | 0.0065249 | 0.0016353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-148_0_4_load_72 | 57 | 0.0067099 | 0.0016817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-148_0_4_load_25 | 59 | 0.0091781 | 0.0023002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-148_0_4_load_26 | 60 | 0.0078558 | 0.0019688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-148_0_4_load_28 | 62 | 0.00671 | 0.0016817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-148_0_4_load_33 | 64 | 0.003123 | 0.00078269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-148_0_4_load_34 | 65 | 0.0031218 | 0.00078241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-148_0_4_load_36 | 68 | 0.0020652 | 0.00051759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-148_0_4_load_37 | 70 | 0.0077387 | 0.0019395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-148_0_4_load_140 | 73 | 0.002091 | 0.00052407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-148_0_4_load_123 | 75 | 0.0021009 | 0.00052653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-148_0_4_load_67 | 78 | 0.0023722 | 0.00059453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-148_0_4_load_185 | 80 | 0.0020326 | 0.00050941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-148_0_4_load_175 | 82 | 0.0014653 | 0.00036725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-148_0_4_load_170 | 83 | 0.0011794 | 0.00029558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-148_0_4_load_158 | 84 | 0.0014062 | 0.00035243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-148_0_4_load_171 | 87 | 0.0011796 | 0.00029564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-148_0_4_load_165 | 90 | 0.00076529 | 0.0001918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-148_0_4_load_166 | 91 | 0.0012599 | 0.00031577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-148_0_4_load_85 | 92 | 0.0017552 | 0.00043989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-148_0_4_load_153 | 93 | 0.0013811 | 0.00034615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-148_0_4_load_102 | 95 | 0.0014521 | 0.00036394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-148_0_4_load_70 | 96 | 0.0024283 | 0.00060858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-148_0_4_load_98 | 97 | 0.0029852 | 0.00074815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-148_0_4_load_127 | 98 | 0.0044765 | 0.0011219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-148_0_4_load_124 | 99 | 0.0022196 | 0.00055628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-148_0_4_load_121 | 100 | 0.0020526 | 0.00051442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-148_0_4_load_43 | 102 | 0.002517 | 0.00063083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-148_0_4_load_46 | 103 | 0.00255 | 0.00063909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-148_0_4_load_160 | 104 | 0.0061952 | 0.0015527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-148_0_4_load_47 | 106 | 0.0013918 | 0.00034881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-148_0_4_load_48 | 107 | 0.0014069 | 0.0003526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-148_0_4_load_49 | 108 | 0.0013919 | 0.00034885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-148_0_4_load_50 | 109 | 0.0017868 | 0.0004478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-148_0_4_load_52 | 110 | 0.0017676 | 0.00044299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-148_0_4_load_74 | 111 | 0.0017682 | 0.00044317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-148_0_4_load_75 | 112 | 0.0017868 | 0.0004478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-148_0_4_load_54 | 113 | 0.0016185 | 0.00040563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-148_0_4_load_155 | 117 | 0.0013743 | 0.00034443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-148_0_4_load_154 | 118 | 0.0021777 | 0.00054578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-148_0_4_load_181 | 119 | 0.0013733 | 0.00034419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-148_0_4_load_179 | 120 | 0.0015804 | 0.00039608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-148_0_4_load_156 | 121 | 0.0014669 | 0.00036765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-148_0_4_load_144 | 122 | 0.0014659 | 0.00036739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-148_0_4_load_142 | 123 | 0.0014652 | 0.0003672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-148_0_4_load_64 | 124 | 0.0024208 | 0.0006067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-148_0_4_load_65 | 125 | 0.0023853 | 0.00059781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-148_0_4_load_66 | 126 | 0.0024284 | 0.00060861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-148_0_4_load_68 | 127 | 0.0024502 | 0.00061408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-148_0_4_load_76 | 128 | 0.0017528 | 0.0004393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-148_0_4_load_77 | 129 | 0.0017954 | 0.00044998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-148_0_4_load_157 | 130 | 0.0017622 | 0.00044165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-148_0_4_load_83 | 131 | 0.0017587 | 0.00044077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-148_0_4_load_141 | 132 | 0.00097875 | 0.0002453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-148_0_4_load_143 | 133 | 0.0014662 | 0.00036746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-148_0_4_load_91 | 134 | 0.0017152 | 0.00042986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-148_0_4_load_92 | 135 | 0.0017158 | 0.00043001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-148_0_4_load_94 | 136 | 0.0038821 | 0.00097294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-148_0_4_load_95 | 137 | 0.0034285 | 0.00085926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-148_0_4_load_97 | 138 | 0.0030835 | 0.0007728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-148_0_4_load_99 | 139 | 0.0028807 | 0.00072196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-148_0_4_load_101 | 140 | 0.0027946 | 0.00070038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-148_0_4_load_115 | 141 | 0.0029392 | 0.00073663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-148_0_4_load_116 | 142 | 0.0014625 | 0.00036653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-148_0_4_load_151 | 143 | 0.001355 | 0.00033961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-148_0_4_load_152 | 144 | 0.0013797 | 0.00034578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-148_0_4_load_172 | 145 | 0.0011462 | 0.00028728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-148_0_4_load_167 | 146 | 0.00106 | 0.00026566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-148_0_4_load_125 | 147 | 0.0022652 | 0.00056772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-148_0_4_load_128 | 148 | 0.0021439 | 0.00053731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-148_0_4_load_126 | 149 | 0.0021533 | 0.00053967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-148_0_4_load_176 | 150 | 0.0014661 | 0.00036744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-148_0_4_load_163 | 151 | 0.00073435 | 0.00018405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-148_0_4_load_149 | 152 | 0.0013872 | 0.00034767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-148_0_4_load_117 | 153 | 0.0017612 | 0.0004414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-148_0_4_load_118 | 154 | 0.0017978 | 0.00045057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-148_0_4_load_119 | 155 | 0.002091 | 0.00052407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-148_0_4_load_120 | 156 | 0.0017538 | 0.00043954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-148_0_4_load_137 | 158 | 0.0017698 | 0.00044356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-148_0_4_load_133 | 159 | 0.0017683 | 0.00044319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-148_0_4_load_134 | 160 | 0.002399 | 0.00060125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-148_0_4_load_136 | 161 | 0.0023555 | 0.00059033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-148_0_4_load_138 | 162 | 0.0024141 | 0.00060502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-148_0_4_load_139 | 163 | 0.0017846 | 0.00044725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-148_0_4_load_146 | 164 | 0.0023705 | 0.00059409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-148_0_4_load_150 | 165 | 0.0017863 | 0.00044769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-148_0_4_load_145 | 166 | 0.0024014 | 0.00060184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-148_0_4_load_178 | 167 | 0.0010088 | 0.00025282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-148_0_4_load_177 | 168 | 0.0009786 | 0.00024526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-148_0_4_load_147 | 169 | 0.0013804 | 0.00034595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-148_0_4_load_148 | 170 | 0.0014136 | 0.00035429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-148_0_4_load_184 | 171 | 0.0013745 | 0.00034449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-148_0_4_load_183 | 172 | 0.0014654 | 0.00036728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-148_0_4_load_161 | 173 | 0.0016402 | 0.00041106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-148_0_4_load_162 | 174 | 0.0015942 | 0.00039955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-148_0_4_load_164 | 175 | 0.0035126 | 0.00088035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_230-148_0_4_load_168 | 176 | 0.0010801 | 0.0002707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_230-148_0_4_load_169 | 177 | 0.0033493 | 0.00083942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_230-148_0_4_load_173 | 178 | 0.0010094 | 0.00025297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_230-148_0_4_load_174 | 179 | 0.0011275 | 0.00028257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_230-148_0_4_load_180 | 180 | 0.0014654 | 0.00036728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_230-148_0_4_load_182 | 181 | 0.0013737 | 0.00034429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-148_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0071855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-148_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-148_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-148_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.012505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-148_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.005788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-148_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0069235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-148_0_4_line_6 |  | 5 | 10 | 0.019149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-148_0_4_line_7 |  | 6 | 11 | 0.015503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-148_0_4_line_8 |  | 6 | 12 | 0.015125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-148_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.019957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-148_0_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.04743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-148_0_4_line_11 |  | 8 | 13 | 9.2255e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-148_0_4_line_12 |  | 9 | 20 | 6.0031e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-148_0_4_line_13 |  | 10 | 21 | 0.0071783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-148_0_4_line_14 |  | 12 | 35 | 8.9878e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-148_0_4_line_15 |  | 13 | 36 | 0.0082374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-148_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.002439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-148_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.04433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-148_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.003354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-148_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.002588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-148_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.005471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-148_0_4_line_21 |  | 17 | 37 | 0.002403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-148_0_4_line_22 |  | 17 | 38 | 0.019035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-148_0_4_line_23 |  | 20 | 39 | 0.036626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-148_0_4_line_24 |  | 21 | 43 | 0.015444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-148_0_4_line_25 |  | 21 | 44 | 0.012396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-148_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.036546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-148_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.027871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_230-148_0_4_line_28 |  | 23 | 45 | 0.04531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-148_0_4_line_29 |  | 23 | 46 | 0.015053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-148_0_4_line_30 |  | 24 | 47 | 0.012778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_230-148_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.013915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-148_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.0060757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-148_0_4_line_33 |  | 25 | 28 | 0.015195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-148_0_4_line_34 |  | 26 | 48 | 0.0093646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-148_0_4_line_35 |  | 27 | 49 | 0.019475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-148_0_4_line_36 |  | 28 | 33 | 0.00322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-148_0_4_line_37 |  | 29 | 30 | 0.014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_230-148_0_4_line_38 |  | 29 | 31 | 0.017224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_230-148_0_4_line_39 |  | 30 | 50 | 0.015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_230-148_0_4_line_40 |  | 31 | 51 | 0.018923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_230-148_0_4_line_41 |  | 32 | 33 | 0.008215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-148_0_4_line_42 |  | 32 | 34 | 0.018229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-148_0_4_line_43 |  | 34 | 52 | 0.020961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-148_0_4_line_44 |  | 35 | 116 | 0.0074064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-148_0_4_line_45 |  | 36 | 137 | 0.016832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-148_0_4_line_46 |  | 36 | 138 | 0.011001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-148_0_4_line_47 |  | 36 | 134 | 0.013507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-148_0_4_line_48 |  | 38 | 103 | 0.0013861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-148_0_4_line_49 |  | 39 | 57 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-148_0_4_line_50 |  | 40 | 41 | 0.016244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-148_0_4_line_51 |  | 40 | 42 | 0.018457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-148_0_4_line_52 |  | 41 | 71 | 0.0099765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-148_0_4_line_53 |  | 42 | 101 | 0.0061453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-148_0_4_line_54 |  | 45 | 92 | 0.026232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-148_0_4_line_55 |  | 46 | 108 | 0.0060305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-148_0_4_line_56 |  | 47 | 51 | 0.0066367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_230-148_0_4_line_57 |  | 48 | 132 | 0.0128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-148_0_4_line_58 |  | 48 | 123 | 0.015631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-148_0_4_line_59 |  | 49 | 118 | 0.021439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-148_0_4_line_60 |  | 50 | 55 | 0.013131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_230-148_0_4_line_61 |  | 52 | 131 | 0.027206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-148_0_4_line_62 |  | 53 | 54 | 0.0064423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-148_0_4_line_63 |  | 54 | 56 | 0.013662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_230-148_0_4_line_64 |  | 54 | 55 | 0.021108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_230-148_0_4_line_65 |  | 56 | 58 | 0.015077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_230-148_0_4_line_66 |  | 57 | 58 | 0.017144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-148_0_4_line_67 |  | 58 | 62 | 0.016809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_230-148_0_4_line_68 |  | 59 | 60 | 0.030602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-148_0_4_line_69 |  | 59 | 61 | 0.017888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-148_0_4_line_70 |  | 60 | 62 | 0.020448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_230-148_0_4_line_71 |  | 61 | 63 | 0.003902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-148_0_4_line_72 |  | 63 | 64 | 0.011623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-148_0_4_line_73 |  | 63 | 65 | 0.0080612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-148_0_4_line_74 |  | 64 | 72 | 0.026727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-148_0_4_line_75 |  | 65 | 71 | 0.0074014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-148_0_4_line_76 |  | 66 | 67 | 0.009972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-148_0_4_line_77 |  | 66 | 68 | 0.021374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-148_0_4_line_78 |  | 67 | 73 | 0.009257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-148_0_4_line_79 |  | 67 | 74 | 0.018564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-148_0_4_line_80 |  | 67 | 72 | 0.004472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-148_0_4_line_81 |  | 68 | 75 | 0.0061155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-148_0_4_line_82 |  | 69 | 70 | 0.013839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-148_0_4_line_83 |  | 69 | 71 | 0.003364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-148_0_4_line_84 |  | 74 | 84 | 0.010301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-148_0_4_line_85 |  | 74 | 85 | 0.061527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-148_0_4_line_86 |  | 74 | 79 | 0.050377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-148_0_4_line_87 |  | 75 | 100 | 0.00607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-148_0_4_line_88 |  | 76 | 77 | 0.044918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-148_0_4_line_89 |  | 76 | 78 | 0.0047749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-148_0_4_line_90 |  | 77 | 98 | 0.003986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-148_0_4_line_91 |  | 77 | 99 | 0.0025881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-148_0_4_line_92 |  | 78 | 125 | 0.0047935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-148_0_4_line_93 |  | 79 | 80 | 0.029621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-148_0_4_line_94 |  | 81 | 82 | 0.010716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-148_0_4_line_95 |  | 81 | 83 | 0.012093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-148_0_4_line_96 |  | 82 | 150 | 0.0099203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-148_0_4_line_97 |  | 83 | 86 | 0.013773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-148_0_4_line_98 |  | 84 | 152 | 0.0079565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-148_0_4_line_99 |  | 85 | 93 | 0.0059068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-148_0_4_line_100 |  | 86 | 87 | 0.010185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-148_0_4_line_101 |  | 86 | 88 | 0.023818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-148_0_4_line_102 |  | 87 | 145 | 0.0061908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-148_0_4_line_103 |  | 88 | 91 | 0.0097563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-148_0_4_line_104 |  | 88 | 89 | 0.021087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-148_0_4_line_105 |  | 89 | 90 | 0.031471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-148_0_4_line_106 |  | 90 | 151 | 0.0067598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-148_0_4_line_107 |  | 91 | 146 | 0.0072234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-148_0_4_line_108 |  | 92 | 131 | 0.0012148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-148_0_4_line_109 |  | 93 | 144 | 0.0036468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-148_0_4_line_110 |  | 94 | 95 | 0.0067349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-148_0_4_line_111 |  | 94 | 96 | 0.011988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-148_0_4_line_112 |  | 94 | 97 | 0.026228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-148_0_4_line_113 |  | 95 | 142 | 0.0097477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-148_0_4_line_114 |  | 96 | 127 | 0.0064243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-148_0_4_line_115 |  | 97 | 139 | 0.0064087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-148_0_4_line_116 |  | 99 | 147 | 0.0051641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-148_0_4_line_117 |  | 100 | 155 | 0.013452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-148_0_4_line_118 |  | 101 | 102 | 0.011395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-148_0_4_line_119 |  | 102 | 103 | 0.01107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-148_0_4_line_120 |  | 104 | 105 | 0.028713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_230-148_0_4_line_121 |  | 105 | 114 | 0.015028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-148_0_4_line_122 |  | 105 | 116 | 0.019163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-148_0_4_line_123 |  | 106 | 107 | 0.0060288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-148_0_4_line_124 |  | 106 | 108 | 0.0060119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-148_0_4_line_125 |  | 107 | 109 | 0.013288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-148_0_4_line_126 |  | 109 | 110 | 0.0060288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-148_0_4_line_127 |  | 110 | 111 | 0.0060114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-148_0_4_line_128 |  | 111 | 112 | 0.006031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_230-148_0_4_line_129 |  | 112 | 128 | 0.013872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_230-148_0_4_line_130 |  | 113 | 114 | 0.015691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_230-148_0_4_line_131 |  | 114 | 115 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-148_0_4_line_132 |  | 115 | 117 | 0.021642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_230-148_0_4_line_133 |  | 115 | 118 | 0.020742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_230-148_0_4_line_134 |  | 117 | 121 | 0.017415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_230-148_0_4_line_135 |  | 119 | 120 | 0.00023209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-148_0_4_line_136 |  | 120 | 180 | 0.017031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_230-148_0_4_line_137 |  | 121 | 171 | 0.0018997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-148_0_4_line_138 |  | 122 | 123 | 0.016754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_230-148_0_4_line_139 |  | 124 | 125 | 0.0044949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-148_0_4_line_140 |  | 124 | 126 | 0.0040195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-148_0_4_line_141 |  | 126 | 127 | 0.007145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-148_0_4_line_142 |  | 128 | 129 | 0.006073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-148_0_4_line_143 |  | 129 | 130 | 0.0060528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-148_0_4_line_144 |  | 132 | 133 | 0.00093928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-148_0_4_line_145 |  | 133 | 167 | 0.0052192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-148_0_4_line_146 |  | 134 | 135 | 0.00075551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-148_0_4_line_147 |  | 135 | 136 | 0.015858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-148_0_4_line_148 |  | 139 | 140 | 0.0061996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-148_0_4_line_149 |  | 140 | 141 | 0.0096663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-148_0_4_line_150 |  | 142 | 143 | 0.0060334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-148_0_4_line_151 |  | 143 | 144 | 0.0058581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-148_0_4_line_152 |  | 145 | 178 | 0.013361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-148_0_4_line_153 |  | 146 | 176 | 0.016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-148_0_4_line_154 |  | 147 | 149 | 0.0070469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-148_0_4_line_155 |  | 148 | 149 | 0.006575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-148_0_4_line_156 |  | 150 | 168 | 0.0022337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-148_0_4_line_157 |  | 151 | 173 | 0.012671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-148_0_4_line_158 |  | 152 | 170 | 0.0064316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-148_0_4_line_159 |  | 153 | 154 | 0.0061157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_230-148_0_4_line_160 |  | 153 | 155 | 0.006018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_230-148_0_4_line_161 |  | 154 | 156 | 0.0060703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_230-148_0_4_line_162 |  | 157 | 158 | 0.00044089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_230-148_0_4_line_163 |  | 157 | 159 | 0.0055153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_230-148_0_4_line_164 |  | 158 | 163 | 0.0060292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_230-148_0_4_line_165 |  | 159 | 160 | 0.0060262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_230-148_0_4_line_166 |  | 160 | 161 | 0.01382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_230-148_0_4_line_167 |  | 161 | 162 | 0.0060708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_230-148_0_4_line_168 |  | 162 | 164 | 0.0060895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_230-148_0_4_line_169 |  | 163 | 165 | 0.0026426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_230-148_0_4_line_170 |  | 164 | 166 | 0.0060187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_230-148_0_4_line_171 |  | 166 | 169 | 0.014493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_230-148_0_4_line_172 |  | 167 | 168 | 0.01024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_230-148_0_4_line_173 |  | 169 | 170 | 0.0042953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_230-148_0_4_line_174 |  | 171 | 172 | 0.017501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_230-148_0_4_line_175 |  | 172 | 181 | 0.0046473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_230-148_0_4_line_176 |  | 173 | 174 | 0.0065946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_230-148_0_4_line_177 |  | 174 | 175 | 0.0049824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_230-148_0_4_line_178 |  | 176 | 177 | 0.0056747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_230-148_0_4_line_179 |  | 178 | 179 | 0.0061835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_230-148_0_4_line_180 |  | 180 | 181 | 0.0042388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-148_0_4_trafo_132 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 182 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2694946.5425 | 1260052.5057 | 2694944.589 | 1260047.4147 | 2694943.9698 | 1260045.7966
1 | 2694936.9116 | 1260027.9315 | 2694941.2106 | 1260038.5868 | 2694943.9698 | 1260045.7966
2 | 2694946.5425 | 1260052.5057 | 2694960.7386 | 1260046.5267
3 | 2694946.5425 | 1260052.5057 | 2694947.7907 | 1260055.517 | 2694951.0451 | 1260064.1705
4 | 2694931.6267 | 1260030.3264 | 2694936.9116 | 1260027.9315
5 | 2694953.5028 | 1260070.6431 | 2694952.2801 | 1260067.4542 | 2694951.0451 | 1260064.1705
6 | 2694931.6267 | 1260030.3264 | 2694935.7397 | 1260040.356 | 2694938.7513 | 1260048.0995
7 | 2694953.5028 | 1260070.6431 | 2694967.8457 | 1260064.7587
8 | 2694953.5028 | 1260070.6431 | 2694954.8346 | 1260074.0783 | 2694952.4811 | 1260075.1191 | 2694954.9159 | 1260081.2187 | 2694955.768 | 1260083.3552
9 | 2694984.9507 | 1260007.7862 | 2694985.5826 | 1260009.2753 | 2694988.7199 | 1260016.6872 | 2694992.8888 | 1260026.0953
10 | 2694984.9507 | 1260007.7862 | 2695006.6627 | 1259998.7163 | 2695026.0484 | 1259990.3987 | 2695024.9137 | 1259987.834
11 | 2694992.8888 | 1260026.0953 | 2694992.9261 | 1260026.1796
12 | 2695024.8586 | 1259987.8577 | 2695024.9137 | 1259987.834
13 | 2694941.3499 | 1260054.7909 | 2694939.5041 | 1260050.0352 | 2694938.7513 | 1260048.0995
14 | 2694955.768 | 1260083.3552 | 2694955.8013 | 1260083.4387
15 | 2694996.2633 | 1260033.7108 | 2694992.9261 | 1260026.1796
16 | 2695025.6849 | 1260015.8355 | 2695024.7411 | 1260013.5852
17 | 2695025.6849 | 1260015.8355 | 2695014.7547 | 1260020.0634 | 2695023.23 | 1260040.5381 | 2695033.0203 | 1260036.8813
18 | 2695028.8105 | 1260014.5958 | 2695025.6849 | 1260015.8355
19 | 2695033.0203 | 1260036.8813 | 2695032.064 | 1260034.4751
20 | 2695034.9462 | 1260033.365 | 2695035.7364 | 1260035.7907 | 2695033.0203 | 1260036.8813
21 | 2695028.8105 | 1260014.5958 | 2695027.9343 | 1260012.3577
22 | 2695028.8105 | 1260014.5958 | 2695034.4322 | 1260011.8839 | 2695033.5634 | 1260009.657 | 2695043.1411 | 1260005.5965
23 | 2694991.212 | 1260002.3267 | 2695005.6718 | 1259996.1094 | 2695024.8586 | 1259987.8577
24 | 2694941.3499 | 1260054.7909 | 2694926.9176 | 1260060.2875
25 | 2694941.3499 | 1260054.7909 | 2694942.6973 | 1260058.193 | 2694945.8697 | 1260066.3332
26 | 2694866.1167 | 1259982.7154 | 2694884.4388 | 1260014.3679
27 | 2694884.4388 | 1260014.3679 | 2694901.1443 | 1260006.7741 | 2694904.1387 | 1259997.7371 | 2694904.1387 | 1259997.7371
28 | 2694855.4698 | 1259943.9136 | 2694860.1812 | 1259944.8455 | 2694857.2693 | 1259951.5597 | 2694856.8228 | 1259959.6591 | 2694858.7075 | 1259968.5742 | 2694866.1167 | 1259982.7154
29 | 2694866.1167 | 1259982.7154 | 2694879.4959 | 1259975.8181
30 | 2694916.0979 | 1259993.2378 | 2694904.1387 | 1259997.7371
31 | 2694887.9911 | 1260047.1289 | 2694874.9116 | 1260051.8776
32 | 2694887.9911 | 1260047.1289 | 2694891.3243 | 1260052.2087 | 2694891.3243 | 1260052.2087
33 | 2694887.9911 | 1260047.1289 | 2694882.421 | 1260032.9917
34 | 2694866.1091 | 1260055.0734 | 2694874.9116 | 1260051.8776
35 | 2694891.3243 | 1260052.2087 | 2694895.1747 | 1260050.8916 | 2694896.4519 | 1260053.503 | 2694901.6773 | 1260051.5297 | 2694903.9329 | 1260052.3554 | 2694905.6676 | 1260056.5199
36 | 2694882.421 | 1260032.9917 | 2694881.2407 | 1260029.9958 | 2694881.2407 | 1260029.9958
37 | 2694937.1728 | 1260022.9317 | 2694950.5429 | 1260017.2918
38 | 2694937.1728 | 1260022.9317 | 2694936.4007 | 1260020.3172 | 2694934.3619 | 1260015.3694 | 2694930.9401 | 1260006.8867
39 | 2694964.396 | 1260011.4481 | 2694950.5429 | 1260017.2918
40 | 2694922.3095 | 1259990.9009 | 2694927.1886 | 1259995.0046 | 2694927.6707 | 1259998.7821 | 2694930.9401 | 1260006.8867
41 | 2694888.9594 | 1260027.184 | 2694881.2407 | 1260029.9958
42 | 2694888.9594 | 1260027.184 | 2694881.406 | 1260017.3439 | 2694878.4046 | 1260012.3522
43 | 2694878.4046 | 1260012.3522 | 2694867.6033 | 1259994.3881
44 | 2694958.5463 | 1260090.3176 | 2694957.2637 | 1260087.1055 | 2694955.8013 | 1260083.4387
45 | 2695002.9044 | 1260049.1854 | 2694996.2633 | 1260033.7108
46 | 2695006.4908 | 1260029.5828 | 2694996.2633 | 1260033.7108
47 | 2694996.2633 | 1260033.7108 | 2694984.063 | 1260039.5069
48 | 2695044.4173 | 1260005.0555 | 2695043.1411 | 1260005.5965
49 | 2694991.212 | 1260002.3267 | 2694983.8009 | 1259985.2148
50 | 2695061.7808 | 1259971.98 | 2695061.7857 | 1259966.5202 | 2695060.0578 | 1259955.8757
51 | 2695061.7808 | 1259971.98 | 2695064.2918 | 1259990.2652
52 | 2695058.4592 | 1259946.028 | 2695060.0578 | 1259955.8757
53 | 2695065.1279 | 1259996.3533 | 2695064.2918 | 1259990.2652
54 | 2694855.4698 | 1259943.9136 | 2694853.0667 | 1259949.9244 | 2694852.2987 | 1259956.9177 | 2694852.8762 | 1259965.0891 | 2694854.2463 | 1259969.4085
55 | 2694879.4959 | 1259975.8181 | 2694884.8561 | 1259973.0548
56 | 2694922.3095 | 1259990.9009 | 2694916.0979 | 1259993.2378
57 | 2694866.1091 | 1260055.0734 | 2694857.7927 | 1260057.5532 | 2694854.0593 | 1260059.3002
58 | 2694866.1091 | 1260055.0734 | 2694876.2208 | 1260059.0943 | 2694878.4669 | 1260063.2785
59 | 2694916.7518 | 1260068.315 | 2694914.2434 | 1260061.8395 | 2694915.371 | 1260061.0903 | 2694913.8091 | 1260056.962 | 2694910.1888 | 1260055.2136 | 2694905.6676 | 1260056.5199 | 2694905.6676 | 1260056.5199
60 | 2694964.396 | 1260011.4481 | 2694963.3259 | 1260009.0846 | 2694961.6831 | 1260005.2997 | 2694959.0393 | 1259999.46
61 | 2694867.6033 | 1259994.3881 | 2694859.5926 | 1259981.0651 | 2694855.5741 | 1259973.5947 | 2694854.6135 | 1259970.5664
62 | 2694950.3339 | 1259980.2308 | 2694944.3132 | 1259982.5231
63 | 2694950.3339 | 1259980.2308 | 2694963.0043 | 1259975.1217
64 | 2694950.3339 | 1259980.2308 | 2694959.0393 | 1259999.46
65 | 2694976.9877 | 1259969.4832 | 2694963.0043 | 1259975.1217
66 | 2694976.9877 | 1259969.4832 | 2694983.8009 | 1259985.2148
67 | 2694976.9877 | 1259969.4832 | 2694979.8206 | 1259963.9353 | 2694989.2967 | 1259959.2315
68 | 2695008.3688 | 1259952.3411 | 2695035.189 | 1259940.4053 | 2695036.3198 | 1259939.8815
69 | 2695052.5577 | 1259932.3779 | 2695048.3201 | 1259934.3225 | 2695036.3198 | 1259939.8815
70 | 2694989.2967 | 1259959.2315 | 2694993.0575 | 1259957.3647 | 2694999.2315 | 1259956.4075 | 2695008.3688 | 1259952.3411
71 | 2695052.5577 | 1259932.3779 | 2695056.1118 | 1259930.7447
72 | 2695056.1118 | 1259930.7447 | 2695054.2847 | 1259919.2667
73 | 2695056.1118 | 1259930.7447 | 2695057.3355 | 1259938.7125
74 | 2695049.7242 | 1259892.934 | 2695051.3344 | 1259901.5557 | 2695052.4899 | 1259907.9905 | 2695054.2847 | 1259919.2667
75 | 2695058.4592 | 1259946.028 | 2695057.3355 | 1259938.7125
76 | 2695047.0951 | 1259903.6115 | 2695045.3231 | 1259893.7974
77 | 2695047.0951 | 1259903.6115 | 2695027.8332 | 1259912.8751
78 | 2695045.3231 | 1259893.7974 | 2695036.218 | 1259895.6081
79 | 2695042.021 | 1259875.5297 | 2695043.2115 | 1259882.1319 | 2695045.3231 | 1259893.7974
80 | 2695049.7242 | 1259892.934 | 2695045.3231 | 1259893.7974
81 | 2695027.8332 | 1259912.8751 | 2695022.3219 | 1259915.5257
82 | 2695055.2969 | 1259947.2004 | 2695042.277 | 1259951.9951
83 | 2695055.2969 | 1259947.2004 | 2695058.4592 | 1259946.028
84 | 2695042.021 | 1259875.5297 | 2695032.8917 | 1259880.3016
85 | 2695032.0138 | 1259820.9029 | 2695035.6107 | 1259840.999 | 2695036.1064 | 1259844.3986 | 2695035.5223 | 1259846.502 | 2695033.8369 | 1259848.1763 | 2695031.6233 | 1259848.9525 | 2695032.503 | 1259853.3146 | 2695033.2569 | 1259857.063 | 2695034.7107 | 1259857.1308 | 2695036.3615 | 1259857.6022 | 2695037.7264 | 1259858.5137 | 2695038.94 | 1259860.3903 | 2695042.021 | 1259875.5297
86 | 2695042.021 | 1259875.5297 | 2695043.2115 | 1259882.1319 | 2695047.4885 | 1259881.0108 | 2695047.0499 | 1259878.7575 | 2695076.0338 | 1259873.1519 | 2695083.3925 | 1259872.1249
87 | 2695016.8517 | 1259918.1565 | 2695022.3219 | 1259915.5257
88 | 2694937.0763 | 1259879.1703 | 2694941.0557 | 1259886.2621 | 2694949.1994 | 1259881.4111 | 2694956.9143 | 1259876.9757 | 2694965.2263 | 1259872.4499 | 2694973.272 | 1259868.5426
89 | 2694973.272 | 1259868.5426 | 2694971.3673 | 1259864.164
90 | 2694937.0763 | 1259879.1703 | 2694938.8449 | 1259875.5958
91 | 2694937.0763 | 1259879.1703 | 2694934.628 | 1259880.0095
92 | 2694974.2377 | 1259860.325 | 2694971.3673 | 1259864.164
93 | 2695083.3925 | 1259872.1249 | 2695089.8977 | 1259871.2064 | 2695100.4685 | 1259871.5321 | 2695102.8239 | 1259873.6605 | 2695101.0028 | 1259882.8386
94 | 2694819.1175 | 1260075.7591 | 2694821.7912 | 1260076.3691 | 2694828.7473 | 1260072.4716
95 | 2694819.1175 | 1260075.7591 | 2694819.6561 | 1260073.199 | 2694819.8859 | 1260069.2106 | 2694819.1097 | 1260064.4943 | 2694818.7669 | 1260063.8812
96 | 2694837.4017 | 1260067.6226 | 2694828.7473 | 1260072.4716
97 | 2694812.0457 | 1260051.8599 | 2694818.7669 | 1260063.8812
98 | 2695032.8917 | 1259880.3016 | 2695029.3484 | 1259882.1537 | 2695025.4997 | 1259883.0785
99 | 2695032.0138 | 1259820.9029 | 2695026.1326 | 1259821.4534
100 | 2694812.0457 | 1260051.8599 | 2694820.7546 | 1260046.5781
101 | 2694797.1622 | 1260033.7514 | 2694801.0345 | 1260036.2376 | 2694804.2588 | 1260039.1805 | 2694812.0457 | 1260051.8599
102 | 2694820.7546 | 1260046.5781 | 2694826.0479 | 1260043.3678
103 | 2694797.1622 | 1260033.7514 | 2694805.4956 | 1260028.6781
104 | 2694777.8677 | 1260025.1132 | 2694797.1622 | 1260033.7514
105 | 2694777.8677 | 1260025.1132 | 2694783.3959 | 1260021.6434 | 2694780.6657 | 1260016.5622 | 2694797.1262 | 1260006.7261
106 | 2694797.1262 | 1260006.7261 | 2694802.9289 | 1260003.2586
107 | 2694805.4956 | 1260028.6781 | 2694811.6657 | 1260024.9219
108 | 2694854.2463 | 1259969.4085 | 2694854.6135 | 1259970.5664
109 | 2695023.8094 | 1259824.2644 | 2695026.1326 | 1259821.4534
110 | 2695003.0743 | 1259842.9671 | 2695008.9311 | 1259839.6421
111 | 2695003.0743 | 1259842.9671 | 2694992.6711 | 1259848.9244
112 | 2695003.0743 | 1259842.9671 | 2694985.125 | 1259828.4673 | 2694987.1141 | 1259826.0204
113 | 2695016.2338 | 1259833.4305 | 2695013.0174 | 1259837.3222 | 2695008.9311 | 1259839.6421
114 | 2694987.0962 | 1259852.1169 | 2694992.6711 | 1259848.9244
115 | 2694987.1141 | 1259826.0204 | 2694991.1566 | 1259821.0475
116 | 2694931.2802 | 1259883.9414 | 2694934.628 | 1259880.0095
117 | 2695004.7284 | 1259923.987 | 2695016.8517 | 1259918.1565
118 | 2695065.1279 | 1259996.3533 | 2695058.5564 | 1259999.0611 | 2695054.6087 | 1260000.7347
119 | 2695044.4173 | 1260005.0555 | 2695054.6087 | 1260000.7347
120 | 2694940.5461 | 1260096.8673 | 2694943.5282 | 1260098.4609 | 2694959.7848 | 1260108.9524 | 2694964.1162 | 1260113.0805
121 | 2694930.5577 | 1260088.9341 | 2694929.4998 | 1260091.4413 | 2694940.5461 | 1260096.8673
122 | 2694940.5461 | 1260096.8673 | 2694944.9094 | 1260095.5363 | 2694958.5463 | 1260090.3176
123 | 2694890.1996 | 1259970.3 | 2694895.5583 | 1259967.5375
124 | 2694890.1996 | 1259970.3 | 2694884.8561 | 1259973.0548
125 | 2694895.5583 | 1259967.5375 | 2694907.3693 | 1259961.4486
126 | 2694912.728 | 1259958.6861 | 2694907.3693 | 1259961.4486
127 | 2694912.728 | 1259958.6861 | 2694918.0711 | 1259955.9315
128 | 2694918.0711 | 1259955.9315 | 2694923.4317 | 1259953.168
129 | 2694935.7613 | 1259946.8118 | 2694923.4317 | 1259953.168
130 | 2694930.5577 | 1260088.9341 | 2694927.5336 | 1260081.0348 | 2694934.183 | 1260078.1899
131 | 2694915.4069 | 1260085.6217 | 2694921.2252 | 1260088.0281 | 2694923.1798 | 1260088.8267 | 2694929.4998 | 1260091.4413 | 2694930.5577 | 1260088.9341
132 | 2694915.4069 | 1260085.6217 | 2694909.9897 | 1260088.2814 | 2694908.876 | 1260090.5098 | 2694896.5885 | 1260095.0959
133 | 2694915.4069 | 1260085.6217 | 2694919.1657 | 1260081.5565 | 2694920.895 | 1260079.0155 | 2694921.212 | 1260076.1739 | 2694920.5184 | 1260073.3605 | 2694917.334 | 1260069.8177 | 2694916.7518 | 1260068.315
134 | 2694880.1317 | 1260100.7865 | 2694891.4798 | 1260097.0027 | 2694896.5885 | 1260095.0959
135 | 2694837.3829 | 1260115.4651 | 2694837.1751 | 1260115.5685
136 | 2694837.3829 | 1260115.4651 | 2694844.9007 | 1260111.7233 | 2694853.0095 | 1260108.7609
137 | 2694880.1317 | 1260100.7865 | 2694878.3295 | 1260101.3873
138 | 2694888.8566 | 1260075.6392 | 2694886.5825 | 1260074.7841 | 2694883.1813 | 1260072.0607 | 2694878.4669 | 1260063.2785
139 | 2694976.9293 | 1259856.7251 | 2694974.2377 | 1259860.325
140 | 2694976.9293 | 1259856.7251 | 2694976.9293 | 1259856.7251 | 2694980.5967 | 1259855.0798
141 | 2694987.0962 | 1259852.1169 | 2694986.7166 | 1259852.3342 | 2694980.5967 | 1259855.0798
142 | 2694941.1591 | 1259944.029 | 2694935.7613 | 1259946.8118
143 | 2694946.5391 | 1259941.2555 | 2694941.1591 | 1259944.029
144 | 2694854.0593 | 1260059.3002 | 2694853.2086 | 1260059.6983
145 | 2694848.4814 | 1260061.9105 | 2694853.2086 | 1260059.6983
146 | 2694983.3806 | 1260039.8311 | 2694984.063 | 1260039.5069
147 | 2694989.5456 | 1260054.4418 | 2694983.3806 | 1260039.8311
148 | 2694991.1566 | 1259821.0475 | 2694995.0672 | 1259816.2369
149 | 2694995.0672 | 1259816.2369 | 2694999.8748 | 1259810.3229 | 2695000.4075 | 1259808.3488
150 | 2695016.2338 | 1259833.4305 | 2695020.0774 | 1259828.7799
151 | 2695023.8094 | 1259824.2644 | 2695020.0774 | 1259828.7799
152 | 2694826.0479 | 1260043.3678 | 2694837.4724 | 1260036.439
153 | 2694811.6657 | 1260024.9219 | 2694825.596 | 1260016.4414
154 | 2694931.2802 | 1259883.9414 | 2694928.5661 | 1259887.1291 | 2694925.7122 | 1259886.9387 | 2694925.7122 | 1259886.9387
155 | 2694925.7122 | 1259886.9387 | 2694923.6675 | 1259889.8749 | 2694920.6783 | 1259889.6601 | 2694920.6783 | 1259889.6601
156 | 2694839.3504 | 1260066.5307 | 2694837.4017 | 1260067.6226
157 | 2694813.8057 | 1259996.7591 | 2694802.9289 | 1260003.2586
158 | 2695025.4997 | 1259883.0785 | 2695019.2461 | 1259884.5812
159 | 2694999.305 | 1259926.5953 | 2694993.7936 | 1259929.2459
160 | 2695004.7284 | 1259923.987 | 2694999.305 | 1259926.5953
161 | 2694988.3231 | 1259931.8769 | 2694993.7936 | 1259929.2459
162 | 2694962.8143 | 1259911.9244 | 2694963.2085 | 1259911.7268
163 | 2694963.2085 | 1259911.7268 | 2694968.1495 | 1259909.2765
164 | 2694962.8143 | 1259911.9244 | 2694957.4244 | 1259914.6263
165 | 2694968.1495 | 1259909.2765 | 2694973.5483 | 1259906.5991
166 | 2694985.9292 | 1259900.4593 | 2694973.5483 | 1259906.5991
167 | 2694985.9292 | 1259900.4593 | 2694991.368 | 1259897.7622
168 | 2694996.8234 | 1259895.0567 | 2694991.368 | 1259897.7622
169 | 2694955.062 | 1259915.8105 | 2694957.4244 | 1259914.6263
170 | 2695002.2155 | 1259892.3827 | 2694996.8234 | 1259895.0567
171 | 2695002.2155 | 1259892.3827 | 2695015.1999 | 1259885.9436
172 | 2694839.3504 | 1260066.5307 | 2694843.1116 | 1260064.4234 | 2694848.4814 | 1260061.9105
173 | 2695015.1999 | 1259885.9436 | 2695016.726 | 1259885.1868 | 2695019.2461 | 1259884.5812
174 | 2694861.4562 | 1260106.027 | 2694877.2248 | 1260101.7557 | 2694878.3295 | 1260101.3873
175 | 2694861.4562 | 1260106.027 | 2694857.73 | 1260107.0363 | 2694856.991 | 1260107.3063
176 | 2694813.8057 | 1259996.7591 | 2694819.4665 | 1259993.3764
177 | 2694823.7435 | 1259990.8206 | 2694819.4665 | 1259993.3764
178 | 2694830.4431 | 1260013.4906 | 2694825.596 | 1260016.4414
179 | 2694837.4724 | 1260036.439 | 2694842.7595 | 1260033.2324
180 | 2694853.0095 | 1260108.7609 | 2694856.991 | 1260107.3063

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694943.9698 | 1260045.7966
1 | 2694946.5425 | 1260052.5057
2 | 2694936.9116 | 1260027.9315
3 | 2694960.7386 | 1260046.5267
4 | 2694951.0451 | 1260064.1705
5 | 2694931.6267 | 1260030.3264
6 | 2694953.5028 | 1260070.6431
7 | 2694984.9507 | 1260007.7862
8 | 2694992.8888 | 1260026.0953
9 | 2695024.9137 | 1259987.834
10 | 2694938.7513 | 1260048.0995
11 | 2694967.8457 | 1260064.7587
12 | 2694955.768 | 1260083.3552
13 | 2694992.9261 | 1260026.1796
14 | 2695025.6849 | 1260015.8355
15 | 2695024.7411 | 1260013.5852
16 | 2695033.0203 | 1260036.8813
17 | 2695028.8105 | 1260014.5958
18 | 2695032.064 | 1260034.4751
19 | 2695034.9462 | 1260033.365
20 | 2695024.8586 | 1259987.8577
21 | 2694941.3499 | 1260054.7909
22 | 2694884.4388 | 1260014.3679
23 | 2694866.1167 | 1259982.7154
24 | 2694904.1387 | 1259997.7371
25 | 2694887.9911 | 1260047.1289
26 | 2694874.9116 | 1260051.8776
27 | 2694891.3243 | 1260052.2087
28 | 2694882.421 | 1260032.9917
29 | 2694937.1728 | 1260022.9317
30 | 2694950.5429 | 1260017.2918
31 | 2694930.9401 | 1260006.8867
32 | 2694888.9594 | 1260027.184
33 | 2694881.2407 | 1260029.9958
34 | 2694878.4046 | 1260012.3522
35 | 2694955.8013 | 1260083.4387
36 | 2694996.2633 | 1260033.7108
37 | 2695027.9343 | 1260012.3577
38 | 2695043.1411 | 1260005.5965
39 | 2694991.212 | 1260002.3267
40 | 2695061.7808 | 1259971.98
41 | 2695060.0578 | 1259955.8757
42 | 2695064.2918 | 1259990.2652
43 | 2694926.9176 | 1260060.2875
44 | 2694945.8697 | 1260066.3332
45 | 2694855.4698 | 1259943.9136
46 | 2694879.4959 | 1259975.8181
47 | 2694916.0979 | 1259993.2378
48 | 2694866.1091 | 1260055.0734
49 | 2694905.6676 | 1260056.5199
50 | 2694964.396 | 1260011.4481
51 | 2694922.3095 | 1259990.9009
52 | 2694867.6033 | 1259994.3881
53 | 2694944.3132 | 1259982.5231
54 | 2694950.3339 | 1259980.2308
55 | 2694959.0393 | 1259999.46
56 | 2694963.0043 | 1259975.1217
57 | 2694983.8009 | 1259985.2148
58 | 2694976.9877 | 1259969.4832
59 | 2695036.3198 | 1259939.8815
60 | 2695008.3688 | 1259952.3411
61 | 2695052.5577 | 1259932.3779
62 | 2694989.2967 | 1259959.2315
63 | 2695056.1118 | 1259930.7447
64 | 2695054.2847 | 1259919.2667
65 | 2695057.3355 | 1259938.7125
66 | 2695047.0951 | 1259903.6115
67 | 2695045.3231 | 1259893.7974
68 | 2695027.8332 | 1259912.8751
69 | 2695055.2969 | 1259947.2004
70 | 2695042.277 | 1259951.9951
71 | 2695058.4592 | 1259946.028
72 | 2695049.7242 | 1259892.934
73 | 2695036.218 | 1259895.6081
74 | 2695042.021 | 1259875.5297
75 | 2695022.3219 | 1259915.5257
76 | 2694973.272 | 1259868.5426
77 | 2694937.0763 | 1259879.1703
78 | 2694971.3673 | 1259864.164
79 | 2695083.3925 | 1259872.1249
80 | 2695101.0028 | 1259882.8386
81 | 2694819.1175 | 1260075.7591
82 | 2694828.7473 | 1260072.4716
83 | 2694818.7669 | 1260063.8812
84 | 2695032.8917 | 1259880.3016
85 | 2695032.0138 | 1259820.9029
86 | 2694812.0457 | 1260051.8599
87 | 2694820.7546 | 1260046.5781
88 | 2694797.1622 | 1260033.7514
89 | 2694777.8677 | 1260025.1132
90 | 2694797.1262 | 1260006.7261
91 | 2694805.4956 | 1260028.6781
92 | 2694854.2463 | 1259969.4085
93 | 2695026.1326 | 1259821.4534
94 | 2695003.0743 | 1259842.9671
95 | 2695008.9311 | 1259839.6421
96 | 2694992.6711 | 1259848.9244
97 | 2694987.1141 | 1259826.0204
98 | 2694938.8449 | 1259875.5958
99 | 2694934.628 | 1259880.0095
100 | 2695016.8517 | 1259918.1565
101 | 2695065.1279 | 1259996.3533
102 | 2695054.6087 | 1260000.7347
103 | 2695044.4173 | 1260005.0555
104 | 2694964.1162 | 1260113.0805
105 | 2694940.5462 | 1260096.8673
106 | 2694890.1996 | 1259970.3
107 | 2694895.5583 | 1259967.5375
108 | 2694884.8561 | 1259973.0548
109 | 2694907.3693 | 1259961.4486
110 | 2694912.728 | 1259958.6861
111 | 2694918.0711 | 1259955.9315
112 | 2694923.4317 | 1259953.168
113 | 2694934.183 | 1260078.1899
114 | 2694930.5577 | 1260088.9341
115 | 2694915.4069 | 1260085.6217
116 | 2694958.5463 | 1260090.3176
117 | 2694896.5885 | 1260095.0959
118 | 2694916.7518 | 1260068.315
119 | 2694837.1751 | 1260115.5685
120 | 2694837.3829 | 1260115.4651
121 | 2694880.1317 | 1260100.7865
122 | 2694888.8566 | 1260075.6392
123 | 2694878.4669 | 1260063.2785
124 | 2694976.9293 | 1259856.7251
125 | 2694974.2377 | 1259860.325
126 | 2694980.5967 | 1259855.0798
127 | 2694987.0962 | 1259852.1169
128 | 2694935.7613 | 1259946.8118
129 | 2694941.1591 | 1259944.029
130 | 2694946.5391 | 1259941.2555
131 | 2694854.6135 | 1259970.5664
132 | 2694854.0593 | 1260059.3002
133 | 2694853.2086 | 1260059.6983
134 | 2694984.063 | 1260039.5069
135 | 2694983.3806 | 1260039.8311
136 | 2694989.5456 | 1260054.4418
137 | 2695002.9044 | 1260049.1854
138 | 2695006.4908 | 1260029.5828
139 | 2694991.1566 | 1259821.0475
140 | 2694995.0672 | 1259816.2369
141 | 2695000.4075 | 1259808.3488
142 | 2695016.2338 | 1259833.4305
143 | 2695020.0774 | 1259828.7799
144 | 2695023.8094 | 1259824.2644
145 | 2694826.0479 | 1260043.3678
146 | 2694811.6657 | 1260024.9219
147 | 2694931.2802 | 1259883.9414
148 | 2694920.6783 | 1259889.6601
149 | 2694925.7122 | 1259886.9387
150 | 2694837.4017 | 1260067.6226
151 | 2694802.9289 | 1260003.2586
152 | 2695025.4997 | 1259883.0785
153 | 2694999.305 | 1259926.5953
154 | 2694993.7936 | 1259929.2459
155 | 2695004.7284 | 1259923.987
156 | 2694988.3231 | 1259931.8769
157 | 2694963.2085 | 1259911.7268
158 | 2694962.8143 | 1259911.9244
159 | 2694968.1495 | 1259909.2765
160 | 2694973.5483 | 1259906.5991
161 | 2694985.9292 | 1259900.4593
162 | 2694991.368 | 1259897.7622
163 | 2694957.4244 | 1259914.6263
164 | 2694996.8234 | 1259895.0567
165 | 2694955.062 | 1259915.8105
166 | 2695002.2155 | 1259892.3827
167 | 2694848.4814 | 1260061.9105
168 | 2694839.3504 | 1260066.5307
169 | 2695015.1999 | 1259885.9436
170 | 2695019.2461 | 1259884.5812
171 | 2694878.3295 | 1260101.3873
172 | 2694861.4562 | 1260106.027
173 | 2694813.8057 | 1259996.7591
174 | 2694819.4665 | 1259993.3764
175 | 2694823.7435 | 1259990.8206
176 | 2694825.596 | 1260016.4414
177 | 2694830.4431 | 1260013.4906
178 | 2694837.4724 | 1260036.439
179 | 2694842.7595 | 1260033.2324
180 | 2694853.0095 | 1260108.7609
181 | 2694856.991 | 1260107.3063
182 | 2694950.3339 | 1259980.2308

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97134 | -0.55259 | 0.001618 | 0.00040551
1 | 0.97138 | -0.55174 | 0.0015716 | 0.00039388
2 | 0.97125 | -0.55428 | 0 | 0
3 | 0.97136 | -0.55219 | 0.0015797 | 0.00039592
4 | 0.97149 | -0.54953 | 0.0016172 | 0.00040531
5 | 0.97122 | -0.55479 | 0 | 0
6 | 0.97156 | -0.5481 | 0 | 0
7 | 0.99625 | -0.071898 | 0 | 0
8 | 0.99594 | -0.077909 | 0.0017158 | 0.00043001
9 | 0.99699 | -0.057628 | 0 | 0
10 | 0.97114 | -0.55648 | 0.0015794 | 0.00039585
11 | 0.97154 | -0.54856 | 0.0015785 | 0.0003956
12 | 0.97174 | -0.54454 | 0.0018397 | 0.00046108
13 | 0.99594 | -0.077934 | 0.001602 | 0.0004015
14 | 0.98761 | -0.23763 | 0 | 0
15 | 0.9876 | -0.23772 | 0.0022142 | 0.00055492
16 | 0.98743 | -0.24114 | 0 | 0
17 | 0.98763 | -0.23723 | 0 | 0
18 | 0.98742 | -0.24124 | 0.0022138 | 0.00055482
19 | 0.98742 | -0.24136 | 0.0022174 | 0.00055573
20 | 0.99699 | -0.05761 | 0.0076105 | 0.0019074
21 | 0.97112 | -0.55691 | 0 | 0
22 | 0.9912 | -0.16673 | 0 | 0
23 | 0.98773 | -0.23313 | 0 | 0
24 | 0.99252 | -0.14154 | 0.0051362 | 0.0012873
25 | 0.97529 | -0.47453 | 0 | 0
26 | 0.97488 | -0.48271 | 0.0011104 | 0.00027829
27 | 0.97506 | -0.47918 | 0.0015605 | 0.0003911
28 | 0.97634 | -0.45399 | 0.0010973 | 0.00027502
29 | 0.99546 | -0.085808 | 0 | 0
30 | 0.99625 | -0.070691 | 0.0048343 | 0.0012116
31 | 0.99451 | -0.10378 | 0.0048317 | 0.0012109
32 | 0.97715 | -0.43802 | 0 | 0
33 | 0.97656 | -0.44958 | 0.0021696 | 0.00054376
34 | 0.97846 | -0.41239 | 0.0010682 | 0.00026771
35 | 0.97174 | -0.54452 | 0.0018722 | 0.00046921
36 | 0.99583 | -0.079936 | 0 | 0
37 | 0.98762 | -0.23732 | 0.0022156 | 0.00055529
38 | 0.98778 | -0.23422 | 0.0037321 | 0.00093536
39 | 0.99781 | -0.041722 | 0 | 0
40 | 0.98862 | -0.21797 | 0 | 0
41 | 0.98895 | -0.21145 | 0.0035347 | 0.00088589
42 | 0.98824 | -0.22538 | 0.0048491 | 0.0012153
43 | 0.97109 | -0.55737 | 0.0016167 | 0.00040519
44 | 0.9711 | -0.55727 | 0.0015797 | 0.00039591
45 | 0.98418 | -0.30139 | 0 | 0
46 | 0.98748 | -0.23797 | 0.0014069 | 0.0003526
47 | 0.99316 | -0.12943 | 0.0065271 | 0.0016359
48 | 0.97461 | -0.48802 | 0 | 0
49 | 0.97433 | -0.49355 | 0.0022884 | 0.00057352
50 | 0.99711 | -0.054416 | 0 | 0
51 | 0.99351 | -0.12276 | 0 | 0
52 | 0.97999 | -0.38261 | 0.0023408 | 0.00058667
53 | 0.9991 | -0.016991 | 0.0065249 | 0.0016353
54 | 0.99914 | -0.016257 | 0 | 0
55 | 0.99787 | -0.040226 | 0.0065186 | 0.0016337
56 | 1 | 0 | -0.32658 | -0.083178
57 | 0.99823 | -0.033643 | 0.0067099 | 0.0016817
58 | 0.99873 | -0.024211 | 0 | 0
59 | 0.99228 | -0.14725 | 0.0091781 | 0.0023002
60 | 0.99617 | -0.072795 | 0.0078558 | 0.0019688
61 | 0.99016 | -0.18813 | 0 | 0
62 | 0.99754 | -0.046642 | 0.00671 | 0.0016817
63 | 0.98969 | -0.19707 | 0 | 0
64 | 0.98871 | -0.21609 | 0.003123 | 0.00078269
65 | 0.98942 | -0.20236 | 0.0031218 | 0.00078241
66 | 0.98603 | -0.26804 | 0 | 0
67 | 0.98615 | -0.2656 | 0 | 0
68 | 0.98576 | -0.27326 | 0.0020652 | 0.00051759
69 | 0.98917 | -0.20728 | 0 | 0
70 | 0.98907 | -0.20919 | 0.0077387 | 0.0019395
71 | 0.98919 | -0.20682 | 0 | 0
72 | 0.98652 | -0.25849 | 0 | 0
73 | 0.98613 | -0.26595 | 0.002091 | 0.00052407
74 | 0.9849 | -0.28994 | 0 | 0
75 | 0.98569 | -0.27453 | 0.0021009 | 0.00052653
76 | 0.97988 | -0.38792 | 0 | 0
77 | 0.97933 | -0.39873 | 0 | 0
78 | 0.97994 | -0.38677 | 0.0023722 | 0.00059453
79 | 0.9848 | -0.29178 | 0 | 0
80 | 0.98475 | -0.29286 | 0.0020326 | 0.00050941
81 | 0.97343 | -0.51121 | 0 | 0
82 | 0.97364 | -0.50714 | 0.0014653 | 0.00036725
83 | 0.9732 | -0.5158 | 0.0011794 | 0.00029558
84 | 0.98466 | -0.2945 | 0.0014062 | 0.00035243
85 | 0.98226 | -0.34135 | 0 | 0
86 | 0.97295 | -0.52073 | 0 | 0
87 | 0.97291 | -0.52157 | 0.0011796 | 0.00029564
88 | 0.97262 | -0.52732 | 0 | 0
89 | 0.97245 | -0.53052 | 0 | 0
90 | 0.97221 | -0.53531 | 0.00076529 | 0.0001918
91 | 0.97255 | -0.52853 | 0.0012599 | 0.00031577
92 | 0.98213 | -0.34113 | 0.0017552 | 0.00043989
93 | 0.982 | -0.3463 | 0.0013811 | 0.00034615
94 | 0.98077 | -0.3705 | 0 | 0
95 | 0.98101 | -0.3657 | 0.0014521 | 0.00036394
96 | 0.98046 | -0.37653 | 0.0024283 | 0.00060858
97 | 0.98049 | -0.37602 | 0.0029852 | 0.00074815
98 | 0.97931 | -0.39906 | 0.0044765 | 0.0011219
99 | 0.97931 | -0.39915 | 0.0022196 | 0.00055628
100 | 0.98564 | -0.27556 | 0.0020526 | 0.00051442
101 | 0.98814 | -0.22732 | 0 | 0
102 | 0.98795 | -0.23091 | 0.002517 | 0.00063083
103 | 0.9878 | -0.2339 | 0.00255 | 0.00063909
104 | 0.97199 | -0.53973 | 0.0061952 | 0.0015527
105 | 0.97215 | -0.53645 | 0 | 0
106 | 0.9873 | -0.2414 | 0.0013918 | 0.00034881
107 | 0.98723 | -0.24289 | 0.0014069 | 0.0003526
108 | 0.98739 | -0.23976 | 0.0013919 | 0.00034885
109 | 0.98708 | -0.24584 | 0.0017868 | 0.0004478
110 | 0.98702 | -0.24699 | 0.0017676 | 0.00044299
111 | 0.98697 | -0.24794 | 0.0017682 | 0.00044317
112 | 0.98693 | -0.24871 | 0.0017868 | 0.0004478
113 | 0.97245 | -0.53064 | 0.0016185 | 0.00040563
114 | 0.97247 | -0.53018 | 0 | 0
115 | 0.97288 | -0.52214 | 0 | 0
116 | 0.97186 | -0.54227 | 0 | 0
117 | 0.97264 | -0.52672 | 0.0013743 | 0.00034443
118 | 0.97357 | -0.50849 | 0.0021777 | 0.00054578
119 | 0.97226 | -0.53438 | 0.0013733 | 0.00034419
120 | 0.97226 | -0.53437 | 0.0015804 | 0.00039608
121 | 0.97248 | -0.52996 | 0.0014669 | 0.00036765
122 | 0.97454 | -0.48931 | 0.0014659 | 0.00036739
123 | 0.97456 | -0.48886 | 0.0014652 | 0.0003672
124 | 0.98008 | -0.38394 | 0.0024208 | 0.0006067
125 | 0.98001 | -0.38541 | 0.0023853 | 0.00059781
126 | 0.98016 | -0.38245 | 0.0024284 | 0.00060861
127 | 0.98031 | -0.37948 | 0.0024502 | 0.00061408
128 | 0.98686 | -0.25003 | 0.0017528 | 0.0004393
129 | 0.98684 | -0.25041 | 0.0017954 | 0.00044998
130 | 0.98683 | -0.25061 | 0.0017622 | 0.00044165
131 | 0.98203 | -0.34294 | 0.0017587 | 0.00044077
132 | 0.97427 | -0.4946 | 0.00097875 | 0.0002453
133 | 0.97425 | -0.49507 | 0.0014662 | 0.00036746
134 | 0.99574 | -0.081672 | 0.0017152 | 0.00042986
135 | 0.99574 | -0.081746 | 0.0017158 | 0.00043001
136 | 0.99568 | -0.082829 | 0.0038821 | 0.00097294
137 | 0.99578 | -0.08095 | 0.0034285 | 0.00085926
138 | 0.9958 | -0.080532 | 0.0030835 | 0.0007728
139 | 0.98044 | -0.37702 | 0.0028807 | 0.00072196
140 | 0.9804 | -0.37766 | 0.0027946 | 0.00070038
141 | 0.98038 | -0.37818 | 0.0029392 | 0.00073663
142 | 0.98138 | -0.3585 | 0.0014625 | 0.00036653
143 | 0.98162 | -0.35389 | 0.001355 | 0.00033961
144 | 0.98185 | -0.34927 | 0.0013797 | 0.00034578
145 | 0.97289 | -0.52195 | 0.0011462 | 0.00028728
146 | 0.97252 | -0.52926 | 0.00106 | 0.00026566
147 | 0.97928 | -0.39976 | 0.0022652 | 0.00056772
148 | 0.97923 | -0.40057 | 0.0021439 | 0.00053731
149 | 0.97925 | -0.40031 | 0.0021533 | 0.00053967
150 | 0.97384 | -0.50311 | 0.0014661 | 0.00036744
151 | 0.97216 | -0.53624 | 0.00073435 | 0.00018405
152 | 0.98449 | -0.29782 | 0.0013872 | 0.00034767
153 | 0.98552 | -0.27792 | 0.0017612 | 0.0004414
154 | 0.9855 | -0.27831 | 0.0017978 | 0.00045057
155 | 0.98555 | -0.27734 | 0.002091 | 0.00052407
156 | 0.98549 | -0.2785 | 0.0017538 | 0.00043954
157 | 0.9836 | -0.31523 | 0 | 0
158 | 0.9836 | -0.31528 | 0.0017698 | 0.00044356
159 | 0.98363 | -0.3147 | 0.0017683 | 0.00044319
160 | 0.98367 | -0.31393 | 0.002399 | 0.00060125
161 | 0.98379 | -0.31157 | 0.0023555 | 0.00059033
162 | 0.98386 | -0.31027 | 0.0024141 | 0.00060502
163 | 0.98358 | -0.31566 | 0.0017846 | 0.00044725
164 | 0.98394 | -0.3087 | 0.0023705 | 0.00059409
165 | 0.98358 | -0.31575 | 0.0017863 | 0.00044769
166 | 0.98403 | -0.3069 | 0.0024014 | 0.00060184
167 | 0.97413 | -0.49752 | 0.0010088 | 0.00025282
168 | 0.97389 | -0.50214 | 0.0009786 | 0.00024526
169 | 0.98428 | -0.30193 | 0.0013804 | 0.00034595
170 | 0.98436 | -0.30035 | 0.0014136 | 0.00035429
171 | 0.97246 | -0.53026 | 0.0013745 | 0.00034449
172 | 0.97235 | -0.5326 | 0.0014654 | 0.00036728
173 | 0.97208 | -0.53782 | 0.0016402 | 0.00041106
174 | 0.97205 | -0.53844 | 0.0015942 | 0.00039955
175 | 0.97204 | -0.53876 | 0.0035126 | 0.00088035
176 | 0.97245 | -0.53059 | 0.0010801 | 0.0002707
177 | 0.97243 | -0.53094 | 0.0033493 | 0.00083942
178 | 0.97286 | -0.52247 | 0.0010094 | 0.00025297
179 | 0.97285 | -0.5226 | 0.0011275 | 0.00028257
180 | 0.9723 | -0.53344 | 0.0014654 | 0.00036728
181 | 0.97232 | -0.5331 | 0.0013737 | 0.00034429
182 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0063949 | -0.0016021 | 0.0063952 | 0.0016022 | 2.5859e-07 | 7.6552e-08 | 0.0097963 | 0.0097963 | 0.0097963 | 0.97134 | -0.55259 | 0.97138 | -0.55174 | 2.6913
1 | 0.0047769 | 0.0011966 | -0.0047765 | -0.0011966 | 3.8574e-07 | 9.1207e-09 | 0.0073176 | 0.0073177 | 0.0073177 | 0.97134 | -0.55259 | 0.97125 | -0.55428 | 2.0104
2 | 0.0015798 | 0.00039575 | -0.0015797 | -0.00039592 | 3.3827e-08 | -1.6903e-07 | 0.0024199 | 0.00242 | 0.00242 | 0.97138 | -0.55174 | 0.97136 | -0.55219 | 0.66483
3 | -0.0095465 | -0.0023918 | 0.0095475 | 0.0023923 | 1.0028e-06 | 4.8699e-07 | 0.014624 | 0.014624 | 0.014624 | 0.97138 | -0.55174 | 0.97149 | -0.54953 | 4.0175
4 | 0.0047765 | 0.0011966 | -0.0047764 | -0.0011966 | 1.1623e-07 | 2.7575e-09 | 0.0073177 | 0.0073178 | 0.0073178 | 0.97125 | -0.55428 | 0.97122 | -0.55479 | 2.0104
5 | -0.011165 | -0.0027976 | 0.011166 | 0.002798 | 7.5924e-07 | 4.0018e-07 | 0.017101 | 0.017101 | 0.017101 | 0.97149 | -0.54953 | 0.97156 | -0.5481 | 4.698
6 | 0.0047764 | 0.0011966 | -0.004776 | -0.0011966 | 3.8453e-07 | 9.1536e-09 | 0.0073178 | 0.0073178 | 0.0073178 | 0.97122 | -0.55479 | 0.97114 | -0.55648 | 2.0104
7 | 0.0015785 | 0.00039543 | -0.0015785 | -0.0003956 | 3.3979e-08 | -1.7024e-07 | 0.0024175 | 0.0024176 | 0.0024176 | 0.97156 | -0.5481 | 0.97154 | -0.54856 | 0.66418
8 | -0.012744 | -0.0031935 | 0.012746 | 0.0031947 | 2.1608e-06 | 1.1956e-06 | 0.019518 | 0.019518 | 0.019518 | 0.97156 | -0.5481 | 0.97174 | -0.54454 | 5.3621
9 | 0.01715 | 0.0042999 | -0.017145 | -0.0042971 | 4.9108e-06 | 2.8831e-06 | 0.025616 | 0.025616 | 0.025616 | 0.99625 | -0.071898 | 0.99594 | -0.077909 | 7.0375
10 | -0.01715 | -0.0042999 | 0.017162 | 0.0043068 | 1.1671e-05 | 6.8514e-06 | 0.025616 | 0.025616 | 0.025616 | 0.99625 | -0.071898 | 0.99699 | -0.057628 | 7.0375
11 | 0.015429 | 0.0038671 | -0.015429 | -0.003867 | 1.8386e-08 | 1.0567e-08 | 0.023053 | 0.023053 | 0.023053 | 0.99594 | -0.077909 | 0.99594 | -0.077934 | 6.3332
12 | -0.017162 | -0.0043068 | 0.017162 | 0.0043068 | 1.4771e-08 | 8.6723e-09 | 0.025616 | 0.025616 | 0.025616 | 0.99699 | -0.057628 | 0.99699 | -0.05761 | 7.0374
13 | 0.0031966 | 0.00080075 | -0.0031965 | -0.0008008 | 6.4573e-08 | -4.7488e-08 | 0.0048978 | 0.0048978 | 0.0048978 | 0.97114 | -0.55648 | 0.97112 | -0.55691 | 1.3455
14 | -0.014586 | -0.0036557 | 0.014586 | 0.0036558 | 1.6814e-08 | 9.6473e-09 | 0.022335 | 0.022335 | 0.022335 | 0.97174 | -0.54454 | 0.97174 | -0.54452 | 6.1361
15 | 0.013827 | 0.0034655 | -0.013826 | -0.0034648 | 1.3184e-06 | 7.3662e-07 | 0.020659 | 0.020659 | 0.020659 | 0.99594 | -0.077934 | 0.99583 | -0.079936 | 5.6757
16 | 0.0022142 | 0.0005549 | -0.0022142 | -0.00055492 | 1.0179e-08 | -2.4695e-08 | 0.0033361 | 0.0033361 | 0.0033361 | 0.98761 | -0.23763 | 0.9876 | -0.23772 | 0.9165
17 | 0.0044319 | 0.0011104 | -0.0044312 | -0.0011105 | 7.4124e-07 | -9.2756e-08 | 0.0066774 | 0.0066776 | 0.0066776 | 0.98761 | -0.23763 | 0.98743 | -0.24114 | 1.8345
18 | -0.0066461 | -0.0016653 | 0.0066462 | 0.0016653 | 1.2611e-07 | 3.7794e-08 | 0.010013 | 0.010013 | 0.010013 | 0.98761 | -0.23763 | 0.98763 | -0.23723 | 2.751
19 | 0.0022138 | 0.00055479 | -0.0022138 | -0.00055482 | 1.0801e-08 | -2.6191e-08 | 0.0033361 | 0.0033361 | 0.0033361 | 0.98743 | -0.24114 | 0.98742 | -0.24124 | 0.9165
20 | 0.0022174 | 0.00055568 | -0.0022174 | -0.00055573 | 2.2908e-08 | -5.532e-08 | 0.0033415 | 0.0033416 | 0.0033416 | 0.98743 | -0.24114 | 0.98742 | -0.24136 | 0.91801
21 | 0.0022156 | 0.00055526 | -0.0022156 | -0.00055529 | 1.0042e-08 | -2.4323e-08 | 0.0033382 | 0.0033382 | 0.0033382 | 0.98763 | -0.23723 | 0.98762 | -0.23732 | 0.91709
22 | -0.0088619 | -0.0022206 | 0.0088631 | 0.0022211 | 1.2725e-06 | 5.7076e-07 | 0.013352 | 0.013352 | 0.013352 | 0.98763 | -0.23723 | 0.98778 | -0.23422 | 3.668
23 | -0.024772 | -0.0062142 | 0.024791 | 0.0062257 | 1.8777e-05 | 1.1539e-05 | 0.036975 | 0.036975 | 0.036975 | 0.99699 | -0.05761 | 0.99781 | -0.041722 | 10.1579
24 | 0.0016168 | 0.00040502 | -0.0016167 | -0.00040519 | 3.5541e-08 | -1.6832e-07 | 0.0024772 | 0.0024773 | 0.0024773 | 0.97112 | -0.55691 | 0.97109 | -0.55737 | 0.68058
25 | 0.0015797 | 0.00039578 | -0.0015797 | -0.00039591 | 2.7236e-08 | -1.3593e-07 | 0.0024205 | 0.0024206 | 0.0024206 | 0.97112 | -0.55691 | 0.9711 | -0.55727 | 0.665
26 | 0.10349 | 0.026499 | -0.10316 | -0.026287 | 0.00033166 | 0.00021179 | 0.15556 | 0.15557 | 0.15557 | 0.9912 | -0.16673 | 0.98773 | -0.23313 | 42.7377
27 | -0.10349 | -0.026499 | 0.10362 | 0.026579 | 0.00012647 | 8.0218e-05 | 0.15556 | 0.15556 | 0.15556 | 0.9912 | -0.16673 | 0.99252 | -0.14154 | 21.3688
28 | 0.085131 | 0.021765 | -0.084851 | -0.021587 | 0.00028015 | 0.00017871 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.98773 | -0.23313 | 0.98418 | -0.30139 | 35.276
29 | 0.018028 | 0.0045215 | -0.018024 | -0.0045191 | 4.1642e-06 | 2.4725e-06 | 0.027161 | 0.027161 | 0.027161 | 0.98773 | -0.23313 | 0.98748 | -0.23797 | 7.4618
30 | -0.10875 | -0.027866 | 0.10882 | 0.027907 | 6.3861e-05 | 4.054e-05 | 0.16326 | 0.16326 | 0.16326 | 0.99252 | -0.14154 | 0.99316 | -0.12943 | 22.4265
31 | 0.03211 | 0.0080697 | -0.032098 | -0.0080618 | 1.2528e-05 | 7.8444e-06 | 0.048999 | 0.048999 | 0.048999 | 0.97529 | -0.47453 | 0.97488 | -0.48271 | 13.4612
32 | 0.041889 | 0.01054 | -0.041879 | -0.010535 | 9.3104e-06 | 5.8829e-06 | 0.063925 | 0.063925 | 0.063925 | 0.97529 | -0.47453 | 0.97506 | -0.47918 | 17.5619
33 | -0.073999 | -0.01861 | 0.074071 | 0.018656 | 7.2661e-05 | 4.6313e-05 | 0.11292 | 0.11292 | 0.11292 | 0.97529 | -0.47453 | 0.97634 | -0.45399 | 31.0231
34 | 0.030987 | 0.0077836 | -0.030979 | -0.0077786 | 7.8581e-06 | 4.9125e-06 | 0.047304 | 0.047304 | 0.047304 | 0.97488 | -0.48271 | 0.97461 | -0.48802 | 12.9956
35 | 0.040319 | 0.010143 | -0.040291 | -0.010126 | 2.7662e-05 | 1.7461e-05 | 0.061544 | 0.061544 | 0.061544 | 0.97506 | -0.47918 | 0.97433 | -0.49355 | 16.9076
36 | -0.075169 | -0.018931 | 0.075185 | 0.018942 | 1.5857e-05 | 1.0108e-05 | 0.1146 | 0.1146 | 0.1146 | 0.97634 | -0.45399 | 0.97656 | -0.44958 | 31.4825
37 | -0.12043 | -0.030911 | 0.12051 | 0.030967 | 8.8421e-05 | 5.6212e-05 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.99546 | -0.085808 | 0.99625 | -0.070691 | 24.7628
38 | 0.12043 | 0.030911 | -0.12032 | -0.030845 | 0.00010496 | 6.6724e-05 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.99546 | -0.085808 | 0.99451 | -0.10378 | 24.7628
39 | -0.12535 | -0.032179 | 0.12545 | 0.032242 | 9.9101e-05 | 6.3033e-05 | 0.18749 | 0.18749 | 0.18749 | 0.99625 | -0.070691 | 0.99711 | -0.054416 | 25.7546
40 | 0.11549 | 0.029634 | -0.11538 | -0.029566 | 0.00010624 | 6.7505e-05 | 0.17304 | 0.17304 | 0.17304 | 0.99451 | -0.10378 | 0.99351 | -0.12276 | 23.7698
41 | 0.077397 | 0.019513 | -0.077354 | -0.019485 | 4.2823e-05 | 2.7304e-05 | 0.1179 | 0.1179 | 0.1179 | 0.97715 | -0.43802 | 0.97656 | -0.44958 | 32.3907
42 | -0.077397 | -0.019513 | 0.077492 | 0.019573 | 9.5027e-05 | 6.0589e-05 | 0.1179 | 0.1179 | 0.1179 | 0.97715 | -0.43802 | 0.97846 | -0.41239 | 32.3907
43 | -0.07856 | -0.019841 | 0.078673 | 0.019913 | 0.0001123 | 7.1608e-05 | 0.11953 | 0.11953 | 0.11953 | 0.97846 | -0.41239 | 0.97999 | -0.38261 | 32.837
44 | -0.016458 | -0.004125 | 0.01646 | 0.004126 | 1.764e-06 | 1.0372e-06 | 0.025202 | 0.025202 | 0.025202 | 0.97174 | -0.54452 | 0.97186 | -0.54227 | 6.9237
45 | 0.0034286 | 0.00085915 | -0.0034285 | -0.00085926 | 1.6567e-07 | -1.1294e-07 | 0.0051232 | 0.0051233 | 0.0051233 | 0.99583 | -0.079936 | 0.99578 | -0.08095 | 1.4075
46 | 0.0030836 | 0.00077271 | -0.0030835 | -0.0007728 | 8.7583e-08 | -8.7067e-08 | 0.0046076 | 0.0046077 | 0.0046077 | 0.99583 | -0.079936 | 0.9958 | -0.080532 | 1.2658
47 | 0.0073138 | 0.0018329 | -0.0073132 | -0.0018327 | 6.0496e-07 | 2.1146e-07 | 0.010929 | 0.010929 | 0.010929 | 0.99583 | -0.079936 | 0.99574 | -0.081672 | 3.0024
48 | -0.012595 | -0.0031565 | 0.012595 | 0.0031566 | 1.8713e-07 | 1.0202e-07 | 0.018974 | 0.018974 | 0.018974 | 0.98778 | -0.23422 | 0.9878 | -0.2339 | 5.2126
49 | -0.024791 | -0.0062257 | 0.024801 | 0.0062316 | 9.5603e-06 | 5.8749e-06 | 0.036975 | 0.036975 | 0.036975 | 0.99781 | -0.041722 | 0.99823 | -0.033643 | 10.1579
50 | -0.022526 | -0.0056507 | 0.022533 | 0.0056549 | 7.0033e-06 | 4.2737e-06 | 0.033907 | 0.033907 | 0.033907 | 0.98862 | -0.21797 | 0.98895 | -0.21145 | 9.3152
51 | 0.022526 | 0.0056507 | -0.022518 | -0.0056458 | 7.9575e-06 | 4.8562e-06 | 0.033907 | 0.033907 | 0.033907 | 0.98862 | -0.21797 | 0.98824 | -0.22538 | 9.3152
52 | -0.026068 | -0.0065408 | 0.026074 | 0.0065444 | 5.7564e-06 | 3.5561e-06 | 0.039226 | 0.039226 | 0.039226 | 0.98895 | -0.21145 | 0.98919 | -0.20682 | 10.7763
53 | 0.017669 | 0.0044305 | -0.017668 | -0.0044296 | 1.6313e-06 | 9.6529e-07 | 0.026606 | 0.026606 | 0.026606 | 0.98824 | -0.22538 | 0.98814 | -0.22732 | 7.3093
54 | 0.084851 | 0.021587 | -0.084689 | -0.021483 | 0.00016219 | 0.00010347 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.98418 | -0.30139 | 0.98213 | -0.34113 | 35.276
55 | 0.016617 | 0.0041665 | -0.016616 | -0.0041656 | 1.418e-06 | 8.304e-07 | 0.025041 | 0.025041 | 0.025041 | 0.98748 | -0.23797 | 0.98739 | -0.23976 | 6.8794
56 | -0.11535 | -0.029542 | 0.11538 | 0.029566 | 3.7262e-05 | 2.3676e-05 | 0.17304 | 0.17304 | 0.17304 | 0.99316 | -0.12943 | 0.99351 | -0.12276 | 23.7698
57 | 0.028048 | 0.0070444 | -0.028039 | -0.0070389 | 8.8048e-06 | 5.4756e-06 | 0.042829 | 0.042829 | 0.042829 | 0.97461 | -0.48802 | 0.97427 | -0.4946 | 11.7662
58 | 0.0029312 | 0.00073428 | -0.0029311 | -0.0007344 | 1.1739e-07 | -1.1964e-07 | 0.0044752 | 0.0044753 | 0.0044753 | 0.97461 | -0.48802 | 0.97456 | -0.48886 | 1.2295
59 | 0.038003 | 0.0095525 | -0.037976 | -0.0095354 | 2.709e-05 | 1.7071e-05 | 0.058049 | 0.058049 | 0.058049 | 0.97433 | -0.49355 | 0.97357 | -0.50849 | 15.9475
60 | -0.12545 | -0.032242 | 0.12553 | 0.032297 | 8.6549e-05 | 5.5049e-05 | 0.18749 | 0.18749 | 0.18749 | 0.99711 | -0.054416 | 0.99787 | -0.040226 | 25.7545
61 | -0.081013 | -0.020499 | 0.081168 | 0.020598 | 0.00015455 | 9.8569e-05 | 0.12308 | 0.12308 | 0.12308 | 0.97999 | -0.38261 | 0.98203 | -0.34294 | 33.8134
62 | -0.0065249 | -0.0016353 | 0.0065252 | 0.0016354 | 2.2815e-07 | 6.1647e-08 | 0.009718 | 0.0097179 | 0.009718 | 0.9991 | -0.016991 | 0.99914 | -0.016257 | 2.6698
63 | -0.13873 | -0.035664 | 0.13884 | 0.035734 | 0.00010969 | 6.9842e-05 | 0.20693 | 0.20693 | 0.20693 | 0.99914 | -0.016257 | 1 | 0 | 28.4246
64 | 0.13221 | 0.034029 | -0.13205 | -0.033931 | 0.00015393 | 9.7962e-05 | 0.19721 | 0.19721 | 0.19721 | 0.99914 | -0.016257 | 0.99787 | -0.040226 | 27.0897
65 | 0.18609 | 0.047444 | -0.18588 | -0.047305 | 0.00021722 | 0.00013862 | 0.27719 | 0.27719 | 0.27719 | 1 | 0 | 0.99873 | -0.024211 | 38.0762
66 | -0.03151 | -0.0079132 | 0.031525 | 0.0079221 | 1.4187e-05 | 8.8556e-06 | 0.046977 | 0.046977 | 0.046977 | 0.99823 | -0.033643 | 0.99873 | -0.024211 | 12.9057
67 | 0.15435 | 0.039383 | -0.15418 | -0.039276 | 0.00016704 | 0.00010646 | 0.23022 | 0.23022 | 0.23022 | 0.99873 | -0.024211 | 0.99754 | -0.046642 | 31.6234
68 | -0.13893 | -0.035189 | 0.13943 | 0.035507 | 0.00049877 | 0.00031881 | 0.20848 | 0.20848 | 0.20848 | 0.99228 | -0.14725 | 0.99617 | -0.072795 | 57.2735
69 | 0.12976 | 0.032888 | -0.1295 | -0.032726 | 0.00025432 | 0.00016253 | 0.19471 | 0.19471 | 0.19471 | 0.99228 | -0.14725 | 0.99016 | -0.18813 | 53.4924
70 | -0.14729 | -0.037476 | 0.14747 | 0.037595 | 0.00018592 | 0.00011845 | 0.22021 | 0.22021 | 0.22021 | 0.99617 | -0.072795 | 0.99754 | -0.046642 | 30.2486
71 | 0.1295 | 0.032726 | -0.12945 | -0.03269 | 5.5476e-05 | 3.5454e-05 | 0.19471 | 0.19471 | 0.19471 | 0.99016 | -0.18813 | 0.98969 | -0.19707 | 53.4924
72 | 0.092495 | 0.023413 | -0.09241 | -0.02336 | 8.4391e-05 | 5.3861e-05 | 0.13915 | 0.13915 | 0.13915 | 0.98969 | -0.19707 | 0.98871 | -0.21609 | 38.2279
73 | 0.036952 | 0.009277 | -0.036942 | -0.0092711 | 9.3326e-06 | 5.8693e-06 | 0.055563 | 0.055563 | 0.055563 | 0.98969 | -0.19707 | 0.98942 | -0.20236 | 15.2646
74 | 0.089287 | 0.022577 | -0.089106 | -0.022461 | 0.00018117 | 0.00011561 | 0.13445 | 0.13445 | 0.13445 | 0.98871 | -0.21609 | 0.98652 | -0.25849 | 36.9366
75 | 0.033821 | 0.0084887 | -0.033813 | -0.0084842 | 7.1818e-06 | 4.5013e-06 | 0.050868 | 0.050868 | 0.050868 | 0.98942 | -0.20236 | 0.98919 | -0.20682 | 13.9747
76 | -0.013628 | -0.0034167 | 0.013629 | 0.0034176 | 1.5817e-06 | 8.8508e-07 | 0.020566 | 0.020566 | 0.020566 | 0.98603 | -0.26804 | 0.98615 | -0.2656 | 5.6501
77 | 0.013628 | 0.0034167 | -0.013624 | -0.0034148 | 3.3902e-06 | 1.8972e-06 | 0.020566 | 0.020566 | 0.020566 | 0.98603 | -0.26804 | 0.98576 | -0.27326 | 5.6501
78 | 0.0020911 | 0.00052397 | -0.002091 | -0.00052407 | 3.456e-08 | -9.5984e-08 | 0.0031552 | 0.0031553 | 0.0031553 | 0.98615 | -0.2656 | 0.98613 | -0.26595 | 0.86683
79 | 0.073355 | 0.0185 | -0.07327 | -0.018446 | 8.5352e-05 | 5.4388e-05 | 0.11073 | 0.11073 | 0.11073 | 0.98615 | -0.2656 | 0.9849 | -0.28994 | 30.4198
80 | -0.089076 | -0.022442 | 0.089106 | 0.022461 | 3.0315e-05 | 1.9344e-05 | 0.13445 | 0.13445 | 0.13445 | 0.98615 | -0.2656 | 0.98652 | -0.25849 | 36.9367
81 | 0.011559 | 0.0028973 | -0.011559 | -0.0028969 | 6.9824e-07 | 3.6892e-07 | 0.017449 | 0.017449 | 0.017449 | 0.98576 | -0.27326 | 0.98569 | -0.27453 | 4.7937
82 | 0.0077394 | 0.0019398 | -0.0077387 | -0.0019395 | 7.0344e-07 | 2.7257e-07 | 0.011642 | 0.011643 | 0.011643 | 0.98917 | -0.20728 | 0.98907 | -0.20919 | 3.1985
83 | -0.0077394 | -0.0019398 | 0.0077395 | 0.0019398 | 1.7099e-07 | 6.6251e-08 | 0.011642 | 0.011642 | 0.011642 | 0.98917 | -0.20728 | 0.98919 | -0.20682 | 3.1985
84 | 0.024659 | 0.0061877 | -0.024654 | -0.0061844 | 5.3626e-06 | 3.301e-06 | 0.037259 | 0.037259 | 0.037259 | 0.9849 | -0.28994 | 0.98466 | -0.2945 | 10.2359
85 | 0.046578 | 0.01175 | -0.046463 | -0.011677 | 0.00011435 | 7.2401e-05 | 0.070398 | 0.070399 | 0.070399 | 0.9849 | -0.28994 | 0.98226 | -0.34135 | 19.3403
86 | 0.0020329 | 0.00050857 | -0.0020327 | -0.0005091 | 1.7818e-07 | -5.27e-07 | 0.003071 | 0.0030712 | 0.0030712 | 0.9849 | -0.28994 | 0.9848 | -0.29178 | 0.84374
87 | 0.0094577 | 0.0023704 | -0.0094573 | -0.0023701 | 4.6401e-07 | 2.196e-07 | 0.014278 | 0.014278 | 0.014278 | 0.98569 | -0.27453 | 0.98564 | -0.27556 | 3.9224
88 | 0.013266 | 0.0033267 | -0.013259 | -0.0033229 | 6.8365e-06 | 3.8098e-06 | 0.020146 | 0.020146 | 0.020146 | 0.97988 | -0.38792 | 0.97933 | -0.39873 | 5.5346
89 | -0.013266 | -0.0033267 | 0.013267 | 0.0033271 | 7.2671e-07 | 4.0495e-07 | 0.020146 | 0.020146 | 0.020146 | 0.97988 | -0.38792 | 0.97994 | -0.38677 | 5.5346
90 | 0.0044765 | 0.0011219 | -0.0044765 | -0.0011219 | 6.9153e-08 | -5.8951e-09 | 0.0068017 | 0.0068018 | 0.0068018 | 0.97933 | -0.39873 | 0.97931 | -0.39906 | 1.8686
91 | 0.0087825 | 0.002201 | -0.0087823 | -0.0022009 | 1.7283e-07 | 7.8044e-08 | 0.013344 | 0.013344 | 0.013344 | 0.97933 | -0.39873 | 0.97931 | -0.39915 | 3.666
92 | -0.015639 | -0.0039217 | 0.01564 | 0.0039223 | 1.0138e-06 | 5.8842e-07 | 0.023748 | 0.023748 | 0.023748 | 0.97994 | -0.38677 | 0.98001 | -0.38541 | 6.5242
93 | 0.0020327 | 0.0005091 | -0.0020326 | -0.00050941 | 1.0478e-07 | -3.0981e-07 | 0.0030712 | 0.0030713 | 0.0030713 | 0.9848 | -0.29178 | 0.98475 | -0.29286 | 0.84377
94 | -0.020657 | -0.0051821 | 0.020661 | 0.0051845 | 4.0074e-06 | 2.4315e-06 | 0.031579 | 0.031579 | 0.031579 | 0.97343 | -0.51121 | 0.97364 | -0.50714 | 8.6756
95 | 0.020657 | 0.0051821 | -0.020653 | -0.0051794 | 4.5225e-06 | 2.7441e-06 | 0.031579 | 0.031579 | 0.031579 | 0.97343 | -0.51121 | 0.9732 | -0.5158 | 8.6756
96 | -0.022127 | -0.0055518 | 0.022131 | 0.0055544 | 4.2547e-06 | 2.5996e-06 | 0.033819 | 0.033818 | 0.033819 | 0.97364 | -0.50714 | 0.97384 | -0.50311 | 9.2908
97 | 0.019473 | 0.0048838 | -0.019469 | -0.004881 | 4.5791e-06 | 2.7595e-06 | 0.029776 | 0.029776 | 0.029776 | 0.9732 | -0.5158 | 0.97295 | -0.52073 | 8.1802
98 | 0.023248 | 0.005832 | -0.023244 | -0.0058298 | 3.683e-06 | 2.2559e-06 | 0.035134 | 0.035134 | 0.035134 | 0.98466 | -0.2945 | 0.98449 | -0.29782 | 9.6521
99 | 0.046463 | 0.011677 | -0.046452 | -0.01167 | 1.0978e-05 | 6.951e-06 | 0.070399 | 0.070399 | 0.070399 | 0.98226 | -0.34135 | 0.982 | -0.3463 | 19.3403
100 | 0.004463 | 0.0011182 | -0.0044628 | -0.0011182 | 1.7794e-07 | -1.2604e-08 | 0.0068255 | 0.0068255 | 0.0068255 | 0.97295 | -0.52073 | 0.97291 | -0.52157 | 1.8752
101 | 0.015006 | 0.0037628 | -0.015001 | -0.0037601 | 4.7046e-06 | 2.7152e-06 | 0.02295 | 0.022951 | 0.022951 | 0.97295 | -0.52073 | 0.97262 | -0.52732 | 6.3051
102 | 0.0032832 | 0.00082257 | -0.0032831 | -0.00082261 | 5.8536e-08 | -3.9413e-08 | 0.0050214 | 0.0050214 | 0.0050214 | 0.97291 | -0.52157 | 0.97289 | -0.52195 | 1.3795
103 | 0.0067503 | 0.0016917 | -0.0067499 | -0.0016915 | 3.902e-07 | 1.2866e-07 | 0.010327 | 0.010327 | 0.010327 | 0.97262 | -0.52732 | 0.97255 | -0.52853 | 2.8372
104 | 0.0082508 | 0.0020684 | -0.0082496 | -0.0020679 | 1.2601e-06 | 5.4478e-07 | 0.012623 | 0.012623 | 0.012623 | 0.97262 | -0.52732 | 0.97245 | -0.53052 | 3.468
105 | 0.0082496 | 0.0020679 | -0.0082477 | -0.0020671 | 1.8806e-06 | 8.1322e-07 | 0.012623 | 0.012623 | 0.012623 | 0.97245 | -0.53052 | 0.97221 | -0.53531 | 3.468
106 | 0.0074824 | 0.0018753 | -0.0074821 | -0.0018752 | 3.3246e-07 | 1.2896e-07 | 0.011452 | 0.011452 | 0.011452 | 0.97221 | -0.53531 | 0.97216 | -0.53624 | 3.1462
107 | 0.00549 | 0.0013758 | -0.0054898 | -0.0013757 | 1.9112e-07 | 3.2682e-08 | 0.0083996 | 0.0083997 | 0.0083997 | 0.97255 | -0.52853 | 0.97252 | -0.52926 | 2.3076
108 | 0.082934 | 0.021043 | -0.082927 | -0.021039 | 7.2029e-06 | 4.5945e-06 | 0.12575 | 0.12575 | 0.12575 | 0.98213 | -0.34113 | 0.98203 | -0.34294 | 34.5455
109 | 0.045071 | 0.011324 | -0.045065 | -0.01132 | 6.3806e-06 | 4.0374e-06 | 0.068306 | 0.068306 | 0.068306 | 0.982 | -0.3463 | 0.98185 | -0.34927 | 18.7653
110 | -0.039374 | -0.0098777 | 0.039383 | 0.0098834 | 9.0137e-06 | 5.6837e-06 | 0.059741 | 0.059741 | 0.059741 | 0.98077 | -0.3705 | 0.98101 | -0.3657 | 16.4123
111 | 0.02777 | 0.0069688 | -0.027762 | -0.0069639 | 7.9816e-06 | 4.957e-06 | 0.042136 | 0.042136 | 0.042136 | 0.98077 | -0.3705 | 0.98046 | -0.37653 | 11.5759
112 | 0.011603 | 0.0029089 | -0.0116 | -0.0029073 | 3.0483e-06 | 1.62e-06 | 0.017605 | 0.017605 | 0.017605 | 0.98077 | -0.3705 | 0.98049 | -0.37602 | 4.8365
113 | -0.040835 | -0.010247 | 0.040849 | 0.010256 | 1.4026e-05 | 8.8533e-06 | 0.061943 | 0.061943 | 0.061943 | 0.98101 | -0.3657 | 0.98138 | -0.3585 | 17.0174
114 | 0.025334 | 0.0063553 | -0.02533 | -0.0063531 | 3.5618e-06 | 2.1986e-06 | 0.038451 | 0.038451 | 0.038451 | 0.98046 | -0.37653 | 0.98031 | -0.37948 | 10.5634
115 | 0.0086151 | 0.0021591 | -0.0086147 | -0.0021589 | 4.1082e-07 | 1.821e-07 | 0.013074 | 0.013075 | 0.013075 | 0.98049 | -0.37602 | 0.98044 | -0.37702 | 3.5919
116 | 0.0065627 | 0.0016447 | -0.0065625 | -0.0016446 | 1.9256e-07 | 5.8267e-08 | 0.0099718 | 0.0099718 | 0.0099718 | 0.97931 | -0.39915 | 0.97928 | -0.39976 | 2.7395
117 | 0.0074047 | 0.0018557 | -0.0074041 | -0.0018555 | 6.3041e-07 | 2.3203e-07 | 0.011179 | 0.011179 | 0.011179 | 0.98564 | -0.27556 | 0.98555 | -0.27734 | 3.0711
118 | 0.017668 | 0.0044296 | -0.017665 | -0.0044278 | 3.0249e-06 | 1.79e-06 | 0.026606 | 0.026606 | 0.026606 | 0.98814 | -0.22732 | 0.98795 | -0.23091 | 7.3093
119 | 0.015148 | 0.0037969 | -0.015145 | -0.0037957 | 2.1607e-06 | 1.2411e-06 | 0.022815 | 0.022815 | 0.022815 | 0.98795 | -0.23091 | 0.9878 | -0.2339 | 6.2679
120 | -0.0061952 | -0.0015527 | 0.0061962 | 0.0015529 | 9.6851e-07 | 2.6391e-07 | 0.0094843 | 0.0094841 | 0.0094843 | 0.97199 | -0.53973 | 0.97215 | -0.53645 | 2.6056
121 | -0.022661 | -0.0056816 | 0.022667 | 0.0056858 | 6.7804e-06 | 4.153e-06 | 0.034686 | 0.034686 | 0.034686 | 0.97215 | -0.53645 | 0.97247 | -0.53018 | 9.5291
122 | 0.016464 | 0.0041287 | -0.01646 | -0.004126 | 4.5642e-06 | 2.6836e-06 | 0.025202 | 0.025202 | 0.025202 | 0.97215 | -0.53645 | 0.97186 | -0.54227 | 6.9236
123 | 0.013831 | 0.0034673 | -0.01383 | -0.0034667 | 9.8243e-07 | 5.5166e-07 | 0.020846 | 0.020846 | 0.020846 | 0.9873 | -0.2414 | 0.98723 | -0.24289 | 5.7269
124 | -0.015223 | -0.0038161 | 0.015224 | 0.0038168 | 1.1867e-06 | 6.8262e-07 | 0.022943 | 0.022943 | 0.022943 | 0.9873 | -0.2414 | 0.98739 | -0.23976 | 6.3031
125 | 0.012423 | 0.0031141 | -0.012421 | -0.0031132 | 1.7472e-06 | 9.4835e-07 | 0.018725 | 0.018725 | 0.018725 | 0.98723 | -0.24289 | 0.98708 | -0.24584 | 5.1443
126 | 0.010635 | 0.0026654 | -0.010634 | -0.0026651 | 5.8107e-07 | 2.9483e-07 | 0.016032 | 0.016032 | 0.016032 | 0.98708 | -0.24584 | 0.98702 | -0.24699 | 4.4043
127 | 0.0088665 | 0.0022221 | -0.0088661 | -0.0022219 | 4.0279e-07 | 1.8096e-07 | 0.013367 | 0.013367 | 0.013367 | 0.98702 | -0.24699 | 0.98697 | -0.24794 | 3.6723
128 | 0.0070979 | 0.0017787 | -0.0070976 | -0.0017787 | 2.5899e-07 | 8.8682e-08 | 0.010701 | 0.010701 | 0.010701 | 0.98697 | -0.24794 | 0.98693 | -0.24871 | 2.9399
129 | 0.0053109 | 0.0013309 | -0.0053105 | -0.0013308 | 3.3352e-07 | 3.6208e-08 | 0.0080072 | 0.0080073 | 0.0080073 | 0.98693 | -0.24871 | 0.98686 | -0.25003 | 2.1998
130 | -0.0016185 | -0.00040563 | 0.0016185 | 0.00040546 | 3.6089e-08 | -1.7157e-07 | 0.0024766 | 0.0024765 | 0.0024766 | 0.97245 | -0.53064 | 0.97247 | -0.53018 | 0.68038
131 | -0.024286 | -0.0060912 | 0.024295 | 0.006097 | 9.3058e-06 | 5.7327e-06 | 0.037163 | 0.037162 | 0.037163 | 0.97247 | -0.53018 | 0.97288 | -0.52214 | 10.2095
132 | 0.011479 | 0.002878 | -0.011477 | -0.0028767 | 2.502e-06 | 1.3326e-06 | 0.017558 | 0.017558 | 0.017558 | 0.97288 | -0.52214 | 0.97264 | -0.52672 | 4.8237
133 | -0.035775 | -0.008975 | 0.035798 | 0.0089897 | 2.3291e-05 | 1.4649e-05 | 0.054721 | 0.054721 | 0.054721 | 0.97288 | -0.52214 | 0.97357 | -0.50849 | 15.0332
134 | 0.010103 | 0.0025323 | -0.010101 | -0.0025315 | 1.5601e-06 | 7.8234e-07 | 0.015456 | 0.015456 | 0.015456 | 0.97264 | -0.52672 | 0.97248 | -0.52996 | 4.2461
135 | -0.0013733 | -0.00034419 | 0.0013733 | 0.00034419 | 3.8462e-10 | -2.6323e-09 | 0.0021019 | 0.0021019 | 0.0021019 | 0.97226 | -0.53438 | 0.97226 | -0.53437 | 0.57743
136 | -0.0029537 | -0.00074027 | 0.0029539 | 0.00074014 | 1.3051e-07 | -1.2769e-07 | 0.0045206 | 0.0045205 | 0.0045206 | 0.97226 | -0.53437 | 0.9723 | -0.53344 | 1.2419
137 | 0.0086341 | 0.0021639 | -0.008634 | -0.0021638 | 1.2434e-07 | 5.6007e-08 | 0.013211 | 0.013211 | 0.013211 | 0.97248 | -0.52996 | 0.97246 | -0.53026 | 3.6295
138 | -0.0014659 | -0.00036739 | 0.0014659 | 0.0003672 | 3.1475e-08 | -1.8862e-07 | 0.0022383 | 0.0022382 | 0.0022383 | 0.97454 | -0.48931 | 0.97456 | -0.48886 | 0.61491
139 | 0.018026 | 0.0045208 | -0.018025 | -0.0045201 | 1.2627e-06 | 7.5147e-07 | 0.02737 | 0.02737 | 0.02737 | 0.98008 | -0.38394 | 0.98001 | -0.38541 | 7.5192
140 | -0.020447 | -0.0051275 | 0.020449 | 0.0051284 | 1.4527e-06 | 8.791e-07 | 0.031045 | 0.031045 | 0.031045 | 0.98008 | -0.38394 | 0.98016 | -0.38245 | 8.5289
141 | -0.022877 | -0.005737 | 0.02288 | 0.005739 | 3.2321e-06 | 1.9785e-06 | 0.034732 | 0.034732 | 0.034732 | 0.98016 | -0.38245 | 0.98031 | -0.37948 | 9.5417
142 | 0.0035577 | 0.00089152 | -0.0035576 | -0.00089156 | 6.5535e-08 | -3.565e-08 | 0.0053644 | 0.0053644 | 0.0053644 | 0.98686 | -0.25003 | 0.98684 | -0.25041 | 1.4737
143 | 0.0017622 | 0.00044158 | -0.0017622 | -0.00044165 | 1.6026e-08 | -6.7075e-08 | 0.0026571 | 0.0026571 | 0.0026571 | 0.98684 | -0.25041 | 0.98683 | -0.25061 | 0.72999
144 | 0.027061 | 0.0067936 | -0.02706 | -0.0067932 | 6.0179e-07 | 3.7345e-07 | 0.041334 | 0.041334 | 0.041334 | 0.97427 | -0.4946 | 0.97425 | -0.49507 | 11.3555
145 | 0.025594 | 0.0064258 | -0.025591 | -0.0064239 | 2.9914e-06 | 1.8495e-06 | 0.039095 | 0.039095 | 0.039095 | 0.97425 | -0.49507 | 0.97413 | -0.49752 | 10.7403
146 | 0.0055981 | 0.0014029 | -0.005598 | -0.0014029 | 1.9827e-08 | 2.8621e-09 | 0.0083656 | 0.0083656 | 0.0083656 | 0.99574 | -0.081672 | 0.99574 | -0.081746 | 2.2982
147 | 0.0038823 | 0.00097286 | -0.0038821 | -0.00097294 | 2.0016e-07 | -7.8163e-08 | 0.0058016 | 0.0058016 | 0.0058016 | 0.99574 | -0.081746 | 0.99568 | -0.082829 | 1.5939
148 | 0.005734 | 0.001437 | -0.0057338 | -0.0014369 | 1.7607e-07 | 3.4504e-08 | 0.0087025 | 0.0087025 | 0.0087025 | 0.98044 | -0.37702 | 0.9804 | -0.37766 | 2.3908
149 | 0.0029393 | 0.00073656 | -0.0029392 | -0.00073663 | 7.2139e-08 | -7.5721e-08 | 0.0044611 | 0.0044611 | 0.0044611 | 0.9804 | -0.37766 | 0.98038 | -0.37818 | 1.2256
150 | -0.042311 | -0.010623 | 0.04232 | 0.010629 | 9.3139e-06 | 5.8847e-06 | 0.064161 | 0.064161 | 0.064161 | 0.98138 | -0.3585 | 0.98162 | -0.35389 | 17.6266
151 | -0.043676 | -0.010968 | 0.043685 | 0.010974 | 9.6316e-06 | 6.0902e-06 | 0.066215 | 0.066215 | 0.066215 | 0.98162 | -0.35389 | 0.98185 | -0.34927 | 18.1909
152 | 0.0021369 | 0.00053533 | -0.0021368 | -0.00053546 | 5.352e-08 | -1.3166e-07 | 0.0032682 | 0.0032683 | 0.0032683 | 0.97289 | -0.52195 | 0.97286 | -0.52247 | 0.89788
153 | 0.0044298 | 0.0011101 | -0.0044295 | -0.0011101 | 2.8095e-07 | -2.2536e-08 | 0.0067778 | 0.0067779 | 0.0067779 | 0.97252 | -0.52926 | 0.97245 | -0.53059 | 1.8621
154 | 0.0042973 | 0.0010769 | -0.0042972 | -0.0010769 | 1.1267e-07 | -1.6543e-08 | 0.0065298 | 0.0065298 | 0.0065298 | 0.97928 | -0.39976 | 0.97925 | -0.40031 | 1.7939
155 | -0.0021439 | -0.00053731 | 0.0021439 | 0.00053724 | 2.6168e-08 | -6.5967e-08 | 0.0032578 | 0.0032578 | 0.0032578 | 0.97923 | -0.40057 | 0.97925 | -0.40031 | 0.895
156 | -0.023597 | -0.0059218 | 0.023598 | 0.0059225 | 1.0891e-06 | 6.6925e-07 | 0.036059 | 0.036059 | 0.036059 | 0.97384 | -0.50311 | 0.97389 | -0.50214 | 9.9062
157 | 0.0067477 | 0.0016911 | -0.0067472 | -0.0016909 | 5.0685e-07 | 1.6729e-07 | 0.010328 | 0.010328 | 0.010328 | 0.97216 | -0.53624 | 0.97208 | -0.53782 | 2.8374
158 | 0.021857 | 0.0054821 | -0.021854 | -0.0054805 | 2.6324e-06 | 1.603e-06 | 0.033037 | 0.033037 | 0.033037 | 0.98449 | -0.29782 | 0.98436 | -0.30035 | 9.0761
159 | 0.0035517 | 0.00089001 | -0.0035516 | -0.00089005 | 6.5952e-08 | -3.5716e-08 | 0.0053626 | 0.0053626 | 0.0053626 | 0.98552 | -0.27792 | 0.9855 | -0.27831 | 1.4732
160 | -0.0053129 | -0.0013314 | 0.005313 | 0.0013314 | 1.4522e-07 | 1.6256e-08 | 0.0080218 | 0.0080217 | 0.0080218 | 0.98552 | -0.27792 | 0.98555 | -0.27734 | 2.2038
161 | 0.0017538 | 0.00043947 | -0.0017538 | -0.00043954 | 1.5963e-08 | -6.7128e-08 | 0.0026481 | 0.0026481 | 0.0026481 | 0.9855 | -0.27831 | 0.98549 | -0.2785 | 0.7275
162 | 0.0053408 | 0.0013384 | -0.0053407 | -0.0013384 | 1.0793e-08 | 1.3118e-09 | 0.0080796 | 0.0080796 | 0.0080796 | 0.9836 | -0.31523 | 0.9836 | -0.31528 | 2.2197
163 | -0.0053408 | -0.0013384 | 0.0053409 | 0.0013385 | 1.3501e-07 | 1.6403e-08 | 0.0080796 | 0.0080796 | 0.0080796 | 0.9836 | -0.31523 | 0.98363 | -0.3147 | 2.2197
164 | 0.0035709 | 0.00089488 | -0.0035709 | -0.00089491 | 6.5982e-08 | -3.4295e-08 | 0.0054022 | 0.0054022 | 0.0054022 | 0.9836 | -0.31528 | 0.98358 | -0.31566 | 1.4841
165 | -0.0071092 | -0.0017816 | 0.0071095 | 0.0017817 | 2.6138e-07 | 9.0787e-08 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010755 | 0.98363 | -0.3147 | 0.98367 | -0.31393 | 2.9546
166 | -0.0095085 | -0.002383 | 0.0095096 | 0.0023835 | 1.0722e-06 | 5.1074e-07 | 0.014384 | 0.014384 | 0.014384 | 0.98367 | -0.31393 | 0.98379 | -0.31157 | 3.9516
167 | -0.011865 | -0.0029738 | 0.011866 | 0.0029742 | 7.3321e-07 | 3.9217e-07 | 0.017946 | 0.017946 | 0.017946 | 0.98379 | -0.31157 | 0.98386 | -0.31027 | 4.9303
168 | -0.01428 | -0.0035792 | 0.014281 | 0.0035798 | 1.0652e-06 | 6.0436e-07 | 0.021597 | 0.021597 | 0.021597 | 0.98386 | -0.31027 | 0.98394 | -0.3087 | 5.9334
169 | 0.0017863 | 0.00044766 | -0.0017863 | -0.00044769 | 7.2372e-09 | -2.8908e-08 | 0.0027024 | 0.0027024 | 0.0027024 | 0.98358 | -0.31566 | 0.98358 | -0.31575 | 0.74242
170 | -0.016651 | -0.0041739 | 0.016653 | 0.0041748 | 1.4313e-06 | 8.3956e-07 | 0.025182 | 0.025182 | 0.025182 | 0.98394 | -0.3087 | 0.98403 | -0.3069 | 6.9182
171 | -0.019054 | -0.0047766 | 0.019059 | 0.0047793 | 4.5122e-06 | 2.7037e-06 | 0.028813 | 0.028813 | 0.028813 | 0.98403 | -0.3069 | 0.98428 | -0.30193 | 7.9158
172 | 0.024582 | 0.0061711 | -0.024577 | -0.0061677 | 5.4155e-06 | 3.3385e-06 | 0.037554 | 0.037554 | 0.037554 | 0.97413 | -0.49752 | 0.97389 | -0.50214 | 10.317
173 | -0.020439 | -0.0051253 | 0.020441 | 0.0051262 | 1.538e-06 | 9.2969e-07 | 0.0309 | 0.0309 | 0.0309 | 0.98428 | -0.30193 | 0.98436 | -0.30035 | 8.4891
174 | 0.0072595 | 0.0018193 | -0.0072587 | -0.001819 | 8.0981e-07 | 3.0117e-07 | 0.011108 | 0.011108 | 0.011108 | 0.97246 | -0.53026 | 0.97235 | -0.5326 | 3.0517
175 | 0.0057932 | 0.0014517 | -0.0057931 | -0.0014517 | 1.3698e-07 | 3.0022e-08 | 0.0088655 | 0.0088656 | 0.0088656 | 0.97235 | -0.5326 | 0.97232 | -0.5331 | 2.4356
176 | 0.005107 | 0.0012799 | -0.0051069 | -0.0012799 | 1.5113e-07 | 1.4975e-08 | 0.0078176 | 0.0078176 | 0.0078176 | 0.97208 | -0.53782 | 0.97205 | -0.53844 | 2.1477
177 | 0.0035127 | 0.00088032 | -0.0035126 | -0.00088035 | 5.4024e-08 | -2.7187e-08 | 0.0053772 | 0.0053772 | 0.0053772 | 0.97205 | -0.53844 | 0.97204 | -0.53876 | 1.4773
178 | 0.0033494 | 0.00083939 | -0.0033493 | -0.00083942 | 5.5896e-08 | -3.4628e-08 | 0.0051251 | 0.0051251 | 0.0051251 | 0.97245 | -0.53059 | 0.97243 | -0.53094 | 1.408
179 | 0.0011275 | 0.0002825 | -0.0011275 | -0.00028257 | 6.8957e-09 | -7.2366e-08 | 0.0017245 | 0.0017245 | 0.0017245 | 0.97286 | -0.52247 | 0.97285 | -0.5226 | 0.47376
180 | -0.0044193 | -0.0011074 | 0.0044194 | 0.0011074 | 7.2709e-08 | -6.0402e-09 | 0.0067632 | 0.0067632 | 0.0067632 | 0.9723 | -0.53344 | 0.97232 | -0.5331 | 1.858

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33311 | 0.084813

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001618 | 0.00040551
1 | 0.0015716 | 0.00039388
2 | 0.0015797 | 0.00039592
3 | 0.0016172 | 0.00040531
4 | 0.0017158 | 0.00043001
5 | 0.0015794 | 0.00039585
6 | 0.0015785 | 0.0003956
7 | 0.0018397 | 0.00046108
8 | 0.001602 | 0.0004015
9 | 0.0022142 | 0.00055492
10 | 0.0022138 | 0.00055482
11 | 0.0022174 | 0.00055573
12 | 0.0076105 | 0.0019074
13 | 0.0051362 | 0.0012873
14 | 0.0011104 | 0.00027829
15 | 0.0015605 | 0.0003911
16 | 0.0010973 | 0.00027502
17 | 0.0048343 | 0.0012116
18 | 0.0048317 | 0.0012109
19 | 0.0021696 | 0.00054376
20 | 0.0010682 | 0.00026771
21 | 0.0018722 | 0.00046921
22 | 0.0022156 | 0.00055529
23 | 0.0037321 | 0.00093536
24 | 0.0035347 | 0.00088589
25 | 0.0048491 | 0.0012153
26 | 0.0016167 | 0.00040519
27 | 0.0015797 | 0.00039591
28 | 0.0014069 | 0.0003526
29 | 0.0065271 | 0.0016359
30 | 0.0022884 | 0.00057352
31 | 0.0023408 | 0.00058667
32 | 0.0065249 | 0.0016353
33 | 0.0065186 | 0.0016337
34 | 0.0065249 | 0.0016353
35 | 0.0067099 | 0.0016817
36 | 0.0091781 | 0.0023002
37 | 0.0078558 | 0.0019688
38 | 0.00671 | 0.0016817
39 | 0.003123 | 0.00078269
40 | 0.0031218 | 0.00078241
41 | 0.0020652 | 0.00051759
42 | 0.0077387 | 0.0019395
43 | 0.002091 | 0.00052407
44 | 0.0021009 | 0.00052653
45 | 0.0023722 | 0.00059453
46 | 0.0020326 | 0.00050941
47 | 0.0014653 | 0.00036725
48 | 0.0011794 | 0.00029558
49 | 0.0014062 | 0.00035243
50 | 0.0011796 | 0.00029564
51 | 0.00076529 | 0.0001918
52 | 0.0012599 | 0.00031577
53 | 0.0017552 | 0.00043989
54 | 0.0013811 | 0.00034615
55 | 0.0014521 | 0.00036394
56 | 0.0024283 | 0.00060858
57 | 0.0029852 | 0.00074815
58 | 0.0044765 | 0.0011219
59 | 0.0022196 | 0.00055628
60 | 0.0020526 | 0.00051442
61 | 0.002517 | 0.00063083
62 | 0.00255 | 0.00063909
63 | 0.0061952 | 0.0015527
64 | 0.0013918 | 0.00034881
65 | 0.0014069 | 0.0003526
66 | 0.0013919 | 0.00034885
67 | 0.0017868 | 0.0004478
68 | 0.0017676 | 0.00044299
69 | 0.0017682 | 0.00044317
70 | 0.0017868 | 0.0004478
71 | 0.0016185 | 0.00040563
72 | 0.0013743 | 0.00034443
73 | 0.0021777 | 0.00054578
74 | 0.0013733 | 0.00034419
75 | 0.0015804 | 0.00039608
76 | 0.0014669 | 0.00036765
77 | 0.0014659 | 0.00036739
78 | 0.0014652 | 0.0003672
79 | 0.0024208 | 0.0006067
80 | 0.0023853 | 0.00059781
81 | 0.0024284 | 0.00060861
82 | 0.0024502 | 0.00061408
83 | 0.0017528 | 0.0004393
84 | 0.0017954 | 0.00044998
85 | 0.0017622 | 0.00044165
86 | 0.0017587 | 0.00044077
87 | 0.00097875 | 0.0002453
88 | 0.0014662 | 0.00036746
89 | 0.0017152 | 0.00042986
90 | 0.0017158 | 0.00043001
91 | 0.0038821 | 0.00097294
92 | 0.0034285 | 0.00085926
93 | 0.0030835 | 0.0007728
94 | 0.0028807 | 0.00072196
95 | 0.0027946 | 0.00070038
96 | 0.0029392 | 0.00073663
97 | 0.0014625 | 0.00036653
98 | 0.001355 | 0.00033961
99 | 0.0013797 | 0.00034578
100 | 0.0011462 | 0.00028728
101 | 0.00106 | 0.00026566
102 | 0.0022652 | 0.00056772
103 | 0.0021439 | 0.00053731
104 | 0.0021533 | 0.00053967
105 | 0.0014661 | 0.00036744
106 | 0.00073435 | 0.00018405
107 | 0.0013872 | 0.00034767
108 | 0.0017612 | 0.0004414
109 | 0.0017978 | 0.00045057
110 | 0.002091 | 0.00052407
111 | 0.0017538 | 0.00043954
112 | 0.0017698 | 0.00044356
113 | 0.0017683 | 0.00044319
114 | 0.002399 | 0.00060125
115 | 0.0023555 | 0.00059033
116 | 0.0024141 | 0.00060502
117 | 0.0017846 | 0.00044725
118 | 0.0023705 | 0.00059409
119 | 0.0017863 | 0.00044769
120 | 0.0024014 | 0.00060184
121 | 0.0010088 | 0.00025282
122 | 0.0009786 | 0.00024526
123 | 0.0013804 | 0.00034595
124 | 0.0014136 | 0.00035429
125 | 0.0013745 | 0.00034449
126 | 0.0014654 | 0.00036728
127 | 0.0016402 | 0.00041106
128 | 0.0015942 | 0.00039955
129 | 0.0035126 | 0.00088035
130 | 0.0010801 | 0.0002707
131 | 0.0033493 | 0.00083942
132 | 0.0010094 | 0.00025297
133 | 0.0011275 | 0.00028257
134 | 0.0014654 | 0.00036728
135 | 0.0013737 | 0.00034429

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1