## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-155_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-155_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-155_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-155_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-155_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-155_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-155_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-155_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-155_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-155_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-155_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-155_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-155_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-155_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-155_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-155_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-155_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-155_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-155_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-155_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-155_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-155_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-155_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-155_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-155_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-155_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-155_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-155_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-155_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-155_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-155_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-155_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-155_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-155_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-155_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-155_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-155_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-155_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-155_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-155_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-155_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-155_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-155_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-155_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-155_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-155_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-155_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-155_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-155_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-155_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-155_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-155_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-155_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-155_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-155_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-155_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-155_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-155_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-155_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-155_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-155_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-155_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-155_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-155_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-155_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-155_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-155_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-155_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-155_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-155_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-155_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-155_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-155_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-155_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-155_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-155_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-155_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-155_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-155_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-155_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-155_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-155_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-155_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-155_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-155_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-155_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-155_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-155_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-155_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-155_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-155_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-155_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-155_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-155_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-155_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-155_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-155_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-155_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-155_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-155_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-155_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-155_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-155_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-155_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-155_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-155_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-155_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-155_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-155_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-155_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-155_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-155_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-155_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-155_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-155_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-155_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-155_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-155_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-155_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-155_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-155_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-155_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-155_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-155_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-155_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-155_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-155_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-155_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-155_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-155_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-155_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-155_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-155_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-155_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-155_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-155_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-155_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-155_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-155_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-155_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-155_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-155_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-155_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-155_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-155_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-155_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-155_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-155_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-155_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-155_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-155_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-155_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-155_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-155_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-155_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-155_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-155_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-155_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-155_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-155_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-155_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-155_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-155_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-155_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-155_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-155_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-155_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-155_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-155_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-155_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-155_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_230-155_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_230-155_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_230-155_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_230-155_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_230-155_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_230-155_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_230-155_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_230-155_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_230-155_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_230-155_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_230-155_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_230-155_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_230-155_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_230-155_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_230-155_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_230-155_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_230-155_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_230-155_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_230-155_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_230-155_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_230-155_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_230-155_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_230-155_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_230-155_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_230-155_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_230-155_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_230-155_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_230-155_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_230-155_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_230-155_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_230-155_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_230-155_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_370_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-155_0_4_load_0 | 0 | 0.0067855 | 0.0017006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-155_0_4_load_19 | 6 | 0.013346 | 0.0033448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-155_0_4_load_20 | 7 | 0.0035433 | 0.00088804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-155_0_4_load_21 | 8 | 0.011266 | 0.0028234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-155_0_4_load_194 | 11 | 0.0025643 | 0.00064268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-155_0_4_load_155 | 15 | 0.0041444 | 0.0010387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-155_0_4_load_22 | 17 | 0.0060239 | 0.0015097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-155_0_4_load_24 | 20 | 0.0052095 | 0.0013056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-155_0_4_load_17 | 21 | 0.0094188 | 0.0023606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-155_0_4_load_114 | 24 | 0.0066974 | 0.0016785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-155_0_4_load_122 | 25 | 0.002552 | 0.00063959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-155_0_4_load_57 | 27 | 0.0049509 | 0.0012408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-155_0_4_load_72 | 30 | 0.0064923 | 0.0016271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-155_0_4_load_193 | 32 | 0.0025625 | 0.00064223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-155_0_4_load_64 | 34 | 0.010617 | 0.0026608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-155_0_4_load_55 | 36 | 0.0085618 | 0.0021458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-155_0_4_load_42 | 37 | 0.0084013 | 0.0021056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-155_0_4_load_156 | 38 | 0.0027422 | 0.00068727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-155_0_4_load_25 | 39 | 0.002101 | 0.00052656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-155_0_4_load_26 | 40 | 0.0021021 | 0.00052684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-155_0_4_load_119 | 41 | 0.005738 | 0.0014381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-155_0_4_load_113 | 42 | 0.007146 | 0.001791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-155_0_4_load_121 | 43 | 0.0082015 | 0.0020555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-155_0_4_load_62 | 44 | 0.009911 | 0.0024839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-155_0_4_load_59 | 45 | 0.011268 | 0.002824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-155_0_4_load_181 | 46 | 0.0033555 | 0.00084096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-155_0_4_load_35 | 47 | 0.0023323 | 0.00058454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-155_0_4_load_180 | 48 | 0.0034954 | 0.00087604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-155_0_4_load_28 | 50 | 0.0034739 | 0.00087065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-155_0_4_load_29 | 52 | 0.0016009 | 0.00040122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-155_0_4_load_32 | 53 | 0.0056275 | 0.0014104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-155_0_4_load_34 | 54 | 0.0033015 | 0.00082744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-155_0_4_load_36 | 55 | 0.0053963 | 0.0013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-155_0_4_load_33 | 56 | 0.001785 | 0.00044737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-155_0_4_load_37 | 57 | 0.0021162 | 0.00053038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-155_0_4_load_38 | 59 | 0.0043187 | 0.0010824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-155_0_4_load_74 | 60 | 0.0014418 | 0.00036134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-155_0_4_load_118 | 61 | 0.0011392 | 0.00028551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-155_0_4_load_134 | 64 | 0.0014406 | 0.00036104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-155_0_4_load_70 | 65 | 0.0014418 | 0.00036134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-155_0_4_load_40 | 66 | 0.004537 | 0.0011371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-155_0_4_load_41 | 67 | 0.0019119 | 0.00047916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-155_0_4_load_80 | 69 | 0.0019111 | 0.00047898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-155_0_4_load_73 | 70 | 0.0046145 | 0.0011565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-155_0_4_load_178 | 71 | 0.0021014 | 0.00052666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-155_0_4_load_43 | 72 | 0.010616 | 0.0026607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-155_0_4_load_44 | 73 | 0.0068132 | 0.0017075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-155_0_4_load_50 | 75 | 0.0020186 | 0.00050591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-155_0_4_load_51 | 76 | 0.010618 | 0.002661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-155_0_4_load_79 | 77 | 0.0025666 | 0.00064324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-155_0_4_load_82 | 78 | 0.0093926 | 0.002354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-155_0_4_load_81 | 79 | 0.010618 | 0.002661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-155_0_4_load_52 | 80 | 0.010617 | 0.0026608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-155_0_4_load_53 | 81 | 0.0081394 | 0.0020399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-155_0_4_load_93 | 85 | 0.00046278 | 0.00011598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-155_0_4_load_143 | 86 | 0.0016387 | 0.00041069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-155_0_4_load_182 | 90 | 0.0016373 | 0.00041034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-155_0_4_load_65 | 93 | 0.0065032 | 0.0016298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-155_0_4_load_66 | 94 | 0.0065021 | 0.0016296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-155_0_4_load_71 | 96 | 0.0017329 | 0.00043431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-155_0_4_load_78 | 97 | 0.0017351 | 0.00043484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-155_0_4_load_214 | 98 | 0.001638 | 0.00041052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-155_0_4_load_179 | 99 | 0.0019119 | 0.00047916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-155_0_4_load_83 | 100 | 0.0011291 | 0.00028299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-155_0_4_load_85 | 102 | 0.0010273 | 0.00025747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-155_0_4_load_89 | 104 | 0.0029247 | 0.00073299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-155_0_4_load_90 | 105 | 0.0024886 | 0.00062371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-155_0_4_load_96 | 107 | 0.00061307 | 0.00015365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-155_0_4_load_98 | 108 | 0.0039913 | 0.0010003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-155_0_4_load_132 | 109 | 0.0010645 | 0.00026679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-155_0_4_load_95 | 110 | 0.00042616 | 0.00010681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-155_0_4_load_97 | 111 | 0.00046013 | 0.00011532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-155_0_4_load_99 | 112 | 0.002558 | 0.0006411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-155_0_4_load_130 | 113 | 0.0010645 | 0.00026679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-155_0_4_load_100 | 114 | 0.00062464 | 0.00015655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-155_0_4_load_101 | 115 | 0.00085744 | 0.0002149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-155_0_4_load_107 | 118 | 0.0019551 | 0.00048999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-155_0_4_load_105 | 119 | 0.0010092 | 0.00025292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-155_0_4_load_110 | 120 | 0.0019544 | 0.00048981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-155_0_4_load_108 | 122 | 0.0032349 | 0.00081075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-155_0_4_load_109 | 123 | 0.0025797 | 0.00064654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-155_0_4_load_112 | 124 | 0.0025797 | 0.00064654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-155_0_4_load_198 | 125 | 0.0025781 | 0.00064615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-155_0_4_load_168 | 126 | 0.0025797 | 0.00064654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-155_0_4_load_115 | 127 | 0.0066982 | 0.0016787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-155_0_4_load_151 | 128 | 0.0011395 | 0.00028559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-155_0_4_load_152 | 129 | 0.00080889 | 0.00020273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-155_0_4_load_123 | 130 | 0.0012412 | 0.00031107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-155_0_4_load_124 | 131 | 0.0012419 | 0.00031124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-155_0_4_load_125 | 132 | 0.0012412 | 0.00031107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-155_0_4_load_126 | 133 | 0.0012419 | 0.00031124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-155_0_4_load_196 | 134 | 0.0012412 | 0.00031108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-155_0_4_load_127 | 136 | 0.0010645 | 0.00026679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-155_0_4_load_128 | 137 | 0.0010645 | 0.00026679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-155_0_4_load_129 | 138 | 0.0010645 | 0.00026679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-155_0_4_load_131 | 139 | 0.001065 | 0.00026691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-155_0_4_load_133 | 140 | 0.0010653 | 0.00026699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-155_0_4_load_169 | 141 | 0.0016803 | 0.00042112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-155_0_4_load_170 | 142 | 0.0010653 | 0.00026699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-155_0_4_load_177 | 145 | 0.001734 | 0.00043457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-155_0_4_load_184 | 146 | 0.0017328 | 0.00043429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-155_0_4_load_141 | 147 | 0.0017323 | 0.00043414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-155_0_4_load_175 | 148 | 0.001734 | 0.00043457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-155_0_4_load_136 | 149 | 0.0016366 | 0.00041016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-155_0_4_load_137 | 150 | 0.0016366 | 0.00041016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-155_0_4_load_138 | 151 | 0.0016382 | 0.00041057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-155_0_4_load_142 | 154 | 0.0016331 | 0.00040931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-155_0_4_load_144 | 155 | 0.0016389 | 0.00041074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-155_0_4_load_145 | 158 | 0.0012297 | 0.00030819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-155_0_4_load_146 | 159 | 0.0012304 | 0.00030836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-155_0_4_load_147 | 160 | 0.0012304 | 0.00030836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-155_0_4_load_148 | 161 | 0.0012297 | 0.00030819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-155_0_4_load_149 | 162 | 0.0012304 | 0.00030836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-155_0_4_load_197 | 163 | 0.0012297 | 0.0003082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-155_0_4_load_192 | 164 | 0.0012297 | 0.00030819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-155_0_4_load_153 | 165 | 0.00080793 | 0.00020249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-155_0_4_load_154 | 166 | 0.00080793 | 0.00020249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-155_0_4_load_162 | 167 | 0.0011392 | 0.00028551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-155_0_4_load_160 | 168 | 0.0011388 | 0.00028542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-155_0_4_load_157 | 169 | 0.00079365 | 0.00019891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-155_0_4_load_158 | 170 | 0.00079524 | 0.00019931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-155_0_4_load_159 | 171 | 0.00079338 | 0.00019884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-155_0_4_load_161 | 172 | 0.0011388 | 0.00028541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-155_0_4_load_163 | 173 | 0.0011388 | 0.00028541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-155_0_4_load_164 | 174 | 0.0027092 | 0.00067899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-155_0_4_load_165 | 175 | 0.0025789 | 0.00064634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-155_0_4_load_166 | 176 | 0.0019949 | 0.00049998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-155_0_4_load_167 | 177 | 0.0025807 | 0.00064679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-155_0_4_load_172 | 179 | 0.001065 | 0.00026691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-155_0_4_load_173 | 180 | 0.001681 | 0.0004213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_230-155_0_4_load_203 | 181 | 0.0016373 | 0.00041033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_230-155_0_4_load_207 | 182 | 0.0016378 | 0.00041046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_230-155_0_4_load_202 | 183 | 0.0016337 | 0.00040943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_230-155_0_4_load_208 | 184 | 0.0016815 | 0.00042143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_230-155_0_4_load_174 | 185 | 0.001734 | 0.00043457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_230-155_0_4_load_176 | 186 | 0.0017324 | 0.00043419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_230-155_0_4_load_205 | 187 | 0.0017324 | 0.00043419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_230-155_0_4_load_206 | 188 | 0.0017339 | 0.00043455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_230-155_0_4_load_185 | 189 | 0.0012304 | 0.00030836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_230-155_0_4_load_186 | 190 | 0.0012304 | 0.00030836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_230-155_0_4_load_187 | 191 | 0.0012297 | 0.00030819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_230-155_0_4_load_188 | 192 | 0.0012297 | 0.0003082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_230-155_0_4_load_190 | 194 | 0.0012304 | 0.00030837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_230-155_0_4_load_191 | 195 | 0.0010551 | 0.00026443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_230-155_0_4_load_210 | 196 | 0.0012297 | 0.0003082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_230-155_0_4_load_200 | 197 | 0.0012304 | 0.00030836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_230-155_0_4_load_211 | 198 | 0.0012304 | 0.00030837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_230-155_0_4_load_199 | 199 | 0.0010554 | 0.00026452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_230-155_0_4_load_209 | 200 | 0.0016373 | 0.00041034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_230-155_0_4_load_212 | 201 | 0.0012304 | 0.00030837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_230-155_0_4_load_213 | 202 | 0.0012297 | 0.0003082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 70 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-155_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-155_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0084807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-155_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.003564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-155_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.035442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-155_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.006461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-155_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.024585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-155_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.008134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-155_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.033098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-155_0_4_line_8 |  | 6 | 26 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-155_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.013629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_230-155_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0033548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_230-155_0_4_line_11 |  | 10 | 27 | 0.020457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_230-155_0_4_line_12 |  | 11 | 32 | 0.0081566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_230-155_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.010594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-155_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.021684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-155_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.0055887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-155_0_4_line_16 |  | 13 | 25 | 0.021835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-155_0_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.018482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-155_0_4_line_18 |  | 13 | 22 | 0.033427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-155_0_4_line_19 |  | 14 | 21 | 0.013137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-155_0_4_line_20 |  | 15 | 38 | 7.4056e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-155_0_4_line_21 |  | 16 | 17 | 0.013376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-155_0_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.031957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-155_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.011037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-155_0_4_line_24 |  | 18 | 20 | 0.063956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-155_0_4_line_25 |  | 19 | 39 | 0.017598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-155_0_4_line_26 |  | 19 | 40 | 0.025173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-155_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.080135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-155_0_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.038548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-155_0_4_line_29 |  | 23 | 41 | 0.022351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-155_0_4_line_30 |  | 24 | 42 | 0.0080784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-155_0_4_line_31 |  | 25 | 43 | 0.015978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-155_0_4_line_32 |  | 26 | 45 | 0.028976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-155_0_4_line_33 |  | 26 | 44 | 0.022303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-155_0_4_line_34 |  | 27 | 70 | 0.017454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_230-155_0_4_line_35 |  | 28 | 29 | 0.019619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_230-155_0_4_line_36 |  | 28 | 30 | 0.017902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-155_0_4_line_37 |  | 28 | 31 | 0.00564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_230-155_0_4_line_38 |  | 29 | 86 | 0.013234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-155_0_4_line_39 |  | 29 | 87 | 0.012146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_230-155_0_4_line_40 |  | 30 | 92 | 0.011116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-155_0_4_line_41 |  | 31 | 77 | 0.018116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_230-155_0_4_line_42 |  | 32 | 77 | 0.0081565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_230-155_0_4_line_43 |  | 33 | 34 | 0.0088149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-155_0_4_line_44 |  | 33 | 35 | 0.018908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-155_0_4_line_45 |  | 34 | 79 | 0.017656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-155_0_4_line_46 |  | 35 | 45 | 0.018426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-155_0_4_line_47 |  | 35 | 80 | 0.023992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-155_0_4_line_48 |  | 36 | 37 | 0.018774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-155_0_4_line_49 |  | 37 | 63 | 0.044281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-155_0_4_line_50 |  | 39 | 46 | 0.0033848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-155_0_4_line_51 |  | 40 | 47 | 0.0023445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-155_0_4_line_52 |  | 42 | 127 | 0.014005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-155_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.0043339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-155_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.019763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-155_0_4_line_55 |  | 48 | 99 | 0.010614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-155_0_4_line_56 |  | 49 | 54 | 0.0059429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-155_0_4_line_57 |  | 49 | 52 | 0.01005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-155_0_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.012482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-155_0_4_line_59 |  | 51 | 53 | 0.013704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-155_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.018104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-155_0_4_line_61 |  | 54 | 58 | 0.04047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-155_0_4_line_62 |  | 55 | 59 | 0.010237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-155_0_4_line_63 |  | 56 | 57 | 0.00074988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-155_0_4_line_64 |  | 57 | 60 | 0.013996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-155_0_4_line_65 |  | 58 | 61 | 0.026245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-155_0_4_line_66 |  | 58 | 62 | 0.002969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-155_0_4_line_67 |  | 59 | 63 | 0.016912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-155_0_4_line_68 |  | 60 | 64 | 0.006083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-155_0_4_line_69 |  | 60 | 65 | 0.007246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-155_0_4_line_70 |  | 61 | 128 | 0.00013605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-155_0_4_line_71 |  | 62 | 122 | 0.01933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-155_0_4_line_72 |  | 63 | 66 | 0.015282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_230-155_0_4_line_73 |  | 63 | 67 | 0.014305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-155_0_4_line_74 |  | 65 | 95 | 0.026291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-155_0_4_line_75 |  | 66 | 68 | 0.01859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_230-155_0_4_line_76 |  | 67 | 69 | 0.0042883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-155_0_4_line_77 |  | 68 | 70 | 0.021072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_230-155_0_4_line_78 |  | 69 | 71 | 0.0089368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-155_0_4_line_79 |  | 71 | 99 | 0.0066736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-155_0_4_line_80 |  | 72 | 73 | 0.0049073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-155_0_4_line_81 |  | 73 | 74 | 0.019192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-155_0_4_line_82 |  | 74 | 75 | 0.013551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_230-155_0_4_line_83 |  | 74 | 76 | 0.033329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_230-155_0_4_line_84 |  | 75 | 78 | 0.022702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_230-155_0_4_line_85 |  | 76 | 79 | 0.01766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-155_0_4_line_86 |  | 78 | 89 | 0.01985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_230-155_0_4_line_87 |  | 81 | 82 | 0.021329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-155_0_4_line_88 |  | 82 | 89 | 0.024627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-155_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.025263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-155_0_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.023328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-155_0_4_line_91 |  | 84 | 91 | 0.035455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-155_0_4_line_92 |  | 87 | 88 | 0.020704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-155_0_4_line_93 |  | 87 | 89 | 0.024204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_230-155_0_4_line_94 |  | 87 | 90 | 0.026879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-155_0_4_line_95 |  | 88 | 98 | 0.015066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-155_0_4_line_96 |  | 91 | 104 | 0.02676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-155_0_4_line_97 |  | 91 | 101 | 0.027281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-155_0_4_line_98 |  | 92 | 96 | 0.0093234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-155_0_4_line_99 |  | 92 | 94 | 0.0088805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-155_0_4_line_100 |  | 93 | 94 | 0.017234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-155_0_4_line_101 |  | 93 | 95 | 0.012098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-155_0_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0058123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-155_0_4_line_103 |  | 98 | 155 | 0.0011254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-155_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.026969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-155_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.026637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-155_0_4_line_106 |  | 101 | 103 | 0.022506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-155_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.013865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-155_0_4_line_108 |  | 103 | 106 | 0.025333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-155_0_4_line_109 |  | 104 | 107 | 0.014016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-155_0_4_line_110 |  | 105 | 108 | 0.0052797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-155_0_4_line_111 |  | 106 | 109 | 0.01983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-155_0_4_line_112 |  | 107 | 111 | 0.0093047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-155_0_4_line_113 |  | 108 | 112 | 0.0046125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-155_0_4_line_114 |  | 109 | 113 | 0.0058904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-155_0_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0076114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-155_0_4_line_116 |  | 113 | 137 | 0.021418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-155_0_4_line_117 |  | 114 | 115 | 0.010524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-155_0_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.040067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-155_0_4_line_119 |  | 116 | 117 | 0.019483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-155_0_4_line_120 |  | 117 | 118 | 0.019766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_230-155_0_4_line_121 |  | 117 | 119 | 0.0057763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-155_0_4_line_122 |  | 118 | 120 | 0.0075307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-155_0_4_line_123 |  | 119 | 121 | 0.016198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-155_0_4_line_124 |  | 121 | 122 | 0.012046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-155_0_4_line_125 |  | 121 | 123 | 0.012477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-155_0_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.0063559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-155_0_4_line_127 |  | 124 | 125 | 0.013045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-155_0_4_line_128 |  | 125 | 126 | 0.0063541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_230-155_0_4_line_129 |  | 126 | 177 | 0.012926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_230-155_0_4_line_130 |  | 128 | 129 | 0.022206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_230-155_0_4_line_131 |  | 129 | 165 | 0.0001379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-155_0_4_line_132 |  | 130 | 131 | 0.0063586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_230-155_0_4_line_133 |  | 131 | 132 | 0.010992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_230-155_0_4_line_134 |  | 132 | 133 | 0.0063586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_230-155_0_4_line_135 |  | 133 | 134 | 0.010486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-155_0_4_line_136 |  | 134 | 135 | 0.012252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_230-155_0_4_line_137 |  | 135 | 163 | 0.0087555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-155_0_4_line_138 |  | 135 | 161 | 0.011879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_230-155_0_4_line_139 |  | 136 | 137 | 0.012747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-155_0_4_line_140 |  | 136 | 138 | 0.0062693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-155_0_4_line_141 |  | 138 | 139 | 0.0058894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-155_0_4_line_142 |  | 139 | 140 | 0.0058887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-155_0_4_line_143 |  | 140 | 141 | 0.01417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-155_0_4_line_144 |  | 141 | 142 | 0.00047797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-155_0_4_line_145 |  | 142 | 178 | 0.0068574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-155_0_4_line_146 |  | 143 | 144 | 0.023194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-155_0_4_line_147 |  | 143 | 145 | 0.0078845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-155_0_4_line_148 |  | 144 | 146 | 0.013018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-155_0_4_line_149 |  | 144 | 147 | 0.0065485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-155_0_4_line_150 |  | 145 | 148 | 0.0064871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-155_0_4_line_151 |  | 146 | 187 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-155_0_4_line_152 |  | 147 | 152 | 0.015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-155_0_4_line_153 |  | 148 | 185 | 0.013305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-155_0_4_line_154 |  | 149 | 150 | 0.0058881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-155_0_4_line_155 |  | 149 | 151 | 0.011783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-155_0_4_line_156 |  | 150 | 152 | 0.012004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-155_0_4_line_157 |  | 151 | 153 | 0.010665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-155_0_4_line_158 |  | 152 | 154 | 0.0063833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-155_0_4_line_159 |  | 153 | 155 | 0.0071289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_230-155_0_4_line_160 |  | 154 | 156 | 0.016121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_230-155_0_4_line_161 |  | 156 | 157 | 0.010003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_230-155_0_4_line_162 |  | 157 | 183 | 0.0065823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_230-155_0_4_line_163 |  | 157 | 199 | 0.0072619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_230-155_0_4_line_164 |  | 158 | 159 | 0.0063586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_230-155_0_4_line_165 |  | 158 | 160 | 0.0063586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_230-155_0_4_line_166 |  | 159 | 161 | 0.01081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_230-155_0_4_line_167 |  | 160 | 162 | 0.0054242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_230-155_0_4_line_168 |  | 163 | 164 | 0.00045001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_230-155_0_4_line_169 |  | 164 | 193 | 0.016715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_230-155_0_4_line_170 |  | 165 | 166 | 0.00013794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_230-155_0_4_line_171 |  | 166 | 167 | 0.0027108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_230-155_0_4_line_172 |  | 167 | 168 | 0.00013605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_230-155_0_4_line_173 |  | 168 | 170 | 0.020429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_230-155_0_4_line_174 |  | 169 | 170 | 0.00013637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_230-155_0_4_line_175 |  | 169 | 171 | 0.00013606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_230-155_0_4_line_176 |  | 171 | 172 | 0.0039473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_230-155_0_4_line_177 |  | 172 | 173 | 0.00013797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_230-155_0_4_line_178 |  | 174 | 175 | 0.024544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_230-155_0_4_line_179 |  | 174 | 176 | 0.0031289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_230-155_0_4_line_180 |  | 175 | 177 | 0.0063533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_230-155_0_4_line_181 |  | 178 | 179 | 0.0030639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_230-155_0_4_line_182 |  | 178 | 180 | 0.012785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_230-155_0_4_line_183 |  | 179 | 181 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_230-155_0_4_line_184 |  | 180 | 182 | 0.0028017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_230-155_0_4_line_185 |  | 181 | 183 | 6.0464e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_230-155_0_4_line_186 |  | 182 | 184 | 0.0030885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_230-155_0_4_line_187 |  | 184 | 200 | 0.0026634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_230-155_0_4_line_188 |  | 185 | 186 | 0.0046791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_230-155_0_4_line_189 |  | 187 | 188 | 0.0053692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_230-155_0_4_line_190 |  | 189 | 190 | 0.0063564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_230-155_0_4_line_191 |  | 189 | 191 | 0.010678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_230-155_0_4_line_192 |  | 190 | 192 | 0.010979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_230-155_0_4_line_193 |  | 191 | 193 | 0.012828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_230-155_0_4_line_194 |  | 192 | 194 | 0.0063578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_230-155_0_4_line_195 |  | 193 | 195 | 0.0071669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_230-155_0_4_line_196 |  | 194 | 196 | 0.01125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_230-155_0_4_line_197 |  | 195 | 197 | 0.0012616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_230-155_0_4_line_198 |  | 196 | 198 | 0.0063578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_230-155_0_4_line_199 |  | 197 | 199 | 0.0045983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_230-155_0_4_line_200 |  | 198 | 201 | 0.0063564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_230-155_0_4_line_201 |  | 201 | 202 | 0.0032787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-155_0_4_trafo_73 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 203 | 70 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2699535.5328 | 1258201.1875 | 2699533.7228 | 1258204.7933 | 2699528.2627 | 1258215.6826
1 | 2699524.4614 | 1258223.2636 | 2699528.2627 | 1258215.6826
2 | 2699535.5328 | 1258201.1875 | 2699532.3166 | 1258199.6321
3 | 2699535.5328 | 1258201.1875 | 2699560.311 | 1258213.7254 | 2699566.8075 | 1258217.9603
4 | 2699524.4614 | 1258223.2636 | 2699518.9073 | 1258219.9342
5 | 2699532.3166 | 1258199.6321 | 2699516.8256 | 1258191.7319 | 2699510.0537 | 1258189.2995
6 | 2699566.8075 | 1258217.9603 | 2699565.4478 | 1258219.8946 | 2699562.5362 | 1258224.883
7 | 2699518.9073 | 1258219.9342 | 2699500.5042 | 1258247.4446
8 | 2699493.7198 | 1258187.7959 | 2699496.8846 | 1258187.4822 | 2699506.9844 | 1258188.197 | 2699510.0537 | 1258189.2995
9 | 2699465.3472 | 1258297.0631 | 2699469.6252 | 1258300.4933 | 2699476.0582 | 1258295.4974
10 | 2699465.3472 | 1258297.0631 | 2699462.685 | 1258299.1046
11 | 2699476.0582 | 1258295.4974 | 2699483.5448 | 1258306.7656 | 2699489.2712 | 1258310.6664
12 | 2699456.2125 | 1258304.0682 | 2699462.685 | 1258299.1046
13 | 2699609.2046 | 1258244.5618 | 2699608.4399 | 1258233.996
14 | 2699597.1104 | 1258223.4746 | 2699597.8739 | 1258234.552 | 2699603.2853 | 1258234.265 | 2699608.4399 | 1258233.996
15 | 2699608.4399 | 1258233.996 | 2699608.0375 | 1258228.4217
16 | 2699609.2046 | 1258244.5618 | 2699630.9625 | 1258242.7326
17 | 2699598.6096 | 1258252.6568 | 2699603.8161 | 1258252.4442 | 2699603.5752 | 1258244.8118 | 2699609.2046 | 1258244.5618
18 | 2699609.2046 | 1258244.5618 | 2699609.5808 | 1258252.2188 | 2699608.8766 | 1258255.9767 | 2699610.0129 | 1258266.8602 | 2699613.1456 | 1258277.3992
19 | 2699597.1104 | 1258223.4746 | 2699595.716 | 1258212.242 | 2699595.3098 | 1258210.4697
20 | 2699608.0321 | 1258228.3479 | 2699608.0375 | 1258228.4217
21 | 2699598.6096 | 1258252.6568 | 2699600.0265 | 1258265.2352 | 2699600.1506 | 1258265.9426
22 | 2699610.0562 | 1258296.0734 | 2699602.4688 | 1258279.1654 | 2699600.1506 | 1258265.9426
23 | 2699610.0562 | 1258296.0734 | 2699607.1009 | 1258299.6266 | 2699603.8631 | 1258305.1766
24 | 2699610.0562 | 1258296.0734 | 2699616.3834 | 1258305.4319 | 2699624.9996 | 1258314.9736 | 2699638.6822 | 1258326.8023 | 2699657.2147 | 1258338.1232
25 | 2699603.8631 | 1258305.1766 | 2699590.9155 | 1258304.3247 | 2699587.1803 | 1258305.8298 | 2699586.5872 | 1258305.7776
26 | 2699603.8631 | 1258305.1766 | 2699601.4418 | 1258330.2331
27 | 2699613.1456 | 1258277.3992 | 2699615.2411 | 1258282.8166 | 2699619.48 | 1258291.2503 | 2699624.7489 | 1258298.0779 | 2699631.5566 | 1258306.655 | 2699645.761 | 1258318.8373 | 2699668.229 | 1258333.2939
28 | 2699613.1456 | 1258277.3992 | 2699615.08 | 1258277.6097 | 2699616.9783 | 1258282.6457 | 2699620.1633 | 1258288.7376 | 2699621.7739 | 1258288.0197 | 2699618.8146 | 1258282.4098 | 2699625.1289 | 1258280.4367 | 2699629.8527 | 1258273.9665 | 2699631.4283 | 1258273.6171
29 | 2699668.229 | 1258333.2939 | 2699675.1526 | 1258321.5677 | 2699670.8815 | 1258314.6012 | 2699671.1647 | 1258314.116
30 | 2699639.3151 | 1258271.8685 | 2699631.4283 | 1258273.6171
31 | 2699630.9625 | 1258242.7326 | 2699634.1082 | 1258242.4681 | 2699646.6822 | 1258239.9624
32 | 2699493.7198 | 1258187.7959 | 2699490.7182 | 1258189.1688 | 2699481.1802 | 1258205.7108 | 2699482.1541 | 1258208.3292 | 2699479.9033 | 1258211.3744
33 | 2699493.7198 | 1258187.7959 | 2699485.3108 | 1258178.4581 | 2699477.0554 | 1258173.295
34 | 2699489.2712 | 1258310.6664 | 2699503.6968 | 1258320.4928
35 | 2699423.9373 | 1258335.9767 | 2699430.9197 | 1258330.5896 | 2699439.4461 | 1258323.9608
36 | 2699439.4461 | 1258323.9608 | 2699452.3704 | 1258336.3481
37 | 2699439.4461 | 1258323.9608 | 2699435.3646 | 1258320.0557
38 | 2699423.9373 | 1258335.9767 | 2699429.0215 | 1258342.1337 | 2699433.8473 | 1258344.199
39 | 2699414.3926 | 1258343.5225 | 2699423.9373 | 1258335.9767
40 | 2699460.2108 | 1258344.2261 | 2699455.0817 | 1258338.9467 | 2699452.3704 | 1258336.3481
41 | 2699435.3646 | 1258320.0557 | 2699449.7401 | 1258309.0317
42 | 2699449.7401 | 1258309.0317 | 2699456.2125 | 1258304.0682
43 | 2699456.2179 | 1258239.9857 | 2699451.4781 | 1258247.4179
44 | 2699456.2179 | 1258239.9857 | 2699461.0866 | 1258232.0611 | 2699467.2657 | 1258224.6812
45 | 2699451.4781 | 1258247.4179 | 2699441.9845 | 1258262.304
46 | 2699467.2657 | 1258224.6812 | 2699471.2258 | 1258221.0114 | 2699476.0816 | 1258216.545 | 2699479.9033 | 1258211.3744
47 | 2699467.2657 | 1258224.6812 | 2699447.2736 | 1258211.4167
48 | 2699537.3984 | 1258287.107 | 2699546.1635 | 1258270.5052
49 | 2699544.1818 | 1258329.3255 | 2699537.5711 | 1258310.3768 | 2699536.5155 | 1258308.135 | 2699535.2603 | 1258303.4101 | 2699535.2085 | 1258291.2549 | 2699537.3984 | 1258287.107
50 | 2699586.5872 | 1258305.7776 | 2699583.2154 | 1258305.4809
51 | 2699601.2163 | 1258332.5667 | 2699601.4418 | 1258330.2331
52 | 2699651.9132 | 1258267.0166 | 2699647.1633 | 1258268.2755 | 2699645.4215 | 1258270.5146 | 2699639.3151 | 1258271.8685
53 | 2699578.8982 | 1258305.101 | 2699583.2154 | 1258305.4809
54 | 2699599.3155 | 1258352.2382 | 2699601.2163 | 1258332.5667
55 | 2699570.2218 | 1258311.2155 | 2699578.8982 | 1258305.101 | 2699578.8982 | 1258305.101
56 | 2699599.3155 | 1258352.2382 | 2699599.2936 | 1258358.181
57 | 2699599.3155 | 1258352.2382 | 2699593.2347 | 1258360.2401
58 | 2699546.1456 | 1258377.0639 | 2699558.5144 | 1258378.7399
59 | 2699546.1456 | 1258377.0639 | 2699534.8218 | 1258369.345
60 | 2699544.2148 | 1258353.8683 | 2699534.8218 | 1258369.345
61 | 2699599.1446 | 1258398.6507 | 2699599.2936 | 1258358.181
62 | 2699544.2148 | 1258353.8683 | 2699549.526 | 1258345.1171
63 | 2699521.4548 | 1258386.6107 | 2699522.2036 | 1258386.5702
64 | 2699507.4791 | 1258387.3666 | 2699521.4548 | 1258386.6107
65 | 2699599.1446 | 1258398.6507 | 2699625.3782 | 1258397.8632
66 | 2699599.1324 | 1258401.6196 | 2699599.1446 | 1258398.6507
67 | 2699544.1818 | 1258329.3255 | 2699549.5959 | 1258341.8601 | 2699549.526 | 1258345.1171 | 2699549.526 | 1258345.1171
68 | 2699507.4791 | 1258387.3666 | 2699507.7635 | 1258393.4429
69 | 2699507.4791 | 1258387.3666 | 2699506.7412 | 1258380.1582
70 | 2699625.5142 | 1258397.8591 | 2699625.3782 | 1258397.8632
71 | 2699599.1324 | 1258401.6196 | 2699598.8069 | 1258420.9472
72 | 2699544.1818 | 1258329.3255 | 2699532.2819 | 1258332.984 | 2699529.6884 | 1258334.1239
73 | 2699544.1818 | 1258329.3255 | 2699556.5748 | 1258322.1813
74 | 2699493.4365 | 1258362.4214 | 2699501.2026 | 1258366.4775 | 2699499.5748 | 1258372.2548 | 2699506.4106 | 1258376.929 | 2699506.7412 | 1258380.1582
75 | 2699512.561 | 1258337.6339 | 2699517.4914 | 1258339.485 | 2699529.6884 | 1258334.1239
76 | 2699560.5079 | 1258320.5303 | 2699558.0701 | 1258321.3193 | 2699556.5748 | 1258322.1813
77 | 2699512.561 | 1258337.6339 | 2699508.1998 | 1258336.0149 | 2699504.3299 | 1258327.5985 | 2699503.7477 | 1258320.5275 | 2699503.6968 | 1258320.4928
78 | 2699560.5079 | 1258320.5303 | 2699569.0105 | 1258317.7782 | 2699569.0105 | 1258317.7782
79 | 2699570.2218 | 1258311.2155 | 2699570.2218 | 1258311.2155 | 2699569.0105 | 1258317.7782
80 | 2699398.5616 | 1258294.7056 | 2699394.4689 | 1258291.998
81 | 2699414.5676 | 1258305.2945 | 2699398.5616 | 1258294.7056
82 | 2699414.5676 | 1258305.2945 | 2699407.3982 | 1258316.793
83 | 2699414.5676 | 1258305.2945 | 2699432.489 | 1258277.1933
84 | 2699407.3982 | 1258316.793 | 2699395.3867 | 1258336.0572
85 | 2699441.9845 | 1258262.304 | 2699432.489 | 1258277.1933
86 | 2699395.1642 | 1258351.1836 | 2699389.0496 | 1258346.2102 | 2699390.0028 | 1258344.6805 | 2699391.0255 | 1258343.0519 | 2699395.3867 | 1258336.0572
87 | 2699376.4654 | 1258367.2715 | 2699358.6547 | 1258355.5369
88 | 2699395.1642 | 1258351.1836 | 2699381.6756 | 1258362.7887 | 2699376.4654 | 1258367.2715
89 | 2699228.399 | 1258441.7478 | 2699230.9783 | 1258441.7132 | 2699248.6082 | 1258441.6532 | 2699253.6737 | 1258440.8486
90 | 2699228.399 | 1258441.7478 | 2699228.2417 | 1258448.8732 | 2699225.3478 | 1258459.1218 | 2699223.0411 | 1258464.1711
91 | 2699287.736 | 1258431.2232 | 2699280.4728 | 1258434.4818 | 2699270.7029 | 1258437.4981 | 2699261.5138 | 1258439.6013 | 2699253.6737 | 1258440.8486
92 | 2699416.8254 | 1258363.8687 | 2699416.033 | 1258347.3087 | 2699414.3926 | 1258343.5225
93 | 2699395.1642 | 1258351.1836 | 2699411.0802 | 1258340.0641 | 2699414.3926 | 1258343.5225
94 | 2699414.3926 | 1258343.5225 | 2699393.1652 | 1258360.0106
95 | 2699416.8254 | 1258363.8687 | 2699431.8676 | 1258363.0296
96 | 2699287.736 | 1258431.2232 | 2699290.011 | 1258436.2877 | 2699296.2349 | 1258456.5623
97 | 2699311.5522 | 1258417.9453 | 2699298.152 | 1258426.5497 | 2699287.736 | 1258431.2232
98 | 2699460.2108 | 1258344.2261 | 2699460.8765 | 1258353.5257
99 | 2699460.2108 | 1258344.2261 | 2699467.7514 | 1258348.9167
100 | 2699482.3848 | 1258358.0192 | 2699467.7514 | 1258348.9167
101 | 2699493.4365 | 1258362.4214 | 2699487.6793 | 1258361.3126 | 2699482.3848 | 1258358.0192
102 | 2699461.2915 | 1258359.3231 | 2699460.8765 | 1258353.5257
103 | 2699431.8676 | 1258363.0296 | 2699432.9912 | 1258362.9669
104 | 2699311.5522 | 1258417.9453 | 2699305.2903 | 1258411.8687 | 2699298.5694 | 1258407.975 | 2699291.0911 | 1258406.9821 | 2699288.1726 | 1258407.2639
105 | 2699261.6591 | 1258409.8241 | 2699288.1726 | 1258407.2639
106 | 2699311.5522 | 1258417.9453 | 2699329.1391 | 1258403.8401
107 | 2699329.1391 | 1258403.8401 | 2699320.6898 | 1258392.8473
108 | 2699329.1391 | 1258403.8401 | 2699344.2116 | 1258391.7499 | 2699344.5783 | 1258397.7498
109 | 2699287.2022 | 1258462.6277 | 2699297.2889 | 1258459.9956 | 2699296.2349 | 1258456.5623
110 | 2699320.6898 | 1258392.8473 | 2699317.4723 | 1258388.6612
111 | 2699344.5783 | 1258397.7498 | 2699345.8074 | 1258417.5421
112 | 2699278.1989 | 1258464.977 | 2699287.2022 | 1258462.6277
113 | 2699314.6615 | 1258385.0041 | 2699317.4723 | 1258388.6612
114 | 2699345.8074 | 1258417.5421 | 2699346.1725 | 1258423.4212
115 | 2699270.8341 | 1258466.8988 | 2699278.1989 | 1258464.977
116 | 2699346.1725 | 1258423.4212 | 2699346.5665 | 1258429.7647 | 2699361.6053 | 1258428.9286
117 | 2699647.3057 | 1258458.5287 | 2699637.2897 | 1258461.7588
118 | 2699599.1566 | 1258474.0565 | 2699637.2897 | 1258461.7588
119 | 2699599.1566 | 1258474.0565 | 2699596.846 | 1258465.2994 | 2699596.6219 | 1258454.8761
120 | 2699596.6219 | 1258454.8761 | 2699585.936 | 1258467.9513 | 2699583.1367 | 1258468.6253
121 | 2699596.6219 | 1258454.8761 | 2699597.143 | 1258449.1233
122 | 2699583.1367 | 1258468.6253 | 2699575.8153 | 1258470.3881
123 | 2699598.604 | 1258432.9917 | 2699597.143 | 1258449.1233
124 | 2699598.604 | 1258432.9917 | 2699598.8069 | 1258420.9472
125 | 2699598.604 | 1258432.9917 | 2699586.1504 | 1258433.7479
126 | 2699586.1504 | 1258433.7479 | 2699579.8062 | 1258434.1331
127 | 2699579.8062 | 1258434.1331 | 2699566.785 | 1258434.9238
128 | 2699560.4426 | 1258435.3089 | 2699566.785 | 1258434.9238
129 | 2699560.4426 | 1258435.3089 | 2699547.5399 | 1258436.0924
130 | 2699647.7107 | 1258397.1928 | 2699625.5142 | 1258397.8591
131 | 2699647.8485 | 1258397.1886 | 2699647.7107 | 1258397.1928
132 | 2699364.5033 | 1258451.0208 | 2699370.8567 | 1258450.7646
133 | 2699370.8567 | 1258450.7646 | 2699381.84 | 1258450.3218
134 | 2699388.1934 | 1258450.0656 | 2699381.84 | 1258450.3218
135 | 2699388.1934 | 1258450.0656 | 2699398.6708 | 1258449.6432
136 | 2699410.913 | 1258449.1496 | 2699398.6708 | 1258449.6432
137 | 2699410.913 | 1258449.1496 | 2699410.5944 | 1258440.3999
138 | 2699410.913 | 1258449.1496 | 2699422.7825 | 1258448.6697
139 | 2699368.1198 | 1258422.5936 | 2699368.3781 | 1258428.552 | 2699361.6053 | 1258428.9286
140 | 2699367.8484 | 1258416.3303 | 2699368.1198 | 1258422.5936
141 | 2699367.8484 | 1258416.3303 | 2699367.5934 | 1258410.4463
142 | 2699367.5934 | 1258410.4463 | 2699367.3384 | 1258404.5631
143 | 2699367.3384 | 1258404.5631 | 2699367.3185 | 1258404.1033 | 2699381.0265 | 1258403.899
144 | 2699381.5044 | 1258403.8919 | 2699381.0265 | 1258403.899
145 | 2699388.361 | 1258403.7897 | 2699381.5044 | 1258403.8919
146 | 2699463.1807 | 1258402.1229 | 2699486.441 | 1258401.7579
147 | 2699486.441 | 1258401.7579 | 2699486.2134 | 1258393.8767
148 | 2699463.1807 | 1258402.1229 | 2699462.8074 | 1258389.1102
149 | 2699463.1807 | 1258402.1229 | 2699456.6363 | 1258402.3536
150 | 2699486.2134 | 1258393.8767 | 2699486.0262 | 1258387.3924
151 | 2699462.4885 | 1258377.9962 | 2699462.8074 | 1258389.1102
152 | 2699441.6104 | 1258402.8833 | 2699456.6363 | 1258402.3536
153 | 2699485.6422 | 1258374.0932 | 2699486.0262 | 1258387.3924
154 | 2699440.9445 | 1258385.0031 | 2699441.1636 | 1258390.8871
155 | 2699440.506 | 1258373.228 | 2699440.9445 | 1258385.0031
156 | 2699441.6104 | 1258402.8833 | 2699441.1636 | 1258390.8871
157 | 2699440.109 | 1258362.5699 | 2699440.506 | 1258373.228
158 | 2699441.6104 | 1258402.8833 | 2699435.2404 | 1258403.2967
159 | 2699440.109 | 1258362.5699 | 2699432.9912 | 1258362.9669
160 | 2699419.1536 | 1258404.3406 | 2699435.2404 | 1258403.2967
161 | 2699419.1536 | 1258404.3406 | 2699409.2152 | 1258405.7081
162 | 2699409.2152 | 1258405.7081 | 2699402.6424 | 1258406.0618
163 | 2699409.2152 | 1258405.7081 | 2699410.4227 | 1258412.8689
164 | 2699439.9373 | 1258447.9762 | 2699433.5839 | 1258448.2331
165 | 2699446.2907 | 1258447.7193 | 2699439.9373 | 1258447.9762
166 | 2699422.7825 | 1258448.6697 | 2699433.5839 | 1258448.2331
167 | 2699451.7105 | 1258447.5002 | 2699446.2907 | 1258447.7193
168 | 2699410.5781 | 1258439.9502 | 2699410.5944 | 1258440.3999
169 | 2699412.5888 | 1258425.7143 | 2699410.0618 | 1258425.7719 | 2699410.5781 | 1258439.9502
170 | 2699647.9864 | 1258397.1845 | 2699647.8485 | 1258397.1886
171 | 2699647.9864 | 1258397.1845 | 2699650.6959 | 1258397.1032
172 | 2699650.8319 | 1258397.0991 | 2699650.6959 | 1258397.1032
173 | 2699650.8319 | 1258397.0991 | 2699671.252 | 1258396.4861
174 | 2699671.3883 | 1258396.482 | 2699671.252 | 1258396.4861
175 | 2699671.5243 | 1258396.4779 | 2699671.3883 | 1258396.482
176 | 2699675.4698 | 1258396.3595 | 2699671.5243 | 1258396.4779
177 | 2699675.6077 | 1258396.3553 | 2699675.4698 | 1258396.3595
178 | 2699516.6999 | 1258437.965 | 2699541.1982 | 1258436.4774
179 | 2699513.5767 | 1258438.1547 | 2699516.6999 | 1258437.965
180 | 2699541.1982 | 1258436.4774 | 2699547.5399 | 1258436.0924
181 | 2699388.361 | 1258403.7897 | 2699388.1137 | 1258406.8436
182 | 2699388.361 | 1258403.7897 | 2699387.5499 | 1258391.0305
183 | 2699388.1137 | 1258406.8436 | 2699388.1137 | 1258406.8436 | 2699402.5821 | 1258406.065
184 | 2699387.3722 | 1258388.2344 | 2699387.5499 | 1258391.0305
185 | 2699402.6424 | 1258406.0618 | 2699402.5821 | 1258406.065
186 | 2699387.3722 | 1258388.2344 | 2699387.1762 | 1258385.1522
187 | 2699387.0072 | 1258382.4942 | 2699387.1762 | 1258385.1522
188 | 2699485.5071 | 1258369.416 | 2699485.6422 | 1258374.0932
189 | 2699462.3345 | 1258372.6292 | 2699462.4885 | 1258377.9962
190 | 2699436.0887 | 1258425.1508 | 2699442.4432 | 1258424.9985
191 | 2699425.4133 | 1258425.4068 | 2699436.0887 | 1258425.1508
192 | 2699453.4195 | 1258424.7353 | 2699442.4432 | 1258424.9985
193 | 2699412.5888 | 1258425.7143 | 2699425.4133 | 1258425.4068
194 | 2699453.4195 | 1258424.7353 | 2699459.7755 | 1258424.5829
195 | 2699412.5888 | 1258425.7143 | 2699411.3971 | 1258418.6472
196 | 2699459.7755 | 1258424.5829 | 2699471.0222 | 1258424.3132
197 | 2699411.1873 | 1258417.4031 | 2699411.3971 | 1258418.6472
198 | 2699471.0222 | 1258424.3132 | 2699477.3783 | 1258424.1609
199 | 2699411.1873 | 1258417.4031 | 2699410.4227 | 1258412.8689
200 | 2699483.7328 | 1258424.0085 | 2699477.3783 | 1258424.1609
201 | 2699487.0106 | 1258423.9299 | 2699483.7328 | 1258424.0085

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699528.2627 | 1258215.6826
1 | 2699535.5328 | 1258201.1875
2 | 2699524.4614 | 1258223.2636
3 | 2699532.3166 | 1258199.6321
4 | 2699566.8075 | 1258217.9603
5 | 2699518.9073 | 1258219.9342
6 | 2699510.0537 | 1258189.2995
7 | 2699562.5362 | 1258224.883
8 | 2699500.5042 | 1258247.4446
9 | 2699465.3472 | 1258297.0631
10 | 2699476.0582 | 1258295.4974
11 | 2699462.685 | 1258299.1046
12 | 2699608.4399 | 1258233.996
13 | 2699609.2046 | 1258244.5618
14 | 2699597.1104 | 1258223.4746
15 | 2699608.0375 | 1258228.4217
16 | 2699598.6096 | 1258252.6568
17 | 2699600.1506 | 1258265.9426
18 | 2699610.0562 | 1258296.0734
19 | 2699603.8631 | 1258305.1766
20 | 2699657.2147 | 1258338.1232
21 | 2699595.3098 | 1258210.4697
22 | 2699613.1456 | 1258277.3992
23 | 2699668.229 | 1258333.2939
24 | 2699631.4283 | 1258273.6171
25 | 2699630.9625 | 1258242.7326
26 | 2699493.7198 | 1258187.7959
27 | 2699489.2712 | 1258310.6664
28 | 2699439.4461 | 1258323.9608
29 | 2699423.9373 | 1258335.9767
30 | 2699452.3704 | 1258336.3481
31 | 2699435.3646 | 1258320.0557
32 | 2699456.2125 | 1258304.0682
33 | 2699456.2179 | 1258239.9857
34 | 2699451.4781 | 1258247.4179
35 | 2699467.2657 | 1258224.6812
36 | 2699546.1635 | 1258270.5052
37 | 2699537.3984 | 1258287.107
38 | 2699608.0321 | 1258228.3479
39 | 2699586.5872 | 1258305.7776
40 | 2699601.4418 | 1258330.2331
41 | 2699671.1647 | 1258314.116
42 | 2699639.3151 | 1258271.8685
43 | 2699646.6822 | 1258239.9624
44 | 2699477.0554 | 1258173.295
45 | 2699479.9033 | 1258211.3744
46 | 2699583.2154 | 1258305.4809
47 | 2699601.2163 | 1258332.5667
48 | 2699578.8982 | 1258305.101
49 | 2699599.3155 | 1258352.2382
50 | 2699558.5144 | 1258378.7399
51 | 2699546.1456 | 1258377.0639
52 | 2699593.2347 | 1258360.2401
53 | 2699534.8218 | 1258369.345
54 | 2699599.2936 | 1258358.181
55 | 2699544.2148 | 1258353.8683
56 | 2699522.2036 | 1258386.5702
57 | 2699521.4548 | 1258386.6107
58 | 2699599.1446 | 1258398.6507
59 | 2699549.526 | 1258345.1171
60 | 2699507.4791 | 1258387.3666
61 | 2699625.3782 | 1258397.8632
62 | 2699599.1324 | 1258401.6196
63 | 2699544.1818 | 1258329.3255
64 | 2699507.7635 | 1258393.4429
65 | 2699506.7412 | 1258380.1582
66 | 2699529.6884 | 1258334.1239
67 | 2699556.5748 | 1258322.1813
68 | 2699512.561 | 1258337.6339
69 | 2699560.5079 | 1258320.5303
70 | 2699503.6968 | 1258320.4928
71 | 2699569.0105 | 1258317.7782
72 | 2699394.4689 | 1258291.998
73 | 2699398.5616 | 1258294.7056
74 | 2699414.5676 | 1258305.2945
75 | 2699407.3982 | 1258316.793
76 | 2699432.489 | 1258277.1933
77 | 2699449.7401 | 1258309.0317
78 | 2699395.3867 | 1258336.0572
79 | 2699441.9845 | 1258262.304
80 | 2699447.2736 | 1258211.4167
81 | 2699358.6547 | 1258355.5369
82 | 2699376.4654 | 1258367.2715
83 | 2699228.399 | 1258441.7478
84 | 2699253.6737 | 1258440.8486
85 | 2699223.0411 | 1258464.1711
86 | 2699433.8473 | 1258344.199
87 | 2699414.3926 | 1258343.5225
88 | 2699416.8254 | 1258363.8687
89 | 2699395.1642 | 1258351.1836
90 | 2699393.1652 | 1258360.0106
91 | 2699287.736 | 1258431.2232
92 | 2699460.2108 | 1258344.2261
93 | 2699482.3848 | 1258358.0192
94 | 2699467.7514 | 1258348.9167
95 | 2699493.4365 | 1258362.4214
96 | 2699460.8765 | 1258353.5257
97 | 2699461.2915 | 1258359.3231
98 | 2699431.8676 | 1258363.0296
99 | 2699570.2218 | 1258311.2155
100 | 2699288.1726 | 1258407.2639
101 | 2699311.5522 | 1258417.9453
102 | 2699261.6591 | 1258409.8241
103 | 2699329.1391 | 1258403.8401
104 | 2699296.2349 | 1258456.5623
105 | 2699320.6898 | 1258392.8473
106 | 2699344.5783 | 1258397.7498
107 | 2699287.2022 | 1258462.6277
108 | 2699317.4723 | 1258388.6612
109 | 2699345.8074 | 1258417.5421
110 | 2699270.8341 | 1258466.8988
111 | 2699278.1989 | 1258464.977
112 | 2699314.6615 | 1258385.0041
113 | 2699346.1725 | 1258423.4212
114 | 2699647.3057 | 1258458.5287
115 | 2699637.2897 | 1258461.7588
116 | 2699599.1566 | 1258474.0565
117 | 2699596.6219 | 1258454.8761
118 | 2699583.1367 | 1258468.6253
119 | 2699597.143 | 1258449.1233
120 | 2699575.8153 | 1258470.3881
121 | 2699598.604 | 1258432.9917
122 | 2699598.8069 | 1258420.9472
123 | 2699586.1504 | 1258433.7479
124 | 2699579.8062 | 1258434.1331
125 | 2699566.785 | 1258434.9238
126 | 2699560.4426 | 1258435.3089
127 | 2699651.9132 | 1258267.0166
128 | 2699625.5142 | 1258397.8591
129 | 2699647.7107 | 1258397.1928
130 | 2699364.5033 | 1258451.0208
131 | 2699370.8567 | 1258450.7646
132 | 2699381.84 | 1258450.3218
133 | 2699388.1934 | 1258450.0656
134 | 2699398.6708 | 1258449.6432
135 | 2699410.913 | 1258449.1496
136 | 2699368.1198 | 1258422.5936
137 | 2699361.6053 | 1258428.9286
138 | 2699367.8484 | 1258416.3303
139 | 2699367.5934 | 1258410.4463
140 | 2699367.3384 | 1258404.5631
141 | 2699381.0265 | 1258403.899
142 | 2699381.5044 | 1258403.8919
143 | 2699486.441 | 1258401.7579
144 | 2699463.1807 | 1258402.1229
145 | 2699486.2134 | 1258393.8767
146 | 2699462.8074 | 1258389.1102
147 | 2699456.6363 | 1258402.3536
148 | 2699486.0262 | 1258387.3924
149 | 2699440.9445 | 1258385.0031
150 | 2699441.1636 | 1258390.8871
151 | 2699440.506 | 1258373.228
152 | 2699441.6104 | 1258402.8833
153 | 2699440.109 | 1258362.5699
154 | 2699435.2404 | 1258403.2967
155 | 2699432.9912 | 1258362.9669
156 | 2699419.1536 | 1258404.3406
157 | 2699409.2152 | 1258405.7081
158 | 2699439.9373 | 1258447.9762
159 | 2699433.5839 | 1258448.2331
160 | 2699446.2907 | 1258447.7193
161 | 2699422.7825 | 1258448.6697
162 | 2699451.7105 | 1258447.5002
163 | 2699410.5944 | 1258440.3999
164 | 2699410.5781 | 1258439.9502
165 | 2699647.8485 | 1258397.1887
166 | 2699647.9864 | 1258397.1845
167 | 2699650.6959 | 1258397.1032
168 | 2699650.8319 | 1258397.0991
169 | 2699671.3883 | 1258396.482
170 | 2699671.252 | 1258396.4861
171 | 2699671.5243 | 1258396.4779
172 | 2699675.4698 | 1258396.3595
173 | 2699675.6077 | 1258396.3553
174 | 2699516.6999 | 1258437.965
175 | 2699541.1982 | 1258436.4774
176 | 2699513.5767 | 1258438.1547
177 | 2699547.5399 | 1258436.0924
178 | 2699388.361 | 1258403.7897
179 | 2699388.1137 | 1258406.8436
180 | 2699387.5499 | 1258391.0305
181 | 2699402.5821 | 1258406.065
182 | 2699387.3722 | 1258388.2344
183 | 2699402.6424 | 1258406.0618
184 | 2699387.1762 | 1258385.1522
185 | 2699485.6422 | 1258374.0932
186 | 2699485.5071 | 1258369.416
187 | 2699462.4885 | 1258377.9962
188 | 2699462.3345 | 1258372.6292
189 | 2699436.0887 | 1258425.1508
190 | 2699442.4432 | 1258424.9985
191 | 2699425.4133 | 1258425.4068
192 | 2699453.4195 | 1258424.7353
193 | 2699412.5888 | 1258425.7143
194 | 2699459.7755 | 1258424.5829
195 | 2699411.3971 | 1258418.6472
196 | 2699471.0222 | 1258424.3132
197 | 2699411.1873 | 1258417.4031
198 | 2699477.3783 | 1258424.1609
199 | 2699410.4227 | 1258412.8689
200 | 2699387.0072 | 1258382.4942
201 | 2699483.7328 | 1258424.0085
202 | 2699487.0106 | 1258423.9299
203 | 2699512.561 | 1258337.6339

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97066 | -0.56615 | 0.0067855 | 0.0017006
1 | 0.97093 | -0.56073 | 0 | 0
2 | 0.97057 | -0.56792 | 0 | 0
3 | 0.97101 | -0.55931 | 0 | 0
4 | 0.97082 | -0.56306 | 0 | 0
5 | 0.9705 | -0.56926 | 0 | 0
6 | 0.9715 | -0.5495 | 0.013346 | 0.0033448
7 | 0.97079 | -0.56359 | 0.0035433 | 0.00088804
8 | 0.97015 | -0.57617 | 0.011266 | 0.0028234
9 | 0.99354 | -0.1219 | 0 | 0
10 | 0.99524 | -0.089711 | 0 | 0
11 | 0.99313 | -0.12983 | 0.0025643 | 0.00064268
12 | 0.98351 | -0.31719 | 0 | 0
13 | 0.98367 | -0.31407 | 0 | 0
14 | 0.98332 | -0.32087 | 0 | 0
15 | 0.98347 | -0.31788 | 0.0041444 | 0.0010387
16 | 0.98458 | -0.29633 | 0 | 0
17 | 0.98523 | -0.28351 | 0.0060239 | 0.0015097
18 | 0.98698 | -0.2495 | 0 | 0
19 | 0.98764 | -0.23675 | 0 | 0
20 | 0.98668 | -0.25546 | 0.0052095 | 0.0013056
21 | 0.9832 | -0.3231 | 0.0094188 | 0.0023606
22 | 0.98285 | -0.32991 | 0 | 0
23 | 0.98243 | -0.33822 | 0 | 0
24 | 0.98212 | -0.34421 | 0.0066974 | 0.0016785
25 | 0.98345 | -0.3183 | 0.002552 | 0.00063959
26 | 0.97204 | -0.53882 | 0 | 0
27 | 0.99779 | -0.041604 | 0.0049509 | 0.0012408
28 | 0.98826 | -0.22299 | 0 | 0
29 | 0.98617 | -0.26317 | 0 | 0
30 | 0.98774 | -0.23296 | 0.0064923 | 0.0016271
31 | 0.98894 | -0.2099 | 0 | 0
32 | 0.99212 | -0.14898 | 0.0025625 | 0.00064223
33 | 0.9754 | -0.47271 | 0 | 0
34 | 0.97595 | -0.46194 | 0.010617 | 0.0026608
35 | 0.97422 | -0.49586 | 0 | 0
36 | 0.99484 | -0.098399 | 0.0085618 | 0.0021458
37 | 0.99499 | -0.095569 | 0.0084013 | 0.0021056
38 | 0.98347 | -0.31788 | 0.0027422 | 0.00068727
39 | 0.98951 | -0.20054 | 0.002101 | 0.00052656
40 | 0.98646 | -0.25963 | 0.0021021 | 0.00052684
41 | 0.98231 | -0.34053 | 0.005738 | 0.0014381
42 | 0.98202 | -0.34623 | 0.007146 | 0.001791
43 | 0.98333 | -0.32067 | 0.0082015 | 0.0020555
44 | 0.97184 | -0.54289 | 0.009911 | 0.0024839
45 | 0.97326 | -0.51487 | 0.011268 | 0.002824
46 | 0.98988 | -0.19346 | 0.0033555 | 0.00084096
47 | 0.98636 | -0.26168 | 0.0023323 | 0.00058454
48 | 0.99036 | -0.18415 | 0.0034954 | 0.00087604
49 | 0.98551 | -0.27811 | 0 | 0
50 | 0.99502 | -0.095062 | 0.0034739 | 0.00087065
51 | 0.99505 | -0.094299 | 0 | 0
52 | 0.9855 | -0.2784 | 0.0016009 | 0.00040122
53 | 0.9951 | -0.093461 | 0.0056275 | 0.0014104
54 | 0.98527 | -0.28289 | 0.0033015 | 0.00082744
55 | 0.99525 | -0.090561 | 0.0053963 | 0.0013524
56 | 0.9867 | -0.25331 | 0.001785 | 0.00044737
57 | 0.9867 | -0.25329 | 0.0021162 | 0.00053038
58 | 0.98372 | -0.31307 | 0 | 0
59 | 0.99538 | -0.087949 | 0.0043187 | 0.0010824
60 | 0.98675 | -0.25231 | 0.0014418 | 0.00036134
61 | 0.98344 | -0.31857 | 0.0011392 | 0.00028551
62 | 0.98364 | -0.31466 | 0 | 0
63 | 0.99567 | -0.082352 | 0 | 0
64 | 0.98674 | -0.25247 | 0.0014406 | 0.00036104
65 | 0.98679 | -0.25143 | 0.0014418 | 0.00036134
66 | 0.99685 | -0.059814 | 0.004537 | 0.0011371
67 | 0.99393 | -0.11565 | 0.0019119 | 0.00047916
68 | 0.99833 | -0.031732 | 0 | 0
69 | 0.99342 | -0.12552 | 0.0019111 | 0.00047898
70 | 1 | 0 | -0.45471 | -0.11652
71 | 0.99236 | -0.1458 | 0.0021014 | 0.00052666
72 | 0.97984 | -0.38582 | 0.010616 | 0.0026607
73 | 0.97989 | -0.38488 | 0.0068132 | 0.0017075
74 | 0.9802 | -0.37881 | 0 | 0
75 | 0.98093 | -0.36456 | 0.0020186 | 0.00050591
76 | 0.97867 | -0.40866 | 0.010618 | 0.002661
77 | 0.99113 | -0.16798 | 0.0025666 | 0.00064324
78 | 0.98218 | -0.34032 | 0.0093926 | 0.002354
79 | 0.97722 | -0.43698 | 0.010618 | 0.002661
80 | 0.97398 | -0.50054 | 0.010617 | 0.0026608
81 | 0.98301 | -0.32423 | 0.0081394 | 0.0020399
82 | 0.98317 | -0.3211 | 0 | 0
83 | 0.97273 | -0.52563 | 0 | 0
84 | 0.97274 | -0.52541 | 0 | 0
85 | 0.97272 | -0.52583 | 0.00046278 | 0.00011598
86 | 0.98615 | -0.26356 | 0.0016387 | 0.00041069
87 | 0.98488 | -0.28796 | 0 | 0
88 | 0.98314 | -0.32157 | 0 | 0
89 | 0.98336 | -0.31749 | 0 | 0
90 | 0.98484 | -0.28875 | 0.0016373 | 0.00041034
91 | 0.97276 | -0.52511 | 0 | 0
92 | 0.98749 | -0.23787 | 0 | 0
93 | 0.98708 | -0.24578 | 0.0065032 | 0.0016298
94 | 0.98732 | -0.24124 | 0.0065021 | 0.0016296
95 | 0.98699 | -0.24756 | 0 | 0
96 | 0.98746 | -0.23845 | 0.0017329 | 0.00043431
97 | 0.98745 | -0.23863 | 0.0017351 | 0.00043484
98 | 0.98188 | -0.34611 | 0.001638 | 0.00041052
99 | 0.99158 | -0.16072 | 0.0019119 | 0.00047916
100 | 0.97283 | -0.52372 | 0.0011291 | 0.00028299
101 | 0.97288 | -0.52265 | 0 | 0
102 | 0.9728 | -0.52423 | 0.0010273 | 0.00025747
103 | 0.97303 | -0.51973 | 0 | 0
104 | 0.97265 | -0.52729 | 0.0029247 | 0.00073299
105 | 0.97291 | -0.52204 | 0.0024886 | 0.00062371
106 | 0.97341 | -0.51223 | 0 | 0
107 | 0.97263 | -0.52768 | 0.00061307 | 0.00015365
108 | 0.97288 | -0.52268 | 0.0039913 | 0.0010003
109 | 0.9737 | -0.50636 | 0.0010645 | 0.00026679
110 | 0.97262 | -0.52789 | 0.00042616 | 0.00010681
111 | 0.97262 | -0.52783 | 0.00046013 | 0.00011532
112 | 0.97287 | -0.52289 | 0.002558 | 0.0006411
113 | 0.9738 | -0.50451 | 0.0010645 | 0.00026679
114 | 0.9826 | -0.33498 | 0.00062464 | 0.00015655
115 | 0.9826 | -0.33486 | 0.00085744 | 0.0002149
116 | 0.98266 | -0.33379 | 0 | 0
117 | 0.98268 | -0.33327 | 0 | 0
118 | 0.98261 | -0.33466 | 0.0019551 | 0.00048999
119 | 0.98271 | -0.3327 | 0.0010092 | 0.00025292
120 | 0.9826 | -0.33493 | 0.0019544 | 0.00048981
121 | 0.98281 | -0.33083 | 0 | 0
122 | 0.9831 | -0.32505 | 0.0032349 | 0.00081075
123 | 0.98258 | -0.33538 | 0.0025797 | 0.00064654
124 | 0.98247 | -0.3374 | 0.0025797 | 0.00064654
125 | 0.98229 | -0.34094 | 0.0025781 | 0.00064615
126 | 0.98222 | -0.34237 | 0.0025797 | 0.00064654
127 | 0.98193 | -0.34793 | 0.0066982 | 0.0016787
128 | 0.98343 | -0.3186 | 0.0011395 | 0.00028559
129 | 0.98324 | -0.32235 | 0.00080889 | 0.00020273
130 | 0.97499 | -0.48103 | 0.0012412 | 0.00031107
131 | 0.975 | -0.48089 | 0.0012419 | 0.00031124
132 | 0.97502 | -0.48039 | 0.0012412 | 0.00031107
133 | 0.97505 | -0.47995 | 0.0012419 | 0.00031124
134 | 0.97509 | -0.479 | 0.0012412 | 0.00031108
135 | 0.97516 | -0.47761 | 0 | 0
136 | 0.97439 | -0.49282 | 0.0010645 | 0.00026679
137 | 0.97416 | -0.49734 | 0.0010645 | 0.00026679
138 | 0.97451 | -0.49048 | 0.0010645 | 0.00026679
139 | 0.97463 | -0.48816 | 0.001065 | 0.00026691
140 | 0.97475 | -0.48574 | 0.0010653 | 0.00026699
141 | 0.97506 | -0.47962 | 0.0016803 | 0.00042112
142 | 0.97507 | -0.4794 | 0.0010653 | 0.00026699
143 | 0.97763 | -0.42921 | 0 | 0
144 | 0.97778 | -0.42628 | 0 | 0
145 | 0.97758 | -0.43021 | 0.001734 | 0.00043457
146 | 0.97771 | -0.42751 | 0.0017328 | 0.00043429
147 | 0.97785 | -0.42483 | 0.0017323 | 0.00043414
148 | 0.97755 | -0.43083 | 0.001734 | 0.00043457
149 | 0.97942 | -0.39416 | 0.0016366 | 0.00041016
150 | 0.97896 | -0.40311 | 0.0016366 | 0.00041016
151 | 0.98035 | -0.37592 | 0.0016382 | 0.00041057
152 | 0.97804 | -0.42103 | 0 | 0
153 | 0.98121 | -0.35912 | 0 | 0
154 | 0.97764 | -0.42896 | 0.0016331 | 0.00040931
155 | 0.98179 | -0.34791 | 0.0016389 | 0.00041074
156 | 0.97664 | -0.44853 | 0 | 0
157 | 0.97602 | -0.46069 | 0 | 0
158 | 0.97503 | -0.48035 | 0.0012297 | 0.00030819
159 | 0.97505 | -0.47992 | 0.0012304 | 0.00030836
160 | 0.97501 | -0.48064 | 0.0012304 | 0.00030836
161 | 0.9751 | -0.47895 | 0.0012297 | 0.00030819
162 | 0.975 | -0.48076 | 0.0012304 | 0.00030836
163 | 0.97527 | -0.47562 | 0.0012297 | 0.0003082
164 | 0.97527 | -0.47551 | 0.0012297 | 0.00030819
165 | 0.98324 | -0.32237 | 0.00080793 | 0.00020249
166 | 0.98324 | -0.32239 | 0.00080793 | 0.00020249
167 | 0.98322 | -0.32273 | 0.0011392 | 0.00028551
168 | 0.98322 | -0.32274 | 0.0011388 | 0.00028542
169 | 0.98313 | -0.32447 | 0.00079365 | 0.00019891
170 | 0.98313 | -0.32446 | 0.00079524 | 0.00019931
171 | 0.98313 | -0.32448 | 0.00079338 | 0.00019884
172 | 0.98313 | -0.32464 | 0.0011388 | 0.00028541
173 | 0.98313 | -0.32464 | 0.0011388 | 0.00028541
174 | 0.98195 | -0.34759 | 0.0027092 | 0.00067899
175 | 0.98206 | -0.34551 | 0.0025789 | 0.00064634
176 | 0.98195 | -0.34771 | 0.0019949 | 0.00049998
177 | 0.9821 | -0.34467 | 0.0025807 | 0.00064679
178 | 0.97524 | -0.47609 | 0 | 0
179 | 0.97533 | -0.47424 | 0.001065 | 0.00026691
180 | 0.97516 | -0.47765 | 0.001681 | 0.0004213
181 | 0.97579 | -0.46522 | 0.0016373 | 0.00041033
182 | 0.97515 | -0.4779 | 0.0016378 | 0.00041046
183 | 0.97579 | -0.46518 | 0.0016337 | 0.00040943
184 | 0.97514 | -0.47809 | 0.0016815 | 0.00042143
185 | 0.9775 | -0.43167 | 0.001734 | 0.00043457
186 | 0.9775 | -0.43182 | 0.0017324 | 0.00043419
187 | 0.97768 | -0.42822 | 0.0017324 | 0.00043419
188 | 0.97767 | -0.42839 | 0.0017339 | 0.00043455
189 | 0.97527 | -0.4755 | 0.0012304 | 0.00030836
190 | 0.97522 | -0.4765 | 0.0012304 | 0.00030836
191 | 0.97537 | -0.47357 | 0.0012297 | 0.00030819
192 | 0.97515 | -0.47799 | 0.0012297 | 0.0003082
193 | 0.9755 | -0.47097 | 0 | 0
194 | 0.97511 | -0.47871 | 0.0012304 | 0.00030837
195 | 0.97567 | -0.46757 | 0.0010551 | 0.00026443
196 | 0.97506 | -0.47972 | 0.0012297 | 0.0003082
197 | 0.97571 | -0.46695 | 0.0012304 | 0.00030836
198 | 0.97504 | -0.48015 | 0.0012304 | 0.00030837
199 | 0.97583 | -0.46458 | 0.0010554 | 0.00026452
200 | 0.97514 | -0.47817 | 0.0016373 | 0.00041034
201 | 0.97502 | -0.48044 | 0.0012304 | 0.00030837
202 | 0.97502 | -0.48051 | 0.0012297 | 0.0003082
203 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.018056 | -0.0045269 | 0.018061 | 0.0045297 | 4.6595e-06 | 2.7816e-06 | 0.027681 | 0.027681 | 0.027681 | 0.97066 | -0.56615 | 0.97093 | -0.56073 | 7.6047
1 | 0.011271 | 0.0028263 | -0.01127 | -0.0028258 | 9.4949e-07 | 5.0285e-07 | 0.017279 | 0.017279 | 0.017279 | 0.97066 | -0.56615 | 0.97057 | -0.56792 | 4.7469
2 | -0.021605 | -0.0054175 | 0.021606 | 0.0054184 | 1.4653e-06 | 8.9373e-07 | 0.033112 | 0.033112 | 0.033112 | 0.97093 | -0.56073 | 0.97101 | -0.55931 | 9.0967
3 | 0.0035438 | 0.00088781 | -0.0035434 | -0.000888 | 3.9203e-07 | -1.8738e-07 | 0.005431 | 0.0054312 | 0.0054312 | 0.97093 | -0.56073 | 0.97082 | -0.56306 | 1.4921
4 | 0.01127 | 0.0028258 | -0.011269 | -0.0028254 | 7.2337e-07 | 3.8312e-07 | 0.017279 | 0.017279 | 0.017279 | 0.97057 | -0.56792 | 0.9705 | -0.56926 | 4.7469
5 | -0.021606 | -0.0054184 | 0.021617 | 0.0054245 | 1.0108e-05 | 6.1648e-06 | 0.033112 | 0.033112 | 0.033112 | 0.97101 | -0.55931 | 0.9715 | -0.5495 | 9.0967
6 | 0.0035434 | 0.000888 | -0.0035433 | -0.00088804 | 8.9975e-08 | -4.2988e-08 | 0.0054312 | 0.0054312 | 0.0054312 | 0.97082 | -0.56306 | 0.97079 | -0.56359 | 1.4921
7 | 0.011269 | 0.0028254 | -0.011266 | -0.0028234 | 3.7057e-06 | 1.9628e-06 | 0.017279 | 0.017279 | 0.017279 | 0.9705 | -0.56926 | 0.97015 | -0.57617 | 4.747
8 | -0.034963 | -0.0087694 | 0.03498 | 0.0087806 | 1.7817e-05 | 1.1198e-05 | 0.053554 | 0.053553 | 0.053554 | 0.9715 | -0.5495 | 0.97204 | -0.53882 | 14.7125
9 | -0.2719 | -0.069683 | 0.27233 | 0.069955 | 0.00042491 | 0.00027159 | 0.40778 | 0.40778 | 0.40778 | 0.99354 | -0.1219 | 0.99524 | -0.089711 | 56.0131
10 | 0.2719 | 0.069683 | -0.2718 | -0.069616 | 0.0001046 | 6.6854e-05 | 0.40778 | 0.40778 | 0.40778 | 0.99354 | -0.1219 | 0.99313 | -0.12983 | 56.0131
11 | -0.27233 | -0.069955 | 0.27297 | 0.070362 | 0.00063781 | 0.00040767 | 0.40778 | 0.40778 | 0.40778 | 0.99524 | -0.089711 | 0.99779 | -0.041604 | 56.0131
12 | 0.26924 | 0.068974 | -0.26899 | -0.068814 | 0.00024953 | 0.00015949 | 0.40393 | 0.40393 | 0.40393 | 0.99313 | -0.12983 | 0.99212 | -0.14898 | 55.4854
13 | -0.016308 | -0.0040879 | 0.016311 | 0.0040893 | 2.4187e-06 | 1.4135e-06 | 0.024674 | 0.024674 | 0.024674 | 0.98351 | -0.31719 | 0.98367 | -0.31407 | 6.7786
14 | 0.0094215 | 0.0023618 | -0.0094198 | -0.0023611 | 1.6523e-06 | 7.8236e-07 | 0.014255 | 0.014255 | 0.014255 | 0.98351 | -0.31719 | 0.98332 | -0.32087 | 3.9161
15 | 0.0068868 | 0.001726 | -0.0068866 | -0.0017259 | 2.2753e-07 | 7.4702e-08 | 0.01042 | 0.01042 | 0.01042 | 0.98351 | -0.31719 | 0.98347 | -0.31788 | 2.8625
16 | 0.010757 | 0.0026966 | -0.010754 | -0.0026955 | 2.168e-06 | 1.1104e-06 | 0.016272 | 0.016272 | 0.016272 | 0.98367 | -0.31407 | 0.98345 | -0.3183 | 4.4704
17 | -0.053385 | -0.013394 | 0.053431 | 0.013423 | 4.5207e-05 | 2.8697e-05 | 0.080763 | 0.080763 | 0.080763 | 0.98367 | -0.31407 | 0.98458 | -0.29633 | 22.1876
18 | 0.026318 | 0.0066085 | -0.026298 | -0.0065962 | 1.9873e-05 | 1.2295e-05 | 0.039817 | 0.039817 | 0.039817 | 0.98367 | -0.31407 | 0.98285 | -0.32991 | 10.9387
19 | 0.0094198 | 0.0023611 | -0.0094188 | -0.0023606 | 1.001e-06 | 4.7404e-07 | 0.014255 | 0.014255 | 0.014255 | 0.98332 | -0.32087 | 0.9832 | -0.3231 | 3.9162
20 | 0.0027422 | 0.00068727 | -0.0027422 | -0.00068727 | 4.8002e-10 | -6.3324e-10 | 0.0041491 | 0.0041491 | 0.0041491 | 0.98347 | -0.31788 | 0.98347 | -0.31788 | 1.1399
21 | -0.053431 | -0.013423 | 0.053463 | 0.013444 | 3.2718e-05 | 2.0769e-05 | 0.080763 | 0.080763 | 0.080763 | 0.98458 | -0.29633 | 0.98523 | -0.28351 | 22.1876
22 | -0.059487 | -0.014954 | 0.059584 | 0.015015 | 9.6768e-05 | 6.1524e-05 | 0.089861 | 0.08986 | 0.089861 | 0.98523 | -0.28351 | 0.98698 | -0.2495 | 24.687
23 | -0.064795 | -0.016321 | 0.064834 | 0.016346 | 3.952e-05 | 2.5152e-05 | 0.097717 | 0.097717 | 0.097717 | 0.98698 | -0.2495 | 0.98764 | -0.23675 | 26.8452
24 | 0.0052109 | 0.0013057 | -0.0052095 | -0.0013056 | 1.4803e-06 | 1.3028e-07 | 0.0078561 | 0.0078564 | 0.0078564 | 0.98698 | -0.2495 | 0.98668 | -0.25546 | 2.1584
25 | -0.11584 | -0.029205 | 0.11604 | 0.029333 | 0.00020115 | 0.00012851 | 0.17459 | 0.17459 | 0.17459 | 0.98764 | -0.23675 | 0.98951 | -0.20054 | 47.9639
26 | 0.051004 | 0.012859 | -0.050948 | -0.012824 | 5.5784e-05 | 3.538e-05 | 0.076872 | 0.076872 | 0.076872 | 0.98764 | -0.23675 | 0.98646 | -0.25963 | 21.1187
27 | 0.0057409 | 0.0014386 | -0.0057386 | -0.0014382 | 2.2702e-06 | 4.3776e-07 | 0.0086914 | 0.0086918 | 0.0086918 | 0.98285 | -0.32991 | 0.98243 | -0.33822 | 2.3879
28 | 0.020557 | 0.0051576 | -0.020543 | -0.0051491 | 1.4004e-05 | 8.4747e-06 | 0.031125 | 0.031125 | 0.031125 | 0.98285 | -0.32991 | 0.98212 | -0.34421 | 8.551
29 | 0.0057386 | 0.0014382 | -0.005738 | -0.0014381 | 6.3322e-07 | 1.2228e-07 | 0.0086918 | 0.0086919 | 0.0086919 | 0.98243 | -0.33822 | 0.98231 | -0.34053 | 2.3879
30 | 0.013846 | 0.0034706 | -0.013845 | -0.0034698 | 1.3332e-06 | 7.5103e-07 | 0.020978 | 0.020978 | 0.020978 | 0.98212 | -0.34421 | 0.98202 | -0.34623 | 5.7633
31 | 0.0082024 | 0.0020559 | -0.0082015 | -0.0020555 | 9.2291e-07 | 3.8795e-07 | 0.012411 | 0.012411 | 0.012411 | 0.98345 | -0.3183 | 0.98333 | -0.32067 | 3.4096
32 | -0.044893 | -0.011265 | 0.044945 | 0.011298 | 5.1326e-05 | 3.2489e-05 | 0.068729 | 0.068728 | 0.068729 | 0.97204 | -0.53882 | 0.97326 | -0.51487 | 18.8815
33 | 0.0099129 | 0.0024849 | -0.009911 | -0.0024839 | 1.926e-06 | 9.5624e-07 | 0.015175 | 0.015175 | 0.015175 | 0.97204 | -0.53882 | 0.97184 | -0.54289 | 4.169
34 | -0.27792 | -0.071603 | 0.27848 | 0.071964 | 0.00056407 | 0.00036055 | 0.41516 | 0.41516 | 0.41516 | 0.99779 | -0.041604 | 1 | 0 | 57.0273
35 | 0.23169 | 0.059091 | -0.23124 | -0.058804 | 0.00044863 | 0.00028662 | 0.34922 | 0.34923 | 0.34923 | 0.98826 | -0.22299 | 0.98617 | -0.26317 | 47.9705
36 | 0.031221 | 0.0078346 | -0.031206 | -0.0078254 | 1.4838e-05 | 9.2669e-06 | 0.047013 | 0.047013 | 0.047013 | 0.98826 | -0.22299 | 0.98774 | -0.23296 | 12.9156
37 | -0.26291 | -0.066925 | 0.26308 | 0.067031 | 0.00016603 | 0.00010612 | 0.39624 | 0.39624 | 0.39624 | 0.98826 | -0.22299 | 0.98894 | -0.2099 | 54.4282
38 | 0.0016387 | 0.00041054 | -0.0016387 | -0.00041069 | 3.0341e-08 | -1.4943e-07 | 0.0024726 | 0.0024726 | 0.0024726 | 0.98617 | -0.26317 | 0.98615 | -0.26356 | 0.67929
39 | 0.2296 | 0.058394 | -0.22933 | -0.058219 | 0.00027383 | 0.00017494 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675 | 0.98617 | -0.26317 | 0.98488 | -0.28796 | 47.6309
40 | 0.024714 | 0.0061982 | -0.024708 | -0.0061947 | 5.7787e-06 | 3.5561e-06 | 0.037232 | 0.037232 | 0.037232 | 0.98774 | -0.23296 | 0.98749 | -0.23787 | 10.2287
41 | -0.26308 | -0.067031 | 0.26361 | 0.067372 | 0.0005333 | 0.00034085 | 0.39624 | 0.39624 | 0.39624 | 0.98894 | -0.2099 | 0.99113 | -0.16798 | 54.4282
42 | 0.26642 | 0.068172 | -0.26618 | -0.068016 | 0.00024481 | 0.00015647 | 0.40009 | 0.40009 | 0.40009 | 0.99212 | -0.14898 | 0.99113 | -0.16798 | 54.9575
43 | -0.066957 | -0.016864 | 0.066991 | 0.016886 | 3.451e-05 | 2.1976e-05 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.9754 | -0.47271 | 0.97595 | -0.46194 | 28.0702
44 | 0.066957 | 0.016864 | -0.066883 | -0.016816 | 7.4024e-05 | 4.7139e-05 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.9754 | -0.47271 | 0.97422 | -0.49586 | 28.0702
45 | -0.077608 | -0.019546 | 0.077701 | 0.019605 | 9.2756e-05 | 5.9143e-05 | 0.11836 | 0.11836 | 0.11836 | 0.97595 | -0.46194 | 0.97722 | -0.43698 | 32.5172
46 | 0.056264 | 0.014154 | -0.056213 | -0.014122 | 5.1053e-05 | 3.2445e-05 | 0.085956 | 0.085956 | 0.085956 | 0.97422 | -0.49586 | 0.97326 | -0.51487 | 23.6143
47 | 0.010619 | 0.002662 | -0.010617 | -0.0026608 | 2.3669e-06 | 1.2162e-06 | 0.01622 | 0.01622 | 0.01622 | 0.97422 | -0.49586 | 0.97398 | -0.50054 | 4.4559
48 | -0.0085618 | -0.0021458 | 0.008563 | 0.0021463 | 1.1546e-06 | 4.9512e-07 | 0.012806 | 0.012806 | 0.012806 | 0.99484 | -0.098399 | 0.99499 | -0.095569 | 3.5182
49 | -0.016964 | -0.0042519 | 0.016975 | 0.0042581 | 1.0688e-05 | 6.2649e-06 | 0.02537 | 0.02537 | 0.02537 | 0.99499 | -0.095569 | 0.99567 | -0.082352 | 6.9699
50 | -0.11814 | -0.02986 | 0.11818 | 0.029886 | 4.0103e-05 | 2.5622e-05 | 0.17775 | 0.17775 | 0.17775 | 0.98951 | -0.20054 | 0.98988 | -0.19346 | 48.8318
51 | 0.048846 | 0.012297 | -0.048842 | -0.012294 | 4.7756e-06 | 3.0264e-06 | 0.073701 | 0.073701 | 0.073701 | 0.98646 | -0.25963 | 0.98636 | -0.26168 | 20.2476
52 | 0.0066987 | 0.0016789 | -0.0066982 | -0.0016787 | 5.4111e-07 | 1.6913e-07 | 0.01015 | 0.01015 | 0.01015 | 0.98202 | -0.34623 | 0.98193 | -0.34793 | 2.7886
53 | -0.12154 | -0.030727 | 0.12159 | 0.030761 | 5.4303e-05 | 3.4698e-05 | 0.18279 | 0.18279 | 0.18279 | 0.98988 | -0.19346 | 0.99036 | -0.18415 | 50.2175
54 | 0.046509 | 0.011709 | -0.046473 | -0.011686 | 3.6504e-05 | 2.3111e-05 | 0.070183 | 0.070183 | 0.070183 | 0.98636 | -0.26168 | 0.98551 | -0.27811 | 19.2809
55 | -0.12509 | -0.031637 | 0.12523 | 0.031727 | 0.00014075 | 8.9943e-05 | 0.18804 | 0.18804 | 0.18804 | 0.99036 | -0.18415 | 0.99158 | -0.16072 | 51.6604
56 | 0.044872 | 0.011285 | -0.044862 | -0.011279 | 1.0234e-05 | 6.474e-06 | 0.067765 | 0.067766 | 0.067766 | 0.98551 | -0.27811 | 0.98527 | -0.28289 | 18.6169
57 | 0.0016009 | 0.00040111 | -0.0016009 | -0.00040122 | 2.2021e-08 | -1.1396e-07 | 0.0024172 | 0.0024172 | 0.0024172 | 0.98551 | -0.27811 | 0.9855 | -0.2784 | 0.66407
58 | -0.0034739 | -0.00087065 | 0.0034741 | 0.00087057 | 1.2633e-07 | -8.128e-08 | 0.0051952 | 0.0051951 | 0.0051952 | 0.99502 | -0.095062 | 0.99505 | -0.094299 | 1.4272
59 | -0.0034741 | -0.00087057 | 0.0034742 | 0.00087048 | 1.387e-07 | -8.9258e-08 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.99505 | -0.094299 | 0.9951 | -0.093461 | 1.4272
60 | -0.0091017 | -0.0022809 | 0.009103 | 0.0022814 | 1.2576e-06 | 5.6961e-07 | 0.01361 | 0.01361 | 0.01361 | 0.9951 | -0.093461 | 0.99525 | -0.090561 | 3.7391
61 | 0.04156 | 0.010451 | -0.0415 | -0.010413 | 5.9813e-05 | 3.7766e-05 | 0.062779 | 0.06278 | 0.06278 | 0.98527 | -0.28289 | 0.98372 | -0.31307 | 17.2471
62 | -0.014499 | -0.0036339 | 0.014501 | 0.0036349 | 1.804e-06 | 1.0215e-06 | 0.021678 | 0.021678 | 0.021678 | 0.99525 | -0.090561 | 0.99538 | -0.087949 | 5.9556
63 | -0.001785 | -0.00044737 | 0.001785 | 0.00044736 | 2.0378e-09 | -8.2738e-09 | 0.002692 | 0.002692 | 0.002692 | 0.9867 | -0.25331 | 0.9867 | -0.25329 | 0.73955
64 | -0.0039013 | -0.00097774 | 0.0039015 | 0.00097768 | 1.8167e-07 | -6.2504e-08 | 0.0058834 | 0.0058833 | 0.0058834 | 0.9867 | -0.25329 | 0.98675 | -0.25231 | 1.6163
65 | 0.011647 | 0.00292 | -0.011644 | -0.0029184 | 3.0548e-06 | 1.622e-06 | 0.017618 | 0.017618 | 0.017618 | 0.98372 | -0.31307 | 0.98344 | -0.31857 | 4.8401
66 | 0.029854 | 0.0074933 | -0.029851 | -0.0074919 | 2.2708e-06 | 1.4156e-06 | 0.045162 | 0.045162 | 0.045162 | 0.98372 | -0.31307 | 0.98364 | -0.31466 | 12.4071
67 | -0.01882 | -0.0047173 | 0.018825 | 0.0047203 | 5.0198e-06 | 2.9928e-06 | 0.028134 | 0.028134 | 0.028134 | 0.99538 | -0.087949 | 0.99567 | -0.082352 | 7.7292
68 | 0.0014406 | 0.00036097 | -0.0014406 | -0.00036104 | 1.0765e-08 | -7.0813e-08 | 0.0021723 | 0.0021724 | 0.0021724 | 0.98675 | -0.25231 | 0.98674 | -0.25247 | 0.5968
69 | -0.0067838 | -0.0017 | 0.0067841 | 0.0017001 | 2.8436e-07 | 8.9426e-08 | 0.01023 | 0.01023 | 0.01023 | 0.98675 | -0.25231 | 0.98679 | -0.25143 | 2.8104
70 | 0.010504 | 0.0026329 | -0.010504 | -0.0026329 | 1.2888e-08 | 6.5224e-09 | 0.015894 | 0.015894 | 0.015894 | 0.98344 | -0.31857 | 0.98343 | -0.3186 | 4.3665
71 | 0.029851 | 0.0074919 | -0.029836 | -0.0074827 | 1.4785e-05 | 9.2171e-06 | 0.045162 | 0.045162 | 0.045162 | 0.98364 | -0.31466 | 0.9831 | -0.32505 | 12.4071
72 | -0.16936 | -0.042985 | 0.16954 | 0.043103 | 0.00018384 | 0.00011726 | 0.25329 | 0.25329 | 0.25329 | 0.99567 | -0.082352 | 0.99685 | -0.059814 | 34.7929
73 | 0.13356 | 0.034007 | -0.13334 | -0.03387 | 0.00021412 | 0.00013685 | 0.19979 | 0.19979 | 0.19979 | 0.99567 | -0.082352 | 0.99393 | -0.11565 | 54.887
74 | -0.0082258 | -0.0020614 | 0.0082273 | 0.002062 | 1.5169e-06 | 6.3486e-07 | 0.012404 | 0.012404 | 0.012404 | 0.98679 | -0.25143 | 0.98699 | -0.24756 | 3.4077
75 | -0.17408 | -0.04424 | 0.17431 | 0.04439 | 0.00023574 | 0.00015039 | 0.26006 | 0.26006 | 0.26006 | 0.99685 | -0.059814 | 0.99833 | -0.031732 | 35.7232
76 | 0.13143 | 0.033391 | -0.13137 | -0.033351 | 6.2362e-05 | 3.9856e-05 | 0.19693 | 0.19693 | 0.19693 | 0.99393 | -0.11565 | 0.99342 | -0.12552 | 54.1006
77 | -0.17431 | -0.04439 | 0.17458 | 0.044561 | 0.00026722 | 0.00017047 | 0.26006 | 0.26006 | 0.26006 | 0.99833 | -0.031732 | 1 | 0 | 35.7232
78 | 0.12946 | 0.032872 | -0.12933 | -0.032791 | 0.00012621 | 8.0661e-05 | 0.19406 | 0.19406 | 0.19406 | 0.99342 | -0.12552 | 0.99236 | -0.1458 | 53.3142
79 | 0.12723 | 0.032265 | -0.12714 | -0.032206 | 9.1214e-05 | 5.8291e-05 | 0.19091 | 0.19091 | 0.19091 | 0.99236 | -0.1458 | 0.99158 | -0.16072 | 52.4485
80 | -0.010616 | -0.0026607 | 0.010617 | 0.002661 | 4.7834e-07 | 2.4432e-07 | 0.016122 | 0.016122 | 0.016122 | 0.97984 | -0.38582 | 0.97989 | -0.38488 | 4.4293
81 | -0.01743 | -0.0043685 | 0.017435 | 0.0043715 | 5.042e-06 | 2.985e-06 | 0.026469 | 0.026469 | 0.026469 | 0.97989 | -0.38488 | 0.9802 | -0.37881 | 7.2716
82 | -0.11663 | -0.029465 | 0.11671 | 0.029516 | 7.9726e-05 | 5.0683e-05 | 0.17714 | 0.17714 | 0.17714 | 0.9802 | -0.37881 | 0.98093 | -0.36456 | 24.3326
83 | 0.099198 | 0.025094 | -0.099056 | -0.025004 | 0.00014187 | 8.996e-05 | 0.15067 | 0.15067 | 0.15067 | 0.9802 | -0.37881 | 0.97867 | -0.40866 | 20.6969
84 | -0.11873 | -0.030022 | 0.11887 | 0.03011 | 0.00013823 | 8.7891e-05 | 0.1802 | 0.1802 | 0.1802 | 0.98093 | -0.36456 | 0.98218 | -0.34032 | 24.7532
85 | 0.088438 | 0.022343 | -0.088318 | -0.022266 | 0.00011985 | 7.6484e-05 | 0.13453 | 0.13453 | 0.13453 | 0.97867 | -0.40866 | 0.97722 | -0.43698 | 36.9588
86 | -0.12826 | -0.032464 | 0.1284 | 0.032554 | 0.0001407 | 8.9547e-05 | 0.19443 | 0.19443 | 0.19443 | 0.98218 | -0.34032 | 0.98336 | -0.31749 | 26.7079
87 | -0.0081394 | -0.0020399 | 0.0081406 | 0.0020404 | 1.2142e-06 | 5.0663e-07 | 0.012321 | 0.012321 | 0.012321 | 0.98301 | -0.32423 | 0.98317 | -0.3211 | 3.3849
88 | -0.0081406 | -0.0020404 | 0.008142 | 0.002041 | 1.4019e-06 | 5.8485e-07 | 0.012321 | 0.012321 | 0.012321 | 0.98317 | -0.3211 | 0.98336 | -0.31749 | 3.3848
89 | -0.00046279 | -0.0001157 | 0.00046279 | 0.00011539 | 4.7459e-09 | -3.1057e-07 | 0.00070784 | 0.00070773 | 0.00070784 | 0.97273 | -0.52563 | 0.97274 | -0.52541 | 0.19446
90 | 0.00046279 | 0.0001157 | -0.00046278 | -0.00011598 | 4.3837e-09 | -2.8677e-07 | 0.00070784 | 0.00070794 | 0.00070794 | 0.97273 | -0.52563 | 0.97272 | -0.52583 | 0.19449
91 | -0.00046279 | -0.00011539 | 0.0004628 | 0.00011495 | 6.658e-09 | -4.3588e-07 | 0.00070773 | 0.00070757 | 0.00070773 | 0.97274 | -0.52541 | 0.97276 | -0.52511 | 0.19443
92 | 0.090955 | 0.02309 | -0.090808 | -0.022997 | 0.00014684 | 9.3716e-05 | 0.13753 | 0.13753 | 0.13753 | 0.98488 | -0.28796 | 0.98314 | -0.32157 | 37.7818
93 | 0.13674 | 0.034718 | -0.13654 | -0.034595 | 0.000194 | 0.00012354 | 0.20675 | 0.20675 | 0.20675 | 0.98488 | -0.28796 | 0.98336 | -0.31749 | 28.4002
94 | 0.0016373 | 0.00041003 | -0.0016373 | -0.00041034 | 6.1679e-08 | -3.0256e-07 | 0.0024737 | 0.0024738 | 0.0024738 | 0.98488 | -0.28796 | 0.98484 | -0.28875 | 0.67961
95 | 0.090808 | 0.022997 | -0.090701 | -0.022929 | 0.00010685 | 6.8195e-05 | 0.13753 | 0.13753 | 0.13753 | 0.98314 | -0.32157 | 0.98188 | -0.34611 | 37.7818
96 | 0.0044245 | 0.0011084 | -0.0044241 | -0.0011084 | 4.5967e-07 | -3.798e-08 | 0.006768 | 0.0067681 | 0.0067681 | 0.97276 | -0.52511 | 0.97265 | -0.52729 | 1.8594
97 | -0.0048873 | -0.0012233 | 0.0048879 | 0.0012233 | 5.717e-07 | 2.7175e-08 | 0.0074755 | 0.0074754 | 0.0074755 | 0.97276 | -0.52511 | 0.97288 | -0.52265 | 2.0537
98 | 0.0034681 | 0.00086903 | -0.003468 | -0.00086909 | 9.5483e-08 | -5.8163e-08 | 0.0052259 | 0.0052259 | 0.0052259 | 0.98749 | -0.23787 | 0.98746 | -0.23845 | 1.4357
99 | 0.02124 | 0.0053257 | -0.021236 | -0.0053236 | 3.4115e-06 | 2.0698e-06 | 0.032007 | 0.032007 | 0.032007 | 0.98749 | -0.23787 | 0.98732 | -0.24124 | 8.793
100 | -0.014731 | -0.0036922 | 0.014734 | 0.003694 | 3.1871e-06 | 1.8194e-06 | 0.022207 | 0.022207 | 0.022207 | 0.98708 | -0.24578 | 0.98732 | -0.24124 | 6.1009
101 | 0.008228 | 0.0020623 | -0.0082273 | -0.002062 | 6.9801e-07 | 2.9209e-07 | 0.012404 | 0.012404 | 0.012404 | 0.98708 | -0.24578 | 0.98699 | -0.24756 | 3.4076
102 | 0.0017351 | 0.00043478 | -0.0017351 | -0.00043484 | 1.49e-08 | -6.4816e-08 | 0.0026146 | 0.0026146 | 0.0026146 | 0.98746 | -0.23845 | 0.98745 | -0.23863 | 0.7183
103 | 0.089063 | 0.022518 | -0.089055 | -0.022513 | 7.6964e-06 | 4.9115e-06 | 0.13504 | 0.13504 | 0.13504 | 0.98188 | -0.34611 | 0.98179 | -0.34791 | 37.0998
104 | -0.0021565 | -0.00054014 | 0.0021566 | 0.00053988 | 1.1002e-07 | -2.6445e-07 | 0.0032984 | 0.0032983 | 0.0032984 | 0.97283 | -0.52372 | 0.97288 | -0.52265 | 0.90615
105 | 0.0010273 | 0.00025715 | -0.0010273 | -0.00025747 | 2.4663e-08 | -3.1493e-07 | 0.0015713 | 0.0015714 | 0.0015714 | 0.97283 | -0.52372 | 0.9728 | -0.52423 | 0.4317
106 | -0.0070445 | -0.0017632 | 0.0070455 | 0.0017636 | 9.7961e-07 | 3.4744e-07 | 0.010774 | 0.010774 | 0.010774 | 0.97288 | -0.52265 | 0.97303 | -0.51973 | 2.9598
107 | 0.0090392 | 0.0022656 | -0.0090382 | -0.0022652 | 9.9352e-07 | 4.6366e-07 | 0.013823 | 0.013823 | 0.013823 | 0.97303 | -0.51973 | 0.97291 | -0.52204 | 3.7977
108 | -0.016085 | -0.0040292 | 0.01609 | 0.0040326 | 5.7476e-06 | 3.3637e-06 | 0.024597 | 0.024597 | 0.024597 | 0.97303 | -0.51973 | 0.97341 | -0.51223 | 6.7574
109 | 0.0014994 | 0.00037542 | -0.0014994 | -0.00037557 | 2.7654e-08 | -1.5625e-07 | 0.0022937 | 0.0022938 | 0.0022938 | 0.97265 | -0.52729 | 0.97263 | -0.52768 | 0.63017
110 | 0.0065496 | 0.0016414 | -0.0065494 | -0.0016414 | 1.9867e-07 | 6.1588e-08 | 0.010017 | 0.010017 | 0.010017 | 0.97291 | -0.52204 | 0.97288 | -0.52268 | 2.752
111 | -0.01609 | -0.0040326 | 0.016095 | 0.0040352 | 4.4991e-06 | 2.6328e-06 | 0.024597 | 0.024597 | 0.024597 | 0.97341 | -0.51223 | 0.9737 | -0.50636 | 6.7574
112 | 0.0008863 | 0.00022192 | -0.00088629 | -0.00022203 | 6.4149e-09 | -1.1137e-07 | 0.0013559 | 0.0013559 | 0.0013559 | 0.97263 | -0.52768 | 0.97262 | -0.52783 | 0.3725
113 | 0.002558 | 0.00064106 | -0.002558 | -0.0006411 | 2.6477e-08 | -4.0328e-08 | 0.0039125 | 0.0039125 | 0.0039125 | 0.97288 | -0.52268 | 0.97287 | -0.52289 | 1.0749
114 | -0.017159 | -0.004302 | 0.017161 | 0.0043029 | 1.519e-06 | 8.9888e-07 | 0.026224 | 0.026224 | 0.026224 | 0.9737 | -0.50636 | 0.9738 | -0.50451 | 7.2043
115 | -0.00042616 | -0.00010681 | 0.00042616 | 0.00010671 | 1.2133e-09 | -9.3686e-08 | 0.00065199 | 0.00065196 | 0.00065199 | 0.97262 | -0.52789 | 0.97262 | -0.52783 | 0.17912
116 | -0.018225 | -0.0045697 | 0.018232 | 0.0045734 | 6.2296e-06 | 3.7204e-06 | 0.02785 | 0.02785 | 0.02785 | 0.9738 | -0.50451 | 0.97416 | -0.49734 | 7.6511
117 | -0.00062464 | -0.00015655 | 0.00062465 | 0.00015642 | 3.5312e-09 | -1.3104e-07 | 0.00094594 | 0.00094589 | 0.00094594 | 0.9826 | -0.33498 | 0.9826 | -0.33486 | 0.25987
118 | -0.0014821 | -0.00037131 | 0.0014822 | 0.00037086 | 7.5679e-08 | -4.5911e-07 | 0.0022444 | 0.0022442 | 0.0022444 | 0.9826 | -0.33486 | 0.98266 | -0.33379 | 0.61659
119 | -0.0014822 | -0.00037086 | 0.0014822 | 0.00037063 | 3.6795e-08 | -2.2327e-07 | 0.0022442 | 0.0022441 | 0.0022442 | 0.98266 | -0.33379 | 0.98268 | -0.33327 | 0.61654
120 | 0.0039097 | 0.00097964 | -0.0039095 | -0.00097972 | 2.5979e-07 | -8.4127e-08 | 0.0059202 | 0.0059203 | 0.0059203 | 0.98268 | -0.33327 | 0.98261 | -0.33466 | 1.6264
121 | -0.0053919 | -0.0013503 | 0.0053921 | 0.0013503 | 1.4438e-07 | 1.9223e-08 | 0.0081643 | 0.0081643 | 0.0081643 | 0.98268 | -0.33327 | 0.98271 | -0.3327 | 2.2429
122 | 0.0019544 | 0.00048973 | -0.0019544 | -0.00048981 | 2.4737e-08 | -7.9559e-08 | 0.0029596 | 0.0029596 | 0.0029596 | 0.98261 | -0.33466 | 0.9826 | -0.33493 | 0.81309
123 | -0.0064013 | -0.0016032 | 0.0064018 | 0.0016034 | 5.7061e-07 | 1.5995e-07 | 0.0096923 | 0.0096923 | 0.0096923 | 0.98271 | -0.3327 | 0.98281 | -0.33083 | 2.6627
124 | -0.026594 | -0.0066674 | 0.026602 | 0.0066719 | 7.324e-06 | 4.5347e-06 | 0.040266 | 0.040266 | 0.040266 | 0.98281 | -0.33083 | 0.9831 | -0.32505 | 11.062
125 | 0.020192 | 0.005064 | -0.020188 | -0.0050614 | 4.3733e-06 | 2.6409e-06 | 0.030573 | 0.030573 | 0.030573 | 0.98281 | -0.33083 | 0.98258 | -0.33538 | 8.3993
126 | 0.017608 | 0.0044148 | -0.017607 | -0.0044138 | 1.6949e-06 | 1.0043e-06 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.98258 | -0.33538 | 0.98247 | -0.3374 | 7.326
127 | 0.015027 | 0.0037673 | -0.015024 | -0.0037658 | 2.534e-06 | 1.4566e-06 | 0.02276 | 0.02276 | 0.02276 | 0.98247 | -0.3374 | 0.98229 | -0.34094 | 6.2527
128 | 0.012446 | 0.0031197 | -0.012445 | -0.0031192 | 8.4703e-07 | 4.6167e-07 | 0.018854 | 0.018854 | 0.018854 | 0.98229 | -0.34094 | 0.98222 | -0.34237 | 5.1797
129 | 0.0098657 | 0.0024727 | -0.0098646 | -0.0024722 | 1.0828e-06 | 5.2943e-07 | 0.014946 | 0.014946 | 0.014946 | 0.98222 | -0.34237 | 0.9821 | -0.34467 | 4.1061
130 | 0.0093649 | 0.0023473 | -0.0093632 | -0.0023465 | 1.672e-06 | 7.884e-07 | 0.01417 | 0.01417 | 0.01417 | 0.98343 | -0.3186 | 0.98324 | -0.32235 | 3.8929
131 | 0.0085543 | 0.0021438 | -0.0085543 | -0.0021438 | 8.6667e-09 | 3.7975e-09 | 0.012946 | 0.012946 | 0.012946 | 0.98324 | -0.32235 | 0.98324 | -0.32237 | 3.5566
132 | -0.0012412 | -0.00031107 | 0.0012412 | 0.00031099 | 8.5559e-09 | -7.3825e-08 | 0.0018943 | 0.0018942 | 0.0018943 | 0.97499 | -0.48103 | 0.975 | -0.48089 | 0.5204
133 | -0.002483 | -0.00062223 | 0.0024831 | 0.00062213 | 5.9194e-08 | -9.9208e-08 | 0.0037895 | 0.0037895 | 0.0037895 | 0.975 | -0.48089 | 0.97502 | -0.48039 | 1.0411
134 | -0.0037243 | -0.0009332 | 0.0037244 | 0.00093317 | 7.7028e-08 | -3.0009e-08 | 0.0056837 | 0.0056836 | 0.0056837 | 0.97502 | -0.48039 | 0.97505 | -0.47995 | 1.5615
135 | -0.0049662 | -0.0012444 | 0.0049664 | 0.0012444 | 2.2586e-07 | 1.3757e-08 | 0.0075789 | 0.0075788 | 0.0075789 | 0.97505 | -0.47995 | 0.97509 | -0.479 | 2.0821
136 | -0.0062077 | -0.0015555 | 0.0062081 | 0.0015556 | 4.123e-07 | 1.1103e-07 | 0.0094729 | 0.0094729 | 0.0094729 | 0.97509 | -0.479 | 0.97516 | -0.47761 | 2.6025
137 | -0.012359 | -0.003097 | 0.01236 | 0.0030977 | 1.1677e-06 | 6.3811e-07 | 0.018859 | 0.018859 | 0.018859 | 0.97516 | -0.47761 | 0.97527 | -0.47562 | 5.181
138 | 0.0061512 | 0.0015414 | -0.0061508 | -0.0015413 | 3.9245e-07 | 1.0298e-07 | 0.009386 | 0.0093861 | 0.0093861 | 0.97516 | -0.47761 | 0.9751 | -0.47895 | 2.5786
139 | 0.0193 | 0.0048427 | -0.019296 | -0.0048402 | 4.1532e-06 | 2.4993e-06 | 0.029476 | 0.029476 | 0.029476 | 0.97439 | -0.49282 | 0.97416 | -0.49734 | 8.0978
140 | -0.020365 | -0.0051095 | 0.020367 | 0.0051109 | 2.2741e-06 | 1.3773e-06 | 0.031102 | 0.031102 | 0.031102 | 0.97439 | -0.49282 | 0.97451 | -0.49048 | 8.5444
141 | -0.021432 | -0.0053776 | 0.021434 | 0.0053791 | 2.3655e-06 | 1.4405e-06 | 0.032727 | 0.032727 | 0.032727 | 0.97451 | -0.49048 | 0.97463 | -0.48816 | 8.991
142 | -0.022499 | -0.005646 | 0.022502 | 0.0056476 | 2.6061e-06 | 1.5945e-06 | 0.034353 | 0.034353 | 0.034353 | 0.97463 | -0.48816 | 0.97475 | -0.48574 | 9.4376
143 | -0.023567 | -0.0059146 | 0.023574 | 0.0059188 | 6.8785e-06 | 4.2256e-06 | 0.035979 | 0.035979 | 0.035979 | 0.97475 | -0.48574 | 0.97506 | -0.47962 | 9.8844
144 | -0.025254 | -0.0063399 | 0.025254 | 0.0063401 | 2.6627e-07 | 1.6445e-07 | 0.038543 | 0.038543 | 0.038543 | 0.97506 | -0.47962 | 0.97507 | -0.4794 | 10.5889
145 | -0.02632 | -0.0066071 | 0.026324 | 0.0066096 | 4.1493e-06 | 2.57e-06 | 0.040169 | 0.040169 | 0.040169 | 0.97507 | -0.4794 | 0.97524 | -0.47609 | 11.0355
146 | -0.006935 | -0.0017379 | 0.0069359 | 0.0017382 | 9.6907e-07 | 3.2933e-07 | 0.010555 | 0.010555 | 0.010555 | 0.97763 | -0.42921 | 0.97778 | -0.42628 | 2.8998
147 | 0.006935 | 0.0017379 | -0.0069346 | -0.0017378 | 3.2942e-07 | 1.1198e-07 | 0.010555 | 0.010555 | 0.010555 | 0.97763 | -0.42921 | 0.97758 | -0.43021 | 2.8999
148 | 0.0051996 | 0.0013029 | -0.0051993 | -0.0013029 | 3.0567e-07 | 3.2357e-08 | 0.0079129 | 0.0079129 | 0.0079129 | 0.97778 | -0.42628 | 0.97771 | -0.42751 | 2.1739
149 | -0.012136 | -0.0030412 | 0.012136 | 0.0030416 | 8.3756e-07 | 4.539e-07 | 0.018468 | 0.018468 | 0.018468 | 0.97778 | -0.42628 | 0.97785 | -0.42483 | 5.0737
150 | 0.0052007 | 0.0013032 | -0.0052005 | -0.0013032 | 1.5244e-07 | 1.6234e-08 | 0.0079161 | 0.0079161 | 0.0079161 | 0.97758 | -0.43021 | 0.97755 | -0.43083 | 2.1748
151 | 0.0034665 | 0.00086862 | -0.0034663 | -0.00086868 | 1.1605e-07 | -6.5162e-08 | 0.0052757 | 0.0052757 | 0.0052757 | 0.97771 | -0.42751 | 0.97768 | -0.42822 | 1.4494
152 | -0.013869 | -0.0034758 | 0.013871 | 0.0034772 | 2.5112e-06 | 1.4185e-06 | 0.021104 | 0.021104 | 0.021104 | 0.97785 | -0.42483 | 0.97804 | -0.42103 | 5.7979
153 | 0.0034666 | 0.00086863 | -0.0034664 | -0.00086871 | 1.3892e-07 | -7.7881e-08 | 0.0052767 | 0.0052768 | 0.0052768 | 0.97755 | -0.43083 | 0.9775 | -0.43167 | 1.4497
154 | 0.08395 | 0.021159 | -0.083914 | -0.021136 | 3.5943e-05 | 2.293e-05 | 0.12759 | 0.12759 | 0.12759 | 0.97942 | -0.39416 | 0.97896 | -0.40311 | 35.0513
155 | -0.085586 | -0.021569 | 0.085661 | 0.021617 | 7.4761e-05 | 4.7698e-05 | 0.13007 | 0.13007 | 0.13007 | 0.97942 | -0.39416 | 0.98035 | -0.37592 | 35.7343
156 | 0.082277 | 0.020726 | -0.082207 | -0.020681 | 7.045e-05 | 4.4937e-05 | 0.1251 | 0.1251 | 0.1251 | 0.97896 | -0.40311 | 0.97804 | -0.42103 | 34.3679
157 | -0.087299 | -0.022028 | 0.087369 | 0.022072 | 7.028e-05 | 4.4845e-05 | 0.13256 | 0.13256 | 0.13256 | 0.98035 | -0.37592 | 0.98121 | -0.35912 | 36.4174
158 | 0.068336 | 0.017204 | -0.06831 | -0.017187 | 2.5888e-05 | 1.6488e-05 | 0.10399 | 0.104 | 0.104 | 0.97804 | -0.42103 | 0.97764 | -0.42896 | 28.5701
159 | -0.087369 | -0.022072 | 0.087416 | 0.022102 | 4.6976e-05 | 2.9974e-05 | 0.13256 | 0.13256 | 0.13256 | 0.98121 | -0.35912 | 0.98179 | -0.34791 | 36.4174
160 | 0.066677 | 0.016778 | -0.066614 | -0.016738 | 6.2291e-05 | 3.9664e-05 | 0.10151 | 0.10151 | 0.10151 | 0.97764 | -0.42896 | 0.97664 | -0.44853 | 27.8872
161 | 0.066614 | 0.016738 | -0.066576 | -0.016714 | 3.8652e-05 | 2.4612e-05 | 0.10151 | 0.10151 | 0.10151 | 0.97664 | -0.44853 | 0.97602 | -0.46069 | 27.8872
162 | 0.037323 | 0.0093761 | -0.037315 | -0.009371 | 7.9945e-06 | 5.0342e-06 | 0.05691 | 0.05691 | 0.05691 | 0.97602 | -0.46069 | 0.97579 | -0.46518 | 15.6347
163 | 0.029252 | 0.0073378 | -0.029247 | -0.0073344 | 5.4167e-06 | 3.376e-06 | 0.044599 | 0.044599 | 0.044599 | 0.97602 | -0.46069 | 0.97583 | -0.46458 | 12.2526
164 | -0.0036904 | -0.00092478 | 0.0036905 | 0.00092475 | 7.5635e-08 | -3.0901e-08 | 0.005632 | 0.005632 | 0.005632 | 0.97503 | -0.48035 | 0.97505 | -0.47992 | 1.5473
165 | 0.0024608 | 0.00061659 | -0.0024607 | -0.00061665 | 3.3628e-08 | -5.7782e-08 | 0.0037554 | 0.0037554 | 0.0037554 | 0.97503 | -0.48035 | 0.97501 | -0.48064 | 1.0317
166 | -0.0049209 | -0.0012331 | 0.0049211 | 0.0012331 | 2.2861e-07 | 1.1473e-08 | 0.0075096 | 0.0075096 | 0.0075096 | 0.97505 | -0.47992 | 0.9751 | -0.47895 | 2.0631
167 | 0.0012304 | 0.00030829 | -0.0012304 | -0.00030836 | 7.1718e-09 | -6.306e-08 | 0.0018777 | 0.0018777 | 0.0018777 | 0.97501 | -0.48064 | 0.975 | -0.48076 | 0.51586
168 | -0.01359 | -0.0034059 | 0.01359 | 0.0034059 | 7.2555e-08 | 4.0819e-08 | 0.020735 | 0.020735 | 0.020735 | 0.97527 | -0.47562 | 0.97527 | -0.47551 | 5.6965
169 | -0.01482 | -0.0037141 | 0.014823 | 0.0037159 | 3.2048e-06 | 1.8424e-06 | 0.022611 | 0.022611 | 0.022611 | 0.97527 | -0.47551 | 0.9755 | -0.47097 | 6.2119
170 | 0.0077464 | 0.0019413 | -0.0077464 | -0.0019413 | 7.1092e-09 | 2.7998e-09 | 0.011723 | 0.011723 | 0.011723 | 0.98324 | -0.32237 | 0.98324 | -0.32239 | 3.2207
171 | 0.0069385 | 0.0017388 | -0.0069383 | -0.0017388 | 1.1208e-07 | 3.7353e-08 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.98324 | -0.32239 | 0.98322 | -0.32273 | 2.8847
172 | 0.0057992 | 0.0014532 | -0.0057991 | -0.0014532 | 3.9289e-09 | 7.8997e-10 | 0.0087764 | 0.0087764 | 0.0087764 | 0.98322 | -0.32273 | 0.98322 | -0.32274 | 2.4111
173 | 0.0046603 | 0.0011678 | -0.0046599 | -0.0011678 | 3.8109e-07 | -1.5181e-08 | 0.0070529 | 0.007053 | 0.007053 | 0.98322 | -0.32274 | 0.98313 | -0.32446 | 1.9376
174 | -0.0038647 | -0.00096853 | 0.0038647 | 0.00096853 | 1.7498e-09 | -6.1039e-10 | 0.0058493 | 0.0058493 | 0.0058493 | 0.98313 | -0.32447 | 0.98313 | -0.32446 | 1.607
175 | 0.003071 | 0.00076963 | -0.003071 | -0.00076963 | 1.1024e-09 | -1.0193e-09 | 0.0046481 | 0.0046481 | 0.0046481 | 0.98313 | -0.32447 | 0.98313 | -0.32448 | 1.277
176 | 0.0022776 | 0.00057079 | -0.0022776 | -0.00057083 | 1.7591e-08 | -3.8795e-08 | 0.0034473 | 0.0034473 | 0.0034473 | 0.98313 | -0.32448 | 0.98313 | -0.32464 | 0.94707
177 | 0.0011388 | 0.00028541 | -0.0011388 | -0.00028541 | 1.5454e-10 | -1.6506e-09 | 0.0017237 | 0.0017237 | 0.0017237 | 0.98313 | -0.32464 | 0.98313 | -0.32464 | 0.47353
178 | -0.0047042 | -0.0011789 | 0.0047046 | 0.0011789 | 4.6769e-07 | -1.1185e-08 | 0.0071285 | 0.0071284 | 0.0071285 | 0.98195 | -0.34759 | 0.98206 | -0.34551 | 1.9584
179 | 0.001995 | 0.00049995 | -0.0019949 | -0.00049998 | 1.0723e-08 | -3.2718e-08 | 0.0030231 | 0.0030231 | 0.0030231 | 0.98195 | -0.34759 | 0.98195 | -0.34771 | 0.83052
180 | -0.0072836 | -0.0018253 | 0.0072838 | 0.0018254 | 2.9017e-07 | 1.0532e-07 | 0.011036 | 0.011036 | 0.011036 | 0.98206 | -0.34551 | 0.9821 | -0.34467 | 3.0319
181 | -0.032962 | -0.0082733 | 0.032965 | 0.0082751 | 2.9067e-06 | 1.822e-06 | 0.050298 | 0.050298 | 0.050298 | 0.97524 | -0.47609 | 0.97533 | -0.47424 | 13.818
182 | 0.0066381 | 0.0016636 | -0.0066376 | -0.0016635 | 4.9183e-07 | 1.5526e-07 | 0.010128 | 0.010128 | 0.010128 | 0.97524 | -0.47609 | 0.97516 | -0.47765 | 2.7825
183 | -0.03403 | -0.008542 | 0.034044 | 0.0085512 | 1.4648e-05 | 9.194e-06 | 0.051922 | 0.051922 | 0.051922 | 0.97533 | -0.47424 | 0.97579 | -0.46522 | 14.2644
184 | 0.0049567 | 0.0012422 | -0.0049566 | -0.0012422 | 6.0102e-08 | 3.5128e-09 | 0.0075634 | 0.0075634 | 0.0075634 | 0.97516 | -0.47765 | 0.97515 | -0.4779 | 2.0779
185 | -0.035682 | -0.0089615 | 0.035682 | 0.0089616 | 6.7149e-08 | 4.2218e-08 | 0.054419 | 0.054419 | 0.054419 | 0.97579 | -0.46522 | 0.97579 | -0.46518 | 14.9503
186 | 0.0033188 | 0.00083172 | -0.0033188 | -0.00083174 | 2.9704e-08 | -1.9519e-08 | 0.0050643 | 0.0050643 | 0.0050643 | 0.97515 | -0.4779 | 0.97514 | -0.47809 | 1.3913
187 | 0.0016373 | 0.00041031 | -0.0016373 | -0.00041034 | 6.2342e-09 | -2.9236e-08 | 0.0024984 | 0.0024984 | 0.0024984 | 0.97514 | -0.47809 | 0.97514 | -0.47817 | 0.68637
188 | 0.0017325 | 0.00043414 | -0.0017324 | -0.00043419 | 1.2204e-08 | -5.0845e-08 | 0.0026372 | 0.0026373 | 0.0026373 | 0.9775 | -0.43167 | 0.9775 | -0.43182 | 0.72452
189 | 0.0017339 | 0.00043449 | -0.0017339 | -0.00043455 | 1.4022e-08 | -5.8356e-08 | 0.002639 | 0.002639 | 0.002639 | 0.97768 | -0.42822 | 0.97767 | -0.42839 | 0.725
190 | 0.0086123 | 0.0021584 | -0.0086119 | -0.0021582 | 4.1157e-07 | 1.8409e-07 | 0.01314 | 0.01314 | 0.01314 | 0.97527 | -0.4755 | 0.97522 | -0.4765 | 3.6099
191 | -0.0098426 | -0.0024667 | 0.0098435 | 0.0024672 | 9.0307e-07 | 4.447e-07 | 0.015017 | 0.015017 | 0.015017 | 0.97527 | -0.4755 | 0.97537 | -0.47357 | 4.1256
192 | 0.0073815 | 0.0018498 | -0.007381 | -0.0018496 | 5.2229e-07 | 1.9728e-07 | 0.011263 | 0.011263 | 0.011263 | 0.97522 | -0.4765 | 0.97515 | -0.47799 | 3.0942
193 | -0.011073 | -0.0027754 | 0.011075 | 0.0027761 | 1.3728e-06 | 7.1849e-07 | 0.016893 | 0.016893 | 0.016893 | 0.97537 | -0.47357 | 0.9755 | -0.47097 | 4.641
194 | 0.0061512 | 0.0015414 | -0.006151 | -0.0015414 | 2.1006e-07 | 5.5124e-08 | 0.0093864 | 0.0093864 | 0.0093864 | 0.97515 | -0.47799 | 0.97511 | -0.47871 | 2.5787
195 | -0.025898 | -0.006492 | 0.025902 | 0.0064946 | 4.1943e-06 | 2.5948e-06 | 0.039504 | 0.039504 | 0.039504 | 0.9755 | -0.47097 | 0.97567 | -0.46757 | 10.8529
196 | 0.0049206 | 0.001233 | -0.0049204 | -0.001233 | 2.3786e-07 | 1.1904e-08 | 0.0075088 | 0.0075088 | 0.0075088 | 0.97511 | -0.47871 | 0.97506 | -0.47972 | 2.0629
197 | -0.026957 | -0.006759 | 0.026958 | 0.0067595 | 7.9968e-07 | 4.9604e-07 | 0.041114 | 0.041114 | 0.041114 | 0.97567 | -0.46757 | 0.97571 | -0.46695 | 11.2949
198 | 0.0036907 | 0.00092481 | -0.0036906 | -0.00092484 | 7.5631e-08 | -3.0896e-08 | 0.0056322 | 0.0056322 | 0.0056322 | 0.97506 | -0.47972 | 0.97504 | -0.48015 | 1.5473
199 | -0.028188 | -0.0070679 | 0.028191 | 0.0070699 | 3.1868e-06 | 1.9821e-06 | 0.04299 | 0.04299 | 0.04299 | 0.97571 | -0.46695 | 0.97583 | -0.46458 | 11.8104
200 | 0.0024602 | 0.00061647 | -0.0024601 | -0.00061653 | 3.36e-08 | -5.7774e-08 | 0.0037545 | 0.0037545 | 0.0037545 | 0.97504 | -0.48015 | 0.97502 | -0.48044 | 1.0315
201 | 0.0012297 | 0.00030816 | -0.0012297 | -0.0003082 | 4.3305e-09 | -3.812e-08 | 0.0018767 | 0.0018767 | 0.0018767 | 0.97502 | -0.48044 | 0.97502 | -0.48051 | 0.51559

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45933 | 0.11768

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0067855 | 0.0017006
1 | 0.013346 | 0.0033448
2 | 0.0035433 | 0.00088804
3 | 0.011266 | 0.0028234
4 | 0.0025643 | 0.00064268
5 | 0.0041444 | 0.0010387
6 | 0.0060239 | 0.0015097
7 | 0.0052095 | 0.0013056
8 | 0.0094188 | 0.0023606
9 | 0.0066974 | 0.0016785
10 | 0.002552 | 0.00063959
11 | 0.0049509 | 0.0012408
12 | 0.0064923 | 0.0016271
13 | 0.0025625 | 0.00064223
14 | 0.010617 | 0.0026608
15 | 0.0085618 | 0.0021458
16 | 0.0084013 | 0.0021056
17 | 0.0027422 | 0.00068727
18 | 0.002101 | 0.00052656
19 | 0.0021021 | 0.00052684
20 | 0.005738 | 0.0014381
21 | 0.007146 | 0.001791
22 | 0.0082015 | 0.0020555
23 | 0.009911 | 0.0024839
24 | 0.011268 | 0.002824
25 | 0.0033555 | 0.00084096
26 | 0.0023323 | 0.00058454
27 | 0.0034954 | 0.00087604
28 | 0.0034739 | 0.00087065
29 | 0.0016009 | 0.00040122
30 | 0.0056275 | 0.0014104
31 | 0.0033015 | 0.00082744
32 | 0.0053963 | 0.0013524
33 | 0.001785 | 0.00044737
34 | 0.0021162 | 0.00053038
35 | 0.0043187 | 0.0010824
36 | 0.0014418 | 0.00036134
37 | 0.0011392 | 0.00028551
38 | 0.0014406 | 0.00036104
39 | 0.0014418 | 0.00036134
40 | 0.004537 | 0.0011371
41 | 0.0019119 | 0.00047916
42 | 0.0019111 | 0.00047898
43 | 0.0046145 | 0.0011565
44 | 0.0021014 | 0.00052666
45 | 0.010616 | 0.0026607
46 | 0.0068132 | 0.0017075
47 | 0.0020186 | 0.00050591
48 | 0.010618 | 0.002661
49 | 0.0025666 | 0.00064324
50 | 0.0093926 | 0.002354
51 | 0.010618 | 0.002661
52 | 0.010617 | 0.0026608
53 | 0.0081394 | 0.0020399
54 | 0.00046278 | 0.00011598
55 | 0.0016387 | 0.00041069
56 | 0.0016373 | 0.00041034
57 | 0.0065032 | 0.0016298
58 | 0.0065021 | 0.0016296
59 | 0.0017329 | 0.00043431
60 | 0.0017351 | 0.00043484
61 | 0.001638 | 0.00041052
62 | 0.0019119 | 0.00047916
63 | 0.0011291 | 0.00028299
64 | 0.0010273 | 0.00025747
65 | 0.0029247 | 0.00073299
66 | 0.0024886 | 0.00062371
67 | 0.00061307 | 0.00015365
68 | 0.0039913 | 0.0010003
69 | 0.0010645 | 0.00026679
70 | 0.00042616 | 0.00010681
71 | 0.00046013 | 0.00011532
72 | 0.002558 | 0.0006411
73 | 0.0010645 | 0.00026679
74 | 0.00062464 | 0.00015655
75 | 0.00085744 | 0.0002149
76 | 0.0019551 | 0.00048999
77 | 0.0010092 | 0.00025292
78 | 0.0019544 | 0.00048981
79 | 0.0032349 | 0.00081075
80 | 0.0025797 | 0.00064654
81 | 0.0025797 | 0.00064654
82 | 0.0025781 | 0.00064615
83 | 0.0025797 | 0.00064654
84 | 0.0066982 | 0.0016787
85 | 0.0011395 | 0.00028559
86 | 0.00080889 | 0.00020273
87 | 0.0012412 | 0.00031107
88 | 0.0012419 | 0.00031124
89 | 0.0012412 | 0.00031107
90 | 0.0012419 | 0.00031124
91 | 0.0012412 | 0.00031108
92 | 0.0010645 | 0.00026679
93 | 0.0010645 | 0.00026679
94 | 0.0010645 | 0.00026679
95 | 0.001065 | 0.00026691
96 | 0.0010653 | 0.00026699
97 | 0.0016803 | 0.00042112
98 | 0.0010653 | 0.00026699
99 | 0.001734 | 0.00043457
100 | 0.0017328 | 0.00043429
101 | 0.0017323 | 0.00043414
102 | 0.001734 | 0.00043457
103 | 0.0016366 | 0.00041016
104 | 0.0016366 | 0.00041016
105 | 0.0016382 | 0.00041057
106 | 0.0016331 | 0.00040931
107 | 0.0016389 | 0.00041074
108 | 0.0012297 | 0.00030819
109 | 0.0012304 | 0.00030836
110 | 0.0012304 | 0.00030836
111 | 0.0012297 | 0.00030819
112 | 0.0012304 | 0.00030836
113 | 0.0012297 | 0.0003082
114 | 0.0012297 | 0.00030819
115 | 0.00080793 | 0.00020249
116 | 0.00080793 | 0.00020249
117 | 0.0011392 | 0.00028551
118 | 0.0011388 | 0.00028542
119 | 0.00079365 | 0.00019891
120 | 0.00079524 | 0.00019931
121 | 0.00079338 | 0.00019884
122 | 0.0011388 | 0.00028541
123 | 0.0011388 | 0.00028541
124 | 0.0027092 | 0.00067899
125 | 0.0025789 | 0.00064634
126 | 0.0019949 | 0.00049998
127 | 0.0025807 | 0.00064679
128 | 0.001065 | 0.00026691
129 | 0.001681 | 0.0004213
130 | 0.0016373 | 0.00041033
131 | 0.0016378 | 0.00041046
132 | 0.0016337 | 0.00040943
133 | 0.0016815 | 0.00042143
134 | 0.001734 | 0.00043457
135 | 0.0017324 | 0.00043419
136 | 0.0017324 | 0.00043419
137 | 0.0017339 | 0.00043455
138 | 0.0012304 | 0.00030836
139 | 0.0012304 | 0.00030836
140 | 0.0012297 | 0.00030819
141 | 0.0012297 | 0.0003082
142 | 0.0012304 | 0.00030837
143 | 0.0010551 | 0.00026443
144 | 0.0012297 | 0.0003082
145 | 0.0012304 | 0.00030836
146 | 0.0012304 | 0.00030837
147 | 0.0010554 | 0.00026452
148 | 0.0016373 | 0.00041034
149 | 0.0012304 | 0.00030837
150 | 0.0012297 | 0.0003082

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1