## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-156_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-156_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-156_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-156_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-156_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-156_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-156_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-156_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-156_0_2_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-156_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-156_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-156_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-156_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-156_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-156_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-156_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-156_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-156_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-156_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-156_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-156_0_2_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-156_0_2_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-156_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-156_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-156_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-156_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-156_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-156_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-156_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-156_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-156_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-156_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-156_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-156_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-156_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-156_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-156_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-156_0_2_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-156_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-156_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-156_0_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-156_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-156_0_2_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-156_0_2_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-156_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-156_0_2_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-156_0_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-156_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-156_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-156_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-156_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-156_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-156_0_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-156_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-156_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-156_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-156_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-156_0_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-156_0_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-156_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-156_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-156_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-156_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-156_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-156_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-156_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-156_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-156_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-156_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-156_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-156_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-156_0_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-156_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-156_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-156_0_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-156_0_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-156_0_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-156_0_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-156_0_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-156_0_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-156_0_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-156_0_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-156_0_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-156_0_2_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-156_0_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-156_0_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-156_0_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-156_0_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-156_0_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-156_0_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-156_0_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-156_0_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-156_0_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-156_0_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-156_0_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-156_0_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-156_0_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-156_0_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-156_0_2_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-156_0_2_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-156_0_2_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-156_0_2_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_369_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-156_0_2_load_0 | 0 | 0.0030123 | 0.00075496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-156_0_2_load_1 | 1 | 0.001522 | 0.00038145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-156_0_2_load_7 | 6 | 0.0040054 | 0.0010039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-156_0_2_load_279 | 8 | 0.0093528 | 0.002344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-156_0_2_load_73 | 9 | 0.00095493 | 0.00023933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-156_0_2_load_71 | 10 | 0.0013945 | 0.0003495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-156_0_2_load_72 | 11 | 0.0021059 | 0.00052778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-156_0_2_load_10 | 13 | 0.0026304 | 0.00065925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-156_0_2_load_83 | 16 | 0.0022532 | 0.00056471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-156_0_2_load_82 | 18 | 0.0021889 | 0.00054858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-156_0_2_load_281 | 21 | 0.00099537 | 0.00024946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-156_0_2_load_84 | 23 | 0.001462 | 0.00036642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-156_0_2_load_42 | 26 | 0.00064646 | 0.00016202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-156_0_2_load_90 | 27 | 0.00080227 | 0.00020107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-156_0_2_load_61 | 31 | 0.014204 | 0.00356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-156_0_2_load_91 | 35 | 0.0012133 | 0.00030408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-156_0_2_load_277 | 37 | 0.044832 | 0.011236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-156_0_2_load_77 | 38 | 0.0042763 | 0.0010718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-156_0_2_load_62 | 39 | 0.0052006 | 0.0013034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-156_0_2_load_196 | 40 | 0.0015825 | 0.00039662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-156_0_2_load_283 | 42 | 0.0094203 | 0.0023609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-156_0_2_load_276 | 43 | 0.010497 | 0.0026308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-156_0_2_load_41 | 44 | 0.00063876 | 0.00016009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-156_0_2_load_285 | 45 | 0.0068834 | 0.0017251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-156_0_2_load_64 | 47 | 0.0026935 | 0.00067507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-156_0_2_load_68 | 49 | 0.0045165 | 0.0011319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-156_0_2_load_76 | 50 | 0.0045228 | 0.0011335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-156_0_2_load_70 | 51 | 0.0020516 | 0.00051417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-156_0_2_load_86 | 54 | 0.0022536 | 0.00056479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-156_0_2_load_88 | 56 | 0.0022532 | 0.00056471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-156_0_2_load_195 | 58 | 0.0017662 | 0.00044265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-156_0_2_load_89 | 59 | 0.002254 | 0.00056491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-156_0_2_load_96 | 60 | 0.001701 | 0.0004263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-156_0_2_load_92 | 61 | 0.0009801 | 0.00024564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-156_0_2_load_93 | 62 | 0.0012258 | 0.00030722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-156_0_2_load_176 | 63 | 0.0019385 | 0.00048584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-156_0_2_load_94 | 64 | 0.0043041 | 0.0010787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-156_0_2_load_95 | 65 | 0.0022532 | 0.00056472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-156_0_2_load_97 | 66 | 0.0044166 | 0.0011069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-156_0_2_load_153 | 67 | 0.0043028 | 0.0010784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-156_0_2_load_168 | 69 | 0.0051472 | 0.00129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-156_0_2_load_154 | 70 | 0.0022198 | 0.00055635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-156_0_2_load_188 | 71 | 0.0044166 | 0.0011069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-156_0_2_load_169 | 72 | 0.0043243 | 0.0010838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-156_0_2_load_200 | 76 | 0.0013299 | 0.00033331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-156_0_2_load_206 | 77 | 0.0059611 | 0.001494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-156_0_2_load_220 | 78 | 0.0033047 | 0.00082823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-156_0_2_load_209 | 79 | 0.0015323 | 0.00038402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-156_0_2_load_210 | 80 | 0.0020656 | 0.0005177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-156_0_2_load_212 | 82 | 0.004057 | 0.0010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-156_0_2_load_284 | 83 | 0.0069196 | 0.0017342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-156_0_2_load_215 | 85 | 0.01431 | 0.0035863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-156_0_2_load_228 | 86 | 0.0049221 | 0.0012336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-156_0_2_load_223 | 87 | 0.0011616 | 0.00029112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-156_0_2_load_235 | 88 | 0.001166 | 0.00029223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-156_0_2_load_245 | 90 | 0.0035389 | 0.00088693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-156_0_2_load_242 | 91 | 0.0018582 | 0.0004657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-156_0_2_load_226 | 92 | 0.0040707 | 0.0010202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-156_0_2_load_227 | 93 | 0.0035052 | 0.00087849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-156_0_2_load_229 | 94 | 0.0011532 | 0.00028902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-156_0_2_load_236 | 96 | 0.0013159 | 0.0003298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-156_0_2_load_241 | 97 | 0.0013164 | 0.00032993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-156_0_2_load_259 | 98 | 0.0011951 | 0.00029952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-156_0_2_load_258 | 99 | 0.0012198 | 0.0003057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-156_0_2_load_257 | 100 | 0.0012497 | 0.00031322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-156_0_2_load_278 | 101 | 0.0010076 | 0.00025252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-156_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-156_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-156_0_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.003827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-156_0_2_line_3 |  | 3 | 7 | 0.010793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-156_0_2_line_4 |  | 3 | 8 | 0.11111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-156_0_2_line_5 |  | 4 | 5 | 0.005147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-156_0_2_line_6 |  | 4 | 6 | 0.031055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-156_0_2_line_7 |  | 5 | 11 | 0.0033556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-156_0_2_line_8 |  | 6 | 12 | 0.036405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-156_0_2_line_9 |  | 7 | 9 | 0.032281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-156_0_2_line_10 |  | 7 | 10 | 0.023853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-156_0_2_line_11 |  | 7 | 11 | 0.012764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-156_0_2_line_12 |  | 8 | 101 | 0.033139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-156_0_2_line_13 |  | 10 | 51 | 0.03123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-156_0_2_line_14 |  | 12 | 13 | 0.012429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-156_0_2_line_15 |  | 12 | 14 | 0.005269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-156_0_2_line_16 |  | 14 | 15 | 0.010145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-156_0_2_line_17 |  | 14 | 16 | 0.029387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-156_0_2_line_18 |  | 15 | 50 | 0.020415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-156_0_2_line_19 |  | 16 | 17 | 0.026104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-156_0_2_line_20 |  | 17 | 18 | 0.0098537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-156_0_2_line_21 |  | 18 | 22 | 0.018817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-156_0_2_line_22 |  | 19 | 20 | 0.07675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-156_0_2_line_23 |  | 19 | 21 | 0.13464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-156_0_2_line_24 |  | 20 | 101 | 0.13988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-156_0_2_line_25 |  | 22 | 23 | 0.037817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-156_0_2_line_26 |  | 22 | 24 | 0.011169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-156_0_2_line_27 |  | 23 | 53 | 0.0077632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-156_0_2_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0079171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-156_0_2_line_29 |  | 24 | 25 | 0.039953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-156_0_2_line_30 |  | 25 | 26 | 0.0084005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-156_0_2_line_31 |  | 26 | 44 | 0.014631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-156_0_2_line_32 |  | 28 | 29 | 0.028383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-156_0_2_line_33 |  | 28 | 30 | 0.044458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-156_0_2_line_34 |  | 28 | 31 | 0.023941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-156_0_2_line_35 |  | 29 | 45 | 0.008115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-156_0_2_line_36 |  | 29 | 46 | 0.045574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-156_0_2_line_37 |  | 29 | 41 | 0.045642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-156_0_2_line_38 |  | 30 | 36 | 0.040666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-156_0_2_line_39 |  | 30 | 37 | 0.014231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-156_0_2_line_40 |  | 32 | 33 | 0.003359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_230-156_0_2_line_41 |  | 32 | 34 | 0.0072658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_230-156_0_2_line_42 |  | 32 | 35 | 0.025463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-156_0_2_line_43 |  | 33 | 40 | 0.013289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_230-156_0_2_line_44 |  | 34 | 38 | 0.040289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-156_0_2_line_45 |  | 34 | 39 | 0.021071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_230-156_0_2_line_46 |  | 35 | 61 | 0.00036472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-156_0_2_line_47 |  | 36 | 43 | 0.036366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-156_0_2_line_48 |  | 38 | 52 | 0.021372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-156_0_2_line_49 |  | 40 | 58 | 0.034024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_230-156_0_2_line_50 |  | 41 | 42 | 0.004921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-156_0_2_line_51 |  | 43 | 57 | 0.032455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-156_0_2_line_52 |  | 46 | 83 | 0.006448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-156_0_2_line_53 |  | 46 | 84 | 0.024485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-156_0_2_line_54 |  | 46 | 81 | 0.01309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-156_0_2_line_55 |  | 47 | 48 | 0.015761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-156_0_2_line_56 |  | 48 | 49 | 0.019142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-156_0_2_line_57 |  | 49 | 50 | 0.020322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-156_0_2_line_58 |  | 52 | 76 | 0.0097294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-156_0_2_line_59 |  | 52 | 68 | 0.00403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-156_0_2_line_60 |  | 53 | 54 | 0.0096544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-156_0_2_line_61 |  | 53 | 55 | 0.024789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-156_0_2_line_62 |  | 54 | 56 | 0.029672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-156_0_2_line_63 |  | 55 | 57 | 0.014822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-156_0_2_line_64 |  | 55 | 58 | 0.0030435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_230-156_0_2_line_65 |  | 56 | 59 | 2.7366e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-156_0_2_line_66 |  | 59 | 60 | 0.0020925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-156_0_2_line_67 |  | 60 | 64 | 0.026889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-156_0_2_line_68 |  | 61 | 62 | 0.019596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-156_0_2_line_69 |  | 62 | 63 | 0.01917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-156_0_2_line_70 |  | 64 | 65 | 7.5445e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-156_0_2_line_71 |  | 65 | 66 | 2.7353e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-156_0_2_line_72 |  | 66 | 67 | 0.019208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-156_0_2_line_73 |  | 67 | 70 | 0.0097898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-156_0_2_line_74 |  | 68 | 69 | 0.020848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-156_0_2_line_75 |  | 69 | 72 | 0.021738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-156_0_2_line_76 |  | 70 | 71 | 2.7356e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-156_0_2_line_77 |  | 72 | 73 | 0.03757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-156_0_2_line_78 |  | 73 | 74 | 0.017821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-156_0_2_line_79 |  | 73 | 75 | 0.005752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-156_0_2_line_80 |  | 74 | 86 | 0.023436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-156_0_2_line_81 |  | 75 | 78 | 0.024893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-156_0_2_line_82 |  | 75 | 77 | 0.031615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-156_0_2_line_83 |  | 79 | 80 | 0.025584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-156_0_2_line_84 |  | 79 | 81 | 0.039808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-156_0_2_line_85 |  | 80 | 82 | 0.025858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-156_0_2_line_86 |  | 84 | 85 | 0.0139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-156_0_2_line_87 |  | 86 | 92 | 0.00082963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-156_0_2_line_88 |  | 87 | 88 | 0.0069599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-156_0_2_line_89 |  | 88 | 96 | 0.0087638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-156_0_2_line_90 |  | 89 | 90 | 0.023381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-156_0_2_line_91 |  | 89 | 91 | 0.010941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-156_0_2_line_92 |  | 90 | 99 | 0.01021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-156_0_2_line_93 |  | 91 | 97 | 0.0082966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-156_0_2_line_94 |  | 92 | 93 | 0.034553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-156_0_2_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0069902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-156_0_2_line_96 |  | 94 | 95 | 0.01291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-156_0_2_line_97 |  | 95 | 98 | 0.013606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-156_0_2_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0070289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-156_0_2_line_99 |  | 98 | 100 | 0.0056508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-156_0_2_line_100 |  | 99 | 100 | 0.0056594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-156_0_2_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2694110.1594 | 1262559.1192 | 2694113.7144 | 1262573.5992
1 | 2694105.6502 | 1262540.7528 | 2694110.1594 | 1262559.1192
2 | 2694105.6502 | 1262540.7528 | 2694102.3045 | 1262538.8758
3 | 2694102.3045 | 1262538.8758 | 2694103.902 | 1262533.6637 | 2694105.73 | 1262528.6443
4 | 2694102.3045 | 1262538.8758 | 2694101.009 | 1262543.1031 | 2694100.4158 | 1262571.372 | 2694100.4572 | 1262595.748 | 2694112.1357 | 1262602.8617 | 2694112.4501 | 1262643.2219
5 | 2694119.7072 | 1262536.6731 | 2694117.2167 | 1262541.1816
6 | 2694117.2167 | 1262541.1816 | 2694144.261 | 1262556.4476
7 | 2694119.7072 | 1262536.6731 | 2694116.7975 | 1262535.0017
8 | 2694175.9642 | 1262574.3434 | 2694144.261 | 1262556.4476
9 | 2694105.73 | 1262528.6443 | 2694105.6773 | 1262518.7021 | 2694100.9453 | 1262496.8701
10 | 2694105.73 | 1262528.6443 | 2694085.1722 | 1262516.547
11 | 2694105.73 | 1262528.6443 | 2694116.7975 | 1262535.0017
12 | 2694112.7083 | 1262676.3595 | 2694112.4501 | 1262643.2219
13 | 2694058.2566 | 1262500.7084 | 2694085.1722 | 1262516.547
14 | 2694175.9642 | 1262574.3434 | 2694169.8145 | 1262585.1446
15 | 2694175.9642 | 1262574.3434 | 2694178.5689 | 1262569.759
16 | 2694169.6968 | 1262564.7915 | 2694178.5689 | 1262569.759
17 | 2694178.5689 | 1262569.759 | 2694180.6849 | 1262566.0563 | 2694202.5521 | 1262578.4245
18 | 2694169.6968 | 1262564.7915 | 2694171.6132 | 1262557.0602 | 2694168.7796 | 1262544.9368
19 | 2694219.7252 | 1262592.8108 | 2694221.7331 | 1262589.2732 | 2694202.5521 | 1262578.4245
20 | 2694219.7252 | 1262592.8108 | 2694228.323 | 1262597.6247
21 | 2694244.8829 | 1262606.556 | 2694235.6172 | 1262601.7045 | 2694233.5037 | 1262600.5254 | 2694228.323 | 1262597.6247
22 | 2694133.722 | 1262800.1648 | 2694170.8218 | 1262807.7059 | 2694192.1758 | 1262811.3933 | 2694209.4343 | 1262813.9369
23 | 2694209.4343 | 1262813.9369 | 2694210.6949 | 1262729.6554 | 2694211.164 | 1262709.6801 | 2694212.4683 | 1262688.8284 | 2694213.8305 | 1262679.4476
24 | 2694133.722 | 1262800.1648 | 2694135.1121 | 1262793.3036 | 2694113.1811 | 1262785.6261 | 2694112.9454 | 1262765.8842 | 2694111.444 | 1262759.8666 | 2694111.4483 | 1262718.9002 | 2694112.9921 | 1262712.7976 | 2694112.7083 | 1262676.3595
25 | 2694244.8829 | 1262606.556 | 2694248.308 | 1262591.6319 | 2694252.4936 | 1262575.7968 | 2694252.857 | 1262569.6816
26 | 2694254.3617 | 1262612.2116 | 2694251.9122 | 1262610.8381 | 2694250.1338 | 1262608.9638 | 2694244.8829 | 1262606.556
27 | 2694253.3175 | 1262561.9321 | 2694252.857 | 1262569.6816
28 | 2694254.3617 | 1262612.2116 | 2694261.3182 | 1262615.9916
29 | 2694234.0953 | 1262641.8683 | 2694242.8055 | 1262624.3707 | 2694245.451 | 1262619.5978 | 2694249.1562 | 1262621.6029 | 2694251.6696 | 1262617.0727 | 2694254.3617 | 1262612.2116
30 | 2694234.0953 | 1262641.8683 | 2694241.461 | 1262645.9073
31 | 2694254.29 | 1262652.9422 | 2694241.461 | 1262645.9073
32 | 2694396.6776 | 1262609.7791 | 2694386.7339 | 1262607.7632 | 2694384.6101 | 1262605.3385 | 2694371.6847 | 1262613.1052
33 | 2694351.1398 | 1262609.1965 | 2694358.1577 | 1262605.2275 | 2694354.6381 | 1262598.6771 | 2694357.9254 | 1262596.6501 | 2694362.4238 | 1262604.6617 | 2694368.2849 | 1262615.097 | 2694371.6847 | 1262613.1052
34 | 2694371.6847 | 1262613.1052 | 2694383.4796 | 1262633.9389
35 | 2694402.6946 | 1262604.3151 | 2694396.6776 | 1262609.7791
36 | 2694396.6776 | 1262609.7791 | 2694411.7229 | 1262611.7541 | 2694418.315 | 1262604.2533 | 2694420.2713 | 1262596.8785 | 2694420.4652 | 1262588.9863 | 2694424.5688 | 1262586.3275
37 | 2694396.6776 | 1262609.7791 | 2694411.7229 | 1262611.7541 | 2694420.0622 | 1262621.2838 | 2694428.3511 | 1262625.008 | 2694437.0246 | 1262625.8806
38 | 2694319.2661 | 1262617.3503 | 2694346.7503 | 1262601.4424 | 2694351.1398 | 1262609.1965
39 | 2694351.1398 | 1262609.1965 | 2694358.1502 | 1262621.5807
40 | 2694319.0636 | 1262525.6952 | 2694318.0296 | 1262522.4983
41 | 2694318.0296 | 1262522.4983 | 2694321.3173 | 1262521.3943 | 2694324.9659 | 1262520.3405
42 | 2694318.0296 | 1262522.4983 | 2694315.2358 | 1262513.4242 | 2694312.1495 | 1262501.9102 | 2694311.3809 | 1262497.9357
43 | 2694319.0636 | 1262525.6952 | 2694316.7289 | 1262526.5698 | 2694307.3769 | 1262531.9638
44 | 2694324.9659 | 1262520.3405 | 2694320.0463 | 1262503.3039 | 2694316.399 | 1262484.9197 | 2694315.8863 | 1262481.1408
45 | 2694324.9659 | 1262520.3405 | 2694331.5753 | 1262538.1937 | 2694332.4432 | 1262540.0328
46 | 2694311.3117 | 1262497.5776 | 2694311.3809 | 1262497.9357
47 | 2694319.2661 | 1262617.3503 | 2694300.8346 | 1262586.0015
48 | 2694313.7921 | 1262459.8802 | 2694314.8147 | 1262473.2406 | 2694315.8863 | 1262481.1408
49 | 2694307.3769 | 1262531.9638 | 2694277.9044 | 1262548.9631
50 | 2694439.7648 | 1262621.7877 | 2694437.0246 | 1262625.8806
51 | 2694284.3852 | 1262558.0241 | 2694300.8346 | 1262586.0015
52 | 2694429.9971 | 1262582.8224 | 2694424.5688 | 1262586.3275
53 | 2694407.0199 | 1262575.5164 | 2694413.7328 | 1262585.4538 | 2694420.4652 | 1262588.9863 | 2694424.5688 | 1262586.3275
54 | 2694437.6876 | 1262585.8031 | 2694424.5688 | 1262586.3275
55 | 2694159.7979 | 1262506.509 | 2694160.9897 | 1262504.5375 | 2694158.1917 | 1262491.3739
56 | 2694159.7979 | 1262506.509 | 2694164.1545 | 1262525.1485
57 | 2694164.1545 | 1262525.1485 | 2694168.7796 | 1262544.9368
58 | 2694313.7921 | 1262459.8802 | 2694323.5086 | 1262459.3782
59 | 2694313.668 | 1262455.8527 | 2694313.7921 | 1262459.8802
60 | 2694253.3175 | 1262561.9321 | 2694251.9133 | 1262552.3803
61 | 2694275.2679 | 1262550.4837 | 2694257.5654 | 1262560.6209 | 2694253.3175 | 1262561.9321
62 | 2694246.304 | 1262523.2496 | 2694251.1627 | 1262547.2748 | 2694251.9133 | 1262552.3803
63 | 2694275.2679 | 1262550.4837 | 2694280.7555 | 1262559.7898 | 2694284.3852 | 1262558.0241
64 | 2694275.2679 | 1262550.4837 | 2694277.9044 | 1262548.9631
65 | 2694246.304 | 1262523.2496 | 2694246.2985 | 1262523.2228
66 | 2694245.8838 | 1262521.1718 | 2694246.2985 | 1262523.2228
67 | 2694245.8838 | 1262521.1718 | 2694240.5537 | 1262494.8161
68 | 2694311.3117 | 1262497.5776 | 2694309.5115 | 1262488.2682 | 2694307.9627 | 1262478.2732
69 | 2694306.2239 | 1262459.1882 | 2694307.5508 | 1262475.6156 | 2694307.9627 | 1262478.2732
70 | 2694240.5537 | 1262494.8161 | 2694240.5387 | 1262494.7421
71 | 2694240.5387 | 1262494.7421 | 2694240.5333 | 1262494.7153
72 | 2694236.7259 | 1262475.8887 | 2694240.5333 | 1262494.7153
73 | 2694236.7259 | 1262475.8887 | 2694234.7853 | 1262466.2932
74 | 2694313.668 | 1262455.8527 | 2694334.1769 | 1262452.1075
75 | 2694355.7953 | 1262450.7526 | 2694354.726 | 1262450.6255 | 2694347.9125 | 1262451.6954 | 2694335.9004 | 1262451.7928 | 2694334.1769 | 1262452.1075
76 | 2694234.7853 | 1262466.2932 | 2694234.7799 | 1262466.2664
77 | 2694392.2825 | 1262455.6509 | 2694372.951 | 1262456.4098 | 2694361.3141 | 1262451.409 | 2694355.7953 | 1262450.7526
78 | 2694386.5231 | 1262438.8343 | 2694387.3672 | 1262443.0734 | 2694392.2825 | 1262455.6509
79 | 2694394.3744 | 1262461.0109 | 2694392.2825 | 1262455.6509
80 | 2694386.5231 | 1262438.8343 | 2694392.3608 | 1262438.0046 | 2694393.2119 | 1262440.3867 | 2694394.0052 | 1262442.6123 | 2694396.6035 | 1262444.5776 | 2694405.5203 | 1262441.6376
81 | 2694394.3744 | 1262461.0109 | 2694405.7855 | 1262478.7295 | 2694408.4466 | 1262481.4673
82 | 2694394.3744 | 1262461.0109 | 2694371.4835 | 1262461.9575 | 2694362.8584 | 1262460.7837
83 | 2694441.0602 | 1262558.6165 | 2694439.7937 | 1262556.7911 | 2694422.6533 | 1262540.9165
84 | 2694437.6876 | 1262585.8031 | 2694445.7776 | 1262585.4765 | 2694449.3858 | 1262583.1767 | 2694450.3929 | 1262580.5017 | 2694449.5304 | 1262570.8246 | 2694441.0602 | 1262558.6165
85 | 2694402.4182 | 1262524.9774 | 2694412.2919 | 1262531.3203 | 2694422.6533 | 1262540.9165
86 | 2694399.5339 | 1262563.9765 | 2694403.6963 | 1262568.491 | 2694407.0199 | 1262575.5164
87 | 2694405.5203 | 1262441.6376 | 2694406.3082 | 1262441.3778
88 | 2694456.8951 | 1262513.2834 | 2694461.2671 | 1262507.8681
89 | 2694466.5443 | 1262500.8981 | 2694465.8551 | 1262502.1853 | 2694461.2671 | 1262507.8681
90 | 2694479.6721 | 1262478.2644 | 2694472.8799 | 1262466.2128 | 2694469.4377 | 1262457.3077
91 | 2694479.6721 | 1262478.2644 | 2694477.3957 | 1262480.6744 | 2694476.2239 | 1262482.8018 | 2694473.7744 | 1262487.3852
92 | 2694469.4377 | 1262457.3077 | 2694465.7567 | 1262447.7848
93 | 2694469.8619 | 1262494.7014 | 2694470.4064 | 1262493.6844 | 2694470.7792 | 1262492.9898 | 2694473.7744 | 1262487.3852
94 | 2694406.3082 | 1262441.3778 | 2694423.4637 | 1262435.7213 | 2694424.7984 | 1262434.2414 | 2694427.3789 | 1262431.6583 | 2694433.1839 | 1262432.4072 | 2694438.0174 | 1262431.1607
95 | 2694438.0174 | 1262431.1607 | 2694440.4927 | 1262430.5223 | 2694444.0333 | 1262429.1555 | 2694444.6338 | 1262428.938
96 | 2694456.7732 | 1262424.5441 | 2694452.7338 | 1262426.003 | 2694444.6338 | 1262428.938
97 | 2694456.7732 | 1262424.5441 | 2694461.6789 | 1262437.2353
98 | 2694466.5443 | 1262500.8981 | 2694469.8619 | 1262494.7014
99 | 2694463.7163 | 1262442.5061 | 2694461.6789 | 1262437.2353
100 | 2694463.7163 | 1262442.5061 | 2694465.7567 | 1262447.7848

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694110.1594 | 1262559.1192
1 | 2694113.7144 | 1262573.5992
2 | 2694105.6502 | 1262540.7528
3 | 2694102.3045 | 1262538.8758
4 | 2694117.2167 | 1262541.1816
5 | 2694119.7072 | 1262536.6731
6 | 2694144.261 | 1262556.4476
7 | 2694105.73 | 1262528.6443
8 | 2694112.4501 | 1262643.2219
9 | 2694100.9453 | 1262496.8701
10 | 2694085.1722 | 1262516.547
11 | 2694116.7975 | 1262535.0017
12 | 2694175.9642 | 1262574.3434
13 | 2694169.8145 | 1262585.1446
14 | 2694178.5689 | 1262569.759
15 | 2694169.6968 | 1262564.7915
16 | 2694202.5521 | 1262578.4245
17 | 2694219.7252 | 1262592.8108
18 | 2694228.323 | 1262597.6247
19 | 2694209.4343 | 1262813.9369
20 | 2694133.722 | 1262800.1648
21 | 2694213.8305 | 1262679.4476
22 | 2694244.8829 | 1262606.556
23 | 2694252.857 | 1262569.6816
24 | 2694254.3617 | 1262612.2116
25 | 2694234.0953 | 1262641.8683
26 | 2694241.461 | 1262645.9073
27 | 2694261.3182 | 1262615.9916
28 | 2694371.6847 | 1262613.1052
29 | 2694396.6776 | 1262609.7791
30 | 2694351.1398 | 1262609.1965
31 | 2694383.4796 | 1262633.9389
32 | 2694318.0296 | 1262522.4983
33 | 2694319.0636 | 1262525.6952
34 | 2694324.9659 | 1262520.3405
35 | 2694311.3809 | 1262497.9357
36 | 2694319.2661 | 1262617.3503
37 | 2694358.1502 | 1262621.5807
38 | 2694315.8863 | 1262481.1408
39 | 2694332.4432 | 1262540.0328
40 | 2694307.3769 | 1262531.9638
41 | 2694437.0246 | 1262625.8806
42 | 2694439.7648 | 1262621.7877
43 | 2694300.8346 | 1262586.0015
44 | 2694254.29 | 1262652.9422
45 | 2694402.6946 | 1262604.3151
46 | 2694424.5688 | 1262586.3275
47 | 2694158.1917 | 1262491.3739
48 | 2694159.7979 | 1262506.509
49 | 2694164.1545 | 1262525.1485
50 | 2694168.7796 | 1262544.9367
51 | 2694058.2566 | 1262500.7084
52 | 2694313.7921 | 1262459.8802
53 | 2694253.3175 | 1262561.9321
54 | 2694251.9133 | 1262552.3803
55 | 2694275.2679 | 1262550.4837
56 | 2694246.304 | 1262523.2496
57 | 2694284.3852 | 1262558.0241
58 | 2694277.9044 | 1262548.9631
59 | 2694246.2985 | 1262523.2228
60 | 2694245.8838 | 1262521.1718
61 | 2694311.3117 | 1262497.5776
62 | 2694307.9627 | 1262478.2732
63 | 2694306.2239 | 1262459.1882
64 | 2694240.5537 | 1262494.8161
65 | 2694240.5387 | 1262494.7421
66 | 2694240.5333 | 1262494.7153
67 | 2694236.7259 | 1262475.8887
68 | 2694313.668 | 1262455.8527
69 | 2694334.1769 | 1262452.1075
70 | 2694234.7853 | 1262466.2932
71 | 2694234.7799 | 1262466.2664
72 | 2694355.7953 | 1262450.7526
73 | 2694392.2825 | 1262455.6509
74 | 2694386.5231 | 1262438.8343
75 | 2694394.3744 | 1262461.0109
76 | 2694323.5086 | 1262459.3782
77 | 2694362.8584 | 1262460.7837
78 | 2694408.4466 | 1262481.4673
79 | 2694441.0602 | 1262558.6165
80 | 2694422.6533 | 1262540.9165
81 | 2694437.6876 | 1262585.8031
82 | 2694402.4182 | 1262524.9774
83 | 2694429.9971 | 1262582.8224
84 | 2694407.0199 | 1262575.5164
85 | 2694399.5339 | 1262563.9765
86 | 2694405.5203 | 1262441.6376
87 | 2694456.8951 | 1262513.2834
88 | 2694461.2671 | 1262507.8681
89 | 2694479.6721 | 1262478.2644
90 | 2694469.4377 | 1262457.3077
91 | 2694473.7744 | 1262487.3852
92 | 2694406.3082 | 1262441.3778
93 | 2694438.0174 | 1262431.1607
94 | 2694444.6338 | 1262428.938
95 | 2694456.7732 | 1262424.5441
96 | 2694466.5443 | 1262500.8981
97 | 2694469.8619 | 1262494.7014
98 | 2694461.6789 | 1262437.2353
99 | 2694465.7567 | 1262447.7848
100 | 2694463.7163 | 1262442.5061
101 | 2694112.7083 | 1262676.3595
102 | 2694324.9659 | 1262520.3405

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98251 | -0.33617 | 0.0030123 | 0.00075496
1 | 0.98249 | -0.33658 | 0.001522 | 0.00038145
2 | 0.98259 | -0.33462 | 0 | 0
3 | 0.98261 | -0.3343 | 0 | 0
4 | 0.98318 | -0.32309 | 0 | 0
5 | 0.98308 | -0.32517 | 0 | 0
6 | 0.98382 | -0.31055 | 0.0040054 | 0.0010039
7 | 0.98277 | -0.33121 | 0 | 0
8 | 0.98144 | -0.35714 | 0.0093528 | 0.002344
9 | 0.98274 | -0.33176 | 0.00095493 | 0.00023933
10 | 0.98269 | -0.33269 | 0.0013945 | 0.0003495
11 | 0.98301 | -0.32653 | 0.0021059 | 0.00052778
12 | 0.98471 | -0.29324 | 0 | 0
13 | 0.98468 | -0.29383 | 0.0026304 | 0.00065925
14 | 0.98485 | -0.29049 | 0 | 0
15 | 0.98474 | -0.29263 | 0 | 0
16 | 0.98596 | -0.26897 | 0.0022532 | 0.00056471
17 | 0.98699 | -0.24884 | 0 | 0
18 | 0.98738 | -0.24126 | 0.0021889 | 0.00054858
19 | 0.98118 | -0.36228 | 0 | 0
20 | 0.98125 | -0.36089 | 0 | 0
21 | 0.98106 | -0.36471 | 0.00099537 | 0.00024946
22 | 0.98817 | -0.22605 | 0 | 0
23 | 0.98982 | -0.19416 | 0.001462 | 0.00036642
24 | 0.98815 | -0.22647 | 0 | 0
25 | 0.9881 | -0.22738 | 0 | 0
26 | 0.98809 | -0.22758 | 0.00064646 | 0.00016202
27 | 0.98814 | -0.22658 | 0.00080227 | 0.00020107
28 | 0.97702 | -0.44204 | 0 | 0
29 | 0.97583 | -0.46549 | 0 | 0
30 | 0.97948 | -0.39394 | 0 | 0
31 | 0.97671 | -0.44825 | 0.014204 | 0.00356
32 | 0.99684 | -0.059779 | 0 | 0
33 | 0.99654 | -0.065592 | 0 | 0
34 | 0.99752 | -0.046877 | 0 | 0
35 | 0.99672 | -0.062173 | 0.0012133 | 0.00030408
36 | 0.98341 | -0.31724 | 0 | 0
37 | 0.97889 | -0.40554 | 0.044832 | 0.011236
38 | 0.99561 | -0.083664 | 0.0042763 | 0.0010718
39 | 1 | 0 | -0.26013 | -0.066273
40 | 0.99532 | -0.088624 | 0.0015825 | 0.00039662
41 | 0.97543 | -0.47337 | 0 | 0
42 | 0.97539 | -0.47421 | 0.0094203 | 0.0023609
43 | 0.98694 | -0.24917 | 0.010497 | 0.0026308
44 | 0.98808 | -0.22774 | 0.00063876 | 0.00016009
45 | 0.97578 | -0.46651 | 0.0068834 | 0.0017251
46 | 0.97461 | -0.48962 | 0 | 0
47 | 0.9843 | -0.30126 | 0.0026935 | 0.00067507
48 | 0.98434 | -0.3005 | 0 | 0
49 | 0.98439 | -0.29957 | 0.0045165 | 0.0011319
50 | 0.98452 | -0.29693 | 0.0045228 | 0.0011335
51 | 0.98263 | -0.33385 | 0.0020516 | 0.00051417
52 | 0.99467 | -0.10163 | 0 | 0
53 | 0.99017 | -0.18742 | 0 | 0
54 | 0.9899 | -0.19264 | 0.0022536 | 0.00056479
55 | 0.99197 | -0.1526 | 0 | 0
56 | 0.98913 | -0.20749 | 0.0022532 | 0.00056471
57 | 0.99039 | -0.18277 | 0 | 0
58 | 0.99224 | -0.14737 | 0.0017662 | 0.00044265
59 | 0.98913 | -0.2075 | 0.002254 | 0.00056491
60 | 0.98909 | -0.20838 | 0.001701 | 0.0004263
61 | 0.99672 | -0.062199 | 0.0009801 | 0.00024564
62 | 0.99666 | -0.063288 | 0.0012258 | 0.00030722
63 | 0.99663 | -0.06394 | 0.0019385 | 0.00048584
64 | 0.98855 | -0.21889 | 0.0043041 | 0.0010787
65 | 0.98854 | -0.21891 | 0.0022532 | 0.00056472
66 | 0.98854 | -0.21892 | 0.0044166 | 0.0011069
67 | 0.98835 | -0.22267 | 0.0043028 | 0.0010784
68 | 0.9945 | -0.10492 | 0 | 0
69 | 0.99362 | -0.12199 | 0.0051472 | 0.00129
70 | 0.98829 | -0.22383 | 0.0022198 | 0.00055635
71 | 0.98829 | -0.22383 | 0.0044166 | 0.0011069
72 | 0.99279 | -0.13785 | 0.0043243 | 0.0010838
73 | 0.99152 | -0.16242 | 0 | 0
74 | 0.99107 | -0.17117 | 0 | 0
75 | 0.99147 | -0.16337 | 0 | 0
76 | 0.99466 | -0.10185 | 0.0013299 | 0.00033331
77 | 0.9913 | -0.16671 | 0.0059611 | 0.001494
78 | 0.9914 | -0.16483 | 0.0033047 | 0.00082823
79 | 0.97423 | -0.49706 | 0.0015323 | 0.00038402
80 | 0.97408 | -0.49993 | 0.0020656 | 0.0005177
81 | 0.97451 | -0.49146 | 0 | 0
82 | 0.97398 | -0.50186 | 0.004057 | 0.0010168
83 | 0.97456 | -0.49044 | 0.0069196 | 0.0017342
84 | 0.97428 | -0.49605 | 0 | 0
85 | 0.97409 | -0.49971 | 0.01431 | 0.0035863
86 | 0.99048 | -0.18269 | 0.0049221 | 0.0012336
87 | 0.98891 | -0.21322 | 0.0011616 | 0.00029112
88 | 0.98891 | -0.21307 | 0.001166 | 0.00029223
89 | 0.98906 | -0.21019 | 0 | 0
90 | 0.98921 | -0.20735 | 0.0035389 | 0.00088693
91 | 0.98899 | -0.21152 | 0.0018582 | 0.0004657
92 | 0.99046 | -0.18302 | 0.0040707 | 0.0010202
93 | 0.98987 | -0.1945 | 0.0035052 | 0.00087849
94 | 0.98977 | -0.19639 | 0.0011532 | 0.00028902
95 | 0.98961 | -0.19961 | 0 | 0
96 | 0.98893 | -0.21271 | 0.0013159 | 0.0003298
97 | 0.98895 | -0.21225 | 0.0013164 | 0.00032993
98 | 0.98943 | -0.20301 | 0.0011951 | 0.00029952
99 | 0.9893 | -0.20547 | 0.0012198 | 0.0003057
100 | 0.98936 | -0.2043 | 0.0012497 | 0.00031322
101 | 0.98138 | -0.35834 | 0.0010076 | 0.00025252
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.001522 | 0.00038128 | -0.001522 | -0.00038145 | 2.9709e-08 | -1.6981e-07 | 0.0023051 | 0.0023051 | 0.0023051 | 0.98251 | -0.33617 | 0.98249 | -0.33658 | 0.63328
1 | -0.0045344 | -0.0011362 | 0.0045347 | 0.0011362 | 3.3445e-07 | -2.5482e-08 | 0.0068673 | 0.0068672 | 0.0068673 | 0.98251 | -0.33617 | 0.98259 | -0.33462 | 1.8866
2 | -0.0045347 | -0.0011362 | 0.0045348 | 0.0011362 | 6.7678e-08 | -5.1618e-09 | 0.0068672 | 0.0068672 | 0.0068672 | 0.98259 | -0.33462 | 0.98261 | -0.3343 | 1.8866
3 | -0.015903 | -0.0039841 | 0.015906 | 0.0039855 | 2.3474e-06 | 1.3656e-06 | 0.024083 | 0.024083 | 0.024083 | 0.98261 | -0.3343 | 0.98277 | -0.33121 | 6.6161
4 | 0.011368 | 0.0028479 | -0.011356 | -0.0028414 | 1.2349e-05 | 6.4975e-06 | 0.017215 | 0.017216 | 0.017216 | 0.98261 | -0.3343 | 0.98144 | -0.35714 | 4.7296
5 | 0.022421 | 0.0056204 | -0.022419 | -0.005619 | 2.2226e-06 | 1.3572e-06 | 0.033934 | 0.033934 | 0.033934 | 0.98318 | -0.32309 | 0.98308 | -0.32517 | 9.3225
6 | -0.022421 | -0.0056204 | 0.022434 | 0.0056286 | 1.341e-05 | 8.1885e-06 | 0.033934 | 0.033934 | 0.033934 | 0.98318 | -0.32309 | 0.98382 | -0.31055 | 9.3225
7 | 0.022419 | 0.005619 | -0.022417 | -0.0056182 | 1.449e-06 | 8.8482e-07 | 0.033934 | 0.033934 | 0.033934 | 0.98308 | -0.32517 | 0.98301 | -0.32653 | 9.3226
8 | -0.02644 | -0.0066324 | 0.026462 | 0.0066459 | 2.1834e-05 | 1.3511e-05 | 0.039992 | 0.039992 | 0.039992 | 0.98382 | -0.31055 | 0.98471 | -0.29324 | 10.9868
9 | 0.00095495 | 0.00023893 | -0.00095493 | -0.00023933 | 2.5306e-08 | -3.9283e-07 | 0.0014458 | 0.0014459 | 0.0014459 | 0.98277 | -0.33121 | 0.98274 | -0.33176 | 0.39723
10 | 0.0034465 | 0.00086321 | -0.0034462 | -0.00086335 | 2.4356e-07 | -1.4634e-07 | 0.0052181 | 0.0052182 | 0.0052182 | 0.98277 | -0.33121 | 0.98269 | -0.33269 | 1.4336
11 | -0.020307 | -0.0050876 | 0.020312 | 0.0050904 | 4.5247e-06 | 2.734e-06 | 0.030746 | 0.030746 | 0.030746 | 0.98277 | -0.33121 | 0.98301 | -0.32653 | 8.4468
12 | 0.0020033 | 0.00049739 | -0.0020032 | -0.00049774 | 1.1453e-07 | -3.4545e-07 | 0.0030357 | 0.0030359 | 0.0030359 | 0.98144 | -0.35714 | 0.98138 | -0.35834 | 0.83403
13 | 0.0020517 | 0.00051385 | -0.0020516 | -0.00051417 | 1.1303e-07 | -3.2329e-07 | 0.0031066 | 0.0031067 | 0.0031067 | 0.98269 | -0.33269 | 0.98263 | -0.33385 | 0.85349
14 | 0.0026305 | 0.00065913 | -0.0026304 | -0.00065925 | 7.3645e-08 | -1.1098e-07 | 0.0039749 | 0.003975 | 0.003975 | 0.98471 | -0.29324 | 0.98468 | -0.29383 | 1.092
15 | -0.029092 | -0.0073051 | 0.029096 | 0.0073075 | 3.8195e-06 | 2.3775e-06 | 0.043967 | 0.043967 | 0.043967 | 0.98471 | -0.29324 | 0.98485 | -0.29049 | 12.0788
16 | 0.011738 | 0.0029425 | -0.011736 | -0.0029418 | 1.1965e-06 | 6.3671e-07 | 0.017735 | 0.017735 | 0.017735 | 0.98485 | -0.29049 | 0.98474 | -0.29263 | 4.8722
17 | -0.040834 | -0.01025 | 0.040876 | 0.010276 | 4.1955e-05 | 2.6477e-05 | 0.061701 | 0.061701 | 0.061701 | 0.98485 | -0.29049 | 0.98596 | -0.26897 | 16.9509
18 | 0.011736 | 0.0029418 | -0.011734 | -0.0029405 | 2.4079e-06 | 1.2814e-06 | 0.017735 | 0.017735 | 0.017735 | 0.98474 | -0.29263 | 0.98452 | -0.29693 | 4.8722
19 | -0.043129 | -0.010841 | 0.04317 | 0.010867 | 4.1488e-05 | 2.6219e-05 | 0.065102 | 0.065102 | 0.065102 | 0.98596 | -0.26897 | 0.98699 | -0.24884 | 17.8851
20 | -0.04317 | -0.010867 | 0.043186 | 0.010877 | 1.5661e-05 | 9.897e-06 | 0.065102 | 0.065102 | 0.065102 | 0.98699 | -0.24884 | 0.98738 | -0.24126 | 17.8851
21 | -0.045375 | -0.011426 | 0.045408 | 0.011447 | 3.3013e-05 | 2.0888e-05 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.98738 | -0.24126 | 0.98817 | -0.22605 | 18.7913
22 | -0.00099548 | -0.00024784 | 0.00099555 | 0.00024691 | 6.5532e-08 | -9.275e-07 | 0.0015091 | 0.0015088 | 0.0015091 | 0.98118 | -0.36228 | 0.98125 | -0.36089 | 0.41459
23 | 0.00099548 | 0.00024784 | -0.00099537 | -0.00024946 | 1.1504e-07 | -1.6267e-06 | 0.0015091 | 0.0015097 | 0.0015097 | 0.98118 | -0.36228 | 0.98106 | -0.36471 | 0.41476
24 | -0.00099555 | -0.00024691 | 0.00099567 | 0.00024522 | 1.1936e-07 | -1.6908e-06 | 0.0015088 | 0.0015081 | 0.0015088 | 0.98125 | -0.36089 | 0.98138 | -0.35834 | 0.4145
25 | -0.047495 | -0.011969 | 0.047568 | 0.012015 | 7.2587e-05 | 4.597e-05 | 0.071544 | 0.071543 | 0.071544 | 0.98817 | -0.22605 | 0.98982 | -0.19416 | 19.6548
26 | 0.0020876 | 0.0005222 | -0.0020876 | -0.00052232 | 4.138e-08 | -1.1659e-07 | 0.0031432 | 0.0031433 | 0.0031433 | 0.98817 | -0.22605 | 0.98815 | -0.22647 | 0.86354
27 | -0.04903 | -0.012381 | 0.049046 | 0.012391 | 1.583e-05 | 1.0032e-05 | 0.073741 | 0.073741 | 0.073741 | 0.98982 | -0.19416 | 0.99017 | -0.18742 | 20.2586
28 | 0.00080227 | 0.00020097 | -0.00080227 | -0.00020107 | 4.3332e-09 | -9.8646e-08 | 0.0012081 | 0.0012081 | 0.0012081 | 0.98815 | -0.22647 | 0.98814 | -0.22658 | 0.3319
29 | 0.0012853 | 0.00032135 | -0.0012852 | -0.00032182 | 5.6115e-08 | -4.7587e-07 | 0.0019352 | 0.0019354 | 0.0019354 | 0.98815 | -0.22647 | 0.9881 | -0.22738 | 0.5317
30 | 0.0012852 | 0.00032182 | -0.0012852 | -0.00032192 | 1.18e-08 | -1.0005e-07 | 0.0019354 | 0.0019354 | 0.0019354 | 0.9881 | -0.22738 | 0.98809 | -0.22758 | 0.53171
31 | 0.00063877 | 0.00015991 | -0.00063876 | -0.00016009 | 5.0768e-09 | -1.8416e-07 | 0.00096189 | 0.00096196 | 0.00096196 | 0.98809 | -0.22758 | 0.98808 | -0.22774 | 0.26427
32 | 0.045287 | 0.011385 | -0.045236 | -0.011353 | 5.0653e-05 | 3.2063e-05 | 0.068985 | 0.068985 | 0.068985 | 0.97702 | -0.44204 | 0.97583 | -0.46549 | 18.952
33 | -0.059496 | -0.014948 | 0.059633 | 0.015035 | 0.00013692 | 8.7073e-05 | 0.090626 | 0.090626 | 0.090626 | 0.97702 | -0.44204 | 0.97948 | -0.39394 | 24.8972
34 | 0.014209 | 0.0035624 | -0.014204 | -0.00356 | 4.2044e-06 | 2.3911e-06 | 0.02164 | 0.021641 | 0.021641 | 0.97702 | -0.44204 | 0.97671 | -0.44825 | 5.9452
35 | 0.0068837 | 0.0017252 | -0.0068834 | -0.0017251 | 3.353e-07 | 1.1322e-07 | 0.010497 | 0.010497 | 0.010497 | 0.97583 | -0.46549 | 0.97578 | -0.46651 | 2.8837
36 | 0.028929 | 0.007265 | -0.028895 | -0.0072443 | 3.3264e-05 | 2.0721e-05 | 0.044118 | 0.044118 | 0.044118 | 0.97583 | -0.46549 | 0.97461 | -0.48962 | 12.1203
37 | 0.0094242 | 0.0023628 | -0.0094207 | -0.0023611 | 3.5349e-06 | 1.6924e-06 | 0.014371 | 0.014371 | 0.014371 | 0.97583 | -0.46549 | 0.97543 | -0.47337 | 3.9481
38 | -0.10449 | -0.026286 | 0.10487 | 0.026532 | 0.00038444 | 0.00024553 | 0.15878 | 0.15877 | 0.15878 | 0.97948 | -0.39394 | 0.98341 | -0.31724 | 43.6195
39 | 0.044857 | 0.011252 | -0.044832 | -0.011236 | 2.4785e-05 | 1.5683e-05 | 0.06815 | 0.06815 | 0.06815 | 0.97948 | -0.39394 | 0.97889 | -0.40554 | 18.7224
40 | 0.20009 | 0.051249 | -0.20003 | -0.051213 | 5.6333e-05 | 3.5965e-05 | 0.29907 | 0.29907 | 0.29907 | 0.99684 | -0.059779 | 0.99654 | -0.065592 | 41.0812
41 | -0.20545 | -0.052592 | 0.20558 | 0.052674 | 0.00012846 | 8.2024e-05 | 0.30707 | 0.30707 | 0.30707 | 0.99684 | -0.059779 | 0.99752 | -0.046877 | 42.1799
42 | 0.0053586 | 0.0013425 | -0.005358 | -0.0013424 | 6.1093e-07 | 5.9082e-08 | 0.0079987 | 0.0079988 | 0.0079988 | 0.99684 | -0.059779 | 0.99672 | -0.062173 | 2.1975
43 | 0.20003 | 0.051213 | -0.19981 | -0.051071 | 0.00022287 | 0.00014229 | 0.29907 | 0.29907 | 0.29907 | 0.99654 | -0.065592 | 0.99532 | -0.088624 | 41.0812
44 | 0.052318 | 0.013225 | -0.052226 | -0.013166 | 9.2116e-05 | 5.8429e-05 | 0.078084 | 0.078084 | 0.078084 | 0.99752 | -0.046877 | 0.99561 | -0.083664 | 21.4516
45 | -0.25789 | -0.065898 | 0.25848 | 0.066273 | 0.00058607 | 0.00037453 | 0.38515 | 0.38515 | 0.38515 | 0.99752 | -0.046877 | 1 | 0 | 52.9056
46 | 0.0041447 | 0.0010383 | -0.0041446 | -0.0010383 | 5.236e-09 | -1.4024e-09 | 0.0061875 | 0.0061875 | 0.0061875 | 0.99672 | -0.062173 | 0.99672 | -0.062199 | 1.6999
47 | -0.10487 | -0.026532 | 0.10522 | 0.026751 | 0.00034379 | 0.00021956 | 0.15877 | 0.15877 | 0.15877 | 0.98341 | -0.31724 | 0.98694 | -0.24917 | 43.6195
48 | 0.04795 | 0.012094 | -0.047909 | -0.012068 | 4.1193e-05 | 2.6086e-05 | 0.071692 | 0.071693 | 0.071693 | 0.99561 | -0.083664 | 0.99467 | -0.10163 | 19.6958
49 | 0.19823 | 0.050674 | -0.19767 | -0.050316 | 0.00056161 | 0.00035855 | 0.29671 | 0.29671 | 0.29671 | 0.99532 | -0.088624 | 0.99224 | -0.14737 | 40.7563
50 | 0.0094207 | 0.0023611 | -0.0094203 | -0.0023609 | 3.8113e-07 | 1.825e-07 | 0.014371 | 0.014371 | 0.014371 | 0.97543 | -0.47337 | 0.97539 | -0.47421 | 3.9482
51 | -0.11571 | -0.029382 | 0.11609 | 0.029619 | 0.00037103 | 0.00023704 | 0.1746 | 0.1746 | 0.1746 | 0.98694 | -0.24917 | 0.99039 | -0.18277 | 47.9673
52 | 0.0069199 | 0.0017343 | -0.0069196 | -0.0017342 | 2.6991e-07 | 9.2392e-08 | 0.010565 | 0.010565 | 0.010565 | 0.97461 | -0.48962 | 0.97456 | -0.49044 | 2.9025
53 | 0.014317 | 0.0035903 | -0.014312 | -0.0035878 | 4.3873e-06 | 2.5029e-06 | 0.021859 | 0.021859 | 0.021859 | 0.97461 | -0.48962 | 0.97428 | -0.49605 | 6.0053
54 | 0.0076588 | 0.0019197 | -0.0076582 | -0.0019194 | 6.7122e-07 | 2.6647e-07 | 0.011694 | 0.011694 | 0.011694 | 0.97461 | -0.48962 | 0.97451 | -0.49146 | 3.2125
55 | -0.0026935 | -0.00067507 | 0.0026936 | 0.00067493 | 9.8e-08 | -1.3762e-07 | 0.004072 | 0.0040719 | 0.004072 | 0.9843 | -0.30126 | 0.98434 | -0.3005 | 1.1187
56 | -0.0026936 | -0.00067493 | 0.0026938 | 0.00067476 | 1.1901e-07 | -1.6717e-07 | 0.0040719 | 0.0040718 | 0.0040719 | 0.98434 | -0.3005 | 0.98439 | -0.29957 | 1.1187
57 | -0.0072103 | -0.0018067 | 0.0072112 | 0.001807 | 9.0524e-07 | 3.2097e-07 | 0.010899 | 0.010899 | 0.010899 | 0.98439 | -0.29957 | 0.98452 | -0.29693 | 2.9942
58 | 0.00133 | 0.0003332 | -0.0013299 | -0.00033331 | 1.4442e-08 | -1.1704e-07 | 0.0019896 | 0.0019896 | 0.0019896 | 0.99467 | -0.10163 | 0.99466 | -0.10185 | 0.54659
59 | 0.046579 | 0.011735 | -0.046571 | -0.01173 | 7.3424e-06 | 4.6468e-06 | 0.069703 | 0.069703 | 0.069703 | 0.99467 | -0.10163 | 0.9945 | -0.10492 | 19.1492
60 | 0.030417 | 0.0076382 | -0.030409 | -0.0076335 | 7.5663e-06 | 4.7183e-06 | 0.045715 | 0.045716 | 0.045716 | 0.99017 | -0.18742 | 0.9899 | -0.19264 | 12.5592
61 | -0.079463 | -0.02003 | 0.079595 | 0.020114 | 0.00013265 | 8.4577e-05 | 0.11946 | 0.11946 | 0.11946 | 0.99017 | -0.18742 | 0.99197 | -0.1526 | 32.8178
62 | 0.028156 | 0.0070687 | -0.028136 | -0.0070563 | 1.9936e-05 | 1.2378e-05 | 0.042328 | 0.042328 | 0.042328 | 0.9899 | -0.19264 | 0.98913 | -0.20749 | 11.6286
63 | 0.11626 | 0.029727 | -0.11609 | -0.029619 | 0.00016945 | 0.00010825 | 0.1746 | 0.1746 | 0.1746 | 0.99197 | -0.1526 | 0.99039 | -0.18277 | 47.9673
64 | -0.19585 | -0.049842 | 0.1959 | 0.049873 | 4.9345e-05 | 3.1502e-05 | 0.29406 | 0.29406 | 0.29406 | 0.99197 | -0.1526 | 0.99224 | -0.14737 | 40.3925
65 | 0.025882 | 0.0064916 | -0.025882 | -0.0064916 | 1.5558e-08 | 9.6054e-09 | 0.038938 | 0.038938 | 0.038938 | 0.98913 | -0.20749 | 0.98913 | -0.2075 | 10.6974
66 | 0.023628 | 0.0059267 | -0.023627 | -0.0059261 | 9.9158e-07 | 6.0775e-07 | 0.035548 | 0.035548 | 0.035548 | 0.98913 | -0.2075 | 0.98909 | -0.20838 | 9.7658
67 | 0.021926 | 0.0054998 | -0.021916 | -0.0054931 | 1.0973e-05 | 6.678e-06 | 0.032989 | 0.032989 | 0.032989 | 0.98909 | -0.20838 | 0.98855 | -0.21889 | 9.0628
68 | 0.0031645 | 0.00079269 | -0.0031644 | -0.00079284 | 1.6401e-07 | -1.5042e-07 | 0.0047243 | 0.0047243 | 0.0047243 | 0.99672 | -0.062199 | 0.99666 | -0.063288 | 1.2979
69 | 0.0019386 | 0.00048563 | -0.0019385 | -0.00048584 | 6.0219e-08 | -2.1127e-07 | 0.0028942 | 0.0028943 | 0.0028943 | 0.99666 | -0.063288 | 0.99663 | -0.06394 | 0.79514
70 | 0.017611 | 0.0044144 | -0.017611 | -0.0044144 | 1.9883e-08 | 1.1758e-08 | 0.02651 | 0.02651 | 0.02651 | 0.98855 | -0.21889 | 0.98854 | -0.21891 | 7.283
71 | 0.015358 | 0.0038497 | -0.015358 | -0.0038497 | 5.4807e-09 | 3.1597e-09 | 0.023118 | 0.023118 | 0.023118 | 0.98854 | -0.21891 | 0.98854 | -0.21892 | 6.3512
72 | 0.010942 | 0.0027427 | -0.01094 | -0.0027417 | 1.9539e-06 | 1.0043e-06 | 0.01647 | 0.01647 | 0.01647 | 0.98854 | -0.21892 | 0.98835 | -0.22267 | 4.5248
73 | 0.0066368 | 0.0016634 | -0.0066365 | -0.0016633 | 3.6654e-07 | 1.0913e-07 | 0.0099921 | 0.0099922 | 0.0099922 | 0.98835 | -0.22267 | 0.98829 | -0.22383 | 2.7451
74 | 0.046571 | 0.01173 | -0.046533 | -0.011706 | 3.7984e-05 | 2.4039e-05 | 0.069703 | 0.069703 | 0.069703 | 0.9945 | -0.10492 | 0.99362 | -0.12199 | 19.1492
75 | 0.041386 | 0.010416 | -0.041355 | -0.010397 | 3.1331e-05 | 1.977e-05 | 0.061995 | 0.061995 | 0.061995 | 0.99362 | -0.12199 | 0.99279 | -0.13785 | 17.0316
76 | 0.0044166 | 0.0011069 | -0.0044166 | -0.0011069 | 4.5228e-10 | -5.8421e-11 | 0.0066499 | 0.0066499 | 0.0066499 | 0.98829 | -0.22383 | 0.98829 | -0.22383 | 1.8269
77 | 0.037031 | 0.0093129 | -0.036987 | -0.0092856 | 4.3418e-05 | 2.7303e-05 | 0.055514 | 0.055514 | 0.055514 | 0.99279 | -0.13785 | 0.99152 | -0.16242 | 15.251
78 | 0.02772 | 0.0069631 | -0.027708 | -0.006956 | 1.1569e-05 | 7.1741e-06 | 0.041606 | 0.041606 | 0.041606 | 0.99152 | -0.16242 | 0.99107 | -0.17117 | 11.4303
79 | 0.0092673 | 0.0023224 | -0.0092669 | -0.0023222 | 4.1722e-07 | 1.9284e-07 | 0.013908 | 0.013908 | 0.013908 | 0.99152 | -0.16242 | 0.99147 | -0.16337 | 3.8208
80 | 0.027708 | 0.006956 | -0.027693 | -0.0069465 | 1.5213e-05 | 9.4347e-06 | 0.041606 | 0.041606 | 0.041606 | 0.99107 | -0.17117 | 0.99048 | -0.18269 | 11.4303
81 | 0.0033049 | 0.00082806 | -0.0033047 | -0.00082823 | 2.2966e-07 | -1.7403e-07 | 0.00496 | 0.0049601 | 0.0049601 | 0.99147 | -0.16337 | 0.9914 | -0.16483 | 1.3627
82 | 0.005962 | 0.0014942 | -0.0059611 | -0.001494 | 9.4922e-07 | 1.9985e-07 | 0.0089478 | 0.008948 | 0.008948 | 0.99147 | -0.16337 | 0.9913 | -0.16671 | 2.4582
83 | 0.0061239 | 0.0015346 | -0.006123 | -0.0015344 | 8.3936e-07 | 2.1867e-07 | 0.0093534 | 0.0093535 | 0.0093535 | 0.97423 | -0.49706 | 0.97408 | -0.49993 | 2.5697
84 | -0.0076561 | -0.0019186 | 0.0076582 | 0.0019194 | 2.0413e-06 | 8.1059e-07 | 0.011694 | 0.011694 | 0.011694 | 0.97423 | -0.49706 | 0.97451 | -0.49146 | 3.2126
85 | 0.0040574 | 0.0010167 | -0.004057 | -0.0010168 | 3.7252e-07 | -8.3439e-08 | 0.0061981 | 0.0061982 | 0.0061982 | 0.97408 | -0.49993 | 0.97398 | -0.50186 | 1.7028
86 | 0.014312 | 0.0035878 | -0.01431 | -0.0035863 | 2.4907e-06 | 1.421e-06 | 0.021859 | 0.021859 | 0.021859 | 0.97428 | -0.49605 | 0.97409 | -0.49971 | 6.0053
87 | 0.022771 | 0.0057129 | -0.022771 | -0.0057127 | 3.6413e-07 | 2.2237e-07 | 0.034212 | 0.034212 | 0.034212 | 0.99048 | -0.18269 | 0.99046 | -0.18302 | 9.3988
88 | -0.0011616 | -0.00029112 | 0.0011616 | 0.00029104 | 7.9734e-09 | -8.4192e-08 | 0.0017479 | 0.0017478 | 0.0017479 | 0.98891 | -0.21322 | 0.98891 | -0.21307 | 0.48018
89 | -0.0023276 | -0.00058327 | 0.0023276 | 0.00058318 | 4.0312e-08 | -8.6642e-08 | 0.0035023 | 0.0035023 | 0.0035023 | 0.98891 | -0.21307 | 0.98893 | -0.21271 | 0.96217
90 | -0.0068188 | -0.0017087 | 0.0068198 | 0.001709 | 9.2272e-07 | 2.9043e-07 | 0.010259 | 0.010259 | 0.010259 | 0.98906 | -0.21019 | 0.98921 | -0.20735 | 2.8183
91 | 0.0068188 | 0.0017087 | -0.0068184 | -0.0017086 | 4.3178e-07 | 1.3594e-07 | 0.010259 | 0.010259 | 0.010259 | 0.98906 | -0.21019 | 0.98899 | -0.21152 | 2.8183
92 | -0.010359 | -0.0025959 | 0.01036 | 0.0025964 | 9.2957e-07 | 4.6384e-07 | 0.015582 | 0.015582 | 0.015582 | 0.98921 | -0.20735 | 0.9893 | -0.20547 | 4.2808
93 | 0.0049602 | 0.0012429 | -0.0049601 | -0.0012429 | 1.7328e-07 | 4.4428e-09 | 0.007463 | 0.007463 | 0.007463 | 0.98899 | -0.21152 | 0.98895 | -0.21225 | 2.0503
94 | 0.0187 | 0.0046925 | -0.01869 | -0.0046864 | 1.0228e-05 | 6.1017e-06 | 0.028096 | 0.028096 | 0.028096 | 0.99046 | -0.18302 | 0.98987 | -0.1945 | 7.7187
95 | 0.015185 | 0.0038079 | -0.015183 | -0.0038071 | 1.3659e-06 | 7.8433e-07 | 0.022827 | 0.022827 | 0.022827 | 0.98987 | -0.1945 | 0.98977 | -0.19639 | 6.2712
96 | 0.01403 | 0.0035181 | -0.014028 | -0.0035169 | 2.154e-06 | 1.2127e-06 | 0.021093 | 0.021093 | 0.021093 | 0.98977 | -0.19639 | 0.98961 | -0.19961 | 5.7949
97 | 0.014028 | 0.0035169 | -0.014026 | -0.0035156 | 2.2702e-06 | 1.2782e-06 | 0.021093 | 0.021093 | 0.021093 | 0.98961 | -0.19961 | 0.98943 | -0.20301 | 5.7949
98 | -0.0036435 | -0.00091298 | 0.0036436 | 0.00091294 | 7.9221e-08 | -3.9485e-08 | 0.0054823 | 0.0054822 | 0.0054823 | 0.98893 | -0.21271 | 0.98895 | -0.21225 | 1.5061
99 | 0.012831 | 0.0032161 | -0.01283 | -0.0032157 | 7.8901e-07 | 4.324e-07 | 0.019296 | 0.019296 | 0.019296 | 0.98943 | -0.20301 | 0.98936 | -0.2043 | 5.3012
100 | -0.011579 | -0.0029021 | 0.01158 | 0.0029024 | 6.4376e-07 | 3.3934e-07 | 0.017417 | 0.017417 | 0.017417 | 0.9893 | -0.20547 | 0.98936 | -0.2043 | 4.7848

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26533 | 0.067576

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030123 | 0.00075496
1 | 0.001522 | 0.00038145
2 | 0.0040054 | 0.0010039
3 | 0.0093528 | 0.002344
4 | 0.00095493 | 0.00023933
5 | 0.0013945 | 0.0003495
6 | 0.0021059 | 0.00052778
7 | 0.0026304 | 0.00065925
8 | 0.0022532 | 0.00056471
9 | 0.0021889 | 0.00054858
10 | 0.00099537 | 0.00024946
11 | 0.001462 | 0.00036642
12 | 0.00064646 | 0.00016202
13 | 0.00080227 | 0.00020107
14 | 0.014204 | 0.00356
15 | 0.0012133 | 0.00030408
16 | 0.044832 | 0.011236
17 | 0.0042763 | 0.0010718
18 | 0.0052006 | 0.0013034
19 | 0.0015825 | 0.00039662
20 | 0.0094203 | 0.0023609
21 | 0.010497 | 0.0026308
22 | 0.00063876 | 0.00016009
23 | 0.0068834 | 0.0017251
24 | 0.0026935 | 0.00067507
25 | 0.0045165 | 0.0011319
26 | 0.0045228 | 0.0011335
27 | 0.0020516 | 0.00051417
28 | 0.0022536 | 0.00056479
29 | 0.0022532 | 0.00056471
30 | 0.0017662 | 0.00044265
31 | 0.002254 | 0.00056491
32 | 0.001701 | 0.0004263
33 | 0.0009801 | 0.00024564
34 | 0.0012258 | 0.00030722
35 | 0.0019385 | 0.00048584
36 | 0.0043041 | 0.0010787
37 | 0.0022532 | 0.00056472
38 | 0.0044166 | 0.0011069
39 | 0.0043028 | 0.0010784
40 | 0.0051472 | 0.00129
41 | 0.0022198 | 0.00055635
42 | 0.0044166 | 0.0011069
43 | 0.0043243 | 0.0010838
44 | 0.0013299 | 0.00033331
45 | 0.0059611 | 0.001494
46 | 0.0033047 | 0.00082823
47 | 0.0015323 | 0.00038402
48 | 0.0020656 | 0.0005177
49 | 0.004057 | 0.0010168
50 | 0.0069196 | 0.0017342
51 | 0.01431 | 0.0035863
52 | 0.0049221 | 0.0012336
53 | 0.0011616 | 0.00029112
54 | 0.001166 | 0.00029223
55 | 0.0035389 | 0.00088693
56 | 0.0018582 | 0.0004657
57 | 0.0040707 | 0.0010202
58 | 0.0035052 | 0.00087849
59 | 0.0011532 | 0.00028902
60 | 0.0013159 | 0.0003298
61 | 0.0013164 | 0.00032993
62 | 0.0011951 | 0.00029952
63 | 0.0012198 | 0.0003057
64 | 0.0012497 | 0.00031322
65 | 0.0010076 | 0.00025252

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1