## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-156_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-156_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-156_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-156_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-156_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-156_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-156_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-156_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-156_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-156_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-156_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-156_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-156_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-156_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-156_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-156_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-156_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-156_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-156_1_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-156_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-156_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-156_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-156_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-156_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-156_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-156_1_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-156_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-156_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-156_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-156_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-156_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-156_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-156_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-156_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-156_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-156_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-156_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-156_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-156_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-156_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-156_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-156_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-156_1_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-156_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-156_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-156_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-156_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-156_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-156_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-156_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-156_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-156_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-156_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-156_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-156_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-156_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-156_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-156_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-156_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-156_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-156_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-156_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-156_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-156_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-156_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-156_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-156_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-156_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-156_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-156_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-156_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-156_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-156_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-156_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-156_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-156_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-156_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-156_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-156_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-156_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-156_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-156_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-156_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-156_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-156_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-156_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-156_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-156_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-156_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-156_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-156_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-156_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-156_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-156_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-156_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-156_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-156_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-156_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-156_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-156_1_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-156_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-156_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-156_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-156_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-156_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-156_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-156_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-156_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-156_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-156_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-156_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-156_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-156_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-156_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-156_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-156_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-156_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-156_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-156_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-156_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-156_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-156_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-156_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-156_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-156_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-156_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-156_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-156_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-156_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-156_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-156_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-156_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-156_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-156_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-156_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-156_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-156_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-156_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-156_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-156_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-156_1_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-156_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-156_1_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-156_1_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-156_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-156_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-156_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-156_1_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-156_1_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-156_1_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-156_1_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-156_1_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-156_1_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-156_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-156_1_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-156_1_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-156_1_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-156_1_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-156_1_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-156_1_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-156_1_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-156_1_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-156_1_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-156_1_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-156_1_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-156_1_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-156_1_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-156_1_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-156_1_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-156_1_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-156_1_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_230-156_1_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_230-156_1_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_369_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-156_1_4_load_149 | 2 | 0.00341 | 0.00085463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-156_1_4_load_145 | 3 | 0.0016644 | 0.00041713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-156_1_4_load_131 | 5 | 0.0048866 | 0.0012247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-156_1_4_load_177 | 7 | 0.0019116 | 0.0004791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-156_1_4_load_106 | 8 | 0.003793 | 0.00095061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-156_1_4_load_166 | 12 | 0.0016241 | 0.00040705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-156_1_4_load_130 | 15 | 0.001507 | 0.00037769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-156_1_4_load_243 | 18 | 0.0024105 | 0.00060414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-156_1_4_load_163 | 20 | 0.0020193 | 0.00050609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-156_1_4_load_157 | 21 | 0.0017693 | 0.00044342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-156_1_4_load_60 | 23 | 0.0018118 | 0.00045408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-156_1_4_load_202 | 24 | 0.0054078 | 0.0013553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-156_1_4_load_282 | 25 | 0.0015184 | 0.00038055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-156_1_4_load_103 | 27 | 0.0015829 | 0.00039671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-156_1_4_load_152 | 30 | 0.0046401 | 0.0011629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-156_1_4_load_160 | 31 | 0.0020671 | 0.00051807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-156_1_4_load_58 | 34 | 0.0072149 | 0.0018082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-156_1_4_load_150 | 35 | 0.002171 | 0.00054411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-156_1_4_load_132 | 36 | 0.0044268 | 0.0011095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-156_1_4_load_109 | 37 | 0.0040059 | 0.001004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-156_1_4_load_155 | 38 | 0.002615 | 0.00065537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-156_1_4_load_107 | 39 | 0.0035581 | 0.00089174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-156_1_4_load_167 | 40 | 0.001623 | 0.00040676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-156_1_4_load_129 | 41 | 0.0014901 | 0.00037346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-156_1_4_load_244 | 42 | 0.0019265 | 0.00048283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-156_1_4_load_205 | 43 | 0.0023832 | 0.00059728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-156_1_4_load_198 | 45 | 0.0031215 | 0.00078232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-156_1_4_load_156 | 46 | 0.0017684 | 0.0004432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-156_1_4_load_201 | 47 | 0.0015996 | 0.00040091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-156_1_4_load_59 | 48 | 0.0018136 | 0.00045453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-156_1_4_load_104 | 49 | 0.00076073 | 0.00019066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-156_1_4_load_139 | 50 | 0.0025962 | 0.00065066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-156_1_4_load_141 | 51 | 0.0016247 | 0.00040719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-156_1_4_load_151 | 52 | 0.0021686 | 0.0005435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-156_1_4_load_159 | 53 | 0.0022202 | 0.00055643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-156_1_4_load_51 | 54 | 0.0051125 | 0.0012813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-156_1_4_load_44 | 55 | 0.0071675 | 0.0017963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-156_1_4_load_46 | 57 | 0.0035943 | 0.00090081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-156_1_4_load_47 | 58 | 0.0022774 | 0.00057077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-156_1_4_load_49 | 60 | 0.0040146 | 0.0010062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-156_1_4_load_50 | 61 | 0.0039705 | 0.0009951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-156_1_4_load_115 | 62 | 0.0038109 | 0.00095509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-156_1_4_load_186 | 63 | 0.0017805 | 0.00044623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-156_1_4_load_161 | 65 | 0.0037369 | 0.00093655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-156_1_4_load_183 | 67 | 0.0017884 | 0.0004482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-156_1_4_load_56 | 68 | 0.0033102 | 0.00082962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-156_1_4_load_57 | 69 | 0.006951 | 0.0017421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-156_1_4_load_52 | 70 | 0.0032727 | 0.00082022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-156_1_4_load_81 | 74 | 0.00054896 | 0.00013758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-156_1_4_load_78 | 75 | 0.0013653 | 0.00034218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-156_1_4_load_102 | 76 | 0.002672 | 0.00066967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-156_1_4_load_100 | 77 | 0.00070769 | 0.00017736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-156_1_4_load_194 | 78 | 0.0069512 | 0.0017421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-156_1_4_load_190 | 79 | 0.0025579 | 0.00064107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-156_1_4_load_65 | 80 | 0.0020166 | 0.00050541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-156_1_4_load_67 | 81 | 0.0020463 | 0.00051284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-156_1_4_load_74 | 85 | 0.0015331 | 0.00038424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-156_1_4_load_75 | 86 | 0.0010845 | 0.00027181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-156_1_4_load_79 | 87 | 0.001533 | 0.0003842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-156_1_4_load_120 | 88 | 0.0025761 | 0.00064562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-156_1_4_load_119 | 89 | 0.00054937 | 0.00013768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-156_1_4_load_98 | 90 | 0.0042537 | 0.0010661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-156_1_4_load_99 | 91 | 0.0027579 | 0.00069119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-156_1_4_load_101 | 92 | 0.0022693 | 0.00056875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-156_1_4_load_123 | 93 | 0.0020172 | 0.00050556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-156_1_4_load_105 | 94 | 0.00076155 | 0.00019086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-156_1_4_load_128 | 95 | 0.00121 | 0.00030325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-156_1_4_load_127 | 96 | 0.00076776 | 0.00019242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-156_1_4_load_238 | 99 | 0.003554 | 0.00089073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-156_1_4_load_218 | 100 | 0.0033389 | 0.00083681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-156_1_4_load_110 | 102 | 0.0017694 | 0.00044347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-156_1_4_load_111 | 103 | 0.0017694 | 0.00044347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-156_1_4_load_112 | 104 | 0.0020161 | 0.00050528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-156_1_4_load_113 | 105 | 0.0047789 | 0.0011977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-156_1_4_load_114 | 106 | 0.0032042 | 0.00080306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-156_1_4_load_208 | 107 | 0.0032698 | 0.0008195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-156_1_4_load_118 | 108 | 0.001602 | 0.00040149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-156_1_4_load_138 | 109 | 0.0025587 | 0.00064127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-156_1_4_load_178 | 110 | 0.001602 | 0.00040149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-156_1_4_load_136 | 111 | 0.0022781 | 0.00057094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-156_1_4_load_174 | 113 | 0.0022199 | 0.00055635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-156_1_4_load_124 | 114 | 0.0021418 | 0.00053678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-156_1_4_load_125 | 115 | 0.002039 | 0.00051101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-156_1_4_load_126 | 116 | 0.0021222 | 0.00053187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-156_1_4_load_158 | 117 | 0.0020768 | 0.00052051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-156_1_4_load_135 | 118 | 0.0025577 | 0.00064102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-156_1_4_load_137 | 119 | 0.0025962 | 0.00065066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-156_1_4_load_140 | 120 | 0.0016247 | 0.00040719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-156_1_4_load_142 | 121 | 0.0016241 | 0.00040705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-156_1_4_load_144 | 122 | 0.0016241 | 0.00040705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-156_1_4_load_147 | 124 | 0.0062686 | 0.0015711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-156_1_4_load_148 | 125 | 0.0043041 | 0.0010787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-156_1_4_load_164 | 126 | 0.0062719 | 0.0015719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-156_1_4_load_173 | 129 | 0.004943 | 0.0012388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-156_1_4_load_184 | 131 | 0.0053776 | 0.0013478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-156_1_4_load_187 | 132 | 0.0043028 | 0.0010784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-156_1_4_load_193 | 133 | 0.0051544 | 0.0012918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-156_1_4_load_179 | 134 | 0.001602 | 0.00040149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-156_1_4_load_180 | 135 | 0.0016007 | 0.00040117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-156_1_4_load_181 | 136 | 0.0018611 | 0.00046644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-156_1_4_load_182 | 137 | 0.0016007 | 0.00040117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-156_1_4_load_219 | 138 | 0.0022264 | 0.00055799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-156_1_4_load_231 | 139 | 0.0025624 | 0.00064219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-156_1_4_load_230 | 140 | 0.0012084 | 0.00030284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-156_1_4_load_239 | 141 | 0.0016646 | 0.0004172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-156_1_4_load_275 | 142 | 0.00060976 | 0.00015282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-156_1_4_load_256 | 143 | 0.003502 | 0.00087768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-156_1_4_load_233 | 145 | 0.0010341 | 0.00025916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-156_1_4_load_234 | 146 | 0.00059491 | 0.0001491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-156_1_4_load_246 | 147 | 0.0016526 | 0.00041419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-156_1_4_load_250 | 148 | 0.00059546 | 0.00014924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-156_1_4_load_247 | 149 | 0.00098412 | 0.00024664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-156_1_4_load_262 | 151 | 0.0020967 | 0.00052547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-156_1_4_load_261 | 152 | 0.0020099 | 0.00050373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-156_1_4_load_240 | 153 | 0.0016394 | 0.00041087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-156_1_4_load_248 | 154 | 0.0010014 | 0.00025096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-156_1_4_load_249 | 155 | 0.00095453 | 0.00023923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-156_1_4_load_260 | 156 | 0.0020495 | 0.00051366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-156_1_4_load_273 | 158 | 0.0015859 | 0.00039746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-156_1_4_load_274 | 159 | 0.0027739 | 0.0006952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-156_1_4_load_265 | 160 | 0.0020382 | 0.00051081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-156_1_4_load_272 | 161 | 0.0010443 | 0.00026173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-156_1_4_load_252 | 162 | 0.0015221 | 0.00038148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-156_1_4_load_253 | 163 | 0.0010507 | 0.00026332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-156_1_4_load_254 | 164 | 0.0020991 | 0.00052607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-156_1_4_load_255 | 165 | 0.00099181 | 0.00024857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-156_1_4_load_267 | 166 | 0.0014424 | 0.00036149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-156_1_4_load_268 | 167 | 0.0010211 | 0.00025591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-156_1_4_load_263 | 168 | 0.0015528 | 0.00038916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-156_1_4_load_264 | 169 | 0.0024397 | 0.00061145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_230-156_1_4_load_271 | 170 | 0.0010443 | 0.00026172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_230-156_1_4_load_269 | 171 | 0.0010276 | 0.00025755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_230-156_1_4_load_270 | 172 | 0.0010209 | 0.00025587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 116 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-156_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.005824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-156_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-156_1_4_line_2 |  | 0 | 3 | 0.012799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-156_1_4_line_3 |  | 1 | 6 | 0.024919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-156_1_4_line_4 |  | 1 | 7 | 0.023816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-156_1_4_line_5 |  | 1 | 4 | 0.016683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-156_1_4_line_6 |  | 2 | 35 | 0.016066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-156_1_4_line_7 |  | 4 | 5 | 0.018337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-156_1_4_line_8 |  | 5 | 36 | 0.022526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-156_1_4_line_9 |  | 6 | 8 | 0.018711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-156_1_4_line_10 |  | 8 | 39 | 0.024712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-156_1_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.016299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_230-156_1_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.014357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-156_1_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.0070391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_230-156_1_4_line_14 |  | 10 | 25 | 0.007736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-156_1_4_line_15 |  | 10 | 26 | 0.009637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_230-156_1_4_line_16 |  | 11 | 24 | 0.026474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-156_1_4_line_17 |  | 12 | 40 | 0.00052454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_230-156_1_4_line_18 |  | 13 | 14 | 0.020846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_230-156_1_4_line_19 |  | 13 | 15 | 0.012152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_230-156_1_4_line_20 |  | 14 | 22 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_230-156_1_4_line_21 |  | 14 | 23 | 0.035547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-156_1_4_line_22 |  | 15 | 41 | 0.0075519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_230-156_1_4_line_23 |  | 16 | 17 | 0.008724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-156_1_4_line_24 |  | 16 | 18 | 0.013766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-156_1_4_line_25 |  | 17 | 43 | 0.011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-156_1_4_line_26 |  | 17 | 44 | 0.005021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-156_1_4_line_27 |  | 18 | 42 | 0.010137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-156_1_4_line_28 |  | 19 | 20 | 0.015667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-156_1_4_line_29 |  | 19 | 21 | 0.037905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-156_1_4_line_30 |  | 20 | 45 | 0.0080604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-156_1_4_line_31 |  | 21 | 46 | 8.1694e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-156_1_4_line_32 |  | 22 | 47 | 0.010916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_230-156_1_4_line_33 |  | 23 | 48 | 0.0070771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-156_1_4_line_34 |  | 24 | 44 | 0.029382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-156_1_4_line_35 |  | 26 | 27 | 0.015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_230-156_1_4_line_36 |  | 27 | 49 | 0.0012491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_230-156_1_4_line_37 |  | 28 | 29 | 0.028029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_230-156_1_4_line_38 |  | 28 | 30 | 0.02428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-156_1_4_line_39 |  | 28 | 31 | 0.011167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_230-156_1_4_line_40 |  | 29 | 50 | 0.011485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-156_1_4_line_41 |  | 29 | 51 | 0.032478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_230-156_1_4_line_42 |  | 30 | 52 | 0.018957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-156_1_4_line_43 |  | 31 | 53 | 0.0058259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_230-156_1_4_line_44 |  | 32 | 33 | 0.043653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-156_1_4_line_45 |  | 32 | 34 | 0.034607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-156_1_4_line_46 |  | 33 | 54 | 0.036462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-156_1_4_line_47 |  | 35 | 52 | 7.3041e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-156_1_4_line_48 |  | 37 | 38 | 0.029792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-156_1_4_line_49 |  | 38 | 46 | 0.028486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-156_1_4_line_50 |  | 39 | 97 | 0.03408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-156_1_4_line_51 |  | 40 | 122 | 0.023732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_230-156_1_4_line_52 |  | 41 | 96 | 0.0014289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_230-156_1_4_line_53 |  | 43 | 106 | 0.006248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-156_1_4_line_54 |  | 44 | 45 | 0.01451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-156_1_4_line_55 |  | 47 | 137 | 0.0017558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_230-156_1_4_line_56 |  | 49 | 94 | 0.0083759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_230-156_1_4_line_57 |  | 50 | 119 | 0.010525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-156_1_4_line_58 |  | 51 | 120 | 0.00052112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_230-156_1_4_line_59 |  | 53 | 117 | 0.0058408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_230-156_1_4_line_60 |  | 54 | 70 | 0.030711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-156_1_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_230-156_1_4_line_62 |  | 55 | 57 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_230-156_1_4_line_63 |  | 56 | 58 | 0.012923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-156_1_4_line_64 |  | 56 | 59 | 0.015686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_230-156_1_4_line_65 |  | 57 | 60 | 0.015124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_230-156_1_4_line_66 |  | 57 | 61 | 0.01288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-156_1_4_line_67 |  | 58 | 62 | 0.015168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-156_1_4_line_68 |  | 59 | 63 | 0.010032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_230-156_1_4_line_69 |  | 60 | 64 | 0.024212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_230-156_1_4_line_70 |  | 61 | 65 | 0.018741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-156_1_4_line_71 |  | 62 | 66 | 0.016772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-156_1_4_line_72 |  | 63 | 67 | 0.017148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_230-156_1_4_line_73 |  | 64 | 68 | 0.024625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_230-156_1_4_line_74 |  | 64 | 69 | 0.02393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-156_1_4_line_75 |  | 64 | 70 | 0.01209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-156_1_4_line_76 |  | 65 | 71 | 0.017851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-156_1_4_line_77 |  | 66 | 108 | 0.0033063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-156_1_4_line_78 |  | 67 | 134 | 0.01771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_230-156_1_4_line_79 |  | 68 | 72 | 0.015196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_230-156_1_4_line_80 |  | 71 | 109 | 0.014385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-156_1_4_line_81 |  | 72 | 78 | 0.02484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-156_1_4_line_82 |  | 72 | 79 | 0.027455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_230-156_1_4_line_83 |  | 73 | 74 | 0.017834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-156_1_4_line_84 |  | 73 | 75 | 0.019136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-156_1_4_line_85 |  | 74 | 88 | 0.0052446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-156_1_4_line_86 |  | 75 | 87 | 0.00635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-156_1_4_line_87 |  | 76 | 77 | 0.011751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-156_1_4_line_88 |  | 77 | 90 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-156_1_4_line_89 |  | 79 | 112 | 0.0096624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_230-156_1_4_line_90 |  | 80 | 81 | 0.017609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-156_1_4_line_91 |  | 81 | 82 | 0.0068281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-156_1_4_line_92 |  | 82 | 83 | 0.024881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-156_1_4_line_93 |  | 82 | 84 | 0.010094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-156_1_4_line_94 |  | 83 | 112 | 0.007862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-156_1_4_line_95 |  | 83 | 113 | 0.017973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-156_1_4_line_96 |  | 84 | 89 | 0.036161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-156_1_4_line_97 |  | 84 | 93 | 0.020923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-156_1_4_line_98 |  | 85 | 86 | 0.0039221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-156_1_4_line_99 |  | 86 | 87 | 0.011953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-156_1_4_line_100 |  | 88 | 89 | 3.1151e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-156_1_4_line_101 |  | 90 | 91 | 0.024324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-156_1_4_line_102 |  | 91 | 92 | 0.0027997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-156_1_4_line_103 |  | 92 | 93 | 0.014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-156_1_4_line_104 |  | 94 | 95 | 0.00018113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_230-156_1_4_line_105 |  | 95 | 96 | 0.0082316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_230-156_1_4_line_106 |  | 97 | 98 | 0.01127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-156_1_4_line_107 |  | 98 | 99 | 0.024447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-156_1_4_line_108 |  | 99 | 141 | 0.022127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-156_1_4_line_109 |  | 100 | 101 | 0.0023243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-156_1_4_line_110 |  | 101 | 138 | 0.0187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-156_1_4_line_111 |  | 101 | 107 | 0.029662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-156_1_4_line_112 |  | 102 | 103 | 0.0016998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-156_1_4_line_113 |  | 102 | 104 | 0.00019645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-156_1_4_line_114 |  | 103 | 105 | 0.021374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-156_1_4_line_115 |  | 104 | 106 | 0.017375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-156_1_4_line_116 |  | 105 | 107 | 0.0089588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-156_1_4_line_117 |  | 108 | 110 | 0.00036705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-156_1_4_line_118 |  | 109 | 111 | 0.0014313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-156_1_4_line_119 |  | 111 | 118 | 0.0094747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-156_1_4_line_120 |  | 112 | 133 | 0.026928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_230-156_1_4_line_121 |  | 114 | 115 | 0.0056771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-156_1_4_line_122 |  | 115 | 116 | 0.0056524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-156_1_4_line_123 |  | 116 | 117 | 0.0057046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_230-156_1_4_line_124 |  | 120 | 121 | 0.025258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_230-156_1_4_line_125 |  | 121 | 122 | 0.00052182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_230-156_1_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.014915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-156_1_4_line_127 |  | 123 | 125 | 0.0077371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-156_1_4_line_128 |  | 124 | 126 | 0.03035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_230-156_1_4_line_129 |  | 125 | 127 | 0.026818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_230-156_1_4_line_130 |  | 126 | 128 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_230-156_1_4_line_131 |  | 127 | 129 | 0.022814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-156_1_4_line_132 |  | 127 | 130 | 0.009391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_230-156_1_4_line_133 |  | 128 | 131 | 0.015215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_230-156_1_4_line_134 |  | 129 | 132 | 0.011172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_230-156_1_4_line_135 |  | 130 | 133 | 0.028194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_230-156_1_4_line_136 |  | 134 | 135 | 0.00068005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_230-156_1_4_line_137 |  | 135 | 136 | 0.013645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_230-156_1_4_line_138 |  | 136 | 137 | 0.0091513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_230-156_1_4_line_139 |  | 138 | 139 | 0.0024119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-156_1_4_line_140 |  | 139 | 140 | 0.015267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-156_1_4_line_141 |  | 140 | 144 | 0.015528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-156_1_4_line_142 |  | 141 | 153 | 0.0076833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-156_1_4_line_143 |  | 142 | 143 | 0.0037643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-156_1_4_line_144 |  | 143 | 164 | 0.0061037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-156_1_4_line_145 |  | 144 | 145 | 0.020185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-156_1_4_line_146 |  | 144 | 146 | 0.028015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-156_1_4_line_147 |  | 145 | 147 | 0.0082183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-156_1_4_line_148 |  | 146 | 148 | 0.0053442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-156_1_4_line_149 |  | 147 | 149 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-156_1_4_line_150 |  | 148 | 150 | 0.0054113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-156_1_4_line_151 |  | 149 | 154 | 0.01887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-156_1_4_line_152 |  | 150 | 157 | 0.010821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-156_1_4_line_153 |  | 150 | 158 | 0.065805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-156_1_4_line_154 |  | 151 | 152 | 0.0020364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-156_1_4_line_155 |  | 152 | 156 | 0.001558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-156_1_4_line_156 |  | 154 | 155 | 0.001749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-156_1_4_line_157 |  | 155 | 156 | 0.016872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-156_1_4_line_158 |  | 157 | 159 | 0.007794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-156_1_4_line_159 |  | 157 | 160 | 0.01957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_230-156_1_4_line_160 |  | 158 | 161 | 0.0018348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_230-156_1_4_line_161 |  | 160 | 168 | 0.022151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_230-156_1_4_line_162 |  | 161 | 172 | 0.0053573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_230-156_1_4_line_163 |  | 162 | 163 | 0.0068752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_230-156_1_4_line_164 |  | 162 | 164 | 0.010077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_230-156_1_4_line_165 |  | 163 | 165 | 0.0042534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_230-156_1_4_line_166 |  | 165 | 166 | 0.0007453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_230-156_1_4_line_167 |  | 166 | 167 | 0.0084093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_230-156_1_4_line_168 |  | 167 | 170 | 0.0061334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_230-156_1_4_line_169 |  | 168 | 169 | 0.00099024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_230-156_1_4_line_170 |  | 170 | 171 | 0.0041323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_230-156_1_4_line_171 |  | 171 | 172 | 0.010142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-156_1_4_trafo_126 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 173 | 116 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2694303.9971 | 1262410.2728 | 2694304.2132 | 1262416.092
1 | 2694303.9971 | 1262410.2728 | 2694303.288 | 1262395.9777
2 | 2694303.9971 | 1262410.2728 | 2694291.2283 | 1262409.3883
3 | 2694304.2132 | 1262416.092 | 2694307.7497 | 1262415.9261 | 2694311.6995 | 1262415.8334 | 2694311.0054 | 1262398.4194
4 | 2694304.2132 | 1262416.092 | 2694305.2782 | 1262439.8847
5 | 2694304.2132 | 1262416.092 | 2694307.7497 | 1262415.9261 | 2694311.6995 | 1262415.8334 | 2694312.1483 | 1262425.0146
6 | 2694303.288 | 1262395.9777 | 2694302.7087 | 1262384.2979 | 2694302.5214 | 1262379.9304
7 | 2694312.1483 | 1262425.0146 | 2694330.462 | 1262424.0993
8 | 2694352.9597 | 1262422.9749 | 2694352.9597 | 1262422.9749 | 2694330.462 | 1262424.0993
9 | 2694311.0054 | 1262398.4194 | 2694329.6454 | 1262396.7862
10 | 2694354.308 | 1262395.2564 | 2694334.9472 | 1262396.3217 | 2694329.6454 | 1262396.7862
11 | 2694290.0749 | 1262204.1843 | 2694293.0093 | 1262211.07 | 2694294.8205 | 1262211.844 | 2694295.1483 | 1262218.688
12 | 2694295.1483 | 1262218.688 | 2694298.9481 | 1262218.5596 | 2694300.0413 | 1262218.5215 | 2694303.1852 | 1262218.4159 | 2694303.678 | 1262216.3332 | 2694305.4079 | 1262215.1154 | 2694307.4052 | 1262214.6135
13 | 2694295.1483 | 1262218.688 | 2694295.4807 | 1262225.7192
14 | 2694290.0749 | 1262204.1843 | 2694287.9644 | 1262205.1737 | 2694282.5426 | 1262205.4208
15 | 2694290.0749 | 1262204.1843 | 2694284.9609 | 1262196.0073
16 | 2694307.4052 | 1262214.6135 | 2694311.64 | 1262216.9718 | 2694320.4374 | 1262225.2298 | 2694326.5243 | 1262232.6021
17 | 2694295.4807 | 1262225.7192 | 2694295.5055 | 1262226.2432
18 | 2694218.1938 | 1262203.9055 | 2694228.8677 | 1262194.668 | 2694234.2076 | 1262190.572
19 | 2694234.2076 | 1262190.572 | 2694238.8837 | 1262197.8635 | 2694242.3706 | 1262197.723
20 | 2694218.1938 | 1262203.9055 | 2694220.0121 | 1262206.5922 | 2694222.3124 | 1262211.6662 | 2694223.1903 | 1262216.1505
21 | 2694218.1938 | 1262203.9055 | 2694199.8644 | 1262218.8034 | 2694190.5742 | 1262226.2832
22 | 2694242.3706 | 1262197.723 | 2694249.9164 | 1262197.4191
23 | 2694343.6268 | 1262249.0744 | 2694348.134 | 1262256.5524
24 | 2694343.6268 | 1262249.0744 | 2694346.0894 | 1262246.8008 | 2694348.7178 | 1262243.5845 | 2694350.8358 | 1262237.6932
25 | 2694348.134 | 1262256.5524 | 2694353.439 | 1262267.1157
26 | 2694348.134 | 1262256.5524 | 2694343.1042 | 1262256.7946
27 | 2694350.8358 | 1262237.6932 | 2694354.2655 | 1262228.1537
28 | 2694304.9099 | 1262258.6092 | 2694320.5595 | 1262257.8657
29 | 2694304.9099 | 1262258.6092 | 2694306.5609 | 1262296.4779
30 | 2694328.6108 | 1262257.4832 | 2694320.5595 | 1262257.8657
31 | 2694306.5609 | 1262296.4779 | 2694306.5645 | 1262296.5595
32 | 2694223.1903 | 1262216.1505 | 2694224.1293 | 1262223.8939 | 2694224.1476 | 1262227.0098
33 | 2694185.0617 | 1262230.7215 | 2694190.5742 | 1262226.2832
34 | 2694343.1042 | 1262256.7946 | 2694339.6031 | 1262250.4892 | 2694329.6482 | 1262236.3857 | 2694326.5243 | 1262232.6021
35 | 2694284.9609 | 1262196.0073 | 2694269.3672 | 1262196.6355
36 | 2694269.3672 | 1262196.6355 | 2694268.1191 | 1262196.6858
37 | 2694300.6657 | 1262336.6602 | 2694299.4019 | 1262308.6619
38 | 2694300.6657 | 1262336.6602 | 2694301.706 | 1262360.9182
39 | 2694300.6657 | 1262336.6602 | 2694289.5216 | 1262337.3775
40 | 2694299.4019 | 1262308.6619 | 2694287.9417 | 1262309.4137
41 | 2694299.4019 | 1262308.6619 | 2694297.8682 | 1262276.2206
42 | 2694301.706 | 1262360.9182 | 2694302.5182 | 1262379.8574
43 | 2694289.5216 | 1262337.3775 | 2694283.7078 | 1262337.7518
44 | 2694087.5164 | 1262337.5446 | 2694092.0088 | 1262323.716 | 2694078.153 | 1262298.0861
45 | 2694078.153 | 1262298.0861 | 2694096.6914 | 1262288.4843 | 2694108.7258 | 1262281.8765
46 | 2694087.5164 | 1262337.5446 | 2694108.6545 | 1262339.2823 | 2694123.1718 | 1262334.6051
47 | 2694302.5214 | 1262379.9304 | 2694302.5182 | 1262379.8574
48 | 2694307.8053 | 1262325.0188 | 2694309.1029 | 1262354.7826
49 | 2694307.8053 | 1262325.0188 | 2694306.5645 | 1262296.5595
50 | 2694381.5961 | 1262410.9443 | 2694374.9266 | 1262411.4827 | 2694370.9644 | 1262404.803 | 2694361.0239 | 1262397.3718 | 2694356.2521 | 1262395.1494 | 2694354.308 | 1262395.2564
51 | 2694296.6262 | 1262249.9491 | 2694295.5055 | 1262226.2432
52 | 2694251.3441 | 1262197.3616 | 2694249.9164 | 1262197.4191
53 | 2694353.439 | 1262267.1157 | 2694356.2431 | 1262272.6991
54 | 2694343.1042 | 1262256.7946 | 2694328.6108 | 1262257.4832
55 | 2694224.1578 | 1262228.7655 | 2694224.1476 | 1262227.0098
56 | 2694268.1191 | 1262196.6858 | 2694259.75 | 1262197.0229
57 | 2694277.4397 | 1262310.1027 | 2694287.9417 | 1262309.4137
58 | 2694297.8436 | 1262275.7 | 2694297.8682 | 1262276.2206
59 | 2694277.879 | 1262338.127 | 2694283.7078 | 1262337.7518
60 | 2694152.7619 | 1262334.3536 | 2694149.1794 | 1262332.555 | 2694134.8677 | 1262330.837 | 2694123.1718 | 1262334.6051
61 | 2694176.521 | 1262273.1534 | 2694171.9836 | 1262278.908 | 2694171.3574 | 1262282.8331
62 | 2694168.4511 | 1262301.0474 | 2694171.3574 | 1262282.8331
63 | 2694176.521 | 1262273.1534 | 2694189.3405 | 1262274.7896
64 | 2694180.1325 | 1262257.8874 | 2694176.521 | 1262273.1534
65 | 2694168.4511 | 1262301.0474 | 2694165.7729 | 1262315.9329
66 | 2694168.4511 | 1262301.0474 | 2694181.2527 | 1262302.4703
67 | 2694204.3866 | 1262276.7099 | 2694189.3405 | 1262274.7896
68 | 2694180.1325 | 1262257.8874 | 2694189.7783 | 1262255.1299
69 | 2694163.445 | 1262340.0103 | 2694164.8301 | 1262321.1727 | 2694165.7729 | 1262315.9329
70 | 2694199.8794 | 1262304.5406 | 2694181.2527 | 1262302.4703
71 | 2694221.0231 | 1262278.8333 | 2694204.3866 | 1262276.7099
72 | 2694206.5884 | 1262252.5703 | 2694198.1859 | 1262252.7263 | 2694189.7783 | 1262255.1299
73 | 2694163.445 | 1262340.0103 | 2694163.0358 | 1262361.9104 | 2694163.3017 | 1262364.6186
74 | 2694163.445 | 1262340.0103 | 2694187.3503 | 1262341.0881
75 | 2694163.445 | 1262340.0103 | 2694156.7743 | 1262336.3679 | 2694152.7619 | 1262334.3536
76 | 2694217.6207 | 1262306.5126 | 2694199.8794 | 1262304.5406
77 | 2694221.0231 | 1262278.8333 | 2694221.4269 | 1262275.5518
78 | 2694224.2953 | 1262252.2417 | 2694206.5884 | 1262252.5703
79 | 2694164.7862 | 1262379.7415 | 2694163.3017 | 1262364.6186
80 | 2694217.6207 | 1262306.5126 | 2694231.8262 | 1262308.7788
81 | 2694164.7862 | 1262379.7415 | 2694189.5213 | 1262377.4615
82 | 2694164.7862 | 1262379.7415 | 2694164.6488 | 1262400.1892 | 2694166.3203 | 1262406.9933
83 | 2694088.5679 | 1262439.9996 | 2694105.8844 | 1262435.735
84 | 2694088.5679 | 1262439.9996 | 2694089.0978 | 1262442.2099 | 2694092.67 | 1262458.6908
85 | 2694105.8844 | 1262435.735 | 2694110.9769 | 1262434.4808
86 | 2694092.67 | 1262458.6908 | 2694094.0151 | 1262464.8966
87 | 2694100.2253 | 1262381.2487 | 2694111.6594 | 1262378.5371
88 | 2694125.2381 | 1262375.3168 | 2694111.6594 | 1262378.5371
89 | 2694168.6255 | 1262416.3767 | 2694166.3203 | 1262406.9933
90 | 2694154.0915 | 1262459.4255 | 2694150.0256 | 1262442.2924
91 | 2694148.449 | 1262435.6489 | 2694150.0256 | 1262442.2924
92 | 2694148.449 | 1262435.6489 | 2694159.9797 | 1262429.8277 | 2694170.5006 | 1262424.0127
93 | 2694148.449 | 1262435.6489 | 2694146.119 | 1262425.8261
94 | 2694168.6255 | 1262416.3767 | 2694170.5006 | 1262424.0127
95 | 2694170.5006 | 1262424.0127 | 2694188.0267 | 1262420.0305
96 | 2694146.119 | 1262425.8261 | 2694111.0071 | 1262434.4734
97 | 2694146.119 | 1262425.8261 | 2694141.3749 | 1262405.4481
98 | 2694097.3779 | 1262480.4113 | 2694096.547 | 1262476.5782
99 | 2694094.0151 | 1262464.8966 | 2694096.547 | 1262476.5782
100 | 2694110.9769 | 1262434.4808 | 2694111.0071 | 1262434.4734
101 | 2694125.2381 | 1262375.3168 | 2694133.883 | 1262373.2667 | 2694137.3837 | 1262388.3041
102 | 2694137.3837 | 1262388.3041 | 2694138.0186 | 1262391.0309
103 | 2694141.3749 | 1262405.4481 | 2694138.0186 | 1262391.0309
104 | 2694259.569 | 1262197.0302 | 2694259.75 | 1262197.0229
105 | 2694251.3441 | 1262197.3616 | 2694259.569 | 1262197.0302
106 | 2694381.5961 | 1262410.9443 | 2694383.1887 | 1262422.1009
107 | 2694383.1887 | 1262422.1009 | 2694406.9099 | 1262416.1869
108 | 2694406.9099 | 1262416.1869 | 2694418.9864 | 1262413.1761 | 2694416.2741 | 1262403.8828
109 | 2694372.852 | 1262349.822 | 2694373.1811 | 1262352.1229
110 | 2694372.852 | 1262349.822 | 2694390.9855 | 1262345.252
111 | 2694372.852 | 1262349.822 | 2694368.7492 | 1262320.4452
112 | 2694362.5137 | 1262290.7907 | 2694362.1163 | 1262289.138
113 | 2694362.0704 | 1262288.947 | 2694362.1163 | 1262289.138
114 | 2694362.5137 | 1262290.7907 | 2694367.51 | 1262311.5725 | 2694367.51 | 1262311.5725
115 | 2694356.2431 | 1262272.6991 | 2694359.9283 | 1262280.0372 | 2694362.0704 | 1262288.947
116 | 2694368.7492 | 1262320.4452 | 2694367.51 | 1262311.5725
117 | 2694221.4269 | 1262275.5518 | 2694221.4718 | 1262275.1875
118 | 2694231.8262 | 1262308.7788 | 2694233.2397 | 1262309.0043
119 | 2694242.596 | 1262310.4969 | 2694233.2397 | 1262309.0043
120 | 2694168.6255 | 1262416.3767 | 2694195.123 | 1262411.5826
121 | 2694266.5454 | 1262338.8566 | 2694260.88 | 1262339.2212
122 | 2694266.5454 | 1262338.8566 | 2694272.1861 | 1262338.4934
123 | 2694277.879 | 1262338.127 | 2694272.1861 | 1262338.4934
124 | 2694296.6509 | 1262250.4703 | 2694297.8436 | 1262275.7
125 | 2694296.6262 | 1262249.9491 | 2694296.6509 | 1262250.4703
126 | 2694258.5651 | 1262409.5814 | 2694257.6713 | 1262403.7291 | 2694258.7811 | 1262398.3981 | 2694258.3069 | 1262394.8808
127 | 2694258.5651 | 1262409.5814 | 2694250.9543 | 1262410.9739
128 | 2694258.3069 | 1262394.8808 | 2694254.252 | 1262364.8026
129 | 2694224.5739 | 1262415.8005 | 2694250.9543 | 1262410.9739
130 | 2694247.8455 | 1262350.8187 | 2694252.3059 | 1262350.3672 | 2694254.252 | 1262364.8026
131 | 2694224.5739 | 1262415.8005 | 2694229.0961 | 1262438.1614
132 | 2694222.8675 | 1262406.5658 | 2694224.5739 | 1262415.8005
133 | 2694247.8455 | 1262350.8187 | 2694246.1937 | 1262335.6941
134 | 2694229.0961 | 1262438.1614 | 2694231.3105 | 1262449.1114
135 | 2694222.8675 | 1262406.5658 | 2694215.001 | 1262407.9861 | 2694195.123 | 1262411.5826
136 | 2694224.2953 | 1262252.2417 | 2694224.2913 | 1262251.5617
137 | 2694224.2114 | 1262237.9167 | 2694224.2913 | 1262251.5617
138 | 2694224.2114 | 1262237.9167 | 2694224.1578 | 1262228.7655
139 | 2694393.3242 | 1262344.6626 | 2694390.9855 | 1262345.252
140 | 2694408.1282 | 1262340.9317 | 2694393.3242 | 1262344.6626
141 | 2694423.185 | 1262337.1372 | 2694408.1282 | 1262340.9317
142 | 2694414.1214 | 1262396.5072 | 2694416.2741 | 1262403.8828
143 | 2694513.7215 | 1262386.1787 | 2694510.9628 | 1262383.6175
144 | 2694510.9628 | 1262383.6175 | 2694506.4897 | 1262379.4647
145 | 2694423.185 | 1262337.1372 | 2694430.4463 | 1262355.971
146 | 2694423.185 | 1262337.1372 | 2694418.9089 | 1262320.3887 | 2694419.0803 | 1262309.6606 | 2694419.0803 | 1262309.6606
147 | 2694433.4027 | 1262363.6391 | 2694430.4463 | 1262355.971
148 | 2694419.0803 | 1262309.6606 | 2694419.8648 | 1262304.3743
149 | 2694433.4027 | 1262363.6391 | 2694437.2944 | 1262373.7329
150 | 2694420.6593 | 1262299.0216 | 2694419.8648 | 1262304.3743
151 | 2694437.2944 | 1262373.7329 | 2694440.1732 | 1262381.1996 | 2694444.06 | 1262391.3486
152 | 2694420.6593 | 1262299.0216 | 2694421.9461 | 1262288.2779
153 | 2694420.6593 | 1262299.0216 | 2694443.203 | 1262302.3953 | 2694450.5072 | 1262307.8831 | 2694460.3819 | 1262327.9236 | 2694466.5712 | 1262337.6547
154 | 2694452.0055 | 1262412.095 | 2694451.2772 | 1262410.1933
155 | 2694450.72 | 1262408.7384 | 2694451.2772 | 1262410.1933
156 | 2694444.06 | 1262391.3486 | 2694444.6856 | 1262392.982
157 | 2694450.72 | 1262408.7384 | 2694444.6856 | 1262392.982
158 | 2694421.9461 | 1262288.2779 | 2694423.3935 | 1262280.6195
159 | 2694421.9461 | 1262288.2779 | 2694428.6819 | 1262289.2529 | 2694430.1939 | 1262289.8887 | 2694431.3372 | 1262291.4304 | 2694434.1931 | 1262291.4204 | 2694440.3585 | 1262292.9338
160 | 2694466.5712 | 1262337.6547 | 2694467.5558 | 1262339.2028
161 | 2694459.9443 | 1262289.0037 | 2694451.2985 | 1262295.6191 | 2694440.3585 | 1262292.9338
162 | 2694470.8166 | 1262343.4535 | 2694467.5558 | 1262339.2028 | 2694467.5558 | 1262339.2028
163 | 2694499.1046 | 1262372.6083 | 2694494.0661 | 1262367.9305
164 | 2694499.1046 | 1262372.6083 | 2694506.4897 | 1262379.4647
165 | 2694490.949 | 1262365.0365 | 2694494.0661 | 1262367.9305
166 | 2694490.949 | 1262365.0365 | 2694490.4028 | 1262364.5294
167 | 2694490.4028 | 1262364.5294 | 2694485.0804 | 1262359.5881 | 2694484.299 | 1262358.7488
168 | 2694480.1197 | 1262354.2596 | 2694484.299 | 1262358.7488
169 | 2694460.7308 | 1262288.4019 | 2694459.9443 | 1262289.0037
170 | 2694477.304 | 1262351.2351 | 2694480.1197 | 1262354.2596
171 | 2694477.304 | 1262351.2351 | 2694474.3613 | 1262348.0742 | 2694470.8166 | 1262343.4535

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694303.9971 | 1262410.2728
1 | 2694304.2132 | 1262416.092
2 | 2694303.288 | 1262395.9777
3 | 2694291.2283 | 1262409.3883
4 | 2694312.1483 | 1262425.0146
5 | 2694330.462 | 1262424.0993
6 | 2694311.0054 | 1262398.4194
7 | 2694305.2782 | 1262439.8847
8 | 2694329.6454 | 1262396.7862
9 | 2694295.1483 | 1262218.688
10 | 2694290.0749 | 1262204.1843
11 | 2694307.4052 | 1262214.6135
12 | 2694295.4807 | 1262225.7192
13 | 2694234.2076 | 1262190.572
14 | 2694218.1938 | 1262203.9055
15 | 2694242.3706 | 1262197.7231
16 | 2694343.6268 | 1262249.0744
17 | 2694348.134 | 1262256.5524
18 | 2694350.8358 | 1262237.6932
19 | 2694304.9099 | 1262258.6092
20 | 2694320.5595 | 1262257.8657
21 | 2694306.5609 | 1262296.4779
22 | 2694223.1903 | 1262216.1505
23 | 2694190.5742 | 1262226.2832
24 | 2694326.5243 | 1262232.6021
25 | 2694282.5426 | 1262205.4208
26 | 2694284.9609 | 1262196.0073
27 | 2694269.3672 | 1262196.6355
28 | 2694300.6657 | 1262336.6602
29 | 2694299.4019 | 1262308.6619
30 | 2694301.706 | 1262360.9182
31 | 2694289.5216 | 1262337.3775
32 | 2694078.153 | 1262298.0861
33 | 2694087.5164 | 1262337.5446
34 | 2694108.7258 | 1262281.8765
35 | 2694302.5214 | 1262379.9304
36 | 2694352.9597 | 1262422.9749
37 | 2694309.1029 | 1262354.7826
38 | 2694307.8053 | 1262325.0188
39 | 2694354.308 | 1262395.2564
40 | 2694295.5055 | 1262226.2432
41 | 2694249.9164 | 1262197.4191
42 | 2694354.2655 | 1262228.1537
43 | 2694353.439 | 1262267.1157
44 | 2694343.1042 | 1262256.7946
45 | 2694328.6108 | 1262257.4832
46 | 2694306.5645 | 1262296.5595
47 | 2694224.1476 | 1262227.0098
48 | 2694185.0617 | 1262230.7215
49 | 2694268.1191 | 1262196.6858
50 | 2694287.9417 | 1262309.4137
51 | 2694297.8682 | 1262276.2206
52 | 2694302.5182 | 1262379.8574
53 | 2694283.7078 | 1262337.7518
54 | 2694123.1718 | 1262334.6051
55 | 2694171.3574 | 1262282.8331
56 | 2694176.521 | 1262273.1534
57 | 2694168.4511 | 1262301.0474
58 | 2694189.3405 | 1262274.7896
59 | 2694180.1325 | 1262257.8874
60 | 2694165.7729 | 1262315.9329
61 | 2694181.2527 | 1262302.4703
62 | 2694204.3866 | 1262276.7099
63 | 2694189.7783 | 1262255.1299
64 | 2694163.445 | 1262340.0103
65 | 2694199.8794 | 1262304.5406
66 | 2694221.0232 | 1262278.8333
67 | 2694206.5884 | 1262252.5703
68 | 2694163.3017 | 1262364.6186
69 | 2694187.3503 | 1262341.0881
70 | 2694152.7619 | 1262334.3536
71 | 2694217.6207 | 1262306.5126
72 | 2694164.7862 | 1262379.7415
73 | 2694088.5679 | 1262439.9996
74 | 2694105.8844 | 1262435.735
75 | 2694092.67 | 1262458.6908
76 | 2694100.2253 | 1262381.2487
77 | 2694111.6594 | 1262378.5371
78 | 2694189.5213 | 1262377.4615
79 | 2694166.3203 | 1262406.9933
80 | 2694154.0915 | 1262459.4255
81 | 2694150.0256 | 1262442.2924
82 | 2694148.449 | 1262435.6489
83 | 2694170.5006 | 1262424.0127
84 | 2694146.119 | 1262425.8261
85 | 2694097.3779 | 1262480.4113
86 | 2694096.547 | 1262476.5782
87 | 2694094.0151 | 1262464.8966
88 | 2694110.9769 | 1262434.4808
89 | 2694111.0071 | 1262434.4734
90 | 2694125.2381 | 1262375.3168
91 | 2694137.3837 | 1262388.3041
92 | 2694138.0186 | 1262391.0309
93 | 2694141.3749 | 1262405.4481
94 | 2694259.75 | 1262197.0229
95 | 2694259.569 | 1262197.0302
96 | 2694251.3441 | 1262197.3616
97 | 2694381.5961 | 1262410.9443
98 | 2694383.1887 | 1262422.1009
99 | 2694406.9099 | 1262416.1869
100 | 2694373.1811 | 1262352.1229
101 | 2694372.852 | 1262349.822
102 | 2694362.1163 | 1262289.138
103 | 2694362.5137 | 1262290.7907
104 | 2694362.0704 | 1262288.947
105 | 2694367.51 | 1262311.5725
106 | 2694356.2431 | 1262272.6991
107 | 2694368.7492 | 1262320.4452
108 | 2694221.4269 | 1262275.5518
109 | 2694231.8262 | 1262308.7788
110 | 2694221.4718 | 1262275.1875
111 | 2694233.2397 | 1262309.0043
112 | 2694168.6255 | 1262416.3767
113 | 2694188.0267 | 1262420.0305
114 | 2694260.88 | 1262339.2212
115 | 2694266.5454 | 1262338.8566
116 | 2694272.1861 | 1262338.4934
117 | 2694277.879 | 1262338.127
118 | 2694242.596 | 1262310.4969
119 | 2694277.4397 | 1262310.1027
120 | 2694297.8436 | 1262275.7
121 | 2694296.6509 | 1262250.4703
122 | 2694296.6262 | 1262249.9491
123 | 2694258.5651 | 1262409.5814
124 | 2694258.3069 | 1262394.8808
125 | 2694250.9543 | 1262410.9739
126 | 2694254.252 | 1262364.8026
127 | 2694224.5739 | 1262415.8005
128 | 2694247.8455 | 1262350.8187
129 | 2694229.0961 | 1262438.1614
130 | 2694222.8675 | 1262406.5658
131 | 2694246.1937 | 1262335.6941
132 | 2694231.3105 | 1262449.1114
133 | 2694195.123 | 1262411.5826
134 | 2694224.2953 | 1262252.2417
135 | 2694224.2913 | 1262251.5617
136 | 2694224.2114 | 1262237.9167
137 | 2694224.1578 | 1262228.7655
138 | 2694390.9855 | 1262345.252
139 | 2694393.3242 | 1262344.6626
140 | 2694408.1282 | 1262340.9317
141 | 2694416.2741 | 1262403.8828
142 | 2694513.7215 | 1262386.1787
143 | 2694510.9628 | 1262383.6175
144 | 2694423.185 | 1262337.1372
145 | 2694430.4463 | 1262355.971
146 | 2694419.0803 | 1262309.6606
147 | 2694433.4027 | 1262363.6391
148 | 2694419.8648 | 1262304.3743
149 | 2694437.2944 | 1262373.7329
150 | 2694420.6593 | 1262299.0216
151 | 2694452.0055 | 1262412.095
152 | 2694451.2772 | 1262410.1933
153 | 2694414.1214 | 1262396.5072
154 | 2694444.06 | 1262391.3486
155 | 2694444.6856 | 1262392.982
156 | 2694450.72 | 1262408.7384
157 | 2694421.9461 | 1262288.2779
158 | 2694466.5711 | 1262337.6547
159 | 2694423.3935 | 1262280.6195
160 | 2694440.3585 | 1262292.9338
161 | 2694467.5558 | 1262339.2028
162 | 2694499.1046 | 1262372.6083
163 | 2694494.0661 | 1262367.9305
164 | 2694506.4897 | 1262379.4647
165 | 2694490.949 | 1262365.0365
166 | 2694490.4028 | 1262364.5294
167 | 2694484.299 | 1262358.7488
168 | 2694459.9443 | 1262289.0037
169 | 2694460.7308 | 1262288.4019
170 | 2694480.1197 | 1262354.2596
171 | 2694477.304 | 1262351.2351
172 | 2694470.8166 | 1262343.4535
173 | 2694259.2711 | 1262339.3248

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99492 | -0.0966 | 0 | 0
1 | 0.99479 | -0.09921 | 0 | 0
2 | 0.99528 | -0.089771 | 0.00341 | 0.00085463
3 | 0.9949 | -0.096975 | 0.0016644 | 0.00041713
4 | 0.99465 | -0.10195 | 0 | 0
5 | 0.99449 | -0.10496 | 0.0048866 | 0.0012247
6 | 0.99447 | -0.10545 | 0 | 0
7 | 0.99475 | -0.10001 | 0.0019116 | 0.0004791
8 | 0.99422 | -0.11014 | 0.003793 | 0.00095061
9 | 0.98738 | -0.23951 | 0 | 0
10 | 0.98654 | -0.25569 | 0 | 0
11 | 0.98614 | -0.26349 | 0 | 0
12 | 0.98795 | -0.22862 | 0.0016241 | 0.00040705
13 | 0.98331 | -0.31803 | 0 | 0
14 | 0.9823 | -0.3377 | 0 | 0
15 | 0.9839 | -0.30659 | 0.001507 | 0.00037769
16 | 0.98107 | -0.3618 | 0 | 0
17 | 0.9811 | -0.36111 | 0 | 0
18 | 0.98101 | -0.36288 | 0.0024105 | 0.00060414
19 | 0.981 | -0.36319 | 0 | 0
20 | 0.98115 | -0.36031 | 0.0020193 | 0.00050609
21 | 0.98064 | -0.37017 | 0.0017693 | 0.00044342
22 | 0.98166 | -0.35004 | 0 | 0
23 | 0.98218 | -0.34003 | 0.0018118 | 0.00045408
24 | 0.98384 | -0.30788 | 0.0054078 | 0.0013553
25 | 0.98653 | -0.2559 | 0.0015184 | 0.00038055
26 | 0.98605 | -0.26518 | 0 | 0
27 | 0.98525 | -0.28057 | 0.0015829 | 0.00039671
28 | 0.9972 | -0.052672 | 0 | 0
29 | 0.99482 | -0.097767 | 0 | 0
30 | 0.99633 | -0.069497 | 0.0046401 | 0.0011629
31 | 0.99829 | -0.032194 | 0.0020671 | 0.00051807
32 | 0.97377 | -0.50443 | 0 | 0
33 | 0.97407 | -0.49864 | 0 | 0
34 | 0.97354 | -0.50902 | 0.0072149 | 0.0018082
35 | 0.99572 | -0.081148 | 0.002171 | 0.00054411
36 | 0.9944 | -0.10671 | 0.0044268 | 0.0011095
37 | 0.98036 | -0.37577 | 0.0040059 | 0.001004
38 | 0.98047 | -0.3736 | 0.002615 | 0.00065537
39 | 0.99399 | -0.11468 | 0.0035581 | 0.00089174
40 | 0.98799 | -0.2278 | 0.001623 | 0.00040676
41 | 0.98427 | -0.29941 | 0.0014901 | 0.00037346
42 | 0.98099 | -0.36323 | 0.0019265 | 0.00048283
43 | 0.98035 | -0.37574 | 0.0023832 | 0.00059728
44 | 0.98144 | -0.35451 | 0 | 0
45 | 0.98124 | -0.35853 | 0.0031215 | 0.00078232
46 | 0.98064 | -0.37018 | 0.0017684 | 0.0004432
47 | 0.98114 | -0.36013 | 0.0015996 | 0.00040091
48 | 0.98217 | -0.34026 | 0.0018136 | 0.00045453
49 | 0.98519 | -0.28179 | 0.00076073 | 0.00019066
50 | 0.99476 | -0.098818 | 0.0025962 | 0.00065066
51 | 0.9921 | -0.1493 | 0.0016247 | 0.00040719
52 | 0.99573 | -0.081106 | 0.0021686 | 0.0005435
53 | 0.99886 | -0.021458 | 0.0022202 | 0.00055643
54 | 0.97431 | -0.49381 | 0.0051125 | 0.0012813
55 | 0.97682 | -0.44445 | 0.0071675 | 0.0017963
56 | 0.97729 | -0.43537 | 0 | 0
57 | 0.97611 | -0.45849 | 0.0035943 | 0.00090081
58 | 0.97718 | -0.43756 | 0.0022774 | 0.00057077
59 | 0.97797 | -0.42189 | 0 | 0
60 | 0.97561 | -0.46829 | 0.0040146 | 0.0010062
61 | 0.97593 | -0.46205 | 0.0039705 | 0.0009951
62 | 0.97708 | -0.4395 | 0.0038109 | 0.00095509
63 | 0.97842 | -0.41328 | 0.0017805 | 0.00044623
64 | 0.97484 | -0.4834 | 0 | 0
65 | 0.97573 | -0.46587 | 0.0037369 | 0.00093655
66 | 0.97703 | -0.44048 | 0 | 0
67 | 0.97918 | -0.39839 | 0.0017884 | 0.0004482
68 | 0.97423 | -0.49539 | 0.0033102 | 0.00082962
69 | 0.97469 | -0.48645 | 0.006951 | 0.0017421
70 | 0.97466 | -0.48686 | 0.0032727 | 0.00082022
71 | 0.97561 | -0.46828 | 0 | 0
72 | 0.97387 | -0.50249 | 0 | 0
73 | 0.97155 | -0.54829 | 0 | 0
74 | 0.97164 | -0.54647 | 0.00054896 | 0.00013758
75 | 0.97145 | -0.55024 | 0.0013653 | 0.00034218
76 | 0.97125 | -0.55429 | 0.002672 | 0.00066967
77 | 0.97128 | -0.55371 | 0.00070769 | 0.00017736
78 | 0.97371 | -0.50567 | 0.0069512 | 0.0017421
79 | 0.97328 | -0.51416 | 0.0025579 | 0.00064107
80 | 0.97215 | -0.53646 | 0.0020166 | 0.00050541
81 | 0.97218 | -0.53581 | 0.0020463 | 0.00051284
82 | 0.97221 | -0.5353 | 0 | 0
83 | 0.97286 | -0.52249 | 0 | 0
84 | 0.97198 | -0.53974 | 0 | 0
85 | 0.97139 | -0.55141 | 0.0015331 | 0.00038424
86 | 0.9714 | -0.5513 | 0.0010845 | 0.00027181
87 | 0.97143 | -0.55072 | 0.001533 | 0.0003842
88 | 0.97167 | -0.54588 | 0.0025761 | 0.00064562
89 | 0.97167 | -0.54588 | 0.00054937 | 0.00013768
90 | 0.97132 | -0.55284 | 0.0042537 | 0.0010661
91 | 0.97149 | -0.54941 | 0.0027579 | 0.00069119
92 | 0.97152 | -0.54887 | 0.0022693 | 0.00056875
93 | 0.9717 | -0.54541 | 0.0020172 | 0.00050556
94 | 0.98476 | -0.28995 | 0.00076155 | 0.00019086
95 | 0.98476 | -0.29012 | 0.00121 | 0.00030325
96 | 0.98434 | -0.29805 | 0.00076776 | 0.00019242
97 | 0.99378 | -0.11881 | 0 | 0
98 | 0.99371 | -0.12017 | 0 | 0
99 | 0.99355 | -0.12313 | 0.003554 | 0.00089073
100 | 0.97591 | -0.46259 | 0.0033389 | 0.00083681
101 | 0.97592 | -0.46244 | 0 | 0
102 | 0.97894 | -0.40322 | 0.0017694 | 0.00044347
103 | 0.97885 | -0.40504 | 0.0017694 | 0.00044347
104 | 0.97895 | -0.403 | 0.0020161 | 0.00050528
105 | 0.97771 | -0.42728 | 0.0047789 | 0.0011977
106 | 0.97997 | -0.38321 | 0.0032042 | 0.00080306
107 | 0.97727 | -0.43584 | 0.0032698 | 0.0008195
108 | 0.97702 | -0.44068 | 0.001602 | 0.00040149
109 | 0.97551 | -0.47023 | 0.0025587 | 0.00064127
110 | 0.97702 | -0.44069 | 0.001602 | 0.00040149
111 | 0.97551 | -0.47036 | 0.0022781 | 0.00057094
112 | 0.97308 | -0.51812 | 0 | 0
113 | 0.97282 | -0.52322 | 0.0022199 | 0.00055635
114 | 0.99997 | -0.00062386 | 0.0021418 | 0.00053678
115 | 0.99998 | -0.00041192 | 0.002039 | 0.00051101
116 | 1 | 0 | -0.33262 | -0.085365
117 | 0.99943 | -0.010631 | 0.0020768 | 0.00052051
118 | 0.97548 | -0.4708 | 0.0025577 | 0.00064102
119 | 0.99474 | -0.099299 | 0.0025962 | 0.00065066
120 | 0.99206 | -0.15012 | 0.0016247 | 0.00040719
121 | 0.98997 | -0.1899 | 0.0016241 | 0.00040705
122 | 0.98993 | -0.19072 | 0.0016241 | 0.00040705
123 | 0.97139 | -0.55136 | 0 | 0
124 | 0.97114 | -0.5563 | 0.0062686 | 0.0015711
125 | 0.97152 | -0.5488 | 0.0043041 | 0.0010787
126 | 0.97081 | -0.56284 | 0.0062719 | 0.0015719
127 | 0.97208 | -0.5378 | 0 | 0
128 | 0.97072 | -0.56473 | 0 | 0
129 | 0.97188 | -0.54169 | 0.004943 | 0.0012388
130 | 0.97236 | -0.53235 | 0 | 0
131 | 0.97064 | -0.56625 | 0.0053776 | 0.0013478
132 | 0.97184 | -0.54258 | 0.0043028 | 0.0010784
133 | 0.97277 | -0.52418 | 0.0051544 | 0.0012918
134 | 0.97997 | -0.38285 | 0.001602 | 0.00040149
135 | 0.98001 | -0.38225 | 0.0016007 | 0.00040117
136 | 0.98063 | -0.37003 | 0.0018611 | 0.00046644
137 | 0.98106 | -0.36174 | 0.0016007 | 0.00040117
138 | 0.97512 | -0.47811 | 0.0022264 | 0.00055799
139 | 0.97502 | -0.48004 | 0.0025624 | 0.00064219
140 | 0.97444 | -0.49151 | 0.0012084 | 0.00030284
141 | 0.99349 | -0.12442 | 0.0016646 | 0.0004172
142 | 0.97113 | -0.55677 | 0.00060976 | 0.00015282
143 | 0.97114 | -0.55673 | 0.003502 | 0.00087768
144 | 0.97386 | -0.50285 | 0 | 0
145 | 0.97364 | -0.50722 | 0.0010341 | 0.00025916
146 | 0.97313 | -0.51725 | 0.00059491 | 0.0001491
147 | 0.97356 | -0.50884 | 0.0016526 | 0.00041419
148 | 0.973 | -0.51995 | 0.00059546 | 0.00014924
149 | 0.97347 | -0.51065 | 0.00098412 | 0.00024664
150 | 0.97286 | -0.52261 | 0 | 0
151 | 0.97321 | -0.51581 | 0.0020967 | 0.00052547
152 | 0.97321 | -0.51573 | 0.0020099 | 0.00050373
153 | 0.99347 | -0.12464 | 0.0016394 | 0.00041087
154 | 0.97333 | -0.51347 | 0.0010014 | 0.00025096
155 | 0.97331 | -0.5137 | 0.00095453 | 0.00023923
156 | 0.97322 | -0.51561 | 0.0020495 | 0.00051366
157 | 0.97277 | -0.52437 | 0 | 0
158 | 0.97176 | -0.54441 | 0.0015859 | 0.00039746
159 | 0.97275 | -0.52477 | 0.0027739 | 0.0006952
160 | 0.97266 | -0.52654 | 0.0020382 | 0.00051081
161 | 0.97173 | -0.54496 | 0.0010443 | 0.00026173
162 | 0.97122 | -0.55511 | 0.0015221 | 0.00038148
163 | 0.97127 | -0.55413 | 0.0010507 | 0.00026332
164 | 0.97116 | -0.55627 | 0.0020991 | 0.00052607
165 | 0.9713 | -0.55344 | 0.00099181 | 0.00024857
166 | 0.97131 | -0.5533 | 0.0014424 | 0.00036149
167 | 0.9714 | -0.55156 | 0.0010211 | 0.00025591
168 | 0.97258 | -0.52817 | 0.0015528 | 0.00038916
169 | 0.97258 | -0.52822 | 0.0024397 | 0.00061145
170 | 0.97147 | -0.55017 | 0.0010443 | 0.00026172
171 | 0.97152 | -0.54916 | 0.0010276 | 0.00025755
172 | 0.97165 | -0.54648 | 0.0010209 | 0.00025587
173 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.025453 | 0.0063831 | -0.02545 | -0.0063812 | 3.1652e-06 | 1.9501e-06 | 0.038069 | 0.038069 | 0.038069 | 0.99492 | -0.0966 | 0.99479 | -0.09921 | 10.4586
1 | -0.027117 | -0.0068001 | 0.027126 | 0.0068056 | 8.829e-06 | 5.4646e-06 | 0.040558 | 0.040558 | 0.040558 | 0.99492 | -0.0966 | 0.99528 | -0.089771 | 11.1424
2 | 0.0016644 | 0.00041698 | -0.0016644 | -0.00041713 | 2.9742e-08 | -1.4718e-07 | 0.0024892 | 0.0024893 | 0.0024893 | 0.99492 | -0.0966 | 0.9949 | -0.096975 | 0.68387
3 | 0.014222 | 0.0035671 | -0.014218 | -0.0035647 | 4.2293e-06 | 2.3833e-06 | 0.021274 | 0.021274 | 0.021274 | 0.99479 | -0.09921 | 0.99447 | -0.10545 | 5.8446
4 | 0.0019117 | 0.00047884 | -0.0019116 | -0.0004791 | 7.3029e-08 | -2.6246e-07 | 0.0028595 | 0.0028596 | 0.0028596 | 0.99479 | -0.09921 | 0.99475 | -0.10001 | 0.7856
5 | 0.0093164 | 0.0023353 | -0.0093152 | -0.0023347 | 1.215e-06 | 5.6103e-07 | 0.013936 | 0.013936 | 0.013936 | 0.99479 | -0.09921 | 0.99465 | -0.10195 | 3.8285
6 | -0.030536 | -0.0076602 | 0.030549 | 0.0076681 | 1.2558e-05 | 7.8286e-06 | 0.045657 | 0.045657 | 0.045657 | 0.99528 | -0.089771 | 0.99572 | -0.081148 | 12.543
7 | 0.0093152 | 0.0023347 | -0.0093138 | -0.0023341 | 1.3354e-06 | 6.167e-07 | 0.013936 | 0.013936 | 0.013936 | 0.99465 | -0.10195 | 0.99449 | -0.10496 | 3.8285
8 | 0.0044272 | 0.0011094 | -0.0044268 | -0.0011095 | 3.7066e-07 | -5.5026e-08 | 0.0066241 | 0.0066242 | 0.0066242 | 0.99449 | -0.10496 | 0.9944 | -0.10671 | 1.8198
9 | 0.014218 | 0.0035647 | -0.014214 | -0.0035629 | 3.1758e-06 | 1.7898e-06 | 0.021274 | 0.021274 | 0.021274 | 0.99447 | -0.10545 | 0.99422 | -0.11014 | 5.8446
10 | 0.010421 | 0.0026123 | -0.010419 | -0.0026112 | 2.2545e-06 | 1.1225e-06 | 0.015597 | 0.015598 | 0.015598 | 0.99422 | -0.11014 | 0.99399 | -0.11468 | 4.2851
11 | 0.16834 | 0.042931 | -0.16821 | -0.042848 | 0.0001314 | 8.3471e-05 | 0.25396 | 0.25396 | 0.25396 | 0.98738 | -0.23951 | 0.98654 | -0.25569 | 23.2562
12 | 0.094277 | 0.023995 | -0.094168 | -0.023926 | 0.00010888 | 6.9499e-05 | 0.14221 | 0.14221 | 0.14221 | 0.98738 | -0.23951 | 0.98614 | -0.26349 | 39.0685
13 | -0.26262 | -0.066926 | 0.26275 | 0.067014 | 0.0001381 | 8.8111e-05 | 0.39617 | 0.39617 | 0.39617 | 0.98738 | -0.23951 | 0.98795 | -0.22862 | 36.2791
14 | 0.0015184 | 0.00038046 | -0.0015184 | -0.00038055 | 1.5217e-08 | -8.9038e-08 | 0.0022903 | 0.0022903 | 0.0022903 | 0.98654 | -0.25569 | 0.98653 | -0.2559 | 0.6292
15 | 0.16669 | 0.042467 | -0.16661 | -0.042419 | 7.6297e-05 | 4.8461e-05 | 0.25167 | 0.25167 | 0.25167 | 0.98654 | -0.25569 | 0.98605 | -0.26518 | 23.0465
16 | 0.094168 | 0.023926 | -0.093967 | -0.023798 | 0.00020077 | 0.00012816 | 0.14221 | 0.14221 | 0.14221 | 0.98614 | -0.26349 | 0.98384 | -0.30788 | 39.0686
17 | -0.26438 | -0.067421 | 0.26439 | 0.067428 | 1.0418e-05 | 6.6475e-06 | 0.39861 | 0.39861 | 0.39861 | 0.98795 | -0.22862 | 0.98799 | -0.2278 | 36.5031
18 | 0.15812 | 0.040131 | -0.15797 | -0.040036 | 0.00014941 | 9.4832e-05 | 0.23946 | 0.23946 | 0.23946 | 0.98331 | -0.31803 | 0.9823 | -0.3377 | 21.9284
19 | -0.15812 | -0.040131 | 0.15821 | 0.040186 | 8.7098e-05 | 5.528e-05 | 0.23946 | 0.23946 | 0.23946 | 0.98331 | -0.31803 | 0.9839 | -0.30659 | 21.9284
20 | 0.15434 | 0.039128 | -0.15425 | -0.03907 | 9.1539e-05 | 5.8077e-05 | 0.23397 | 0.23397 | 0.23397 | 0.9823 | -0.3377 | 0.98166 | -0.35004 | 21.4254
21 | 0.0036258 | 0.00090834 | -0.0036254 | -0.00090853 | 4.0213e-07 | -1.9257e-07 | 0.0054924 | 0.0054925 | 0.0054925 | 0.9823 | -0.3377 | 0.98218 | -0.34003 | 1.5089
22 | -0.15971 | -0.040564 | 0.15977 | 0.040599 | 5.5163e-05 | 3.5017e-05 | 0.24174 | 0.24174 | 0.24174 | 0.9839 | -0.30659 | 0.98427 | -0.29941 | 22.1371
23 | -0.0043373 | -0.0010868 | 0.0043375 | 0.0010868 | 1.4158e-07 | -1.9554e-08 | 0.0065785 | 0.0065784 | 0.0065785 | 0.98107 | -0.3618 | 0.9811 | -0.36111 | 1.8073
24 | 0.0043373 | 0.0010868 | -0.0043371 | -0.0010869 | 2.234e-07 | -3.0837e-08 | 0.0065785 | 0.0065785 | 0.0065785 | 0.98107 | -0.3618 | 0.98101 | -0.36288 | 1.8073
25 | 0.068691 | 0.017375 | -0.068643 | -0.017344 | 4.8166e-05 | 3.0677e-05 | 0.10424 | 0.10424 | 0.10424 | 0.9811 | -0.36111 | 0.98035 | -0.37574 | 28.6373
26 | -0.073029 | -0.018462 | 0.073052 | 0.018477 | 2.3123e-05 | 1.4735e-05 | 0.11082 | 0.11082 | 0.11082 | 0.9811 | -0.36111 | 0.98144 | -0.35451 | 30.4446
27 | 0.0019265 | 0.00048272 | -0.0019265 | -0.00048283 | 3.2461e-08 | -1.0721e-07 | 0.0029222 | 0.0029222 | 0.0029222 | 0.98101 | -0.36288 | 0.98099 | -0.36323 | 0.80281
28 | -0.010163 | -0.0025479 | 0.010165 | 0.0025486 | 1.3963e-06 | 6.9583e-07 | 0.015417 | 0.015416 | 0.015417 | 0.981 | -0.36319 | 0.98115 | -0.36031 | 4.2353
29 | 0.010163 | 0.0025479 | -0.01016 | -0.0025462 | 3.3783e-06 | 1.6837e-06 | 0.015417 | 0.015417 | 0.015417 | 0.981 | -0.36319 | 0.98064 | -0.37017 | 4.2354
30 | -0.012184 | -0.0030547 | 0.012185 | 0.0030552 | 1.0321e-06 | 5.5877e-07 | 0.018479 | 0.018479 | 0.018479 | 0.98115 | -0.36031 | 0.98124 | -0.35853 | 5.0766
31 | 0.0083908 | 0.0021028 | -0.0083908 | -0.0021028 | 4.9666e-09 | 2.1472e-09 | 0.012732 | 0.012732 | 0.012732 | 0.98064 | -0.37017 | 0.98064 | -0.37018 | 3.4978
32 | 0.15425 | 0.03907 | -0.15418 | -0.039022 | 7.4693e-05 | 4.739e-05 | 0.23397 | 0.23397 | 0.23397 | 0.98166 | -0.35004 | 0.98114 | -0.36013 | 21.4255
33 | 0.0018136 | 0.00045445 | -0.0018136 | -0.00045453 | 2.0036e-08 | -7.6743e-08 | 0.0027476 | 0.0027477 | 0.0027477 | 0.98218 | -0.34003 | 0.98217 | -0.34026 | 0.75485
34 | 0.088559 | 0.022442 | -0.088361 | -0.022316 | 0.00019793 | 0.0001263 | 0.13403 | 0.13403 | 0.13403 | 0.98384 | -0.30788 | 0.98144 | -0.35451 | 36.8216
35 | 0.16661 | 0.042419 | -0.16649 | -0.04234 | 0.00012356 | 7.848e-05 | 0.25167 | 0.25167 | 0.25167 | 0.98605 | -0.26518 | 0.98525 | -0.28057 | 23.0465
36 | 0.16491 | 0.041943 | -0.1649 | -0.041937 | 9.7021e-06 | 6.1616e-06 | 0.24928 | 0.24928 | 0.24928 | 0.98525 | -0.28057 | 0.98519 | -0.28179 | 22.8276
37 | 0.28002 | 0.072244 | -0.27941 | -0.071852 | 0.00061387 | 0.00039178 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858 | 0.9972 | -0.052672 | 0.99482 | -0.097767 | 38.3315
38 | 0.03958 | 0.0099508 | -0.039548 | -0.0099307 | 3.1772e-05 | 2.0017e-05 | 0.059071 | 0.059072 | 0.059072 | 0.9972 | -0.052672 | 0.99633 | -0.069497 | 16.2284
39 | -0.3196 | -0.082194 | 0.31992 | 0.082398 | 0.00031847 | 0.00020338 | 0.47765 | 0.47765 | 0.47765 | 0.9972 | -0.052672 | 0.99829 | -0.032194 | 43.7408
40 | 0.0051926 | 0.0013012 | -0.0051924 | -0.0013012 | 2.5981e-07 | 1.7173e-08 | 0.0077669 | 0.007767 | 0.007767 | 0.99482 | -0.097767 | 0.99476 | -0.098818 | 2.1338
41 | 0.27421 | 0.070551 | -0.27353 | -0.070113 | 0.00068514 | 0.00043723 | 0.41081 | 0.41081 | 0.41081 | 0.99482 | -0.097767 | 0.9921 | -0.1493 | 37.6203
42 | 0.034908 | 0.0087678 | -0.034889 | -0.0087557 | 1.9327e-05 | 1.2122e-05 | 0.052142 | 0.052142 | 0.052142 | 0.99633 | -0.069497 | 0.99573 | -0.081106 | 14.3246
43 | -0.32199 | -0.082916 | 0.32215 | 0.083023 | 0.0001683 | 0.00010748 | 0.48073 | 0.48073 | 0.48073 | 0.99829 | -0.032194 | 0.99886 | -0.021458 | 44.023
44 | -0.0072165 | -0.0018088 | 0.0072184 | 0.0018095 | 1.9906e-06 | 7.3079e-07 | 0.011027 | 0.011027 | 0.011027 | 0.97377 | -0.50443 | 0.97407 | -0.49864 | 3.0295
45 | 0.0072165 | 0.0018088 | -0.0072149 | -0.0018082 | 1.5782e-06 | 5.7961e-07 | 0.011027 | 0.011028 | 0.011028 | 0.97377 | -0.50443 | 0.97354 | -0.50902 | 3.0296
46 | -0.0072184 | -0.0018095 | 0.0072201 | 0.0018101 | 1.6626e-06 | 6.1011e-07 | 0.011027 | 0.011027 | 0.011027 | 0.97407 | -0.49864 | 0.97431 | -0.49381 | 3.0295
47 | -0.03272 | -0.0082122 | 0.03272 | 0.0082122 | 6.5499e-08 | 4.097e-08 | 0.048901 | 0.048901 | 0.048901 | 0.99572 | -0.081148 | 0.99573 | -0.081106 | 13.4343
48 | -0.0040059 | -0.001004 | 0.0040063 | 0.0010039 | 4.1302e-07 | -1.1136e-07 | 0.0060803 | 0.0060801 | 0.0060803 | 0.98036 | -0.37577 | 0.98047 | -0.3736 | 1.6704
49 | -0.0066213 | -0.0016592 | 0.0066223 | 0.0016596 | 1.0787e-06 | 3.3102e-07 | 0.010049 | 0.010049 | 0.010049 | 0.98047 | -0.3736 | 0.98064 | -0.37018 | 2.7606
50 | 0.0068611 | 0.0017194 | -0.0068597 | -0.001719 | 1.3482e-06 | 4.2122e-07 | 0.010271 | 0.010271 | 0.010271 | 0.99399 | -0.11468 | 0.99378 | -0.11881 | 2.8218
51 | -0.26601 | -0.067835 | 0.26649 | 0.068139 | 0.00047716 | 0.00030447 | 0.40106 | 0.40106 | 0.40106 | 0.98799 | -0.2278 | 0.98993 | -0.19072 | 36.7269
52 | -0.16126 | -0.040972 | 0.16127 | 0.040979 | 1.0633e-05 | 6.7506e-06 | 0.24399 | 0.24399 | 0.24399 | 0.98427 | -0.29941 | 0.98434 | -0.29805 | 22.3433
53 | 0.06626 | 0.016747 | -0.066236 | -0.016732 | 2.3723e-05 | 1.5104e-05 | 0.10062 | 0.10062 | 0.10062 | 0.98035 | -0.37574 | 0.97997 | -0.38321 | 27.6436
54 | 0.01531 | 0.0038392 | -0.015307 | -0.0038375 | 2.9318e-06 | 1.693e-06 | 0.023213 | 0.023213 | 0.023213 | 0.98144 | -0.35451 | 0.98124 | -0.35853 | 6.3771
55 | 0.15258 | 0.038621 | -0.15257 | -0.038614 | 1.1766e-05 | 7.4637e-06 | 0.23154 | 0.23154 | 0.23154 | 0.98114 | -0.36013 | 0.98106 | -0.36174 | 21.2033
56 | 0.16414 | 0.041747 | -0.16407 | -0.041706 | 6.4461e-05 | 4.0935e-05 | 0.24813 | 0.24813 | 0.24813 | 0.98519 | -0.28179 | 0.98476 | -0.28995 | 22.7224
57 | 0.0025962 | 0.00065056 | -0.0025962 | -0.00065066 | 5.9524e-08 | -9.8533e-08 | 0.0038835 | 0.0038836 | 0.0038836 | 0.99476 | -0.098818 | 0.99474 | -0.099299 | 1.0669
58 | 0.2719 | 0.069706 | -0.27189 | -0.069699 | 1.0864e-05 | 6.9325e-06 | 0.40838 | 0.40838 | 0.40838 | 0.9921 | -0.1493 | 0.99206 | -0.15012 | 37.3971
59 | -0.32437 | -0.08358 | 0.32454 | 0.083689 | 0.00017106 | 0.00010925 | 0.48404 | 0.48404 | 0.48404 | 0.99886 | -0.021458 | 0.99943 | -0.010631 | 44.3258
60 | -0.012333 | -0.0030915 | 0.012337 | 0.0030937 | 4.0857e-06 | 2.2322e-06 | 0.018835 | 0.018835 | 0.018835 | 0.97431 | -0.49381 | 0.97466 | -0.48686 | 5.1745
61 | -0.13247 | -0.033358 | 0.13253 | 0.033395 | 5.7565e-05 | 3.6417e-05 | 0.20185 | 0.20185 | 0.20185 | 0.97682 | -0.44445 | 0.97729 | -0.43537 | 18.4844
62 | 0.1253 | 0.031562 | -0.12522 | -0.031509 | 8.405e-05 | 5.31e-05 | 0.19093 | 0.19093 | 0.19093 | 0.97682 | -0.44445 | 0.97611 | -0.45849 | 17.4846
63 | 0.009294 | 0.0023294 | -0.0092931 | -0.0023289 | 9.7049e-07 | 4.592e-07 | 0.014151 | 0.014151 | 0.014151 | 0.97729 | -0.43537 | 0.97718 | -0.43756 | 3.8877
64 | -0.14182 | -0.035724 | 0.14191 | 0.035782 | 9.1481e-05 | 5.7958e-05 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.97729 | -0.43537 | 0.97797 | -0.42189 | 19.7803
65 | 0.10652 | 0.02682 | -0.10647 | -0.026789 | 4.9874e-05 | 3.1352e-05 | 0.16242 | 0.16242 | 0.16242 | 0.97611 | -0.45849 | 0.97561 | -0.46829 | 14.8737
66 | 0.015108 | 0.0037879 | -0.015105 | -0.0037864 | 2.5622e-06 | 1.4789e-06 | 0.023032 | 0.023032 | 0.023032 | 0.97611 | -0.45849 | 0.97593 | -0.46205 | 6.3274
67 | 0.0070156 | 0.0017582 | -0.007015 | -0.0017579 | 6.4918e-07 | 2.2548e-07 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.97718 | -0.43756 | 0.97708 | -0.4395 | 2.935
68 | -0.14191 | -0.035782 | 0.14197 | 0.035819 | 5.8509e-05 | 3.7068e-05 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.97797 | -0.42189 | 0.97842 | -0.41328 | 19.7803
69 | 0.10245 | 0.025783 | -0.10238 | -0.025736 | 7.3936e-05 | 4.6413e-05 | 0.1563 | 0.1563 | 0.1563 | 0.97561 | -0.46829 | 0.97484 | -0.4834 | 14.313
70 | 0.011135 | 0.0027913 | -0.011133 | -0.0027903 | 2.0258e-06 | 1.0624e-06 | 0.016978 | 0.016978 | 0.016978 | 0.97593 | -0.46205 | 0.97573 | -0.46587 | 4.6643
71 | 0.0032041 | 0.00080284 | -0.003204 | -0.00080296 | 1.4975e-07 | -1.1421e-07 | 0.0048796 | 0.0048797 | 0.0048797 | 0.97708 | -0.4395 | 0.97703 | -0.44048 | 1.3406
72 | -0.14375 | -0.036265 | 0.14385 | 0.03633 | 0.00010253 | 6.4974e-05 | 0.21871 | 0.21871 | 0.21871 | 0.97842 | -0.41328 | 0.97918 | -0.39839 | 20.0282
73 | 0.079813 | 0.020078 | -0.079767 | -0.02005 | 4.5706e-05 | 2.8332e-05 | 0.12185 | 0.12186 | 0.12186 | 0.97484 | -0.4834 | 0.97423 | -0.49539 | 11.1589
74 | 0.006952 | 0.0017424 | -0.006951 | -0.0017421 | 1.0105e-06 | 3.4843e-07 | 0.010612 | 0.010612 | 0.010612 | 0.97484 | -0.4834 | 0.97469 | -0.48645 | 2.9153
75 | 0.015612 | 0.0039154 | -0.015609 | -0.0039139 | 2.5749e-06 | 1.4972e-06 | 0.023831 | 0.023832 | 0.023832 | 0.97484 | -0.4834 | 0.97466 | -0.48686 | 6.5471
76 | 0.0073961 | 0.0018537 | -0.0073952 | -0.0018534 | 8.5161e-07 | 3.221e-07 | 0.011279 | 0.011279 | 0.011279 | 0.97573 | -0.46587 | 0.97561 | -0.46828 | 3.0987
77 | 0.003204 | 0.00080296 | -0.0032039 | -0.00080298 | 2.9522e-08 | -2.2511e-08 | 0.0048797 | 0.0048797 | 0.0048797 | 0.97703 | -0.44048 | 0.97702 | -0.44068 | 1.3406
78 | -0.14564 | -0.036779 | 0.14575 | 0.036847 | 0.00010854 | 6.8796e-05 | 0.22143 | 0.22143 | 0.22143 | 0.97918 | -0.39839 | 0.97997 | -0.38285 | 20.2771
79 | 0.076457 | 0.01922 | -0.076431 | -0.019204 | 2.5913e-05 | 1.6017e-05 | 0.1168 | 0.1168 | 0.1168 | 0.97423 | -0.49539 | 0.97387 | -0.50249 | 10.6959
80 | 0.0073952 | 0.0018534 | -0.0073945 | -0.0018531 | 6.863e-07 | 2.5962e-07 | 0.011279 | 0.011279 | 0.011279 | 0.97561 | -0.46828 | 0.97551 | -0.47023 | 3.0987
81 | 0.0069523 | 0.0017425 | -0.0069512 | -0.0017421 | 1.0511e-06 | 3.637e-07 | 0.010623 | 0.010623 | 0.010623 | 0.97387 | -0.50249 | 0.97371 | -0.50567 | 2.9184
82 | 0.069479 | 0.017462 | -0.06944 | -0.017438 | 3.8689e-05 | 2.3737e-05 | 0.10618 | 0.10618 | 0.10618 | 0.97387 | -0.50249 | 0.97328 | -0.51416 | 9.7232
83 | -0.0055166 | -0.0013824 | 0.0055171 | 0.0013824 | 4.7742e-07 | 8.468e-08 | 0.0084491 | 0.008449 | 0.0084491 | 0.97155 | -0.54829 | 0.97164 | -0.54647 | 2.3212
84 | 0.0055166 | 0.0013824 | -0.0055161 | -0.0013823 | 5.123e-07 | 9.0918e-08 | 0.0084491 | 0.0084492 | 0.0084492 | 0.97155 | -0.54829 | 0.97145 | -0.55024 | 2.3212
85 | -0.0060661 | -0.00152 | 0.0060662 | 0.0015201 | 1.6973e-07 | 4.3665e-08 | 0.0092897 | 0.0092897 | 0.0092897 | 0.97164 | -0.54647 | 0.97167 | -0.54588 | 2.5521
86 | 0.0041508 | 0.0010401 | -0.0041507 | -0.0010401 | 9.6257e-08 | -1.7012e-08 | 0.0063579 | 0.0063579 | 0.0063579 | 0.97145 | -0.55024 | 0.97143 | -0.55072 | 1.7467
87 | -0.002672 | -0.00066967 | 0.0026721 | 0.00066957 | 7.3848e-08 | -9.8171e-08 | 0.0040937 | 0.0040936 | 0.0040937 | 0.97125 | -0.55429 | 0.97128 | -0.55371 | 1.1246
88 | -0.0033798 | -0.00084693 | 0.0033799 | 0.00084685 | 1.403e-07 | -8.2933e-08 | 0.0051778 | 0.0051778 | 0.0051778 | 0.97128 | -0.55371 | 0.97132 | -0.55284 | 1.4225
89 | 0.066882 | 0.016797 | -0.066869 | -0.016789 | 1.2632e-05 | 7.7241e-06 | 0.10227 | 0.10227 | 0.10227 | 0.97328 | -0.51416 | 0.97308 | -0.51812 | 9.3651
90 | -0.0020166 | -0.00050541 | 0.0020167 | 0.00050523 | 6.2915e-08 | -1.7807e-07 | 0.0030867 | 0.0030867 | 0.0030867 | 0.97215 | -0.53646 | 0.97218 | -0.53581 | 0.848
91 | -0.0040629 | -0.0010181 | 0.004063 | 0.0010181 | 9.9019e-08 | -2.1295e-08 | 0.0062186 | 0.0062186 | 0.0062186 | 0.97218 | -0.53581 | 0.97221 | -0.5353 | 1.7084
92 | -0.027948 | -0.0070083 | 0.027965 | 0.0070189 | 1.7074e-05 | 1.0618e-05 | 0.042777 | 0.042777 | 0.042777 | 0.97221 | -0.5353 | 0.97286 | -0.52249 | 11.752
93 | 0.023885 | 0.0059902 | -0.02388 | -0.0059871 | 5.0592e-06 | 3.1127e-06 | 0.036559 | 0.036559 | 0.036559 | 0.97221 | -0.5353 | 0.97198 | -0.53974 | 10.0436
94 | -0.030185 | -0.0075751 | 0.030191 | 0.007579 | 6.2854e-06 | 3.925e-06 | 0.046173 | 0.046173 | 0.046173 | 0.97286 | -0.52249 | 0.97308 | -0.51812 | 12.6848
95 | 0.0022199 | 0.00055617 | -0.0022199 | -0.00055635 | 7.7703e-08 | -1.7342e-07 | 0.0033954 | 0.0033955 | 0.0033955 | 0.97286 | -0.52249 | 0.97282 | -0.52322 | 0.93282
96 | 0.0091943 | 0.0023046 | -0.0091917 | -0.0023034 | 2.6867e-06 | 1.2715e-06 | 0.014076 | 0.014076 | 0.014076 | 0.97198 | -0.53974 | 0.97167 | -0.54588 | 3.867
97 | 0.014686 | 0.0036825 | -0.014682 | -0.0036802 | 3.9661e-06 | 2.2791e-06 | 0.022483 | 0.022483 | 0.022483 | 0.97198 | -0.53974 | 0.9717 | -0.54541 | 6.1767
98 | -0.0015331 | -0.00038424 | 0.0015331 | 0.0003842 | 8.1122e-09 | -4.3362e-08 | 0.0023485 | 0.0023485 | 0.0023485 | 0.97139 | -0.55141 | 0.9714 | -0.5513 | 0.6452
99 | -0.0026177 | -0.000656 | 0.0026177 | 0.0006559 | 7.2068e-08 | -1.0185e-07 | 0.0040098 | 0.0040097 | 0.0040098 | 0.9714 | -0.5513 | 0.97143 | -0.55072 | 1.1016
100 | -0.0086423 | -0.0021657 | 0.0086423 | 0.0021657 | 2.0495e-09 | 9.2415e-10 | 0.013235 | 0.013235 | 0.013235 | 0.97167 | -0.54588 | 0.97167 | -0.54588 | 3.6359
101 | -0.0076336 | -0.0019129 | 0.0076349 | 0.0019134 | 1.2474e-06 | 4.9722e-07 | 0.011694 | 0.011694 | 0.011694 | 0.97132 | -0.55284 | 0.97149 | -0.54941 | 3.2127
102 | -0.010393 | -0.0026046 | 0.010393 | 0.0026048 | 2.6604e-07 | 1.356e-07 | 0.015918 | 0.015918 | 0.015918 | 0.97149 | -0.54941 | 0.97152 | -0.54887 | 4.3732
103 | -0.012662 | -0.0031735 | 0.012664 | 0.0031747 | 2.0879e-06 | 1.1529e-06 | 0.019394 | 0.019394 | 0.019394 | 0.97152 | -0.54887 | 0.9717 | -0.54541 | 5.3281
104 | 0.16331 | 0.041515 | -0.16331 | -0.041514 | 1.3811e-06 | 8.7697e-07 | 0.24698 | 0.24698 | 0.24698 | 0.98476 | -0.28995 | 0.98476 | -0.29012 | 22.617
105 | 0.1621 | 0.041211 | -0.16204 | -0.041171 | 6.1838e-05 | 3.9262e-05 | 0.24515 | 0.24515 | 0.24515 | 0.98476 | -0.29012 | 0.98434 | -0.29805 | 22.4496
106 | 0.0068597 | 0.001719 | -0.0068593 | -0.0017189 | 4.4586e-07 | 1.3934e-07 | 0.010271 | 0.010271 | 0.010271 | 0.99378 | -0.11881 | 0.99371 | -0.12017 | 2.8218
107 | 0.0068593 | 0.0017189 | -0.0068583 | -0.0017186 | 9.672e-07 | 3.0235e-07 | 0.010271 | 0.010271 | 0.010271 | 0.99371 | -0.12017 | 0.99355 | -0.12313 | 2.8218
108 | 0.0033043 | 0.00082783 | -0.0033041 | -0.00082799 | 2.0321e-07 | -1.5649e-07 | 0.0049486 | 0.0049487 | 0.0049487 | 0.99355 | -0.12313 | 0.99349 | -0.12442 | 1.3595
109 | -0.0033389 | -0.00083681 | 0.0033389 | 0.00083679 | 2.259e-08 | -1.4584e-08 | 0.005091 | 0.005091 | 0.005091 | 0.97591 | -0.46259 | 0.97592 | -0.46244 | 1.3986
110 | 0.045878 | 0.011549 | -0.045844 | -0.011527 | 3.4333e-05 | 2.174e-05 | 0.069971 | 0.069971 | 0.069971 | 0.97592 | -0.46244 | 0.97512 | -0.47811 | 19.2228
111 | -0.049217 | -0.012386 | 0.04928 | 0.012425 | 6.2671e-05 | 3.9738e-05 | 0.075062 | 0.075062 | 0.075062 | 0.97592 | -0.46244 | 0.97727 | -0.43584 | 20.6214
112 | 0.059186 | 0.014942 | -0.059181 | -0.014939 | 5.1635e-06 | 3.2833e-06 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.97894 | -0.40322 | 0.97885 | -0.40504 | 24.7262
113 | -0.060955 | -0.015385 | 0.060956 | 0.015386 | 6.3296e-07 | 4.0262e-07 | 0.092693 | 0.092693 | 0.092693 | 0.97894 | -0.40322 | 0.97895 | -0.403 | 25.4651
114 | 0.057411 | 0.014495 | -0.05735 | -0.014456 | 6.1105e-05 | 3.8839e-05 | 0.087313 | 0.087313 | 0.087313 | 0.97885 | -0.40504 | 0.97771 | -0.42728 | 23.9872
115 | -0.062972 | -0.015891 | 0.063032 | 0.015929 | 5.9745e-05 | 3.8018e-05 | 0.095757 | 0.095757 | 0.095757 | 0.97895 | -0.403 | 0.97997 | -0.38321 | 26.3069
116 | 0.052571 | 0.013259 | -0.05255 | -0.013245 | 2.1523e-05 | 1.3662e-05 | 0.08004 | 0.08004 | 0.08004 | 0.97771 | -0.42728 | 0.97727 | -0.43584 | 21.9891
117 | 0.001602 | 0.00040149 | -0.001602 | -0.00040149 | 8.1955e-10 | -4.072e-09 | 0.0024398 | 0.0024398 | 0.0024398 | 0.97702 | -0.44068 | 0.97702 | -0.44069 | 0.67028
118 | 0.0048358 | 0.0012119 | -0.0048358 | -0.0012119 | 2.9204e-08 | 8.2185e-10 | 0.0073764 | 0.0073764 | 0.0073764 | 0.97551 | -0.47023 | 0.97551 | -0.47036 | 2.0265
119 | 0.0025577 | 0.00064093 | -0.0025577 | -0.00064102 | 5.4083e-08 | -8.367e-08 | 0.0039015 | 0.0039015 | 0.0039015 | 0.97551 | -0.47036 | 0.97548 | -0.4708 | 1.0718
120 | 0.036678 | 0.0092103 | -0.036667 | -0.0092046 | 1.0591e-05 | 5.7752e-06 | 0.056094 | 0.056094 | 0.056094 | 0.97308 | -0.51812 | 0.97277 | -0.52418 | 5.1368
121 | -0.0021418 | -0.00053678 | 0.0021418 | 0.00053672 | 2.1624e-08 | -6.0636e-08 | 0.0031871 | 0.0031871 | 0.0031871 | 0.99997 | -0.00062386 | 0.99998 | -0.00041192 | 0.87557
122 | -0.0041808 | -0.0010477 | 0.0041808 | 0.0010477 | 8.2036e-08 | -2.1651e-08 | 0.0062211 | 0.0062211 | 0.0062211 | 0.99998 | -0.00041192 | 1 | 0 | 1.7091
123 | 0.32679 | 0.084318 | -0.32662 | -0.08421 | 0.00016921 | 0.00010807 | 0.48713 | 0.48713 | 0.48713 | 1 | 0 | 0.99943 | -0.010631 | 44.609
124 | 0.27027 | 0.069292 | -0.26975 | -0.06896 | 0.00052027 | 0.000332 | 0.40594 | 0.40594 | 0.40594 | 0.99206 | -0.15012 | 0.98997 | -0.1899 | 37.174
125 | 0.26812 | 0.068553 | -0.26811 | -0.068546 | 1.062e-05 | 6.7765e-06 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.98997 | -0.1899 | 0.98993 | -0.19072 | 36.9504
126 | 0.017927 | 0.0044953 | -0.017923 | -0.0044928 | 4.218e-06 | 2.5149e-06 | 0.027462 | 0.027462 | 0.027462 | 0.97139 | -0.55136 | 0.97114 | -0.5563 | 7.5445
127 | -0.017927 | -0.0044953 | 0.017929 | 0.0044966 | 2.1881e-06 | 1.3046e-06 | 0.027462 | 0.027462 | 0.027462 | 0.97139 | -0.55136 | 0.97152 | -0.5488 | 7.5445
128 | 0.011654 | 0.0029217 | -0.01165 | -0.0029198 | 3.6292e-06 | 1.9473e-06 | 0.017857 | 0.017857 | 0.017857 | 0.97114 | -0.5563 | 0.97081 | -0.56284 | 4.9058
129 | -0.022233 | -0.0055753 | 0.022245 | 0.0055825 | 1.1663e-05 | 7.1319e-06 | 0.034054 | 0.034054 | 0.034054 | 0.97152 | -0.5488 | 0.97208 | -0.5378 | 9.3555
130 | 0.0053785 | 0.0013479 | -0.005378 | -0.0013478 | 4.8548e-07 | 7.5194e-08 | 0.0082439 | 0.0082439 | 0.0082439 | 0.97081 | -0.56284 | 0.97072 | -0.56473 | 2.2648
131 | 0.0092477 | 0.002318 | -0.009246 | -0.0023172 | 1.7144e-06 | 8.1446e-07 | 0.014156 | 0.014156 | 0.014156 | 0.97208 | -0.5378 | 0.97188 | -0.54169 | 3.8891
132 | -0.031493 | -0.0079005 | 0.031501 | 0.0079056 | 8.185e-06 | 5.122e-06 | 0.04821 | 0.04821 | 0.04821 | 0.97208 | -0.5378 | 0.97236 | -0.53235 | 13.2445
133 | 0.005378 | 0.0013478 | -0.0053776 | -0.0013478 | 3.8776e-07 | 6.0096e-08 | 0.0082439 | 0.008244 | 0.008244 | 0.97072 | -0.56473 | 0.97064 | -0.56625 | 2.2648
134 | 0.004303 | 0.0010784 | -0.0043028 | -0.0010784 | 1.8183e-07 | -2.2059e-08 | 0.0065881 | 0.0065881 | 0.0065881 | 0.97188 | -0.54169 | 0.97184 | -0.54258 | 1.8099
135 | -0.031501 | -0.0079056 | 0.031513 | 0.0079128 | 1.2287e-05 | 7.1638e-06 | 0.04821 | 0.04821 | 0.04821 | 0.97236 | -0.53235 | 0.97277 | -0.52418 | 6.6223
136 | -0.14735 | -0.037249 | 0.14736 | 0.037252 | 4.2599e-06 | 2.7006e-06 | 0.22386 | 0.22386 | 0.22386 | 0.97997 | -0.38285 | 0.98001 | -0.38225 | 20.4998
137 | -0.14896 | -0.037653 | 0.14904 | 0.037708 | 8.734e-05 | 5.5382e-05 | 0.22629 | 0.22629 | 0.22629 | 0.98001 | -0.38225 | 0.98063 | -0.37003 | 20.7224
138 | -0.15091 | -0.038175 | 0.15097 | 0.038213 | 6.0047e-05 | 3.8083e-05 | 0.22911 | 0.22911 | 0.22911 | 0.98063 | -0.37003 | 0.98106 | -0.36174 | 20.981
139 | 0.043618 | 0.010969 | -0.043614 | -0.010967 | 4.0085e-06 | 2.5354e-06 | 0.066573 | 0.066573 | 0.066573 | 0.97512 | -0.47811 | 0.97502 | -0.48004 | 18.2894
140 | 0.041051 | 0.010324 | -0.041029 | -0.01031 | 2.248e-05 | 1.4197e-05 | 0.062663 | 0.062663 | 0.062663 | 0.97502 | -0.48004 | 0.97444 | -0.49151 | 17.2151
141 | 0.039821 | 0.010007 | -0.039799 | -0.0099938 | 2.1537e-05 | 1.3591e-05 | 0.060818 | 0.060818 | 0.060818 | 0.97444 | -0.49151 | 0.97386 | -0.50285 | 16.7082
142 | 0.0016394 | 0.00041079 | -0.0016394 | -0.00041087 | 1.7372e-08 | -8.8372e-08 | 0.0024555 | 0.0024555 | 0.0024555 | 0.99349 | -0.12442 | 0.99347 | -0.12464 | 0.67459
143 | -0.00060976 | -0.00015282 | 0.00060976 | 0.00015277 | 1.2322e-09 | -4.5787e-08 | 0.0009343 | 0.00093429 | 0.0009343 | 0.97113 | -0.55677 | 0.97114 | -0.55673 | 0.25668
144 | -0.0041117 | -0.0010305 | 0.0041118 | 0.0010304 | 9.0851e-08 | -1.7378e-08 | 0.0063002 | 0.0063002 | 0.0063002 | 0.97114 | -0.55673 | 0.97116 | -0.55627 | 1.7308
145 | 0.011789 | 0.0029558 | -0.011786 | -0.0029545 | 2.456e-06 | 1.3208e-06 | 0.018013 | 0.018013 | 0.018013 | 0.97386 | -0.50285 | 0.97364 | -0.50722 | 4.9486
146 | 0.02801 | 0.007038 | -0.027991 | -0.007026 | 1.9249e-05 | 1.1971e-05 | 0.042805 | 0.042805 | 0.042805 | 0.97386 | -0.50285 | 0.97313 | -0.51725 | 11.7596
147 | 0.010752 | 0.0026953 | -0.010751 | -0.0026949 | 8.322e-07 | 4.3041e-07 | 0.016433 | 0.016433 | 0.016433 | 0.97364 | -0.50722 | 0.97356 | -0.50884 | 4.5145
148 | 0.027396 | 0.0068769 | -0.027393 | -0.0068747 | 3.5176e-06 | 2.1849e-06 | 0.041895 | 0.041895 | 0.041895 | 0.97313 | -0.51725 | 0.973 | -0.51995 | 11.5097
149 | 0.0090987 | 0.0022807 | -0.0090979 | -0.0022803 | 7.8458e-07 | 3.6762e-07 | 0.013907 | 0.013907 | 0.013907 | 0.97356 | -0.50884 | 0.97347 | -0.51065 | 3.8206
150 | 0.026797 | 0.0067255 | -0.026794 | -0.0067234 | 3.4086e-06 | 2.1143e-06 | 0.040985 | 0.040985 | 0.040985 | 0.973 | -0.51995 | 0.97286 | -0.52261 | 11.2595
151 | 0.0081138 | 0.0020337 | -0.0081127 | -0.0020332 | 1.0885e-06 | 4.6208e-07 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.97347 | -0.51065 | 0.97333 | -0.51347 | 3.4073
152 | 0.0088063 | 0.002207 | -0.0088056 | -0.0022066 | 7.3621e-07 | 3.3682e-07 | 0.013469 | 0.013469 | 0.013469 | 0.97286 | -0.52261 | 0.97277 | -0.52437 | 3.7004
153 | 0.017987 | 0.0045164 | -0.017969 | -0.0045052 | 1.8683e-05 | 1.1141e-05 | 0.027515 | 0.027516 | 0.027516 | 0.97286 | -0.52261 | 0.97176 | -0.54441 | 7.5592
154 | -0.0020967 | -0.00052547 | 0.0020967 | 0.00052545 | 7.8478e-09 | -2.0281e-08 | 0.0032058 | 0.0032058 | 0.0032058 | 0.97321 | -0.51581 | 0.97321 | -0.51573 | 0.88071
155 | -0.0041066 | -0.0010292 | 0.0041066 | 0.0010292 | 2.3033e-08 | -4.6179e-09 | 0.0062789 | 0.0062789 | 0.0062789 | 0.97321 | -0.51573 | 0.97322 | -0.51561 | 1.725
156 | 0.0071113 | 0.0017823 | -0.0071112 | -0.0017822 | 7.7523e-08 | 2.7877e-08 | 0.010872 | 0.010872 | 0.010872 | 0.97333 | -0.51347 | 0.97331 | -0.5137 | 2.9867
157 | 0.0061567 | 0.001543 | -0.0061562 | -0.0015428 | 5.6056e-07 | 1.4908e-07 | 0.0094125 | 0.0094125 | 0.0094125 | 0.97331 | -0.5137 | 0.97322 | -0.51561 | 2.5859
158 | 0.002774 | 0.00069514 | -0.0027739 | -0.0006952 | 5.2623e-08 | -6.3078e-08 | 0.0042432 | 0.0042432 | 0.0042432 | 0.97277 | -0.52437 | 0.97275 | -0.52477 | 1.1657
159 | 0.0060316 | 0.0015115 | -0.006031 | -0.0015113 | 6.2471e-07 | 1.5689e-07 | 0.0092263 | 0.0092264 | 0.0092264 | 0.97277 | -0.52437 | 0.97266 | -0.52654 | 2.5347
160 | 0.016383 | 0.0041078 | -0.016382 | -0.0041075 | 4.3302e-07 | 2.5441e-07 | 0.025087 | 0.025087 | 0.025087 | 0.97176 | -0.54441 | 0.97173 | -0.54496 | 6.8921
161 | 0.0039928 | 0.0010005 | -0.0039925 | -0.0010006 | 3.0994e-07 | -7.6551e-08 | 0.0061083 | 0.0061084 | 0.0061084 | 0.97266 | -0.52654 | 0.97258 | -0.52817 | 1.6781
162 | 0.015338 | 0.0038458 | -0.015337 | -0.0038452 | 1.1083e-06 | 6.4297e-07 | 0.023488 | 0.023488 | 0.023488 | 0.97173 | -0.54496 | 0.97165 | -0.54648 | 6.4528
163 | -0.0077334 | -0.0019381 | 0.0077337 | 0.0019382 | 3.6194e-07 | 1.4656e-07 | 0.011848 | 0.011848 | 0.011848 | 0.97122 | -0.55511 | 0.97127 | -0.55413 | 3.2551
164 | 0.0062112 | 0.0015566 | -0.0062109 | -0.0015565 | 3.4222e-07 | 9.4324e-08 | 0.0095163 | 0.0095163 | 0.0095163 | 0.97122 | -0.55511 | 0.97116 | -0.55627 | 2.6144
165 | -0.0087844 | -0.0022016 | 0.0087847 | 0.0022017 | 2.8889e-07 | 1.3225e-07 | 0.013458 | 0.013458 | 0.013458 | 0.97127 | -0.55413 | 0.9713 | -0.55344 | 3.6973
166 | -0.0097765 | -0.0024503 | 0.0097766 | 0.0024503 | 6.2696e-08 | 3.0901e-08 | 0.014977 | 0.014977 | 0.014977 | 0.9713 | -0.55344 | 0.97131 | -0.5533 | 4.1147
167 | -0.011219 | -0.0028118 | 0.01122 | 0.0028123 | 9.3152e-07 | 4.9208e-07 | 0.017187 | 0.017187 | 0.017187 | 0.97131 | -0.5533 | 0.9714 | -0.55156 | 4.7217
168 | -0.012241 | -0.0030682 | 0.012242 | 0.0030686 | 8.0871e-07 | 4.4164e-07 | 0.018751 | 0.018751 | 0.018751 | 0.9714 | -0.55156 | 0.97147 | -0.55017 | 5.1514
169 | 0.0024397 | 0.00061144 | -0.0024397 | -0.00061145 | 5.174e-09 | -8.9772e-09 | 0.0037327 | 0.0037327 | 0.0037327 | 0.97258 | -0.52817 | 0.97258 | -0.52822 | 1.0255
170 | -0.013286 | -0.0033303 | 0.013287 | 0.0033307 | 6.4178e-07 | 3.5957e-07 | 0.020351 | 0.020351 | 0.020351 | 0.97147 | -0.55017 | 0.97152 | -0.54916 | 5.5909
171 | -0.014314 | -0.0035883 | 0.014316 | 0.0035893 | 1.8283e-06 | 1.0445e-06 | 0.021925 | 0.021925 | 0.021925 | 0.97152 | -0.54916 | 0.97165 | -0.54648 | 6.0233

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33474 | 0.085897

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00341 | 0.00085463
1 | 0.0016644 | 0.00041713
2 | 0.0048866 | 0.0012247
3 | 0.0019116 | 0.0004791
4 | 0.003793 | 0.00095061
5 | 0.0016241 | 0.00040705
6 | 0.001507 | 0.00037769
7 | 0.0024105 | 0.00060414
8 | 0.0020193 | 0.00050609
9 | 0.0017693 | 0.00044342
10 | 0.0018118 | 0.00045408
11 | 0.0054078 | 0.0013553
12 | 0.0015184 | 0.00038055
13 | 0.0015829 | 0.00039671
14 | 0.0046401 | 0.0011629
15 | 0.0020671 | 0.00051807
16 | 0.0072149 | 0.0018082
17 | 0.002171 | 0.00054411
18 | 0.0044268 | 0.0011095
19 | 0.0040059 | 0.001004
20 | 0.002615 | 0.00065537
21 | 0.0035581 | 0.00089174
22 | 0.001623 | 0.00040676
23 | 0.0014901 | 0.00037346
24 | 0.0019265 | 0.00048283
25 | 0.0023832 | 0.00059728
26 | 0.0031215 | 0.00078232
27 | 0.0017684 | 0.0004432
28 | 0.0015996 | 0.00040091
29 | 0.0018136 | 0.00045453
30 | 0.00076073 | 0.00019066
31 | 0.0025962 | 0.00065066
32 | 0.0016247 | 0.00040719
33 | 0.0021686 | 0.0005435
34 | 0.0022202 | 0.00055643
35 | 0.0051125 | 0.0012813
36 | 0.0071675 | 0.0017963
37 | 0.0035943 | 0.00090081
38 | 0.0022774 | 0.00057077
39 | 0.0040146 | 0.0010062
40 | 0.0039705 | 0.0009951
41 | 0.0038109 | 0.00095509
42 | 0.0017805 | 0.00044623
43 | 0.0037369 | 0.00093655
44 | 0.0017884 | 0.0004482
45 | 0.0033102 | 0.00082962
46 | 0.006951 | 0.0017421
47 | 0.0032727 | 0.00082022
48 | 0.00054896 | 0.00013758
49 | 0.0013653 | 0.00034218
50 | 0.002672 | 0.00066967
51 | 0.00070769 | 0.00017736
52 | 0.0069512 | 0.0017421
53 | 0.0025579 | 0.00064107
54 | 0.0020166 | 0.00050541
55 | 0.0020463 | 0.00051284
56 | 0.0015331 | 0.00038424
57 | 0.0010845 | 0.00027181
58 | 0.001533 | 0.0003842
59 | 0.0025761 | 0.00064562
60 | 0.00054937 | 0.00013768
61 | 0.0042537 | 0.0010661
62 | 0.0027579 | 0.00069119
63 | 0.0022693 | 0.00056875
64 | 0.0020172 | 0.00050556
65 | 0.00076155 | 0.00019086
66 | 0.00121 | 0.00030325
67 | 0.00076776 | 0.00019242
68 | 0.003554 | 0.00089073
69 | 0.0033389 | 0.00083681
70 | 0.0017694 | 0.00044347
71 | 0.0017694 | 0.00044347
72 | 0.0020161 | 0.00050528
73 | 0.0047789 | 0.0011977
74 | 0.0032042 | 0.00080306
75 | 0.0032698 | 0.0008195
76 | 0.001602 | 0.00040149
77 | 0.0025587 | 0.00064127
78 | 0.001602 | 0.00040149
79 | 0.0022781 | 0.00057094
80 | 0.0022199 | 0.00055635
81 | 0.0021418 | 0.00053678
82 | 0.002039 | 0.00051101
83 | 0.0021222 | 0.00053187
84 | 0.0020768 | 0.00052051
85 | 0.0025577 | 0.00064102
86 | 0.0025962 | 0.00065066
87 | 0.0016247 | 0.00040719
88 | 0.0016241 | 0.00040705
89 | 0.0016241 | 0.00040705
90 | 0.0062686 | 0.0015711
91 | 0.0043041 | 0.0010787
92 | 0.0062719 | 0.0015719
93 | 0.004943 | 0.0012388
94 | 0.0053776 | 0.0013478
95 | 0.0043028 | 0.0010784
96 | 0.0051544 | 0.0012918
97 | 0.001602 | 0.00040149
98 | 0.0016007 | 0.00040117
99 | 0.0018611 | 0.00046644
100 | 0.0016007 | 0.00040117
101 | 0.0022264 | 0.00055799
102 | 0.0025624 | 0.00064219
103 | 0.0012084 | 0.00030284
104 | 0.0016646 | 0.0004172
105 | 0.00060976 | 0.00015282
106 | 0.003502 | 0.00087768
107 | 0.0010341 | 0.00025916
108 | 0.00059491 | 0.0001491
109 | 0.0016526 | 0.00041419
110 | 0.00059546 | 0.00014924
111 | 0.00098412 | 0.00024664
112 | 0.0020967 | 0.00052547
113 | 0.0020099 | 0.00050373
114 | 0.0016394 | 0.00041087
115 | 0.0010014 | 0.00025096
116 | 0.00095453 | 0.00023923
117 | 0.0020495 | 0.00051366
118 | 0.0015859 | 0.00039746
119 | 0.0027739 | 0.0006952
120 | 0.0020382 | 0.00051081
121 | 0.0010443 | 0.00026173
122 | 0.0015221 | 0.00038148
123 | 0.0010507 | 0.00026332
124 | 0.0020991 | 0.00052607
125 | 0.00099181 | 0.00024857
126 | 0.0014424 | 0.00036149
127 | 0.0010211 | 0.00025591
128 | 0.0015528 | 0.00038916
129 | 0.0024397 | 0.00061145
130 | 0.0010443 | 0.00026172
131 | 0.0010276 | 0.00025755
132 | 0.0010209 | 0.00025587

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1