## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-159_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-159_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-159_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-159_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-159_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-159_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-159_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-159_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-159_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-159_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-159_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-159_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-159_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-159_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-159_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-159_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-159_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-159_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-159_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-159_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-159_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-159_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-159_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-159_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-159_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-159_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-159_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-159_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-159_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-159_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-159_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-159_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-159_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-159_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-159_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-159_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-159_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-159_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-159_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-159_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-159_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-159_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-159_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-159_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-159_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-159_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-159_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-159_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-159_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-159_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-159_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-159_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-159_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-159_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-159_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-159_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-159_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-159_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-159_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-159_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-159_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-159_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-159_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-159_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-159_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-159_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-159_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-159_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-159_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-159_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-159_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-159_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-159_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-159_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-159_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-159_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-159_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-159_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-159_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-159_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-159_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-159_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-159_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-159_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-159_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-159_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-159_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-159_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-159_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-159_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-159_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-159_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-159_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-159_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-159_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-159_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-159_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-159_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-159_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-159_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-159_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-159_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-159_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-159_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-159_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-159_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-159_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-159_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-159_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-159_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-159_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-159_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-159_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-159_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-159_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-159_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-159_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_370_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-159_0_5_load_0 | 0 | 0.0062349 | 0.0015626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-159_0_5_load_1 | 1 | 0.0050531 | 0.0012664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-159_0_5_load_2 | 2 | 0.010157 | 0.0025457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-159_0_5_load_3 | 3 | 0.0050131 | 0.0012564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-159_0_5_load_4 | 4 | 0.005465 | 0.0013697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-159_0_5_load_6 | 8 | 0.0040137 | 0.0010059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-159_0_5_load_5 | 10 | 0.0051666 | 0.0012949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-159_0_5_load_7 | 11 | 0.0020604 | 0.00051638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-159_0_5_load_89 | 13 | 0.0047398 | 0.0011879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-159_0_5_load_86 | 14 | 0.0027464 | 0.00068831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-159_0_5_load_70 | 16 | 0.0083994 | 0.0021051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-159_0_5_load_92 | 17 | 0.013818 | 0.0034631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-159_0_5_load_87 | 18 | 0.0084744 | 0.0021239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-159_0_5_load_10 | 19 | 0.0011281 | 0.00028273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-159_0_5_load_47 | 21 | 0.0038195 | 0.00095725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-159_0_5_load_48 | 22 | 0.0030001 | 0.00075189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-159_0_5_load_57 | 24 | 0.0028806 | 0.00072195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-159_0_5_load_55 | 25 | 0.0010968 | 0.00027489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-159_0_5_load_74 | 27 | 0.0067452 | 0.0016905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-159_0_5_load_90 | 28 | 0.0083482 | 0.0020923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-159_0_5_load_62 | 34 | 0.026348 | 0.0066035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-159_0_5_load_64 | 35 | 0.016382 | 0.0041056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-159_0_5_load_63 | 37 | 0.014077 | 0.003528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-159_0_5_load_81 | 38 | 0.0088013 | 0.0022058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-159_0_5_load_78 | 39 | 0.0067778 | 0.0016987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-159_0_5_load_127 | 41 | 0.0016355 | 0.0004099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-159_0_5_load_76 | 43 | 0.01216 | 0.0030475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-159_0_5_load_77 | 45 | 0.0021647 | 0.00054254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-159_0_5_load_75 | 46 | 0.0030287 | 0.00075908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-159_0_5_load_126 | 48 | 0.0030675 | 0.00076878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-159_0_5_load_125 | 49 | 0.0038676 | 0.00096932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-159_0_5_load_117 | 52 | 0.0077481 | 0.0019418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-159_0_5_load_93 | 54 | 0.0028226 | 0.0007074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-159_0_5_load_69 | 55 | 0.010796 | 0.0027058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-159_0_5_load_71 | 57 | 0.0040185 | 0.0010071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-159_0_5_load_60 | 60 | 0.0023484 | 0.00058857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-159_0_5_load_68 | 61 | 0.0084811 | 0.0021256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-159_0_5_load_118 | 62 | 0.0031783 | 0.00079655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-159_0_5_load_108 | 63 | 0.0021417 | 0.00053675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-159_0_5_load_82 | 64 | 0.0028101 | 0.00070428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-159_0_5_load_94 | 65 | 0.0039599 | 0.00099245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-159_0_5_load_109 | 67 | 0.0013893 | 0.00034819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-159_0_5_load_101 | 68 | 0.0038644 | 0.00096851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-159_0_5_load_107 | 71 | 0.0046521 | 0.0011659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-159_0_5_load_123 | 72 | 0.0035435 | 0.00088809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-159_0_5_load_91 | 73 | 0.0046862 | 0.0011745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-159_0_5_load_99 | 76 | 0.0042463 | 0.0010642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-159_0_5_load_120 | 77 | 0.0075844 | 0.0019008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-159_0_5_load_114 | 78 | 0.0045386 | 0.0011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-159_0_5_load_83 | 79 | 0.0055715 | 0.0013963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-159_0_5_load_56 | 80 | 0.0097072 | 0.0024328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-159_0_5_load_80 | 81 | 0.0067727 | 0.0016974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-159_0_5_load_79 | 82 | 0.0023931 | 0.00059976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-159_0_5_load_88 | 83 | 0.0087526 | 0.0021936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-159_0_5_load_53 | 85 | 0.0014806 | 0.00037107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-159_0_5_load_54 | 86 | 0.0028278 | 0.00070871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-159_0_5_load_49 | 87 | 0.0021382 | 0.00053589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-159_0_5_load_65 | 88 | 0.0021251 | 0.00053261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-159_0_5_load_66 | 89 | 0.001281 | 0.00032104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-159_0_5_load_72 | 90 | 0.0027906 | 0.00069939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-159_0_5_load_58 | 91 | 0.0013592 | 0.00034064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-159_0_5_load_119 | 92 | 0.0045222 | 0.0011334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-159_0_5_load_73 | 93 | 0.0028617 | 0.00071721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-159_0_5_load_110 | 94 | 0.0085504 | 0.0021429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-159_0_5_load_85 | 95 | 0.0029121 | 0.00072983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-159_0_5_load_105 | 96 | 0.011019 | 0.0027616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-159_0_5_load_98 | 97 | 0.011458 | 0.0028717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-159_0_5_load_100 | 98 | 0.0046292 | 0.0011602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-159_0_5_load_103 | 100 | 0.0028143 | 0.00070532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-159_0_5_load_121 | 101 | 0.0016355 | 0.0004099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-159_0_5_load_112 | 102 | 0.0043902 | 0.0011003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-159_0_5_load_50 | 103 | 0.0060937 | 0.0015272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-159_0_5_load_84 | 105 | 0.0067024 | 0.0016798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-159_0_5_load_67 | 106 | 0.0040345 | 0.0010111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-159_0_5_load_59 | 107 | 0.0037491 | 0.0009396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-159_0_5_load_61 | 108 | 0.0019065 | 0.0004778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-159_0_5_load_95 | 109 | 0.0039896 | 0.00099989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-159_0_5_load_106 | 110 | 0.010576 | 0.0026507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-159_0_5_load_96 | 111 | 0.011593 | 0.0029056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-159_0_5_load_111 | 112 | 0.003451 | 0.00086489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-159_0_5_load_115 | 114 | 0.0042658 | 0.0010691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-159_0_5_load_124 | 115 | 0.0015558 | 0.00038992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-159_0_5_load_122 | 116 | 0.0015572 | 0.00039027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-159_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-159_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.028713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-159_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0059349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-159_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-159_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.015916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-159_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0081255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-159_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.009543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-159_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.025701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-159_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.003027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-159_0_5_line_9 |  | 7 | 15 | 0.015357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_230-159_0_5_line_10 |  | 7 | 16 | 0.029022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-159_0_5_line_11 |  | 8 | 10 | 0.0053702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-159_0_5_line_12 |  | 9 | 72 | 0.011874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-159_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.014674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-159_0_5_line_14 |  | 11 | 12 | 0.00077154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-159_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.01842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-159_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.014782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-159_0_5_line_17 |  | 13 | 17 | 0.025829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-159_0_5_line_18 |  | 14 | 18 | 0.0048596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-159_0_5_line_19 |  | 15 | 65 | 0.017012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-159_0_5_line_20 |  | 15 | 56 | 0.013635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_230-159_0_5_line_21 |  | 17 | 105 | 0.0010828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-159_0_5_line_22 |  | 18 | 83 | 0.020307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-159_0_5_line_23 |  | 19 | 20 | 0.020597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-159_0_5_line_24 |  | 20 | 21 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-159_0_5_line_25 |  | 20 | 22 | 0.023942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-159_0_5_line_26 |  | 20 | 23 | 0.01206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-159_0_5_line_27 |  | 21 | 37 | 0.0255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-159_0_5_line_28 |  | 22 | 78 | 0.0051598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-159_0_5_line_29 |  | 23 | 24 | 0.011643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-159_0_5_line_30 |  | 23 | 25 | 0.01363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-159_0_5_line_31 |  | 24 | 79 | 0.020008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-159_0_5_line_32 |  | 25 | 80 | 0.011228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-159_0_5_line_33 |  | 26 | 27 | 0.022007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_230-159_0_5_line_34 |  | 26 | 28 | 0.0082248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_230-159_0_5_line_35 |  | 27 | 56 | 0.018222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_230-159_0_5_line_36 |  | 28 | 36 | 0.014439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_230-159_0_5_line_37 |  | 29 | 30 | 0.024214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-159_0_5_line_38 |  | 29 | 31 | 0.034864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-159_0_5_line_39 |  | 29 | 32 | 0.030226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-159_0_5_line_40 |  | 30 | 35 | 0.023931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-159_0_5_line_41 |  | 30 | 36 | 0.024268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_230-159_0_5_line_42 |  | 30 | 37 | 0.034036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-159_0_5_line_43 |  | 31 | 38 | 0.013371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-159_0_5_line_44 |  | 31 | 39 | 0.016878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-159_0_5_line_45 |  | 31 | 33 | 0.045681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-159_0_5_line_46 |  | 32 | 43 | 0.0039571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-159_0_5_line_47 |  | 33 | 34 | 0.017895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-159_0_5_line_48 |  | 35 | 75 | 0.016168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-159_0_5_line_49 |  | 36 | 73 | 0.014236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-159_0_5_line_50 |  | 39 | 82 | 0.001705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-159_0_5_line_51 |  | 40 | 41 | 0.033882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-159_0_5_line_52 |  | 40 | 42 | 0.054926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-159_0_5_line_53 |  | 42 | 77 | 0.018953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-159_0_5_line_54 |  | 43 | 46 | 0.034067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-159_0_5_line_55 |  | 44 | 45 | 0.015802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-159_0_5_line_56 |  | 44 | 46 | 0.024014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-159_0_5_line_57 |  | 47 | 48 | 0.011918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-159_0_5_line_58 |  | 47 | 49 | 0.017207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-159_0_5_line_59 |  | 48 | 63 | 0.01113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-159_0_5_line_60 |  | 50 | 51 | 0.10637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-159_0_5_line_61 |  | 50 | 52 | 0.021125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-159_0_5_line_62 |  | 51 | 62 | 0.027786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-159_0_5_line_63 |  | 52 | 83 | 0.038318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-159_0_5_line_64 |  | 53 | 54 | 0.010567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-159_0_5_line_65 |  | 53 | 55 | 0.019278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-159_0_5_line_66 |  | 55 | 61 | 0.027573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-159_0_5_line_67 |  | 56 | 57 | 0.0023845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-159_0_5_line_68 |  | 57 | 90 | 0.031872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-159_0_5_line_69 |  | 58 | 59 | 0.028866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-159_0_5_line_70 |  | 58 | 60 | 0.015459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-159_0_5_line_71 |  | 58 | 61 | 0.015697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-159_0_5_line_72 |  | 59 | 63 | 0.014044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-159_0_5_line_73 |  | 59 | 64 | 0.0080073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-159_0_5_line_74 |  | 60 | 91 | 0.0026297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-159_0_5_line_75 |  | 62 | 92 | 0.009312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-159_0_5_line_76 |  | 64 | 93 | 0.021855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-159_0_5_line_77 |  | 65 | 96 | 0.0037646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-159_0_5_line_78 |  | 66 | 67 | 0.0089102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-159_0_5_line_79 |  | 66 | 68 | 0.024165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-159_0_5_line_80 |  | 68 | 98 | 0.0091932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-159_0_5_line_81 |  | 69 | 70 | 0.01951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-159_0_5_line_82 |  | 69 | 71 | 0.0040172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-159_0_5_line_83 |  | 70 | 97 | 0.0086646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-159_0_5_line_84 |  | 73 | 99 | 0.009135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-159_0_5_line_85 |  | 74 | 75 | 0.005732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-159_0_5_line_86 |  | 74 | 76 | 0.005432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-159_0_5_line_87 |  | 75 | 100 | 0.017612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-159_0_5_line_88 |  | 76 | 98 | 0.0071554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-159_0_5_line_89 |  | 77 | 101 | 0.020218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-159_0_5_line_90 |  | 78 | 102 | 0.014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-159_0_5_line_91 |  | 81 | 82 | 0.02379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-159_0_5_line_92 |  | 84 | 85 | 0.015022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-159_0_5_line_93 |  | 84 | 86 | 0.0083167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-159_0_5_line_94 |  | 84 | 87 | 0.020934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-159_0_5_line_95 |  | 86 | 106 | 0.0021188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-159_0_5_line_96 |  | 87 | 103 | 0.0012815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-159_0_5_line_97 |  | 88 | 89 | 0.0022077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-159_0_5_line_98 |  | 89 | 106 | 0.0099462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-159_0_5_line_99 |  | 90 | 93 | 0.0057981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-159_0_5_line_100 |  | 91 | 107 | 0.012386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-159_0_5_line_101 |  | 94 | 95 | 0.021015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-159_0_5_line_102 |  | 95 | 104 | 0.018315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-159_0_5_line_103 |  | 96 | 110 | 0.01909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-159_0_5_line_104 |  | 97 | 111 | 0.029651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-159_0_5_line_105 |  | 99 | 109 | 0.014454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-159_0_5_line_106 |  | 101 | 116 | 0.0027688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-159_0_5_line_107 |  | 102 | 112 | 0.01497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-159_0_5_line_108 |  | 103 | 104 | 0.024604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-159_0_5_line_109 |  | 104 | 105 | 0.030958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-159_0_5_line_110 |  | 107 | 108 | 0.0090618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-159_0_5_line_111 |  | 109 | 111 | 0.0029124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-159_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.013021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-159_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.034044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-159_0_5_line_114 |  | 114 | 115 | 0.018145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-159_0_5_line_115 |  | 115 | 116 | 0.005531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-159_0_5_trafo_37 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2699541.2981 | 1260063.7568 | 2699567.6639 | 1260067.7437
1 | 2699541.2981 | 1260063.7568 | 2699535.6442 | 1260062.9019 | 2699533.9046 | 1260068.6217 | 2699520.7798 | 1260065.9877 | 2699517.297 | 1260064.9655
2 | 2699567.6639 | 1260067.7437 | 2699573.532 | 1260068.631
3 | 2699517.297 | 1260064.9655 | 2699507.3154 | 1260062.0358 | 2699504.0615 | 1260062.3258
4 | 2699589.2695 | 1260071.0107 | 2699573.532 | 1260068.631
5 | 2699496.2521 | 1260060.0815 | 2699504.0615 | 1260062.3258
6 | 2699589.2695 | 1260071.0107 | 2699590.6842 | 1260074.2927 | 2699592.9979 | 1260077.9013 | 2699594.2528 | 1260079.0345
7 | 2699589.2695 | 1260071.0107 | 2699586.5643 | 1260062.0023 | 2699583.4277 | 1260046.0121
8 | 2699496.2521 | 1260060.0815 | 2699497.0851 | 1260057.171
9 | 2699584.6059 | 1260091.0041 | 2699594.2528 | 1260079.0345
10 | 2699594.2528 | 1260079.0345 | 2699614.1434 | 1260057.9011
11 | 2699582.394 | 1260040.7424 | 2699583.4277 | 1260046.0121
12 | 2699497.0851 | 1260057.171 | 2699500.3493 | 1260045.754
13 | 2699582.394 | 1260040.7424 | 2699579.5694 | 1260026.3428
14 | 2699579.5694 | 1260026.3428 | 2699579.4209 | 1260025.5857
15 | 2699579.4209 | 1260025.5857 | 2699578.8043 | 1260016.9905 | 2699579.9375 | 1260007.2532
16 | 2699579.4209 | 1260025.5857 | 2699564.6392 | 1260025.6156
17 | 2699579.9375 | 1260007.2532 | 2699580.1528 | 1260005.4038 | 2699584.3619 | 1259993.5983 | 2699589.3202 | 1259984.3075 | 2699589.8146 | 1259983.5523
18 | 2699564.6392 | 1260025.6156 | 2699561.7357 | 1260025.6215 | 2699559.7796 | 1260025.6178
19 | 2699584.6059 | 1260091.0041 | 2699567.8193 | 1260088.2444
20 | 2699584.6059 | 1260091.0041 | 2699590.0094 | 1260095.1095 | 2699595.4651 | 1260099.2491
21 | 2699590.4077 | 1259982.6463 | 2699589.8146 | 1259983.5523
22 | 2699559.7796 | 1260025.6178 | 2699539.4731 | 1260025.5799
23 | 2699544.3779 | 1260226.9492 | 2699538.4849 | 1260246.685
24 | 2699544.3779 | 1260226.9492 | 2699548.9238 | 1260212.2749
25 | 2699544.3779 | 1260226.9492 | 2699567.4135 | 1260233.4737
26 | 2699532.6005 | 1260224.4491 | 2699538.5177 | 1260225.3493 | 2699544.3779 | 1260226.9492
27 | 2699548.9238 | 1260212.2749 | 2699556.4693 | 1260187.9174
28 | 2699572.378 | 1260234.8798 | 2699567.4135 | 1260233.4737
29 | 2699532.6005 | 1260224.4491 | 2699529.1999 | 1260235.5842
30 | 2699532.6005 | 1260224.4491 | 2699537.7489 | 1260211.8289
31 | 2699529.1999 | 1260235.5842 | 2699523.3558 | 1260254.72
32 | 2699541.6776 | 1260201.3181 | 2699540.1563 | 1260205.9277 | 2699537.7489 | 1260211.8289
33 | 2699570.0269 | 1260130.4131 | 2699583.9428 | 1260113.365
34 | 2699570.0269 | 1260130.4131 | 2699576.186 | 1260135.864
35 | 2699595.4651 | 1260099.2491 | 2699583.9428 | 1260113.365
36 | 2699586.9984 | 1260145.4332 | 2699576.186 | 1260135.864
37 | 2699551.853 | 1260158.1522 | 2699558.5768 | 1260151.8935 | 2699558.7648 | 1260155.0548 | 2699567.0349 | 1260152.314 | 2699566.5077 | 1260155.4187
38 | 2699534.1769 | 1260136.1814 | 2699533.0897 | 1260140.3109 | 2699531.7529 | 1260145.3926 | 2699533.3213 | 1260148.4993 | 2699541.97 | 1260152.3701 | 2699546.8072 | 1260157.8782 | 2699551.853 | 1260158.1522
39 | 2699528.5676 | 1260175.1966 | 2699546.1127 | 1260158.834 | 2699546.8072 | 1260157.8782 | 2699551.853 | 1260158.1522
40 | 2699566.5077 | 1260155.4187 | 2699575.456 | 1260155.8252 | 2699579.3434 | 1260157.3029 | 2699588.1998 | 1260163.5091
41 | 2699586.9984 | 1260145.4332 | 2699579.7546 | 1260148.1023 | 2699567.0349 | 1260152.314 | 2699566.5077 | 1260155.4187
42 | 2699566.5077 | 1260155.4187 | 2699566.1652 | 1260157.4035 | 2699564.3777 | 1260162.3886 | 2699556.4693 | 1260187.9174
43 | 2699534.1769 | 1260136.1814 | 2699539.6232 | 1260123.9697
44 | 2699534.1769 | 1260136.1814 | 2699520.5393 | 1260132.2266 | 2699518.0288 | 1260131.2922
45 | 2699510.7117 | 1260171.9715 | 2699523.8964 | 1260159.3829 | 2699528.4395 | 1260155.0447 | 2699533.3213 | 1260148.4993 | 2699531.7529 | 1260145.3926 | 2699533.0897 | 1260140.3109 | 2699534.1769 | 1260136.1814
46 | 2699528.5676 | 1260175.1966 | 2699525.6729 | 1260177.8946
47 | 2699510.7117 | 1260171.9715 | 2699493.4251 | 1260167.3448
48 | 2699601.4403 | 1260172.7875 | 2699588.1998 | 1260163.5091
49 | 2699586.9984 | 1260145.4332 | 2699600.3556 | 1260140.5103
50 | 2699518.0288 | 1260131.2922 | 2699516.4308 | 1260130.6975
51 | 2699564.5995 | 1260307.2327 | 2699561.5162 | 1260333.2132 | 2699561.5144 | 1260340.9305
52 | 2699561.5144 | 1260340.9305 | 2699577.7412 | 1260335.2323 | 2699586.8253 | 1260332.0381 | 2699612.1392 | 1260319.8431
53 | 2699612.1392 | 1260319.8431 | 2699600.1908 | 1260305.1306
54 | 2699500.4041 | 1260200.7427 | 2699522.1764 | 1260180.9605 | 2699525.6729 | 1260177.8946
55 | 2699482.6306 | 1260216.8915 | 2699469.8969 | 1260226.248
56 | 2699482.6306 | 1260216.8915 | 2699500.4041 | 1260200.7427
57 | 2699666.563 | 1260019.2809 | 2699658.5307 | 1260028.0853
58 | 2699666.563 | 1260019.2809 | 2699679.4443 | 1260030.6891
59 | 2699651.0295 | 1260036.3075 | 2699658.5307 | 1260028.0853
60 | 2699480.9097 | 1260023.4827 | 2699483.6411 | 1260011.2297 | 2699492.7651 | 1259970.2942 | 2699496.483 | 1259952.2865 | 2699505.2049 | 1259953.6231 | 2699529.868 | 1259954.1939
61 | 2699480.9097 | 1260023.4827 | 2699501.5217 | 1260028.1107
62 | 2699529.868 | 1259954.1939 | 2699528.2664 | 1259977.2413 | 2699527.1129 | 1259981.7804
63 | 2699539.4731 | 1260025.5799 | 2699539.446 | 1260025.5798 | 2699527.8714 | 1260027.1308 | 2699512.8185 | 1260029.3239 | 2699505.3766 | 1260028.9763 | 2699501.5217 | 1260028.1107
64 | 2699684.9153 | 1259980.1248 | 2699692.0769 | 1259972.3553
65 | 2699684.9153 | 1259980.1248 | 2699674.3941 | 1259992.0684 | 2699672.1227 | 1259994.5465
66 | 2699653.4917 | 1260014.8725 | 2699672.1227 | 1259994.5465
67 | 2699595.4651 | 1260099.2491 | 2699597.0374 | 1260097.4563
68 | 2699597.0374 | 1260097.4563 | 2699618.0517 | 1260073.4937
69 | 2699641.5644 | 1260046.6823 | 2699637.1227 | 1260042.7599 | 2699648.0243 | 1260030.6002 | 2699642.8855 | 1260026.4436
70 | 2699642.8855 | 1260026.4436 | 2699641.1899 | 1260025.0695 | 2699627.9224 | 1260024.5811
71 | 2699642.8855 | 1260026.4436 | 2699653.4917 | 1260014.8725
72 | 2699641.5644 | 1260046.6823 | 2699651.0295 | 1260036.3075
73 | 2699641.5644 | 1260046.6823 | 2699636.2849 | 1260052.7026
74 | 2699627.9224 | 1260024.5811 | 2699625.2945 | 1260024.4844
75 | 2699524.8193 | 1259990.8055 | 2699527.1129 | 1259981.7804
76 | 2699621.8747 | 1260069.1344 | 2699636.2849 | 1260052.7026
77 | 2699564.1046 | 1260087.6337 | 2699567.8193 | 1260088.2444
78 | 2699638.5534 | 1260198.9669 | 2699640.9333 | 1260207.5535
79 | 2699638.5534 | 1260198.9669 | 2699624.6115 | 1260184.0089 | 2699621.71 | 1260181.6856
80 | 2699614.5339 | 1260175.9396 | 2699621.71 | 1260181.6856
81 | 2699658.7694 | 1260112.7037 | 2699664.099 | 1260131.4754
82 | 2699664.099 | 1260131.4754 | 2699660.236 | 1260132.5779
83 | 2699658.7694 | 1260112.7037 | 2699651.1694 | 1260116.8649
84 | 2699608.927 | 1260137.3512 | 2699600.3556 | 1260140.5103
85 | 2699604.7083 | 1260168.0719 | 2699601.4403 | 1260172.7875
86 | 2699604.7083 | 1260168.0719 | 2699608.9485 | 1260171.4672
87 | 2699591.382 | 1260187.2633 | 2699601.4403 | 1260172.7875
88 | 2699608.9485 | 1260171.4672 | 2699614.5339 | 1260175.9396
89 | 2699600.1908 | 1260305.1306 | 2699587.4449 | 1260289.436
90 | 2699572.378 | 1260234.8798 | 2699581.446 | 1260237.4481 | 2699586.8236 | 1260238.3603
91 | 2699494.0945 | 1260122.5123 | 2699498.3206 | 1260123.9573 | 2699516.4308 | 1260130.6975
92 | 2699651.3701 | 1259970.2851 | 2699644.5783 | 1259983.6928
93 | 2699651.3701 | 1259970.2851 | 2699651.9472 | 1259961.9885
94 | 2699651.3701 | 1259970.2851 | 2699630.6077 | 1259967.6078
95 | 2699651.9472 | 1259961.9885 | 2699652.0942 | 1259959.8748
96 | 2699629.3366 | 1259967.4439 | 2699630.6077 | 1259967.6078
97 | 2699652.7844 | 1259949.9525 | 2699652.9376 | 1259947.7502
98 | 2699652.7844 | 1259949.9525 | 2699652.0942 | 1259959.8748
99 | 2699618.0517 | 1260073.4937 | 2699621.8747 | 1260069.1344
100 | 2699625.2945 | 1260024.4844 | 2699612.9171 | 1260024.0288
101 | 2699620.9548 | 1259919.8369 | 2699613.6928 | 1259939.5574
102 | 2699607.3637 | 1259956.7443 | 2699613.6928 | 1259939.5574
103 | 2699545.2679 | 1260084.5369 | 2699564.1046 | 1260087.6337
104 | 2699624.9576 | 1260130.6874 | 2699629.6678 | 1260128.6377 | 2699651.1694 | 1260116.8649
105 | 2699608.927 | 1260137.3512 | 2699613.4704 | 1260135.6819 | 2699622.2869 | 1260131.849
106 | 2699587.4449 | 1260289.436 | 2699587.4449 | 1260289.436 | 2699589.6055 | 1260287.7044
107 | 2699601.6246 | 1260240.4894 | 2699598.2602 | 1260240.3001 | 2699586.8236 | 1260238.3603
108 | 2699607.3637 | 1259956.7443 | 2699626.5704 | 1259967.0872 | 2699629.3366 | 1259967.4439
109 | 2699607.3637 | 1259956.7443 | 2699590.4077 | 1259982.6463
110 | 2699603.8614 | 1260023.6955 | 2699612.9171 | 1260024.0288
111 | 2699622.2869 | 1260131.849 | 2699623.7143 | 1260131.2285 | 2699624.9576 | 1260130.6874
112 | 2699614.6246 | 1260241.2208 | 2699601.6246 | 1260240.4894
113 | 2699614.6246 | 1260241.2208 | 2699614.6231 | 1260260.5476 | 2699613.766 | 1260266.6827 | 2699611.3765 | 1260270.2565 | 2699608.0805 | 1260272.898
114 | 2699608.0805 | 1260272.898 | 2699593.9214 | 1260284.2455
115 | 2699589.6055 | 1260287.7044 | 2699593.9214 | 1260284.2455

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699541.2981 | 1260063.7568
1 | 2699567.6639 | 1260067.7437
2 | 2699517.297 | 1260064.9655
3 | 2699573.532 | 1260068.631
4 | 2699504.0615 | 1260062.3258
5 | 2699589.2695 | 1260071.0107
6 | 2699496.2521 | 1260060.0815
7 | 2699594.2528 | 1260079.0345
8 | 2699583.4277 | 1260046.0121
9 | 2699497.0851 | 1260057.171
10 | 2699582.394 | 1260040.7424
11 | 2699579.5694 | 1260026.3428
12 | 2699579.4209 | 1260025.5857
13 | 2699579.9375 | 1260007.2532
14 | 2699564.6392 | 1260025.6156
15 | 2699584.6059 | 1260091.0041
16 | 2699614.1434 | 1260057.9011
17 | 2699589.8146 | 1259983.5523
18 | 2699559.7796 | 1260025.6178
19 | 2699538.4849 | 1260246.685
20 | 2699544.3779 | 1260226.9492
21 | 2699548.9238 | 1260212.2749
22 | 2699567.4135 | 1260233.4737
23 | 2699532.6005 | 1260224.4491
24 | 2699529.1999 | 1260235.5842
25 | 2699537.7489 | 1260211.8289
26 | 2699570.0269 | 1260130.4131
27 | 2699583.9428 | 1260113.365
28 | 2699576.186 | 1260135.864
29 | 2699551.853 | 1260158.1522
30 | 2699566.5077 | 1260155.4187
31 | 2699534.1769 | 1260136.1814
32 | 2699528.5676 | 1260175.1966
33 | 2699510.7117 | 1260171.9715
34 | 2699493.4251 | 1260167.3448
35 | 2699588.1998 | 1260163.5091
36 | 2699586.9984 | 1260145.4332
37 | 2699556.4693 | 1260187.9174
38 | 2699539.6232 | 1260123.9697
39 | 2699518.0287 | 1260131.2922
40 | 2699561.5144 | 1260340.9305
41 | 2699564.5995 | 1260307.2327
42 | 2699612.1392 | 1260319.8431
43 | 2699525.6729 | 1260177.8946
44 | 2699482.6306 | 1260216.8915
45 | 2699469.8969 | 1260226.248
46 | 2699500.4041 | 1260200.7427
47 | 2699666.563 | 1260019.2809
48 | 2699658.5307 | 1260028.0853
49 | 2699679.4443 | 1260030.6891
50 | 2699480.9097 | 1260023.4827
51 | 2699529.868 | 1259954.1939
52 | 2699501.5217 | 1260028.1107
53 | 2699684.9153 | 1259980.1248
54 | 2699692.0769 | 1259972.3553
55 | 2699672.1227 | 1259994.5465
56 | 2699595.4651 | 1260099.2491
57 | 2699597.0374 | 1260097.4563
58 | 2699642.8855 | 1260026.4436
59 | 2699641.5644 | 1260046.6823
60 | 2699627.9224 | 1260024.5811
61 | 2699653.4917 | 1260014.8725
62 | 2699527.1129 | 1259981.7804
63 | 2699651.0295 | 1260036.3075
64 | 2699636.2849 | 1260052.7026
65 | 2699567.8193 | 1260088.2444
66 | 2699638.5534 | 1260198.9669
67 | 2699640.9333 | 1260207.5535
68 | 2699621.71 | 1260181.6856
69 | 2699664.099 | 1260131.4754
70 | 2699658.7694 | 1260112.7037
71 | 2699660.236 | 1260132.5779
72 | 2699500.3493 | 1260045.754
73 | 2699600.3556 | 1260140.5103
74 | 2699604.7083 | 1260168.0719
75 | 2699601.4403 | 1260172.7875
76 | 2699608.9485 | 1260171.4672
77 | 2699600.1908 | 1260305.1306
78 | 2699572.378 | 1260234.8798
79 | 2699523.3558 | 1260254.72
80 | 2699541.6776 | 1260201.3181
81 | 2699494.0945 | 1260122.5123
82 | 2699516.4308 | 1260130.6975
83 | 2699539.4731 | 1260025.5799
84 | 2699651.3701 | 1259970.2851
85 | 2699644.5783 | 1259983.6928
86 | 2699651.9472 | 1259961.9885
87 | 2699630.6077 | 1259967.6078
88 | 2699652.9376 | 1259947.7502
89 | 2699652.7844 | 1259949.9525
90 | 2699618.0517 | 1260073.4937
91 | 2699625.2945 | 1260024.4844
92 | 2699524.8193 | 1259990.8055
93 | 2699621.8747 | 1260069.1344
94 | 2699620.9548 | 1259919.8369
95 | 2699613.6928 | 1259939.5574
96 | 2699564.1046 | 1260087.6337
97 | 2699651.1694 | 1260116.8649
98 | 2699614.5339 | 1260175.9396
99 | 2699608.927 | 1260137.3512
100 | 2699591.382 | 1260187.2633
101 | 2699587.4449 | 1260289.436
102 | 2699586.8236 | 1260238.3603
103 | 2699629.3366 | 1259967.4439
104 | 2699607.3637 | 1259956.7443
105 | 2699590.4077 | 1259982.6463
106 | 2699652.0942 | 1259959.8748
107 | 2699612.9171 | 1260024.0288
108 | 2699603.8614 | 1260023.6955
109 | 2699622.2869 | 1260131.849
110 | 2699545.2679 | 1260084.5369
111 | 2699624.9576 | 1260130.6874
112 | 2699601.6246 | 1260240.4894
113 | 2699614.6246 | 1260241.2208
114 | 2699608.0805 | 1260272.898
115 | 2699593.9214 | 1260284.2455
116 | 2699589.6055 | 1260287.7044
117 | 2699590.0094 | 1260095.1095

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99646 | -0.06784 | 0.0062349 | 0.0015626
1 | 0.99708 | -0.055957 | 0.0050531 | 0.0012664
2 | 0.99596 | -0.077505 | 0.010157 | 0.0025457
3 | 0.99724 | -0.052788 | 0.0050131 | 0.0012564
4 | 0.99585 | -0.07967 | 0.005465 | 0.0013697
5 | 0.99776 | -0.042899 | 0 | 0
6 | 0.99582 | -0.080176 | 0 | 0
7 | 0.99897 | -0.019728 | 0 | 0
8 | 0.99533 | -0.089531 | 0.0040137 | 0.0010059
9 | 0.99581 | -0.080364 | 0 | 0
10 | 0.99484 | -0.098924 | 0.0051666 | 0.0012949
11 | 0.99357 | -0.1233 | 0.0020604 | 0.00051638
12 | 0.99351 | -0.12455 | 0 | 0
13 | 0.99255 | -0.14302 | 0.0047398 | 0.0011879
14 | 0.99303 | -0.13381 | 0.0027464 | 0.00068831
15 | 1 | 0 | -0.45638 | -0.11541
16 | 0.99875 | -0.023986 | 0.0083994 | 0.0021051
17 | 0.99132 | -0.16679 | 0.013818 | 0.0034631
18 | 0.99289 | -0.13661 | 0.0084744 | 0.0021239
19 | 0.98561 | -0.27673 | 0.0011281 | 0.00028273
20 | 0.98564 | -0.27632 | 0 | 0
21 | 0.9864 | -0.26144 | 0.0038195 | 0.00095725
22 | 0.98489 | -0.29077 | 0.0030001 | 0.00075189
23 | 0.98542 | -0.28048 | 0 | 0
24 | 0.98533 | -0.28225 | 0.0028806 | 0.00072195
25 | 0.98529 | -0.28313 | 0.0010968 | 0.00027489
26 | 0.99417 | -0.11135 | 0 | 0
27 | 0.99637 | -0.069064 | 0.0067452 | 0.0016905
28 | 0.99334 | -0.12721 | 0.0083482 | 0.0020923
29 | 0.98849 | -0.22096 | 0 | 0
30 | 0.99001 | -0.19144 | 0 | 0
31 | 0.98685 | -0.25279 | 0 | 0
32 | 0.98801 | -0.23032 | 0 | 0
33 | 0.98574 | -0.27436 | 0 | 0
34 | 0.98531 | -0.28282 | 0.026348 | 0.0066035
35 | 0.98928 | -0.20563 | 0.016382 | 0.0041056
36 | 0.99195 | -0.15403 | 0 | 0
37 | 0.98776 | -0.23506 | 0.014077 | 0.003528
38 | 0.98674 | -0.2549 | 0.0088013 | 0.0022058
39 | 0.9866 | -0.25761 | 0.0067778 | 0.0016987
40 | 0.98269 | -0.33379 | 0 | 0
41 | 0.98264 | -0.33479 | 0.0016355 | 0.0004099
42 | 0.98277 | -0.33217 | 0 | 0
43 | 0.98794 | -0.23155 | 0.01216 | 0.0030475
44 | 0.98773 | -0.23564 | 0 | 0
45 | 0.9877 | -0.23625 | 0.0021647 | 0.00054254
46 | 0.98778 | -0.23471 | 0.0030287 | 0.00075908
47 | 0.99509 | -0.094167 | 0 | 0
48 | 0.99513 | -0.093355 | 0.0030675 | 0.00076878
49 | 0.99503 | -0.095338 | 0.0038676 | 0.00096932
50 | 0.99175 | -0.15868 | 0 | 0
51 | 0.991 | -0.17321 | 0 | 0
52 | 0.9919 | -0.15579 | 0.0077481 | 0.0019418
53 | 0.99378 | -0.11945 | 0 | 0
54 | 0.99375 | -0.11998 | 0.0028226 | 0.0007074
55 | 0.99383 | -0.11849 | 0.010796 | 0.0027058
56 | 0.99826 | -0.033114 | 0 | 0
57 | 0.99814 | -0.035326 | 0.0040185 | 0.0010071
58 | 0.99449 | -0.10575 | 0 | 0
59 | 0.99532 | -0.089753 | 0 | 0
60 | 0.99436 | -0.1083 | 0.0023484 | 0.00058857
61 | 0.99417 | -0.11186 | 0.0084811 | 0.0021256
62 | 0.9908 | -0.17701 | 0.0031783 | 0.00079655
63 | 0.9952 | -0.091996 | 0.0021417 | 0.00053675
64 | 0.99561 | -0.084043 | 0.0028101 | 0.00070428
65 | 0.99961 | -0.0075806 | 0.0039599 | 0.00099245
66 | 0.98874 | -0.21605 | 0 | 0
67 | 0.98873 | -0.21627 | 0.0013893 | 0.00034819
68 | 0.98877 | -0.21545 | 0.0038644 | 0.00096851
69 | 0.99016 | -0.18873 | 0 | 0
70 | 0.99024 | -0.18711 | 0 | 0
71 | 0.99014 | -0.18906 | 0.0046521 | 0.0011659
72 | 0.99577 | -0.081104 | 0.0035435 | 0.00088809
73 | 0.99147 | -0.16321 | 0.0046862 | 0.0011745
74 | 0.98895 | -0.21196 | 0 | 0
75 | 0.98903 | -0.21051 | 0 | 0
76 | 0.98888 | -0.21333 | 0.0042463 | 0.0010642
77 | 0.9828 | -0.33161 | 0.0075844 | 0.0019008
78 | 0.98475 | -0.29361 | 0.0045386 | 0.0011375
79 | 0.98523 | -0.28425 | 0.0055715 | 0.0013963
80 | 0.98519 | -0.28508 | 0.0097072 | 0.0024328
81 | 0.98644 | -0.26078 | 0.0067727 | 0.0016974
82 | 0.98659 | -0.25789 | 0.0023931 | 0.00059976
83 | 0.99244 | -0.14531 | 0.0087526 | 0.0021936
84 | 0.9897 | -0.19824 | 0 | 0
85 | 0.98968 | -0.19864 | 0.0014806 | 0.00037107
86 | 0.98962 | -0.19976 | 0.0028278 | 0.00070871
87 | 0.98993 | -0.19387 | 0.0021382 | 0.00053589
88 | 0.98958 | -0.20073 | 0.0021251 | 0.00053261
89 | 0.98958 | -0.20065 | 0.001281 | 0.00032104
90 | 0.99672 | -0.062692 | 0.0027906 | 0.00069939
91 | 0.99434 | -0.10862 | 0.0013592 | 0.00034064
92 | 0.99076 | -0.17776 | 0.0045222 | 0.0011334
93 | 0.99648 | -0.067395 | 0.0028617 | 0.00071721
94 | 0.99004 | -0.19174 | 0.0085504 | 0.0021429
95 | 0.9902 | -0.18854 | 0.0029121 | 0.00072983
96 | 0.99953 | -0.0089988 | 0.011019 | 0.0027616
97 | 0.99028 | -0.1864 | 0.011458 | 0.0028717
98 | 0.98882 | -0.21459 | 0.0046292 | 0.0011602
99 | 0.99121 | -0.16835 | 0 | 0
100 | 0.98898 | -0.2114 | 0.0028143 | 0.00070532
101 | 0.98297 | -0.32824 | 0.0016355 | 0.0004099
102 | 0.98439 | -0.30059 | 0.0043902 | 0.0011003
103 | 0.98994 | -0.19355 | 0.0060937 | 0.0015272
104 | 0.9904 | -0.18481 | 0 | 0
105 | 0.99129 | -0.16753 | 0.0067024 | 0.0016798
106 | 0.98961 | -0.20004 | 0.0040345 | 0.0010111
107 | 0.99428 | -0.10986 | 0.0037491 | 0.0009396
108 | 0.99426 | -0.11016 | 0.0019065 | 0.0004778
109 | 0.99079 | -0.17648 | 0.0039896 | 0.00099989
110 | 0.99935 | -0.012522 | 0.010576 | 0.0026507
111 | 0.99072 | -0.17791 | 0.011593 | 0.0029056
112 | 0.98409 | -0.30643 | 0.003451 | 0.00086489
113 | 0.98387 | -0.3107 | 0 | 0
114 | 0.9833 | -0.32189 | 0.0042658 | 0.0010691
115 | 0.98307 | -0.32646 | 0.0015558 | 0.00038992
116 | 0.983 | -0.3277 | 0.0015572 | 0.00039027
117 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.025411 | -0.0063716 | 0.025425 | 0.0063804 | 1.4399e-05 | 8.8678e-06 | 0.037947 | 0.037947 | 0.037947 | 0.99646 | -0.06784 | 0.99708 | -0.055957 | 10.425
1 | 0.019176 | 0.004809 | -0.019167 | -0.0048037 | 8.8298e-06 | 5.2772e-06 | 0.028636 | 0.028637 | 0.028637 | 0.99646 | -0.06784 | 0.99596 | -0.077505 | 7.8672
2 | -0.030478 | -0.0076469 | 0.030483 | 0.0076497 | 4.6051e-06 | 2.8698e-06 | 0.045488 | 0.045488 | 0.045488 | 0.99708 | -0.055957 | 0.99724 | -0.052788 | 12.4967
3 | 0.0090097 | 0.002258 | -0.0090088 | -0.0022576 | 9.2882e-07 | 4.1658e-07 | 0.013461 | 0.013461 | 0.013461 | 0.99596 | -0.077505 | 0.99585 | -0.07967 | 3.6981
4 | -0.035496 | -0.0089062 | 0.035513 | 0.0089167 | 1.6746e-05 | 1.051e-05 | 0.052968 | 0.052968 | 0.052968 | 0.99724 | -0.052788 | 0.99776 | -0.042899 | 14.5517
5 | 0.0035438 | 0.00088794 | -0.0035437 | -0.000888 | 8.5434e-08 | -5.1037e-08 | 0.0052951 | 0.0052951 | 0.0052951 | 0.99585 | -0.07967 | 0.99582 | -0.080176 | 1.4547
6 | -0.13947 | -0.035194 | 0.13962 | 0.035293 | 0.00015495 | 9.9042e-05 | 0.20808 | 0.20808 | 0.20808 | 0.99776 | -0.042899 | 0.99897 | -0.019728 | 57.1656
7 | 0.10396 | 0.026277 | -0.10372 | -0.026129 | 0.00023189 | 0.00014808 | 0.15511 | 0.15511 | 0.15511 | 0.99776 | -0.042899 | 0.99533 | -0.089531 | 42.6139
8 | 0.0035437 | 0.000888 | -0.0035436 | -0.00088801 | 3.1827e-08 | -1.9011e-08 | 0.0052951 | 0.0052951 | 0.0052951 | 0.99582 | -0.080176 | 0.99581 | -0.080364 | 1.4547
9 | -0.14802 | -0.037399 | 0.14816 | 0.037488 | 0.00014012 | 8.9275e-05 | 0.2206 | 0.2206 | 0.2206 | 0.99897 | -0.019728 | 1 | 0 | 30.3017
10 | 0.0084011 | 0.0021058 | -0.0083994 | -0.0021051 | 1.7043e-06 | 7.109e-07 | 0.012514 | 0.012514 | 0.012514 | 0.99897 | -0.019728 | 0.99875 | -0.023986 | 3.438
11 | 0.09971 | 0.025123 | -0.099666 | -0.025094 | 4.4777e-05 | 2.8588e-05 | 0.14911 | 0.14911 | 0.14911 | 0.99533 | -0.089531 | 0.99484 | -0.098924 | 40.9655
12 | 0.0035436 | 0.00088801 | -0.0035435 | -0.00088809 | 1.2485e-07 | -7.457e-08 | 0.0052951 | 0.0052952 | 0.0052952 | 0.99581 | -0.080364 | 0.99577 | -0.081104 | 1.4547
13 | 0.094499 | 0.0238 | -0.094389 | -0.023729 | 0.00011 | 7.021e-05 | 0.14139 | 0.14139 | 0.14139 | 0.99484 | -0.098924 | 0.99357 | -0.1233 | 38.8425
14 | 0.092329 | 0.023213 | -0.092323 | -0.02321 | 5.534e-06 | 3.5318e-06 | 0.1383 | 0.1383 | 0.1383 | 0.99357 | -0.1233 | 0.99351 | -0.12455 | 37.9947
15 | 0.056855 | 0.014306 | -0.056805 | -0.014274 | 5.0113e-05 | 3.1834e-05 | 0.085174 | 0.085174 | 0.085174 | 0.99351 | -0.12455 | 0.99255 | -0.14302 | 23.3996
16 | 0.035468 | 0.0089037 | -0.035452 | -0.0088939 | 1.5645e-05 | 9.8215e-06 | 0.053127 | 0.053127 | 0.053127 | 0.99351 | -0.12455 | 0.99303 | -0.13381 | 14.5952
17 | 0.052065 | 0.013086 | -0.052006 | -0.013049 | 5.9033e-05 | 3.7447e-05 | 0.078069 | 0.078069 | 0.078069 | 0.99255 | -0.14302 | 0.99132 | -0.16679 | 21.4474
18 | 0.032706 | 0.0082056 | -0.032701 | -0.0082028 | 4.3775e-06 | 2.7387e-06 | 0.049011 | 0.049011 | 0.049011 | 0.99303 | -0.13381 | 0.99289 | -0.13661 | 13.4646
19 | 0.025568 | 0.0064122 | -0.025558 | -0.0064065 | 9.2345e-06 | 5.687e-06 | 0.038046 | 0.038047 | 0.038047 | 1 | 0 | 0.99961 | -0.0075806 | 10.4523
20 | 0.281 | 0.07151 | -0.28055 | -0.071224 | 0.00044777 | 0.00028622 | 0.41851 | 0.41851 | 0.41851 | 1 | 0 | 0.99826 | -0.033114 | 57.4876
21 | 0.038188 | 0.0095854 | -0.038187 | -0.0095846 | 1.3345e-06 | 8.4012e-07 | 0.057327 | 0.057327 | 0.057327 | 0.99132 | -0.16679 | 0.99129 | -0.16753 | 15.7492
22 | 0.024227 | 0.006079 | -0.024217 | -0.0060728 | 1.004e-05 | 6.1632e-06 | 0.036311 | 0.036311 | 0.036311 | 0.99289 | -0.13661 | 0.99244 | -0.14531 | 9.9755
23 | -0.0011281 | -0.00028273 | 0.0011281 | 0.00028248 | 2.2403e-08 | -2.4816e-07 | 0.0017031 | 0.0017031 | 0.0017031 | 0.98561 | -0.27673 | 0.98564 | -0.27632 | 0.4679
24 | -0.054067 | -0.013573 | 0.054105 | 0.013597 | 3.839e-05 | 2.4374e-05 | 0.081633 | 0.081633 | 0.081633 | 0.98564 | -0.27632 | 0.9864 | -0.26144 | 22.4267
25 | 0.033675 | 0.0084604 | -0.033652 | -0.0084459 | 2.3213e-05 | 1.4551e-05 | 0.050847 | 0.050847 | 0.050847 | 0.98564 | -0.27632 | 0.98489 | -0.29077 | 13.969
26 | 0.019263 | 0.0048299 | -0.01926 | -0.0048276 | 3.8251e-06 | 2.2944e-06 | 0.029083 | 0.029083 | 0.029083 | 0.98564 | -0.27632 | 0.98542 | -0.28048 | 7.9898
27 | -0.057925 | -0.014554 | 0.057998 | 0.014601 | 7.3035e-05 | 4.6417e-05 | 0.087395 | 0.087395 | 0.087395 | 0.9864 | -0.26144 | 0.98776 | -0.23506 | 24.0095
28 | 0.030652 | 0.007694 | -0.030648 | -0.0076914 | 4.1505e-06 | 2.5907e-06 | 0.046315 | 0.046315 | 0.046315 | 0.98489 | -0.29077 | 0.98475 | -0.29361 | 12.7238
29 | 0.0084533 | 0.0021187 | -0.0084526 | -0.0021184 | 7.1142e-07 | 3.0699e-07 | 0.012765 | 0.012765 | 0.012765 | 0.98542 | -0.28048 | 0.98533 | -0.28225 | 3.5068
30 | 0.010806 | 0.0027089 | -0.010805 | -0.0027082 | 1.361e-06 | 6.9743e-07 | 0.016318 | 0.016318 | 0.016318 | 0.98542 | -0.28048 | 0.98529 | -0.28313 | 4.483
31 | 0.005572 | 0.0013964 | -0.0055715 | -0.0013963 | 5.3127e-07 | 8.5192e-08 | 0.0084147 | 0.0084147 | 0.0084147 | 0.98533 | -0.28225 | 0.98523 | -0.28425 | 2.3117
32 | 0.0097081 | 0.0024333 | -0.0097072 | -0.0024328 | 9.0506e-07 | 4.3626e-07 | 0.014662 | 0.014662 | 0.014662 | 0.98529 | -0.28313 | 0.98519 | -0.28508 | 4.0279
33 | -0.21978 | -0.055607 | 0.22022 | 0.055892 | 0.000447 | 0.00028551 | 0.32914 | 0.32914 | 0.32914 | 0.99417 | -0.11135 | 0.99637 | -0.069064 | 45.2112
34 | 0.21978 | 0.055607 | -0.21961 | -0.0555 | 0.00016706 | 0.00010671 | 0.32914 | 0.32914 | 0.32914 | 0.99417 | -0.11135 | 0.99334 | -0.12721 | 45.2112
35 | -0.22697 | -0.057583 | 0.22736 | 0.057834 | 0.00039312 | 0.00025112 | 0.33921 | 0.33921 | 0.33921 | 0.99637 | -0.069064 | 0.99826 | -0.033114 | 46.5949
36 | 0.21126 | 0.053408 | -0.21099 | -0.053235 | 0.00027142 | 0.00017333 | 0.31663 | 0.31663 | 0.31663 | 0.99334 | -0.12721 | 0.99195 | -0.15403 | 43.4934
37 | -0.068577 | -0.017235 | 0.068674 | 0.017296 | 9.6801e-05 | 6.1642e-05 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0.98849 | -0.22096 | 0.99001 | -0.19144 | 28.3653
38 | 0.051214 | 0.012881 | -0.051137 | -0.012831 | 7.7741e-05 | 4.9308e-05 | 0.077111 | 0.077112 | 0.077112 | 0.98849 | -0.22096 | 0.98685 | -0.25279 | 21.1845
39 | 0.017363 | 0.004354 | -0.017355 | -0.0043494 | 7.7439e-06 | 4.5688e-06 | 0.026138 | 0.026138 | 0.026138 | 0.98849 | -0.22096 | 0.98801 | -0.23032 | 7.1808
40 | 0.033354 | 0.0083693 | -0.033332 | -0.0083552 | 2.2558e-05 | 1.4129e-05 | 0.050136 | 0.050136 | 0.050136 | 0.99001 | -0.19144 | 0.98928 | -0.20563 | 13.7737
41 | -0.17425 | -0.04389 | 0.17457 | 0.04409 | 0.00031231 | 0.00019926 | 0.26199 | 0.26199 | 0.26199 | 0.99001 | -0.19144 | 0.99195 | -0.15403 | 35.9871
42 | 0.072225 | 0.018225 | -0.072075 | -0.018129 | 0.00015053 | 9.5904e-05 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.99001 | -0.19144 | 0.98776 | -0.23506 | 29.8354
43 | 0.0088022 | 0.0022062 | -0.0088013 | -0.0022058 | 8.8329e-07 | 3.9449e-07 | 0.013272 | 0.013272 | 0.013272 | 0.98685 | -0.25279 | 0.98674 | -0.2549 | 3.6463
44 | 0.015948 | 0.0039983 | -0.015945 | -0.0039962 | 3.6603e-06 | 2.127e-06 | 0.024048 | 0.024048 | 0.024048 | 0.98685 | -0.25279 | 0.9866 | -0.25761 | 6.6066
45 | 0.026386 | 0.0066269 | -0.026359 | -0.0066101 | 2.7124e-05 | 1.6776e-05 | 0.039791 | 0.039791 | 0.039791 | 0.98685 | -0.25279 | 0.98574 | -0.27436 | 10.9317
46 | 0.017355 | 0.0043494 | -0.017354 | -0.0043488 | 1.0138e-06 | 5.9817e-07 | 0.026138 | 0.026138 | 0.026138 | 0.98801 | -0.23032 | 0.98794 | -0.23155 | 7.1808
47 | 0.026359 | 0.0066101 | -0.026348 | -0.0066035 | 1.0625e-05 | 6.5722e-06 | 0.039791 | 0.039792 | 0.039792 | 0.98574 | -0.27436 | 0.98531 | -0.28282 | 10.9317
48 | 0.01695 | 0.0042496 | -0.016946 | -0.0042473 | 3.9412e-06 | 2.3149e-06 | 0.025496 | 0.025496 | 0.025496 | 0.98928 | -0.20563 | 0.98903 | -0.21051 | 7.0044
49 | 0.036424 | 0.009145 | -0.036409 | -0.009135 | 1.5941e-05 | 1.0019e-05 | 0.054646 | 0.054646 | 0.054646 | 0.99195 | -0.15403 | 0.99147 | -0.16321 | 15.0126
50 | 0.0091668 | 0.0022975 | -0.0091667 | -0.0022975 | 1.2222e-07 | 5.6447e-08 | 0.013826 | 0.013826 | 0.013826 | 0.9866 | -0.25761 | 0.98659 | -0.25789 | 3.7983
51 | 0.0016356 | 0.00040952 | -0.0016355 | -0.0004099 | 7.7932e-08 | -3.7935e-07 | 0.0024765 | 0.0024767 | 0.0024767 | 0.98269 | -0.33379 | 0.98264 | -0.33479 | 0.68041
52 | -0.0016356 | -0.00040952 | 0.0016357 | 0.00040891 | 1.2631e-07 | -6.1508e-07 | 0.0024765 | 0.0024763 | 0.0024765 | 0.98269 | -0.33379 | 0.98277 | -0.33217 | 0.68036
53 | -0.0016357 | -0.00040891 | 0.0016358 | 0.00040869 | 4.3581e-08 | -2.1227e-07 | 0.0024763 | 0.0024762 | 0.0024763 | 0.98277 | -0.33217 | 0.9828 | -0.33161 | 0.6803
54 | 0.0051944 | 0.0013013 | -0.0051937 | -0.0013012 | 7.8196e-07 | 6.43e-08 | 0.0078235 | 0.0078237 | 0.0078237 | 0.98794 | -0.23155 | 0.98778 | -0.23471 | 2.1494
55 | 0.0021648 | 0.00054238 | -0.0021647 | -0.00054254 | 6.3024e-08 | -1.6191e-07 | 0.0032612 | 0.0032613 | 0.0032613 | 0.98773 | -0.23564 | 0.9877 | -0.23625 | 0.89596
56 | -0.0021648 | -0.00054238 | 0.0021649 | 0.00054213 | 9.5774e-08 | -2.4609e-07 | 0.0032612 | 0.0032611 | 0.0032612 | 0.98773 | -0.23564 | 0.98778 | -0.23471 | 0.89594
57 | -0.0038678 | -0.00096923 | 0.003868 | 0.00096917 | 1.495e-07 | -5.9146e-08 | 0.0057838 | 0.0057837 | 0.0057838 | 0.99509 | -0.094167 | 0.99513 | -0.093355 | 1.5889
58 | 0.0038678 | 0.00096923 | -0.0038676 | -0.00096932 | 2.1585e-07 | -8.5368e-08 | 0.0057838 | 0.0057839 | 0.0057839 | 0.99509 | -0.094167 | 0.99503 | -0.095338 | 1.589
59 | -0.0069355 | -0.001738 | 0.0069359 | 0.0017381 | 4.4887e-07 | 1.4267e-07 | 0.010371 | 0.01037 | 0.010371 | 0.99513 | -0.093355 | 0.9952 | -0.091996 | 2.849
60 | 0.0077074 | 0.0019325 | -0.0077021 | -0.0019304 | 5.3351e-06 | 2.0429e-06 | 0.011564 | 0.011565 | 0.011565 | 0.99175 | -0.15868 | 0.991 | -0.17321 | 3.1772
61 | -0.0077074 | -0.0019325 | 0.0077085 | 0.0019329 | 1.0595e-06 | 4.0542e-07 | 0.011564 | 0.011564 | 0.011564 | 0.99175 | -0.15868 | 0.9919 | -0.15579 | 3.1771
62 | 0.0077021 | 0.0019304 | -0.0077007 | -0.0019299 | 1.3937e-06 | 5.3401e-07 | 0.011565 | 0.011565 | 0.011565 | 0.991 | -0.17321 | 0.9908 | -0.17701 | 3.1772
63 | -0.015457 | -0.0038747 | 0.015464 | 0.0038792 | 7.7259e-06 | 4.4497e-06 | 0.023188 | 0.023188 | 0.023188 | 0.9919 | -0.15579 | 0.99244 | -0.14531 | 6.3703
64 | 0.0028226 | 0.00070731 | -0.0028226 | -0.0007074 | 7.078e-08 | -9.1604e-08 | 0.0042264 | 0.0042264 | 0.0042264 | 0.99378 | -0.11945 | 0.99375 | -0.11998 | 1.1611
65 | -0.0028226 | -0.00070731 | 0.0028228 | 0.00070714 | 1.2913e-07 | -1.6715e-07 | 0.0042264 | 0.0042263 | 0.0042264 | 0.99378 | -0.11945 | 0.99383 | -0.11849 | 1.1611
66 | -0.013619 | -0.003413 | 0.013624 | 0.0034154 | 4.2993e-06 | 2.3942e-06 | 0.020391 | 0.020391 | 0.020391 | 0.99383 | -0.11849 | 0.99417 | -0.11186 | 5.602
67 | 0.053185 | 0.01339 | -0.053179 | -0.013386 | 5.6231e-06 | 3.5676e-06 | 0.079299 | 0.079299 | 0.079299 | 0.99826 | -0.033114 | 0.99814 | -0.035326 | 21.7856
68 | 0.049161 | 0.012379 | -0.049097 | -0.012338 | 6.4232e-05 | 4.0692e-05 | 0.073309 | 0.073309 | 0.073309 | 0.99814 | -0.035326 | 0.99672 | -0.062692 | 20.1398
69 | -0.031476 | -0.007892 | 0.0315 | 0.007907 | 2.4011e-05 | 1.4992e-05 | 0.047097 | 0.047097 | 0.047097 | 0.99449 | -0.10575 | 0.99532 | -0.089753 | 12.9388
70 | 0.0093647 | 0.0023471 | -0.0093636 | -0.0023466 | 1.1382e-06 | 5.279e-07 | 0.014012 | 0.014012 | 0.014012 | 0.99449 | -0.10575 | 0.99436 | -0.1083 | 3.8495
71 | 0.022111 | 0.0055449 | -0.022105 | -0.005541 | 6.4432e-06 | 3.9201e-06 | 0.033085 | 0.033085 | 0.033085 | 0.99449 | -0.10575 | 0.99417 | -0.11186 | 9.0893
72 | 0.0090785 | 0.0022753 | -0.0090776 | -0.0022748 | 9.7014e-07 | 4.3839e-07 | 0.013573 | 0.013573 | 0.013573 | 0.99532 | -0.089753 | 0.9952 | -0.091996 | 3.7287
73 | -0.040578 | -0.010182 | 0.040589 | 0.010189 | 1.1053e-05 | 6.9695e-06 | 0.06067 | 0.06067 | 0.06067 | 0.99532 | -0.089753 | 0.99561 | -0.084043 | 16.6675
74 | 0.0070151 | 0.001758 | -0.007015 | -0.001758 | 1.0868e-07 | 3.5442e-08 | 0.010498 | 0.010498 | 0.010498 | 0.99436 | -0.1083 | 0.99434 | -0.10862 | 2.884
75 | 0.0045224 | 0.0011334 | -0.0045222 | -0.0011334 | 1.6108e-07 | -1.6832e-08 | 0.0067918 | 0.0067919 | 0.0067919 | 0.9908 | -0.17701 | 0.99076 | -0.17776 | 1.8659
76 | -0.043399 | -0.010894 | 0.043434 | 0.010915 | 3.4488e-05 | 2.1788e-05 | 0.06487 | 0.064869 | 0.06487 | 0.99561 | -0.084043 | 0.99648 | -0.067395 | 17.8213
77 | 0.021598 | 0.005414 | -0.021597 | -0.0054131 | 1.4593e-06 | 8.8463e-07 | 0.032152 | 0.032152 | 0.032152 | 0.99961 | -0.0075806 | 0.99953 | -0.0089988 | 8.8329
78 | 0.0013893 | 0.00034808 | -0.0013893 | -0.00034819 | 1.4607e-08 | -1.0493e-07 | 0.0020908 | 0.0020908 | 0.0020908 | 0.98874 | -0.21605 | 0.98873 | -0.21627 | 0.57441
79 | -0.0013893 | -0.00034808 | 0.0013893 | 0.0003478 | 3.9611e-08 | -2.8459e-07 | 0.0020908 | 0.0020907 | 0.0020908 | 0.98874 | -0.21605 | 0.98877 | -0.21545 | 0.5744
80 | -0.0052537 | -0.0013163 | 0.0052539 | 0.0013163 | 2.1549e-07 | 1.9995e-08 | 0.0079062 | 0.0079062 | 0.0079062 | 0.98877 | -0.21545 | 0.98882 | -0.21459 | 2.172
81 | -0.0046522 | -0.0011659 | 0.0046525 | 0.0011659 | 3.576e-07 | -2.2102e-08 | 0.0069913 | 0.0069912 | 0.0069913 | 0.99016 | -0.18873 | 0.99024 | -0.18711 | 1.9207
82 | 0.0046522 | 0.0011659 | -0.0046521 | -0.0011659 | 7.3633e-08 | -4.5449e-09 | 0.0069913 | 0.0069913 | 0.0069913 | 0.99016 | -0.18873 | 0.99014 | -0.18906 | 1.9207
83 | -0.0046525 | -0.0011659 | 0.0046527 | 0.0011659 | 1.5881e-07 | -9.831e-09 | 0.0069912 | 0.0069912 | 0.0069912 | 0.99024 | -0.18711 | 0.99028 | -0.1864 | 1.9207
84 | 0.031722 | 0.0079605 | -0.031715 | -0.0079557 | 7.7658e-06 | 4.8524e-06 | 0.047613 | 0.047613 | 0.047613 | 0.99147 | -0.16321 | 0.99121 | -0.16835 | 13.0805
85 | -0.014131 | -0.0035415 | 0.014132 | 0.0035421 | 9.7172e-07 | 5.4835e-07 | 0.021262 | 0.021262 | 0.021262 | 0.98895 | -0.21196 | 0.98903 | -0.21051 | 5.8412
86 | 0.014131 | 0.0035415 | -0.01413 | -0.003541 | 9.2087e-07 | 5.1966e-07 | 0.021262 | 0.021262 | 0.021262 | 0.98895 | -0.21196 | 0.98888 | -0.21333 | 5.8412
87 | 0.0028144 | 0.00070517 | -0.0028143 | -0.00070532 | 1.1841e-07 | -1.5022e-07 | 0.0042343 | 0.0042343 | 0.0042343 | 0.98903 | -0.21051 | 0.98898 | -0.2114 | 1.1633
88 | 0.0098837 | 0.0024768 | -0.0098832 | -0.0024765 | 5.9351e-07 | 2.8805e-07 | 0.014872 | 0.014872 | 0.014872 | 0.98888 | -0.21333 | 0.98882 | -0.21459 | 4.0858
89 | -0.0092202 | -0.0023095 | 0.0092216 | 0.0023102 | 1.4774e-06 | 6.893e-07 | 0.013959 | 0.013959 | 0.013959 | 0.9828 | -0.33161 | 0.98297 | -0.32824 | 3.835
90 | 0.026109 | 0.0065539 | -0.026101 | -0.0065486 | 8.6866e-06 | 5.3702e-06 | 0.039457 | 0.039457 | 0.039457 | 0.98475 | -0.29361 | 0.98439 | -0.30059 | 10.8398
91 | -0.0067727 | -0.0016974 | 0.0067736 | 0.0016977 | 9.3116e-07 | 2.9219e-07 | 0.010216 | 0.010216 | 0.010216 | 0.98644 | -0.26078 | 0.98659 | -0.25789 | 2.8067
92 | 0.0014806 | 0.0003709 | -0.0014806 | -0.00037107 | 2.7916e-08 | -1.7517e-07 | 0.0022261 | 0.0022261 | 0.0022261 | 0.9897 | -0.19824 | 0.98968 | -0.19864 | 0.61157
93 | 0.010269 | 0.0025738 | -0.010269 | -0.0025734 | 7.4348e-07 | 3.6896e-07 | 0.01544 | 0.01544 | 0.01544 | 0.9897 | -0.19824 | 0.98962 | -0.19976 | 4.2417
94 | -0.01175 | -0.0029447 | 0.011752 | 0.002946 | 2.45e-06 | 1.2989e-06 | 0.017666 | 0.017666 | 0.017666 | 0.9897 | -0.19824 | 0.98993 | -0.19387 | 4.8533
95 | 0.0074408 | 0.0018647 | -0.0074407 | -0.0018647 | 9.9455e-08 | 3.6428e-08 | 0.011188 | 0.011188 | 0.011188 | 0.98962 | -0.19976 | 0.98961 | -0.20004 | 3.0736
96 | -0.013891 | -0.0034819 | 0.013891 | 0.003482 | 2.0952e-07 | 1.1762e-07 | 0.02088 | 0.02088 | 0.02088 | 0.98993 | -0.19387 | 0.98994 | -0.19355 | 5.7363
97 | -0.0021251 | -0.00053261 | 0.0021251 | 0.00053258 | 8.4537e-09 | -2.2952e-08 | 0.0031955 | 0.0031955 | 0.0031955 | 0.98958 | -0.20073 | 0.98958 | -0.20065 | 0.87789
98 | -0.0034061 | -0.00085362 | 0.0034062 | 0.00085356 | 9.7839e-08 | -6.5169e-08 | 0.0051217 | 0.0051216 | 0.0051217 | 0.98958 | -0.20065 | 0.98961 | -0.20004 | 1.4071
99 | 0.046306 | 0.011639 | -0.046296 | -0.011633 | 1.0395e-05 | 6.5771e-06 | 0.069143 | 0.069143 | 0.069143 | 0.99672 | -0.062692 | 0.99648 | -0.067395 | 18.9953
100 | 0.0056559 | 0.0014174 | -0.0056555 | -0.0014173 | 3.3274e-07 | 5.2303e-08 | 0.0084639 | 0.008464 | 0.008464 | 0.99434 | -0.10862 | 0.99428 | -0.10986 | 2.3253
101 | -0.0085504 | -0.0021429 | 0.0085517 | 0.0021435 | 1.3015e-06 | 5.6267e-07 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.99004 | -0.19174 | 0.9902 | -0.18854 | 3.5305
102 | -0.011464 | -0.0028733 | 0.011466 | 0.0028744 | 2.0383e-06 | 1.0689e-06 | 0.017227 | 0.017227 | 0.017227 | 0.9902 | -0.18854 | 0.9904 | -0.18481 | 4.7327
103 | 0.010578 | 0.0026516 | -0.010576 | -0.0026507 | 1.7754e-06 | 8.8606e-07 | 0.015748 | 0.015748 | 0.015748 | 0.99953 | -0.0089988 | 0.99935 | -0.012522 | 4.3264
104 | -0.016111 | -0.0040376 | 0.016117 | 0.0040414 | 6.5162e-06 | 3.7887e-06 | 0.024208 | 0.024208 | 0.024208 | 0.99028 | -0.1864 | 0.99072 | -0.17791 | 6.6507
105 | 0.031715 | 0.0079557 | -0.031702 | -0.007948 | 1.2288e-05 | 7.6779e-06 | 0.047613 | 0.047613 | 0.047613 | 0.99121 | -0.16835 | 0.99079 | -0.17648 | 13.0805
106 | -0.010857 | -0.0027201 | 0.010857 | 0.0027203 | 2.8046e-07 | 1.444e-07 | 0.016435 | 0.016435 | 0.016435 | 0.98297 | -0.32824 | 0.983 | -0.3277 | 4.5151
107 | 0.02171 | 0.0054483 | -0.021704 | -0.0054446 | 6.0469e-06 | 3.6798e-06 | 0.03282 | 0.03282 | 0.03282 | 0.98439 | -0.30059 | 0.98409 | -0.30643 | 9.0166
108 | -0.019984 | -0.0050092 | 0.019993 | 0.0050142 | 8.3256e-06 | 5.0119e-06 | 0.03004 | 0.030039 | 0.03004 | 0.98994 | -0.19355 | 0.9904 | -0.18481 | 8.2526
109 | -0.031459 | -0.0078886 | 0.031485 | 0.0079048 | 2.5937e-05 | 1.6201e-05 | 0.047266 | 0.047266 | 0.047266 | 0.9904 | -0.18481 | 0.99129 | -0.16753 | 12.9853
110 | 0.0019065 | 0.00047771 | -0.0019065 | -0.0004778 | 2.7664e-08 | -9.9821e-08 | 0.0028532 | 0.0028532 | 0.0028532 | 0.99428 | -0.10986 | 0.99426 | -0.11016 | 0.78385
111 | 0.027713 | 0.0069481 | -0.027711 | -0.006947 | 1.892e-06 | 1.1733e-06 | 0.041621 | 0.041621 | 0.041621 | 0.99079 | -0.17648 | 0.99072 | -0.17791 | 11.4344
112 | 0.018253 | 0.0045797 | -0.01825 | -0.0045775 | 3.7201e-06 | 2.2155e-06 | 0.027602 | 0.027602 | 0.027602 | 0.98409 | -0.30643 | 0.98387 | -0.3107 | 7.5831
113 | 0.01825 | 0.0045775 | -0.01824 | -0.0045717 | 9.7269e-06 | 5.7931e-06 | 0.027602 | 0.027603 | 0.027603 | 0.98387 | -0.3107 | 0.9833 | -0.32189 | 7.5831
114 | 0.013974 | 0.0035026 | -0.013971 | -0.0035008 | 3.043e-06 | 1.7174e-06 | 0.021147 | 0.021147 | 0.021147 | 0.9833 | -0.32189 | 0.98307 | -0.32646 | 5.8097
115 | 0.012415 | 0.0031109 | -0.012415 | -0.0031105 | 7.3248e-07 | 3.9866e-07 | 0.018792 | 0.018792 | 0.018792 | 0.98307 | -0.32646 | 0.983 | -0.3277 | 5.1627

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45638 | 0.11541

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0062349 | 0.0015626
1 | 0.0050531 | 0.0012664
2 | 0.010157 | 0.0025457
3 | 0.0050131 | 0.0012564
4 | 0.005465 | 0.0013697
5 | 0.0040137 | 0.0010059
6 | 0.0051666 | 0.0012949
7 | 0.0020604 | 0.00051638
8 | 0.0047398 | 0.0011879
9 | 0.0027464 | 0.00068831
10 | 0.0083994 | 0.0021051
11 | 0.013818 | 0.0034631
12 | 0.0084744 | 0.0021239
13 | 0.0011281 | 0.00028273
14 | 0.0038195 | 0.00095725
15 | 0.0030001 | 0.00075189
16 | 0.0028806 | 0.00072195
17 | 0.0010968 | 0.00027489
18 | 0.0067452 | 0.0016905
19 | 0.0083482 | 0.0020923
20 | 0.026348 | 0.0066035
21 | 0.016382 | 0.0041056
22 | 0.014077 | 0.003528
23 | 0.0088013 | 0.0022058
24 | 0.0067778 | 0.0016987
25 | 0.0016355 | 0.0004099
26 | 0.01216 | 0.0030475
27 | 0.0021647 | 0.00054254
28 | 0.0030287 | 0.00075908
29 | 0.0030675 | 0.00076878
30 | 0.0038676 | 0.00096932
31 | 0.0077481 | 0.0019418
32 | 0.0028226 | 0.0007074
33 | 0.010796 | 0.0027058
34 | 0.0040185 | 0.0010071
35 | 0.0023484 | 0.00058857
36 | 0.0084811 | 0.0021256
37 | 0.0031783 | 0.00079655
38 | 0.0021417 | 0.00053675
39 | 0.0028101 | 0.00070428
40 | 0.0039599 | 0.00099245
41 | 0.0013893 | 0.00034819
42 | 0.0038644 | 0.00096851
43 | 0.0046521 | 0.0011659
44 | 0.0035435 | 0.00088809
45 | 0.0046862 | 0.0011745
46 | 0.0042463 | 0.0010642
47 | 0.0075844 | 0.0019008
48 | 0.0045386 | 0.0011375
49 | 0.0055715 | 0.0013963
50 | 0.0097072 | 0.0024328
51 | 0.0067727 | 0.0016974
52 | 0.0023931 | 0.00059976
53 | 0.0087526 | 0.0021936
54 | 0.0014806 | 0.00037107
55 | 0.0028278 | 0.00070871
56 | 0.0021382 | 0.00053589
57 | 0.0021251 | 0.00053261
58 | 0.001281 | 0.00032104
59 | 0.0027906 | 0.00069939
60 | 0.0013592 | 0.00034064
61 | 0.0045222 | 0.0011334
62 | 0.0028617 | 0.00071721
63 | 0.0085504 | 0.0021429
64 | 0.0029121 | 0.00072983
65 | 0.011019 | 0.0027616
66 | 0.011458 | 0.0028717
67 | 0.0046292 | 0.0011602
68 | 0.0028143 | 0.00070532
69 | 0.0016355 | 0.0004099
70 | 0.0043902 | 0.0011003
71 | 0.0060937 | 0.0015272
72 | 0.0067024 | 0.0016798
73 | 0.0040345 | 0.0010111
74 | 0.0037491 | 0.0009396
75 | 0.0019065 | 0.0004778
76 | 0.0039896 | 0.00099989
77 | 0.010576 | 0.0026507
78 | 0.011593 | 0.0029056
79 | 0.003451 | 0.00086489
80 | 0.0042658 | 0.0010691
81 | 0.0015558 | 0.00038992
82 | 0.0015572 | 0.00039027

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1