## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-161_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-161_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-161_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-161_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-161_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-161_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-161_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-161_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-161_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-161_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-161_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-161_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-161_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-161_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-161_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-161_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-161_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-161_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-161_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-161_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-161_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-161_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-161_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-161_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-161_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-161_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-161_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-161_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-161_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-161_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-161_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-161_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-161_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-161_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-161_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-161_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-161_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-161_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-161_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-161_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-161_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-161_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-161_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-161_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-161_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-161_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-161_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-161_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-161_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-161_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-161_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-161_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-161_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-161_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-161_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-161_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-161_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-161_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-161_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-161_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-161_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-161_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-161_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-161_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-161_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-161_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-161_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-161_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-161_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-161_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-161_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-161_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-161_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-161_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-161_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-161_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-161_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-161_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-161_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-161_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-161_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-161_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-161_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-161_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-161_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-161_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-161_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-161_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-161_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-161_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-161_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-161_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-161_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-161_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-161_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-161_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-161_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-161_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-161_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-161_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-161_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-161_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-161_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-161_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-161_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-161_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-161_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-161_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-161_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-161_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_370_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-161_0_3_load_0 | 0 | 0.0052344 | 0.0013119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-161_0_3_load_9 | 4 | 0.019109 | 0.0047892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-161_0_3_load_110 | 5 | 0.0064124 | 0.0016071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-161_0_3_load_94 | 7 | 0.010693 | 0.0026798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-161_0_3_load_91 | 9 | 0.0072099 | 0.001807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-161_0_3_load_111 | 12 | 0.0017676 | 0.00044301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-161_0_3_load_80 | 13 | 0.0076351 | 0.0019135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-161_0_3_load_92 | 15 | 0.0044594 | 0.0011176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-161_0_3_load_81 | 17 | 0.0086626 | 0.002171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-161_0_3_load_10 | 18 | 0.0012687 | 0.00031796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-161_0_3_load_11 | 19 | 0.0011732 | 0.00029403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-161_0_3_load_12 | 20 | 0.002021 | 0.0005065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-161_0_3_load_13 | 21 | 0.0012476 | 0.00031268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-161_0_3_load_15 | 23 | 0.0013718 | 0.0003438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-161_0_3_load_54 | 25 | 0.0022319 | 0.00055936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-161_0_3_load_16 | 26 | 0.0017085 | 0.0004282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-161_0_3_load_53 | 27 | 0.0017088 | 0.00042827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-161_0_3_load_56 | 28 | 0.0022308 | 0.00055909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-161_0_3_load_55 | 29 | 0.0019365 | 0.00048533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-161_0_3_load_17 | 30 | 0.0017354 | 0.00043493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-161_0_3_load_19 | 31 | 0.0012263 | 0.00030734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-161_0_3_load_20 | 35 | 0.018267 | 0.0045781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-161_0_3_load_77 | 39 | 0.0021997 | 0.00055131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-161_0_3_load_109 | 40 | 0.018153 | 0.0045496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-161_0_3_load_52 | 41 | 0.0014517 | 0.00036383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-161_0_3_load_49 | 42 | 0.0011795 | 0.00029562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-161_0_3_load_93 | 44 | 0.0037892 | 0.00094966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-161_0_3_load_99 | 47 | 0.010339 | 0.0025912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-161_0_3_load_108 | 49 | 0.017581 | 0.0044062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-161_0_3_load_102 | 50 | 0.016478 | 0.0041298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-161_0_3_load_84 | 52 | 0.001542 | 0.00038645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-161_0_3_load_82 | 53 | 0.004602 | 0.0011534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-161_0_3_load_100 | 55 | 0.010984 | 0.0027529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-161_0_3_load_85 | 57 | 0.0074454 | 0.001866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-161_0_3_load_44 | 60 | 0.0080298 | 0.0020125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-161_0_3_load_112 | 61 | 0.008961 | 0.0022458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-161_0_3_load_69 | 63 | 0.0014158 | 0.00035484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-161_0_3_load_67 | 64 | 0.0011073 | 0.00027753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-161_0_3_load_48 | 65 | 0.0074107 | 0.0018573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-161_0_3_load_88 | 68 | 0.0080484 | 0.0020171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-161_0_3_load_115 | 69 | 0.0036349 | 0.00091099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-161_0_3_load_86 | 71 | 0.010605 | 0.002658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-161_0_3_load_75 | 73 | 0.0021345 | 0.00053495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-161_0_3_load_50 | 74 | 0.0010377 | 0.00026008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-161_0_3_load_95 | 75 | 0.010928 | 0.0027389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-161_0_3_load_101 | 76 | 0.011003 | 0.0027577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-161_0_3_load_113 | 77 | 0.0013667 | 0.00034252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-161_0_3_load_89 | 78 | 0.0014679 | 0.00036788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-161_0_3_load_74 | 79 | 0.0014158 | 0.00035484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-161_0_3_load_97 | 80 | 0.004729 | 0.0011852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-161_0_3_load_96 | 81 | 0.008057 | 0.0020193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-161_0_3_load_98 | 82 | 0.0047273 | 0.0011848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-161_0_3_load_68 | 84 | 0.003052 | 0.00076491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-161_0_3_load_51 | 85 | 0.0012444 | 0.00031188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-161_0_3_load_57 | 86 | 0.0010166 | 0.00025478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-161_0_3_load_47 | 87 | 0.0044143 | 0.0011063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-161_0_3_load_106 | 88 | 0.0013999 | 0.00035085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-161_0_3_load_104 | 89 | 0.0052879 | 0.0013253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-161_0_3_load_76 | 90 | 0.0012269 | 0.00030749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-161_0_3_load_58 | 91 | 0.00095938 | 0.00024044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-161_0_3_load_66 | 92 | 0.0010228 | 0.00025634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-161_0_3_load_59 | 93 | 0.0010228 | 0.00025634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-161_0_3_load_60 | 94 | 0.0010468 | 0.00026235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-161_0_3_load_61 | 95 | 0.0016243 | 0.0004071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-161_0_3_load_62 | 96 | 0.0011071 | 0.00027747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-161_0_3_load_63 | 97 | 0.002569 | 0.00064386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-161_0_3_load_64 | 98 | 0.00074917 | 0.00018776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-161_0_3_load_73 | 100 | 0.0014252 | 0.00035718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-161_0_3_load_72 | 101 | 0.0014193 | 0.00035572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-161_0_3_load_70 | 102 | 0.0011162 | 0.00027976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-161_0_3_load_71 | 103 | 0.00082767 | 0.00020743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-161_0_3_load_79 | 104 | 0.0089647 | 0.0022468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-161_0_3_load_114 | 105 | 0.0018739 | 0.00046965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-161_0_3_load_90 | 106 | 0.0015184 | 0.00038055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-161_0_3_load_103 | 107 | 0.0042035 | 0.0010535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-161_0_3_load_105 | 108 | 0.0018727 | 0.00046934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-161_0_3_load_107 | 109 | 0.001872 | 0.00046916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-161_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-161_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.070483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-161_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.045681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-161_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.041791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-161_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.065191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-161_0_3_line_5 |  | 5 | 8 | 0.017501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-161_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.03607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-161_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.005731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-161_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.014213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-161_0_3_line_9 |  | 8 | 14 | 0.004658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-161_0_3_line_10 |  | 9 | 15 | 0.038561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-161_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.03979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-161_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.071046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-161_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.010317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-161_0_3_line_14 |  | 12 | 16 | 0.022906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-161_0_3_line_15 |  | 13 | 17 | 0.025702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-161_0_3_line_16 |  | 14 | 61 | 0.021354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-161_0_3_line_17 |  | 15 | 44 | 0.023205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-161_0_3_line_18 |  | 16 | 43 | 0.0198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-161_0_3_line_19 |  | 16 | 44 | 0.032423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-161_0_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0027904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-161_0_3_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0045476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-161_0_3_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0071698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-161_0_3_line_23 |  | 20 | 22 | 0.033136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-161_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.010299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-161_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.021963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-161_0_3_line_26 |  | 22 | 25 | 0.011723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-161_0_3_line_27 |  | 23 | 26 | 0.0010106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-161_0_3_line_28 |  | 24 | 27 | 0.013487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-161_0_3_line_29 |  | 24 | 28 | 0.028598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-161_0_3_line_30 |  | 25 | 29 | 0.018511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-161_0_3_line_31 |  | 26 | 30 | 0.0083827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-161_0_3_line_32 |  | 27 | 85 | 0.0067507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-161_0_3_line_33 |  | 28 | 86 | 0.017845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-161_0_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.032904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-161_0_3_line_35 |  | 32 | 33 | 0.076557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-161_0_3_line_36 |  | 32 | 34 | 0.013682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-161_0_3_line_37 |  | 33 | 40 | 0.030981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-161_0_3_line_38 |  | 34 | 41 | 0.017321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-161_0_3_line_39 |  | 34 | 42 | 0.023745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-161_0_3_line_40 |  | 35 | 36 | 0.049819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-161_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.062392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-161_0_3_line_42 |  | 37 | 38 | 0.039609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-161_0_3_line_43 |  | 37 | 39 | 0.051112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-161_0_3_line_44 |  | 38 | 65 | 0.030235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-161_0_3_line_45 |  | 38 | 62 | 0.01972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-161_0_3_line_46 |  | 39 | 72 | 0.0026755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-161_0_3_line_47 |  | 40 | 49 | 0.039033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-161_0_3_line_48 |  | 41 | 73 | 0.0065362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-161_0_3_line_49 |  | 42 | 74 | 0.004952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-161_0_3_line_50 |  | 43 | 51 | 0.003086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_230-161_0_3_line_51 |  | 43 | 52 | 0.050575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-161_0_3_line_52 |  | 43 | 53 | 0.024106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-161_0_3_line_53 |  | 45 | 46 | 0.035169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-161_0_3_line_54 |  | 45 | 47 | 0.014552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-161_0_3_line_55 |  | 46 | 75 | 0.014054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-161_0_3_line_56 |  | 46 | 70 | 0.040119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-161_0_3_line_57 |  | 48 | 49 | 0.010346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-161_0_3_line_58 |  | 48 | 50 | 0.022635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-161_0_3_line_59 |  | 50 | 76 | 0.032544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-161_0_3_line_60 |  | 51 | 77 | 0.046104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-161_0_3_line_61 |  | 51 | 54 | 0.008425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_230-161_0_3_line_62 |  | 52 | 78 | 0.0064189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-161_0_3_line_63 |  | 53 | 56 | 0.015698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-161_0_3_line_64 |  | 54 | 55 | 0.017295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_230-161_0_3_line_65 |  | 55 | 76 | 0.021447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_230-161_0_3_line_66 |  | 56 | 57 | 0.029538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-161_0_3_line_67 |  | 58 | 59 | 0.030391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-161_0_3_line_68 |  | 58 | 60 | 0.018804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-161_0_3_line_69 |  | 59 | 82 | 0.017031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-161_0_3_line_70 |  | 59 | 81 | 0.0048651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-161_0_3_line_71 |  | 60 | 83 | 0.019486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-161_0_3_line_72 |  | 61 | 66 | 0.036935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-161_0_3_line_73 |  | 62 | 63 | 0.04265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-161_0_3_line_74 |  | 62 | 64 | 0.016335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-161_0_3_line_75 |  | 63 | 79 | 0.0053184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-161_0_3_line_76 |  | 64 | 84 | 0.0084941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-161_0_3_line_77 |  | 65 | 83 | 0.0086605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-161_0_3_line_78 |  | 66 | 67 | 0.029955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-161_0_3_line_79 |  | 66 | 68 | 0.0079383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-161_0_3_line_80 |  | 67 | 69 | 0.02008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-161_0_3_line_81 |  | 68 | 70 | 0.032242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-161_0_3_line_82 |  | 70 | 71 | 0.019451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-161_0_3_line_83 |  | 72 | 104 | 0.006604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-161_0_3_line_84 |  | 73 | 90 | 0.0011867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-161_0_3_line_85 |  | 74 | 85 | 0.0057243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-161_0_3_line_86 |  | 77 | 105 | 0.00092047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-161_0_3_line_87 |  | 78 | 106 | 0.0081024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-161_0_3_line_88 |  | 80 | 81 | 0.0095512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-161_0_3_line_89 |  | 83 | 87 | 0.010177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-161_0_3_line_90 |  | 84 | 99 | 0.0073962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-161_0_3_line_91 |  | 86 | 91 | 0.0094314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-161_0_3_line_92 |  | 87 | 88 | 0.01633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-161_0_3_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0042987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-161_0_3_line_94 |  | 89 | 107 | 0.014479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-161_0_3_line_95 |  | 91 | 92 | 0.015835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-161_0_3_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0059483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-161_0_3_line_97 |  | 93 | 95 | 0.013397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-161_0_3_line_98 |  | 94 | 96 | 0.00097978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-161_0_3_line_99 |  | 95 | 97 | 0.0042697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-161_0_3_line_100 |  | 96 | 98 | 0.019807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-161_0_3_line_101 |  | 98 | 99 | 0.016026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-161_0_3_line_102 |  | 99 | 100 | 0.012762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-161_0_3_line_103 |  | 100 | 101 | 0.0020266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-161_0_3_line_104 |  | 101 | 103 | 0.0020268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-161_0_3_line_105 |  | 102 | 103 | 0.0056368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-161_0_3_line_106 |  | 105 | 109 | 0.0011482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-161_0_3_line_107 |  | 107 | 108 | 0.015322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-161_0_3_line_108 |  | 108 | 109 | 0.00091778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-161_0_3_trafo_101 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2699457.22 | 1260211.0818 | 2699444.3506 | 1260207.6355
1 | 2699457.22 | 1260211.0818 | 2699461.1823 | 1260212.1382 | 2699466.3902 | 1260213.5269 | 2699470.1135 | 1260210.8651 | 2699471.9445 | 1260208.6718 | 2699488.8441 | 1260194.8113 | 2699496.6702 | 1260187.9929 | 2699500.4512 | 1260184.1422 | 2699503.4777 | 1260180.3344 | 2699507.9938 | 1260174.9059 | 2699510.7117 | 1260171.9715
2 | 2699510.7117 | 1260171.9715 | 2699523.8964 | 1260159.3829 | 2699528.4395 | 1260155.0447 | 2699533.3213 | 1260148.4993 | 2699531.7529 | 1260145.3926 | 2699533.0897 | 1260140.3109 | 2699534.1769 | 1260136.1814
3 | 2699510.7117 | 1260171.9715 | 2699470.3417 | 1260161.1668
4 | 2699534.1769 | 1260136.1814 | 2699520.5393 | 1260132.2266 | 2699498.3206 | 1260123.9573 | 2699484.9122 | 1260119.3726 | 2699472.398 | 1260115.453
5 | 2699457.0606 | 1260107.6281 | 2699463.4888 | 1260112.6625 | 2699472.398 | 1260115.453
6 | 2699453.205 | 1260111.8779 | 2699439.1305 | 1260145.1018
7 | 2699457.0606 | 1260107.6281 | 2699453.205 | 1260111.8779
8 | 2699453.205 | 1260111.8779 | 2699439.506 | 1260108.0901
9 | 2699457.0606 | 1260107.6281 | 2699453.3852 | 1260104.7529
10 | 2699439.506 | 1260108.0901 | 2699402.3391 | 1260097.8133
11 | 2699353.0717 | 1260181.2747 | 2699315.7702 | 1260167.1259
12 | 2699315.7702 | 1260167.1259 | 2699325.9181 | 1260137.4053 | 2699328.2544 | 1260124.4228 | 2699336.9298 | 1260099.4361
13 | 2699353.0717 | 1260181.2747 | 2699361.2579 | 1260174.9959
14 | 2699348.7229 | 1260082.9882 | 2699346.9839 | 1260087.7851 | 2699345.7836 | 1260087.4425 | 2699343.2434 | 1260087.4332 | 2699341.1872 | 1260088.6775 | 2699339.9543 | 1260090.7251 | 2699336.9298 | 1260099.4361
15 | 2699361.2579 | 1260174.9959 | 2699385.2638 | 1260184.1774
16 | 2699453.3852 | 1260104.7529 | 2699454.565 | 1260103.6274 | 2699455.3543 | 1260101.9615 | 2699460.1556 | 1260084.7381
17 | 2699402.3391 | 1260097.8133 | 2699379.9736 | 1260091.6292
18 | 2699330.3974 | 1260075.8303 | 2699334.8749 | 1260078.5299 | 2699339.7114 | 1260080.5016 | 2699348.7229 | 1260082.9882
19 | 2699348.7229 | 1260082.9882 | 2699379.9736 | 1260091.6292
20 | 2699227.6499 | 1259899.0403 | 2699227.6499 | 1259899.0403 | 2699228.7575 | 1259896.4792
21 | 2699227.7767 | 1259903.5862 | 2699227.6499 | 1259899.0403
22 | 2699228.7575 | 1259896.4792 | 2699231.6035 | 1259889.8985
23 | 2699239.836 | 1259933.3726 | 2699231.4651 | 1259922.3455 | 2699227.9887 | 1259911.1892 | 2699227.7767 | 1259903.5862
24 | 2699239.3786 | 1259883.3183 | 2699231.9947 | 1259888.9939 | 2699231.6035 | 1259889.8985
25 | 2699239.836 | 1259933.3726 | 2699253.1413 | 1259950.8767
26 | 2699239.836 | 1259933.3726 | 2699228.2579 | 1259931.5325
27 | 2699239.3786 | 1259883.3183 | 2699240.1799 | 1259882.7024
28 | 2699253.1413 | 1259950.8767 | 2699255.7322 | 1259948.7629 | 2699263.6352 | 1259942.4047
29 | 2699253.1413 | 1259950.8767 | 2699250.1003 | 1259953.3055 | 2699231.2987 | 1259969.333
30 | 2699215.8544 | 1259917.7912 | 2699228.2579 | 1259931.5325
31 | 2699240.1799 | 1259882.7024 | 2699243.2362 | 1259880.3532 | 2699247.1605 | 1259878.0944
32 | 2699268.9258 | 1259938.2135 | 2699268.1343 | 1259938.785 | 2699263.6352 | 1259942.4047
33 | 2699231.2987 | 1259969.333 | 2699217.7184 | 1259980.9096
34 | 2699309.7368 | 1259912.8286 | 2699292.599 | 1259884.7403
35 | 2699309.7368 | 1259912.8286 | 2699329.8034 | 1259902.5347 | 2699346.7095 | 1259895.9465 | 2699359.3977 | 1259891.834 | 2699362.0656 | 1259890.9781 | 2699366.3786 | 1259889.5715 | 2699367.1971 | 1259892.8991 | 2699368.2411 | 1259897.1646 | 2699367.7804 | 1259899.4587 | 2699370.2985 | 1259900.335 | 2699372.1203 | 1259901.8335
36 | 2699297.5328 | 1259919.0844 | 2699309.7368 | 1259912.8286
37 | 2699372.1203 | 1259901.8335 | 2699374.4075 | 1259906.131 | 2699376.4832 | 1259915.8404 | 2699378.1652 | 1259926.0992 | 2699378.3423 | 1259931.8849
38 | 2699297.5328 | 1259919.0844 | 2699288.6376 | 1259904.2222
39 | 2699297.5328 | 1259919.0844 | 2699277.6245 | 1259932.0265
40 | 2699280.2095 | 1259940.1998 | 2699285.984 | 1259946.0237 | 2699289.3246 | 1259950.8948 | 2699298.5687 | 1259960.1908 | 2699308.1024 | 1259959.428 | 2699317.1605 | 1259950.0522
41 | 2699231.7479 | 1259979.608 | 2699269.4985 | 1259947.7819 | 2699280.2095 | 1259940.1998
42 | 2699231.7479 | 1259979.608 | 2699201.9472 | 1260005.7963
43 | 2699231.7479 | 1259979.608 | 2699265.1849 | 1259990.9892 | 2699277.47 | 1259981.0683
44 | 2699201.9472 | 1260005.7963 | 2699214.7059 | 1260020.3777 | 2699224.9536 | 1260023.9707
45 | 2699187.1764 | 1260011.8425 | 2699198.8244 | 1260002.3189 | 2699201.9472 | 1260005.7963
46 | 2699279.5515 | 1259979.3874 | 2699277.47 | 1259981.0683
47 | 2699372.2245 | 1259970.2108 | 2699374.4076 | 1259962.6437 | 2699377.1643 | 1259952.0146 | 2699377.9373 | 1259942.7979 | 2699378.4183 | 1259934.3658 | 2699378.3423 | 1259931.8849
48 | 2699288.6376 | 1259904.2222 | 2699285.2809 | 1259898.6138
49 | 2699277.6245 | 1259932.0265 | 2699276.3222 | 1259932.8731 | 2699273.5668 | 1259934.8626
50 | 2699331.8752 | 1260073.1196 | 2699330.3974 | 1260075.8303
51 | 2699330.3974 | 1260075.8303 | 2699312.3679 | 1260064.9633 | 2699293.4053 | 1260053.5469 | 2699286.8775 | 1260050.0831
52 | 2699330.3974 | 1260075.8303 | 2699327.9943 | 1260080.2269 | 2699329.9813 | 1260082.6511 | 2699330.4381 | 1260084.627 | 2699330.1734 | 1260087.3693 | 2699329.8629 | 1260088.3538 | 2699326.7796 | 1260098.0199
53 | 2699410.3242 | 1259991.0812 | 2699411.2992 | 1259994.0667 | 2699439.2516 | 1260001.6425 | 2699441.6382 | 1259999.5809
54 | 2699410.3242 | 1259991.0812 | 2699414.0119 | 1259977.0039
55 | 2699441.6382 | 1259999.5809 | 2699445.196 | 1259985.9852
56 | 2699441.6382 | 1259999.5809 | 2699480.4073 | 1260010.3302
57 | 2699369.3567 | 1259980.1509 | 2699372.2245 | 1259970.2108
58 | 2699369.3567 | 1259980.1509 | 2699366.7145 | 1259986.6563 | 2699361.8983 | 1260001.5083
59 | 2699351.6974 | 1260032.4108 | 2699354.2407 | 1260025.1226 | 2699361.8983 | 1260001.5083
60 | 2699331.8752 | 1260073.1196 | 2699293.1978 | 1260049.7403 | 2699292.3914 | 1260049.3186
61 | 2699338.9324 | 1260068.9902 | 2699335.3492 | 1260072.2883 | 2699331.8752 | 1260073.1196
62 | 2699286.8775 | 1260050.0831 | 2699281.2074 | 1260047.0744
63 | 2699322.0092 | 1260112.9753 | 2699326.7796 | 1260098.0199
64 | 2699338.9324 | 1260068.9902 | 2699344.6309 | 1260052.6607
65 | 2699344.6309 | 1260052.6607 | 2699351.6974 | 1260032.4108
66 | 2699322.0092 | 1260112.9753 | 2699292.8369 | 1260108.3437
67 | 2699249.5483 | 1260074.6617 | 2699242.1823 | 1260072.4919 | 2699238.4794 | 1260069.8944 | 2699230.142 | 1260067.6639 | 2699225.3337 | 1260064.4584 | 2699221.6358 | 1260063.3622
68 | 2699221.6358 | 1260063.3622 | 2699227.2787 | 1260045.4246
69 | 2699249.5483 | 1260074.6617 | 2699250.5819 | 1260071.9101 | 2699249.5691 | 1260059.0493 | 2699249.9123 | 1260057.9092
70 | 2699249.5483 | 1260074.6617 | 2699247.8385 | 1260079.2164
71 | 2699233.1263 | 1260026.8362 | 2699227.2787 | 1260045.4246
72 | 2699469.97 | 1260049.1308 | 2699466.9464 | 1260060.378 | 2699460.1556 | 1260084.7381
73 | 2699187.1764 | 1260011.8425 | 2699179.2095 | 1260018.9815 | 2699153.6258 | 1260038.1242
74 | 2699187.1764 | 1260011.8425 | 2699174.6237 | 1260001.39
75 | 2699153.6258 | 1260038.1242 | 2699149.3676 | 1260041.3104
76 | 2699174.6237 | 1260001.39 | 2699168.0963 | 1259995.9546
77 | 2699233.1263 | 1260026.8362 | 2699224.9536 | 1260023.9707
78 | 2699469.97 | 1260049.1308 | 2699473.7652 | 1260050.2622 | 2699477.6581 | 1260051.4174 | 2699488.0318 | 1260054.4832 | 2699487.1747 | 1260057.4824 | 2699491.4434 | 1260058.6996 | 2699494.8643 | 1260059.6801
79 | 2699469.97 | 1260049.1308 | 2699472.032 | 1260041.465
80 | 2699489.3531 | 1260078.9921 | 2699494.8643 | 1260059.6801
81 | 2699480.4073 | 1260010.3302 | 2699472.032 | 1260041.465
82 | 2699480.4073 | 1260010.3302 | 2699483.0356 | 1259999.2765 | 2699484.7746 | 1259991.376
83 | 2699279.5515 | 1259979.3874 | 2699275.3403 | 1259974.2904
84 | 2699284.6714 | 1259897.5956 | 2699285.2809 | 1259898.6138
85 | 2699273.5668 | 1259934.8626 | 2699268.9258 | 1259938.2135
86 | 2699292.3914 | 1260049.3186 | 2699291.5757 | 1260048.8921
87 | 2699281.2074 | 1260047.0744 | 2699277.9316 | 1260045.3361 | 2699273.864 | 1260043.6742
88 | 2699247.8385 | 1260079.2164 | 2699245.6738 | 1260084.9829 | 2699243.668 | 1260087.7181 | 2699243.668 | 1260087.7181
89 | 2699233.1263 | 1260026.8362 | 2699242.9127 | 1260029.6283
90 | 2699162.4126 | 1259991.2218 | 2699168.0963 | 1259995.9546
91 | 2699217.7184 | 1259980.9096 | 2699210.541 | 1259987.0281
92 | 2699242.9127 | 1260029.6283 | 2699247.6207 | 1260030.9715 | 2699251.2347 | 1260032.122 | 2699258.2773 | 1260034.253 | 2699258.5467 | 1260034.3422
93 | 2699262.627 | 1260035.6948 | 2699258.5467 | 1260034.3422
94 | 2699276.1002 | 1260040.9792 | 2699266.0511 | 1260036.8299 | 2699262.627 | 1260035.6948
95 | 2699198.4902 | 1259997.3008 | 2699210.541 | 1259987.0281
96 | 2699177.5396 | 1259951.2251 | 2699175.4354 | 1259956.7888
97 | 2699177.5396 | 1259951.2251 | 2699182.2788 | 1259938.6943
98 | 2699175.4354 | 1259956.7888 | 2699175.0888 | 1259957.7052
99 | 2699183.7892 | 1259934.7008 | 2699182.2788 | 1259938.6943
100 | 2699175.0888 | 1259957.7052 | 2699168.0819 | 1259976.2317
101 | 2699162.4126 | 1259991.2218 | 2699168.0819 | 1259976.2317
102 | 2699162.4126 | 1259991.2218 | 2699154.1325 | 1259986.9129 | 2699150.9649 | 1259985.6026
103 | 2699149.0923 | 1259984.8279 | 2699150.9649 | 1259985.6026
104 | 2699147.2194 | 1259984.0531 | 2699149.0923 | 1259984.8279
105 | 2699142.0107 | 1259981.8984 | 2699147.2194 | 1259984.0531
106 | 2699291.5757 | 1260048.8921 | 2699290.5582 | 1260048.36
107 | 2699276.1002 | 1260040.9792 | 2699277.7297 | 1260041.652 | 2699289.7449 | 1260047.9348
108 | 2699290.5582 | 1260048.36 | 2699289.7449 | 1260047.9348

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699444.3506 | 1260207.6355
1 | 2699457.22 | 1260211.0818
2 | 2699510.7117 | 1260171.9715
3 | 2699534.1769 | 1260136.1814
4 | 2699470.3417 | 1260161.1668
5 | 2699472.398 | 1260115.453
6 | 2699453.205 | 1260111.8779
7 | 2699439.1305 | 1260145.1018
8 | 2699457.0606 | 1260107.6281
9 | 2699439.506 | 1260108.0901
10 | 2699315.7702 | 1260167.1259
11 | 2699353.0717 | 1260181.2747
12 | 2699336.9298 | 1260099.4361
13 | 2699361.2579 | 1260174.9959
14 | 2699453.3852 | 1260104.7529
15 | 2699402.3391 | 1260097.8133
16 | 2699348.7229 | 1260082.9882
17 | 2699385.2638 | 1260184.1774
18 | 2699227.6499 | 1259899.0403
19 | 2699228.7575 | 1259896.4792
20 | 2699227.7767 | 1259903.5862
21 | 2699231.6035 | 1259889.8985
22 | 2699239.836 | 1259933.3726
23 | 2699239.3786 | 1259883.3183
24 | 2699253.1413 | 1259950.8767
25 | 2699228.2579 | 1259931.5325
26 | 2699240.1799 | 1259882.7024
27 | 2699263.6352 | 1259942.4047
28 | 2699231.2987 | 1259969.333
29 | 2699215.8544 | 1259917.7912
30 | 2699247.1605 | 1259878.0944
31 | 2699292.599 | 1259884.7403
32 | 2699309.7368 | 1259912.8286
33 | 2699372.1203 | 1259901.8335
34 | 2699297.5328 | 1259919.0844
35 | 2699317.1605 | 1259950.0522
36 | 2699280.2095 | 1259940.1998
37 | 2699231.7479 | 1259979.608
38 | 2699201.9472 | 1260005.7963
39 | 2699277.47 | 1259981.0683
40 | 2699378.3423 | 1259931.8849
41 | 2699288.6376 | 1259904.2222
42 | 2699277.6245 | 1259932.0265
43 | 2699330.3974 | 1260075.8303
44 | 2699379.9736 | 1260091.6292
45 | 2699410.3242 | 1259991.0812
46 | 2699441.6382 | 1259999.5809
47 | 2699414.0119 | 1259977.0039
48 | 2699369.3567 | 1259980.1509
49 | 2699372.2245 | 1259970.2108
50 | 2699361.8983 | 1260001.5083
51 | 2699331.8752 | 1260073.1196
52 | 2699286.8775 | 1260050.0831
53 | 2699326.7796 | 1260098.0199
54 | 2699338.9324 | 1260068.9902
55 | 2699344.6309 | 1260052.6607
56 | 2699322.0092 | 1260112.9753
57 | 2699292.8369 | 1260108.3437
58 | 2699221.6358 | 1260063.3622
59 | 2699249.5483 | 1260074.6617
60 | 2699227.2787 | 1260045.4246
61 | 2699460.1556 | 1260084.7381
62 | 2699187.1764 | 1260011.8425
63 | 2699153.6258 | 1260038.1242
64 | 2699174.6237 | 1260001.39
65 | 2699224.9536 | 1260023.9707
66 | 2699469.97 | 1260049.1308
67 | 2699494.8643 | 1260059.6801
68 | 2699472.032 | 1260041.465
69 | 2699489.3531 | 1260078.9921
70 | 2699480.4073 | 1260010.3302
71 | 2699484.7746 | 1259991.376
72 | 2699279.5515 | 1259979.3874
73 | 2699285.2809 | 1259898.6138
74 | 2699273.5668 | 1259934.8626
75 | 2699445.196 | 1259985.9852
76 | 2699351.6974 | 1260032.4108
77 | 2699292.3914 | 1260049.3186
78 | 2699281.2074 | 1260047.0744
79 | 2699149.3676 | 1260041.3104
80 | 2699243.668 | 1260087.7181
81 | 2699247.8385 | 1260079.2165
82 | 2699249.9123 | 1260057.9092
83 | 2699233.1263 | 1260026.8362
84 | 2699168.0963 | 1259995.9546
85 | 2699268.9258 | 1259938.2135
86 | 2699217.7184 | 1259980.9096
87 | 2699242.9127 | 1260029.6283
88 | 2699258.5467 | 1260034.3422
89 | 2699262.627 | 1260035.6948
90 | 2699284.6714 | 1259897.5956
91 | 2699210.541 | 1259987.0281
92 | 2699198.4902 | 1259997.3008
93 | 2699177.5396 | 1259951.2251
94 | 2699175.4354 | 1259956.7888
95 | 2699182.2788 | 1259938.6943
96 | 2699175.0888 | 1259957.7052
97 | 2699183.7892 | 1259934.7007
98 | 2699168.0819 | 1259976.2317
99 | 2699162.4126 | 1259991.2218
100 | 2699150.9649 | 1259985.6026
101 | 2699149.0923 | 1259984.8279
102 | 2699142.0107 | 1259981.8984
103 | 2699147.2194 | 1259984.0531
104 | 2699275.3403 | 1259974.2904
105 | 2699291.5757 | 1260048.8921
106 | 2699273.864 | 1260043.6742
107 | 2699276.1002 | 1260040.9792
108 | 2699289.7449 | 1260047.9348
109 | 2699290.5582 | 1260048.36
110 | 2699338.9324 | 1260068.9902

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97766 | -0.43004 | 0.0052344 | 0.0013119
1 | 0.97773 | -0.42877 | 0 | 0
2 | 0.97807 | -0.42205 | 0 | 0
3 | 0.9791 | -0.4018 | 0 | 0
4 | 0.97733 | -0.43661 | 0.019109 | 0.0047892
5 | 0.98057 | -0.37298 | 0.0064124 | 0.0016071
6 | 0.98151 | -0.35459 | 0 | 0
7 | 0.98116 | -0.36157 | 0.010693 | 0.0026798
8 | 0.98107 | -0.36323 | 0 | 0
9 | 0.98275 | -0.33045 | 0.0072099 | 0.001807
10 | 0.99049 | -0.18129 | 0 | 0
11 | 0.9899 | -0.19282 | 0 | 0
12 | 0.99155 | -0.16073 | 0.0017676 | 0.00044301
13 | 0.98974 | -0.19581 | 0.0076351 | 0.0019135
14 | 0.98084 | -0.36766 | 0 | 0
15 | 0.98637 | -0.26029 | 0.0044594 | 0.0011176
16 | 0.99193 | -0.1534 | 0 | 0
17 | 0.98954 | -0.19977 | 0.0086626 | 0.002171
18 | 0.98849 | -0.22168 | 0.0012687 | 0.00031796
19 | 0.98848 | -0.22204 | 0.0011732 | 0.00029403
20 | 0.98853 | -0.22099 | 0.002021 | 0.0005065
21 | 0.98844 | -0.22282 | 0.0012476 | 0.00031268
22 | 0.98885 | -0.21477 | 0 | 0
23 | 0.98839 | -0.2237 | 0.0013718 | 0.0003438
24 | 0.98915 | -0.20902 | 0 | 0
25 | 0.9888 | -0.21564 | 0.0022319 | 0.00055936
26 | 0.98839 | -0.22377 | 0.0017085 | 0.0004282
27 | 0.98939 | -0.20423 | 0.0017088 | 0.00042827
28 | 0.98901 | -0.21169 | 0.0022308 | 0.00055909
29 | 0.98877 | -0.21628 | 0.0019365 | 0.00048533
30 | 0.98837 | -0.22403 | 0.0017354 | 0.00043493
31 | 0.99064 | -0.18004 | 0.0012263 | 0.00030734
32 | 0.99068 | -0.17932 | 0 | 0
33 | 0.99286 | -0.13707 | 0 | 0
34 | 0.9903 | -0.18659 | 0 | 0
35 | 0.97988 | -0.38754 | 0.018267 | 0.0045781
36 | 0.98072 | -0.37104 | 0 | 0
37 | 0.98178 | -0.3504 | 0 | 0
38 | 0.98285 | -0.32934 | 0 | 0
39 | 0.98125 | -0.36073 | 0.0021997 | 0.00055131
40 | 0.99375 | -0.12002 | 0.018153 | 0.0045496
41 | 0.99022 | -0.18808 | 0.0014517 | 0.00036383
42 | 0.98975 | -0.19719 | 0.0011795 | 0.00029562
43 | 0.99427 | -0.10878 | 0 | 0
44 | 0.98864 | -0.21647 | 0.0037892 | 0.00094966
45 | 0.97593 | -0.46402 | 0 | 0
46 | 0.97627 | -0.45737 | 0 | 0
47 | 0.97579 | -0.46678 | 0.010339 | 0.0025912
48 | 0.99614 | -0.073958 | 0 | 0
49 | 0.99551 | -0.086119 | 0.017581 | 0.0044062
50 | 0.99752 | -0.047403 | 0.016478 | 0.0041298
51 | 0.99447 | -0.10486 | 0 | 0
52 | 0.99406 | -0.11282 | 0.001542 | 0.00038645
53 | 0.994 | -0.1139 | 0.004602 | 0.0011534
54 | 0.99544 | -0.086414 | 0 | 0
55 | 0.99743 | -0.048662 | 0.010984 | 0.0027529
56 | 0.9939 | -0.11596 | 0 | 0
57 | 0.9937 | -0.11984 | 0.0074454 | 0.001866
58 | 0.98392 | -0.3085 | 0 | 0
59 | 0.98343 | -0.31809 | 0 | 0
60 | 0.98423 | -0.30257 | 0.0080298 | 0.0020125
61 | 0.9798 | -0.388 | 0.008961 | 0.0022458
62 | 0.98249 | -0.33643 | 0 | 0
63 | 0.98238 | -0.33861 | 0.0014158 | 0.00035484
64 | 0.98224 | -0.34146 | 0.0011073 | 0.00027753
65 | 0.98423 | -0.30246 | 0.0074107 | 0.0018573
66 | 0.97831 | -0.41726 | 0 | 0
67 | 0.97821 | -0.41924 | 0 | 0
68 | 0.97801 | -0.42303 | 0.0080484 | 0.0020171
69 | 0.97814 | -0.42057 | 0.0036349 | 0.00091099
70 | 0.97706 | -0.44178 | 0 | 0
71 | 0.97687 | -0.44555 | 0.010605 | 0.002658
72 | 0.98123 | -0.36116 | 0 | 0
73 | 0.9902 | -0.18847 | 0.0021345 | 0.00053495
74 | 0.98965 | -0.1993 | 0.0010377 | 0.00026008
75 | 0.97613 | -0.46018 | 0.010928 | 0.0027389
76 | 1 | 0 | -0.34921 | -0.088864
77 | 0.99002 | -0.19023 | 0.0013667 | 0.00034252
78 | 0.99404 | -0.11316 | 0.0014679 | 0.00036788
79 | 0.98237 | -0.33874 | 0.0014158 | 0.00035484
80 | 0.98334 | -0.32003 | 0.004729 | 0.0011852
81 | 0.98338 | -0.31921 | 0.008057 | 0.0020193
82 | 0.98336 | -0.31954 | 0.0047273 | 0.0011848
83 | 0.98469 | -0.29362 | 0 | 0
84 | 0.98211 | -0.34391 | 0.003052 | 0.00076491
85 | 0.98953 | -0.20163 | 0.0012444 | 0.00031188
86 | 0.98896 | -0.21264 | 0.0010166 | 0.00025478
87 | 0.98546 | -0.27858 | 0.0044143 | 0.0011063
88 | 0.98677 | -0.2532 | 0.0013999 | 0.00035085
89 | 0.98712 | -0.24642 | 0.0052879 | 0.0013253
90 | 0.9902 | -0.18849 | 0.0012269 | 0.00030749
91 | 0.98894 | -0.21297 | 0.00095938 | 0.00024044
92 | 0.98893 | -0.21326 | 0.0010228 | 0.00025634
93 | 0.98173 | -0.3513 | 0.0010228 | 0.00025634
94 | 0.98176 | -0.35074 | 0.0010468 | 0.00026235
95 | 0.98168 | -0.35232 | 0.0016243 | 0.0004071
96 | 0.98177 | -0.35063 | 0.0011071 | 0.00027747
97 | 0.98167 | -0.35252 | 0.002569 | 0.00064386
98 | 0.9819 | -0.34799 | 0.00074917 | 0.00018776
99 | 0.98202 | -0.34564 | 0 | 0
100 | 0.98197 | -0.34674 | 0.0014252 | 0.00035718
101 | 0.98196 | -0.34687 | 0.0014193 | 0.00035572
102 | 0.98195 | -0.34705 | 0.0011162 | 0.00027976
103 | 0.98196 | -0.34694 | 0.00082767 | 0.00020743
104 | 0.98117 | -0.36223 | 0.0089647 | 0.0022468
105 | 0.98994 | -0.19192 | 0.0018739 | 0.00046965
106 | 0.99403 | -0.11337 | 0.0015184 | 0.00038055
107 | 0.98837 | -0.22226 | 0.0042035 | 0.0010535
108 | 0.98975 | -0.19561 | 0.0018727 | 0.00046934
109 | 0.98983 | -0.19399 | 0.001872 | 0.00046916
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0052344 | -0.0013119 | 0.0052347 | 0.0013119 | 3.171e-07 | 3.5869e-08 | 0.0079668 | 0.0079668 | 0.0079668 | 0.97766 | -0.43004 | 0.97773 | -0.42877 | 2.1887
1 | -0.0052347 | -0.0013119 | 0.0052364 | 0.0013121 | 1.6775e-06 | 1.8934e-07 | 0.0079668 | 0.0079665 | 0.0079668 | 0.97773 | -0.42877 | 0.97807 | -0.42205 | 2.1887
2 | -0.024359 | -0.0061093 | 0.024382 | 0.0061238 | 2.3529e-05 | 1.4485e-05 | 0.037061 | 0.037061 | 0.037061 | 0.97807 | -0.42205 | 0.9791 | -0.4018 | 10.1816
3 | 0.019123 | 0.0047972 | -0.019109 | -0.0047892 | 1.3266e-05 | 7.9661e-06 | 0.029094 | 0.029095 | 0.029095 | 0.97807 | -0.42205 | 0.97733 | -0.43661 | 7.993
4 | -0.024382 | -0.0061238 | 0.024416 | 0.0061444 | 3.3577e-05 | 2.0668e-05 | 0.037061 | 0.03706 | 0.037061 | 0.9791 | -0.4018 | 0.98057 | -0.37298 | 10.1815
5 | -0.030828 | -0.0077516 | 0.030843 | 0.0077605 | 1.4369e-05 | 8.9751e-06 | 0.046791 | 0.046791 | 0.046791 | 0.98057 | -0.37298 | 0.98107 | -0.36323 | 12.8547
6 | 0.010696 | 0.0026817 | -0.010693 | -0.0026798 | 3.557e-06 | 1.8208e-06 | 0.016216 | 0.016217 | 0.016217 | 0.98151 | -0.35459 | 0.98116 | -0.36157 | 4.4551
7 | 0.083582 | 0.021061 | -0.083547 | -0.021039 | 3.4529e-05 | 2.2026e-05 | 0.12675 | 0.12675 | 0.12675 | 0.98151 | -0.35459 | 0.98107 | -0.36323 | 34.8226
8 | -0.094278 | -0.023743 | 0.094387 | 0.023812 | 0.00010895 | 6.9546e-05 | 0.14297 | 0.14297 | 0.14297 | 0.98151 | -0.35459 | 0.98275 | -0.33045 | 39.2776
9 | 0.052704 | 0.013278 | -0.052693 | -0.013271 | 1.1169e-05 | 7.0893e-06 | 0.079963 | 0.079963 | 0.079963 | 0.98107 | -0.36323 | 0.98084 | -0.36766 | 21.9679
10 | -0.1016 | -0.025619 | 0.10194 | 0.025838 | 0.00034244 | 0.00021867 | 0.15389 | 0.15389 | 0.15389 | 0.98275 | -0.33045 | 0.98637 | -0.26029 | 42.2767
11 | 0.016311 | 0.0040919 | -0.016302 | -0.0040867 | 8.9601e-06 | 5.2227e-06 | 0.024505 | 0.024505 | 0.024505 | 0.99049 | -0.18129 | 0.9899 | -0.19282 | 6.7322
12 | -0.016311 | -0.0040919 | 0.016327 | 0.0041012 | 1.5998e-05 | 9.3235e-06 | 0.024505 | 0.024505 | 0.024505 | 0.99049 | -0.18129 | 0.99155 | -0.16073 | 6.7321
13 | 0.016302 | 0.0040867 | -0.016299 | -0.0040853 | 2.3232e-06 | 1.3543e-06 | 0.024505 | 0.024505 | 0.024505 | 0.9899 | -0.19282 | 0.98974 | -0.19581 | 6.7322
14 | -0.018094 | -0.0045442 | 0.018101 | 0.004548 | 6.3349e-06 | 3.7588e-06 | 0.027157 | 0.027157 | 0.027157 | 0.99155 | -0.16073 | 0.99193 | -0.1534 | 7.4608
15 | 0.0086642 | 0.0021718 | -0.0086626 | -0.002171 | 1.6354e-06 | 7.1644e-07 | 0.013026 | 0.013026 | 0.013026 | 0.98974 | -0.19581 | 0.98954 | -0.19977 | 3.5787
16 | 0.052693 | 0.013271 | -0.052642 | -0.013239 | 5.1203e-05 | 3.25e-05 | 0.079963 | 0.079963 | 0.079963 | 0.98084 | -0.36766 | 0.9798 | -0.388 | 21.9679
17 | -0.1064 | -0.026955 | 0.10662 | 0.027099 | 0.00022448 | 0.00014337 | 0.16061 | 0.16061 | 0.16061 | 0.98637 | -0.26029 | 0.98864 | -0.21647 | 44.1249
18 | -0.12885 | -0.032811 | 0.12913 | 0.032989 | 0.00027793 | 0.00017762 | 0.19347 | 0.19347 | 0.19347 | 0.99193 | -0.1534 | 0.99427 | -0.10878 | 53.1523
19 | 0.11075 | 0.028263 | -0.11041 | -0.028049 | 0.00033633 | 0.00021483 | 0.16632 | 0.16632 | 0.16632 | 0.99193 | -0.1534 | 0.98864 | -0.21647 | 45.6916
20 | 0.0072371 | 0.0018136 | -0.007237 | -0.0018136 | 1.2419e-07 | 4.3713e-08 | 0.010894 | 0.010894 | 0.010894 | 0.98849 | -0.22168 | 0.98848 | -0.22204 | 2.9929
21 | -0.0085058 | -0.0021316 | 0.0085061 | 0.0021317 | 2.7958e-07 | 1.2063e-07 | 0.012804 | 0.012804 | 0.012804 | 0.98849 | -0.22168 | 0.98853 | -0.22099 | 3.5176
22 | 0.0060638 | 0.0015196 | -0.0060636 | -0.0015195 | 2.2403e-07 | 5.1476e-08 | 0.0091282 | 0.0091282 | 0.0091282 | 0.98848 | -0.22204 | 0.98844 | -0.22282 | 2.5077
23 | -0.010527 | -0.0026382 | 0.01053 | 0.0026398 | 3.1201e-06 | 1.5719e-06 | 0.015846 | 0.015846 | 0.015846 | 0.98853 | -0.22099 | 0.98885 | -0.21477 | 4.3533
24 | 0.004816 | 0.0012068 | -0.0048157 | -0.0012068 | 2.03e-07 | -2.0799e-09 | 0.00725 | 0.00725 | 0.00725 | 0.98844 | -0.22282 | 0.98839 | -0.2237 | 1.9918
25 | -0.014699 | -0.0036842 | 0.014703 | 0.0036865 | 4.0294e-06 | 2.297e-06 | 0.022119 | 0.022119 | 0.022119 | 0.98885 | -0.21477 | 0.98915 | -0.20902 | 6.0766
26 | 0.0041686 | 0.0010444 | -0.0041684 | -0.0010445 | 1.7298e-07 | -3.9675e-08 | 0.0062728 | 0.0062728 | 0.0062728 | 0.98885 | -0.21477 | 0.9888 | -0.21564 | 1.7233
27 | 0.003444 | 0.00086303 | -0.003444 | -0.00086304 | 1.0188e-08 | -6.432e-09 | 0.0051848 | 0.0051848 | 0.0051848 | 0.98839 | -0.2237 | 0.98839 | -0.22377 | 1.4244
28 | -0.019933 | -0.0049968 | 0.019938 | 0.0049996 | 4.5478e-06 | 2.7374e-06 | 0.029987 | 0.029987 | 0.029987 | 0.98915 | -0.20902 | 0.98939 | -0.20423 | 8.2381
29 | 0.0052304 | 0.0013103 | -0.0052298 | -0.0013102 | 6.6392e-07 | 5.7879e-08 | 0.0078682 | 0.0078683 | 0.0078683 | 0.98915 | -0.20902 | 0.98901 | -0.21169 | 2.1616
30 | 0.0019365 | 0.00048513 | -0.0019365 | -0.00048533 | 5.8953e-08 | -1.9971e-07 | 0.0029141 | 0.0029142 | 0.0029142 | 0.9888 | -0.21564 | 0.98877 | -0.21628 | 0.80061
31 | 0.0017354 | 0.00043484 | -0.0017354 | -0.00043493 | 2.1458e-08 | -9.3702e-08 | 0.0026127 | 0.0026127 | 0.0026127 | 0.98839 | -0.22377 | 0.98837 | -0.22403 | 0.71777
32 | -0.021647 | -0.0054278 | 0.021649 | 0.0054294 | 2.6833e-06 | 1.6306e-06 | 0.032557 | 0.032557 | 0.032557 | 0.98939 | -0.20423 | 0.98953 | -0.20163 | 8.9442
33 | 0.002999 | 0.00075113 | -0.0029988 | -0.00075127 | 1.3623e-07 | -1.4179e-07 | 0.004512 | 0.004512 | 0.004512 | 0.98901 | -0.21169 | 0.98896 | -0.21264 | 1.2396
34 | -0.0012263 | -0.00030734 | 0.0012264 | 0.00030695 | 4.1863e-08 | -3.9685e-07 | 0.001842 | 0.0018419 | 0.001842 | 0.99064 | -0.18004 | 0.99068 | -0.17932 | 0.50605
35 | -0.031179 | -0.0078275 | 0.031242 | 0.0078668 | 6.2975e-05 | 3.9316e-05 | 0.046836 | 0.046836 | 0.046836 | 0.99068 | -0.17932 | 0.99286 | -0.13707 | 12.867
36 | 0.029952 | 0.0075206 | -0.029942 | -0.0075141 | 1.0387e-05 | 6.4716e-06 | 0.044994 | 0.044994 | 0.044994 | 0.99068 | -0.17932 | 0.9903 | -0.18659 | 12.361
37 | -0.031242 | -0.0078668 | 0.031267 | 0.0078827 | 2.5485e-05 | 1.5909e-05 | 0.046836 | 0.046835 | 0.046836 | 0.99286 | -0.13707 | 0.99375 | -0.12002 | 12.8669
38 | 0.0048135 | 0.0012062 | -0.0048131 | -0.0012062 | 3.3978e-07 | -5.3746e-09 | 0.0072326 | 0.0072327 | 0.0072327 | 0.9903 | -0.18659 | 0.99022 | -0.18808 | 1.987
39 | 0.025129 | 0.0063079 | -0.025116 | -0.0063001 | 1.2697e-05 | 7.8208e-06 | 0.037761 | 0.037762 | 0.037762 | 0.9903 | -0.18659 | 0.98975 | -0.19719 | 10.3741
40 | -0.018267 | -0.0045781 | 0.018281 | 0.0045867 | 1.4375e-05 | 8.5721e-06 | 0.02774 | 0.027739 | 0.02774 | 0.97988 | -0.38754 | 0.98072 | -0.37104 | 7.6208
41 | -0.018281 | -0.0045867 | 0.018299 | 0.0045974 | 1.8003e-05 | 1.0734e-05 | 0.027739 | 0.027739 | 0.027739 | 0.98072 | -0.37104 | 0.98178 | -0.3504 | 7.6207
42 | -0.02947 | -0.0073987 | 0.029499 | 0.0074171 | 2.9639e-05 | 1.8467e-05 | 0.04467 | 0.04467 | 0.04467 | 0.98178 | -0.3504 | 0.98285 | -0.32934 | 12.272
43 | 0.011171 | 0.0028012 | -0.011165 | -0.0027984 | 5.4945e-06 | 2.8705e-06 | 0.016931 | 0.016931 | 0.016931 | 0.98178 | -0.3504 | 0.98125 | -0.36073 | 4.6515
44 | -0.049415 | -0.012413 | 0.049478 | 0.012453 | 6.3475e-05 | 4.024e-05 | 0.074823 | 0.074823 | 0.074823 | 0.98285 | -0.32934 | 0.98423 | -0.30246 | 20.5557
45 | 0.019915 | 0.0049954 | -0.019909 | -0.0049913 | 6.7233e-06 | 4.0531e-06 | 0.030153 | 0.030153 | 0.030153 | 0.98285 | -0.32934 | 0.98249 | -0.33643 | 8.2837
46 | 0.0089653 | 0.0022471 | -0.0089651 | -0.002247 | 1.8545e-07 | 8.4892e-08 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.98125 | -0.36073 | 0.98123 | -0.36116 | 3.735
47 | -0.04942 | -0.012432 | 0.0495 | 0.012483 | 8.0192e-05 | 5.0817e-05 | 0.074017 | 0.074017 | 0.074017 | 0.99375 | -0.12002 | 0.99551 | -0.086119 | 20.3344
48 | 0.0033614 | 0.00084238 | -0.0033614 | -0.00084243 | 6.2539e-08 | -4.4055e-08 | 0.0050512 | 0.0050513 | 0.0050513 | 0.99022 | -0.18808 | 0.9902 | -0.18847 | 1.3877
49 | 0.023936 | 0.0060044 | -0.023934 | -0.006003 | 2.4051e-06 | 1.4756e-06 | 0.035988 | 0.035988 | 0.035988 | 0.98975 | -0.19719 | 0.98965 | -0.1993 | 9.8869
50 | -0.14571 | -0.037145 | 0.14574 | 0.037163 | 2.7572e-05 | 1.7566e-05 | 0.21829 | 0.21829 | 0.21829 | 0.99427 | -0.10878 | 0.99447 | -0.10486 | 29.9849
51 | 0.0045292 | 0.0011346 | -0.0045283 | -0.0011347 | 8.7138e-07 | -9.8102e-08 | 0.0067782 | 0.0067784 | 0.0067784 | 0.99427 | -0.10878 | 0.99406 | -0.11282 | 1.8622
52 | 0.012052 | 0.0030217 | -0.01205 | -0.0030201 | 2.9413e-06 | 1.5699e-06 | 0.018038 | 0.018038 | 0.018038 | 0.99427 | -0.10878 | 0.994 | -0.1139 | 4.9555
53 | -0.01034 | -0.0025919 | 0.010344 | 0.0025936 | 3.2783e-06 | 1.6585e-06 | 0.015766 | 0.015766 | 0.015766 | 0.97593 | -0.46402 | 0.97627 | -0.45737 | 4.3314
54 | 0.01034 | 0.0025919 | -0.010339 | -0.0025912 | 1.3565e-06 | 6.8637e-07 | 0.015766 | 0.015767 | 0.015767 | 0.97593 | -0.46402 | 0.97579 | -0.46678 | 4.3315
55 | 0.01093 | 0.0027396 | -0.010928 | -0.0027389 | 1.4626e-06 | 7.6035e-07 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.97627 | -0.45737 | 0.97613 | -0.46018 | 4.5767
56 | -0.021273 | -0.0053332 | 0.021289 | 0.0053428 | 1.5818e-05 | 9.6214e-06 | 0.032425 | 0.032425 | 0.032425 | 0.97627 | -0.45737 | 0.97706 | -0.44178 | 8.9081
57 | 0.06712 | 0.016914 | -0.067081 | -0.016889 | 3.9026e-05 | 2.4842e-05 | 0.1003 | 0.1003 | 0.1003 | 0.99614 | -0.073958 | 0.99551 | -0.086119 | 27.5538
58 | -0.06712 | -0.016914 | 0.067206 | 0.016969 | 8.5384e-05 | 5.4351e-05 | 0.1003 | 0.1003 | 0.1003 | 0.99614 | -0.073958 | 0.99752 | -0.047403 | 27.5538
59 | -0.083684 | -0.021098 | 0.083874 | 0.02122 | 0.00019031 | 0.00012137 | 0.12488 | 0.12488 | 0.12488 | 0.99752 | -0.047403 | 1 | 0 | 34.3067
60 | 0.10566 | 0.026895 | -0.10523 | -0.026618 | 0.00043293 | 0.00027648 | 0.15824 | 0.15824 | 0.15824 | 0.99447 | -0.10486 | 0.99002 | -0.19023 | 43.4734
61 | -0.2514 | -0.064057 | 0.25162 | 0.064201 | 0.00022396 | 0.00014312 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653 | 0.99447 | -0.10486 | 0.99544 | -0.086414 | 51.7216
62 | 0.0029863 | 0.00074828 | -0.0029863 | -0.00074834 | 4.8101e-08 | -5.2428e-08 | 0.0044702 | 0.0044703 | 0.0044703 | 0.99406 | -0.11282 | 0.99404 | -0.11316 | 1.2281
63 | 0.0074475 | 0.0018668 | -0.0074468 | -0.0018665 | 7.3172e-07 | 2.6484e-07 | 0.011149 | 0.011149 | 0.011149 | 0.994 | -0.1139 | 0.9939 | -0.11596 | 3.0629
64 | -0.25162 | -0.064201 | 0.25208 | 0.064494 | 0.00045976 | 0.0002938 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653 | 0.99544 | -0.086414 | 0.99743 | -0.048662 | 51.7216
65 | -0.26306 | -0.067247 | 0.26368 | 0.067644 | 0.00062085 | 0.00039678 | 0.39292 | 0.39292 | 0.39292 | 0.99743 | -0.048662 | 1 | 0 | 53.9725
66 | 0.0074468 | 0.0018665 | -0.0074454 | -0.001866 | 1.3769e-06 | 4.9847e-07 | 0.011149 | 0.011149 | 0.011149 | 0.9939 | -0.11596 | 0.9937 | -0.11984 | 3.063
67 | 0.017523 | 0.0043944 | -0.017515 | -0.0043896 | 8.0038e-06 | 4.7366e-06 | 0.026501 | 0.026501 | 0.026501 | 0.98392 | -0.3085 | 0.98343 | -0.31809 | 7.2805
68 | -0.017523 | -0.0043944 | 0.017527 | 0.0043973 | 4.9523e-06 | 2.9305e-06 | 0.026501 | 0.026501 | 0.026501 | 0.98392 | -0.3085 | 0.98423 | -0.30257 | 7.2804
69 | 0.0047276 | 0.0011848 | -0.0047273 | -0.0011848 | 3.268e-07 | -6.9221e-09 | 0.0071533 | 0.0071534 | 0.0071534 | 0.98343 | -0.31809 | 0.98336 | -0.31954 | 1.9652
70 | 0.012787 | 0.0032048 | -0.012786 | -0.0032045 | 6.8294e-07 | 3.7535e-07 | 0.019348 | 0.019348 | 0.019348 | 0.98343 | -0.31809 | 0.98338 | -0.31921 | 5.3153
71 | -0.025557 | -0.0064098 | 0.025568 | 0.0064165 | 1.0911e-05 | 6.7351e-06 | 0.038641 | 0.038641 | 0.038641 | 0.98423 | -0.30257 | 0.98469 | -0.29362 | 10.6156
72 | 0.043681 | 0.010993 | -0.04362 | -0.010954 | 6.0984e-05 | 3.8565e-05 | 0.066354 | 0.066354 | 0.066354 | 0.9798 | -0.388 | 0.97831 | -0.41726 | 18.2292
73 | 0.0028319 | 0.00070926 | -0.0028316 | -0.00070961 | 2.9421e-07 | -3.5176e-07 | 0.0042889 | 0.0042891 | 0.0042891 | 0.98249 | -0.33643 | 0.98238 | -0.33861 | 1.1783
74 | 0.017077 | 0.0042821 | -0.017073 | -0.0042796 | 4.0977e-06 | 2.4157e-06 | 0.025864 | 0.025864 | 0.025864 | 0.98249 | -0.33643 | 0.98224 | -0.34146 | 7.1055
75 | 0.0014158 | 0.00035478 | -0.0014158 | -0.00035484 | 9.1723e-09 | -6.1465e-08 | 0.0021445 | 0.0021446 | 0.0021446 | 0.98238 | -0.33861 | 0.98237 | -0.33874 | 0.58916
76 | 0.015965 | 0.0040021 | -0.015963 | -0.004001 | 1.8633e-06 | 1.085e-06 | 0.024186 | 0.024186 | 0.024186 | 0.98224 | -0.34146 | 0.98211 | -0.34391 | 6.6446
77 | -0.056889 | -0.01431 | 0.056913 | 0.014325 | 2.4035e-05 | 1.5272e-05 | 0.086026 | 0.086026 | 0.086026 | 0.98423 | -0.30246 | 0.98469 | -0.29362 | 23.6336
78 | 0.0036355 | 0.00091073 | -0.0036351 | -0.00091089 | 3.4346e-07 | -1.5627e-07 | 0.0055295 | 0.0055296 | 0.0055296 | 0.97831 | -0.41726 | 0.97821 | -0.41924 | 1.5191
79 | 0.039985 | 0.010044 | -0.039974 | -0.010037 | 1.1013e-05 | 6.949e-06 | 0.060825 | 0.060825 | 0.060825 | 0.97831 | -0.41726 | 0.97801 | -0.42303 | 16.7102
80 | 0.0036351 | 0.00091089 | -0.0036349 | -0.00091099 | 2.3024e-07 | -1.0471e-07 | 0.0055296 | 0.0055297 | 0.0055297 | 0.97821 | -0.41924 | 0.97814 | -0.42057 | 1.5191
81 | 0.031925 | 0.0080196 | -0.031897 | -0.0080018 | 2.8534e-05 | 1.7857e-05 | 0.04858 | 0.04858 | 0.04858 | 0.97801 | -0.42303 | 0.97706 | -0.44178 | 13.3461
82 | 0.010607 | 0.0026589 | -0.010605 | -0.002658 | 1.9036e-06 | 9.7475e-07 | 0.016155 | 0.016155 | 0.016155 | 0.97706 | -0.44178 | 0.97687 | -0.44555 | 4.4381
83 | 0.0089651 | 0.002247 | -0.0089647 | -0.0022468 | 4.5775e-07 | 2.0955e-07 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.98123 | -0.36116 | 0.98117 | -0.36223 | 3.735
84 | 0.0012269 | 0.00030747 | -0.0012269 | -0.00030749 | 1.5127e-09 | -1.4297e-08 | 0.0018437 | 0.0018437 | 0.0018437 | 0.9902 | -0.18847 | 0.9902 | -0.18849 | 0.50651
85 | 0.022896 | 0.0057429 | -0.022894 | -0.0057413 | 2.5443e-06 | 1.5548e-06 | 0.034428 | 0.034428 | 0.034428 | 0.98965 | -0.1993 | 0.98953 | -0.20163 | 9.4582
86 | 0.10386 | 0.026276 | -0.10385 | -0.02627 | 8.4206e-06 | 5.3774e-06 | 0.15619 | 0.15619 | 0.15619 | 0.99002 | -0.19023 | 0.98994 | -0.19192 | 42.9091
87 | 0.0015184 | 0.00038046 | -0.0015184 | -0.00038055 | 1.5698e-08 | -9.4988e-08 | 0.002273 | 0.002273 | 0.002273 | 0.99404 | -0.11316 | 0.99403 | -0.11337 | 0.62445
88 | -0.004729 | -0.0011852 | 0.0047292 | 0.0011852 | 1.8342e-07 | -3.7821e-09 | 0.0071561 | 0.007156 | 0.0071561 | 0.98334 | -0.32003 | 0.98338 | -0.31921 | 1.966
89 | -0.082481 | -0.020742 | 0.08254 | 0.02078 | 5.9313e-05 | 3.7831e-05 | 0.12467 | 0.12467 | 0.12467 | 0.98469 | -0.29362 | 0.98546 | -0.27858 | 34.2491
90 | 0.012911 | 0.0032361 | -0.01291 | -0.0032355 | 1.0614e-06 | 5.8571e-07 | 0.019562 | 0.019562 | 0.019562 | 0.98211 | -0.34391 | 0.98202 | -0.34564 | 5.3743
91 | 0.0019822 | 0.00049649 | -0.0019822 | -0.00049659 | 3.146e-08 | -1.0088e-07 | 0.0029824 | 0.0029825 | 0.0029825 | 0.98896 | -0.21264 | 0.98894 | -0.21297 | 0.81936
92 | -0.086955 | -0.021886 | 0.08706 | 0.021953 | 0.00010563 | 6.7392e-05 | 0.13133 | 0.13133 | 0.13133 | 0.98546 | -0.27858 | 0.98677 | -0.2532 | 36.0803
93 | -0.08846 | -0.022304 | 0.088489 | 0.022322 | 2.8705e-05 | 1.8316e-05 | 0.13344 | 0.13344 | 0.13344 | 0.98677 | -0.2532 | 0.98712 | -0.24642 | 36.6602
94 | -0.093777 | -0.023648 | 0.093885 | 0.023717 | 0.00010858 | 6.9309e-05 | 0.14141 | 0.14141 | 0.14141 | 0.98712 | -0.24642 | 0.98837 | -0.22226 | 38.8501
95 | 0.0010228 | 0.00025615 | -0.0010228 | -0.00025634 | 1.4064e-08 | -1.9417e-07 | 0.0015389 | 0.001539 | 0.001539 | 0.98894 | -0.21297 | 0.98893 | -0.21326 | 0.42281
96 | -0.0052164 | -0.0013072 | 0.0052166 | 0.0013072 | 1.3944e-07 | 1.4028e-08 | 0.0079065 | 0.0079065 | 0.0079065 | 0.98173 | -0.3513 | 0.98176 | -0.35074 | 2.1721
97 | 0.0041936 | 0.0010509 | -0.0041934 | -0.0010509 | 2.0297e-07 | -3.9485e-08 | 0.0063562 | 0.0063563 | 0.0063563 | 0.98173 | -0.3513 | 0.98168 | -0.35232 | 1.7462
98 | -0.0062633 | -0.0015696 | 0.0062634 | 0.0015696 | 3.3111e-08 | 8.8014e-09 | 0.009493 | 0.009493 | 0.009493 | 0.98176 | -0.35074 | 0.98177 | -0.35063 | 2.608
99 | 0.002569 | 0.00064382 | -0.002569 | -0.00064386 | 2.428e-08 | -3.8442e-08 | 0.0038941 | 0.0038941 | 0.0038941 | 0.98168 | -0.35232 | 0.98167 | -0.35252 | 1.0698
100 | -0.0073705 | -0.0018471 | 0.0073714 | 0.0018474 | 9.2691e-07 | 3.4272e-07 | 0.011171 | 0.011171 | 0.011171 | 0.98177 | -0.35063 | 0.9819 | -0.34799 | 3.069
101 | -0.0081206 | -0.0020352 | 0.0081215 | 0.0020355 | 9.1016e-07 | 3.7976e-07 | 0.012306 | 0.012306 | 0.012306 | 0.9819 | -0.34799 | 0.98202 | -0.34564 | 3.3808
102 | 0.0047887 | 0.0012 | -0.0047885 | -0.0012 | 2.5198e-07 | -1.8882e-10 | 0.0072561 | 0.0072561 | 0.0072561 | 0.98202 | -0.34564 | 0.98197 | -0.34674 | 1.9934
103 | 0.0033633 | 0.00084281 | -0.0033633 | -0.00084282 | 1.974e-08 | -1.3003e-08 | 0.0050965 | 0.0050965 | 0.0050965 | 0.98197 | -0.34674 | 0.98196 | -0.34687 | 1.4001
104 | 0.0019439 | 0.0004871 | -0.0019439 | -0.00048712 | 6.5951e-09 | -2.1418e-08 | 0.0029457 | 0.0029457 | 0.0029457 | 0.98196 | -0.34687 | 0.98196 | -0.34694 | 0.80926
105 | -0.0011162 | -0.00027976 | 0.0011162 | 0.00027969 | 6.0479e-09 | -6.7435e-08 | 0.0016915 | 0.0016915 | 0.0016915 | 0.98195 | -0.34705 | 0.98196 | -0.34694 | 0.4647
106 | 0.10198 | 0.025801 | -0.10197 | -0.025794 | 1.0129e-05 | 6.4677e-06 | 0.15337 | 0.15337 | 0.15337 | 0.98994 | -0.19192 | 0.98983 | -0.19399 | 42.1352
107 | -0.098089 | -0.024771 | 0.098214 | 0.024851 | 0.00012541 | 8.0068e-05 | 0.14774 | 0.14774 | 0.14774 | 0.98837 | -0.22226 | 0.98975 | -0.19561 | 40.5887
108 | -0.10009 | -0.02532 | 0.10009 | 0.025325 | 7.8015e-06 | 4.9812e-06 | 0.15056 | 0.15056 | 0.15056 | 0.98975 | -0.19561 | 0.98983 | -0.19399 | 41.3621

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36021 | 0.091622

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0052344 | 0.0013119
1 | 0.019109 | 0.0047892
2 | 0.0064124 | 0.0016071
3 | 0.010693 | 0.0026798
4 | 0.0072099 | 0.001807
5 | 0.0017676 | 0.00044301
6 | 0.0076351 | 0.0019135
7 | 0.0044594 | 0.0011176
8 | 0.0086626 | 0.002171
9 | 0.0012687 | 0.00031796
10 | 0.0011732 | 0.00029403
11 | 0.002021 | 0.0005065
12 | 0.0012476 | 0.00031268
13 | 0.0013718 | 0.0003438
14 | 0.0022319 | 0.00055936
15 | 0.0017085 | 0.0004282
16 | 0.0017088 | 0.00042827
17 | 0.0022308 | 0.00055909
18 | 0.0019365 | 0.00048533
19 | 0.0017354 | 0.00043493
20 | 0.0012263 | 0.00030734
21 | 0.018267 | 0.0045781
22 | 0.0021997 | 0.00055131
23 | 0.018153 | 0.0045496
24 | 0.0014517 | 0.00036383
25 | 0.0011795 | 0.00029562
26 | 0.0037892 | 0.00094966
27 | 0.010339 | 0.0025912
28 | 0.017581 | 0.0044062
29 | 0.016478 | 0.0041298
30 | 0.001542 | 0.00038645
31 | 0.004602 | 0.0011534
32 | 0.010984 | 0.0027529
33 | 0.0074454 | 0.001866
34 | 0.0080298 | 0.0020125
35 | 0.008961 | 0.0022458
36 | 0.0014158 | 0.00035484
37 | 0.0011073 | 0.00027753
38 | 0.0074107 | 0.0018573
39 | 0.0080484 | 0.0020171
40 | 0.0036349 | 0.00091099
41 | 0.010605 | 0.002658
42 | 0.0021345 | 0.00053495
43 | 0.0010377 | 0.00026008
44 | 0.010928 | 0.0027389
45 | 0.011003 | 0.0027577
46 | 0.0013667 | 0.00034252
47 | 0.0014679 | 0.00036788
48 | 0.0014158 | 0.00035484
49 | 0.004729 | 0.0011852
50 | 0.008057 | 0.0020193
51 | 0.0047273 | 0.0011848
52 | 0.003052 | 0.00076491
53 | 0.0012444 | 0.00031188
54 | 0.0010166 | 0.00025478
55 | 0.0044143 | 0.0011063
56 | 0.0013999 | 0.00035085
57 | 0.0052879 | 0.0013253
58 | 0.0012269 | 0.00030749
59 | 0.00095938 | 0.00024044
60 | 0.0010228 | 0.00025634
61 | 0.0010228 | 0.00025634
62 | 0.0010468 | 0.00026235
63 | 0.0016243 | 0.0004071
64 | 0.0011071 | 0.00027747
65 | 0.002569 | 0.00064386
66 | 0.00074917 | 0.00018776
67 | 0.0014252 | 0.00035718
68 | 0.0014193 | 0.00035572
69 | 0.0011162 | 0.00027976
70 | 0.00082767 | 0.00020743
71 | 0.0089647 | 0.0022468
72 | 0.0018739 | 0.00046965
73 | 0.0015184 | 0.00038055
74 | 0.0042035 | 0.0010535
75 | 0.0018727 | 0.00046934
76 | 0.001872 | 0.00046916

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1