## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-175_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-175_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-175_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-175_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-175_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-175_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-175_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-175_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-175_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-175_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-175_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-175_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-175_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-175_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-175_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-175_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-175_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-175_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-175_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-175_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-175_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-175_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-175_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-175_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-175_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-175_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-175_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-175_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-175_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-175_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-175_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-175_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-175_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-175_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-175_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-175_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-175_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-175_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-175_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-175_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-175_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-175_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-175_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-175_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-175_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-175_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-175_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-175_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-175_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-175_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-175_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-175_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-175_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-175_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-175_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-175_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-175_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-175_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-175_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-175_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-175_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-175_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-175_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-175_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-175_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-175_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-175_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-175_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-175_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-175_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-175_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-175_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-175_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-175_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-175_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-175_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-175_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-175_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-175_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-175_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-175_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-175_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-175_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-175_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-175_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-175_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-175_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-175_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-175_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-175_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-175_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-175_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-175_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-175_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-175_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-175_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-175_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-175_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-175_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-175_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-175_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-175_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-175_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-175_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-175_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-175_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-175_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-175_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-175_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-175_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-175_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-175_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-175_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-175_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-175_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-175_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-175_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-175_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-175_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-175_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-175_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-175_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-175_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-175_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-175_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-175_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-175_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-175_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-175_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-175_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-175_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-175_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-175_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-175_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-175_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-175_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-175_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-175_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-175_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-175_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-175_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-175_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-175_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-175_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-175_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-175_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-175_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-175_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-175_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-175_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-175_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-175_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-175_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-175_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-175_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-175_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-175_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-175_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-175_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-175_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-175_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-175_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_511_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-175_0_5_load_0 | 0 | 0.00080708 | 0.00020227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-175_0_5_load_1 | 1 | 0.0013395 | 0.0003357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-175_0_5_load_2 | 2 | 0.0013372 | 0.00033513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-175_0_5_load_3 | 3 | 0.00088181 | 0.000221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-175_0_5_load_4 | 4 | 0.0013395 | 0.0003357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-175_0_5_load_5 | 5 | 0.0013395 | 0.0003357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-175_0_5_load_55 | 7 | 0.0011959 | 0.00029973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-175_0_5_load_47 | 8 | 0.0013395 | 0.0003357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-175_0_5_load_50 | 9 | 0.0014124 | 0.00035397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-175_0_5_load_51 | 11 | 0.0023298 | 0.00058391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-175_0_5_load_125 | 13 | 0.0032607 | 0.0008172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-175_0_5_load_101 | 17 | 0.0056133 | 0.0014068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-175_0_5_load_146 | 20 | 0.0010898 | 0.00027313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-175_0_5_load_144 | 21 | 0.0010332 | 0.00025894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-175_0_5_load_68 | 23 | 0.0067152 | 0.001683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-175_0_5_load_65 | 24 | 0.0019875 | 0.00049811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-175_0_5_load_173 | 27 | 0.0047004 | 0.001178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-175_0_5_load_135 | 31 | 0.00083198 | 0.00020851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-175_0_5_load_133 | 32 | 0.00023271 | 5.8323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-175_0_5_load_149 | 33 | 0.0018334 | 0.0004595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-175_0_5_load_136 | 35 | 0.00078567 | 0.00019691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-175_0_5_load_109 | 39 | 0.0088635 | 0.0022214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-175_0_5_load_113 | 41 | 0.0029467 | 0.00073851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-175_0_5_load_114 | 42 | 0.010637 | 0.0026659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-175_0_5_load_160 | 44 | 0.0015724 | 0.00039407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-175_0_5_load_143 | 46 | 0.0054857 | 0.0013749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-175_0_5_load_103 | 48 | 0.00088339 | 0.0002214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-175_0_5_load_134 | 51 | 0.0026312 | 0.00065945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-175_0_5_load_107 | 53 | 0.0013339 | 0.0003343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-175_0_5_load_62 | 56 | 0.0052113 | 0.0013061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-175_0_5_load_76 | 59 | 0.016608 | 0.0041623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-175_0_5_load_93 | 60 | 0.0082086 | 0.0020573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-175_0_5_load_102 | 64 | 0.006381 | 0.0015992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-175_0_5_load_97 | 66 | 0.0018517 | 0.00046408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-175_0_5_load_99 | 67 | 0.0078105 | 0.0019575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-175_0_5_load_130 | 69 | 0.00023899 | 5.9896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-175_0_5_load_139 | 70 | 0.0030553 | 0.00076573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-175_0_5_load_116 | 71 | 0.0029513 | 0.00073967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-175_0_5_load_172 | 72 | 0.0022787 | 0.00057109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-175_0_5_load_84 | 73 | 0.020677 | 0.0051822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-175_0_5_load_123 | 76 | 0.00106 | 0.00026566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-175_0_5_load_158 | 77 | 0.0012608 | 0.00031598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-175_0_5_load_10 | 79 | 0.0017363 | 0.00043515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-175_0_5_load_11 | 80 | 0.0017121 | 0.0004291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-175_0_5_load_7 | 81 | 0.0015864 | 0.00039759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-175_0_5_load_49 | 83 | 0.0025762 | 0.00064565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-175_0_5_load_46 | 84 | 0.0015859 | 0.00039746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-175_0_5_load_53 | 85 | 0.0017461 | 0.00043762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-175_0_5_load_155 | 86 | 0.0025498 | 0.00063905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-175_0_5_load_98 | 87 | 0.0018536 | 0.00046454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-175_0_5_load_64 | 88 | 0.0019869 | 0.00049797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-175_0_5_load_100 | 89 | 0.012561 | 0.003148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-175_0_5_load_95 | 90 | 0.011621 | 0.0029126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-175_0_5_load_161 | 91 | 0.0018833 | 0.000472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-175_0_5_load_63 | 93 | 0.0059978 | 0.0015032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-175_0_5_load_61 | 94 | 0.0052113 | 0.0013061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-175_0_5_load_60 | 95 | 0.0052067 | 0.0013049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-175_0_5_load_72 | 96 | 0.012499 | 0.0031325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-175_0_5_load_128 | 97 | 0.0011055 | 0.00027707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-175_0_5_load_137 | 98 | 0.00015352 | 3.8476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-175_0_5_load_141 | 99 | 0.0042602 | 0.0010677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-175_0_5_load_122 | 101 | 0.011224 | 0.002813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-175_0_5_load_132 | 102 | 0.00053489 | 0.00013405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-175_0_5_load_92 | 103 | 0.0090308 | 0.0022633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-175_0_5_load_108 | 104 | 0.001334 | 0.00033434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-175_0_5_load_104 | 105 | 0.0022891 | 0.0005737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-175_0_5_load_86 | 106 | 0.004988 | 0.0012501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-175_0_5_load_159 | 108 | 0.0014452 | 0.00036221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-175_0_5_load_52 | 109 | 0.0017224 | 0.00043167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-175_0_5_load_157 | 110 | 0.00017013 | 4.2639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-175_0_5_load_153 | 112 | 0.0017548 | 0.0004398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-175_0_5_load_54 | 113 | 0.0052403 | 0.0013133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-175_0_5_load_162 | 114 | 0.0014762 | 0.00036998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-175_0_5_load_163 | 115 | 0.0010437 | 0.00026158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-175_0_5_load_171 | 116 | 0.0012126 | 0.00030391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-175_0_5_load_170 | 117 | 0.00050023 | 0.00012537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-175_0_5_load_58 | 118 | 0.0052075 | 0.0013051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-175_0_5_load_59 | 119 | 0.0052067 | 0.0013049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-175_0_5_load_66 | 120 | 0.0019884 | 0.00049833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-175_0_5_load_67 | 121 | 0.0019889 | 0.00049846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-175_0_5_load_69 | 122 | 0.0037066 | 0.00092896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-175_0_5_load_70 | 123 | 0.019784 | 0.0049584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-175_0_5_load_71 | 124 | 0.0052104 | 0.0013058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-175_0_5_load_73 | 125 | 0.018252 | 0.0045744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-175_0_5_load_75 | 126 | 0.0087291 | 0.0021877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-175_0_5_load_77 | 127 | 0.0022856 | 0.00057283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-175_0_5_load_78 | 128 | 0.0059978 | 0.0015032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-175_0_5_load_79 | 129 | 0.0050062 | 0.0012547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-175_0_5_load_80 | 130 | 0.017985 | 0.0045076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-175_0_5_load_81 | 131 | 0.0022891 | 0.0005737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-175_0_5_load_82 | 132 | 0.033656 | 0.0084349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-175_0_5_load_83 | 133 | 0.0022891 | 0.0005737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-175_0_5_load_106 | 135 | 0.002286 | 0.00057292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-175_0_5_load_91 | 136 | 0.020602 | 0.0051633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-175_0_5_load_105 | 137 | 0.0049437 | 0.001239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-175_0_5_load_87 | 138 | 0.020417 | 0.0051171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-175_0_5_load_94 | 139 | 0.0075182 | 0.0018842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-175_0_5_load_115 | 140 | 0.011479 | 0.0028769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-175_0_5_load_118 | 141 | 0.00053296 | 0.00013357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-175_0_5_load_131 | 143 | 0.00092051 | 0.0002307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-175_0_5_load_127 | 144 | 0.00068481 | 0.00017163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-175_0_5_load_119 | 145 | 0.0043812 | 0.001098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-175_0_5_load_120 | 146 | 0.0048231 | 0.0012088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-175_0_5_load_121 | 147 | 0.0029467 | 0.00073851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-175_0_5_load_126 | 148 | 0.0012665 | 0.00031741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-175_0_5_load_140 | 149 | 0.00062106 | 0.00015565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-175_0_5_load_142 | 150 | 0.0058677 | 0.0014706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-175_0_5_load_147 | 151 | 0.0018937 | 0.00047461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-175_0_5_load_148 | 152 | 0.00072133 | 0.00018078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-175_0_5_load_151 | 153 | 0.0036227 | 0.00090793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-175_0_5_load_152 | 154 | 0.00072458 | 0.0001816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-175_0_5_load_150 | 155 | 0.00017604 | 4.4119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-175_0_5_load_156 | 156 | 0.0010442 | 0.0002617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-175_0_5_load_168 | 157 | 0.00069667 | 0.0001746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-175_0_5_load_154 | 158 | 0.0012676 | 0.0003177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-175_0_5_load_166 | 159 | 0.0010676 | 0.00026758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-175_0_5_load_165 | 161 | 0.0010979 | 0.00027516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 130 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-175_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0063497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-175_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00010936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-175_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00041478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-175_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0064591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-175_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0060498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-175_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-175_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.00038771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-175_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0097144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-175_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.011258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-175_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.027696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-175_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.023245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-175_0_5_line_11 |  | 10 | 65 | 0.023564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_230-175_0_5_line_12 |  | 10 | 66 | 0.020282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_230-175_0_5_line_13 |  | 11 | 61 | 0.024199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-175_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.0068309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-175_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.02126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-175_0_5_line_16 |  | 14 | 72 | 0.0078467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-175_0_5_line_17 |  | 14 | 49 | 0.013401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-175_0_5_line_18 |  | 15 | 16 | 0.0082611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-175_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.010899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_230-175_0_5_line_20 |  | 15 | 18 | 0.018221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_230-175_0_5_line_21 |  | 16 | 33 | 0.012973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-175_0_5_line_22 |  | 16 | 19 | 0.003721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-175_0_5_line_23 |  | 17 | 64 | 0.017224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_230-175_0_5_line_24 |  | 18 | 73 | 0.014605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_230-175_0_5_line_25 |  | 19 | 20 | 0.012272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-175_0_5_line_26 |  | 19 | 21 | 0.032537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-175_0_5_line_27 |  | 21 | 100 | 0.004721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-175_0_5_line_28 |  | 22 | 23 | 0.0145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_230-175_0_5_line_29 |  | 22 | 24 | 0.0030709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_230-175_0_5_line_30 |  | 22 | 25 | 0.0081916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-175_0_5_line_31 |  | 23 | 87 | 0.021442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_230-175_0_5_line_32 |  | 24 | 88 | 4.0813e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_230-175_0_5_line_33 |  | 25 | 82 | 0.002539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-175_0_5_line_34 |  | 25 | 81 | 0.022623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-175_0_5_line_35 |  | 26 | 27 | 0.079783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-175_0_5_line_36 |  | 26 | 28 | 0.052193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-175_0_5_line_37 |  | 26 | 29 | 0.0093073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-175_0_5_line_38 |  | 28 | 46 | 0.022836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-175_0_5_line_39 |  | 29 | 71 | 0.011026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-175_0_5_line_40 |  | 29 | 34 | 0.009585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-175_0_5_line_41 |  | 30 | 31 | 0.016621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-175_0_5_line_42 |  | 30 | 32 | 0.020232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-175_0_5_line_43 |  | 31 | 98 | 0.0073203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-175_0_5_line_44 |  | 32 | 68 | 0.039642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-175_0_5_line_45 |  | 33 | 91 | 0.026793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-175_0_5_line_46 |  | 34 | 35 | 0.021766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-175_0_5_line_47 |  | 34 | 36 | 0.030182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-175_0_5_line_48 |  | 36 | 101 | 0.015471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-175_0_5_line_49 |  | 36 | 102 | 0.013478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-175_0_5_line_50 |  | 37 | 38 | 0.035398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_230-175_0_5_line_51 |  | 37 | 39 | 0.031878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-175_0_5_line_52 |  | 37 | 40 | 0.10446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_230-175_0_5_line_53 |  | 38 | 41 | 0.055503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-175_0_5_line_54 |  | 38 | 42 | 0.023943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-175_0_5_line_55 |  | 40 | 47 | 0.023628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_230-175_0_5_line_56 |  | 41 | 71 | 0.0033197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-175_0_5_line_57 |  | 42 | 107 | 0.013263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-175_0_5_line_58 |  | 43 | 44 | 0.013195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-175_0_5_line_59 |  | 43 | 45 | 0.043706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-175_0_5_line_60 |  | 44 | 91 | 0.025379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-175_0_5_line_61 |  | 45 | 77 | 0.02915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-175_0_5_line_62 |  | 46 | 99 | 0.014673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-175_0_5_line_63 |  | 47 | 48 | 0.026908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_230-175_0_5_line_64 |  | 48 | 63 | 0.025888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_230-175_0_5_line_65 |  | 49 | 50 | 0.043067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-175_0_5_line_66 |  | 49 | 51 | 0.013907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-175_0_5_line_67 |  | 50 | 70 | 0.0071318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-175_0_5_line_68 |  | 51 | 68 | 0.012673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-175_0_5_line_69 |  | 52 | 53 | 0.014563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_230-175_0_5_line_70 |  | 52 | 54 | 0.004268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_230-175_0_5_line_71 |  | 53 | 104 | 0.020588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_230-175_0_5_line_72 |  | 54 | 105 | 0.034183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_230-175_0_5_line_73 |  | 54 | 106 | 0.012992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_230-175_0_5_line_74 |  | 55 | 56 | 0.053383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-175_0_5_line_75 |  | 55 | 57 | 0.014031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-175_0_5_line_76 |  | 56 | 95 | 0.00045556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-175_0_5_line_77 |  | 57 | 59 | 0.028692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-175_0_5_line_78 |  | 57 | 96 | 0.01453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-175_0_5_line_79 |  | 58 | 59 | 0.025334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-175_0_5_line_80 |  | 58 | 60 | 0.029766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-175_0_5_line_81 |  | 60 | 103 | 0.023007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-175_0_5_line_82 |  | 61 | 62 | 0.019148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-175_0_5_line_83 |  | 62 | 67 | 0.022943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-175_0_5_line_84 |  | 63 | 64 | 0.025748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_230-175_0_5_line_85 |  | 65 | 89 | 0.018428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_230-175_0_5_line_86 |  | 65 | 90 | 0.023342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-175_0_5_line_87 |  | 66 | 87 | 0.0073909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_230-175_0_5_line_88 |  | 68 | 69 | 0.024316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-175_0_5_line_89 |  | 69 | 97 | 0.022643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-175_0_5_line_90 |  | 70 | 75 | 0.014971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-175_0_5_line_91 |  | 73 | 92 | 0.013423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_230-175_0_5_line_92 |  | 74 | 75 | 0.031211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-175_0_5_line_93 |  | 74 | 76 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-175_0_5_line_94 |  | 77 | 108 | 0.020952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-175_0_5_line_95 |  | 78 | 79 | 0.014448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-175_0_5_line_96 |  | 78 | 80 | 0.0094077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-175_0_5_line_97 |  | 78 | 81 | 0.0077002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-175_0_5_line_98 |  | 79 | 84 | 1.366e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-175_0_5_line_99 |  | 82 | 83 | 0.013242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-175_0_5_line_100 |  | 83 | 86 | 0.023011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-175_0_5_line_101 |  | 84 | 85 | 0.0084938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-175_0_5_line_102 |  | 85 | 109 | 1.5549e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-175_0_5_line_103 |  | 86 | 112 | 0.021739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-175_0_5_line_104 |  | 88 | 120 | 3.9834e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_230-175_0_5_line_105 |  | 89 | 126 | 0.0086809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-175_0_5_line_106 |  | 92 | 106 | 0.017513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_230-175_0_5_line_107 |  | 92 | 138 | 0.035727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-175_0_5_line_108 |  | 93 | 94 | 0.039486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-175_0_5_line_109 |  | 94 | 119 | 0.00045557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-175_0_5_line_110 |  | 95 | 118 | 0.00045335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-175_0_5_line_111 |  | 96 | 123 | 0.02469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-175_0_5_line_112 |  | 97 | 148 | 0.0051837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-175_0_5_line_113 |  | 98 | 149 | 0.010068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-175_0_5_line_114 |  | 99 | 150 | 0.030139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-175_0_5_line_115 |  | 100 | 151 | 0.0098007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-175_0_5_line_116 |  | 100 | 152 | 0.036206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-175_0_5_line_117 |  | 101 | 147 | 0.010109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-175_0_5_line_118 |  | 102 | 143 | 0.025859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-175_0_5_line_119 |  | 103 | 139 | 0.024158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-175_0_5_line_120 |  | 104 | 122 | 0.024679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_230-175_0_5_line_121 |  | 105 | 137 | 0.0015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_230-175_0_5_line_122 |  | 107 | 140 | 0.032419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-175_0_5_line_123 |  | 109 | 113 | 0.0036196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-175_0_5_line_124 |  | 110 | 111 | 0.016499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-175_0_5_line_125 |  | 111 | 159 | 0.025524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-175_0_5_line_126 |  | 111 | 153 | 0.033998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-175_0_5_line_127 |  | 112 | 158 | 0.024104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-175_0_5_line_128 |  | 114 | 115 | 0.025741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_230-175_0_5_line_129 |  | 115 | 160 | 0.02391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_230-175_0_5_line_130 |  | 116 | 117 | 0.00095788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_230-175_0_5_line_131 |  | 117 | 161 | 0.03604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-175_0_5_line_132 |  | 118 | 119 | 0.00045335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_230-175_0_5_line_133 |  | 120 | 121 | 4.6716e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_230-175_0_5_line_134 |  | 121 | 122 | 0.010467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_230-175_0_5_line_135 |  | 123 | 124 | 0.0029059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-175_0_5_line_136 |  | 124 | 125 | 0.0067618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_230-175_0_5_line_137 |  | 125 | 126 | 0.015377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-175_0_5_line_138 |  | 127 | 128 | 0.0072358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_230-175_0_5_line_139 |  | 127 | 129 | 0.0040884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_230-175_0_5_line_140 |  | 128 | 130 | 0.0019324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_230-175_0_5_line_141 |  | 129 | 131 | 0.0031474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_230-175_0_5_line_142 |  | 130 | 132 | 0.013049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-175_0_5_line_143 |  | 131 | 133 | 0.0072413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_230-175_0_5_line_144 |  | 132 | 134 | 0.017033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-175_0_5_line_145 |  | 133 | 135 | 0.0072364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_230-175_0_5_line_146 |  | 134 | 136 | 0.014143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-175_0_5_line_147 |  | 135 | 137 | 0.0056376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_230-175_0_5_line_148 |  | 141 | 142 | 0.022799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-175_0_5_line_149 |  | 142 | 143 | 0.021984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-175_0_5_line_150 |  | 142 | 144 | 0.018854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-175_0_5_line_151 |  | 144 | 148 | 0.027067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-175_0_5_line_152 |  | 145 | 146 | 0.0046545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-175_0_5_line_153 |  | 146 | 147 | 0.029153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-175_0_5_line_154 |  | 151 | 153 | 0.013527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-175_0_5_line_155 |  | 152 | 154 | 0.0075996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-175_0_5_line_156 |  | 154 | 157 | 0.024389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-175_0_5_line_157 |  | 155 | 156 | 0.00042914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-175_0_5_line_158 |  | 156 | 158 | 0.020118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-175_0_5_line_159 |  | 159 | 160 | 0.023708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_230-175_0_5_line_160 |  | 160 | 161 | 0.005854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-175_0_5_trafo_80 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 162 | 130 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2699708.803 | 1262673.0415 | 2699707.7083 | 1262679.2961
1 | 2699708.803 | 1262673.0415 | 2699708.8219 | 1262672.9338
2 | 2699707.6368 | 1262679.7047 | 2699707.7083 | 1262679.2961
3 | 2699709.9355 | 1262666.5714 | 2699708.8219 | 1262672.9338
4 | 2699707.6368 | 1262679.7047 | 2699706.5937 | 1262685.6639
5 | 2699712.216 | 1262653.5428 | 2699709.9355 | 1262666.5714
6 | 2699706.5268 | 1262686.0458 | 2699706.5937 | 1262685.6639
7 | 2699712.216 | 1262653.5428 | 2699721.7695 | 1262655.3034
8 | 2699712.216 | 1262653.5428 | 2699701.0842 | 1262651.8622
9 | 2699712.216 | 1262653.5428 | 2699712.9245 | 1262649.507 | 2699732.1165 | 1262653.0335 | 2699733.1477 | 1262649.0809
10 | 2699701.0842 | 1262651.8622 | 2699678.0996 | 1262648.3921
11 | 2699739.0782 | 1262626.2733 | 2699733.1477 | 1262649.0809
12 | 2699733.1477 | 1262649.0809 | 2699753.0917 | 1262652.768
13 | 2699654.1722 | 1262644.7797 | 2699678.0996 | 1262648.3921
14 | 2700239.7275 | 1262352.0657 | 2700246.5024 | 1262352.9384
15 | 2700227.2558 | 1262369.0017 | 2700230.8099 | 1262362.9347 | 2700233.8326 | 1262357.537 | 2700239.7275 | 1262352.0657
16 | 2700227.2558 | 1262369.0017 | 2700234.1705 | 1262372.7108
17 | 2700215.1404 | 1262367.5953 | 2700217.177 | 1262366.1397 | 2700219.9505 | 1262365.6641 | 2700223.498 | 1262366.6472 | 2700227.2558 | 1262369.0017
18 | 2699937.8255 | 1262695.3515 | 2699938.6623 | 1262691.3179 | 2699939.4393 | 1262687.2499
19 | 2699939.4393 | 1262687.2499 | 2699950.1393 | 1262689.3252
20 | 2699926.3214 | 1262680.556 | 2699925.575 | 1262684.5912 | 2699929.1504 | 1262685.2522 | 2699939.4393 | 1262687.2499
21 | 2699937.8255 | 1262695.3515 | 2699950.5692 | 1262697.7778
22 | 2699937.8255 | 1262695.3515 | 2699934.0995 | 1262695.1328
23 | 2699950.1393 | 1262689.3252 | 2699967.0486 | 1262692.6049
24 | 2699926.3214 | 1262680.556 | 2699911.9693 | 1262677.8507
25 | 2699934.0995 | 1262695.1328 | 2699922.0409 | 1262692.8546
26 | 2699934.0995 | 1262695.1328 | 2699926.7204 | 1262726.8219
27 | 2699925.6498 | 1262731.42 | 2699926.7204 | 1262726.8219
28 | 2699795.7026 | 1262660.6455 | 2699781.4442 | 1262658.0096
29 | 2699795.7026 | 1262660.6455 | 2699798.7223 | 1262661.2039
30 | 2699794.1728 | 1262668.693 | 2699795.0823 | 1262663.9156 | 2699795.7026 | 1262660.6455
31 | 2699760.3595 | 1262654.1116 | 2699781.4442 | 1262658.0096
32 | 2699798.7223 | 1262661.2039 | 2699798.7624 | 1262661.2113
33 | 2699794.1728 | 1262668.693 | 2699796.6738 | 1262669.169
34 | 2699794.1728 | 1262668.693 | 2699771.9312 | 1262664.5593
35 | 2700079.5943 | 1262519.4923 | 2700077.4505 | 1262599.2467
36 | 2700079.5943 | 1262519.4923 | 2700079.6832 | 1262516.0243 | 2700080.9375 | 1262467.3165
37 | 2700079.5943 | 1262519.4923 | 2700084.018 | 1262519.456 | 2700088.9013 | 1262519.4164
38 | 2700080.9375 | 1262467.3165 | 2700066.9953 | 1262468.7818 | 2700059.9551 | 1262474.0892
39 | 2700088.9013 | 1262519.4164 | 2700088.6766 | 1262530.4398
40 | 2700088.9013 | 1262519.4164 | 2700089.1314 | 1262509.8346
41 | 2700132.2666 | 1262385.9181 | 2700135.1749 | 1262400.6127 | 2700136.7601 | 1262401.0386
42 | 2700132.2666 | 1262385.9181 | 2700142.0654 | 1262380.8464 | 2700150.7618 | 1262377.8484
43 | 2700136.7601 | 1262401.0386 | 2700143.8297 | 1262402.938
44 | 2700189.9255 | 1262373.9401 | 2700176.1879 | 1262373.5515 | 2700165.8736 | 1262374.3553 | 2700155.6857 | 1262376.1509 | 2700150.7618 | 1262377.8484
45 | 2699976.8898 | 1262702.789 | 2699950.5692 | 1262697.7778
46 | 2700089.1314 | 1262509.8346 | 2700089.8345 | 1262488.08
47 | 2700116.9584 | 1262498.2627 | 2700093.3788 | 1262509.0836 | 2700089.1314 | 1262509.8346
48 | 2700116.9584 | 1262498.2627 | 2700117.958 | 1262500.1923 | 2700122.9354 | 1262508.8392 | 2700124.4783 | 1262511.7802
49 | 2700116.9584 | 1262498.2627 | 2700128.7583 | 1262491.7486
50 | 2700087.4776 | 1262589.2499 | 2700086.336 | 1262624.6264
51 | 2700086.336 | 1262624.6264 | 2700097.9888 | 1262625.7356 | 2700110.4161 | 1262625.6014 | 2700117.7937 | 1262623.2444
52 | 2700066.5153 | 1262710.751 | 2700075.5203 | 1262711.137 | 2700084.0663 | 1262711.493 | 2700086.336 | 1262624.6264
53 | 2700087.4776 | 1262589.2499 | 2700088.6089 | 1262533.7588
54 | 2700087.4776 | 1262589.2499 | 2700111.42 | 1262589.0543
55 | 2700043.7602 | 1262709.4206 | 2700059.4461 | 1262713.0667 | 2700063.2589 | 1262712.6086 | 2700066.5153 | 1262710.751
56 | 2700088.6766 | 1262530.4398 | 2700088.6089 | 1262533.7588
57 | 2700124.6827 | 1262588.946 | 2700111.42 | 1262589.0543
58 | 2700014.2419 | 1262712.3571 | 2700001.5056 | 1262708.907
59 | 2700006.2824 | 1262755.2691 | 2700007.1551 | 1262745.1088 | 2700014.2419 | 1262712.3571
60 | 2700001.5056 | 1262708.907 | 2699983.7228 | 1262704.0899 | 2699976.8898 | 1262702.789
61 | 2700006.2824 | 1262755.2691 | 2699988.0157 | 1262751.8574 | 2699978.0151 | 1262752.4222 | 2699977.5364 | 1262752.6945
62 | 2700048.2383 | 1262482.922 | 2700059.9551 | 1262474.0892
63 | 2700043.7602 | 1262709.4206 | 2700017.5458 | 1262703.349
64 | 2699992.3259 | 1262697.5077 | 2700017.5458 | 1262703.349
65 | 2700196.811 | 1262338.9278 | 2700205.6462 | 1262337.3651 | 2700205.707 | 1262338.6672 | 2700207.1719 | 1262344.7081 | 2700209.641 | 1262351.0774 | 2700210.402 | 1262354.1928 | 2700209.64 | 1262356.4707 | 2700208.0339 | 1262358.7565 | 2700211.2663 | 1262362.7701 | 2700215.1404 | 1262367.5953
66 | 2700215.1404 | 1262367.5953 | 2700211.059 | 1262370.106 | 2700206.8299 | 1262371.9915 | 2700202.557 | 1262373.3535
67 | 2700196.811 | 1262338.9278 | 2700199.3142 | 1262332.2497
68 | 2700189.9255 | 1262373.9401 | 2700198.4403 | 1262373.9398 | 2700202.557 | 1262373.3535
69 | 2699867.9939 | 1262673.8988 | 2699853.6672 | 1262671.2849
70 | 2699868.8031 | 1262669.709 | 2699868.1443 | 1262673.0228 | 2699867.9939 | 1262673.8988
71 | 2699853.6672 | 1262671.2849 | 2699833.4132 | 1262667.5896
72 | 2699868.8031 | 1262669.709 | 2699875.1525 | 1262636.1209
73 | 2699868.8031 | 1262669.709 | 2699881.5696 | 1262672.1176
74 | 2699765.7397 | 1262524.3167 | 2699806.7969 | 1262529.736 | 2699818.6886 | 1262531.0978
75 | 2699762.728 | 1262538.0216 | 2699765.7397 | 1262524.3167
76 | 2699819.1412 | 1262531.1497 | 2699818.6886 | 1262531.0978
77 | 2699762.728 | 1262538.0216 | 2699749.3077 | 1262535.3709 | 2699734.4165 | 1262537.2769
78 | 2699762.728 | 1262538.0216 | 2699759.7465 | 1262550.3815 | 2699759.2627 | 1262552.131
79 | 2699709.4251 | 1262533.1299 | 2699723.0315 | 1262535.4724 | 2699734.4165 | 1262537.2769
80 | 2699709.4251 | 1262533.1299 | 2699704.9704 | 1262548.8567 | 2699702.5089 | 1262562.0494
81 | 2699698.289 | 1262584.6664 | 2699702.5089 | 1262562.0494
82 | 2699654.1722 | 1262644.7797 | 2699653.683 | 1262642.9588 | 2699652.7893 | 1262638.7625 | 2699659.0526 | 1262639.9913 | 2699659.9839 | 1262633.4683
83 | 2699659.9839 | 1262633.4683 | 2699669.1004 | 1262635.3011 | 2699673.7938 | 1262638.0269 | 2699681.8717 | 1262639.5313
84 | 2699992.3259 | 1262697.5077 | 2699967.0486 | 1262692.6049
85 | 2699739.0782 | 1262626.2733 | 2699740.0772 | 1262622.4425 | 2699741.6918 | 1262616.0645 | 2699743.4964 | 1262609.1448 | 2699743.6933 | 1262608.4328
86 | 2699739.0782 | 1262626.2733 | 2699716.1506 | 1262621.8946
87 | 2699753.0917 | 1262652.768 | 2699760.3595 | 1262654.1116
88 | 2700189.9255 | 1262373.9401 | 2700188.1961 | 1262398.1943
89 | 2700188.1961 | 1262398.1943 | 2700187.9583 | 1262401.5295 | 2700186.824 | 1262420.795
90 | 2700204.569 | 1262318.2311 | 2700199.3142 | 1262332.2497
91 | 2699898.779 | 1262675.3643 | 2699911.9693 | 1262677.8507
92 | 2700204.569 | 1262318.2311 | 2700207.0627 | 1262319.1518 | 2700210.1015 | 1262307.9163 | 2700210.8441 | 1262305.449 | 2700213.4157 | 1262296.8856 | 2700218.589 | 1262298.4189
93 | 2700218.589 | 1262298.4189 | 2700229.8397 | 1262301.9458
94 | 2699961.8174 | 1262751.4143 | 2699967.0977 | 1262758.6317 | 2699977.5364 | 1262752.6945
95 | 2699764.3606 | 1262663.1522 | 2699761.783 | 1262677.3683
96 | 2699764.3606 | 1262663.1522 | 2699755.1087 | 1262661.4473
97 | 2699764.3606 | 1262663.1522 | 2699771.9312 | 1262664.5593
98 | 2699761.7805 | 1262677.3817 | 2699761.783 | 1262677.3683
99 | 2699796.6738 | 1262669.169 | 2699809.6852 | 1262671.6272
100 | 2699832.2959 | 1262675.899 | 2699809.6852 | 1262671.6272
101 | 2699760.2651 | 1262685.7392 | 2699761.7805 | 1262677.3817
102 | 2699760.2624 | 1262685.7545 | 2699760.2651 | 1262685.7392
103 | 2699832.2959 | 1262675.899 | 2699853.6568 | 1262679.9348
104 | 2699798.7624 | 1262661.2113 | 2699798.8016 | 1262661.2186
105 | 2699743.6933 | 1262608.4328 | 2699746.007 | 1262600.066
106 | 2699898.779 | 1262675.3643 | 2699881.5696 | 1262672.1176
107 | 2699898.779 | 1262675.3643 | 2699905.2101 | 1262640.2207
108 | 2699859.8759 | 1262534.0258 | 2699848.4167 | 1262533.5082 | 2699827.982 | 1262532.1621 | 2699820.4946 | 1262531.3047
109 | 2699820.4946 | 1262531.3047 | 2699820.042 | 1262531.2528
110 | 2699819.5916 | 1262531.2013 | 2699819.1412 | 1262531.1497
111 | 2699752.6821 | 1262575.9277 | 2699759.2627 | 1262552.131
112 | 2700186.5193 | 1262425.9697 | 2700186.824 | 1262420.795
113 | 2700153.5524 | 1262405.5502 | 2700143.8297 | 1262402.938
114 | 2700048.2383 | 1262482.922 | 2700038.2133 | 1262490.4795 | 2700026.4645 | 1262503.5632
115 | 2699925.6498 | 1262731.42 | 2699919.1995 | 1262728.7755 | 2699916.3855 | 1262728.4811
116 | 2699925.6498 | 1262731.42 | 2699917.4353 | 1262766.6819
117 | 2700124.4783 | 1262511.7802 | 2700129.1747 | 1262520.7322
118 | 2700151.4772 | 1262479.3997 | 2700139.6097 | 1262485.758 | 2700128.7583 | 1262491.7486
119 | 2699698.289 | 1262584.6664 | 2699693.8582 | 1262608.4146
120 | 2699809.1404 | 1262663.1303 | 2699821.6469 | 1262665.4428 | 2699833.4132 | 1262667.5896
121 | 2699875.1525 | 1262636.1209 | 2699875.4494 | 1262634.5498
122 | 2700124.6827 | 1262588.946 | 2700135.7793 | 1262588.6447 | 2700154.6468 | 1262585.5282 | 2700156.7382 | 1262584.8611
123 | 2699759.6166 | 1262689.316 | 2699760.2624 | 1262685.7545
124 | 2699870.2129 | 1262721.3865 | 2699870.8301 | 1262718.7503 | 2699857.5421 | 1262715.0572
125 | 2699870.2129 | 1262721.3865 | 2699864.3604 | 1262746.2307
126 | 2699870.2129 | 1262721.3865 | 2699903.1802 | 1262729.6946
127 | 2699853.6568 | 1262679.9348 | 2699877.3415 | 1262684.4095
128 | 2699832.7396 | 1262743.8995 | 2699830.5228 | 1262740.3877 | 2699820.8523 | 1262732.5625 | 2699812.5988 | 1262728.6158
129 | 2699849.3675 | 1262758.6542 | 2699837.5713 | 1262754.0068 | 2699834.3755 | 1262746.4911 | 2699832.7396 | 1262743.8995
130 | 2699827.5322 | 1262779.5948 | 2699827.3165 | 1262780.5281
131 | 2699827.5322 | 1262779.5948 | 2699831.9708 | 1262760.3842 | 2699847.8179 | 1262764.2994
132 | 2699820.042 | 1262531.2528 | 2699819.5916 | 1262531.2013
133 | 2699798.8016 | 1262661.2186 | 2699798.8475 | 1262661.2271
134 | 2699809.1404 | 1262663.1303 | 2699798.8475 | 1262661.2271
135 | 2699752.6821 | 1262575.9277 | 2699751.9076 | 1262578.7285
136 | 2699751.9076 | 1262578.7285 | 2699750.1053 | 1262585.2456
137 | 2699750.1053 | 1262585.2456 | 2699746.007 | 1262600.066
138 | 2699880.5298 | 1262607.6747 | 2699881.8738 | 1262600.5649
139 | 2699880.5298 | 1262607.6747 | 2699879.7704 | 1262611.692
140 | 2699881.8738 | 1262600.5649 | 2699882.2327 | 1262598.6661
141 | 2699879.1858 | 1262614.7846 | 2699879.7704 | 1262611.692
142 | 2699882.2327 | 1262598.6661 | 2699882.2327 | 1262598.6661 | 2699895.0748 | 1262600.9815
143 | 2699879.1858 | 1262614.7846 | 2699877.8407 | 1262621.8999
144 | 2699911.8376 | 1262604.0038 | 2699895.0748 | 1262600.9815
145 | 2699876.4966 | 1262629.0104 | 2699877.8407 | 1262621.8999
146 | 2699911.8376 | 1262604.0038 | 2699916.6827 | 1262604.8864 | 2699918.127 | 1262606.3676 | 2699925.1523 | 1262607.691
147 | 2699876.4966 | 1262629.0104 | 2699875.4494 | 1262634.5498
148 | 2700170.855 | 1262469.0177 | 2700191.1907 | 1262479.3262
149 | 2700170.855 | 1262469.0177 | 2700151.4772 | 1262479.3997
150 | 2700170.855 | 1262469.0177 | 2700177.9812 | 1262451.5623
151 | 2700186.5193 | 1262425.9697 | 2700186.5193 | 1262425.9697 | 2700184.1331 | 1262436.4935 | 2700177.9812 | 1262451.5623
152 | 2700152.8509 | 1262526.3261 | 2700148.6696 | 1262528.3709
153 | 2700129.1747 | 1262520.7322 | 2700136.3442 | 1262534.3984 | 2700148.6696 | 1262528.3709
154 | 2699903.1802 | 1262729.6946 | 2699909.5645 | 1262727.7675 | 2699916.3855 | 1262728.4811
155 | 2699915.7111 | 1262774.0834 | 2699917.4353 | 1262766.6819
156 | 2699915.7111 | 1262774.0834 | 2699910.1777 | 1262797.8361
157 | 2699897.5314 | 1262688.224 | 2699897.1097 | 1262688.1443
158 | 2699897.1097 | 1262688.1443 | 2699877.3415 | 1262684.4095
159 | 2699849.3675 | 1262758.6542 | 2699861.7956 | 1262757.1183 | 2699864.3604 | 1262746.2307
160 | 2699849.3675 | 1262758.6542 | 2699847.8179 | 1262764.2994

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699708.803 | 1262673.0415
1 | 2699707.7083 | 1262679.2961
2 | 2699708.8219 | 1262672.9338
3 | 2699707.6368 | 1262679.7047
4 | 2699709.9355 | 1262666.5714
5 | 2699706.5937 | 1262685.6639
6 | 2699712.216 | 1262653.5428
7 | 2699706.5268 | 1262686.0458
8 | 2699721.7695 | 1262655.3034
9 | 2699701.0842 | 1262651.8622
10 | 2699733.1477 | 1262649.0809
11 | 2699678.0996 | 1262648.3921
12 | 2700239.7275 | 1262352.0657
13 | 2700246.5024 | 1262352.9384
14 | 2700227.2558 | 1262369.0017
15 | 2699939.4393 | 1262687.2499
16 | 2699937.8255 | 1262695.3515
17 | 2699950.1393 | 1262689.3252
18 | 2699926.3214 | 1262680.556
19 | 2699934.0995 | 1262695.1328
20 | 2699922.0409 | 1262692.8546
21 | 2699926.7204 | 1262726.8219
22 | 2699795.7026 | 1262660.6455
23 | 2699781.4442 | 1262658.0096
24 | 2699798.7223 | 1262661.2039
25 | 2699794.1728 | 1262668.693
26 | 2700079.5943 | 1262519.4923
27 | 2700077.4505 | 1262599.2467
28 | 2700080.9375 | 1262467.3165
29 | 2700088.9013 | 1262519.4164
30 | 2700132.2666 | 1262385.9181
31 | 2700136.7601 | 1262401.0386
32 | 2700150.7618 | 1262377.8484
33 | 2699950.5692 | 1262697.7778
34 | 2700089.1314 | 1262509.8346
35 | 2700089.8345 | 1262488.08
36 | 2700116.9584 | 1262498.2627
37 | 2700086.336 | 1262624.6264
38 | 2700087.4776 | 1262589.2499
39 | 2700117.7937 | 1262623.2444
40 | 2700066.5153 | 1262710.751
41 | 2700088.6089 | 1262533.7588
42 | 2700111.42 | 1262589.0543
43 | 2700014.2419 | 1262712.3571
44 | 2700001.5056 | 1262708.907
45 | 2700006.2824 | 1262755.2691
46 | 2700059.9551 | 1262474.0892
47 | 2700043.7602 | 1262709.4206
48 | 2700017.5458 | 1262703.349
49 | 2700215.1404 | 1262367.5953
50 | 2700196.811 | 1262338.9278
51 | 2700202.557 | 1262373.3535
52 | 2699867.9939 | 1262673.8988
53 | 2699853.6672 | 1262671.2849
54 | 2699868.8031 | 1262669.709
55 | 2699765.7397 | 1262524.3167
56 | 2699818.6886 | 1262531.0978
57 | 2699762.728 | 1262538.0216
58 | 2699709.4251 | 1262533.1299
59 | 2699734.4165 | 1262537.2769
60 | 2699702.5089 | 1262562.0494
61 | 2699654.1722 | 1262644.7797
62 | 2699659.9839 | 1262633.4683
63 | 2699992.3259 | 1262697.5077
64 | 2699967.0486 | 1262692.6049
65 | 2699739.0782 | 1262626.2733
66 | 2699753.0917 | 1262652.768
67 | 2699681.8717 | 1262639.5313
68 | 2700189.9255 | 1262373.9401
69 | 2700188.1961 | 1262398.1943
70 | 2700199.3142 | 1262332.2497
71 | 2700088.6766 | 1262530.4398
72 | 2700234.1705 | 1262372.7108
73 | 2699911.9693 | 1262677.8507
74 | 2700218.589 | 1262298.4189
75 | 2700204.569 | 1262318.2311
76 | 2700229.8397 | 1262301.9458
77 | 2699977.5364 | 1262752.6945
78 | 2699764.3606 | 1262663.1522
79 | 2699761.783 | 1262677.3683
80 | 2699755.1087 | 1262661.4473
81 | 2699771.9312 | 1262664.5593
82 | 2699796.6738 | 1262669.169
83 | 2699809.6852 | 1262671.6272
84 | 2699761.7805 | 1262677.3817
85 | 2699760.2651 | 1262685.7392
86 | 2699832.2959 | 1262675.899
87 | 2699760.3595 | 1262654.1116
88 | 2699798.7624 | 1262661.2113
89 | 2699743.6933 | 1262608.4328
90 | 2699716.1506 | 1262621.8946
91 | 2699976.8898 | 1262702.789
92 | 2699898.779 | 1262675.3643
93 | 2699859.8759 | 1262534.0258
94 | 2699820.4946 | 1262531.3047
95 | 2699819.1412 | 1262531.1497
96 | 2699759.2627 | 1262552.131
97 | 2700186.824 | 1262420.795
98 | 2700143.8297 | 1262402.938
99 | 2700048.2383 | 1262482.922
100 | 2699925.6498 | 1262731.42
101 | 2700124.4783 | 1262511.7802
102 | 2700128.7583 | 1262491.7486
103 | 2699698.289 | 1262584.6664
104 | 2699833.4132 | 1262667.5896
105 | 2699875.1525 | 1262636.1209
106 | 2699881.5696 | 1262672.1176
107 | 2700124.6827 | 1262588.946
108 | 2699961.8174 | 1262751.4143
109 | 2699760.2624 | 1262685.7545
110 | 2699857.5421 | 1262715.0572
111 | 2699870.2129 | 1262721.3865
112 | 2699853.6568 | 1262679.9348
113 | 2699759.6166 | 1262689.316
114 | 2699812.5988 | 1262728.6158
115 | 2699832.7396 | 1262743.8995
116 | 2699827.3165 | 1262780.5281
117 | 2699827.5322 | 1262779.5948
118 | 2699819.5916 | 1262531.2013
119 | 2699820.042 | 1262531.2528
120 | 2699798.8016 | 1262661.2186
121 | 2699798.8475 | 1262661.2271
122 | 2699809.1404 | 1262663.1303
123 | 2699752.6821 | 1262575.9277
124 | 2699751.9076 | 1262578.7285
125 | 2699750.1053 | 1262585.2456
126 | 2699746.007 | 1262600.066
127 | 2699880.5298 | 1262607.6747
128 | 2699881.8738 | 1262600.5649
129 | 2699879.7704 | 1262611.692
130 | 2699882.2327 | 1262598.6661
131 | 2699879.1858 | 1262614.7846
132 | 2699895.0748 | 1262600.9815
133 | 2699877.8407 | 1262621.8999
134 | 2699911.8376 | 1262604.0038
135 | 2699876.4966 | 1262629.0104
136 | 2699925.1523 | 1262607.691
137 | 2699875.4494 | 1262634.5498
138 | 2699905.2101 | 1262640.2207
139 | 2699693.8582 | 1262608.4146
140 | 2700156.7382 | 1262584.8611
141 | 2700191.1907 | 1262479.3262
142 | 2700170.855 | 1262469.0177
143 | 2700151.4772 | 1262479.3997
144 | 2700177.9812 | 1262451.5623
145 | 2700152.8509 | 1262526.3261
146 | 2700148.6696 | 1262528.3709
147 | 2700129.1747 | 1262520.7322
148 | 2700186.5193 | 1262425.9697
149 | 2700153.5524 | 1262405.5502
150 | 2700026.4645 | 1262503.5632
151 | 2699916.3855 | 1262728.4811
152 | 2699917.4353 | 1262766.6819
153 | 2699903.1802 | 1262729.6946
154 | 2699915.7111 | 1262774.0834
155 | 2699897.5314 | 1262688.224
156 | 2699897.1097 | 1262688.1443
157 | 2699910.1777 | 1262797.8361
158 | 2699877.3415 | 1262684.4095
159 | 2699864.3604 | 1262746.2307
160 | 2699849.3675 | 1262758.6542
161 | 2699847.8179 | 1262764.2994
162 | 2699911.8376 | 1262604.0038

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98534 | -0.28043 | 0.00080708 | 0.00020227
1 | 0.98531 | -0.28097 | 0.0013395 | 0.0003357
2 | 0.98534 | -0.28042 | 0.0013372 | 0.00033513
3 | 0.98531 | -0.281 | 0.00088181 | 0.000221
4 | 0.98538 | -0.27962 | 0.0013395 | 0.0003357
5 | 0.9853 | -0.28127 | 0.0013395 | 0.0003357
6 | 0.98548 | -0.27766 | 0 | 0
7 | 0.9853 | -0.28128 | 0.0011959 | 0.00029973
8 | 0.98547 | -0.2779 | 0.0013395 | 0.0003357
9 | 0.98536 | -0.28 | 0.0014124 | 0.00035397
10 | 0.98602 | -0.26716 | 0 | 0
11 | 0.98515 | -0.28423 | 0.0023298 | 0.00058391
12 | 0.9716 | -0.54871 | 0 | 0
13 | 0.97158 | -0.54912 | 0.0032607 | 0.0008172
14 | 0.97167 | -0.54743 | 0 | 0
15 | 0.99009 | -0.18862 | 0 | 0
16 | 0.98991 | -0.1922 | 0 | 0
17 | 0.98981 | -0.19413 | 0.0056133 | 0.0014068
18 | 0.99068 | -0.17745 | 0 | 0
19 | 0.98985 | -0.19329 | 0 | 0
20 | 0.98984 | -0.19352 | 0.0010898 | 0.00027313
21 | 0.9894 | -0.20213 | 0.0010332 | 0.00025894
22 | 0.98878 | -0.21398 | 0 | 0
23 | 0.98813 | -0.2265 | 0.0067152 | 0.001683
24 | 0.98893 | -0.21099 | 0.0019875 | 0.00049811
25 | 0.98859 | -0.21759 | 0 | 0
26 | 0.97592 | -0.46359 | 0 | 0
27 | 0.97557 | -0.47046 | 0.0047004 | 0.001178
28 | 0.97516 | -0.47852 | 0 | 0
29 | 0.9761 | -0.46013 | 0 | 0
30 | 0.97191 | -0.54265 | 0 | 0
31 | 0.97188 | -0.54315 | 0.00083198 | 0.00020851
32 | 0.97194 | -0.54205 | 0.00023271 | 5.8323e-05
33 | 0.98982 | -0.19405 | 0.0018334 | 0.0004595
34 | 0.97571 | -0.46778 | 0 | 0
35 | 0.97569 | -0.46809 | 0.00078567 | 0.00019691
36 | 0.9745 | -0.49146 | 0 | 0
37 | 0.98208 | -0.34325 | 0 | 0
38 | 0.98056 | -0.3727 | 0 | 0
39 | 0.98182 | -0.34836 | 0.0088635 | 0.0022214
40 | 0.98697 | -0.24858 | 0 | 0
41 | 0.97696 | -0.4432 | 0.0029467 | 0.00073851
42 | 0.98007 | -0.38231 | 0.010637 | 0.0026659
43 | 0.98953 | -0.19956 | 0 | 0
44 | 0.98956 | -0.19892 | 0.0015724 | 0.00039407
45 | 0.98942 | -0.20167 | 0 | 0
46 | 0.97483 | -0.48506 | 0.0054857 | 0.0013749
47 | 0.98752 | -0.23793 | 0 | 0
48 | 0.98815 | -0.22582 | 0.00088339 | 0.0002214
49 | 0.97174 | -0.54606 | 0 | 0
50 | 0.97157 | -0.54933 | 0 | 0
51 | 0.97186 | -0.54358 | 0.0026312 | 0.00065945
52 | 0.99268 | -0.13897 | 0 | 0
53 | 0.9919 | -0.15397 | 0.0013339 | 0.0003343
54 | 0.99291 | -0.13458 | 0 | 0
55 | 0.97653 | -0.45213 | 0 | 0
56 | 0.97494 | -0.48345 | 0.0052113 | 0.0013061
57 | 0.97695 | -0.44392 | 0 | 0
58 | 0.97526 | -0.47711 | 0 | 0
59 | 0.97584 | -0.46562 | 0.016608 | 0.0041623
60 | 0.97458 | -0.49062 | 0.0082086 | 0.0020573
61 | 0.98497 | -0.28763 | 0 | 0
62 | 0.98483 | -0.29031 | 0 | 0
63 | 0.98877 | -0.21408 | 0 | 0
64 | 0.98937 | -0.20242 | 0.006381 | 0.0015992
65 | 0.98514 | -0.28429 | 0 | 0
66 | 0.98688 | -0.25052 | 0.0018517 | 0.00046408
67 | 0.98467 | -0.29353 | 0.0078105 | 0.0019575
68 | 0.97201 | -0.54071 | 0 | 0
69 | 0.97233 | -0.53437 | 0.00023899 | 5.9896e-05
70 | 0.97154 | -0.54988 | 0.0030553 | 0.00076573
71 | 0.97675 | -0.44725 | 0.0029513 | 0.00073967
72 | 0.97165 | -0.54776 | 0.0022787 | 0.00057109
73 | 0.99114 | -0.1685 | 0.020677 | 0.0051822
74 | 0.9715 | -0.55078 | 0 | 0
75 | 0.97153 | -0.55017 | 0 | 0
76 | 0.97149 | -0.55101 | 0.00106 | 0.00026566
77 | 0.98935 | -0.20307 | 0.0012608 | 0.00031598
78 | 0.98818 | -0.22566 | 0 | 0
79 | 0.98802 | -0.22877 | 0.0017363 | 0.00043515
80 | 0.98816 | -0.22595 | 0.0017121 | 0.0004291
81 | 0.98827 | -0.22377 | 0.0015864 | 0.00039759
82 | 0.98857 | -0.21801 | 0 | 0
83 | 0.98846 | -0.22022 | 0.0025762 | 0.00064565
84 | 0.98802 | -0.22877 | 0.0015859 | 0.00039746
85 | 0.98795 | -0.23009 | 0.0017461 | 0.00043762
86 | 0.98831 | -0.22301 | 0.0025498 | 0.00063905
87 | 0.9872 | -0.2444 | 0.0018536 | 0.00046454
88 | 0.98893 | -0.21095 | 0.0019869 | 0.00049797
89 | 0.98385 | -0.30922 | 0.012561 | 0.003148
90 | 0.98489 | -0.28917 | 0.011621 | 0.0029126
91 | 0.98966 | -0.19699 | 0.0018833 | 0.000472
92 | 0.99164 | -0.15906 | 0 | 0
93 | 0.97469 | -0.48843 | 0.0059978 | 0.0015032
94 | 0.97491 | -0.48408 | 0.0052113 | 0.0013061
95 | 0.97493 | -0.48367 | 0.0052067 | 0.0013049
96 | 0.97794 | -0.42446 | 0.012499 | 0.0031325
97 | 0.97263 | -0.52837 | 0.0011055 | 0.00027707
98 | 0.97188 | -0.54325 | 0.00015352 | 3.8476e-05
99 | 0.97469 | -0.48778 | 0.0042602 | 0.0010677
100 | 0.98934 | -0.20333 | 0 | 0
101 | 0.97417 | -0.4981 | 0.011224 | 0.002813
102 | 0.97426 | -0.49626 | 0.00053489 | 0.00013405
103 | 0.97422 | -0.49761 | 0.0090308 | 0.0022633
104 | 0.9908 | -0.17509 | 0.001334 | 0.00033434
105 | 0.99621 | -0.071813 | 0.0022891 | 0.0005737
106 | 0.99236 | -0.14516 | 0.004988 | 0.0012501
107 | 0.97993 | -0.38507 | 0 | 0
108 | 0.98932 | -0.20361 | 0.0014452 | 0.00036221
109 | 0.98795 | -0.23009 | 0.0017224 | 0.00043167
110 | 0.9889 | -0.21193 | 0.00017013 | 4.2639e-05
111 | 0.9889 | -0.21188 | 0 | 0
112 | 0.98823 | -0.22466 | 0.0017548 | 0.0004398
113 | 0.98793 | -0.23043 | 0.0052403 | 0.0013133
114 | 0.98854 | -0.2188 | 0.0014762 | 0.00036998
115 | 0.98858 | -0.21812 | 0.0010437 | 0.00026158
116 | 0.98856 | -0.21846 | 0.0012126 | 0.00030391
117 | 0.98856 | -0.21844 | 0.00050023 | 0.00012537
118 | 0.97492 | -0.48385 | 0.0052075 | 0.0013051
119 | 0.97491 | -0.48399 | 0.0052067 | 0.0013049
120 | 0.98894 | -0.21091 | 0.0019884 | 0.00049833
121 | 0.98894 | -0.21086 | 0.0019889 | 0.00049846
122 | 0.98949 | -0.20032 | 0.0037066 | 0.00092896
123 | 0.97991 | -0.38588 | 0.019784 | 0.0049584
124 | 0.9802 | -0.38031 | 0.0052104 | 0.0013058
125 | 0.98089 | -0.36671 | 0.018252 | 0.0045744
126 | 0.98274 | -0.3308 | 0.0087291 | 0.0021877
127 | 0.99907 | -0.017574 | 0.0022856 | 0.00057283
128 | 0.9998 | -0.0037412 | 0.0059978 | 0.0015032
129 | 0.99866 | -0.025358 | 0.0050062 | 0.0012547
130 | 1 | 0 | -0.5072 | -0.12945
131 | 0.99834 | -0.031286 | 0.0022891 | 0.0005737
132 | 0.99936 | -0.012348 | 0.033656 | 0.0084349
133 | 0.99763 | -0.044866 | 0.0022891 | 0.0005737
134 | 0.99904 | -0.018475 | 0 | 0
135 | 0.99691 | -0.058383 | 0.002286 | 0.00057292
136 | 0.99877 | -0.023564 | 0.020602 | 0.0051633
137 | 0.99636 | -0.068871 | 0.0049437 | 0.001239
138 | 0.99097 | -0.17199 | 0.020417 | 0.0051171
139 | 0.97405 | -0.50095 | 0.0075182 | 0.0018842
140 | 0.97959 | -0.39183 | 0.011479 | 0.0028769
141 | 0.97342 | -0.51272 | 0.00053296 | 0.00013357
142 | 0.97344 | -0.5125 | 0 | 0
143 | 0.9738 | -0.50524 | 0.00092051 | 0.0002307
144 | 0.97313 | -0.51855 | 0.00068481 | 0.00017163
145 | 0.97378 | -0.50566 | 0.0043812 | 0.001098
146 | 0.9738 | -0.50528 | 0.0048231 | 0.0012088
147 | 0.97405 | -0.50035 | 0.0029467 | 0.00073851
148 | 0.97271 | -0.52689 | 0.0012665 | 0.00031741
149 | 0.97187 | -0.54337 | 0.00062106 | 0.00015565
150 | 0.97453 | -0.49103 | 0.0058677 | 0.0014706
151 | 0.98923 | -0.20544 | 0.0018937 | 0.00047461
152 | 0.98927 | -0.20471 | 0.00072133 | 0.00018078
153 | 0.9891 | -0.20789 | 0.0036227 | 0.00090793
154 | 0.98926 | -0.2049 | 0.00072458 | 0.0001816
155 | 0.98815 | -0.22617 | 0.00017604 | 4.4119e-05
156 | 0.98815 | -0.22617 | 0.0010442 | 0.0002617
157 | 0.98924 | -0.2052 | 0.00069667 | 0.0001746
158 | 0.98817 | -0.22573 | 0.0012676 | 0.0003177
159 | 0.98875 | -0.21479 | 0.0010676 | 0.00026758
160 | 0.98863 | -0.21704 | 0 | 0
161 | 0.98862 | -0.21734 | 0.0010979 | 0.00027516
162 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0047568 | 0.0011921 | -0.0047567 | -0.0011921 | 1.2287e-07 | -2.2381e-09 | 0.0071835 | 0.0071835 | 0.0071835 | 0.98534 | -0.28043 | 0.98531 | -0.28097 | 1.9735
1 | -0.0055639 | -0.0013943 | 0.0055639 | 0.0013943 | 2.8956e-09 | 4.5849e-10 | 0.0084023 | 0.0084023 | 0.0084023 | 0.98534 | -0.28043 | 0.98534 | -0.28042 | 2.3083
2 | 0.0034172 | 0.00085637 | -0.0034172 | -0.00085637 | 4.1421e-09 | -2.6318e-09 | 0.0051607 | 0.0051607 | 0.0051607 | 0.98531 | -0.28097 | 0.98531 | -0.281 | 1.4178
3 | -0.0069011 | -0.0017295 | 0.0069013 | 0.0017296 | 2.6307e-07 | 8.609e-08 | 0.010422 | 0.010422 | 0.010422 | 0.98534 | -0.28042 | 0.98538 | -0.27962 | 2.8631
4 | 0.0025354 | 0.00063537 | -0.0025354 | -0.00063542 | 3.3261e-08 | -5.5766e-08 | 0.003829 | 0.003829 | 0.003829 | 0.98531 | -0.281 | 0.9853 | -0.28127 | 1.0519
5 | -0.0082408 | -0.0020653 | 0.0082416 | 0.0020656 | 7.6811e-07 | 3.2308e-07 | 0.012444 | 0.012444 | 0.012444 | 0.98538 | -0.27962 | 0.98548 | -0.27766 | 3.4188
6 | 0.0011959 | 0.00029972 | -0.0011959 | -0.00029973 | 4.7423e-10 | -4.6342e-09 | 0.0018061 | 0.0018061 | 0.0018061 | 0.9853 | -0.28127 | 0.9853 | -0.28128 | 0.49619
7 | 0.0013395 | 0.00033559 | -0.0013395 | -0.0003357 | 1.4901e-08 | -1.1423e-07 | 0.0020225 | 0.0020225 | 0.0020225 | 0.98548 | -0.27766 | 0.98547 | -0.2779 | 0.55564
8 | 0.01156 | 0.0028984 | -0.011558 | -0.0028978 | 1.2862e-06 | 6.7975e-07 | 0.017455 | 0.017455 | 0.017455 | 0.98548 | -0.27766 | 0.98536 | -0.28 | 4.7952
9 | -0.021141 | -0.0052996 | 0.021151 | 0.005306 | 1.0583e-05 | 6.42e-06 | 0.031921 | 0.031921 | 0.031921 | 0.98548 | -0.27766 | 0.98602 | -0.26716 | 8.7696
10 | 0.010146 | 0.0025438 | -0.010144 | -0.0025428 | 2.0464e-06 | 1.0137e-06 | 0.015322 | 0.015322 | 0.015322 | 0.98536 | -0.28 | 0.98515 | -0.28423 | 4.2093
11 | 0.16322 | 0.04135 | -0.16308 | -0.041265 | 0.0001342 | 8.4688e-05 | 0.24647 | 0.24647 | 0.24647 | 0.98602 | -0.26716 | 0.98514 | -0.28429 | 16.9281
12 | -0.18437 | -0.046656 | 0.18452 | 0.046749 | 0.00014737 | 9.3279e-05 | 0.27839 | 0.27839 | 0.27839 | 0.98602 | -0.26716 | 0.98688 | -0.25052 | 19.1205
13 | 0.007814 | 0.0019589 | -0.0078127 | -0.0019584 | 1.2642e-06 | 5.0101e-07 | 0.011803 | 0.011803 | 0.011803 | 0.98515 | -0.28423 | 0.98497 | -0.28763 | 3.2426
14 | 0.0032607 | 0.00081716 | -0.0032607 | -0.0008172 | 6.3881e-08 | -4.3713e-08 | 0.0049938 | 0.0049938 | 0.0049938 | 0.9716 | -0.54871 | 0.97158 | -0.54912 | 1.3719
15 | -0.0032607 | -0.00081716 | 0.0032609 | 0.00081702 | 1.9882e-07 | -1.3608e-07 | 0.0049938 | 0.0049937 | 0.0049938 | 0.9716 | -0.54871 | 0.97167 | -0.54743 | 1.3719
16 | 0.0022787 | 0.00057101 | -0.0022787 | -0.00057109 | 3.5832e-08 | -7.4259e-08 | 0.0034896 | 0.0034896 | 0.0034896 | 0.97167 | -0.54743 | 0.97165 | -0.54776 | 0.95869
17 | -0.0055396 | -0.001388 | 0.00554 | 0.0013881 | 3.6165e-07 | 6.5457e-08 | 0.0084833 | 0.0084832 | 0.0084833 | 0.97167 | -0.54743 | 0.97174 | -0.54606 | 2.3306
18 | 0.024366 | 0.006108 | -0.024362 | -0.0061054 | 4.1544e-06 | 2.5526e-06 | 0.03662 | 0.03662 | 0.03662 | 0.99009 | -0.18862 | 0.98991 | -0.1922 | 10.0604
19 | 0.11498 | 0.029319 | -0.11495 | -0.0293 | 3.0578e-05 | 1.9009e-05 | 0.17299 | 0.17299 | 0.17299 | 0.99009 | -0.18862 | 0.98981 | -0.19413 | 11.8811
20 | -0.13935 | -0.035427 | 0.13942 | 0.035474 | 7.505e-05 | 4.7094e-05 | 0.20961 | 0.20961 | 0.20961 | 0.99009 | -0.18862 | 0.99068 | -0.17745 | 14.3962
21 | 0.0079976 | 0.0020032 | -0.0079969 | -0.0020029 | 7.0303e-07 | 2.8318e-07 | 0.012021 | 0.012021 | 0.012021 | 0.98991 | -0.1922 | 0.98982 | -0.19405 | 3.3026
22 | 0.016364 | 0.0041022 | -0.016363 | -0.0041017 | 8.4433e-07 | 4.9254e-07 | 0.024599 | 0.024599 | 0.024599 | 0.98991 | -0.1922 | 0.98985 | -0.19329 | 6.7579
23 | 0.10934 | 0.027893 | -0.1093 | -0.027866 | 4.3723e-05 | 2.7098e-05 | 0.16455 | 0.16455 | 0.16455 | 0.98981 | -0.19413 | 0.98937 | -0.20242 | 11.3015
24 | -0.13942 | -0.035474 | 0.13948 | 0.035512 | 6.0156e-05 | 3.7748e-05 | 0.20961 | 0.20961 | 0.20961 | 0.99068 | -0.17745 | 0.99114 | -0.1685 | 14.3961
25 | 0.0010898 | 0.00027298 | -0.0010898 | -0.00027313 | 1.2351e-08 | -1.4984e-07 | 0.0016382 | 0.0016383 | 0.0016383 | 0.98985 | -0.19329 | 0.98984 | -0.19352 | 0.45008
26 | 0.015273 | 0.0038288 | -0.015267 | -0.0038251 | 6.4323e-06 | 3.6986e-06 | 0.02296 | 0.022961 | 0.022961 | 0.98985 | -0.19329 | 0.9894 | -0.20213 | 6.3078
27 | 0.014234 | 0.0035661 | -0.014233 | -0.0035657 | 8.1128e-07 | 4.5859e-07 | 0.021407 | 0.021407 | 0.021407 | 0.9894 | -0.20213 | 0.98934 | -0.20333 | 5.881
28 | 0.19527 | 0.049573 | -0.19515 | -0.049498 | 0.00011757 | 7.4503e-05 | 0.29409 | 0.29409 | 0.29409 | 0.98878 | -0.21398 | 0.98813 | -0.2265 | 20.1986
29 | -0.21998 | -0.05577 | 0.22002 | 0.05579 | 3.1596e-05 | 2.0064e-05 | 0.33128 | 0.33128 | 0.33128 | 0.98878 | -0.21398 | 0.98893 | -0.21099 | 22.753
30 | 0.024713 | 0.0061973 | -0.024709 | -0.0061946 | 4.2492e-06 | 2.6144e-06 | 0.037192 | 0.037192 | 0.037192 | 0.98878 | -0.21398 | 0.98859 | -0.21759 | 10.2177
31 | 0.18844 | 0.047815 | -0.18828 | -0.047712 | 0.00016211 | 0.00010265 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.98813 | -0.2265 | 0.9872 | -0.2444 | 19.5041
32 | -0.222 | -0.056288 | 0.222 | 0.056288 | 4.2753e-07 | 2.7153e-07 | 0.33427 | 0.33427 | 0.33427 | 0.98893 | -0.21099 | 0.98893 | -0.21095 | 22.9584
33 | 0.0093713 | 0.0023483 | -0.0093711 | -0.0023482 | 1.8944e-07 | 8.8686e-08 | 0.014105 | 0.014105 | 0.014105 | 0.98859 | -0.21759 | 0.98857 | -0.21801 | 3.8751
34 | 0.015338 | 0.0038463 | -0.015333 | -0.0038437 | 4.5218e-06 | 2.604e-06 | 0.023087 | 0.023087 | 0.023087 | 0.98859 | -0.21759 | 0.98827 | -0.22377 | 6.3426
35 | 0.0047019 | 0.001178 | -0.0047004 | -0.001178 | 1.5377e-06 | -1.2386e-08 | 0.007169 | 0.0071694 | 0.0071694 | 0.97592 | -0.46359 | 0.97557 | -0.47046 | 1.9696
36 | 0.015632 | 0.0039233 | -0.015621 | -0.0039168 | 1.1121e-05 | 6.4655e-06 | 0.023836 | 0.023837 | 0.023837 | 0.97592 | -0.46359 | 0.97516 | -0.47852 | 6.5485
37 | -0.020334 | -0.0051013 | 0.020337 | 0.0051033 | 3.3553e-06 | 2.0311e-06 | 0.031005 | 0.031005 | 0.031005 | 0.97592 | -0.46359 | 0.9761 | -0.46013 | 8.518
38 | 0.015621 | 0.0039168 | -0.015616 | -0.003914 | 4.8656e-06 | 2.8292e-06 | 0.023837 | 0.023837 | 0.023837 | 0.97516 | -0.47852 | 0.97483 | -0.48506 | 6.5485
39 | -0.064027 | -0.016092 | 0.064066 | 0.016118 | 3.9404e-05 | 2.5081e-05 | 0.097623 | 0.097623 | 0.097623 | 0.9761 | -0.46013 | 0.97675 | -0.44725 | 26.8195
40 | 0.04369 | 0.010989 | -0.043674 | -0.010979 | 1.5952e-05 | 1.0089e-05 | 0.066618 | 0.066618 | 0.066618 | 0.9761 | -0.46013 | 0.97571 | -0.46778 | 18.3016
41 | 0.0016066 | 0.00040225 | -0.0016066 | -0.00040243 | 3.7708e-08 | -1.8184e-07 | 0.0024596 | 0.0024597 | 0.0024597 | 0.97191 | -0.54265 | 0.97188 | -0.54315 | 0.67574
42 | -0.0016066 | -0.00040225 | 0.0016067 | 0.00040203 | 4.5897e-08 | -2.2136e-07 | 0.0024596 | 0.0024595 | 0.0024596 | 0.97191 | -0.54265 | 0.97194 | -0.54205 | 0.67572
43 | 0.00077459 | 0.00019392 | -0.00077459 | -0.00019401 | 3.8605e-09 | -8.8242e-08 | 0.0011859 | 0.0011859 | 0.0011859 | 0.97188 | -0.54315 | 0.97188 | -0.54325 | 0.3258
44 | -0.0018394 | -0.00046035 | 0.0018395 | 0.00045993 | 1.1786e-07 | -4.159e-07 | 0.0028158 | 0.0028156 | 0.0028158 | 0.97194 | -0.54205 | 0.97201 | -0.54071 | 0.77357
45 | 0.0061635 | 0.0015434 | -0.0061626 | -0.0015432 | 8.6254e-07 | 2.0769e-07 | 0.0092653 | 0.0092654 | 0.0092654 | 0.98982 | -0.19405 | 0.98966 | -0.19699 | 2.5454
46 | 0.00078568 | 0.00019664 | -0.00078567 | -0.00019691 | 1.1718e-08 | -2.6434e-07 | 0.0011981 | 0.0011982 | 0.0011982 | 0.97571 | -0.46778 | 0.97569 | -0.46809 | 0.32918
47 | 0.042888 | 0.010782 | -0.04284 | -0.010752 | 4.8439e-05 | 3.0624e-05 | 0.06542 | 0.06542 | 0.06542 | 0.97571 | -0.46778 | 0.9745 | -0.49146 | 17.9724
48 | 0.023386 | 0.0058646 | -0.023379 | -0.0058601 | 7.3987e-06 | 4.5425e-06 | 0.035711 | 0.035711 | 0.035711 | 0.9745 | -0.49146 | 0.97417 | -0.4981 | 9.8106
49 | 0.019454 | 0.0048872 | -0.019449 | -0.0048845 | 4.4612e-06 | 2.6873e-06 | 0.029709 | 0.029709 | 0.029709 | 0.9745 | -0.49146 | 0.97426 | -0.49626 | 8.1618
50 | 0.092476 | 0.023389 | -0.092345 | -0.023306 | 0.00013045 | 8.2591e-05 | 0.14019 | 0.14019 | 0.14019 | 0.98208 | -0.34325 | 0.98056 | -0.3727 | 19.2573
51 | 0.0088657 | 0.0022224 | -0.0088635 | -0.0022214 | 2.1572e-06 | 9.7734e-07 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.98208 | -0.34325 | 0.98182 | -0.34836 | 3.6905
52 | -0.10134 | -0.025611 | 0.1018 | 0.025905 | 0.00046226 | 0.00029319 | 0.15363 | 0.15362 | 0.15363 | 0.98208 | -0.34325 | 0.98697 | -0.24858 | 21.1025
53 | 0.070214 | 0.017755 | -0.069977 | -0.017604 | 0.00023655 | 0.00015069 | 0.10661 | 0.10661 | 0.10661 | 0.98056 | -0.3727 | 0.97696 | -0.4432 | 29.2877
54 | 0.022131 | 0.0055517 | -0.022121 | -0.0055455 | 1.0128e-05 | 6.1802e-06 | 0.033586 | 0.033586 | 0.033586 | 0.98056 | -0.3727 | 0.98007 | -0.38231 | 9.227
55 | -0.1018 | -0.025905 | 0.10186 | 0.025937 | 5.2278e-05 | 3.225e-05 | 0.15362 | 0.15362 | 0.15362 | 0.98697 | -0.24858 | 0.98752 | -0.23793 | 10.5512
56 | 0.067031 | 0.016866 | -0.067018 | -0.016857 | 1.2982e-05 | 8.2669e-06 | 0.10212 | 0.10212 | 0.10212 | 0.97696 | -0.4432 | 0.97675 | -0.44725 | 28.0547
57 | 0.011484 | 0.0028797 | -0.011483 | -0.0028789 | 1.5122e-06 | 8.0068e-07 | 0.017437 | 0.017437 | 0.017437 | 0.98007 | -0.38231 | 0.97993 | -0.38507 | 4.7903
58 | -0.0027065 | -0.0006773 | 0.0027066 | 0.00067718 | 8.1948e-08 | -1.1707e-07 | 0.0040696 | 0.0040695 | 0.0040696 | 0.98953 | -0.19956 | 0.98956 | -0.19892 | 1.118
59 | 0.0027065 | 0.0006773 | -0.0027062 | -0.00067769 | 2.7145e-07 | -3.8766e-07 | 0.0040696 | 0.0040698 | 0.0040698 | 0.98953 | -0.19956 | 0.98942 | -0.20167 | 1.1181
60 | -0.0042789 | -0.0010713 | 0.0042793 | 0.0010712 | 3.9396e-07 | -7.3946e-08 | 0.0064339 | 0.0064338 | 0.0064339 | 0.98956 | -0.19892 | 0.98966 | -0.19699 | 1.7675
61 | 0.0027062 | 0.00067769 | -0.002706 | -0.00067794 | 1.8106e-07 | -2.5847e-07 | 0.0040698 | 0.0040699 | 0.0040699 | 0.98942 | -0.20167 | 0.98935 | -0.20307 | 1.1181
62 | 0.01013 | 0.0025392 | -0.010129 | -0.0025385 | 1.3157e-06 | 6.5913e-07 | 0.015463 | 0.015463 | 0.015463 | 0.97483 | -0.48506 | 0.97469 | -0.48778 | 4.2481
63 | -0.10186 | -0.025937 | 0.10192 | 0.025974 | 5.9536e-05 | 3.6725e-05 | 0.15362 | 0.15362 | 0.15362 | 0.98752 | -0.23793 | 0.98815 | -0.22582 | 10.5511
64 | -0.1028 | -0.026195 | 0.10286 | 0.026231 | 5.8273e-05 | 3.5967e-05 | 0.15495 | 0.15495 | 0.15495 | 0.98815 | -0.22582 | 0.98877 | -0.21408 | 10.6425
65 | 0.0041161 | 0.0010306 | -0.0041155 | -0.0010307 | 6.4154e-07 | -1.2284e-07 | 0.0063026 | 0.0063028 | 0.0063028 | 0.97174 | -0.54606 | 0.97157 | -0.54933 | 1.7315
66 | -0.0096561 | -0.0024187 | 0.0096572 | 0.0024192 | 1.1401e-06 | 5.5738e-07 | 0.014786 | 0.014786 | 0.014786 | 0.97174 | -0.54606 | 0.97186 | -0.54358 | 4.062
67 | 0.0041155 | 0.0010307 | -0.0041154 | -0.0010307 | 1.0624e-07 | -2.0323e-08 | 0.0063028 | 0.0063028 | 0.0063028 | 0.97157 | -0.54933 | 0.97154 | -0.54988 | 1.7315
68 | -0.012288 | -0.0030787 | 0.01229 | 0.0030796 | 1.6823e-06 | 9.1958e-07 | 0.018814 | 0.018814 | 0.018814 | 0.97186 | -0.54358 | 0.97201 | -0.54071 | 5.1688
69 | 0.23515 | 0.059893 | -0.23498 | -0.059785 | 0.00016996 | 0.00010802 | 0.35283 | 0.35283 | 0.35283 | 0.99268 | -0.13897 | 0.9919 | -0.15397 | 24.2325
70 | -0.23515 | -0.059893 | 0.2352 | 0.059924 | 4.981e-05 | 3.1658e-05 | 0.35283 | 0.35283 | 0.35283 | 0.99268 | -0.13897 | 0.99291 | -0.13458 | 24.2325
71 | 0.23364 | 0.05945 | -0.23341 | -0.059299 | 0.00023756 | 0.00015098 | 0.35082 | 0.35082 | 0.35082 | 0.9919 | -0.15397 | 0.9908 | -0.17509 | 24.0951
72 | -0.42107 | -0.10718 | 0.42235 | 0.10799 | 0.0012784 | 0.00081643 | 0.63161 | 0.63161 | 0.63161 | 0.99291 | -0.13458 | 0.99621 | -0.071813 | 43.3799
73 | 0.18587 | 0.047251 | -0.18577 | -0.047191 | 9.4663e-05 | 5.9913e-05 | 0.27879 | 0.27879 | 0.27879 | 0.99291 | -0.13458 | 0.99236 | -0.14516 | 19.1475
74 | 0.032091 | 0.008061 | -0.032043 | -0.008031 | 4.7881e-05 | 2.9977e-05 | 0.048906 | 0.048906 | 0.048906 | 0.97653 | -0.45213 | 0.97494 | -0.48345 | 13.4358
75 | -0.032091 | -0.008061 | 0.032104 | 0.0080688 | 1.2585e-05 | 7.8787e-06 | 0.048906 | 0.048906 | 0.048906 | 0.97653 | -0.45213 | 0.97695 | -0.44392 | 13.4358
76 | 0.026832 | 0.0067249 | -0.026832 | -0.0067247 | 2.8651e-07 | 1.7769e-07 | 0.040953 | 0.040953 | 0.040953 | 0.97494 | -0.48345 | 0.97493 | -0.48367 | 11.2507
77 | 0.041445 | 0.010416 | -0.041402 | -0.010389 | 4.289e-05 | 2.709e-05 | 0.063136 | 0.063136 | 0.063136 | 0.97695 | -0.44392 | 0.97584 | -0.46562 | 17.3451
78 | -0.073548 | -0.018485 | 0.073617 | 0.018529 | 6.8399e-05 | 4.3593e-05 | 0.11204 | 0.11204 | 0.11204 | 0.97695 | -0.44392 | 0.97794 | -0.42446 | 30.7808
79 | -0.02478 | -0.0062184 | 0.024794 | 0.0062268 | 1.3583e-05 | 8.3765e-06 | 0.037812 | 0.037812 | 0.037812 | 0.97526 | -0.47711 | 0.97584 | -0.46562 | 10.3878
80 | 0.02478 | 0.0062184 | -0.024764 | -0.0062086 | 1.5959e-05 | 9.8426e-06 | 0.037812 | 0.037812 | 0.037812 | 0.97526 | -0.47711 | 0.97458 | -0.49062 | 10.3879
81 | 0.016556 | 0.0041513 | -0.01655 | -0.0041481 | 5.5132e-06 | 3.2419e-06 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.97458 | -0.49062 | 0.97422 | -0.49761 | 6.9447
82 | 0.0078127 | 0.0019584 | -0.0078117 | -0.001958 | 1.0003e-06 | 3.9652e-07 | 0.011803 | 0.011803 | 0.011803 | 0.98497 | -0.28763 | 0.98483 | -0.29031 | 3.2426
83 | 0.0078117 | 0.001958 | -0.0078105 | -0.0019575 | 1.1986e-06 | 4.7522e-07 | 0.011803 | 0.011803 | 0.011803 | 0.98483 | -0.29031 | 0.98467 | -0.29353 | 3.2426
84 | -0.10286 | -0.026231 | 0.10292 | 0.026267 | 5.7959e-05 | 3.5772e-05 | 0.15495 | 0.15495 | 0.15495 | 0.98877 | -0.21408 | 0.98937 | -0.20242 | 10.6424
85 | 0.15146 | 0.038351 | -0.15128 | -0.038236 | 0.00018106 | 0.00011541 | 0.22892 | 0.22892 | 0.22892 | 0.98514 | -0.28429 | 0.98385 | -0.30922 | 31.4445
86 | 0.011624 | 0.002914 | -0.011621 | -0.0029126 | 2.6985e-06 | 1.4299e-06 | 0.017558 | 0.017558 | 0.017558 | 0.98514 | -0.28429 | 0.98489 | -0.28917 | 4.8236
87 | -0.18637 | -0.047213 | 0.18642 | 0.047248 | 5.4784e-05 | 3.4684e-05 | 0.28119 | 0.28119 | 0.28119 | 0.98688 | -0.25052 | 0.9872 | -0.2444 | 19.3122
88 | -0.01413 | -0.0035395 | 0.014134 | 0.003542 | 4.2661e-06 | 2.4288e-06 | 0.02163 | 0.02163 | 0.02163 | 0.97201 | -0.54071 | 0.97233 | -0.53437 | 5.9423
89 | -0.014373 | -0.0036019 | 0.014377 | 0.0036042 | 4.108e-06 | 2.3482e-06 | 0.021996 | 0.021996 | 0.021996 | 0.97233 | -0.53437 | 0.97263 | -0.52837 | 6.0428
90 | 0.0010601 | 0.00026498 | -0.00106 | -0.00026516 | 1.4795e-08 | -1.7592e-07 | 0.0016233 | 0.0016234 | 0.0016234 | 0.97154 | -0.54988 | 0.97153 | -0.55017 | 0.44599
91 | -0.16016 | -0.040694 | 0.16023 | 0.04074 | 7.2875e-05 | 4.5948e-05 | 0.24065 | 0.24065 | 0.24065 | 0.99114 | -0.1685 | 0.99164 | -0.15906 | 16.5282
92 | -0.00106 | -0.00026552 | 0.00106 | 0.00026516 | 3.0848e-08 | -3.6673e-07 | 0.0016235 | 0.0016234 | 0.0016235 | 0.9715 | -0.55078 | 0.97153 | -0.55017 | 0.44603
93 | 0.00106 | 0.00026552 | -0.00106 | -0.00026566 | 1.1655e-08 | -1.3853e-07 | 0.0016235 | 0.0016236 | 0.0016236 | 0.9715 | -0.55078 | 0.97149 | -0.55101 | 0.44604
94 | 0.0014453 | 0.00036196 | -0.0014452 | -0.00036221 | 3.7123e-08 | -2.4528e-07 | 0.0021736 | 0.0021737 | 0.0021737 | 0.98935 | -0.20307 | 0.98932 | -0.20361 | 0.59718
95 | 0.012033 | 0.0030164 | -0.012032 | -0.0030155 | 1.779e-06 | 9.5348e-07 | 0.01812 | 0.01812 | 0.01812 | 0.98818 | -0.22566 | 0.98802 | -0.22877 | 4.9781
96 | 0.0017122 | 0.000429 | -0.0017121 | -0.0004291 | 2.345e-08 | -1.0551e-07 | 0.0025782 | 0.0025782 | 0.0025782 | 0.98818 | -0.22566 | 0.98816 | -0.22595 | 0.7083
97 | -0.013746 | -0.0034454 | 0.013747 | 0.0034461 | 1.2371e-06 | 6.931e-07 | 0.020699 | 0.020698 | 0.020699 | 0.98818 | -0.22566 | 0.98827 | -0.22377 | 5.6864
98 | 0.010295 | 0.0025803 | -0.010295 | -0.0025803 | 1.2308e-09 | 6.1564e-10 | 0.015505 | 0.015505 | 0.015505 | 0.98802 | -0.22877 | 0.98802 | -0.22877 | 4.2597
99 | 0.0093711 | 0.0023482 | -0.0093701 | -0.0023478 | 9.8797e-07 | 4.6255e-07 | 0.014105 | 0.014105 | 0.014105 | 0.98857 | -0.21801 | 0.98846 | -0.22022 | 3.8751
100 | 0.0067939 | 0.0017021 | -0.006793 | -0.0017018 | 9.0258e-07 | 2.8274e-07 | 0.010227 | 0.010227 | 0.010227 | 0.98846 | -0.22022 | 0.98831 | -0.22301 | 2.8097
101 | 0.0087094 | 0.0021829 | -0.0087089 | -0.0021826 | 5.4802e-07 | 2.4197e-07 | 0.013117 | 0.013117 | 0.013117 | 0.98802 | -0.22877 | 0.98795 | -0.23009 | 3.6036
102 | 0.0069627 | 0.001745 | -0.0069627 | -0.001745 | 6.4045e-10 | 2.0914e-10 | 0.010487 | 0.010487 | 0.010487 | 0.98795 | -0.23009 | 0.98795 | -0.23009 | 2.8811
103 | 0.0042432 | 0.0010628 | -0.0042428 | -0.0010628 | 3.327e-07 | -6.562e-08 | 0.0063883 | 0.0063884 | 0.0063884 | 0.98831 | -0.22301 | 0.98823 | -0.22466 | 1.7551
104 | -0.22399 | -0.056786 | 0.22399 | 0.056787 | 4.2479e-07 | 2.6981e-07 | 0.33726 | 0.33726 | 0.33726 | 0.98893 | -0.21095 | 0.98894 | -0.21091 | 23.1637
105 | 0.13872 | 0.035088 | -0.13857 | -0.034996 | 0.00014345 | 9.1697e-05 | 0.20992 | 0.20992 | 0.20992 | 0.98385 | -0.30922 | 0.98274 | -0.3308 | 57.6699
106 | -0.18066 | -0.045865 | 0.18079 | 0.045941 | 0.00012085 | 7.6441e-05 | 0.27131 | 0.27131 | 0.27131 | 0.99164 | -0.15906 | 0.99236 | -0.14516 | 18.6338
107 | 0.02043 | 0.0051247 | -0.020417 | -0.0051171 | 1.2593e-05 | 7.5988e-06 | 0.030658 | 0.030658 | 0.030658 | 0.99164 | -0.15906 | 0.99097 | -0.17199 | 8.4226
108 | -0.0059978 | -0.0015032 | 0.0059991 | 0.0015035 | 1.2415e-06 | 3.023e-07 | 0.0091567 | 0.0091565 | 0.0091567 | 0.97469 | -0.48843 | 0.97491 | -0.48408 | 2.5156
109 | -0.01121 | -0.0028096 | 0.01121 | 0.0028096 | 5.0016e-08 | 2.633e-08 | 0.017111 | 0.017111 | 0.017111 | 0.97491 | -0.48408 | 0.97491 | -0.48399 | 4.7007
110 | 0.021625 | 0.0054198 | -0.021625 | -0.0054197 | 1.852e-07 | 1.1288e-07 | 0.033006 | 0.033006 | 0.033006 | 0.97493 | -0.48367 | 0.97492 | -0.48385 | 9.0675
111 | -0.086116 | -0.021661 | 0.086275 | 0.021763 | 0.00015903 | 0.00010147 | 0.13106 | 0.13106 | 0.13106 | 0.97794 | -0.42446 | 0.97991 | -0.38588 | 36.0056
112 | -0.015483 | -0.0038813 | 0.015484 | 0.0038819 | 1.0906e-06 | 6.3367e-07 | 0.023687 | 0.023687 | 0.023687 | 0.97263 | -0.52837 | 0.97271 | -0.52689 | 6.5074
113 | 0.00062107 | 0.00015553 | -0.00062106 | -0.00015565 | 3.4135e-09 | -1.2257e-07 | 0.00095085 | 0.0009509 | 0.0009509 | 0.97188 | -0.54325 | 0.97187 | -0.54337 | 0.26124
114 | 0.0058686 | 0.0014708 | -0.0058677 | -0.0014706 | 9.0723e-07 | 2.0504e-07 | 0.0089593 | 0.0089594 | 0.0089594 | 0.97469 | -0.48778 | 0.97453 | -0.49103 | 2.4614
115 | 0.01209 | 0.0030295 | -0.012089 | -0.0030288 | 1.2153e-06 | 6.5194e-07 | 0.018184 | 0.018184 | 0.018184 | 0.98934 | -0.20333 | 0.98923 | -0.20544 | 4.9957
116 | 0.0021427 | 0.00053621 | -0.0021426 | -0.00053658 | 1.41e-07 | -3.7465e-07 | 0.0032225 | 0.0032227 | 0.0032227 | 0.98934 | -0.20333 | 0.98927 | -0.20471 | 0.88535
117 | 0.012155 | 0.0030471 | -0.012153 | -0.0030463 | 1.3067e-06 | 7.1047e-07 | 0.018566 | 0.018566 | 0.018566 | 0.97417 | -0.4981 | 0.97405 | -0.50035 | 5.1006
118 | 0.018914 | 0.0047504 | -0.018906 | -0.0047456 | 8.0947e-06 | 4.8587e-06 | 0.028892 | 0.028892 | 0.028892 | 0.97426 | -0.49626 | 0.9738 | -0.50524 | 7.9374
119 | 0.0075194 | 0.0018847 | -0.0075182 | -0.0018842 | 1.195e-06 | 4.6405e-07 | 0.011485 | 0.011485 | 0.011485 | 0.97422 | -0.49761 | 0.97405 | -0.50095 | 3.1553
120 | 0.23207 | 0.058965 | -0.23179 | -0.058786 | 0.00028152 | 0.0001789 | 0.34882 | 0.34882 | 0.34882 | 0.9908 | -0.17509 | 0.98949 | -0.20032 | 23.9575
121 | -0.42463 | -0.10857 | 0.42469 | 0.1086 | 6.0447e-05 | 3.8603e-05 | 0.63503 | 0.63503 | 0.63503 | 0.99621 | -0.071813 | 0.99636 | -0.068871 | 43.6147
122 | 0.011483 | 0.0028789 | -0.011479 | -0.0028769 | 3.6962e-06 | 1.9573e-06 | 0.017437 | 0.017437 | 0.017437 | 0.97993 | -0.38507 | 0.97959 | -0.39183 | 4.7903
123 | 0.0052403 | 0.0013133 | -0.0052403 | -0.0013133 | 8.4559e-08 | 7.7697e-09 | 0.0078928 | 0.0078929 | 0.0078929 | 0.98795 | -0.23009 | 0.98793 | -0.23043 | 2.1684
124 | -0.00017013 | -4.2639e-05 | 0.00017013 | 4.2428e-05 | 4.0536e-10 | -2.1142e-07 | 0.000256 | 0.00025593 | 0.000256 | 0.9889 | -0.21193 | 0.9889 | -0.21188 | 0.07033
125 | 0.0064001 | 0.0016029 | -0.0063992 | -0.0016026 | 8.8765e-07 | 2.4068e-07 | 0.00963 | 0.0096301 | 0.0096301 | 0.9889 | -0.21188 | 0.98875 | -0.21479 | 2.6456
126 | -0.0065702 | -0.0016453 | 0.0065715 | 0.0016457 | 1.246e-06 | 3.6116e-07 | 0.0098859 | 0.0098858 | 0.0098859 | 0.9889 | -0.21188 | 0.9891 | -0.20789 | 2.7159
127 | 0.002488 | 0.00062305 | -0.0024879 | -0.00062327 | 1.2685e-07 | -2.2762e-07 | 0.0037461 | 0.0037463 | 0.0037463 | 0.98823 | -0.22466 | 0.98817 | -0.22573 | 1.0292
128 | -0.0014762 | -0.00036998 | 0.0014763 | 0.00036968 | 4.7663e-08 | -2.9952e-07 | 0.0022221 | 0.002222 | 0.0022221 | 0.98854 | -0.2188 | 0.98858 | -0.21812 | 0.61048
129 | -0.00252 | -0.00063127 | 0.0025202 | 0.00063104 | 1.29e-07 | -2.2402e-07 | 0.003793 | 0.0037929 | 0.003793 | 0.98858 | -0.21812 | 0.98863 | -0.21704 | 1.042
130 | -0.0012126 | -0.00030391 | 0.0012126 | 0.0003039 | 1.1968e-09 | -1.1515e-08 | 0.0018253 | 0.0018253 | 0.0018253 | 0.98856 | -0.21846 | 0.98856 | -0.21844 | 0.50144
131 | -0.0017128 | -0.00042927 | 0.0017129 | 0.00042886 | 8.9832e-08 | -4.046e-07 | 0.0025782 | 0.0025781 | 0.0025782 | 0.98856 | -0.21844 | 0.98862 | -0.21734 | 0.7083
132 | 0.016417 | 0.0041146 | -0.016417 | -0.0041145 | 1.0674e-07 | 6.2663e-08 | 0.025058 | 0.025058 | 0.025058 | 0.97492 | -0.48385 | 0.97491 | -0.48399 | 6.8839
133 | -0.22598 | -0.057285 | 0.22598 | 0.057285 | 5.0703e-07 | 3.2212e-07 | 0.34026 | 0.34026 | 0.34026 | 0.98894 | -0.21091 | 0.98894 | -0.21086 | 23.3692
134 | -0.22797 | -0.057784 | 0.22808 | 0.057857 | 0.00011562 | 7.3458e-05 | 0.34325 | 0.34325 | 0.34325 | 0.98894 | -0.21086 | 0.98949 | -0.20032 | 23.5747
135 | -0.10606 | -0.026721 | 0.10609 | 0.026739 | 2.8283e-05 | 1.8064e-05 | 0.1611 | 0.1611 | 0.1611 | 0.97991 | -0.38588 | 0.9802 | -0.38031 | 44.2591
136 | -0.1113 | -0.028045 | 0.11137 | 0.028091 | 7.2432e-05 | 4.6271e-05 | 0.16901 | 0.16901 | 0.16901 | 0.9802 | -0.38031 | 0.98089 | -0.36671 | 46.4321
137 | -0.12962 | -0.032666 | 0.12985 | 0.032808 | 0.0002231 | 0.00014259 | 0.1967 | 0.1967 | 0.1967 | 0.98089 | -0.36671 | 0.98274 | -0.3308 | 54.0388
138 | -0.44487 | -0.11408 | 0.44517 | 0.11427 | 0.00029865 | 0.00019075 | 0.66351 | 0.66351 | 0.66351 | 0.99907 | -0.017574 | 0.9998 | -0.0037412 | 45.571
139 | 0.44259 | 0.11351 | -0.44242 | -0.1134 | 0.00016702 | 0.00010668 | 0.66011 | 0.66011 | 0.66011 | 0.99907 | -0.017574 | 0.99866 | -0.025358 | 45.3372
140 | -0.45117 | -0.11577 | 0.45125 | 0.11583 | 8.1917e-05 | 5.2325e-05 | 0.67244 | 0.67244 | 0.67244 | 0.9998 | -0.0037412 | 1 | 0 | 46.1841
141 | 0.43742 | 0.11215 | -0.43729 | -0.11207 | 0.00012568 | 8.0274e-05 | 0.65265 | 0.65265 | 0.65265 | 0.99866 | -0.025358 | 0.99834 | -0.031286 | 44.8249
142 | 0.0543 | 0.013625 | -0.054268 | -0.013605 | 3.1952e-05 | 2.0278e-05 | 0.080805 | 0.080806 | 0.080806 | 1 | 0 | 0.99936 | -0.012348 | 22.1993
143 | 0.435 | 0.11149 | -0.43471 | -0.11131 | 0.00028615 | 0.00018276 | 0.64924 | 0.64924 | 0.64924 | 0.99834 | -0.031286 | 0.99763 | -0.044866 | 44.5906
144 | 0.020613 | 0.0051699 | -0.020607 | -0.0051663 | 6.0174e-06 | 3.6281e-06 | 0.030693 | 0.030693 | 0.030693 | 0.99936 | -0.012348 | 0.99904 | -0.018475 | 8.4322
145 | 0.43243 | 0.11074 | -0.43214 | -0.11056 | 0.00028296 | 0.00018072 | 0.64583 | 0.64583 | 0.64583 | 0.99763 | -0.044866 | 0.99691 | -0.058383 | 44.3561
146 | 0.020607 | 0.0051663 | -0.020602 | -0.0051633 | 4.9963e-06 | 3.0125e-06 | 0.030693 | 0.030693 | 0.030693 | 0.99904 | -0.018475 | 0.99877 | -0.023564 | 8.4322
147 | 0.42986 | 0.10998 | -0.42964 | -0.10984 | 0.00021812 | 0.0001393 | 0.64241 | 0.64241 | 0.64241 | 0.99691 | -0.058383 | 0.99636 | -0.068871 | 44.1218
148 | -0.00053296 | -0.00013357 | 0.00053297 | 0.00013329 | 5.6742e-09 | -2.7979e-07 | 0.00081471 | 0.00081461 | 0.00081471 | 0.97342 | -0.51272 | 0.97344 | -0.5125 | 0.22382
149 | -0.01798 | -0.0045112 | 0.017986 | 0.0045149 | 6.228e-06 | 3.7125e-06 | 0.027486 | 0.027486 | 0.027486 | 0.97344 | -0.5125 | 0.9738 | -0.50524 | 7.551
150 | 0.017447 | 0.0043779 | -0.017442 | -0.0043749 | 5.0295e-06 | 2.9845e-06 | 0.026671 | 0.026671 | 0.026671 | 0.97344 | -0.5125 | 0.97313 | -0.51855 | 7.3273
151 | 0.016757 | 0.0042032 | -0.01675 | -0.0041993 | 6.6646e-06 | 3.9292e-06 | 0.025624 | 0.025624 | 0.025624 | 0.97313 | -0.51855 | 0.97271 | -0.52689 | 7.0396
152 | -0.0043812 | -0.001098 | 0.0043813 | 0.001098 | 7.8232e-08 | -7.8366e-09 | 0.0066948 | 0.0066948 | 0.0066948 | 0.97378 | -0.50566 | 0.9738 | -0.50528 | 1.8392
153 | -0.0092044 | -0.0023068 | 0.0092065 | 0.0023078 | 2.1626e-06 | 1.0213e-06 | 0.014065 | 0.014065 | 0.014065 | 0.9738 | -0.50528 | 0.97405 | -0.50035 | 3.8639
154 | 0.010195 | 0.0025542 | -0.010194 | -0.0025536 | 1.193e-06 | 5.8988e-07 | 0.015336 | 0.015336 | 0.015336 | 0.98923 | -0.20544 | 0.9891 | -0.20789 | 4.2131
155 | 0.0014213 | 0.0003558 | -0.0014213 | -0.00035589 | 1.3023e-08 | -8.9237e-08 | 0.0021377 | 0.0021377 | 0.0021377 | 0.98927 | -0.20471 | 0.98926 | -0.2049 | 0.58728
156 | 0.00069668 | 0.00017429 | -0.00069667 | -0.0001746 | 1.0042e-08 | -3.0669e-07 | 0.0010478 | 0.0010479 | 0.0010479 | 0.98926 | -0.2049 | 0.98924 | -0.2052 | 0.28789
157 | -0.00017604 | -4.4119e-05 | 0.00017604 | 4.4113e-05 | 1.1624e-11 | -5.4907e-09 | 0.00026509 | 0.00026508 | 0.00026509 | 0.98815 | -0.22617 | 0.98815 | -0.22617 | 0.072826
158 | -0.0012202 | -0.00030582 | 0.0012203 | 0.00030558 | 2.5472e-08 | -2.4142e-07 | 0.0018375 | 0.0018374 | 0.0018375 | 0.98815 | -0.22617 | 0.98817 | -0.22573 | 0.50481
159 | 0.0053316 | 0.0013351 | -0.005331 | -0.001335 | 5.7233e-07 | 6.2252e-08 | 0.0080233 | 0.0080235 | 0.0080235 | 0.98875 | -0.21479 | 0.98863 | -0.21704 | 2.2042
160 | 0.0028109 | 0.00070397 | -0.0028108 | -0.00070402 | 3.9289e-08 | -4.9918e-08 | 0.0042305 | 0.0042305 | 0.0042305 | 0.98863 | -0.21704 | 0.98862 | -0.21734 | 1.1622

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52519 | 0.13396

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00080708 | 0.00020227
1 | 0.0013395 | 0.0003357
2 | 0.0013372 | 0.00033513
3 | 0.00088181 | 0.000221
4 | 0.0013395 | 0.0003357
5 | 0.0013395 | 0.0003357
6 | 0.0011959 | 0.00029973
7 | 0.0013395 | 0.0003357
8 | 0.0014124 | 0.00035397
9 | 0.0023298 | 0.00058391
10 | 0.0032607 | 0.0008172
11 | 0.0056133 | 0.0014068
12 | 0.0010898 | 0.00027313
13 | 0.0010332 | 0.00025894
14 | 0.0067152 | 0.001683
15 | 0.0019875 | 0.00049811
16 | 0.0047004 | 0.001178
17 | 0.00083198 | 0.00020851
18 | 0.00023271 | 5.8323e-05
19 | 0.0018334 | 0.0004595
20 | 0.00078567 | 0.00019691
21 | 0.0088635 | 0.0022214
22 | 0.0029467 | 0.00073851
23 | 0.010637 | 0.0026659
24 | 0.0015724 | 0.00039407
25 | 0.0054857 | 0.0013749
26 | 0.00088339 | 0.0002214
27 | 0.0026312 | 0.00065945
28 | 0.0013339 | 0.0003343
29 | 0.0052113 | 0.0013061
30 | 0.016608 | 0.0041623
31 | 0.0082086 | 0.0020573
32 | 0.006381 | 0.0015992
33 | 0.0018517 | 0.00046408
34 | 0.0078105 | 0.0019575
35 | 0.00023899 | 5.9896e-05
36 | 0.0030553 | 0.00076573
37 | 0.0029513 | 0.00073967
38 | 0.0022787 | 0.00057109
39 | 0.020677 | 0.0051822
40 | 0.00106 | 0.00026566
41 | 0.0012608 | 0.00031598
42 | 0.0017363 | 0.00043515
43 | 0.0017121 | 0.0004291
44 | 0.0015864 | 0.00039759
45 | 0.0025762 | 0.00064565
46 | 0.0015859 | 0.00039746
47 | 0.0017461 | 0.00043762
48 | 0.0025498 | 0.00063905
49 | 0.0018536 | 0.00046454
50 | 0.0019869 | 0.00049797
51 | 0.012561 | 0.003148
52 | 0.011621 | 0.0029126
53 | 0.0018833 | 0.000472
54 | 0.0059978 | 0.0015032
55 | 0.0052113 | 0.0013061
56 | 0.0052067 | 0.0013049
57 | 0.012499 | 0.0031325
58 | 0.0011055 | 0.00027707
59 | 0.00015352 | 3.8476e-05
60 | 0.0042602 | 0.0010677
61 | 0.011224 | 0.002813
62 | 0.00053489 | 0.00013405
63 | 0.0090308 | 0.0022633
64 | 0.001334 | 0.00033434
65 | 0.0022891 | 0.0005737
66 | 0.004988 | 0.0012501
67 | 0.0014452 | 0.00036221
68 | 0.0017224 | 0.00043167
69 | 0.00017013 | 4.2639e-05
70 | 0.0017548 | 0.0004398
71 | 0.0052403 | 0.0013133
72 | 0.0014762 | 0.00036998
73 | 0.0010437 | 0.00026158
74 | 0.0012126 | 0.00030391
75 | 0.00050023 | 0.00012537
76 | 0.0052075 | 0.0013051
77 | 0.0052067 | 0.0013049
78 | 0.0019884 | 0.00049833
79 | 0.0019889 | 0.00049846
80 | 0.0037066 | 0.00092896
81 | 0.019784 | 0.0049584
82 | 0.0052104 | 0.0013058
83 | 0.018252 | 0.0045744
84 | 0.0087291 | 0.0021877
85 | 0.0022856 | 0.00057283
86 | 0.0059978 | 0.0015032
87 | 0.0050062 | 0.0012547
88 | 0.017985 | 0.0045076
89 | 0.0022891 | 0.0005737
90 | 0.033656 | 0.0084349
91 | 0.0022891 | 0.0005737
92 | 0.002286 | 0.00057292
93 | 0.020602 | 0.0051633
94 | 0.0049437 | 0.001239
95 | 0.020417 | 0.0051171
96 | 0.0075182 | 0.0018842
97 | 0.011479 | 0.0028769
98 | 0.00053296 | 0.00013357
99 | 0.00092051 | 0.0002307
100 | 0.00068481 | 0.00017163
101 | 0.0043812 | 0.001098
102 | 0.0048231 | 0.0012088
103 | 0.0029467 | 0.00073851
104 | 0.0012665 | 0.00031741
105 | 0.00062106 | 0.00015565
106 | 0.0058677 | 0.0014706
107 | 0.0018937 | 0.00047461
108 | 0.00072133 | 0.00018078
109 | 0.0036227 | 0.00090793
110 | 0.00072458 | 0.0001816
111 | 0.00017604 | 4.4119e-05
112 | 0.0010442 | 0.0002617
113 | 0.00069667 | 0.0001746
114 | 0.0012676 | 0.0003177
115 | 0.0010676 | 0.00026758
116 | 0.0010979 | 0.00027516

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1