## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-191_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-191_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-191_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-191_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-191_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-191_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-191_0_7_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-191_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-191_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-191_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-191_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-191_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-191_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-191_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-191_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-191_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-191_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-191_0_7_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-191_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-191_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-191_0_7_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-191_0_7_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-191_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-191_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-191_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-191_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-191_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-191_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-191_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-191_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-191_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-191_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-191_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-191_0_7_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-191_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-191_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-191_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-191_0_7_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-191_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-191_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-191_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-191_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-191_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-191_0_7_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-191_0_7_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-191_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-191_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-191_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-191_0_7_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-191_0_7_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-191_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-191_0_7_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-191_0_7_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-191_0_7_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-191_0_7_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-191_0_7_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-191_0_7_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-191_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-191_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-191_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-191_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-191_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-191_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-191_0_7_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-191_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-191_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-191_0_7_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-191_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-191_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-191_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-191_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-191_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-191_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-191_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-191_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-191_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-191_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-191_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-191_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-191_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-191_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-191_0_7_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-191_0_7_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-191_0_7_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-191_0_7_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-191_0_7_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-191_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-191_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-191_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-191_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-191_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-191_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-191_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-191_0_7_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-191_0_7_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-191_0_7_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-191_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-191_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-191_0_7_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-191_0_7_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-191_0_7_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-191_0_7_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-191_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-191_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-191_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-191_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-191_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-191_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-191_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-191_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-191_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-191_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-191_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-191_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-191_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-191_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-191_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-191_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-191_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-191_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-191_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-191_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-191_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-191_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-191_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-191_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-191_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-191_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-191_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-191_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-191_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-191_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-191_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-191_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-191_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-191_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-191_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-191_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-191_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-191_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-191_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-191_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-191_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-191_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-191_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-191_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-191_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-191_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-191_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-191_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-191_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-191_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-191_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-191_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-191_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-191_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-191_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-191_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-191_0_7_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-191_0_7_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-191_0_7_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-191_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-191_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-191_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-191_0_7_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-191_0_7_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-191_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-191_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-191_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-191_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-191_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_230-191_0_7_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_230-191_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_230-191_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_230-191_0_7_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_230-191_0_7_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_230-191_0_7_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_230-191_0_7_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_230-191_0_7_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_230-191_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_230-191_0_7_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_230-191_0_7_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_230-191_0_7_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_230-191_0_7_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_230-191_0_7_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_230-191_0_7_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_230-191_0_7_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_230-191_0_7_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_230-191_0_7_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_230-191_0_7_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_230-191_0_7_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_230-191_0_7_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_230-191_0_7_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_230-191_0_7_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_370_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-191_0_7_load_0 | 0 | 0.0084128 | 0.0021085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-191_0_7_load_3 | 3 | 0.0090617 | 0.0022711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-191_0_7_load_205 | 6 | 0.0011189 | 0.00028042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-191_0_7_load_133 | 10 | 0.0081192 | 0.0020349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-191_0_7_load_138 | 12 | 0.00043934 | 0.00011011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-191_0_7_load_130 | 13 | 0.0018789 | 0.0004709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-191_0_7_load_67 | 15 | 0.0076694 | 0.0019221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-191_0_7_load_204 | 17 | 0.00081114 | 0.00020329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-191_0_7_load_56 | 18 | 0.0013278 | 0.00033277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-191_0_7_load_66 | 19 | 0.00087741 | 0.0002199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-191_0_7_load_155 | 20 | 0.0018493 | 0.00046347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-191_0_7_load_80 | 24 | 0.0038552 | 0.0009662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-191_0_7_load_37 | 26 | 0.0017804 | 0.00044622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-191_0_7_load_61 | 27 | 0.0033271 | 0.00083384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-191_0_7_load_87 | 29 | 0.0038515 | 0.00096528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-191_0_7_load_198 | 33 | 0.0028112 | 0.00070455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-191_0_7_load_181 | 37 | 0.0025132 | 0.00062987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-191_0_7_load_136 | 38 | 0.0026216 | 0.00065703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-191_0_7_load_110 | 41 | 0.03943 | 0.0098821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-191_0_7_load_165 | 44 | 0.0014989 | 0.00037566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-191_0_7_load_98 | 45 | 0.01033 | 0.002589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-191_0_7_load_184 | 48 | 0.0011742 | 0.00029429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-191_0_7_load_183 | 49 | 0.0012111 | 0.00030354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-191_0_7_load_159 | 51 | 0.0021712 | 0.00054416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-191_0_7_load_160 | 52 | 0.0017219 | 0.00043154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-191_0_7_load_156 | 53 | 0.0017218 | 0.00043152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-191_0_7_load_199 | 54 | 0.0058915 | 0.0014765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-191_0_7_load_203 | 55 | 0.0011992 | 0.00030054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-191_0_7_load_162 | 56 | 0.0021284 | 0.00053343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-191_0_7_load_91 | 57 | 0.0016615 | 0.00041641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-191_0_7_load_131 | 60 | 0.0059593 | 0.0014935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-191_0_7_load_148 | 61 | 0.00037542 | 9.4089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-191_0_7_load_128 | 62 | 0.002577 | 0.00064585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-191_0_7_load_202 | 63 | 0.00087246 | 0.00021866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-191_0_7_load_65 | 65 | 0.00087715 | 0.00021983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-191_0_7_load_164 | 66 | 0.0019373 | 0.00048553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-191_0_7_load_36 | 68 | 0.0017823 | 0.0004467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-191_0_7_load_62 | 69 | 0.0017528 | 0.0004393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-191_0_7_load_86 | 71 | 0.0035471 | 0.00088898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-191_0_7_load_75 | 74 | 0.0038582 | 0.00096697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-191_0_7_load_72 | 75 | 0.0038567 | 0.00096658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-191_0_7_load_70 | 76 | 0.0021787 | 0.00054603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-191_0_7_load_135 | 77 | 0.0029866 | 0.00074852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-191_0_7_load_106 | 78 | 0.0030033 | 0.00075269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-191_0_7_load_134 | 79 | 0.00059576 | 0.00014931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-191_0_7_load_108 | 80 | 0.00060053 | 0.00015051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-191_0_7_load_182 | 81 | 0.0025514 | 0.00063943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-191_0_7_load_187 | 82 | 0.00086192 | 0.00021602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-191_0_7_load_190 | 83 | 0.00078707 | 0.00019726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-191_0_7_load_185 | 84 | 0.00090168 | 0.00022598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-191_0_7_load_125 | 86 | 0.0020256 | 0.00050767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-191_0_7_load_126 | 87 | 0.0017218 | 0.00043152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-191_0_7_load_109 | 88 | 0.081758 | 0.02049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-191_0_7_load_107 | 89 | 0.00056783 | 0.00014231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-191_0_7_load_105 | 90 | 0.0028088 | 0.00070395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-191_0_7_load_100 | 91 | 0.0029743 | 0.00074544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-191_0_7_load_168 | 93 | 0.00089825 | 0.00022512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-191_0_7_load_169 | 94 | 0.0016206 | 0.00040616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-191_0_7_load_166 | 95 | 0.0012404 | 0.00031087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-191_0_7_load_113 | 96 | 0.010645 | 0.002668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-191_0_7_load_92 | 97 | 0.0028232 | 0.00070755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-191_0_7_load_191 | 98 | 0.0010272 | 0.00025743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-191_0_7_load_163 | 99 | 0.0012399 | 0.00031076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-191_0_7_load_157 | 100 | 0.00178 | 0.00044611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-191_0_7_load_200 | 101 | 0.017088 | 0.0042827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-191_0_7_load_50 | 102 | 0.0026316 | 0.00065954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-191_0_7_load_47 | 103 | 0.0026304 | 0.00065925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-191_0_7_load_38 | 104 | 0.0026326 | 0.0006598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-191_0_7_load_40 | 106 | 0.003276 | 0.00082105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-191_0_7_load_41 | 107 | 0.0029919 | 0.00074984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-191_0_7_load_51 | 108 | 0.0026344 | 0.00066023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-191_0_7_load_52 | 109 | 0.00097761 | 0.00024501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-191_0_7_load_49 | 110 | 0.0026344 | 0.00066024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-191_0_7_load_58 | 111 | 0.00097804 | 0.00024512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-191_0_7_load_42 | 112 | 0.00097909 | 0.00024538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-191_0_7_load_43 | 113 | 0.00097762 | 0.00024501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-191_0_7_load_45 | 115 | 0.00097909 | 0.00024538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-191_0_7_load_46 | 116 | 0.0026327 | 0.0006598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-191_0_7_load_48 | 117 | 0.0019211 | 0.00048147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-191_0_7_load_53 | 118 | 0.00094548 | 0.00023696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-191_0_7_load_54 | 119 | 0.00062121 | 0.00015569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-191_0_7_load_59 | 120 | 0.0011963 | 0.00029982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-191_0_7_load_57 | 121 | 0.00087682 | 0.00021975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-191_0_7_load_60 | 122 | 0.00098412 | 0.00024664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-191_0_7_load_63 | 123 | 0.0026093 | 0.00065395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-191_0_7_load_64 | 124 | 0.0015706 | 0.00039362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-191_0_7_load_68 | 125 | 0.0035736 | 0.00089563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-191_0_7_load_69 | 126 | 0.0035784 | 0.00089684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-191_0_7_load_71 | 127 | 0.0035739 | 0.00089569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-191_0_7_load_79 | 128 | 0.0038555 | 0.00096627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-191_0_7_load_88 | 130 | 0.0024356 | 0.00061041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-191_0_7_load_90 | 131 | 0.0038514 | 0.00096526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-191_0_7_load_85 | 132 | 0.0035494 | 0.00088957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-191_0_7_load_83 | 133 | 0.0034742 | 0.00087073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-191_0_7_load_84 | 134 | 0.0034753 | 0.000871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-191_0_7_load_93 | 135 | 0.0026328 | 0.00065983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-191_0_7_load_95 | 136 | 0.0028425 | 0.0007124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-191_0_7_load_97 | 137 | 0.0028322 | 0.00070981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-191_0_7_load_99 | 138 | 0.0069343 | 0.0017379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-191_0_7_load_119 | 140 | 0.0068191 | 0.001709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-191_0_7_load_103 | 142 | 0.0029674 | 0.00074371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-191_0_7_load_104 | 144 | 0.00057431 | 0.00014393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-191_0_7_load_132 | 145 | 0.0066076 | 0.001656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-191_0_7_load_114 | 146 | 0.0023606 | 0.00059162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-191_0_7_load_118 | 149 | 0.001991 | 0.00049899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-191_0_7_load_120 | 150 | 0.001176 | 0.00029474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-191_0_7_load_122 | 152 | 0.0016134 | 0.00040435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-191_0_7_load_123 | 153 | 0.0022589 | 0.00056614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-191_0_7_load_124 | 154 | 0.0018261 | 0.00045766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-191_0_7_load_146 | 155 | 0.0014161 | 0.0003549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-191_0_7_load_147 | 156 | 0.0015823 | 0.00039656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-191_0_7_load_174 | 159 | 0.00169 | 0.00042356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-191_0_7_load_194 | 160 | 0.0012089 | 0.00030297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-191_0_7_load_142 | 161 | 0.0018647 | 0.00046733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-191_0_7_load_129 | 163 | 0.0015781 | 0.00039551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-191_0_7_load_195 | 164 | 0.0012671 | 0.00031757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-191_0_7_load_137 | 166 | 0.0018704 | 0.00046878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-191_0_7_load_139 | 167 | 0.0013271 | 0.00033261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-191_0_7_load_140 | 168 | 0.0021704 | 0.00054396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-191_0_7_load_141 | 169 | 0.0022298 | 0.00055883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-191_0_7_load_149 | 170 | 0.0021915 | 0.00054923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-191_0_7_load_150 | 171 | 0.0017093 | 0.00042839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-191_0_7_load_145 | 173 | 0.002369 | 0.00059373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-191_0_7_load_175 | 174 | 0.0017229 | 0.00043179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-191_0_7_load_171 | 175 | 0.0017244 | 0.00043218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-191_0_7_load_172 | 176 | 0.0016453 | 0.00041236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-191_0_7_load_153 | 177 | 0.0015276 | 0.00038286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-191_0_7_load_154 | 179 | 0.0015268 | 0.00038266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-191_0_7_load_158 | 180 | 0.0017247 | 0.00043226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-191_0_7_load_161 | 181 | 0.001723 | 0.00043183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_230-191_0_7_load_173 | 182 | 0.0017281 | 0.00043309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_230-191_0_7_load_170 | 183 | 0.003612 | 0.00090526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_230-191_0_7_load_176 | 184 | 0.0015553 | 0.0003898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_230-191_0_7_load_177 | 185 | 0.0019157 | 0.00048011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_230-191_0_7_load_178 | 186 | 0.0011586 | 0.00029037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_230-191_0_7_load_179 | 187 | 0.0012498 | 0.00031323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_230-191_0_7_load_180 | 188 | 0.0012064 | 0.00030235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_230-191_0_7_load_197 | 190 | 0.0008302 | 0.00020807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_230-191_0_7_load_188 | 191 | 0.00083793 | 0.00021001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_230-191_0_7_load_193 | 192 | 0.00084341 | 0.00021138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_230-191_0_7_load_201 | 193 | 0.00088414 | 0.00022159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-191_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-191_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-191_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0020499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-191_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.037607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_230-191_0_7_line_4 |  | 2 | 5 | 0.029071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_230-191_0_7_line_5 |  | 4 | 6 | 0.04499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_230-191_0_7_line_6 |  | 5 | 7 | 0.020859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_230-191_0_7_line_7 |  | 6 | 55 | 0.0068218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_230-191_0_7_line_8 |  | 7 | 20 | 0.012337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_230-191_0_7_line_9 |  | 7 | 21 | 0.025457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-191_0_7_line_10 |  | 8 | 9 | 0.045087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_230-191_0_7_line_11 |  | 8 | 10 | 0.012447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_230-191_0_7_line_12 |  | 9 | 17 | 0.026862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_230-191_0_7_line_13 |  | 10 | 15 | 0.022499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-191_0_7_line_14 |  | 10 | 40 | 0.025771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_230-191_0_7_line_15 |  | 11 | 12 | 0.00062111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-191_0_7_line_16 |  | 11 | 13 | 0.027895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-191_0_7_line_17 |  | 12 | 61 | 0.027919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-191_0_7_line_18 |  | 13 | 62 | 0.029093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-191_0_7_line_19 |  | 14 | 15 | 0.010627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-191_0_7_line_20 |  | 14 | 16 | 0.042884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-191_0_7_line_21 |  | 16 | 18 | 0.0189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-191_0_7_line_22 |  | 16 | 19 | 0.022997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-191_0_7_line_23 |  | 17 | 63 | 0.011823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_230-191_0_7_line_24 |  | 18 | 64 | 0.017978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-191_0_7_line_25 |  | 19 | 65 | 0.001933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-191_0_7_line_26 |  | 20 | 66 | 0.023149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_230-191_0_7_line_27 |  | 21 | 61 | 0.026303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-191_0_7_line_28 |  | 22 | 23 | 0.025597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-191_0_7_line_29 |  | 22 | 24 | 0.028428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-191_0_7_line_30 |  | 23 | 27 | 0.027181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-191_0_7_line_31 |  | 23 | 25 | 0.007109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-191_0_7_line_32 |  | 24 | 67 | 0.0031347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-191_0_7_line_33 |  | 25 | 26 | 0.032532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-191_0_7_line_34 |  | 26 | 68 | 0.019502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-191_0_7_line_35 |  | 27 | 69 | 0.012218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-191_0_7_line_36 |  | 28 | 29 | 0.016425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-191_0_7_line_37 |  | 28 | 30 | 0.010776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-191_0_7_line_38 |  | 29 | 70 | 0.0085045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-191_0_7_line_39 |  | 30 | 71 | 0.012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-191_0_7_line_40 |  | 31 | 32 | 0.049265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-191_0_7_line_41 |  | 31 | 33 | 0.034505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-191_0_7_line_42 |  | 32 | 54 | 0.030176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-191_0_7_line_43 |  | 33 | 34 | 0.025369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_230-191_0_7_line_44 |  | 34 | 35 | 0.041877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_230-191_0_7_line_45 |  | 35 | 45 | 0.026467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-191_0_7_line_46 |  | 35 | 46 | 0.004949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_230-191_0_7_line_47 |  | 36 | 37 | 0.013849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-191_0_7_line_48 |  | 36 | 38 | 0.0063451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-191_0_7_line_49 |  | 37 | 81 | 0.0070707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-191_0_7_line_50 |  | 39 | 40 | 0.07034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-191_0_7_line_51 |  | 39 | 41 | 0.018866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-191_0_7_line_52 |  | 40 | 59 | 0.037877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-191_0_7_line_53 |  | 41 | 88 | 0.042332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-191_0_7_line_54 |  | 42 | 43 | 0.011534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-191_0_7_line_55 |  | 42 | 44 | 0.070466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-191_0_7_line_56 |  | 43 | 93 | 0.064973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-191_0_7_line_57 |  | 43 | 94 | 0.032161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-191_0_7_line_58 |  | 44 | 95 | 0.019694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-191_0_7_line_59 |  | 45 | 96 | 0.029429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-191_0_7_line_60 |  | 46 | 92 | 0.025558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_230-191_0_7_line_61 |  | 46 | 97 | 0.012573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-191_0_7_line_62 |  | 47 | 48 | 0.012456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-191_0_7_line_63 |  | 47 | 49 | 0.0058659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-191_0_7_line_64 |  | 48 | 98 | 0.0097004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-191_0_7_line_65 |  | 49 | 81 | 0.0029468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-191_0_7_line_66 |  | 50 | 51 | 0.013842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-191_0_7_line_67 |  | 50 | 52 | 0.021921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-191_0_7_line_68 |  | 50 | 53 | 0.019382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-191_0_7_line_69 |  | 51 | 56 | 0.0098275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-191_0_7_line_70 |  | 52 | 99 | 0.015556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-191_0_7_line_71 |  | 53 | 100 | 0.020479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-191_0_7_line_72 |  | 54 | 101 | 0.089285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-191_0_7_line_73 |  | 55 | 193 | 0.027084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_230-191_0_7_line_74 |  | 57 | 58 | 0.0091559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-191_0_7_line_75 |  | 58 | 130 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-191_0_7_line_76 |  | 58 | 131 | 0.0029305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-191_0_7_line_77 |  | 59 | 60 | 0.0058501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-191_0_7_line_78 |  | 60 | 145 | 0.021808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-191_0_7_line_79 |  | 63 | 193 | 0.0165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_230-191_0_7_line_80 |  | 64 | 121 | 0.024543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-191_0_7_line_81 |  | 65 | 124 | 0.0019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-191_0_7_line_82 |  | 66 | 179 | 0.013897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_230-191_0_7_line_83 |  | 67 | 128 | 0.015142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-191_0_7_line_84 |  | 67 | 127 | 0.025624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-191_0_7_line_85 |  | 68 | 104 | 0.010419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-191_0_7_line_86 |  | 69 | 123 | 0.014616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-191_0_7_line_87 |  | 70 | 131 | 0.0093605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-191_0_7_line_88 |  | 71 | 132 | 0.017816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-191_0_7_line_89 |  | 72 | 73 | 0.028227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-191_0_7_line_90 |  | 72 | 74 | 0.017978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-191_0_7_line_91 |  | 73 | 133 | 0.022718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-191_0_7_line_92 |  | 75 | 76 | 0.00078057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-191_0_7_line_93 |  | 76 | 125 | 0.0074138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-191_0_7_line_94 |  | 77 | 78 | 9.2652e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-191_0_7_line_95 |  | 78 | 142 | 0.00023757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-191_0_7_line_96 |  | 79 | 80 | 0.0097484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-191_0_7_line_97 |  | 80 | 144 | 0.0062977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-191_0_7_line_98 |  | 82 | 83 | 0.0070141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-191_0_7_line_99 |  | 83 | 189 | 0.014341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-191_0_7_line_100 |  | 84 | 85 | 0.011899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-191_0_7_line_101 |  | 85 | 191 | 0.0067463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-191_0_7_line_102 |  | 85 | 165 | 0.016197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-191_0_7_line_103 |  | 86 | 87 | 0.0092519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-191_0_7_line_104 |  | 87 | 157 | 0.010976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-191_0_7_line_105 |  | 89 | 90 | 0.0033001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-191_0_7_line_106 |  | 90 | 141 | 0.0063823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-191_0_7_line_107 |  | 91 | 92 | 0.0021641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-191_0_7_line_108 |  | 92 | 138 | 0.02831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_230-191_0_7_line_109 |  | 93 | 183 | 0.013272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-191_0_7_line_110 |  | 95 | 99 | 0.0083028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-191_0_7_line_111 |  | 97 | 135 | 0.0069337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-191_0_7_line_112 |  | 98 | 191 | 0.0071928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-191_0_7_line_113 |  | 100 | 180 | 0.004591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-191_0_7_line_114 |  | 102 | 103 | 0.010415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-191_0_7_line_115 |  | 103 | 114 | 0.0035126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-191_0_7_line_116 |  | 104 | 105 | 0.0042739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-191_0_7_line_117 |  | 105 | 106 | 0.015993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-191_0_7_line_118 |  | 105 | 107 | 0.013569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-191_0_7_line_119 |  | 106 | 108 | 0.0099947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-191_0_7_line_120 |  | 107 | 109 | 0.012412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_230-191_0_7_line_121 |  | 108 | 110 | 0.019168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-191_0_7_line_122 |  | 109 | 111 | 0.028783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-191_0_7_line_123 |  | 110 | 116 | 0.010419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-191_0_7_line_124 |  | 111 | 120 | 0.0012156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-191_0_7_line_125 |  | 112 | 113 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-191_0_7_line_126 |  | 112 | 114 | 0.014317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-191_0_7_line_127 |  | 113 | 115 | 0.01103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-191_0_7_line_128 |  | 114 | 116 | 0.016369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_230-191_0_7_line_129 |  | 115 | 117 | 0.031588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_230-191_0_7_line_130 |  | 117 | 118 | 0.034377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_230-191_0_7_line_131 |  | 118 | 119 | 0.01267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-191_0_7_line_132 |  | 121 | 122 | 0.00039117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_230-191_0_7_line_133 |  | 123 | 124 | 0.032917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_230-191_0_7_line_134 |  | 125 | 126 | 0.017739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_230-191_0_7_line_135 |  | 126 | 127 | 0.018291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-191_0_7_line_136 |  | 128 | 129 | 0.020192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_230-191_0_7_line_137 |  | 129 | 130 | 0.013867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-191_0_7_line_138 |  | 132 | 134 | 0.01805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_230-191_0_7_line_139 |  | 133 | 134 | 0.017771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-191_0_7_line_140 |  | 135 | 136 | 0.0095908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-191_0_7_line_141 |  | 136 | 137 | 0.0070339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-191_0_7_line_142 |  | 137 | 139 | 0.013237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-191_0_7_line_143 |  | 138 | 140 | 0.015124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_230-191_0_7_line_144 |  | 139 | 141 | 0.002949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-191_0_7_line_145 |  | 139 | 142 | 0.019357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-191_0_7_line_146 |  | 140 | 143 | 0.020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_230-191_0_7_line_147 |  | 141 | 144 | 0.013586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-191_0_7_line_148 |  | 143 | 150 | 0.022335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_230-191_0_7_line_149 |  | 143 | 146 | 0.0070661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-191_0_7_line_150 |  | 147 | 148 | 0.011314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_230-191_0_7_line_151 |  | 147 | 149 | 0.012304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_230-191_0_7_line_152 |  | 148 | 151 | 0.01917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_230-191_0_7_line_153 |  | 148 | 152 | 0.0029308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-191_0_7_line_154 |  | 149 | 153 | 0.010573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
155 | LV_230-191_0_7_line_155 |  | 150 | 154 | 0.0029809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
156 | LV_230-191_0_7_line_156 |  | 151 | 155 | 0.01212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-191_0_7_line_157 |  | 151 | 156 | 0.010547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
158 | LV_230-191_0_7_line_158 |  | 153 | 157 | 0.010002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_230-191_0_7_line_159 |  | 154 | 158 | 0.010022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_230-191_0_7_line_160 |  | 155 | 159 | 0.0013673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_230-191_0_7_line_161 |  | 156 | 160 | 0.012836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_230-191_0_7_line_162 |  | 157 | 163 | 0.018808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_230-191_0_7_line_163 |  | 158 | 164 | 0.017204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_230-191_0_7_line_164 |  | 158 | 165 | 0.011674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_230-191_0_7_line_165 |  | 159 | 172 | 0.013259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_230-191_0_7_line_166 |  | 160 | 164 | 0.0069695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_230-191_0_7_line_167 |  | 161 | 162 | 0.0062813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_230-191_0_7_line_168 |  | 162 | 172 | 0.018314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_230-191_0_7_line_169 |  | 162 | 173 | 0.017151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_230-191_0_7_line_170 |  | 163 | 166 | 0.0049758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
171 | LV_230-191_0_7_line_171 |  | 165 | 192 | 0.017709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_230-191_0_7_line_172 |  | 166 | 167 | 0.025593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_230-191_0_7_line_173 |  | 167 | 168 | 0.0022013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
174 | LV_230-191_0_7_line_174 |  | 168 | 169 | 0.023004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_230-191_0_7_line_175 |  | 169 | 170 | 0.0021277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_230-191_0_7_line_176 |  | 170 | 171 | 0.026746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_230-191_0_7_line_177 |  | 171 | 177 | 0.0017597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
178 | LV_230-191_0_7_line_178 |  | 172 | 174 | 0.0018915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_230-191_0_7_line_179 |  | 173 | 175 | 0.0043394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_230-191_0_7_line_180 |  | 175 | 176 | 0.01983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_230-191_0_7_line_181 |  | 176 | 182 | 0.01545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_230-191_0_7_line_182 |  | 177 | 178 | 0.021323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_230-191_0_7_line_183 |  | 178 | 179 | 0.0047659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_230-191_0_7_line_184 |  | 180 | 181 | 0.0025639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_230-191_0_7_line_185 |  | 181 | 182 | 0.00085607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_230-191_0_7_line_186 |  | 184 | 185 | 0.0074858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_230-191_0_7_line_187 |  | 185 | 186 | 0.0038535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_230-191_0_7_line_188 |  | 186 | 187 | 0.0083381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_230-191_0_7_line_189 |  | 187 | 188 | 0.006807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_230-191_0_7_line_190 |  | 188 | 189 | 0.01368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_230-191_0_7_line_191 |  | 189 | 190 | 0.0037183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_230-191_0_7_line_192 |  | 190 | 192 | 0.0020786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-191_0_7_trafo_111 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 194 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2700452.0649 | 1259737.6437 | 2700473.1697 | 1259733.6404
1 | 2700497.0419 | 1259729.1115 | 2700494.9469 | 1259729.5095 | 2700473.1697 | 1259733.6404
2 | 2700452.0649 | 1259737.6437 | 2700450.0508 | 1259738.0252
3 | 2700487.0966 | 1259692.8463 | 2700493.3938 | 1259714.8823 | 2700497.0419 | 1259729.1115
4 | 2700497.0419 | 1259729.1115 | 2700504.809 | 1259727.6422 | 2700516.1041 | 1259722.1851 | 2700513.0675 | 1259714.1158
5 | 2700487.0966 | 1259692.8463 | 2700454.4036 | 1259696.2718 | 2700449.8907 | 1259694.3381 | 2700447.8226 | 1259687.4328
6 | 2700501.9032 | 1259698.1242 | 2700506.5877 | 1259709.9246 | 2700507.8564 | 1259712.0145 | 2700509.9806 | 1259713.4406 | 2700513.0675 | 1259714.1158
7 | 2700445.8654 | 1259680.8978 | 2700447.8226 | 1259687.4328
8 | 2700501.9032 | 1259698.1242 | 2700513.4768 | 1259693.8503
9 | 2700501.9032 | 1259698.1242 | 2700496.6461 | 1259684.9798 | 2700493.4304 | 1259674.1385
10 | 2700437.7778 | 1259609.908 | 2700447.799 | 1259609.3332 | 2700453.3685 | 1259609.8726 | 2700452.7987 | 1259602.1455 | 2700451.6529 | 1259593.2632 | 2700458.6295 | 1259588.6334 | 2700460.1617 | 1259584.5339
11 | 2700460.1617 | 1259584.5339 | 2700450.5721 | 1259576.5646
12 | 2700437.7778 | 1259609.908 | 2700444.7174 | 1259635.8581 | 2700444.7174 | 1259635.8581
13 | 2700450.5721 | 1259576.5646 | 2700434.4129 | 1259592.2204
14 | 2700463.4545 | 1259555.3437 | 2700461.5378 | 1259563.8848 | 2700452.9733 | 1259575.4489 | 2700450.5721 | 1259576.5646
15 | 2700478.4207 | 1259622.036 | 2700478.2534 | 1259621.4378
16 | 2700478.2534 | 1259621.4378 | 2700476.3616 | 1259604.1138 | 2700475.9139 | 1259593.655
17 | 2700478.4207 | 1259622.036 | 2700481.8069 | 1259634.1418 | 2700486.0901 | 1259648.8803
18 | 2700477.2582 | 1259564.6181 | 2700476.1291 | 1259577.4214 | 2700475.8057 | 1259591.1271 | 2700475.9139 | 1259593.655
19 | 2700427.5913 | 1259600.2383 | 2700428.5453 | 1259598.2195 | 2700431.4864 | 1259595.0558 | 2700434.4129 | 1259592.2204
20 | 2700427.5913 | 1259600.2383 | 2700408.4929 | 1259603.9506 | 2700385.2812 | 1259607.9379
21 | 2700385.2812 | 1259607.9379 | 2700381.252 | 1259589.4728
22 | 2700385.2812 | 1259607.9379 | 2700376.0545 | 1259609.6717 | 2700365.9368 | 1259611.9353 | 2700362.8177 | 1259612.8148
23 | 2700433.361 | 1259639.1458 | 2700444.7174 | 1259635.8581
24 | 2700377.4193 | 1259571.9085 | 2700381.252 | 1259589.4728
25 | 2700360.9572 | 1259613.3394 | 2700362.8177 | 1259612.8148
26 | 2700513.4768 | 1259693.8503 | 2700522.6593 | 1259690.4594 | 2700527.1875 | 1259687.9454 | 2700528.4837 | 1259685.7545 | 2700526.8049 | 1259680.3744
27 | 2700493.4304 | 1259674.1385 | 2700486.0901 | 1259648.8803
28 | 2700283.0953 | 1259654.5101 | 2700285.6795 | 1259657.7121 | 2700288.6475 | 1259661.3987 | 2700289.9223 | 1259663.5776 | 2700304.0432 | 1259665.2961
29 | 2700304.0432 | 1259665.2961 | 2700303.5396 | 1259681.2117 | 2700316.043 | 1259681.0771
30 | 2700283.0953 | 1259654.5101 | 2700293.4417 | 1259645.8673 | 2700301.8509 | 1259639.8827 | 2700304.7355 | 1259638.1245
31 | 2700283.0953 | 1259654.5101 | 2700275.9665 | 1259654.3447
32 | 2700319.1776 | 1259681.0433 | 2700316.043 | 1259681.0771
33 | 2700275.9665 | 1259654.3447 | 2700275.6511 | 1259649.8246 | 2700277.2893 | 1259621.8716
34 | 2700278.4302 | 1259602.4035 | 2700277.2893 | 1259621.8716
35 | 2700304.7355 | 1259638.1245 | 2700311.6317 | 1259633.9214 | 2700315.2427 | 1259631.8922
36 | 2700391.7724 | 1259650.9943 | 2700375.3469 | 1259650.9719
37 | 2700391.4011 | 1259661.7634 | 2700391.7724 | 1259650.9943
38 | 2700366.8425 | 1259650.9603 | 2700375.3469 | 1259650.9719
39 | 2700391.4011 | 1259661.7634 | 2700391.8666 | 1259673.9992
40 | 2700487.4583 | 1259361.9045 | 2700490.4751 | 1259363.1678 | 2700494.9033 | 1259362.12 | 2700500.6946 | 1259358.9379 | 2700506.1513 | 1259355.4833 | 2700510.3799 | 1259354.6433 | 2700514.345 | 1259355.1111 | 2700517.4903 | 1259356.3544 | 2700520.9743 | 1259358.9601 | 2700528.7783 | 1259368.6562
41 | 2700528.7783 | 1259368.6562 | 2700526.2286 | 1259370.9592 | 2700524.2555 | 1259374.384 | 2700522.8203 | 1259384.3011 | 2700521.6366 | 1259401.3558
42 | 2700487.4583 | 1259361.9045 | 2700480.5296 | 1259367.2468 | 2700473.6514 | 1259372.7233 | 2700463.1214 | 1259379.7058 | 2700463.1214 | 1259379.7058
43 | 2700519.056 | 1259426.5716 | 2700520.5448 | 1259417.0447 | 2700520.7736 | 1259413.7904 | 2700521.6366 | 1259401.3558
44 | 2700519.056 | 1259426.5716 | 2700524.8928 | 1259429.5843 | 2700529.8253 | 1259432.1257 | 2700528.0592 | 1259435.7876 | 2700544.5808 | 1259443.5524 | 2700551.4374 | 1259446.4379
45 | 2700551.4374 | 1259446.4379 | 2700539.7151 | 1259470.167
46 | 2700556.011 | 1259448.3616 | 2700551.4374 | 1259446.4379
47 | 2700615.569 | 1259482.0236 | 2700614.7139 | 1259485.3117 | 2700607.8321 | 1259493.178
48 | 2700615.569 | 1259482.0236 | 2700611.1626 | 1259477.458
49 | 2700607.8321 | 1259493.178 | 2700603.1764 | 1259498.4996
50 | 2700463.4545 | 1259555.3437 | 2700466.3083 | 1259555.9927 | 2700469.1505 | 1259543.1193 | 2700474.3981 | 1259524.8935 | 2700477.226 | 1259517.7468 | 2700483.1335 | 1259502.8349 | 2700485.2586 | 1259497.5667 | 2700487.4467 | 1259492.1328
51 | 2700487.4467 | 1259492.1328 | 2700483.5765 | 1259490.9661 | 2700468.792 | 1259492.0498
52 | 2700445.6928 | 1259527.842 | 2700449.8054 | 1259528.946 | 2700459.068 | 1259537.0877 | 2700465.8564 | 1259543.9863 | 2700463.4545 | 1259555.3437
53 | 2700468.792 | 1259492.0498 | 2700466.8268 | 1259492.1939 | 2700449.1953 | 1259493.8515 | 2700436.237 | 1259475.2711
54 | 2700676.0173 | 1259616.5615 | 2700684.2208 | 1259617.8132 | 2700686.595 | 1259620.0554
55 | 2700686.595 | 1259620.0554 | 2700679.325 | 1259627.2932 | 2700667.9064 | 1259638.6527 | 2700657.2154 | 1259647.1333 | 2700648.9581 | 1259653.031 | 2700634.7516 | 1259661.2184 | 2700631.2301 | 1259662.9188
56 | 2700676.0173 | 1259616.5615 | 2700671.5426 | 1259606.6217 | 2700658.7713 | 1259586.2879 | 2700629.6308 | 1259593.6682
57 | 2700676.0173 | 1259616.5615 | 2700644.9943 | 1259625.0408
58 | 2700613.4897 | 1259671.4712 | 2700614.1525 | 1259671.1651 | 2700631.2301 | 1259662.9188
59 | 2700539.7151 | 1259470.167 | 2700526.6806 | 1259496.552
60 | 2700556.011 | 1259448.3616 | 2700568.9447 | 1259451.2059 | 2700581.291 | 1259452.2388
61 | 2700556.011 | 1259448.3616 | 2700557.8609 | 1259441.0982 | 2700560.1586 | 1259436.5699
62 | 2700605.7947 | 1259504.409 | 2700599.4603 | 1259515.1435
63 | 2700605.7947 | 1259504.409 | 2700601.2361 | 1259500.7174 | 2700601.2361 | 1259500.7174
64 | 2700599.4603 | 1259515.1435 | 2700607.4041 | 1259520.7108
65 | 2700601.2361 | 1259500.7174 | 2700603.1764 | 1259498.4996
66 | 2700571.8048 | 1259690.3943 | 2700559.1873 | 1259696.0867
67 | 2700571.8048 | 1259690.3943 | 2700591.8228 | 1259681.4614
68 | 2700571.8048 | 1259690.3943 | 2700564.3009 | 1259672.5237
69 | 2700550.2292 | 1259700.1281 | 2700559.1873 | 1259696.0867
70 | 2700591.8228 | 1259681.4614 | 2700592.8087 | 1259681.0214 | 2700605.9518 | 1259674.9521
71 | 2700556.3725 | 1259653.6421 | 2700564.3009 | 1259672.5237
72 | 2700395.4615 | 1259432.3503 | 2700405.0039 | 1259425.8238 | 2700406.5705 | 1259423.6931 | 2700408.9171 | 1259416.4715 | 2700411.3455 | 1259411.0972 | 2700415.0053 | 1259406.0107 | 2700422.5518 | 1259398.9107 | 2700432.6521 | 1259393.7001 | 2700441.0004 | 1259390.8839 | 2700463.1214 | 1259379.7058
73 | 2700438.0949 | 1259654.9521 | 2700445.8654 | 1259680.8978
74 | 2700354.5709 | 1259651.3191 | 2700350.1306 | 1259651.3216 | 2700345.4154 | 1259651.3805
75 | 2700354.5709 | 1259651.3191 | 2700354.52 | 1259665.5848
76 | 2700354.5709 | 1259651.3191 | 2700357.5015 | 1259651.3103
77 | 2700445.6928 | 1259527.842 | 2700440.2564 | 1259530.0028
78 | 2700440.2564 | 1259530.0028 | 2700438.4215 | 1259530.7321 | 2700425.0441 | 1259545.3747
79 | 2700438.0949 | 1259654.9521 | 2700433.361 | 1259639.1458 | 2700433.361 | 1259639.1458
80 | 2700377.4193 | 1259571.9085 | 2700373.5929 | 1259566.3835 | 2700368.488 | 1259564.2285 | 2700362.4798 | 1259563.3259 | 2700356.2769 | 1259563.4943
81 | 2700359.1014 | 1259613.8627 | 2700360.9572 | 1259613.3394
82 | 2700524.4152 | 1259668.0958 | 2700526.3238 | 1259673.5634 | 2700524.8591 | 1259674.139 | 2700526.8049 | 1259680.3744
83 | 2700319.1776 | 1259681.0433 | 2700334.3015 | 1259680.2986
84 | 2700319.1776 | 1259681.0433 | 2700319.2555 | 1259706.6655
85 | 2700278.4302 | 1259602.4035 | 2700279.0398 | 1259592.0021
86 | 2700315.2427 | 1259631.8922 | 2700320.9479 | 1259628.6861 | 2700328.2807 | 1259625.3119
87 | 2700366.8425 | 1259650.9603 | 2700364.04 | 1259651.2908 | 2700357.5015 | 1259651.3103
88 | 2700392.544 | 1259691.8024 | 2700391.8666 | 1259673.9992
89 | 2700393.5687 | 1259750.3281 | 2700366.1592 | 1259757.3911
90 | 2700366.1592 | 1259757.3911 | 2700366.3959 | 1259739.4148
91 | 2700393.5687 | 1259750.3281 | 2700393.2986 | 1259727.6121
92 | 2700322.0966 | 1259749.2576 | 2700322.4985 | 1259749.9267
93 | 2700319.0356 | 1259742.6951 | 2700319.0267 | 1259744.1478 | 2700322.0966 | 1259749.2576
94 | 2700594.2367 | 1259412.9135 | 2700594.1547 | 1259412.8704
95 | 2700594.1547 | 1259412.8704 | 2700593.9444 | 1259412.7599
96 | 2700585.3308 | 1259386.0979 | 2700585.9555 | 1259385.4414 | 2700591.0682 | 1259381.8253 | 2700593.3319 | 1259380.5877
97 | 2700581.0979 | 1259390.7541 | 2700582.0406 | 1259389.556 | 2700585.3308 | 1259386.0979
98 | 2700622.7448 | 1259560.2789 | 2700629.7236 | 1259559.5762
99 | 2700608.65 | 1259560.3477 | 2700611.5269 | 1259561.4086 | 2700622.7448 | 1259560.2789
100 | 2700615.4159 | 1259531.7838 | 2700626.4964 | 1259527.4465
101 | 2700615.4159 | 1259531.7838 | 2700612.1256 | 1259525.8943
102 | 2700615.4159 | 1259531.7838 | 2700607.3884 | 1259533.9158 | 2700600.7263 | 1259538.2172
103 | 2700498.6575 | 1259531.3717 | 2700507.5128 | 1259534.0515
104 | 2700513.9541 | 1259539.555 | 2700514.7567 | 1259536.2437 | 2700507.5128 | 1259534.0515
105 | 2700568.5392 | 1259399.4164 | 2700565.6157 | 1259397.8852
106 | 2700574.193 | 1259402.3775 | 2700568.5392 | 1259399.4164
107 | 2700581.291 | 1259452.2388 | 2700583.4465 | 1259452.0447
108 | 2700581.291 | 1259452.2388 | 2700582.0343 | 1259459.9578 | 2700580.4209 | 1259473.6971 | 2700577.5088 | 1259479.7551
109 | 2700616.7651 | 1259596.9267 | 2700629.6308 | 1259593.6682
110 | 2700605.9518 | 1259674.9521 | 2700613.4897 | 1259671.4712
111 | 2700560.1586 | 1259436.5699 | 2700563.296 | 1259430.3866
112 | 2700612.1256 | 1259525.8943 | 2700610.4044 | 1259522.8135 | 2700607.4041 | 1259520.7108
113 | 2700556.3725 | 1259653.6421 | 2700554.5951 | 1259649.4092
114 | 2700283.3746 | 1259512.3901 | 2700283.8491 | 1259501.9862
115 | 2700283.2145 | 1259515.899 | 2700283.3746 | 1259512.3901
116 | 2700279.2898 | 1259587.7356 | 2700279.0398 | 1259592.0021
117 | 2700279.2898 | 1259587.7356 | 2700280.1623 | 1259571.7663
118 | 2700279.2898 | 1259587.7356 | 2700284.052 | 1259587.8719 | 2700288.9195 | 1259588.0212 | 2700292.8529 | 1259588.1324
119 | 2700280.1623 | 1259571.7663 | 2700280.7075 | 1259561.7864
120 | 2700293.4264 | 1259575.734 | 2700292.8529 | 1259588.1324
121 | 2700281.7532 | 1259542.6472 | 2700280.7075 | 1259561.7864
122 | 2700293.4264 | 1259575.734 | 2700293.6861 | 1259570.1207 | 2700294.9349 | 1259567.1617 | 2700298.2225 | 1259564.0148 | 2700300.6237 | 1259560.675 | 2700302.372 | 1259558.9366 | 2700303.9692 | 1259558.5522 | 2700311.1437 | 1259558.8234
123 | 2700281.7532 | 1259542.6472 | 2700282.3216 | 1259532.2434
124 | 2700312.3584 | 1259558.8693 | 2700311.1437 | 1259558.8234
125 | 2700297.5239 | 1259516.3085 | 2700301.5558 | 1259500.0308
126 | 2700283.2145 | 1259515.899 | 2700288.9467 | 1259516.1853 | 2700293.9061 | 1259516.2583 | 2700297.5239 | 1259516.3085
127 | 2700301.5558 | 1259500.0308 | 2700303.4156 | 1259492.5223 | 2700304.4457 | 1259489.3925
128 | 2700283.2145 | 1259515.899 | 2700282.3216 | 1259532.2434
129 | 2700322.919 | 1259475.0324 | 2700318.7306 | 1259473.6554 | 2700312.347 | 1259471.323 | 2700309.9812 | 1259472.5729 | 2700304.4457 | 1259489.3925
130 | 2700322.919 | 1259475.0324 | 2700329.0016 | 1259477.0322 | 2700336.836 | 1259476.9428 | 2700341.9328 | 1259477.3629 | 2700345.3007 | 1259478.81 | 2700349.4427 | 1259489.3875
131 | 2700354.0623 | 1259501.1849 | 2700349.4427 | 1259489.3875
132 | 2700355.8859 | 1259563.5049 | 2700356.2769 | 1259563.4943
133 | 2700328.2807 | 1259625.3119 | 2700336.144 | 1259621.6936 | 2700356.3772 | 1259614.6309 | 2700359.1014 | 1259613.8627
134 | 2700319.0356 | 1259742.6951 | 2700319.1439 | 1259724.9564
135 | 2700319.2555 | 1259706.6655 | 2700319.1439 | 1259724.9564
136 | 2700354.4704 | 1259679.4515 | 2700350.1884 | 1259679.4567 | 2700346.2187 | 1259679.7118 | 2700334.3015 | 1259680.2986
137 | 2700354.4704 | 1259679.4515 | 2700354.52 | 1259665.5848
138 | 2700393.0873 | 1259709.8428 | 2700393.0222 | 1259704.3702 | 2700392.544 | 1259691.8024
139 | 2700393.2986 | 1259727.6121 | 2700393.0873 | 1259709.8428
140 | 2700563.296 | 1259430.3866 | 2700567.6357 | 1259421.8338
141 | 2700567.6357 | 1259421.8338 | 2700570.8185 | 1259415.5612
142 | 2700576.8082 | 1259403.7564 | 2700570.8185 | 1259415.5612
143 | 2700570.9565 | 1259493.3855 | 2700577.5088 | 1259479.7551
144 | 2700574.193 | 1259402.3775 | 2700576.8082 | 1259403.7564
145 | 2700576.8082 | 1259403.7564 | 2700593.9444 | 1259412.7599
146 | 2700561.9531 | 1259512.1146 | 2700570.9565 | 1259493.3855
147 | 2700574.193 | 1259402.3775 | 2700578.026 | 1259394.6586 | 2700581.0979 | 1259390.7541
148 | 2700561.9531 | 1259512.1146 | 2700581.2352 | 1259523.3857
149 | 2700561.9531 | 1259512.1146 | 2700558.8932 | 1259518.4838
150 | 2700545.4572 | 1259548.9645 | 2700542.5122 | 1259559.89
151 | 2700545.4572 | 1259548.9645 | 2700533.6682 | 1259545.4433
152 | 2700561.6252 | 1259561.9831 | 2700542.5122 | 1259559.89
153 | 2700542.5122 | 1259559.89 | 2700542.0736 | 1259562.7878
154 | 2700523.538 | 1259542.4175 | 2700533.6682 | 1259545.4433
155 | 2700583.8087 | 1259524.89 | 2700581.2352 | 1259523.3857
156 | 2700561.6252 | 1259561.9831 | 2700560.3953 | 1259574.0408
157 | 2700561.6252 | 1259561.9831 | 2700569.0387 | 1259561.8201 | 2700571.7317 | 1259560.2223
158 | 2700513.9541 | 1259539.555 | 2700523.538 | 1259542.4175
159 | 2700592.4612 | 1259529.9477 | 2700583.8087 | 1259524.89
160 | 2700560.3953 | 1259574.0408 | 2700560.2566 | 1259575.4011
161 | 2700571.7317 | 1259560.2223 | 2700573.4481 | 1259559.204 | 2700578.2644 | 1259553.9482 | 2700580.154 | 1259550.7536
162 | 2700513.9541 | 1259539.555 | 2700509.5152 | 1259557.8317
163 | 2700592.4612 | 1259529.9477 | 2700583.7023 | 1259544.755
164 | 2700592.4612 | 1259529.9477 | 2700600.7263 | 1259538.2172
165 | 2700558.9111 | 1259588.5921 | 2700560.2566 | 1259575.4011
166 | 2700580.154 | 1259550.7536 | 2700583.7023 | 1259544.755
167 | 2700540.7353 | 1259591.241 | 2700540.4801 | 1259584.9649 | 2700540.4801 | 1259584.9649
168 | 2700558.9111 | 1259588.5921 | 2700540.7353 | 1259591.241
169 | 2700540.7353 | 1259591.241 | 2700541.7598 | 1259605.9148 | 2700542.1994 | 1259608.3167
170 | 2700508.716 | 1259562.7387 | 2700509.2606 | 1259558.8799 | 2700509.5152 | 1259557.8317
171 | 2700600.7263 | 1259538.2172 | 2700606.696 | 1259554.8901
172 | 2700508.716 | 1259562.7387 | 2700506.9636 | 1259575.1542 | 2700507.2081 | 1259586.9346 | 2700507.3438 | 1259588.1989
173 | 2700507.5785 | 1259590.3876 | 2700507.3438 | 1259588.1989
174 | 2700507.5785 | 1259590.3876 | 2700509.8958 | 1259611.9896 | 2700510.1667 | 1259613.2383
175 | 2700510.1667 | 1259613.2383 | 2700510.6179 | 1259615.3176
176 | 2700516.8545 | 1259641.3093 | 2700514.7057 | 1259634.1561 | 2700510.6179 | 1259615.3176
177 | 2700516.8545 | 1259641.3093 | 2700517.3607 | 1259642.9946
178 | 2700558.9111 | 1259588.5921 | 2700560.7477 | 1259588.1396
179 | 2700542.9806 | 1259612.5853 | 2700542.1994 | 1259608.3167
180 | 2700548.1267 | 1259631.709 | 2700543.981 | 1259618.0514 | 2700542.9806 | 1259612.5853
181 | 2700553.2711 | 1259646.2559 | 2700550.6415 | 1259639.9936 | 2700548.1267 | 1259631.709
182 | 2700522.8445 | 1259663.5962 | 2700518.9866 | 1259648.4071 | 2700517.3607 | 1259642.9946
183 | 2700522.8445 | 1259663.5962 | 2700524.4152 | 1259668.0958
184 | 2700553.6025 | 1259647.0452 | 2700554.5951 | 1259649.4092
185 | 2700553.6025 | 1259647.0452 | 2700553.2711 | 1259646.2559
186 | 2700578.3287 | 1259583.8086 | 2700585.5971 | 1259582.018 | 2700585.5971 | 1259582.018
187 | 2700588.8556 | 1259579.961 | 2700585.5971 | 1259582.018
188 | 2700588.8556 | 1259579.961 | 2700590.52 | 1259578.9102 | 2700595.3746 | 1259574.7862
189 | 2700595.3746 | 1259574.7862 | 2700600.5624 | 1259570.3791
190 | 2700608.65 | 1259560.3477 | 2700608.4348 | 1259563.6912 | 2700600.5624 | 1259570.3791
191 | 2700608.65 | 1259560.3477 | 2700607.3966 | 1259556.847
192 | 2700607.3966 | 1259556.847 | 2700606.696 | 1259554.8901

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700473.1697 | 1259733.6404
1 | 2700452.0649 | 1259737.6437
2 | 2700497.0419 | 1259729.1115
3 | 2700450.0508 | 1259738.0252
4 | 2700487.0966 | 1259692.8463
5 | 2700513.0675 | 1259714.1158
6 | 2700447.8226 | 1259687.4328
7 | 2700501.9032 | 1259698.1242
8 | 2700460.1617 | 1259584.5339
9 | 2700437.7778 | 1259609.908
10 | 2700450.5721 | 1259576.5646
11 | 2700478.2534 | 1259621.4378
12 | 2700478.4207 | 1259622.036
13 | 2700475.9139 | 1259593.655
14 | 2700427.5913 | 1259600.2383
15 | 2700434.4129 | 1259592.2204
16 | 2700385.2812 | 1259607.9379
17 | 2700444.7174 | 1259635.8581
18 | 2700381.252 | 1259589.4728
19 | 2700362.8177 | 1259612.8148
20 | 2700513.4768 | 1259693.8503
21 | 2700493.4304 | 1259674.1385
22 | 2700304.0432 | 1259665.2961
23 | 2700283.0953 | 1259654.5101
24 | 2700316.043 | 1259681.0771
25 | 2700275.9665 | 1259654.3447
26 | 2700277.2893 | 1259621.8716
27 | 2700304.7355 | 1259638.1245
28 | 2700391.7724 | 1259650.9943
29 | 2700375.3469 | 1259650.9719
30 | 2700391.4011 | 1259661.7634
31 | 2700528.7783 | 1259368.6562
32 | 2700487.4583 | 1259361.9045
33 | 2700521.6366 | 1259401.3558
34 | 2700519.056 | 1259426.5716
35 | 2700551.4374 | 1259446.4379
36 | 2700615.569 | 1259482.0236
37 | 2700607.8321 | 1259493.178
38 | 2700611.1626 | 1259477.458
39 | 2700487.4467 | 1259492.1328
40 | 2700463.4545 | 1259555.3437
41 | 2700468.792 | 1259492.0498
42 | 2700686.595 | 1259620.0554
43 | 2700676.0173 | 1259616.5615
44 | 2700631.2301 | 1259662.9188
45 | 2700539.7151 | 1259470.167
46 | 2700556.011 | 1259448.3616
47 | 2700605.7947 | 1259504.409
48 | 2700599.4603 | 1259515.1435
49 | 2700601.2361 | 1259500.7174
50 | 2700571.8048 | 1259690.3943
51 | 2700559.1873 | 1259696.0867
52 | 2700591.8228 | 1259681.4614
53 | 2700564.3009 | 1259672.5237
54 | 2700463.1214 | 1259379.7058
55 | 2700445.8654 | 1259680.8978
56 | 2700550.2292 | 1259700.1281
57 | 2700345.4154 | 1259651.3805
58 | 2700354.5709 | 1259651.3191
59 | 2700445.6928 | 1259527.842
60 | 2700440.2564 | 1259530.0028
61 | 2700486.0901 | 1259648.8803
62 | 2700477.2582 | 1259564.6181
63 | 2700433.361 | 1259639.1458
64 | 2700377.4193 | 1259571.9085
65 | 2700360.9572 | 1259613.3394
66 | 2700526.8049 | 1259680.3744
67 | 2700319.1776 | 1259681.0433
68 | 2700278.4302 | 1259602.4035
69 | 2700315.2427 | 1259631.8922
70 | 2700366.8425 | 1259650.9603
71 | 2700391.8666 | 1259673.9992
72 | 2700366.1592 | 1259757.3911
73 | 2700393.5687 | 1259750.3281
74 | 2700366.3959 | 1259739.4148
75 | 2700322.4985 | 1259749.9267
76 | 2700322.0966 | 1259749.2576
77 | 2700594.2367 | 1259412.9135
78 | 2700594.1547 | 1259412.8704
79 | 2700593.3319 | 1259380.5877
80 | 2700585.3308 | 1259386.0979
81 | 2700603.1764 | 1259498.4996
82 | 2700629.7236 | 1259559.5762
83 | 2700622.7448 | 1259560.2789
84 | 2700626.4964 | 1259527.4465
85 | 2700615.4159 | 1259531.7838
86 | 2700498.6575 | 1259531.3717
87 | 2700507.5128 | 1259534.0515
88 | 2700436.237 | 1259475.2711
89 | 2700565.6157 | 1259397.8852
90 | 2700568.5392 | 1259399.4164
91 | 2700583.4465 | 1259452.0447
92 | 2700581.291 | 1259452.2388
93 | 2700629.6308 | 1259593.6682
94 | 2700644.9943 | 1259625.0408
95 | 2700613.4897 | 1259671.4712
96 | 2700526.6806 | 1259496.552
97 | 2700560.1586 | 1259436.5699
98 | 2700607.4041 | 1259520.7108
99 | 2700605.9518 | 1259674.9521
100 | 2700556.3725 | 1259653.6421
101 | 2700395.4615 | 1259432.3503
102 | 2700283.8491 | 1259501.9862
103 | 2700283.3746 | 1259512.3901
104 | 2700279.0398 | 1259592.0021
105 | 2700279.2898 | 1259587.7356
106 | 2700280.1623 | 1259571.7663
107 | 2700292.8529 | 1259588.1324
108 | 2700280.7075 | 1259561.7864
109 | 2700293.4264 | 1259575.734
110 | 2700281.7532 | 1259542.6472
111 | 2700311.1437 | 1259558.8234
112 | 2700297.5239 | 1259516.3085
113 | 2700301.5558 | 1259500.0308
114 | 2700283.2145 | 1259515.899
115 | 2700304.4457 | 1259489.3925
116 | 2700282.3216 | 1259532.2434
117 | 2700322.919 | 1259475.0324
118 | 2700349.4427 | 1259489.3875
119 | 2700354.0623 | 1259501.1849
120 | 2700312.3584 | 1259558.8693
121 | 2700356.2769 | 1259563.4943
122 | 2700355.8859 | 1259563.5049
123 | 2700328.2807 | 1259625.3119
124 | 2700359.1014 | 1259613.8627
125 | 2700319.0356 | 1259742.6951
126 | 2700319.1439 | 1259724.9564
127 | 2700319.2555 | 1259706.6655
128 | 2700334.3015 | 1259680.2986
129 | 2700354.4704 | 1259679.4515
130 | 2700354.52 | 1259665.5848
131 | 2700357.5015 | 1259651.3103
132 | 2700392.544 | 1259691.8024
133 | 2700393.2986 | 1259727.6121
134 | 2700393.0873 | 1259709.8428
135 | 2700563.296 | 1259430.3866
136 | 2700567.6357 | 1259421.8338
137 | 2700570.8185 | 1259415.5612
138 | 2700577.5088 | 1259479.7551
139 | 2700576.8082 | 1259403.7564
140 | 2700570.9565 | 1259493.3855
141 | 2700574.193 | 1259402.3775
142 | 2700593.9444 | 1259412.7599
143 | 2700561.9531 | 1259512.1146
144 | 2700581.0979 | 1259390.7541
145 | 2700425.0441 | 1259545.3747
146 | 2700558.8932 | 1259518.4838
147 | 2700545.4572 | 1259548.9645
148 | 2700542.5122 | 1259559.89
149 | 2700533.6682 | 1259545.4433
150 | 2700581.2352 | 1259523.3857
151 | 2700561.6252 | 1259561.9831
152 | 2700542.0736 | 1259562.7878
153 | 2700523.538 | 1259542.4175
154 | 2700583.8087 | 1259524.89
155 | 2700560.3953 | 1259574.0408
156 | 2700571.7317 | 1259560.2223
157 | 2700513.9541 | 1259539.555
158 | 2700592.4612 | 1259529.9477
159 | 2700560.2566 | 1259575.4011
160 | 2700580.154 | 1259550.7536
161 | 2700540.4801 | 1259584.9649
162 | 2700540.7353 | 1259591.241
163 | 2700509.5152 | 1259557.8317
164 | 2700583.7023 | 1259544.755
165 | 2700600.7263 | 1259538.2172
166 | 2700508.716 | 1259562.7387
167 | 2700507.3438 | 1259588.1989
168 | 2700507.5785 | 1259590.3876
169 | 2700510.1667 | 1259613.2383
170 | 2700510.6179 | 1259615.3176
171 | 2700516.8545 | 1259641.3093
172 | 2700558.9111 | 1259588.5921
173 | 2700542.1994 | 1259608.3167
174 | 2700560.7477 | 1259588.1396
175 | 2700542.9806 | 1259612.5853
176 | 2700548.1267 | 1259631.709
177 | 2700517.3607 | 1259642.9946
178 | 2700522.8445 | 1259663.5962
179 | 2700524.4152 | 1259668.0958
180 | 2700554.5951 | 1259649.4092
181 | 2700553.6025 | 1259647.0452
182 | 2700553.2711 | 1259646.2559
183 | 2700616.7651 | 1259596.9267
184 | 2700578.3287 | 1259583.8086
185 | 2700585.5971 | 1259582.018
186 | 2700588.8556 | 1259579.961
187 | 2700595.3746 | 1259574.7862
188 | 2700600.5624 | 1259570.3791
189 | 2700608.65 | 1259560.3477
190 | 2700607.3966 | 1259556.847
191 | 2700612.1256 | 1259525.8943
192 | 2700606.696 | 1259554.8901
193 | 2700438.0949 | 1259654.9521
194 | 2700466.3083 | 1259555.9927

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98893 | -0.21054 | 0.0084128 | 0.0021085
1 | 0.98875 | -0.21401 | 0 | 0
2 | 0.98932 | -0.20297 | 0 | 0
3 | 0.98873 | -0.21434 | 0.0090617 | 0.0022711
4 | 0.99079 | -0.17475 | 0 | 0
5 | 0.98827 | -0.22304 | 0 | 0
6 | 0.99255 | -0.14109 | 0.0011189 | 0.00028042
7 | 0.98753 | -0.23746 | 0 | 0
8 | 0.9979 | -0.039581 | 0 | 0
9 | 0.99609 | -0.073727 | 0 | 0
10 | 0.9984 | -0.030176 | 0.0081192 | 0.0020349
11 | 0.98715 | -0.24483 | 0 | 0
12 | 0.98715 | -0.24478 | 0.00043934 | 0.00011011
13 | 0.98703 | -0.24706 | 0.0018789 | 0.0004709
14 | 0.99505 | -0.09342 | 0 | 0
15 | 0.99608 | -0.074057 | 0.0076694 | 0.0019221
16 | 0.99093 | -0.17196 | 0 | 0
17 | 0.99502 | -0.094129 | 0.00081114 | 0.00020329
18 | 0.99088 | -0.17303 | 0.0013278 | 0.00033277
19 | 0.98879 | -0.21304 | 0.00087741 | 0.0002199
20 | 0.98709 | -0.24576 | 0.0018493 | 0.00046347
21 | 0.9874 | -0.23986 | 0 | 0
22 | 0.97959 | -0.39136 | 0 | 0
23 | 0.98088 | -0.3662 | 0 | 0
24 | 0.97816 | -0.41938 | 0.0038552 | 0.0009662
25 | 0.98065 | -0.37073 | 0 | 0
26 | 0.97958 | -0.39152 | 0.0017804 | 0.00044622
27 | 0.98313 | -0.32228 | 0.0033271 | 0.00083384
28 | 0.97553 | -0.47098 | 0 | 0
29 | 0.97581 | -0.46559 | 0.0038515 | 0.00096528
30 | 0.97535 | -0.47451 | 0 | 0
31 | 0.97556 | -0.47045 | 0 | 0
32 | 0.97451 | -0.49121 | 0 | 0
33 | 0.9763 | -0.45593 | 0.0028112 | 0.00070455
34 | 0.97643 | -0.45354 | 0 | 0
35 | 0.97663 | -0.44959 | 0 | 0
36 | 0.97766 | -0.42931 | 0 | 0
37 | 0.9777 | -0.42865 | 0.0025132 | 0.00062987
38 | 0.97765 | -0.42962 | 0.0026216 | 0.00065703
39 | 0.99217 | -0.14975 | 0 | 0
40 | 1 | 0 | -0.47834 | -0.12242
41 | 0.99007 | -0.19032 | 0.03943 | 0.0098821
42 | 0.97498 | -0.48215 | 0 | 0
43 | 0.97491 | -0.48345 | 0 | 0
44 | 0.97538 | -0.47423 | 0.0014989 | 0.00037566
45 | 0.97611 | -0.45974 | 0.01033 | 0.002589
46 | 0.97667 | -0.44874 | 0 | 0
47 | 0.9778 | -0.42662 | 0 | 0
48 | 0.9779 | -0.4246 | 0.0011742 | 0.00029429
49 | 0.97775 | -0.42758 | 0.0012111 | 0.00030354
50 | 0.97597 | -0.46249 | 0 | 0
51 | 0.97592 | -0.46358 | 0.0021712 | 0.00054416
52 | 0.97573 | -0.46724 | 0.0017219 | 0.00043154
53 | 0.97626 | -0.45677 | 0.0017218 | 0.00043152
54 | 0.97386 | -0.50394 | 0.0058915 | 0.0014765
55 | 0.99282 | -0.13597 | 0.0011992 | 0.00030054
56 | 0.9759 | -0.46396 | 0.0021284 | 0.00053343
57 | 0.97622 | -0.45739 | 0.0016615 | 0.00041641
58 | 0.97624 | -0.45711 | 0 | 0
59 | 0.99957 | -0.0083011 | 0 | 0
60 | 0.9995 | -0.0095837 | 0.0059593 | 0.0014935
61 | 0.98728 | -0.24234 | 0.00037542 | 9.4089e-05
62 | 0.98696 | -0.2484 | 0.002577 | 0.00064585
63 | 0.99455 | -0.10309 | 0.00087246 | 0.00021866
64 | 0.99085 | -0.17363 | 0 | 0
65 | 0.98861 | -0.21647 | 0.00087715 | 0.00021983
66 | 0.98629 | -0.26122 | 0.0019373 | 0.00048553
67 | 0.97801 | -0.42225 | 0 | 0
68 | 0.97898 | -0.40337 | 0.0017823 | 0.0004467
69 | 0.98419 | -0.30187 | 0.0017528 | 0.0004393
70 | 0.97598 | -0.46221 | 0 | 0
71 | 0.97515 | -0.47853 | 0.0035471 | 0.00088898
72 | 0.97443 | -0.4928 | 0 | 0
73 | 0.97453 | -0.4908 | 0 | 0
74 | 0.97436 | -0.49408 | 0.0038582 | 0.00096697
75 | 0.97719 | -0.43847 | 0.0038567 | 0.00096658
76 | 0.97719 | -0.43841 | 0.0021787 | 0.00054603
77 | 0.97561 | -0.46966 | 0.0029866 | 0.00074852
78 | 0.97561 | -0.46966 | 0.0030033 | 0.00075269
79 | 0.97572 | -0.46742 | 0.00059576 | 0.00014931
80 | 0.97573 | -0.46731 | 0.00060053 | 0.00015051
81 | 0.97773 | -0.42799 | 0.0025514 | 0.00063943
82 | 0.97809 | -0.42097 | 0.00086192 | 0.00021602
83 | 0.97809 | -0.42086 | 0.00078707 | 0.00019726
84 | 0.97813 | -0.4201 | 0.00090168 | 0.00022598
85 | 0.97814 | -0.4199 | 0 | 0
86 | 0.98147 | -0.3547 | 0.0020256 | 0.00050767
87 | 0.98149 | -0.35436 | 0.0017218 | 0.00043152
88 | 0.98689 | -0.25206 | 0.081758 | 0.02049
89 | 0.97573 | -0.46716 | 0.00056783 | 0.00014231
90 | 0.97574 | -0.46713 | 0.0028088 | 0.00070395
91 | 0.97701 | -0.44214 | 0.0029743 | 0.00074544
92 | 0.97701 | -0.44202 | 0 | 0
93 | 0.97464 | -0.48883 | 0.00089825 | 0.00022512
94 | 0.97486 | -0.4844 | 0.0016206 | 0.00040616
95 | 0.97552 | -0.47147 | 0.0012404 | 0.00031087
96 | 0.97582 | -0.46547 | 0.010645 | 0.002668
97 | 0.97638 | -0.45454 | 0.0028232 | 0.00070755
98 | 0.97799 | -0.42282 | 0.0010272 | 0.00025743
99 | 0.97559 | -0.47012 | 0.0012399 | 0.00031076
100 | 0.9766 | -0.45008 | 0.00178 | 0.00044611
101 | 0.97244 | -0.53203 | 0.017088 | 0.0042827
102 | 0.97738 | -0.43482 | 0.0026316 | 0.00065954
103 | 0.9774 | -0.43432 | 0.0026304 | 0.00065925
104 | 0.97867 | -0.40937 | 0.0026326 | 0.0006598
105 | 0.97856 | -0.41162 | 0 | 0
106 | 0.97822 | -0.41828 | 0.003276 | 0.00082105
107 | 0.97848 | -0.41314 | 0.0029919 | 0.00074984
108 | 0.97804 | -0.42185 | 0.0026344 | 0.00066023
109 | 0.97845 | -0.41385 | 0.00097761 | 0.00024501
110 | 0.97774 | -0.42777 | 0.0026344 | 0.00066024
111 | 0.97839 | -0.41499 | 0.00097804 | 0.00024512
112 | 0.97734 | -0.43566 | 0.00097909 | 0.00024538
113 | 0.97725 | -0.43733 | 0.00097762 | 0.00024501
114 | 0.97742 | -0.43399 | 0 | 0
115 | 0.97721 | -0.43823 | 0.00097909 | 0.00024538
116 | 0.9776 | -0.43049 | 0.0026327 | 0.0006598
117 | 0.9771 | -0.44024 | 0.0019211 | 0.00048147
118 | 0.97705 | -0.44123 | 0.00094548 | 0.00023696
119 | 0.97705 | -0.44137 | 0.00062121 | 0.00015569
120 | 0.97839 | -0.41502 | 0.0011963 | 0.00029982
121 | 0.9908 | -0.17444 | 0.00087682 | 0.00021975
122 | 0.9908 | -0.17444 | 0.00098412 | 0.00024664
123 | 0.98547 | -0.27705 | 0.0026093 | 0.00065395
124 | 0.98843 | -0.21986 | 0.0015706 | 0.00039362
125 | 0.97723 | -0.43759 | 0.0035736 | 0.00089563
126 | 0.97739 | -0.43448 | 0.0035784 | 0.00089684
127 | 0.97761 | -0.43008 | 0.0035739 | 0.00089569
128 | 0.97754 | -0.43152 | 0.0038555 | 0.00096627
129 | 0.97698 | -0.44247 | 0 | 0
130 | 0.9766 | -0.44999 | 0.0024356 | 0.00061041
131 | 0.97617 | -0.45848 | 0.0038514 | 0.00096526
132 | 0.97491 | -0.48322 | 0.0035494 | 0.00088957
133 | 0.97461 | -0.48919 | 0.0034742 | 0.00087073
134 | 0.97473 | -0.4868 | 0.0034753 | 0.000871
135 | 0.97623 | -0.45739 | 0.0026328 | 0.00065983
136 | 0.97605 | -0.46086 | 0.0028425 | 0.0007124
137 | 0.97594 | -0.46304 | 0.0028322 | 0.00070981
138 | 0.97741 | -0.43427 | 0.0069343 | 0.0017379
139 | 0.97577 | -0.46646 | 0 | 0
140 | 0.97764 | -0.42975 | 0.0068191 | 0.001709
141 | 0.97576 | -0.46673 | 0 | 0
142 | 0.97561 | -0.46963 | 0.0029674 | 0.00074371
143 | 0.97798 | -0.42302 | 0 | 0
144 | 0.97573 | -0.46717 | 0.00057431 | 0.00014393
145 | 0.99937 | -0.012098 | 0.0066076 | 0.001656
146 | 0.97796 | -0.42333 | 0.0023606 | 0.00059162
147 | 0.98054 | -0.37294 | 0 | 0
148 | 0.9802 | -0.37952 | 0 | 0
149 | 0.98091 | -0.36579 | 0.001991 | 0.00049899
150 | 0.97836 | -0.41561 | 0.001176 | 0.00029474
151 | 0.97964 | -0.39057 | 0 | 0
152 | 0.9802 | -0.37961 | 0.0016134 | 0.00040435
153 | 0.98122 | -0.35958 | 0.0022589 | 0.00056614
154 | 0.97841 | -0.41461 | 0.0018261 | 0.00045766
155 | 0.97922 | -0.39877 | 0.0014161 | 0.0003549
156 | 0.9794 | -0.39522 | 0.0015823 | 0.00039656
157 | 0.98153 | -0.35362 | 0 | 0
158 | 0.97858 | -0.41117 | 0 | 0
159 | 0.97917 | -0.39966 | 0.00169 | 0.00042356
160 | 0.97911 | -0.40081 | 0.0012089 | 0.00030297
161 | 0.97819 | -0.41892 | 0.0018647 | 0.00046733
162 | 0.9782 | -0.41871 | 0 | 0
163 | 0.98212 | -0.34217 | 0.0015781 | 0.00039551
164 | 0.97896 | -0.40382 | 0.0012671 | 0.00031757
165 | 0.97833 | -0.41611 | 0 | 0
166 | 0.98227 | -0.33912 | 0.0018704 | 0.00046878
167 | 0.98309 | -0.32325 | 0.0013271 | 0.00033261
168 | 0.98316 | -0.32187 | 0.0021704 | 0.00054396
169 | 0.98391 | -0.30734 | 0.0022298 | 0.00055883
170 | 0.98398 | -0.30598 | 0.0021915 | 0.00054923
171 | 0.98487 | -0.28869 | 0.0017093 | 0.00042839
172 | 0.97875 | -0.4079 | 0 | 0
173 | 0.97771 | -0.42826 | 0.002369 | 0.00059373
174 | 0.97875 | -0.40796 | 0.0017229 | 0.00043179
175 | 0.9776 | -0.43049 | 0.0017244 | 0.00043218
176 | 0.97711 | -0.44007 | 0.0016453 | 0.00041236
177 | 0.98493 | -0.28754 | 0.0015276 | 0.00038286
178 | 0.98566 | -0.27354 | 0 | 0
179 | 0.98582 | -0.27041 | 0.0015268 | 0.00038266
180 | 0.97669 | -0.44843 | 0.0017247 | 0.00043226
181 | 0.97674 | -0.44743 | 0.001723 | 0.00043183
182 | 0.97676 | -0.44707 | 0.0017281 | 0.00043309
183 | 0.97459 | -0.48971 | 0.003612 | 0.00090526
184 | 0.97793 | -0.42408 | 0.0015553 | 0.0003898
185 | 0.97794 | -0.42387 | 0.0019157 | 0.00048011
186 | 0.97795 | -0.42362 | 0.0011586 | 0.00029037
187 | 0.97799 | -0.42292 | 0.0012498 | 0.00031323
188 | 0.97802 | -0.42219 | 0.0012064 | 0.00030235
189 | 0.97811 | -0.42042 | 0 | 0
190 | 0.97814 | -0.41983 | 0.0008302 | 0.00020807
191 | 0.97807 | -0.42137 | 0.00083793 | 0.00021001
192 | 0.97816 | -0.41947 | 0.00084341 | 0.00021138
193 | 0.99389 | -0.11556 | 0.00088414 | 0.00022159
194 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0090634 | 0.0022718 | -0.0090619 | -0.0022711 | 1.4982e-06 | 6.8327e-07 | 0.013638 | 0.013638 | 0.013638 | 0.98893 | -0.21054 | 0.98875 | -0.21401 | 3.7466
1 | -0.017476 | -0.0043803 | 0.017482 | 0.004384 | 6.3006e-06 | 3.7205e-06 | 0.026296 | 0.026296 | 0.026296 | 0.98893 | -0.21054 | 0.98932 | -0.20297 | 7.2242
2 | 0.0090619 | 0.0022711 | -0.0090617 | -0.0022711 | 1.4297e-07 | 6.5208e-08 | 0.013638 | 0.013638 | 0.013638 | 0.98875 | -0.21401 | 0.98873 | -0.21434 | 3.7466
3 | -0.21304 | -0.054174 | 0.21333 | 0.054358 | 0.00029011 | 0.00018326 | 0.32071 | 0.32071 | 0.32071 | 0.98932 | -0.20297 | 0.99079 | -0.17475 | 17.6216
4 | 0.19556 | 0.04979 | -0.19537 | -0.049671 | 0.00018899 | 0.00011909 | 0.29442 | 0.29442 | 0.29442 | 0.98932 | -0.20297 | 0.98827 | -0.22304 | 16.1768
5 | -0.21333 | -0.054358 | 0.21368 | 0.054577 | 0.00034706 | 0.00021922 | 0.32071 | 0.32071 | 0.32071 | 0.99079 | -0.17475 | 0.99255 | -0.14109 | 17.6216
6 | 0.19537 | 0.049671 | -0.19524 | -0.049586 | 0.00013561 | 8.5456e-05 | 0.29442 | 0.29442 | 0.29442 | 0.98827 | -0.22304 | 0.98753 | -0.23746 | 16.1769
7 | -0.2148 | -0.054857 | 0.21485 | 0.054891 | 5.3177e-05 | 3.3592e-05 | 0.32239 | 0.32239 | 0.32239 | 0.99255 | -0.14109 | 0.99282 | -0.13597 | 17.7137
8 | 0.18996 | 0.048265 | -0.18989 | -0.048217 | 7.5938e-05 | 4.7811e-05 | 0.28647 | 0.28647 | 0.28647 | 0.98753 | -0.23746 | 0.98709 | -0.24576 | 15.7403
9 | 0.0052731 | 0.0013208 | -0.0052725 | -0.0013207 | 6.0264e-07 | 6.0035e-08 | 0.0079453 | 0.0079454 | 0.0079454 | 0.98753 | -0.23746 | 0.9874 | -0.23986 | 2.1828
10 | 0.21964 | 0.056479 | -0.21928 | -0.05625 | 0.00036385 | 0.00022993 | 0.32803 | 0.32803 | 0.32803 | 0.9979 | -0.039581 | 0.99609 | -0.073727 | 18.0234
11 | -0.21964 | -0.056479 | 0.21974 | 0.056543 | 0.00010045 | 6.3473e-05 | 0.32803 | 0.32803 | 0.32803 | 0.9979 | -0.039581 | 0.9984 | -0.030176 | 18.0234
12 | 0.21928 | 0.05625 | -0.21906 | -0.056113 | 0.00021678 | 0.00013699 | 0.32803 | 0.32803 | 0.32803 | 0.99609 | -0.073727 | 0.99502 | -0.094129 | 18.0235
13 | 0.11322 | 0.029127 | -0.11297 | -0.028973 | 0.00024099 | 0.00015394 | 0.16901 | 0.16901 | 0.16901 | 0.9984 | -0.030176 | 0.99608 | -0.074057 | 46.43
14 | -0.34108 | -0.087705 | 0.34158 | 0.088024 | 0.00050102 | 0.00031896 | 0.50913 | 0.50913 | 0.50913 | 0.9984 | -0.030176 | 1 | 0 | 27.9742
15 | -0.0044565 | -0.0011164 | 0.0044565 | 0.0011164 | 1.051e-08 | -1.2138e-09 | 0.0067175 | 0.0067175 | 0.0067175 | 0.98715 | -0.24483 | 0.98715 | -0.24478 | 1.8455
16 | 0.0044565 | 0.0011164 | -0.004456 | -0.0011165 | 4.7206e-07 | -5.4464e-08 | 0.0067175 | 0.0067177 | 0.0067177 | 0.98715 | -0.24483 | 0.98703 | -0.24706 | 1.8455
17 | -0.0048959 | -0.0012265 | 0.0048964 | 0.0012265 | 5.7018e-07 | 7.9455e-09 | 0.0073798 | 0.0073797 | 0.0073798 | 0.98715 | -0.24478 | 0.98728 | -0.24234 | 2.0274
18 | 0.0025772 | 0.00064559 | -0.002577 | -0.00064585 | 1.6468e-07 | -2.6642e-07 | 0.0038851 | 0.0038853 | 0.0038853 | 0.98703 | -0.24706 | 0.98696 | -0.2484 | 1.0674
19 | -0.10521 | -0.026988 | 0.10531 | 0.027051 | 9.8919e-05 | 6.317e-05 | 0.15755 | 0.15755 | 0.15755 | 0.99505 | -0.09342 | 0.99608 | -0.074057 | 43.2825
20 | 0.10521 | 0.026988 | -0.10481 | -0.026733 | 0.00039917 | 0.00025491 | 0.15755 | 0.15755 | 0.15755 | 0.99505 | -0.09342 | 0.99093 | -0.17196 | 43.2826
21 | 0.003189 | 0.00079856 | -0.0031888 | -0.0007987 | 1.6251e-07 | -1.3945e-07 | 0.0047885 | 0.0047886 | 0.0047886 | 0.99093 | -0.17196 | 0.99088 | -0.17303 | 1.3155
22 | 0.10162 | 0.025935 | -0.10142 | -0.025806 | 0.00020124 | 0.0001285 | 0.15276 | 0.15276 | 0.15276 | 0.99093 | -0.17196 | 0.98879 | -0.21304 | 41.9671
23 | 0.21825 | 0.055909 | -0.21815 | -0.055849 | 9.4707e-05 | 5.9845e-05 | 0.32681 | 0.32681 | 0.32681 | 0.99502 | -0.094129 | 0.99455 | -0.10309 | 17.9568
24 | 0.0018611 | 0.00046592 | -0.001861 | -0.00046612 | 5.2653e-08 | -1.9787e-07 | 0.0027946 | 0.0027947 | 0.0027947 | 0.99088 | -0.17303 | 0.99085 | -0.17363 | 0.76777
25 | 0.10054 | 0.025586 | -0.10052 | -0.025576 | 1.6625e-05 | 1.0615e-05 | 0.15144 | 0.15144 | 0.15144 | 0.98879 | -0.21304 | 0.98861 | -0.21647 | 41.6044
26 | 0.18804 | 0.047754 | -0.1879 | -0.047666 | 0.00013973 | 8.7947e-05 | 0.28369 | 0.28369 | 0.28369 | 0.98709 | -0.24576 | 0.98629 | -0.26122 | 15.5872
27 | 0.0052725 | 0.0013207 | -0.0052719 | -0.0013206 | 6.2269e-07 | 6.2128e-08 | 0.0079454 | 0.0079455 | 0.0079455 | 0.9874 | -0.23986 | 0.98728 | -0.24234 | 2.1828
28 | -0.054344 | -0.013681 | 0.054409 | 0.013722 | 6.5445e-05 | 4.1562e-05 | 0.082571 | 0.082571 | 0.082571 | 0.97959 | -0.39136 | 0.98088 | -0.3662 | 22.6844
29 | 0.054344 | 0.013681 | -0.054271 | -0.013634 | 7.2683e-05 | 4.616e-05 | 0.082571 | 0.082571 | 0.082571 | 0.97959 | -0.39136 | 0.97816 | -0.41938 | 22.6844
30 | -0.089707 | -0.022601 | 0.089896 | 0.022722 | 0.00018889 | 0.00012054 | 0.13613 | 0.13613 | 0.13613 | 0.98088 | -0.3662 | 0.98313 | -0.32228 | 37.3984
31 | 0.035298 | 0.0088793 | -0.03529 | -0.0088745 | 7.6472e-06 | 4.8045e-06 | 0.053559 | 0.053559 | 0.053559 | 0.98088 | -0.3662 | 0.98065 | -0.37073 | 14.714
32 | 0.050416 | 0.012668 | -0.050409 | -0.012664 | 6.9167e-06 | 4.3873e-06 | 0.076707 | 0.076707 | 0.076707 | 0.97816 | -0.41938 | 0.97801 | -0.42225 | 21.0732
33 | 0.03529 | 0.0088745 | -0.035255 | -0.0088525 | 3.4995e-05 | 2.1987e-05 | 0.053559 | 0.053559 | 0.053559 | 0.98065 | -0.37073 | 0.97958 | -0.39152 | 14.7141
34 | 0.033474 | 0.0084063 | -0.033456 | -0.0083944 | 1.8913e-05 | 1.1859e-05 | 0.050855 | 0.050855 | 0.050855 | 0.97958 | -0.39152 | 0.97898 | -0.40337 | 13.9711
35 | -0.093223 | -0.023556 | 0.093314 | 0.023614 | 9.1306e-05 | 5.8281e-05 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.98313 | -0.32228 | 0.98419 | -0.30187 | 38.7817
36 | -0.017918 | -0.0044939 | 0.017922 | 0.0044966 | 4.6012e-06 | 2.7397e-06 | 0.027331 | 0.027331 | 0.027331 | 0.97553 | -0.47098 | 0.97581 | -0.46559 | 7.5086
37 | 0.017918 | 0.0044939 | -0.017915 | -0.0044921 | 3.0187e-06 | 1.7974e-06 | 0.027331 | 0.027332 | 0.027332 | 0.97553 | -0.47098 | 0.97535 | -0.47451 | 7.5087
38 | -0.021774 | -0.0054619 | 0.021777 | 0.0054641 | 3.5162e-06 | 2.1441e-06 | 0.033205 | 0.033205 | 0.033205 | 0.97581 | -0.46559 | 0.97598 | -0.46221 | 9.1222
39 | 0.017915 | 0.0044921 | -0.017911 | -0.0044901 | 3.4301e-06 | 2.0425e-06 | 0.027332 | 0.027332 | 0.027332 | 0.97535 | -0.47451 | 0.97515 | -0.47853 | 7.5087
40 | 0.023039 | 0.0057953 | -0.023016 | -0.0057813 | 2.2824e-05 | 1.3993e-05 | 0.035149 | 0.035149 | 0.035149 | 0.97556 | -0.47045 | 0.97451 | -0.49121 | 9.6564
41 | -0.023039 | -0.0057953 | 0.023055 | 0.0058051 | 1.5986e-05 | 9.7997e-06 | 0.035149 | 0.035149 | 0.035149 | 0.97556 | -0.47045 | 0.9763 | -0.45593 | 9.6563
42 | 0.023016 | 0.0057813 | -0.023002 | -0.0057728 | 1.3981e-05 | 8.5719e-06 | 0.035149 | 0.035149 | 0.035149 | 0.97451 | -0.49121 | 0.97386 | -0.50394 | 9.6564
43 | -0.025866 | -0.0065097 | 0.025869 | 0.00651 | 2.9587e-06 | 3.0714e-07 | 0.039434 | 0.039433 | 0.039434 | 0.9763 | -0.45593 | 0.97643 | -0.45354 | 2.1667
44 | -0.025869 | -0.00651 | 0.025874 | 0.0065105 | 4.8836e-06 | 5.0601e-07 | 0.039433 | 0.039432 | 0.039433 | 0.97643 | -0.45354 | 0.97663 | -0.44959 | 2.1666
45 | 0.020989 | 0.0052646 | -0.020978 | -0.0052584 | 1.0151e-05 | 6.1655e-06 | 0.03198 | 0.03198 | 0.03198 | 0.97663 | -0.44959 | 0.97611 | -0.45974 | 8.7858
46 | -0.046863 | -0.011775 | 0.046865 | 0.011776 | 1.8929e-06 | 9.0179e-07 | 0.071412 | 0.071412 | 0.071412 | 0.97663 | -0.44959 | 0.97667 | -0.44874 | 3.9238
47 | -0.0026216 | -0.00065697 | 0.0026217 | 0.00065685 | 8.2683e-08 | -1.2075e-07 | 0.0039901 | 0.00399 | 0.0039901 | 0.97766 | -0.42931 | 0.9777 | -0.42865 | 1.0962
48 | 0.0026216 | 0.00065697 | -0.0026216 | -0.00065703 | 3.7883e-08 | -5.532e-08 | 0.0039901 | 0.0039901 | 0.0039901 | 0.97766 | -0.42931 | 0.97765 | -0.42962 | 1.0962
49 | -0.0051349 | -0.0012867 | 0.0051351 | 0.0012867 | 1.6194e-07 | 1.4969e-08 | 0.0078151 | 0.007815 | 0.0078151 | 0.9777 | -0.42865 | 0.97773 | -0.42799 | 2.147
50 | -0.12166 | -0.030677 | 0.12254 | 0.031239 | 0.00087886 | 0.00056155 | 0.18253 | 0.18253 | 0.18253 | 0.99217 | -0.14975 | 1 | 0 | 50.1465
51 | 0.12166 | 0.030677 | -0.12143 | -0.030526 | 0.00023572 | 0.00015062 | 0.18253 | 0.18253 | 0.18253 | 0.99217 | -0.14975 | 0.99007 | -0.19032 | 50.1465
52 | 0.012573 | 0.0031529 | -0.012568 | -0.0031502 | 4.9724e-06 | 2.6856e-06 | 0.01871 | 0.01871 | 0.01871 | 1 | 0 | 0.99957 | -0.0083011 | 5.1402
53 | 0.081999 | 0.020644 | -0.081758 | -0.02049 | 0.00024123 | 0.00015385 | 0.12327 | 0.12327 | 0.12327 | 0.99007 | -0.19032 | 0.98689 | -0.25206 | 33.8662
54 | 0.0061326 | 0.0015361 | -0.0061322 | -0.001536 | 3.7888e-07 | 9.8655e-08 | 0.0093593 | 0.0093594 | 0.0093594 | 0.97498 | -0.48215 | 0.97491 | -0.48345 | 2.5713
55 | -0.0061326 | -0.0015361 | 0.0061349 | 0.0015367 | 2.3147e-06 | 6.0224e-07 | 0.0093593 | 0.009359 | 0.0093593 | 0.97498 | -0.48215 | 0.97538 | -0.47423 | 2.5712
56 | 0.0045116 | 0.0011302 | -0.0045104 | -0.0011303 | 1.1553e-06 | -7.0533e-08 | 0.0068859 | 0.0068862 | 0.0068862 | 0.97491 | -0.48345 | 0.97464 | -0.48883 | 1.8918
57 | 0.0016207 | 0.00040581 | -0.0016206 | -0.00040616 | 7.3792e-08 | -3.5378e-07 | 0.0024735 | 0.0024737 | 0.0024737 | 0.97491 | -0.48345 | 0.97486 | -0.4844 | 0.67957
58 | -0.0076338 | -0.0019124 | 0.0076348 | 0.0019128 | 1.0016e-06 | 3.9519e-07 | 0.011646 | 0.011646 | 0.011646 | 0.97538 | -0.47423 | 0.97552 | -0.47147 | 3.1994
59 | 0.010648 | 0.0026695 | -0.010645 | -0.002668 | 2.908e-06 | 1.4934e-06 | 0.016233 | 0.016233 | 0.016233 | 0.97611 | -0.45974 | 0.97582 | -0.46547 | 4.4596
60 | -0.072119 | -0.018111 | 0.072142 | 0.018124 | 2.3148e-05 | 1.3215e-05 | 0.10989 | 0.10989 | 0.10989 | 0.97667 | -0.44874 | 0.97701 | -0.44202 | 6.0379
61 | 0.025254 | 0.0063352 | -0.025247 | -0.0063309 | 6.9809e-06 | 4.3105e-06 | 0.038478 | 0.038478 | 0.038478 | 0.97667 | -0.44874 | 0.97638 | -0.45454 | 10.571
62 | -0.0088981 | -0.00223 | 0.008899 | 0.0022303 | 8.5648e-07 | 3.9189e-07 | 0.013541 | 0.013541 | 0.013541 | 0.9778 | -0.42662 | 0.9779 | -0.4246 | 3.7201
63 | 0.0088981 | 0.00223 | -0.0088977 | -0.0022298 | 4.0334e-07 | 1.8457e-07 | 0.013541 | 0.013541 | 0.013541 | 0.9778 | -0.42662 | 0.97775 | -0.42758 | 3.7201
64 | -0.010073 | -0.0025246 | 0.010074 | 0.0025251 | 8.5464e-07 | 4.2526e-07 | 0.015328 | 0.015328 | 0.015328 | 0.9779 | -0.4246 | 0.97799 | -0.42282 | 4.2109
65 | 0.0076866 | 0.0019262 | -0.0076864 | -0.0019262 | 1.5122e-07 | 5.9822e-08 | 0.011698 | 0.011698 | 0.011698 | 0.97775 | -0.42758 | 0.97773 | -0.42799 | 3.2137
66 | 0.0042999 | 0.0010775 | -0.0042997 | -0.0010775 | 2.231e-07 | -3.0187e-08 | 0.0065558 | 0.0065559 | 0.0065559 | 0.97597 | -0.46249 | 0.97592 | -0.46358 | 1.8011
67 | 0.011842 | 0.0029684 | -0.011839 | -0.0029669 | 2.6796e-06 | 1.4411e-06 | 0.018055 | 0.018055 | 0.018055 | 0.97597 | -0.46249 | 0.97573 | -0.46724 | 4.9601
68 | -0.016142 | -0.0040459 | 0.016146 | 0.0040484 | 4.4022e-06 | 2.5751e-06 | 0.02461 | 0.02461 | 0.02461 | 0.97597 | -0.46249 | 0.97626 | -0.45677 | 6.7611
69 | 0.0021285 | 0.00053334 | -0.0021284 | -0.00053343 | 3.8815e-08 | -9.7952e-08 | 0.0032453 | 0.0032454 | 0.0032454 | 0.97592 | -0.46358 | 0.9759 | -0.46396 | 0.89158
70 | 0.010117 | 0.0025354 | -0.010116 | -0.0025347 | 1.3887e-06 | 6.9449e-07 | 0.015429 | 0.015429 | 0.015429 | 0.97573 | -0.46724 | 0.97559 | -0.47012 | 4.2387
71 | -0.017868 | -0.0044799 | 0.017874 | 0.0044833 | 5.6961e-06 | 3.3893e-06 | 0.027235 | 0.027235 | 0.027235 | 0.97626 | -0.45677 | 0.9766 | -0.45008 | 7.4821
72 | 0.017111 | 0.0042962 | -0.017088 | -0.0042827 | 2.2891e-05 | 1.3541e-05 | 0.026147 | 0.026148 | 0.026148 | 0.97386 | -0.50394 | 0.97244 | -0.53203 | 7.1835
73 | -0.21605 | -0.055191 | 0.21627 | 0.055326 | 0.00021349 | 0.00013488 | 0.32419 | 0.32419 | 0.32419 | 0.99282 | -0.13597 | 0.99389 | -0.11556 | 17.8124
74 | -0.0016615 | -0.00041641 | 0.0016615 | 0.00041631 | 2.2021e-08 | -1.0038e-07 | 0.0025326 | 0.0025325 | 0.0025326 | 0.97622 | -0.45739 | 0.97624 | -0.45711 | 0.69576
75 | -0.027296 | -0.006849 | 0.027305 | 0.0068548 | 9.2615e-06 | 5.7489e-06 | 0.041608 | 0.041608 | 0.041608 | 0.97624 | -0.45711 | 0.9766 | -0.44999 | 11.4308
76 | 0.025634 | 0.0064327 | -0.025633 | -0.0064317 | 1.678e-06 | 1.0373e-06 | 0.039075 | 0.039075 | 0.039075 | 0.97624 | -0.45711 | 0.97617 | -0.45848 | 10.735
77 | 0.012568 | 0.0031502 | -0.012568 | -0.0031498 | 7.6799e-07 | 4.1484e-07 | 0.01871 | 0.01871 | 0.01871 | 0.99957 | -0.0083011 | 0.9995 | -0.0095837 | 5.1402
78 | 0.0066084 | 0.0016562 | -0.0066076 | -0.001656 | 7.9157e-07 | 2.2082e-07 | 0.0098383 | 0.0098384 | 0.0098384 | 0.9995 | -0.0095837 | 0.99937 | -0.012098 | 2.7029
79 | 0.21728 | 0.055631 | -0.21715 | -0.055548 | 0.00013112 | 8.2847e-05 | 0.32551 | 0.32551 | 0.32551 | 0.99455 | -0.10309 | 0.99389 | -0.11556 | 17.8851
80 | 0.001861 | 0.00046612 | -0.0018609 | -0.00046639 | 7.1884e-08 | -2.7009e-07 | 0.0027947 | 0.0027948 | 0.0027948 | 0.99085 | -0.17363 | 0.9908 | -0.17444 | 0.7678
81 | 0.099646 | 0.025356 | -0.09963 | -0.025345 | 1.6296e-05 | 1.0404e-05 | 0.15012 | 0.15012 | 0.15012 | 0.98861 | -0.21647 | 0.98843 | -0.21986 | 41.2417
82 | 0.18596 | 0.04718 | -0.18588 | -0.047129 | 8.2161e-05 | 5.1696e-05 | 0.28076 | 0.28076 | 0.28076 | 0.98629 | -0.26122 | 0.98582 | -0.27041 | 15.4266
83 | 0.033637 | 0.0084572 | -0.033622 | -0.0084478 | 1.4878e-05 | 9.3321e-06 | 0.051187 | 0.051187 | 0.051187 | 0.97801 | -0.42225 | 0.97754 | -0.43152 | 14.0625
84 | 0.016772 | 0.0042067 | -0.016766 | -0.0042031 | 6.2577e-06 | 3.6835e-06 | 0.025519 | 0.025519 | 0.025519 | 0.97801 | -0.42225 | 0.97761 | -0.43008 | 7.0108
85 | 0.031673 | 0.0079477 | -0.031664 | -0.007942 | 9.0569e-06 | 5.6654e-06 | 0.048146 | 0.048146 | 0.048146 | 0.97898 | -0.40337 | 0.97867 | -0.40937 | 13.2268
86 | -0.095067 | -0.024053 | 0.09518 | 0.024126 | 0.00011336 | 7.2368e-05 | 0.14382 | 0.14382 | 0.14382 | 0.98419 | -0.30187 | 0.98547 | -0.27705 | 39.5098
87 | -0.021777 | -0.0054641 | 0.021781 | 0.0054664 | 3.8701e-06 | 2.3599e-06 | 0.033205 | 0.033205 | 0.033205 | 0.97598 | -0.46221 | 0.97617 | -0.45848 | 9.1221
88 | 0.014364 | 0.0036011 | -0.014361 | -0.0035992 | 3.2099e-06 | 1.8321e-06 | 0.021919 | 0.021919 | 0.021919 | 0.97515 | -0.47853 | 0.97491 | -0.48322 | 6.0217
89 | -0.0038585 | -0.00096689 | 0.0038588 | 0.00096678 | 3.6747e-07 | -1.1647e-07 | 0.0058921 | 0.005892 | 0.0058921 | 0.97443 | -0.4928 | 0.97453 | -0.4908 | 1.6187
90 | 0.0038585 | 0.00096689 | -0.0038582 | -0.00096697 | 2.3405e-07 | -7.4139e-08 | 0.0058921 | 0.0058922 | 0.0058922 | 0.97443 | -0.4928 | 0.97436 | -0.49408 | 1.6187
91 | -0.0038588 | -0.00096678 | 0.0038591 | 0.00096668 | 2.9574e-07 | -9.38e-08 | 0.005892 | 0.0058919 | 0.005892 | 0.97453 | -0.4908 | 0.97461 | -0.48919 | 1.6187
92 | -0.0038567 | -0.00096658 | 0.0038567 | 0.00096658 | 1.0095e-08 | -3.3175e-09 | 0.0058728 | 0.0058728 | 0.0058728 | 0.97719 | -0.43847 | 0.97719 | -0.43841 | 1.6134
93 | -0.0060354 | -0.0015126 | 0.0060356 | 0.0015127 | 2.3482e-07 | 5.7405e-08 | 0.0091904 | 0.0091904 | 0.0091904 | 0.97719 | -0.43841 | 0.97723 | -0.43759 | 2.5248
94 | -0.0029866 | -0.00074852 | 0.0029866 | 0.00074852 | 7.2036e-10 | -6.9566e-10 | 0.0045553 | 0.0045553 | 0.0045553 | 0.97561 | -0.46966 | 0.97561 | -0.46966 | 1.2515
95 | -0.0059899 | -0.0015012 | 0.0059899 | 0.0015012 | 7.4363e-09 | 1.7925e-09 | 0.0091359 | 0.0091359 | 0.0091359 | 0.97561 | -0.46966 | 0.97561 | -0.46963 | 2.5099
96 | -0.00059576 | -0.00014931 | 0.00059577 | 0.00014919 | 3.0176e-09 | -1.1983e-07 | 0.00090857 | 0.00090852 | 0.00090857 | 0.97572 | -0.46742 | 0.97573 | -0.46731 | 0.24961
97 | -0.0011963 | -0.0002997 | 0.0011963 | 0.00029963 | 7.86e-09 | -7.363e-08 | 0.0018243 | 0.0018243 | 0.0018243 | 0.97573 | -0.46731 | 0.97573 | -0.46717 | 0.50119
98 | -0.00086192 | -0.00021602 | 0.00086192 | 0.00021593 | 4.5226e-09 | -8.5137e-08 | 0.0013113 | 0.0013113 | 0.0013113 | 0.97809 | -0.42097 | 0.97809 | -0.42086 | 0.36024
99 | -0.001649 | -0.00041319 | 0.001649 | 0.00041303 | 3.3844e-08 | -1.5833e-07 | 0.0025087 | 0.0025086 | 0.0025087 | 0.97809 | -0.42086 | 0.97811 | -0.42042 | 0.68919
100 | -0.00090168 | -0.00022598 | 0.00090169 | 0.00022584 | 8.3958e-09 | -1.4398e-07 | 0.0013717 | 0.0013717 | 0.0013717 | 0.97813 | -0.4201 | 0.97814 | -0.4199 | 0.37685
101 | 0.011941 | 0.0029933 | -0.01194 | -0.0029929 | 8.3481e-07 | 4.4961e-07 | 0.018165 | 0.018165 | 0.018165 | 0.97814 | -0.4199 | 0.97807 | -0.42137 | 4.9905
102 | -0.012842 | -0.0032192 | 0.012845 | 0.0032205 | 2.3184e-06 | 1.2804e-06 | 0.019537 | 0.019537 | 0.019537 | 0.97814 | -0.4199 | 0.97833 | -0.41611 | 5.3673
103 | -0.0020256 | -0.00050767 | 0.0020257 | 0.00050758 | 3.2722e-08 | -9.5983e-08 | 0.0030711 | 0.003071 | 0.0030711 | 0.98147 | -0.3547 | 0.98149 | -0.35436 | 0.8437
104 | -0.0037475 | -0.0009391 | 0.0037476 | 0.00093905 | 1.3285e-07 | -5.3691e-08 | 0.0056814 | 0.0056814 | 0.0056814 | 0.98149 | -0.35436 | 0.98153 | -0.35362 | 1.5608
105 | -0.00056783 | -0.00014231 | 0.00056783 | 0.00014227 | 9.2804e-10 | -4.0626e-08 | 0.00086596 | 0.00086594 | 0.00086596 | 0.97573 | -0.46716 | 0.97574 | -0.46713 | 0.2379
106 | -0.0033766 | -0.00084622 | 0.0033767 | 0.00084619 | 6.3464e-08 | -3.9103e-08 | 0.0051494 | 0.0051494 | 0.0051494 | 0.97574 | -0.46713 | 0.97576 | -0.46673 | 1.4147
107 | -0.0029743 | -0.00074544 | 0.0029744 | 0.00074543 | 1.6654e-08 | -1.6443e-08 | 0.00453 | 0.00453 | 0.00453 | 0.97701 | -0.44214 | 0.97701 | -0.44202 | 1.2445
108 | -0.075116 | -0.01887 | 0.075144 | 0.018886 | 2.7797e-05 | 1.6017e-05 | 0.11442 | 0.11442 | 0.11442 | 0.97701 | -0.44202 | 0.97741 | -0.43427 | 6.2868
109 | 0.0036122 | 0.00090519 | -0.003612 | -0.00090526 | 1.5137e-07 | -6.8517e-08 | 0.0055148 | 0.0055148 | 0.0055148 | 0.97464 | -0.48883 | 0.97459 | -0.48971 | 1.5151
110 | -0.0088753 | -0.0022237 | 0.0088758 | 0.0022239 | 5.7062e-07 | 2.6153e-07 | 0.013538 | 0.013538 | 0.013538 | 0.97552 | -0.47147 | 0.97559 | -0.47012 | 3.7192
111 | 0.022424 | 0.0056234 | -0.022421 | -0.0056215 | 3.0369e-06 | 1.8569e-06 | 0.034176 | 0.034176 | 0.034176 | 0.97638 | -0.45454 | 0.97623 | -0.45739 | 9.389
112 | -0.011101 | -0.0027825 | 0.011102 | 0.0027829 | 7.6952e-07 | 4.0223e-07 | 0.016891 | 0.016891 | 0.016891 | 0.97799 | -0.42282 | 0.97807 | -0.42137 | 4.6403
113 | -0.019654 | -0.0049294 | 0.019655 | 0.0049304 | 1.544e-06 | 9.3069e-07 | 0.029947 | 0.029947 | 0.029947 | 0.9766 | -0.45008 | 0.97669 | -0.44843 | 8.2271
114 | -0.0026316 | -0.00065954 | 0.0026316 | 0.00065945 | 6.269e-08 | -9.0404e-08 | 0.0040065 | 0.0040064 | 0.0040065 | 0.97738 | -0.43482 | 0.9774 | -0.43432 | 1.1007
115 | -0.0052621 | -0.0013187 | 0.0052622 | 0.0013187 | 8.4534e-08 | 1.0077e-08 | 0.008011 | 0.008011 | 0.008011 | 0.9774 | -0.43432 | 0.97742 | -0.43399 | 2.2008
116 | 0.029032 | 0.0072822 | -0.029028 | -0.0072803 | 3.123e-06 | 1.945e-06 | 0.044143 | 0.044143 | 0.044143 | 0.97867 | -0.40937 | 0.97856 | -0.41162 | 12.1272
117 | 0.022884 | 0.0057408 | -0.022877 | -0.0057363 | 7.263e-06 | 4.4475e-06 | 0.0348 | 0.0348 | 0.0348 | 0.97856 | -0.41162 | 0.97822 | -0.41828 | 9.5604
118 | 0.0061445 | 0.0015395 | -0.0061441 | -0.0015394 | 4.442e-07 | 1.1384e-07 | 0.0093433 | 0.0093433 | 0.0093433 | 0.97856 | -0.41162 | 0.97848 | -0.41314 | 2.5669
119 | 0.019601 | 0.0049153 | -0.019597 | -0.0049133 | 3.3321e-06 | 2.0071e-06 | 0.029816 | 0.029816 | 0.029816 | 0.97822 | -0.41828 | 0.97804 | -0.42185 | 8.1913
120 | 0.0031522 | 0.00078956 | -0.0031521 | -0.00078965 | 1.0695e-07 | -8.7449e-08 | 0.0047934 | 0.0047935 | 0.0047935 | 0.97848 | -0.41314 | 0.97845 | -0.41385 | 1.3169
121 | 0.016963 | 0.004253 | -0.016958 | -0.0042502 | 4.7877e-06 | 2.8237e-06 | 0.025808 | 0.025809 | 0.025809 | 0.97804 | -0.42185 | 0.97774 | -0.42777 | 7.0903
122 | 0.0021744 | 0.00054464 | -0.0021743 | -0.00054492 | 1.1803e-07 | -2.8595e-07 | 0.0033068 | 0.0033069 | 0.0033069 | 0.97845 | -0.41385 | 0.97839 | -0.41499 | 0.90849
123 | 0.014324 | 0.00359 | -0.014322 | -0.0035889 | 1.8567e-06 | 1.0577e-06 | 0.021799 | 0.021799 | 0.021799 | 0.97774 | -0.42777 | 0.9776 | -0.43049 | 5.9888
124 | 0.0011963 | 0.0002998 | -0.0011963 | -0.00029982 | 1.509e-09 | -1.43e-08 | 0.0018194 | 0.0018194 | 0.0018194 | 0.97839 | -0.41499 | 0.97839 | -0.41502 | 0.49984
125 | 0.0054455 | 0.0013638 | -0.0054451 | -0.0013638 | 4.3225e-07 | 6.6509e-08 | 0.0082906 | 0.0082907 | 0.0082907 | 0.97734 | -0.43566 | 0.97725 | -0.43733 | 2.2777
126 | -0.0064246 | -0.0016092 | 0.0064251 | 0.0016094 | 5.1367e-07 | 1.4932e-07 | 0.0097813 | 0.0097812 | 0.0097813 | 0.97734 | -0.43566 | 0.97742 | -0.43399 | 2.6872
127 | 0.0044675 | 0.0011188 | -0.0044673 | -0.0011188 | 1.9138e-07 | -1.5708e-08 | 0.0068021 | 0.0068021 | 0.0068021 | 0.97725 | -0.43733 | 0.97721 | -0.43823 | 1.8687
128 | -0.011687 | -0.0029281 | 0.011689 | 0.0029291 | 1.9431e-06 | 1.0384e-06 | 0.017792 | 0.017792 | 0.017792 | 0.97742 | -0.43399 | 0.9776 | -0.43049 | 4.888
129 | 0.0034882 | 0.0008734 | -0.0034879 | -0.00087358 | 3.3417e-07 | -1.8183e-07 | 0.0053113 | 0.0053114 | 0.0053114 | 0.97721 | -0.43823 | 0.9771 | -0.44024 | 1.4592
130 | 0.0015668 | 0.00039211 | -0.0015667 | -0.00039249 | 7.3383e-08 | -3.836e-07 | 0.0023858 | 0.002386 | 0.002386 | 0.9771 | -0.44024 | 0.97705 | -0.44123 | 0.65548
131 | 0.00062121 | 0.00015553 | -0.00062121 | -0.00015569 | 4.2523e-09 | -1.5595e-07 | 0.00094602 | 0.00094608 | 0.00094608 | 0.97705 | -0.44123 | 0.97705 | -0.44137 | 0.25991
132 | 0.00098412 | 0.00024664 | -0.00098412 | -0.00024664 | 3.2041e-10 | -4.8327e-09 | 0.001478 | 0.001478 | 0.001478 | 0.9908 | -0.17444 | 0.9908 | -0.17444 | 0.40604
133 | -0.09779 | -0.02478 | 0.098059 | 0.024952 | 0.00026948 | 0.00017205 | 0.14776 | 0.14776 | 0.14776 | 0.98547 | -0.27705 | 0.98843 | -0.21986 | 40.5922
134 | -0.0096092 | -0.0024083 | 0.0096107 | 0.002409 | 1.4241e-06 | 6.8917e-07 | 0.014632 | 0.014632 | 0.014632 | 0.97723 | -0.43759 | 0.97739 | -0.43448 | 4.0197
135 | -0.013189 | -0.0033058 | 0.013192 | 0.0033074 | 2.7656e-06 | 1.5407e-06 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.97739 | -0.43448 | 0.97761 | -0.43008 | 5.5164
136 | 0.029767 | 0.0074816 | -0.029751 | -0.0074719 | 1.5551e-05 | 9.6996e-06 | 0.045319 | 0.045319 | 0.045319 | 0.97754 | -0.43152 | 0.97698 | -0.44247 | 12.4502
137 | 0.029751 | 0.0074719 | -0.029741 | -0.0074652 | 1.068e-05 | 6.6615e-06 | 0.045319 | 0.045319 | 0.045319 | 0.97698 | -0.44247 | 0.9766 | -0.44999 | 12.4502
138 | 0.010811 | 0.0027097 | -0.01081 | -0.0027087 | 1.8431e-06 | 9.5458e-07 | 0.016502 | 0.016502 | 0.016502 | 0.97491 | -0.48322 | 0.97473 | -0.4868 | 4.5334
139 | -0.0073334 | -0.0018374 | 0.0073342 | 0.0018377 | 8.3537e-07 | 3.1316e-07 | 0.011196 | 0.011196 | 0.011196 | 0.97461 | -0.48919 | 0.97473 | -0.4868 | 3.0759
140 | 0.019788 | 0.0049617 | -0.019785 | -0.0049597 | 3.2721e-06 | 1.9743e-06 | 0.030163 | 0.030163 | 0.030163 | 0.97623 | -0.45739 | 0.97605 | -0.46086 | 8.2865
141 | 0.016942 | 0.0042473 | -0.016941 | -0.0042463 | 1.7598e-06 | 1.0384e-06 | 0.025829 | 0.025829 | 0.025829 | 0.97605 | -0.46086 | 0.97594 | -0.46304 | 7.096
142 | 0.014108 | 0.0035365 | -0.014106 | -0.0035352 | 2.297e-06 | 1.3047e-06 | 0.021511 | 0.021511 | 0.021511 | 0.97594 | -0.46304 | 0.97577 | -0.46646 | 5.9097
143 | -0.082078 | -0.020624 | 0.082096 | 0.020634 | 1.7716e-05 | 1.039e-05 | 0.12498 | 0.12498 | 0.12498 | 0.97741 | -0.43427 | 0.97764 | -0.42975 | 6.8668
144 | 0.0051474 | 0.0012896 | -0.0051473 | -0.0012896 | 6.8138e-08 | 6.772e-09 | 0.0078495 | 0.0078495 | 0.0078495 | 0.97577 | -0.46646 | 0.97576 | -0.46673 | 2.1564
145 | 0.0089587 | 0.0022455 | -0.0089574 | -0.0022449 | 1.3549e-06 | 6.2536e-07 | 0.013662 | 0.013662 | 0.013662 | 0.97577 | -0.46646 | 0.97561 | -0.46963 | 3.7533
146 | -0.088915 | -0.022343 | 0.088944 | 0.02236 | 2.8554e-05 | 1.6971e-05 | 0.13535 | 0.13535 | 0.13535 | 0.97764 | -0.42975 | 0.97798 | -0.42302 | 7.4371
147 | 0.0017706 | 0.00044341 | -0.0017706 | -0.00044356 | 3.7145e-08 | -1.4593e-07 | 0.0027001 | 0.0027001 | 0.0027001 | 0.97576 | -0.46673 | 0.97573 | -0.46717 | 0.7418
148 | -0.091304 | -0.022952 | 0.091337 | 0.022971 | 3.2339e-05 | 1.9295e-05 | 0.13895 | 0.13895 | 0.13895 | 0.97798 | -0.42302 | 0.97836 | -0.41561 | 7.6344
149 | 0.0023606 | 0.00059156 | -0.0023606 | -0.00059162 | 3.4184e-08 | -6.6785e-08 | 0.0035917 | 0.0035918 | 0.0035918 | 0.97798 | -0.42302 | 0.97796 | -0.42333 | 0.98675
150 | 0.16089 | 0.040543 | -0.16084 | -0.040511 | 5.0619e-05 | 3.1683e-05 | 0.24424 | 0.24424 | 0.24424 | 0.98054 | -0.37294 | 0.9802 | -0.37952 | 13.4199
151 | -0.16089 | -0.040543 | 0.16095 | 0.040578 | 5.5047e-05 | 3.4454e-05 | 0.24424 | 0.24424 | 0.24424 | 0.98054 | -0.37294 | 0.98091 | -0.36579 | 13.4199
152 | 0.15923 | 0.040107 | -0.15914 | -0.040055 | 8.4056e-05 | 5.2589e-05 | 0.24179 | 0.24179 | 0.24179 | 0.9802 | -0.37952 | 0.97964 | -0.39057 | 13.2853
153 | 0.0016134 | 0.00040431 | -0.0016134 | -0.00040435 | 6.5927e-09 | -3.2723e-08 | 0.0024492 | 0.0024492 | 0.0024492 | 0.9802 | -0.37952 | 0.9802 | -0.37961 | 0.67286
154 | -0.16294 | -0.041077 | 0.16299 | 0.041107 | 4.8479e-05 | 3.0359e-05 | 0.24726 | 0.24726 | 0.24726 | 0.98091 | -0.36579 | 0.98122 | -0.35958 | 13.5858
155 | -0.092513 | -0.023266 | 0.092517 | 0.023268 | 4.428e-06 | 2.6468e-06 | 0.14073 | 0.14073 | 0.14073 | 0.97836 | -0.41561 | 0.97841 | -0.41461 | 7.7327
156 | 0.037348 | 0.0093965 | -0.037334 | -0.0093873 | 1.4634e-05 | 9.2134e-06 | 0.056743 | 0.056743 | 0.056743 | 0.97964 | -0.39057 | 0.97922 | -0.39877 | 15.5888
157 | 0.1218 | 0.030658 | -0.12177 | -0.030641 | 2.7086e-05 | 1.6672e-05 | 0.18505 | 0.18505 | 0.18505 | 0.97964 | -0.39057 | 0.9794 | -0.39522 | 10.1676
158 | -0.16525 | -0.041673 | 0.16529 | 0.041703 | 4.7144e-05 | 2.954e-05 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.98122 | -0.35958 | 0.98153 | -0.35362 | 13.774
159 | -0.094343 | -0.023726 | 0.094359 | 0.023735 | 1.5481e-05 | 9.2783e-06 | 0.14351 | 0.14351 | 0.14351 | 0.97841 | -0.41461 | 0.97858 | -0.41117 | 7.8852
160 | 0.035918 | 0.0090324 | -0.035916 | -0.0090314 | 1.5281e-06 | 9.6079e-07 | 0.054591 | 0.054591 | 0.054591 | 0.97922 | -0.39877 | 0.97917 | -0.39966 | 14.9976
161 | 0.12019 | 0.030245 | -0.12015 | -0.030225 | 3.2116e-05 | 1.9747e-05 | 0.18265 | 0.18265 | 0.18265 | 0.9794 | -0.39522 | 0.97911 | -0.40081 | 10.0355
162 | -0.16904 | -0.042642 | 0.16913 | 0.0427 | 9.2711e-05 | 5.8146e-05 | 0.25637 | 0.25637 | 0.25637 | 0.98153 | -0.35362 | 0.98212 | -0.34217 | 14.0862
163 | -0.11762 | -0.029569 | 0.11766 | 0.029594 | 4.1288e-05 | 2.5344e-05 | 0.17888 | 0.17888 | 0.17888 | 0.97858 | -0.41117 | 0.97896 | -0.40382 | 9.8288
164 | 0.023262 | 0.0058333 | -0.023256 | -0.00583 | 5.4775e-06 | 3.359e-06 | 0.035373 | 0.035373 | 0.035373 | 0.97858 | -0.41117 | 0.97833 | -0.41611 | 9.7178
165 | 0.034226 | 0.0086079 | -0.034213 | -0.0085994 | 1.3457e-05 | 8.4458e-06 | 0.052023 | 0.052023 | 0.052023 | 0.97917 | -0.39966 | 0.97875 | -0.4079 | 14.2921
166 | 0.11895 | 0.029922 | -0.11893 | -0.029912 | 1.7089e-05 | 1.0498e-05 | 0.18081 | 0.18081 | 0.18081 | 0.97911 | -0.40081 | 0.97896 | -0.40382 | 9.9346
167 | -0.0018647 | -0.00046733 | 0.0018647 | 0.00046726 | 1.8952e-08 | -6.6723e-08 | 0.0028365 | 0.0028365 | 0.0028365 | 0.97819 | -0.41892 | 0.9782 | -0.41871 | 0.77926
168 | -0.032473 | -0.0081571 | 0.03249 | 0.0081676 | 1.6762e-05 | 1.0498e-05 | 0.049404 | 0.049404 | 0.049404 | 0.9782 | -0.41871 | 0.97875 | -0.4079 | 13.5725
169 | 0.030608 | 0.0076899 | -0.030594 | -0.0076812 | 1.3947e-05 | 8.7112e-06 | 0.046567 | 0.046568 | 0.046568 | 0.9782 | -0.41871 | 0.97771 | -0.42826 | 12.7933
170 | -0.17071 | -0.043095 | 0.17074 | 0.043111 | 2.4987e-05 | 1.5677e-05 | 0.25876 | 0.25876 | 0.25876 | 0.98212 | -0.34217 | 0.98227 | -0.33912 | 14.2175
171 | 0.010412 | 0.0026095 | -0.01041 | -0.0026087 | 1.6654e-06 | 8.435e-07 | 0.015836 | 0.015836 | 0.015836 | 0.97833 | -0.41611 | 0.97816 | -0.41947 | 4.3505
172 | -0.17261 | -0.04358 | 0.17274 | 0.043662 | 0.00013135 | 8.2443e-05 | 0.26159 | 0.26159 | 0.26159 | 0.98227 | -0.33912 | 0.98309 | -0.32325 | 14.3732
173 | -0.17407 | -0.043995 | 0.17408 | 0.044002 | 1.1472e-05 | 7.2024e-06 | 0.2636 | 0.2636 | 0.2636 | 0.98309 | -0.32325 | 0.98316 | -0.32187 | 14.4835
174 | -0.17625 | -0.044546 | 0.17637 | 0.044623 | 0.00012289 | 7.7188e-05 | 0.26689 | 0.26688 | 0.26689 | 0.98316 | -0.32187 | 0.98391 | -0.30734 | 14.664
175 | -0.1786 | -0.045182 | 0.17861 | 0.045189 | 1.1656e-05 | 7.3244e-06 | 0.27026 | 0.27026 | 0.27026 | 0.98391 | -0.30734 | 0.98398 | -0.30598 | 14.8493
176 | -0.1808 | -0.045739 | 0.18095 | 0.045833 | 0.00015013 | 9.438e-05 | 0.27357 | 0.27357 | 0.27357 | 0.98398 | -0.30598 | 0.98487 | -0.28869 | 15.0314
177 | -0.18266 | -0.046261 | 0.18267 | 0.046268 | 1.0065e-05 | 6.3296e-06 | 0.27615 | 0.27615 | 0.27615 | 0.98487 | -0.28869 | 0.98493 | -0.28754 | 15.1732
178 | 0.0017229 | 0.00043177 | -0.0017229 | -0.00043179 | 4.8665e-09 | -2.0657e-08 | 0.0026193 | 0.0026193 | 0.0026193 | 0.97875 | -0.4079 | 0.97875 | -0.40796 | 0.7196
179 | 0.028225 | 0.0070874 | -0.028222 | -0.0070856 | 3.0036e-06 | 1.8679e-06 | 0.042962 | 0.042962 | 0.042962 | 0.97771 | -0.42826 | 0.9776 | -0.43049 | 11.8028
180 | 0.026498 | 0.0066534 | -0.026486 | -0.0066459 | 1.2099e-05 | 7.4952e-06 | 0.040337 | 0.040337 | 0.040337 | 0.9776 | -0.43049 | 0.97711 | -0.44007 | 11.0817
181 | 0.024841 | 0.0062335 | -0.024832 | -0.0062284 | 8.2922e-06 | 5.1136e-06 | 0.037832 | 0.037832 | 0.037832 | 0.97711 | -0.44007 | 0.97676 | -0.44707 | 10.3934
182 | -0.1842 | -0.046651 | 0.18432 | 0.046729 | 0.000124 | 7.8004e-05 | 0.27846 | 0.27846 | 0.27846 | 0.98493 | -0.28754 | 0.98566 | -0.27354 | 15.3
183 | -0.18432 | -0.046729 | 0.18435 | 0.046746 | 2.7716e-05 | 1.7435e-05 | 0.27846 | 0.27846 | 0.27846 | 0.98566 | -0.27354 | 0.98582 | -0.27041 | 15.3
184 | -0.02138 | -0.0053626 | 0.021381 | 0.0053633 | 1.0202e-06 | 6.2083e-07 | 0.032574 | 0.032574 | 0.032574 | 0.97669 | -0.44843 | 0.97674 | -0.44743 | 8.949
185 | -0.023104 | -0.0057951 | 0.023104 | 0.0057953 | 3.9775e-07 | 2.4384e-07 | 0.035199 | 0.035199 | 0.035199 | 0.97674 | -0.44743 | 0.97676 | -0.44707 | 9.6701
186 | -0.0015553 | -0.0003898 | 0.0015553 | 0.00038972 | 1.5722e-08 | -8.3859e-08 | 0.0023666 | 0.0023665 | 0.0023666 | 0.97793 | -0.42408 | 0.97794 | -0.42387 | 0.65016
187 | -0.003471 | -0.00086983 | 0.0034711 | 0.00086981 | 4.0307e-08 | -2.2553e-08 | 0.0052814 | 0.0052814 | 0.0052814 | 0.97794 | -0.42387 | 0.97795 | -0.42362 | 1.4509
188 | -0.0046296 | -0.0011602 | 0.0046298 | 0.0011602 | 1.5516e-07 | -5.3235e-09 | 0.0070443 | 0.0070442 | 0.0070443 | 0.97795 | -0.42362 | 0.97799 | -0.42292 | 1.9352
189 | -0.0058796 | -0.0014734 | 0.0058798 | 0.0014734 | 2.0428e-07 | 4.5321e-08 | 0.0089458 | 0.0089458 | 0.0089458 | 0.97799 | -0.42292 | 0.97802 | -0.42219 | 2.4576
190 | -0.0070862 | -0.0017758 | 0.0070868 | 0.001776 | 5.9629e-07 | 2.0994e-07 | 0.010781 | 0.010781 | 0.010781 | 0.97802 | -0.42219 | 0.97811 | -0.42042 | 2.9619
191 | -0.0087358 | -0.002189 | 0.0087361 | 0.0021892 | 2.4627e-07 | 1.1094e-07 | 0.01329 | 0.01329 | 0.01329 | 0.97811 | -0.42042 | 0.97814 | -0.41983 | 3.651
192 | -0.0095663 | -0.0023972 | 0.0095664 | 0.0023973 | 1.6507e-07 | 7.9557e-08 | 0.014553 | 0.014553 | 0.014553 | 0.97814 | -0.41983 | 0.97816 | -0.41947 | 3.998

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47834 | 0.12242

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0084128 | 0.0021085
1 | 0.0090617 | 0.0022711
2 | 0.0011189 | 0.00028042
3 | 0.0081192 | 0.0020349
4 | 0.00043934 | 0.00011011
5 | 0.0018789 | 0.0004709
6 | 0.0076694 | 0.0019221
7 | 0.00081114 | 0.00020329
8 | 0.0013278 | 0.00033277
9 | 0.00087741 | 0.0002199
10 | 0.0018493 | 0.00046347
11 | 0.0038552 | 0.0009662
12 | 0.0017804 | 0.00044622
13 | 0.0033271 | 0.00083384
14 | 0.0038515 | 0.00096528
15 | 0.0028112 | 0.00070455
16 | 0.0025132 | 0.00062987
17 | 0.0026216 | 0.00065703
18 | 0.03943 | 0.0098821
19 | 0.0014989 | 0.00037566
20 | 0.01033 | 0.002589
21 | 0.0011742 | 0.00029429
22 | 0.0012111 | 0.00030354
23 | 0.0021712 | 0.00054416
24 | 0.0017219 | 0.00043154
25 | 0.0017218 | 0.00043152
26 | 0.0058915 | 0.0014765
27 | 0.0011992 | 0.00030054
28 | 0.0021284 | 0.00053343
29 | 0.0016615 | 0.00041641
30 | 0.0059593 | 0.0014935
31 | 0.00037542 | 9.4089e-05
32 | 0.002577 | 0.00064585
33 | 0.00087246 | 0.00021866
34 | 0.00087715 | 0.00021983
35 | 0.0019373 | 0.00048553
36 | 0.0017823 | 0.0004467
37 | 0.0017528 | 0.0004393
38 | 0.0035471 | 0.00088898
39 | 0.0038582 | 0.00096697
40 | 0.0038567 | 0.00096658
41 | 0.0021787 | 0.00054603
42 | 0.0029866 | 0.00074852
43 | 0.0030033 | 0.00075269
44 | 0.00059576 | 0.00014931
45 | 0.00060053 | 0.00015051
46 | 0.0025514 | 0.00063943
47 | 0.00086192 | 0.00021602
48 | 0.00078707 | 0.00019726
49 | 0.00090168 | 0.00022598
50 | 0.0020256 | 0.00050767
51 | 0.0017218 | 0.00043152
52 | 0.081758 | 0.02049
53 | 0.00056783 | 0.00014231
54 | 0.0028088 | 0.00070395
55 | 0.0029743 | 0.00074544
56 | 0.00089825 | 0.00022512
57 | 0.0016206 | 0.00040616
58 | 0.0012404 | 0.00031087
59 | 0.010645 | 0.002668
60 | 0.0028232 | 0.00070755
61 | 0.0010272 | 0.00025743
62 | 0.0012399 | 0.00031076
63 | 0.00178 | 0.00044611
64 | 0.017088 | 0.0042827
65 | 0.0026316 | 0.00065954
66 | 0.0026304 | 0.00065925
67 | 0.0026326 | 0.0006598
68 | 0.003276 | 0.00082105
69 | 0.0029919 | 0.00074984
70 | 0.0026344 | 0.00066023
71 | 0.00097761 | 0.00024501
72 | 0.0026344 | 0.00066024
73 | 0.00097804 | 0.00024512
74 | 0.00097909 | 0.00024538
75 | 0.00097762 | 0.00024501
76 | 0.00097909 | 0.00024538
77 | 0.0026327 | 0.0006598
78 | 0.0019211 | 0.00048147
79 | 0.00094548 | 0.00023696
80 | 0.00062121 | 0.00015569
81 | 0.0011963 | 0.00029982
82 | 0.00087682 | 0.00021975
83 | 0.00098412 | 0.00024664
84 | 0.0026093 | 0.00065395
85 | 0.0015706 | 0.00039362
86 | 0.0035736 | 0.00089563
87 | 0.0035784 | 0.00089684
88 | 0.0035739 | 0.00089569
89 | 0.0038555 | 0.00096627
90 | 0.0024356 | 0.00061041
91 | 0.0038514 | 0.00096526
92 | 0.0035494 | 0.00088957
93 | 0.0034742 | 0.00087073
94 | 0.0034753 | 0.000871
95 | 0.0026328 | 0.00065983
96 | 0.0028425 | 0.0007124
97 | 0.0028322 | 0.00070981
98 | 0.0069343 | 0.0017379
99 | 0.0068191 | 0.001709
100 | 0.0029674 | 0.00074371
101 | 0.00057431 | 0.00014393
102 | 0.0066076 | 0.001656
103 | 0.0023606 | 0.00059162
104 | 0.001991 | 0.00049899
105 | 0.001176 | 0.00029474
106 | 0.0016134 | 0.00040435
107 | 0.0022589 | 0.00056614
108 | 0.0018261 | 0.00045766
109 | 0.0014161 | 0.0003549
110 | 0.0015823 | 0.00039656
111 | 0.00169 | 0.00042356
112 | 0.0012089 | 0.00030297
113 | 0.0018647 | 0.00046733
114 | 0.0015781 | 0.00039551
115 | 0.0012671 | 0.00031757
116 | 0.0018704 | 0.00046878
117 | 0.0013271 | 0.00033261
118 | 0.0021704 | 0.00054396
119 | 0.0022298 | 0.00055883
120 | 0.0021915 | 0.00054923
121 | 0.0017093 | 0.00042839
122 | 0.002369 | 0.00059373
123 | 0.0017229 | 0.00043179
124 | 0.0017244 | 0.00043218
125 | 0.0016453 | 0.00041236
126 | 0.0015276 | 0.00038286
127 | 0.0015268 | 0.00038266
128 | 0.0017247 | 0.00043226
129 | 0.001723 | 0.00043183
130 | 0.0017281 | 0.00043309
131 | 0.003612 | 0.00090526
132 | 0.0015553 | 0.0003898
133 | 0.0019157 | 0.00048011
134 | 0.0011586 | 0.00029037
135 | 0.0012498 | 0.00031323
136 | 0.0012064 | 0.00030235
137 | 0.0008302 | 0.00020807
138 | 0.00083793 | 0.00021001
139 | 0.00084341 | 0.00021138
140 | 0.00088414 | 0.00022159

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1