## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-193_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-193_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-193_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-193_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-193_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-193_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-193_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-193_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-193_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-193_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-193_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-193_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-193_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-193_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-193_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-193_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-193_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-193_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-193_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-193_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-193_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-193_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-193_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-193_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-193_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-193_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-193_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-193_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-193_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-193_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-193_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-193_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-193_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-193_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-193_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-193_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-193_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-193_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-193_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-193_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-193_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-193_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-193_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-193_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-193_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-193_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-193_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-193_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-193_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-193_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-193_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-193_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-193_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-193_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-193_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-193_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-193_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-193_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-193_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-193_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-193_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-193_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-193_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-193_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-193_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-193_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-193_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-193_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-193_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-193_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-193_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-193_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-193_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-193_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-193_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-193_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-193_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-193_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-193_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-193_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-193_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-193_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-193_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-193_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-193_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-193_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-193_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-193_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-193_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-193_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-193_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-193_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-193_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-193_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-193_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-193_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-193_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-193_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-193_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-193_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-193_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-193_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-193_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-193_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-193_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-193_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-193_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-193_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-193_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-193_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-193_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-193_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-193_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-193_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-193_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-193_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-193_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-193_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-193_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-193_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-193_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-193_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-193_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-193_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-193_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-193_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-193_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-193_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-193_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-193_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-193_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-193_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-193_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-193_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-193_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-193_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-193_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-193_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-193_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-193_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-193_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-193_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-193_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-193_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-193_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-193_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-193_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-193_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-193_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-193_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-193_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-193_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-193_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-193_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-193_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-193_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-193_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-193_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-193_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-193_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-193_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-193_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-193_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-193_0_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-193_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-193_0_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-193_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-193_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-193_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-193_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-193_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_230-193_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_230-193_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_230-193_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_230-193_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_230-193_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_230-193_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_230-193_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_230-193_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_230-193_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_230-193_0_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_230-193_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_230-193_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_230-193_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_230-193_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_230-193_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_230-193_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_230-193_0_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_230-193_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_230-193_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_230-193_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_230-193_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_230-193_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_230-193_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_230-193_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_230-193_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_230-193_0_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_230-193_0_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_230-193_0_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_230-193_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_230-193_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_230-193_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_230-193_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_230-193_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_230-193_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_230-193_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_230-193_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_230-193_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_230-193_0_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_230-193_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_230-193_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_230-193_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_230-193_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_230-193_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_230-193_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_230-193_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_230-193_0_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_230-193_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_230-193_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_230-193_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_230-193_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_230-193_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_230-193_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_230-193_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_230-193_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_230-193_0_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_230-193_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_230-193_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_230-193_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_230-193_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_230-193_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_230-193_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_230-193_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_230-193_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_230-193_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_230-193_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_230-193_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_230-193_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_230-193_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_230-193_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_230-193_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_230-193_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_230-193_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_230-193_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_230-193_0_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_230-193_0_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_230-193_0_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_230-193_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_230-193_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_230-193_0_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_230-193_0_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_230-193_0_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_MV_370_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-193_0_3_load_0 | 0 | 0.0021917 | 0.00054929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-193_0_3_load_1 | 1 | 0.00076084 | 0.00019068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-193_0_3_load_66 | 2 | 0.0011236 | 0.0002816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-193_0_3_load_67 | 3 | 0.0011256 | 0.00028211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-193_0_3_load_8 | 4 | 0.00074518 | 0.00018676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-193_0_3_load_6 | 6 | 0.0016125 | 0.00040413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-193_0_3_load_7 | 7 | 0.001602 | 0.00040149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-193_0_3_load_4 | 8 | 0.00086951 | 0.00021792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-193_0_3_load_10 | 9 | 0.001602 | 0.00040149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-193_0_3_load_9 | 11 | 0.0089173 | 0.0022349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-193_0_3_load_139 | 16 | 0.0016006 | 0.00040114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-193_0_3_load_180 | 19 | 0.0014351 | 0.00035967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-193_0_3_load_210 | 21 | 0.0015968 | 0.0004002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-193_0_3_load_232 | 22 | 0.0015989 | 0.00040073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-193_0_3_load_72 | 23 | 0.0011256 | 0.00028211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-193_0_3_load_12 | 24 | 0.0013 | 0.00032581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-193_0_3_load_13 | 25 | 0.00013535 | 3.3921e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-193_0_3_load_15 | 27 | 0.00058115 | 0.00014565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-193_0_3_load_166 | 28 | 0.00072928 | 0.00018278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-193_0_3_load_162 | 30 | 0.00056313 | 0.00014113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-193_0_3_load_16 | 31 | 0.00032098 | 8.0445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-193_0_3_load_238 | 32 | 0.00032339 | 8.1049e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-193_0_3_load_24 | 33 | 0.0010309 | 0.00025837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-193_0_3_load_17 | 35 | 0.00039172 | 9.8175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-193_0_3_load_18 | 36 | 0.0029811 | 0.00074714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-193_0_3_load_19 | 37 | 0.00082161 | 0.00020591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-193_0_3_load_23 | 40 | 0.00073878 | 0.00018516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-193_0_3_load_28 | 41 | 0.0010131 | 0.00025391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-193_0_3_load_27 | 43 | 0.0002933 | 7.3509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-193_0_3_load_29 | 44 | 0.00044723 | 0.00011209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-193_0_3_load_31 | 46 | 0.00046698 | 0.00011704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-193_0_3_load_32 | 47 | 0.00045622 | 0.00011434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-193_0_3_load_33 | 48 | 0.0020797 | 0.00052122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-193_0_3_load_34 | 49 | 0.0020784 | 0.00052089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-193_0_3_load_37 | 52 | 0.0020784 | 0.00052089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-193_0_3_load_38 | 53 | 0.0020795 | 0.00052118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-193_0_3_load_40 | 55 | 0.0012227 | 0.00030644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-193_0_3_load_42 | 56 | 0.0020782 | 0.00052085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-193_0_3_load_49 | 57 | 0.0011234 | 0.00028154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-193_0_3_load_62 | 58 | 0.0011234 | 0.00028154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-193_0_3_load_41 | 60 | 0.0020782 | 0.00052086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-193_0_3_load_69 | 62 | 0.0020788 | 0.000521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-193_0_3_load_215 | 64 | 0.0011234 | 0.00028154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-193_0_3_load_78 | 65 | 0.0012227 | 0.00030644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-193_0_3_load_74 | 66 | 0.0012515 | 0.00031365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-193_0_3_load_47 | 67 | 0.0024093 | 0.00060383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-193_0_3_load_43 | 68 | 0.0024092 | 0.0006038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-193_0_3_load_44 | 69 | 0.0020784 | 0.00052089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-193_0_3_load_50 | 71 | 0.0024078 | 0.00060345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-193_0_3_load_56 | 72 | 0.001494 | 0.00037442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-193_0_3_load_52 | 73 | 0.001494 | 0.00037442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-193_0_3_load_224 | 75 | 0.0014928 | 0.00037414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-193_0_3_load_51 | 76 | 0.0024091 | 0.00060379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-193_0_3_load_59 | 79 | 0.0031891 | 0.00079926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-193_0_3_load_55 | 80 | 0.0082191 | 0.0020599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-193_0_3_load_61 | 81 | 0.001494 | 0.00037443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-193_0_3_load_57 | 82 | 0.00055159 | 0.00013824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-193_0_3_load_140 | 84 | 0.0081932 | 0.0020534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-193_0_3_load_60 | 85 | 0.00072209 | 0.00018097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-193_0_3_load_126 | 86 | 0.00083144 | 0.00020838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-193_0_3_load_214 | 88 | 0.0014947 | 0.00037462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-193_0_3_load_165 | 89 | 0.0015059 | 0.00037742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-193_0_3_load_161 | 90 | 0.0002405 | 6.0274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-193_0_3_load_65 | 91 | 0.00023149 | 5.8017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-193_0_3_load_141 | 92 | 0.0021453 | 0.00053766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-193_0_3_load_94 | 93 | 0.00083259 | 0.00020867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-193_0_3_load_158 | 94 | 0.0011247 | 0.00028188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-193_0_3_load_225 | 95 | 0.0012221 | 0.00030629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-193_0_3_load_73 | 96 | 0.0020784 | 0.00052089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-193_0_3_load_237 | 98 | 0.00065687 | 0.00016463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-193_0_3_load_68 | 99 | 0.00086713 | 0.00021732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-193_0_3_load_70 | 100 | 0.0011236 | 0.0002816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-193_0_3_load_71 | 101 | 0.0011238 | 0.00028164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-193_0_3_load_76 | 103 | 0.0020782 | 0.00052085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-193_0_3_load_77 | 104 | 0.0012524 | 0.00031389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-193_0_3_load_79 | 105 | 0.0013436 | 0.00033673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-193_0_3_load_80 | 106 | 0.0012527 | 0.00031396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-193_0_3_load_198 | 107 | 0.0012524 | 0.00031389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-193_0_3_load_226 | 108 | 0.0012227 | 0.00030644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-193_0_3_load_81 | 109 | 0.0013435 | 0.00033673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-193_0_3_load_82 | 110 | 0.0012013 | 0.00030107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-193_0_3_load_220 | 111 | 0.001181 | 0.000296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-193_0_3_load_218 | 112 | 0.0013435 | 0.00033673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-193_0_3_load_83 | 113 | 0.0019639 | 0.00049219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-193_0_3_load_84 | 114 | 0.0023294 | 0.0005838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-193_0_3_load_85 | 115 | 0.0013801 | 0.0003459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-193_0_3_load_86 | 116 | 0.0016779 | 0.00042051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-193_0_3_load_87 | 117 | 0.0023944 | 0.00060009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-193_0_3_load_88 | 118 | 0.0036069 | 0.00090397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-193_0_3_load_89 | 119 | 0.0011425 | 0.00028633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-193_0_3_load_119 | 120 | 0.00075537 | 0.00018931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-193_0_3_load_90 | 122 | 0.0028882 | 0.00072386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-193_0_3_load_91 | 123 | 0.0015551 | 0.00038975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-193_0_3_load_93 | 125 | 0.00083144 | 0.00020838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-193_0_3_load_96 | 127 | 0.001025 | 0.00025689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-193_0_3_load_128 | 128 | 0.0011973 | 0.00030007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-193_0_3_load_123 | 129 | 0.0010258 | 0.0002571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-193_0_3_load_245 | 131 | 0.0011479 | 0.0002877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-193_0_3_load_154 | 132 | 0.0011973 | 0.00030007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-193_0_3_load_97 | 134 | 0.00095591 | 0.00023957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-193_0_3_load_98 | 135 | 0.00075376 | 0.00018891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-193_0_3_load_101 | 138 | 0.001325 | 0.00033208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-193_0_3_load_102 | 139 | 0.00075482 | 0.00018918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-193_0_3_load_104 | 141 | 0.001782 | 0.00044662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-193_0_3_load_105 | 142 | 0.0012545 | 0.00031442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-193_0_3_load_125 | 144 | 0.0017291 | 0.00043336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-193_0_3_load_144 | 145 | 0.0013262 | 0.00033237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-193_0_3_load_122 | 146 | 0.00099051 | 0.00024824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-193_0_3_load_145 | 147 | 0.0033274 | 0.00083392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-193_0_3_load_107 | 148 | 0.0011481 | 0.00028775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-193_0_3_load_108 | 149 | 0.0018244 | 0.00045725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-193_0_3_load_109 | 150 | 0.0018095 | 0.00045351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-193_0_3_load_111 | 152 | 0.0042725 | 0.0010708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-193_0_3_load_112 | 153 | 0.0023617 | 0.00059189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-193_0_3_load_174 | 157 | 0.0037529 | 0.00094057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-193_0_3_load_246 | 158 | 0.0020467 | 0.00051296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-193_0_3_load_117 | 160 | 0.0017929 | 0.00044934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-193_0_3_load_171 | 161 | 0.0013883 | 0.00034795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-193_0_3_load_247 | 162 | 0.00088386 | 0.00022152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-193_0_3_load_251 | 163 | 0.0011693 | 0.00029307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-193_0_3_load_221 | 165 | 0.0035226 | 0.00088284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-193_0_3_load_118 | 166 | 0.0016682 | 0.00041809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-193_0_3_load_120 | 167 | 0.001332 | 0.00033382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-193_0_3_load_124 | 168 | 0.0077641 | 0.0019459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-193_0_3_load_244 | 169 | 0.001499 | 0.00037569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-193_0_3_load_242 | 170 | 0.0012561 | 0.00031481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-193_0_3_load_143 | 171 | 0.0062902 | 0.0015765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-193_0_3_load_142 | 172 | 0.0035421 | 0.00088773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-193_0_3_load_229 | 173 | 0.0011488 | 0.00028791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-193_0_3_load_153 | 174 | 0.0011973 | 0.00030007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_230-193_0_3_load_129 | 175 | 0.0080552 | 0.0020188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_230-193_0_3_load_136 | 177 | 0.0012282 | 0.0003078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_230-193_0_3_load_255 | 180 | 0.0026452 | 0.00066295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_230-193_0_3_load_182 | 181 | 0.0012299 | 0.00030825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_230-193_0_3_load_203 | 182 | 0.0013426 | 0.00033648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_230-193_0_3_load_219 | 183 | 0.0012299 | 0.00030825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_230-193_0_3_load_152 | 184 | 0.0016002 | 0.00040104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_230-193_0_3_load_181 | 185 | 0.0012017 | 0.00030117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_230-193_0_3_load_217 | 187 | 0.0012299 | 0.00030825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_230-193_0_3_load_204 | 188 | 0.0013436 | 0.00033673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_230-193_0_3_load_146 | 190 | 0.0010001 | 0.00025066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_230-193_0_3_load_147 | 191 | 0.0011394 | 0.00028555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_230-193_0_3_load_148 | 192 | 0.00071491 | 0.00017917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_230-193_0_3_load_150 | 194 | 0.0012481 | 0.0003128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_230-193_0_3_load_151 | 195 | 0.0011131 | 0.00027896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_230-193_0_3_load_249 | 196 | 0.0011818 | 0.00029618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_230-193_0_3_load_252 | 197 | 0.0013073 | 0.00032765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_230-193_0_3_load_191 | 199 | 0.0015975 | 0.00040038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_230-193_0_3_load_157 | 202 | 0.0012221 | 0.00030629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_230-193_0_3_load_159 | 203 | 0.0011964 | 0.00029983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_230-193_0_3_load_160 | 204 | 0.0011488 | 0.00028791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_230-193_0_3_load_212 | 205 | 0.0011234 | 0.00028154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_230-193_0_3_load_235 | 208 | 0.00059296 | 0.00014861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_230-193_0_3_load_168 | 209 | 0.00090337 | 0.00022641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_230-193_0_3_load_169 | 210 | 0.0011928 | 0.00029893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_230-193_0_3_load_172 | 212 | 0.00075042 | 0.00018807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_230-193_0_3_load_173 | 213 | 0.00063299 | 0.00015864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_230-193_0_3_load_175 | 214 | 0.00083691 | 0.00020975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_230-193_0_3_load_176 | 215 | 0.00068666 | 0.00017209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_230-193_0_3_load_256 | 216 | 0.00069943 | 0.00017529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_230-193_0_3_load_257 | 217 | 0.0013168 | 0.00033003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_230-193_0_3_load_190 | 218 | 0.0014351 | 0.00035967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_230-193_0_3_load_208 | 219 | 0.0015989 | 0.00040073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_230-193_0_3_load_188 | 220 | 0.0014352 | 0.0003597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_230-193_0_3_load_183 | 221 | 0.0012015 | 0.00030112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_230-193_0_3_load_184 | 222 | 0.001294 | 0.00032431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_230-193_0_3_load_185 | 223 | 0.0012933 | 0.00032414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_230-193_0_3_load_234 | 225 | 0.0012716 | 0.0003187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_230-193_0_3_load_186 | 227 | 0.0014351 | 0.00035966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_230-193_0_3_load_187 | 228 | 0.0014351 | 0.00035966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_230-193_0_3_load_189 | 229 | 0.0014352 | 0.00035969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_230-193_0_3_load_192 | 230 | 0.0015981 | 0.00040052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_230-193_0_3_load_194 | 231 | 0.0015995 | 0.00040087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_230-193_0_3_load_196 | 232 | 0.0030828 | 0.00077261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_230-193_0_3_load_195 | 233 | 0.0015975 | 0.00040038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_230-193_0_3_load_197 | 234 | 0.0015981 | 0.00040052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_230-193_0_3_load_211 | 235 | 0.0014829 | 0.00037166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_230-193_0_3_load_209 | 236 | 0.0015989 | 0.00040073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_230-193_0_3_load_200 | 238 | 0.0013436 | 0.00033673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_230-193_0_3_load_202 | 239 | 0.0012509 | 0.00031351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_230-193_0_3_load_205 | 240 | 0.0014732 | 0.00036921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_230-193_0_3_load_206 | 241 | 0.001475 | 0.00036967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_230-193_0_3_load_207 | 242 | 0.0014823 | 0.00037149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_230-193_0_3_load_216 | 243 | 0.0013426 | 0.00033648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_230-193_0_3_load_233 | 244 | 0.0012706 | 0.00031845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_230-193_0_3_load_236 | 245 | 0.00051536 | 0.00012916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_230-193_0_3_load_240 | 246 | 0.0013563 | 0.00033992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_230-193_0_3_load_241 | 247 | 0.0014898 | 0.00037339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_230-193_0_3_load_243 | 248 | 0.0057242 | 0.0014346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_230-193_0_3_load_250 | 249 | 0.0011083 | 0.00027777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_230-193_0_3_load_253 | 250 | 0.0009973 | 0.00024995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_230-193_0_3_load_254 | 251 | 0.0020359 | 0.00051024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 130 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-193_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-193_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.15536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-193_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0046822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-193_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-193_0_3_line_4 |  | 3 | 99 | 0.0057605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-193_0_3_line_5 |  | 4 | 8 | 0.010056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-193_0_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.023192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-193_0_3_line_7 |  | 5 | 7 | 0.014499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-193_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0062641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-193_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.025508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-193_0_3_line_10 |  | 9 | 13 | 0.015936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-193_0_3_line_11 |  | 10 | 14 | 0.001561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-193_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.043302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-193_0_3_line_13 |  | 12 | 15 | 0.065687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-193_0_3_line_14 |  | 13 | 16 | 0.011374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-193_0_3_line_15 |  | 13 | 17 | 0.009461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-193_0_3_line_16 |  | 14 | 23 | 0.008017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-193_0_3_line_17 |  | 14 | 18 | 0.026715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-193_0_3_line_18 |  | 15 | 165 | 0.013835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-193_0_3_line_19 |  | 16 | 184 | 0.001355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-193_0_3_line_20 |  | 17 | 176 | 0.005573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-193_0_3_line_21 |  | 17 | 175 | 0.065714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-193_0_3_line_22 |  | 18 | 19 | 0.0067406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-193_0_3_line_23 |  | 19 | 218 | 0.0060963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-193_0_3_line_24 |  | 20 | 21 | 0.016333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-193_0_3_line_25 |  | 20 | 22 | 0.018196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-193_0_3_line_26 |  | 21 | 219 | 8.01e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-193_0_3_line_27 |  | 23 | 101 | 0.0061332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-193_0_3_line_28 |  | 24 | 25 | 0.0040922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-193_0_3_line_29 |  | 24 | 26 | 0.081399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-193_0_3_line_30 |  | 25 | 27 | 0.07615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-193_0_3_line_31 |  | 26 | 28 | 0.21365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-193_0_3_line_32 |  | 27 | 31 | 0.019681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-193_0_3_line_33 |  | 28 | 32 | 0.016455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-193_0_3_line_34 |  | 28 | 29 | 0.017591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-193_0_3_line_35 |  | 29 | 30 | 0.051329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-193_0_3_line_36 |  | 30 | 90 | 0.00055235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-193_0_3_line_37 |  | 31 | 33 | 0.018984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-193_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.020443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-193_0_3_line_39 |  | 34 | 42 | 0.080042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-193_0_3_line_40 |  | 34 | 43 | 0.0066023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-193_0_3_line_41 |  | 35 | 36 | 0.00055435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-193_0_3_line_42 |  | 35 | 37 | 0.014322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-193_0_3_line_43 |  | 36 | 38 | 0.015118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-193_0_3_line_44 |  | 38 | 39 | 0.032349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-193_0_3_line_45 |  | 38 | 40 | 0.014691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-193_0_3_line_46 |  | 39 | 41 | 0.017427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-193_0_3_line_47 |  | 41 | 42 | 0.012966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-193_0_3_line_48 |  | 42 | 44 | 0.0087955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-193_0_3_line_49 |  | 43 | 45 | 0.003356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-193_0_3_line_50 |  | 44 | 46 | 0.0021304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-193_0_3_line_51 |  | 45 | 47 | 0.023176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-193_0_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.00021736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-193_0_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.012241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-193_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.0077438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-193_0_3_line_55 |  | 50 | 52 | 0.007139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-193_0_3_line_56 |  | 50 | 53 | 0.0075661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-193_0_3_line_57 |  | 51 | 54 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-193_0_3_line_58 |  | 51 | 55 | 0.00070063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-193_0_3_line_59 |  | 53 | 56 | 0.015712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-193_0_3_line_60 |  | 54 | 57 | 0.0087414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-193_0_3_line_61 |  | 54 | 58 | 0.0094118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-193_0_3_line_62 |  | 55 | 59 | 0.0082854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-193_0_3_line_63 |  | 56 | 62 | 0.012485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-193_0_3_line_64 |  | 57 | 63 | 0.0089622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-193_0_3_line_65 |  | 58 | 64 | 0.0059076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-193_0_3_line_66 |  | 59 | 65 | 0.0095475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-193_0_3_line_67 |  | 59 | 66 | 0.012414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-193_0_3_line_68 |  | 60 | 61 | 0.007774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-193_0_3_line_69 |  | 61 | 67 | 0.0086643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-193_0_3_line_70 |  | 61 | 68 | 0.011579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-193_0_3_line_71 |  | 63 | 70 | 0.002635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-193_0_3_line_72 |  | 63 | 69 | 0.0086932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-193_0_3_line_73 |  | 64 | 94 | 0.0059112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-193_0_3_line_74 |  | 65 | 95 | 0.0059986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-193_0_3_line_75 |  | 66 | 96 | 0.0016258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-193_0_3_line_76 |  | 67 | 71 | 0.014105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-193_0_3_line_77 |  | 68 | 69 | 0.00052967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-193_0_3_line_78 |  | 70 | 72 | 0.0098855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-193_0_3_line_79 |  | 70 | 73 | 0.0087202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-193_0_3_line_80 |  | 71 | 74 | 0.021968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-193_0_3_line_81 |  | 72 | 75 | 0.0058746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-193_0_3_line_82 |  | 73 | 76 | 0.011608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-193_0_3_line_83 |  | 74 | 77 | 0.025144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-193_0_3_line_84 |  | 74 | 78 | 0.00566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-193_0_3_line_85 |  | 75 | 88 | 0.0058763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-193_0_3_line_86 |  | 77 | 91 | 0.050723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-193_0_3_line_87 |  | 78 | 79 | 0.017167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-193_0_3_line_88 |  | 79 | 84 | 0.013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-193_0_3_line_89 |  | 80 | 81 | 0.011317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-193_0_3_line_90 |  | 81 | 87 | 0.0091667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-193_0_3_line_91 |  | 82 | 83 | 0.029405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-193_0_3_line_92 |  | 83 | 89 | 0.025996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-193_0_3_line_93 |  | 83 | 90 | 0.011362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-193_0_3_line_94 |  | 84 | 92 | 0.0039033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-193_0_3_line_95 |  | 85 | 86 | 0.0059698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-193_0_3_line_96 |  | 86 | 93 | 0.0038293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-193_0_3_line_97 |  | 87 | 88 | 0.010887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-193_0_3_line_98 |  | 89 | 97 | 0.032443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-193_0_3_line_99 |  | 91 | 97 | 0.014716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-193_0_3_line_100 |  | 92 | 172 | 0.011748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-193_0_3_line_101 |  | 93 | 124 | 0.017519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-193_0_3_line_102 |  | 95 | 108 | 0.0059986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-193_0_3_line_103 |  | 96 | 102 | 0.0066662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-193_0_3_line_104 |  | 97 | 98 | 0.0063936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-193_0_3_line_105 |  | 98 | 208 | 0.0026605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-193_0_3_line_106 |  | 99 | 100 | 0.00037246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-193_0_3_line_107 |  | 100 | 101 | 0.0061277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-193_0_3_line_108 |  | 102 | 103 | 0.0085149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-193_0_3_line_109 |  | 102 | 104 | 0.0095845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-193_0_3_line_110 |  | 103 | 105 | 0.0033206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-193_0_3_line_111 |  | 104 | 106 | 0.0059558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-193_0_3_line_112 |  | 106 | 107 | 0.0059558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-193_0_3_line_113 |  | 108 | 206 | 0.012977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-193_0_3_line_114 |  | 109 | 110 | 0.0011341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-193_0_3_line_115 |  | 110 | 111 | 0.00014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-193_0_3_line_116 |  | 111 | 112 | 0.0050974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-193_0_3_line_117 |  | 112 | 243 | 0.0063636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-193_0_3_line_118 |  | 113 | 114 | 0.018585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-193_0_3_line_119 |  | 113 | 115 | 0.0040037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-193_0_3_line_120 |  | 114 | 116 | 0.0027602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_230-193_0_3_line_121 |  | 115 | 117 | 0.012969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-193_0_3_line_122 |  | 116 | 118 | 0.0083661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-193_0_3_line_123 |  | 117 | 119 | 0.0044227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-193_0_3_line_124 |  | 119 | 120 | 0.012401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-193_0_3_line_125 |  | 120 | 121 | 0.016867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-193_0_3_line_126 |  | 121 | 166 | 0.011138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-193_0_3_line_127 |  | 121 | 154 | 0.043413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-193_0_3_line_128 |  | 122 | 123 | 0.01293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_230-193_0_3_line_129 |  | 122 | 124 | 0.01022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_230-193_0_3_line_130 |  | 123 | 125 | 0.0014705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_230-193_0_3_line_131 |  | 124 | 126 | 0.011133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_230-193_0_3_line_132 |  | 125 | 127 | 0.020302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_230-193_0_3_line_133 |  | 126 | 128 | 0.017184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_230-193_0_3_line_134 |  | 127 | 129 | 9.1549e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_230-193_0_3_line_135 |  | 128 | 132 | 0.0059018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_230-193_0_3_line_136 |  | 129 | 133 | 0.0017003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_230-193_0_3_line_137 |  | 130 | 131 | 0.016003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_230-193_0_3_line_138 |  | 131 | 173 | 0.0057691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_230-193_0_3_line_139 |  | 132 | 174 | 0.0058994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_230-193_0_3_line_140 |  | 133 | 142 | 0.01833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_230-193_0_3_line_141 |  | 133 | 146 | 0.023576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-193_0_3_line_142 |  | 134 | 135 | 0.0075835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-193_0_3_line_143 |  | 134 | 136 | 0.0097947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-193_0_3_line_144 |  | 135 | 137 | 0.023319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-193_0_3_line_145 |  | 136 | 138 | 0.0092733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-193_0_3_line_146 |  | 136 | 139 | 0.009899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-193_0_3_line_147 |  | 137 | 140 | 0.017175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-193_0_3_line_148 |  | 137 | 141 | 0.0085258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-193_0_3_line_149 |  | 138 | 142 | 0.020785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_230-193_0_3_line_150 |  | 139 | 143 | 0.014891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-193_0_3_line_151 |  | 140 | 144 | 0.017021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-193_0_3_line_152 |  | 143 | 145 | 0.018249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-193_0_3_line_153 |  | 145 | 147 | 0.042647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-193_0_3_line_154 |  | 147 | 168 | 6.0513e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-193_0_3_line_155 |  | 148 | 149 | 0.012777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-193_0_3_line_156 |  | 148 | 150 | 0.0082151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-193_0_3_line_157 |  | 149 | 151 | 0.027591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-193_0_3_line_158 |  | 150 | 152 | 0.0098224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-193_0_3_line_159 |  | 151 | 153 | 0.0054333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_230-193_0_3_line_160 |  | 152 | 154 | 0.025536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_230-193_0_3_line_161 |  | 153 | 155 | 0.017734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_230-193_0_3_line_162 |  | 154 | 160 | 0.01038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_230-193_0_3_line_163 |  | 155 | 159 | 0.036096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_230-193_0_3_line_164 |  | 155 | 156 | 0.02529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_230-193_0_3_line_165 |  | 156 | 157 | 0.010728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_230-193_0_3_line_166 |  | 156 | 158 | 0.025307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_230-193_0_3_line_167 |  | 157 | 161 | 0.015542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_230-193_0_3_line_168 |  | 158 | 162 | 0.011429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_230-193_0_3_line_169 |  | 159 | 163 | 0.025915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_230-193_0_3_line_170 |  | 159 | 164 | 0.019601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_230-193_0_3_line_171 |  | 160 | 167 | 0.014718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_230-193_0_3_line_172 |  | 161 | 210 | 0.0019859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_230-193_0_3_line_173 |  | 162 | 198 | 0.020807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_230-193_0_3_line_174 |  | 163 | 179 | 0.029088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_230-193_0_3_line_175 |  | 164 | 165 | 0.026286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_230-193_0_3_line_176 |  | 166 | 168 | 0.015477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_230-193_0_3_line_177 |  | 167 | 169 | 0.0040839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_230-193_0_3_line_178 |  | 169 | 170 | 0.0084915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_230-193_0_3_line_179 |  | 170 | 246 | 0.014147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_230-193_0_3_line_180 |  | 171 | 172 | 0.010038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_230-193_0_3_line_181 |  | 173 | 207 | 0.007703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
182 | LV_230-193_0_3_line_182 |  | 174 | 200 | 0.0081385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_230-193_0_3_line_183 |  | 176 | 177 | 0.015187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_230-193_0_3_line_184 |  | 176 | 178 | 0.055698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_230-193_0_3_line_185 |  | 177 | 181 | 0.0001771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_230-193_0_3_line_186 |  | 178 | 182 | 0.009784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_230-193_0_3_line_187 |  | 178 | 183 | 0.0043949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_230-193_0_3_line_188 |  | 179 | 180 | 0.032395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_230-193_0_3_line_189 |  | 181 | 185 | 0.0072344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_230-193_0_3_line_190 |  | 182 | 186 | 0.010273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_230-193_0_3_line_191 |  | 183 | 187 | 3.6821e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_230-193_0_3_line_192 |  | 184 | 189 | 0.017691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_230-193_0_3_line_193 |  | 185 | 221 | 0.019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_230-193_0_3_line_194 |  | 186 | 188 | 0.0059818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_230-193_0_3_line_195 |  | 186 | 237 | 0.005684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_230-193_0_3_line_196 |  | 187 | 243 | 0.009667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_230-193_0_3_line_197 |  | 189 | 199 | 0.0070141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_230-193_0_3_line_198 |  | 190 | 191 | 0.0061929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_230-193_0_3_line_199 |  | 190 | 192 | 0.0046593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_230-193_0_3_line_200 |  | 191 | 193 | 0.018121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_230-193_0_3_line_201 |  | 193 | 194 | 0.015473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_230-193_0_3_line_202 |  | 193 | 195 | 0.011495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_230-193_0_3_line_203 |  | 194 | 196 | 0.019353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_230-193_0_3_line_204 |  | 195 | 197 | 0.012254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_230-193_0_3_line_205 |  | 196 | 198 | 0.017069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_230-193_0_3_line_206 |  | 198 | 249 | 0.013428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_230-193_0_3_line_207 |  | 199 | 230 | 0.0065937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_230-193_0_3_line_208 |  | 200 | 201 | 0.003128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_230-193_0_3_line_209 |  | 200 | 202 | 0.011492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
210 | LV_230-193_0_3_line_210 |  | 201 | 203 | 0.00952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_230-193_0_3_line_211 |  | 202 | 204 | 9.6458e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
212 | LV_230-193_0_3_line_212 |  | 203 | 205 | 0.00012184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_230-193_0_3_line_213 |  | 204 | 206 | 0.0091516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
214 | LV_230-193_0_3_line_214 |  | 206 | 207 | 0.004736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
215 | LV_230-193_0_3_line_215 |  | 207 | 239 | 0.011073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_230-193_0_3_line_216 |  | 208 | 245 | 0.012419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_230-193_0_3_line_217 |  | 209 | 210 | 0.023836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_230-193_0_3_line_218 |  | 209 | 211 | 0.0073335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_230-193_0_3_line_219 |  | 211 | 212 | 0.0073436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_230-193_0_3_line_220 |  | 211 | 213 | 0.016508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_230-193_0_3_line_221 |  | 212 | 214 | 0.016129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_230-193_0_3_line_222 |  | 213 | 215 | 0.014164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_230-193_0_3_line_223 |  | 214 | 216 | 0.012445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_230-193_0_3_line_224 |  | 216 | 217 | 0.00043336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_230-193_0_3_line_225 |  | 218 | 220 | 0.0060965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_230-193_0_3_line_226 |  | 219 | 241 | 0.005003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_230-193_0_3_line_227 |  | 220 | 227 | 0.0060965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_230-193_0_3_line_228 |  | 221 | 222 | 0.01897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_230-193_0_3_line_229 |  | 222 | 223 | 0.0056777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_230-193_0_3_line_230 |  | 223 | 224 | 0.018451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_230-193_0_3_line_231 |  | 224 | 225 | 0.016345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_230-193_0_3_line_232 |  | 224 | 226 | 0.011392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_230-193_0_3_line_233 |  | 225 | 244 | 0.0013983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_230-193_0_3_line_234 |  | 226 | 234 | 0.017714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_230-193_0_3_line_235 |  | 227 | 228 | 0.0060963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_230-193_0_3_line_236 |  | 228 | 229 | 0.0060965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_230-193_0_3_line_237 |  | 230 | 231 | 0.0065955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_230-193_0_3_line_238 |  | 231 | 232 | 0.012336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_230-193_0_3_line_239 |  | 232 | 235 | 0.0056376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_230-193_0_3_line_240 |  | 233 | 234 | 0.0013423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_230-193_0_3_line_241 |  | 235 | 236 | 0.0022356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_230-193_0_3_line_242 |  | 236 | 242 | 0.003831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_230-193_0_3_line_243 |  | 237 | 238 | 0.0090177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_230-193_0_3_line_244 |  | 238 | 239 | 0.00029329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_230-193_0_3_line_245 |  | 240 | 241 | 0.0060184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_230-193_0_3_line_246 |  | 240 | 242 | 0.0060341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_230-193_0_3_line_247 |  | 246 | 247 | 0.0036417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_230-193_0_3_line_248 |  | 247 | 248 | 0.015737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_230-193_0_3_line_249 |  | 249 | 250 | 0.0040073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_230-193_0_3_line_250 |  | 250 | 251 | 0.012185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-193_0_3_trafo_127 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 252 | 130 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2700832.7539 | 1258383.8639 | 2700831.4393 | 1258390.6186 | 2700831.8266 | 1258394.2708
1 | 2700817.571 | 1258229.2511 | 2700832.7539 | 1258383.8639
2 | 2700817.571 | 1258229.2511 | 2700817.9934 | 1258224.588
3 | 2700817.571 | 1258229.2511 | 2700829.0505 | 1258229.9695 | 2700836.5111 | 1258226.7963
4 | 2700817.9934 | 1258224.588 | 2700818.5131 | 1258218.851
5 | 2700836.5111 | 1258226.7963 | 2700845.7651 | 1258222.8603
6 | 2700860.1951 | 1258191.8135 | 2700860.6156 | 1258176.4415 | 2700860.896 | 1258168.632
7 | 2700860.1951 | 1258191.8135 | 2700845.865 | 1258194.019
8 | 2700861.1208 | 1258162.3719 | 2700860.896 | 1258168.632
9 | 2700820.5157 | 1258196.7304 | 2700837.2341 | 1258195.3474 | 2700845.865 | 1258194.019
10 | 2700861.6926 | 1258146.4465 | 2700861.1208 | 1258162.3719
11 | 2700820.3761 | 1258198.2848 | 2700820.5157 | 1258196.7304
12 | 2700992.3882 | 1258201.1305 | 2700981.6376 | 1258206.7406 | 2700957.3252 | 1258221.8604 | 2700955.4816 | 1258223.6156
13 | 2700992.3882 | 1258201.1305 | 2701022.1683 | 1258187.3052 | 2701024.12 | 1258190.0296 | 2701042.1121 | 1258213.4113
14 | 2700861.6926 | 1258146.4465 | 2700850.7916 | 1258143.2005
15 | 2700861.6926 | 1258146.4465 | 2700863.3366 | 1258142.4602 | 2700865.1606 | 1258137.6429
16 | 2700820.3761 | 1258198.2848 | 2700819.6529 | 1258206.2692
17 | 2700820.3761 | 1258198.2848 | 2700793.7395 | 1258195.3844
18 | 2701042.1121 | 1258213.4113 | 2701053.5941 | 1258205.6928
19 | 2700849.4929 | 1258142.8138 | 2700850.7916 | 1258143.2005
20 | 2700867.5165 | 1258132.5901 | 2700865.1606 | 1258137.6429
21 | 2700865.1606 | 1258137.6429 | 2700916.0983 | 1258154.4025 | 2700922.2581 | 1258156.2201 | 2700927.6932 | 1258157.8287
22 | 2700793.7395 | 1258195.3844 | 2700793.2148 | 1258202.1046
23 | 2700792.7404 | 1258208.1824 | 2700793.2148 | 1258202.1046
24 | 2700784.764 | 1258166.7528 | 2700801.0497 | 1258167.9953
25 | 2700784.764 | 1258166.7528 | 2700786.5765 | 1258148.6476
26 | 2700801.1295 | 1258168.0014 | 2700801.0497 | 1258167.9953
27 | 2700819.6529 | 1258206.2692 | 2700819.0995 | 1258212.3774
28 | 2700390.8 | 1257898.5878 | 2700394.8259 | 1257897.8539
29 | 2700475.7206 | 1257889.2849 | 2700435.9968 | 1257892.7247 | 2700409.6755 | 1257895.1468 | 2700394.8259 | 1257897.8539
30 | 2700317.8432 | 1257920.1549 | 2700334.2419 | 1257916.1404 | 2700364.144 | 1257906.6618 | 2700385.1217 | 1257899.6229 | 2700390.8 | 1257898.5878
31 | 2700688.5017 | 1257908.5384 | 2700475.7206 | 1257889.2849
32 | 2700317.8432 | 1257920.1549 | 2700307.7765 | 1257922.6194 | 2700298.6551 | 1257924.5193
33 | 2700688.5017 | 1257908.5384 | 2700689.6362 | 1257892.1228
34 | 2700687.2888 | 1257926.0873 | 2700688.5017 | 1257908.5384
35 | 2700687.2888 | 1257926.0873 | 2700706.065 | 1257928.7867 | 2700737.9496 | 1257934.312
36 | 2700738.4938 | 1257934.4063 | 2700737.9496 | 1257934.312
37 | 2700281.3019 | 1257932.0713 | 2700296.2738 | 1257925.0153 | 2700298.6551 | 1257924.5193
38 | 2700261.859 | 1257937.3646 | 2700272.3363 | 1257936.2967 | 2700281.3019 | 1257932.0713
39 | 2700261.859 | 1257937.3646 | 2700267.7269 | 1257947.9725 | 2700274.456 | 1257954.9366 | 2700288.3901 | 1257968.8061 | 2700303.7831 | 1258004.2512
40 | 2700261.859 | 1257937.3646 | 2700255.5791 | 1257935.3265
41 | 2700309.0312 | 1258060.9875 | 2700308.4789 | 1258061.0353
42 | 2700294.2103 | 1258062.2694 | 2700294.2103 | 1258062.2694 | 2700308.4789 | 1258061.0353
43 | 2700324.0928 | 1258059.6848 | 2700309.0312 | 1258060.9875
44 | 2700322.3858 | 1258028.286 | 2700326.9617 | 1258042.5862 | 2700324.0928 | 1258059.6848
45 | 2700324.0928 | 1258059.6848 | 2700323.3324 | 1258074.3565
46 | 2700322.3858 | 1258028.286 | 2700311.719 | 1258014.5045
47 | 2700303.7831 | 1258004.2512 | 2700311.719 | 1258014.5045
48 | 2700303.7831 | 1258004.2512 | 2700298.3157 | 1258007.8282 | 2700296.0852 | 1258008.2045
49 | 2700252.3869 | 1257934.2905 | 2700255.5791 | 1257935.3265
50 | 2700293.9845 | 1258008.5588 | 2700296.0852 | 1258008.2045
51 | 2700252.3869 | 1257934.2905 | 2700240.5171 | 1257935.2125 | 2700229.2807 | 1257936.0903
52 | 2700830.3372 | 1258031.1736 | 2700830.5533 | 1258031.1965
53 | 2700818.1641 | 1258029.8881 | 2700830.3372 | 1258031.1736
54 | 2700838.2543 | 1258032.0097 | 2700830.5533 | 1258031.1965
55 | 2700818.1641 | 1258029.8881 | 2700818.7761 | 1258022.7753
56 | 2700818.1641 | 1258029.8881 | 2700817.5172 | 1258037.4264
57 | 2700839.5936 | 1258019.3556 | 2700838.2543 | 1258032.0097
58 | 2700838.1801 | 1258032.7064 | 2700838.2543 | 1258032.0097
59 | 2700816.1737 | 1258053.0808 | 2700817.5172 | 1258037.4264
60 | 2700839.5936 | 1258019.3556 | 2700840.5163 | 1258010.6631
61 | 2700839.5936 | 1258019.3556 | 2700848.5506 | 1258022.2461
62 | 2700837.3026 | 1258040.9452 | 2700838.1801 | 1258032.7064
63 | 2700815.106 | 1258065.5205 | 2700816.1737 | 1258053.0808
64 | 2700841.4622 | 1258001.7509 | 2700840.5163 | 1258010.6631
65 | 2700854.1726 | 1258024.0605 | 2700848.5506 | 1258022.2461
66 | 2700837.3026 | 1258040.9452 | 2700846.4311 | 1258043.7427
67 | 2700837.3026 | 1258040.9452 | 2700835.9936 | 1258053.2901
68 | 2700820.7596 | 1257999.7189 | 2700820.0933 | 1258007.4642
69 | 2700820.7596 | 1257999.7189 | 2700821.5001 | 1257991.0862
70 | 2700820.7596 | 1257999.7189 | 2700832.2834 | 1258000.85
71 | 2700841.7407 | 1257999.1313 | 2700841.4622 | 1258001.7509
72 | 2700841.4622 | 1258001.7509 | 2700832.8106 | 1258000.9017
73 | 2700854.1726 | 1258024.0605 | 2700859.7982 | 1258025.8759
74 | 2700852.1665 | 1258045.5003 | 2700846.4311 | 1258043.7427
75 | 2700835.9936 | 1258053.2901 | 2700835.8222 | 1258054.9069
76 | 2700822.7053 | 1257977.0333 | 2700821.5001 | 1257991.0862
77 | 2700832.2834 | 1258000.85 | 2700832.8106 | 1258000.9017
78 | 2700841.7407 | 1257999.1313 | 2700851.2502 | 1258001.8318
79 | 2700841.7407 | 1257999.1313 | 2700842.5322 | 1257990.4471
80 | 2700825.3374 | 1257956.3393 | 2700827.1587 | 1257960.9741 | 2700823.4701 | 1257968.1171 | 2700822.7053 | 1257977.0333
81 | 2700856.9014 | 1258003.4367 | 2700851.2502 | 1258001.8318
82 | 2700843.5857 | 1257978.8872 | 2700842.5322 | 1257990.4471
83 | 2700825.3374 | 1257956.3393 | 2700804.4283 | 1257970.3947
84 | 2700825.3374 | 1257956.3393 | 2700830.2276 | 1257953.4648
85 | 2700856.9014 | 1258003.4367 | 2700862.5542 | 1258005.042
86 | 2700804.4283 | 1257970.3947 | 2700789.1191 | 1257981.0871 | 2700770.3693 | 1257988.3627 | 2700758.7581 | 1257991.1332
87 | 2700830.2276 | 1257953.4648 | 2700837.0267 | 1257950.5337 | 2700845.1484 | 1257947.8699 | 2700846.3238 | 1257947.5611
88 | 2700858.9809 | 1257944.2357 | 2700846.3238 | 1257947.5611
89 | 2700880.2268 | 1257989.09 | 2700878.0728 | 1257991.5887 | 2700875.7184 | 1257999.2534
90 | 2700873.0268 | 1258008.016 | 2700875.7184 | 1257999.2534
91 | 2700749.6886 | 1257936.3462 | 2700778.3802 | 1257942.7827
92 | 2700749.6886 | 1257936.3462 | 2700747.3556 | 1257962.2368
93 | 2700749.6886 | 1257936.3462 | 2700738.4938 | 1257934.4063
94 | 2700862.7561 | 1257943.2438 | 2700858.9809 | 1257944.2357
95 | 2700899.4589 | 1258008.8709 | 2700903.4798 | 1258013.2835
96 | 2700903.4798 | 1258013.2835 | 2700903.8918 | 1258013.7356 | 2700905.7279 | 1258016.378
97 | 2700873.0268 | 1258008.016 | 2700862.5542 | 1258005.042
98 | 2700744.4441 | 1257994.5487 | 2700747.3556 | 1257962.2368
99 | 2700744.4441 | 1257994.5487 | 2700758.7581 | 1257991.1332
100 | 2700862.7561 | 1257943.2438 | 2700872.1754 | 1257940.7691 | 2700874.1231 | 1257940.2747
101 | 2700913.4079 | 1258031.8792 | 2700912.4751 | 1258027.7711 | 2700910.6558 | 1258023.4699 | 2700905.7279 | 1258016.378
102 | 2700857.9018 | 1258047.2579 | 2700852.1665 | 1258045.5003
103 | 2700835.1192 | 1258061.5359 | 2700835.8222 | 1258054.9069
104 | 2700744.4441 | 1257994.5487 | 2700738.1924 | 1257995.8882
105 | 2700738.1924 | 1257995.8882 | 2700735.591 | 1257996.4456
106 | 2700818.5467 | 1258218.4801 | 2700818.5131 | 1258218.851
107 | 2700818.5467 | 1258218.4801 | 2700819.0995 | 1258212.3774
108 | 2700835.1192 | 1258061.5359 | 2700834.2235 | 1258070.0036
109 | 2700835.1192 | 1258061.5359 | 2700844.2777 | 1258064.3616
110 | 2700833.8741 | 1258073.3058 | 2700834.2235 | 1258070.0036
111 | 2700844.2777 | 1258064.3616 | 2700849.9688 | 1258066.1175
112 | 2700855.6599 | 1258067.8734 | 2700849.9688 | 1258066.1175
113 | 2700870.3095 | 1258051.0603 | 2700857.9018 | 1258047.2579
114 | 2700844.2014 | 1258085.4316 | 2700843.1162 | 1258085.102
115 | 2700844.2014 | 1258085.4316 | 2700844.3361 | 1258085.4725
116 | 2700844.3361 | 1258085.4725 | 2700849.2135 | 1258086.9536
117 | 2700849.2135 | 1258086.9536 | 2700851.2648 | 1258087.5766 | 2700855.3016 | 1258088.8058
118 | 2700996.0844 | 1258035.9729 | 2700988.884 | 1258045.1105 | 2700985.1221 | 1258050.9554
119 | 2700996.0844 | 1258035.9729 | 2700998.5625 | 1258032.8282
120 | 2700983.6282 | 1258053.2765 | 2700985.1221 | 1258050.9554
121 | 2701006.5892 | 1258022.6421 | 2700998.5625 | 1258032.8282
122 | 2700979.1004 | 1258060.3115 | 2700983.6282 | 1258053.2765
123 | 2701009.3265 | 1258019.1683 | 2701006.5892 | 1258022.6421
124 | 2701017.0021 | 1258009.4279 | 2701017.0021 | 1258009.4279 | 2701009.3265 | 1258019.1683
125 | 2701033.1902 | 1258004.6892 | 2701017.0021 | 1258009.4279
126 | 2701033.1902 | 1258004.6892 | 2701030.7866 | 1257993.8137
127 | 2701033.1902 | 1258004.6892 | 2701042.5556 | 1258047.0835
128 | 2700923.2747 | 1258029.4677 | 2700931.0304 | 1258019.122
129 | 2700913.4079 | 1258031.8792 | 2700921.4418 | 1258030.3816 | 2700923.2747 | 1258029.4677 | 2700923.2747 | 1258029.4677
130 | 2700931.9124 | 1258017.9454 | 2700931.0304 | 1258019.122
131 | 2700912.1064 | 1258042.7548 | 2700913.8226 | 1258036.7458 | 2700913.4079 | 1258031.8792
132 | 2700931.9124 | 1258017.9454 | 2700935.1272 | 1258013.6569 | 2700943.9185 | 1258001.5739
133 | 2700912.1064 | 1258042.7548 | 2700895.7525 | 1258037.4777
134 | 2700943.9723 | 1258001.4998 | 2700943.9185 | 1258001.5739
135 | 2700895.7525 | 1258037.4777 | 2700890.1358 | 1258035.6653
136 | 2700944.9727 | 1258000.1249 | 2700943.9723 | 1258001.4998
137 | 2700903.0311 | 1258061.0928 | 2700887.7293 | 1258056.4062
138 | 2700887.7293 | 1258056.4062 | 2700882.213 | 1258054.7167
139 | 2700890.1358 | 1258035.6653 | 2700884.5215 | 1258033.8537
140 | 2700944.9727 | 1258000.1249 | 2700956.04 | 1257985.5126
141 | 2700944.9727 | 1258000.1249 | 2700936.6133 | 1257980.9223 | 2700935.9945 | 1257978.3633
142 | 2700957.7936 | 1257951.2713 | 2700964.2355 | 1257955.2727
143 | 2700972.5558 | 1257960.4409 | 2700964.2355 | 1257955.2727
144 | 2700937.9853 | 1257938.9672 | 2700957.7936 | 1257951.2713
145 | 2700972.5558 | 1257960.4409 | 2700967.7389 | 1257968.365
146 | 2700972.5558 | 1257960.4409 | 2700977.6957 | 1257951.9809
147 | 2700937.9853 | 1257938.9672 | 2700934.6655 | 1257936.8644 | 2700928.3492 | 1257925.2028
148 | 2700937.9853 | 1257938.9672 | 2700933.8403 | 1257946.4175
149 | 2700956.04 | 1257985.5126 | 2700962.5004 | 1257976.9828 | 2700967.7389 | 1257968.365
150 | 2700985.4278 | 1257939.2543 | 2700977.6957 | 1257951.9809
151 | 2700928.3492 | 1257925.2028 | 2700912.1297 | 1257930.3643
152 | 2700985.4278 | 1257939.2543 | 2700988.5341 | 1257941.0532 | 2701001.6216 | 1257947.6564
153 | 2701001.6216 | 1257947.6564 | 2701006.8066 | 1257950.2725 | 2701013.6416 | 1257954.5148 | 2701019.5956 | 1257959.5649 | 2701022.9057 | 1257963.558 | 2701024.7207 | 1257967.6701 | 2701026.1833 | 1257972.9883 | 2701027.4331 | 1257978.6424
154 | 2701027.4462 | 1257978.7015 | 2701027.4331 | 1257978.6424
155 | 2701054.713 | 1258102.1066 | 2701051.9565 | 1258089.631
156 | 2701050.1841 | 1258081.6093 | 2701051.9565 | 1258089.631
157 | 2701060.6631 | 1258129.0482 | 2701057.9405 | 1258116.7139 | 2701054.713 | 1258102.1066
158 | 2701050.1841 | 1258081.6093 | 2701048.0649 | 1258072.0182
159 | 2701060.6631 | 1258129.0482 | 2701062.1856 | 1258134.2639
160 | 2701042.5556 | 1258047.0835 | 2701048.0649 | 1258072.0182
161 | 2701070.4273 | 1258149.843 | 2701063.3416 | 1258138.2236 | 2701062.1856 | 1258134.2639
162 | 2701042.5556 | 1258047.0835 | 2701052.6629 | 1258044.7208
163 | 2701091.1941 | 1258179.4105 | 2701070.4273 | 1258149.843
164 | 2701070.4273 | 1258149.843 | 2701082.1922 | 1258136.0771 | 2701086.5949 | 1258130.4032
165 | 2701086.5949 | 1258130.4032 | 2701095.9529 | 1258135.6483
166 | 2701086.5949 | 1258130.4032 | 2701102.0791 | 1258110.3857
167 | 2701095.9529 | 1258135.6483 | 2701109.5108 | 1258143.2474
168 | 2701102.0791 | 1258110.3857 | 2701103.3279 | 1258108.7714 | 2701108.9565 | 1258101.2579
169 | 2701091.1941 | 1258179.4105 | 2701105.8534 | 1258200.7808
170 | 2701075.4091 | 1258191.0282 | 2701083.2108 | 1258185.4569 | 2701091.1941 | 1258179.4105
171 | 2701052.6629 | 1258044.7208 | 2701052.6629 | 1258044.7208 | 2701057.736 | 1258040.415 | 2701062.351 | 1258033.8022
172 | 2701109.5108 | 1258143.2474 | 2701111.2431 | 1258144.2184
173 | 2701121.4315 | 1258084.6054 | 2701108.9565 | 1258101.2579
174 | 2701122.3078 | 1258224.7678 | 2701105.8534 | 1258200.7808
175 | 2701075.4091 | 1258191.0282 | 2701053.5941 | 1258205.6928
176 | 2701027.4462 | 1257978.7015 | 2701030.5653 | 1257992.8125 | 2701030.7866 | 1257993.8137
177 | 2701064.6882 | 1258030.4532 | 2701062.351 | 1258033.8022
178 | 2701064.6882 | 1258030.4532 | 2701069.5478 | 1258023.4897
179 | 2701069.5478 | 1258023.4897 | 2701073.2966 | 1258018.1181 | 2701077.6437 | 1258011.8888
180 | 2700874.1231 | 1257940.2747 | 2700883.8522 | 1257937.805
181 | 2700874.8478 | 1258052.461 | 2700882.213 | 1258054.7167
182 | 2700876.7762 | 1258031.3544 | 2700884.5215 | 1258033.8537
183 | 2700867.5165 | 1258132.5901 | 2700865.077 | 1258131.4921 | 2700853.2512 | 1258127.4077
184 | 2700867.5165 | 1258132.5901 | 2700883.2249 | 1258101.1322 | 2700884.8803 | 1258097.8021 | 2700868.7889 | 1258092.9128
185 | 2700853.2512 | 1258127.4077 | 2700853.0838 | 1258127.3498
186 | 2700868.7889 | 1258092.9128 | 2700871.4911 | 1258083.5094
187 | 2700868.7889 | 1258092.9128 | 2700864.5846 | 1258091.6326
188 | 2701149.5079 | 1258207.0514 | 2701122.3078 | 1258224.7678
189 | 2700853.0838 | 1258127.3498 | 2700846.2458 | 1258124.9881 | 2700846.2458 | 1258124.9881
190 | 2700874.3283 | 1258073.636 | 2700871.4911 | 1258083.5094
191 | 2700864.5494 | 1258091.6218 | 2700864.5846 | 1258091.6326
192 | 2700832.5377 | 1258137.765 | 2700849.4929 | 1258142.8138
193 | 2700831.1834 | 1258126.3782 | 2700844.5359 | 1258130.6303 | 2700846.2458 | 1258124.9881
194 | 2700874.3283 | 1258073.636 | 2700880.0441 | 1258075.4001
195 | 2700874.3283 | 1258073.636 | 2700868.8824 | 1258071.9529
196 | 2700855.3016 | 1258088.8058 | 2700864.5494 | 1258091.6218
197 | 2700832.5377 | 1258137.765 | 2700831.9488 | 1258144.7543
198 | 2701137.8945 | 1258033.605 | 2701132.7042 | 1258030.2267
199 | 2701128.7993 | 1258027.6849 | 2701132.7042 | 1258030.2267
200 | 2701153.0818 | 1258043.4905 | 2701137.8945 | 1258033.605
201 | 2701153.0818 | 1258043.4905 | 2701143.8805 | 1258055.9308
202 | 2701153.0818 | 1258043.4905 | 2701157.0262 | 1258038.1646 | 2701159.3524 | 1258033.8893
203 | 2701131.8576 | 1258071.0942 | 2701142.3443 | 1258058.0077 | 2701143.8805 | 1258055.9308
204 | 2701165.2088 | 1258023.1256 | 2701165.2088 | 1258023.1256 | 2701159.3524 | 1258033.8893
205 | 2701121.4315 | 1258084.6054 | 2701126.6181 | 1258077.6328 | 2701131.8576 | 1258071.0942
206 | 2701121.4315 | 1258084.6054 | 2701110.5796 | 1258076.6967
207 | 2700831.9488 | 1258144.7543 | 2700831.3952 | 1258151.3247
208 | 2700876.7762 | 1258031.3544 | 2700873.7914 | 1258030.3917
209 | 2700876.7762 | 1258031.3544 | 2700873.1931 | 1258042.2733
210 | 2700873.7914 | 1258030.3917 | 2700876.6707 | 1258021.3176
211 | 2700873.163 | 1258042.3649 | 2700873.1931 | 1258042.2733
212 | 2700876.6707 | 1258021.3176 | 2700876.7076 | 1258021.2015
213 | 2700870.3095 | 1258051.0603 | 2700873.163 | 1258042.3649
214 | 2700874.8478 | 1258052.461 | 2700870.3095 | 1258051.0603
215 | 2700874.8478 | 1258052.461 | 2700871.6072 | 1258063.0496
216 | 2700723.448 | 1257999.0473 | 2700735.591 | 1257996.4456
217 | 2701132.9962 | 1258153.7697 | 2701119.7875 | 1258149.0075 | 2701111.2431 | 1258144.2184
218 | 2701139.8951 | 1258156.2569 | 2701132.9962 | 1258153.7697
219 | 2701139.8951 | 1258156.2569 | 2701145.0301 | 1258151.0072
220 | 2701139.8951 | 1258156.2569 | 2701155.1143 | 1258162.6518
221 | 2701156.3087 | 1258139.4768 | 2701145.0301 | 1258151.0072
222 | 2701168.1728 | 1258168.1387 | 2701155.1143 | 1258162.6518
223 | 2701156.3087 | 1258139.4768 | 2701165.0111 | 1258130.5799
224 | 2701165.3142 | 1258130.2701 | 2701165.0111 | 1258130.5799
225 | 2700792.7404 | 1258208.1824 | 2700792.2658 | 1258214.2604
226 | 2700806.118 | 1258168.382 | 2700801.1295 | 1258168.0014
227 | 2700792.2658 | 1258214.2604 | 2700791.7913 | 1258220.3384
228 | 2700831.1834 | 1258126.3782 | 2700813.1075 | 1258120.622
229 | 2700807.6975 | 1258118.8992 | 2700813.1075 | 1258120.622
230 | 2700790.1162 | 1258113.3004 | 2700807.6975 | 1258118.8992
231 | 2700790.1162 | 1258113.3004 | 2700791.745 | 1258097.0373
232 | 2700790.1162 | 1258113.3004 | 2700788.9805 | 1258124.6348
233 | 2700791.745 | 1258097.0373 | 2700791.8843 | 1258095.6459
234 | 2700788.9805 | 1258124.6348 | 2700805.9406 | 1258129.7473
235 | 2700791.7913 | 1258220.3384 | 2700791.3168 | 1258226.4161
236 | 2700790.8423 | 1258232.4941 | 2700791.3168 | 1258226.4161
237 | 2700830.8415 | 1258157.8969 | 2700831.3952 | 1258151.3247
238 | 2700830.8415 | 1258157.8969 | 2700829.8057 | 1258170.1893 | 2700829.8057 | 1258170.1893
239 | 2700824.1844 | 1258169.7604 | 2700829.8057 | 1258170.1893
240 | 2700805.9406 | 1258129.7473 | 2700807.2257 | 1258130.1348
241 | 2700824.1844 | 1258169.7604 | 2700821.9554 | 1258169.5903
242 | 2700821.9554 | 1258169.5903 | 2700818.1355 | 1258169.2989
243 | 2700868.8824 | 1258071.9529 | 2700871.5214 | 1258063.33
244 | 2700871.6072 | 1258063.0496 | 2700871.5214 | 1258063.33
245 | 2700806.118 | 1258168.382 | 2700812.1189 | 1258168.8398
246 | 2700818.1355 | 1258169.2989 | 2700812.1189 | 1258168.8398
247 | 2701079.7277 | 1258008.9024 | 2701077.6437 | 1258011.8888
248 | 2701088.7336 | 1257995.997 | 2701079.7277 | 1258008.9024
249 | 2701110.5796 | 1258076.6967 | 2701107.3411 | 1258074.3366
250 | 2701097.4938 | 1258067.1601 | 2701107.3411 | 1258074.3366

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700832.7539 | 1258383.8639
1 | 2700831.8266 | 1258394.2708
2 | 2700817.571 | 1258229.2511
3 | 2700817.9934 | 1258224.588
4 | 2700836.5111 | 1258226.7963
5 | 2700860.1951 | 1258191.8135
6 | 2700860.896 | 1258168.632
7 | 2700845.865 | 1258194.019
8 | 2700845.7651 | 1258222.8603
9 | 2700861.1208 | 1258162.3719
10 | 2700820.5157 | 1258196.7304
11 | 2700955.4816 | 1258223.6156
12 | 2700992.3882 | 1258201.1305
13 | 2700861.6926 | 1258146.4465
14 | 2700820.3761 | 1258198.2848
15 | 2701042.1121 | 1258213.4113
16 | 2700850.7916 | 1258143.2005
17 | 2700865.1606 | 1258137.6429
18 | 2700793.7395 | 1258195.3844
19 | 2700793.2148 | 1258202.1046
20 | 2700784.764 | 1258166.7528
21 | 2700801.0497 | 1258167.9953
22 | 2700786.5765 | 1258148.6476
23 | 2700819.6529 | 1258206.2692
24 | 2700394.8259 | 1257897.8539
25 | 2700390.8 | 1257898.5878
26 | 2700475.7206 | 1257889.2849
27 | 2700317.8432 | 1257920.1549
28 | 2700688.5017 | 1257908.5384
29 | 2700687.2888 | 1257926.0873
30 | 2700737.9496 | 1257934.312
31 | 2700298.6551 | 1257924.5193
32 | 2700689.6362 | 1257892.1228
33 | 2700281.3019 | 1257932.0713
34 | 2700261.859 | 1257937.3646
35 | 2700308.4789 | 1258061.0353
36 | 2700309.0312 | 1258060.9875
37 | 2700294.2103 | 1258062.2694
38 | 2700324.0928 | 1258059.6848
39 | 2700322.3858 | 1258028.286
40 | 2700323.3324 | 1258074.3565
41 | 2700311.719 | 1258014.5045
42 | 2700303.7831 | 1258004.2512
43 | 2700255.5791 | 1257935.3265
44 | 2700296.0852 | 1258008.2045
45 | 2700252.3869 | 1257934.2905
46 | 2700293.9845 | 1258008.5588
47 | 2700229.2807 | 1257936.0903
48 | 2700830.3372 | 1258031.1736
49 | 2700830.5533 | 1258031.1965
50 | 2700818.1641 | 1258029.8881
51 | 2700838.2543 | 1258032.0098
52 | 2700818.7761 | 1258022.7753
53 | 2700817.5172 | 1258037.4264
54 | 2700839.5936 | 1258019.3556
55 | 2700838.1801 | 1258032.7064
56 | 2700816.1737 | 1258053.0808
57 | 2700840.5163 | 1258010.6631
58 | 2700848.5506 | 1258022.2461
59 | 2700837.3026 | 1258040.9452
60 | 2700820.0933 | 1258007.4642
61 | 2700820.7596 | 1257999.7189
62 | 2700815.106 | 1258065.5205
63 | 2700841.4622 | 1258001.7509
64 | 2700854.1726 | 1258024.0605
65 | 2700846.4311 | 1258043.7427
66 | 2700835.9936 | 1258053.2901
67 | 2700821.5001 | 1257991.0862
68 | 2700832.2834 | 1258000.85
69 | 2700832.8106 | 1258000.9017
70 | 2700841.7407 | 1257999.1313
71 | 2700822.7053 | 1257977.0333
72 | 2700851.2502 | 1258001.8318
73 | 2700842.5322 | 1257990.4471
74 | 2700825.3374 | 1257956.3393
75 | 2700856.9014 | 1258003.4367
76 | 2700843.5857 | 1257978.8872
77 | 2700804.4283 | 1257970.3947
78 | 2700830.2276 | 1257953.4648
79 | 2700846.3238 | 1257947.5611
80 | 2700880.2268 | 1257989.09
81 | 2700875.7184 | 1257999.2534
82 | 2700778.3802 | 1257942.7827
83 | 2700749.6886 | 1257936.3462
84 | 2700858.9809 | 1257944.2357
85 | 2700899.4589 | 1258008.8709
86 | 2700903.4798 | 1258013.2835
87 | 2700873.0268 | 1258008.016
88 | 2700862.5542 | 1258005.042
89 | 2700747.3556 | 1257962.2368
90 | 2700738.4938 | 1257934.4063
91 | 2700758.7581 | 1257991.1332
92 | 2700862.7561 | 1257943.2438
93 | 2700905.7279 | 1258016.378
94 | 2700859.7981 | 1258025.8759
95 | 2700852.1665 | 1258045.5003
96 | 2700835.8222 | 1258054.9069
97 | 2700744.4441 | 1257994.5487
98 | 2700738.1924 | 1257995.8882
99 | 2700818.5131 | 1258218.851
100 | 2700818.5467 | 1258218.4801
101 | 2700819.0995 | 1258212.3774
102 | 2700835.1192 | 1258061.5359
103 | 2700834.2235 | 1258070.0036
104 | 2700844.2777 | 1258064.3616
105 | 2700833.8741 | 1258073.3058
106 | 2700849.9688 | 1258066.1175
107 | 2700855.6599 | 1258067.8734
108 | 2700857.9018 | 1258047.2579
109 | 2700843.1162 | 1258085.102
110 | 2700844.2014 | 1258085.4316
111 | 2700844.3361 | 1258085.4725
112 | 2700849.2135 | 1258086.9536
113 | 2700996.0844 | 1258035.9729
114 | 2700985.1221 | 1258050.9554
115 | 2700998.5625 | 1258032.8282
116 | 2700983.6282 | 1258053.2765
117 | 2701006.5892 | 1258022.6421
118 | 2700979.1004 | 1258060.3115
119 | 2701009.3265 | 1258019.1683
120 | 2701017.0021 | 1258009.4279
121 | 2701033.1902 | 1258004.6892
122 | 2700923.2747 | 1258029.4677
123 | 2700931.0304 | 1258019.122
124 | 2700913.4079 | 1258031.8792
125 | 2700931.9124 | 1258017.9454
126 | 2700912.1064 | 1258042.7548
127 | 2700943.9185 | 1258001.5739
128 | 2700895.7525 | 1258037.4777
129 | 2700943.9723 | 1258001.4998
130 | 2700903.0311 | 1258061.0928
131 | 2700887.7293 | 1258056.4062
132 | 2700890.1358 | 1258035.6653
133 | 2700944.9727 | 1258000.1249
134 | 2700964.2355 | 1257955.2727
135 | 2700957.7936 | 1257951.2713
136 | 2700972.5558 | 1257960.4409
137 | 2700937.9853 | 1257938.9672
138 | 2700967.7389 | 1257968.365
139 | 2700977.6957 | 1257951.9809
140 | 2700928.3492 | 1257925.2028
141 | 2700933.8403 | 1257946.4175
142 | 2700956.04 | 1257985.5126
143 | 2700985.4278 | 1257939.2543
144 | 2700912.1297 | 1257930.3643
145 | 2701001.6216 | 1257947.6564
146 | 2700935.9945 | 1257978.3633
147 | 2701027.4331 | 1257978.6424
148 | 2701051.9565 | 1258089.631
149 | 2701054.713 | 1258102.1066
150 | 2701050.1841 | 1258081.6093
151 | 2701060.6631 | 1258129.0482
152 | 2701048.0649 | 1258072.0182
153 | 2701062.1856 | 1258134.2639
154 | 2701042.5556 | 1258047.0835
155 | 2701070.4273 | 1258149.843
156 | 2701086.5949 | 1258130.4032
157 | 2701095.9529 | 1258135.6483
158 | 2701102.0791 | 1258110.3857
159 | 2701091.1941 | 1258179.4105
160 | 2701052.6629 | 1258044.7208
161 | 2701109.5108 | 1258143.2474
162 | 2701108.9565 | 1258101.2579
163 | 2701105.8534 | 1258200.7808
164 | 2701075.4091 | 1258191.0282
165 | 2701053.5941 | 1258205.6928
166 | 2701030.7866 | 1257993.8137
167 | 2701062.351 | 1258033.8022
168 | 2701027.4462 | 1257978.7015
169 | 2701064.6882 | 1258030.4532
170 | 2701069.5478 | 1258023.4897
171 | 2700883.8522 | 1257937.805
172 | 2700874.1231 | 1257940.2747
173 | 2700882.213 | 1258054.7167
174 | 2700884.5215 | 1258033.8537
175 | 2700927.6932 | 1258157.8287
176 | 2700867.5165 | 1258132.5901
177 | 2700853.2512 | 1258127.4077
178 | 2700868.7889 | 1258092.9128
179 | 2701122.3078 | 1258224.7678
180 | 2701149.5079 | 1258207.0514
181 | 2700853.0838 | 1258127.3498
182 | 2700871.4911 | 1258083.5094
183 | 2700864.5846 | 1258091.6326
184 | 2700849.4929 | 1258142.8138
185 | 2700846.2458 | 1258124.9881
186 | 2700874.3283 | 1258073.636
187 | 2700864.5494 | 1258091.6218
188 | 2700880.0441 | 1258075.4001
189 | 2700832.5377 | 1258137.765
190 | 2701132.7042 | 1258030.2267
191 | 2701137.8945 | 1258033.605
192 | 2701128.7993 | 1258027.6849
193 | 2701153.0818 | 1258043.4905
194 | 2701143.8804 | 1258055.9308
195 | 2701159.3524 | 1258033.8893
196 | 2701131.8576 | 1258071.0942
197 | 2701165.2088 | 1258023.1256
198 | 2701121.4315 | 1258084.6054
199 | 2700831.9488 | 1258144.7543
200 | 2700876.7762 | 1258031.3544
201 | 2700873.7914 | 1258030.3917
202 | 2700873.1931 | 1258042.2733
203 | 2700876.6707 | 1258021.3176
204 | 2700873.163 | 1258042.3649
205 | 2700876.7076 | 1258021.2015
206 | 2700870.3095 | 1258051.0603
207 | 2700874.8478 | 1258052.461
208 | 2700735.591 | 1257996.4456
209 | 2701132.9962 | 1258153.7697
210 | 2701111.2431 | 1258144.2184
211 | 2701139.8951 | 1258156.2569
212 | 2701145.0301 | 1258151.0072
213 | 2701155.1143 | 1258162.6518
214 | 2701156.3087 | 1258139.4768
215 | 2701168.1728 | 1258168.1387
216 | 2701165.0111 | 1258130.5799
217 | 2701165.3142 | 1258130.2701
218 | 2700792.7403 | 1258208.1824
219 | 2700801.1295 | 1258168.0014
220 | 2700792.2658 | 1258214.2604
221 | 2700831.1834 | 1258126.3782
222 | 2700813.1075 | 1258120.622
223 | 2700807.6975 | 1258118.8992
224 | 2700790.1162 | 1258113.3004
225 | 2700791.745 | 1258097.0373
226 | 2700788.9805 | 1258124.6348
227 | 2700791.7913 | 1258220.3384
228 | 2700791.3168 | 1258226.4161
229 | 2700790.8423 | 1258232.4941
230 | 2700831.3952 | 1258151.3247
231 | 2700830.8415 | 1258157.8969
232 | 2700829.8057 | 1258170.1893
233 | 2700807.2257 | 1258130.1348
234 | 2700805.9406 | 1258129.7473
235 | 2700824.1844 | 1258169.7604
236 | 2700821.9554 | 1258169.5903
237 | 2700868.8824 | 1258071.9529
238 | 2700871.5214 | 1258063.33
239 | 2700871.6072 | 1258063.0496
240 | 2700812.1189 | 1258168.8398
241 | 2700806.118 | 1258168.382
242 | 2700818.1355 | 1258169.2989
243 | 2700855.3016 | 1258088.8058
244 | 2700791.8843 | 1258095.6459
245 | 2700723.448 | 1257999.0473
246 | 2701077.6437 | 1258011.8888
247 | 2701079.7277 | 1258008.9024
248 | 2701088.7337 | 1257995.997
249 | 2701110.5796 | 1258076.6967
250 | 2701107.3411 | 1258074.3366
251 | 2701097.4938 | 1258067.1601
252 | 2700912.1064 | 1258042.7548

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98715 | -0.24721 | 0.0021917 | 0.00054929
1 | 0.98714 | -0.24735 | 0.00076084 | 0.00019068
2 | 0.98757 | -0.239 | 0.0011236 | 0.0002816
3 | 0.98759 | -0.23852 | 0.0011256 | 0.00028211
4 | 0.98754 | -0.23957 | 0.00074518 | 0.00018676
5 | 0.98859 | -0.21912 | 0 | 0
6 | 0.98904 | -0.21032 | 0.0016125 | 0.00040413
7 | 0.98831 | -0.22462 | 0.001602 | 0.00040149
8 | 0.98753 | -0.23972 | 0.00086951 | 0.00021792
9 | 0.98918 | -0.20777 | 0.001602 | 0.00040149
10 | 0.98785 | -0.23358 | 0 | 0
11 | 0.97048 | -0.57013 | 0.0089173 | 0.0022349
12 | 0.97084 | -0.56299 | 0 | 0
13 | 0.98953 | -0.20082 | 0 | 0
14 | 0.98782 | -0.23413 | 0 | 0
15 | 0.97139 | -0.55216 | 0 | 0
16 | 0.98929 | -0.20555 | 0.0016006 | 0.00040114
17 | 0.98995 | -0.19276 | 0 | 0
18 | 0.98761 | -0.23824 | 0 | 0
19 | 0.98756 | -0.23928 | 0.0014351 | 0.00035967
20 | 0.98817 | -0.22724 | 0 | 0
21 | 0.9882 | -0.22678 | 0.0015968 | 0.0004002
22 | 0.98815 | -0.22776 | 0.0015989 | 0.00040073
23 | 0.98774 | -0.23572 | 0.0011256 | 0.00028211
24 | 0.98218 | -0.34377 | 0.0013 | 0.00032581
25 | 0.98214 | -0.34449 | 0.00013535 | 3.3921e-05
26 | 0.98301 | -0.32762 | 0 | 0
27 | 0.98147 | -0.35764 | 0.00058115 | 0.00014565
28 | 0.98517 | -0.28534 | 0.00072928 | 0.00018278
29 | 0.98537 | -0.28153 | 0 | 0
30 | 0.98594 | -0.27043 | 0.00056313 | 0.00014113
31 | 0.98131 | -0.36084 | 0.00032098 | 8.0445e-05
32 | 0.98517 | -0.28543 | 0.00032339 | 8.1049e-05
33 | 0.98116 | -0.36381 | 0.0010309 | 0.00025837
34 | 0.98101 | -0.36663 | 0 | 0
35 | 0.98015 | -0.38361 | 0.00039172 | 9.8175e-05
36 | 0.98015 | -0.38359 | 0.0029811 | 0.00074714
37 | 0.98014 | -0.38382 | 0.00082161 | 0.00020591
38 | 0.98021 | -0.38244 | 0 | 0
39 | 0.98035 | -0.37955 | 0 | 0
40 | 0.9802 | -0.38264 | 0.00073878 | 0.00018516
41 | 0.98043 | -0.37799 | 0.0010131 | 0.00025391
42 | 0.98051 | -0.37659 | 0 | 0
43 | 0.98101 | -0.36672 | 0.0002933 | 7.3509e-05
44 | 0.9805 | -0.37673 | 0.00044723 | 0.00011209
45 | 0.98101 | -0.36675 | 0 | 0
46 | 0.9805 | -0.37675 | 0.00046698 | 0.00011704
47 | 0.981 | -0.36694 | 0.00045622 | 0.00011434
48 | 0.99284 | -0.13679 | 0.0020797 | 0.00052122
49 | 0.99284 | -0.13675 | 0.0020784 | 0.00052089
50 | 0.99275 | -0.13859 | 0 | 0
51 | 0.99293 | -0.13504 | 0 | 0
52 | 0.99274 | -0.13885 | 0.0020784 | 0.00052089
53 | 0.99271 | -0.13942 | 0.0020795 | 0.00052118
54 | 0.99207 | -0.15176 | 0 | 0
55 | 0.99299 | -0.13397 | 0.0012227 | 0.00030644
56 | 0.99265 | -0.14058 | 0.0020782 | 0.00052085
57 | 0.9915 | -0.16274 | 0.0011234 | 0.00028154
58 | 0.99204 | -0.15233 | 0.0011234 | 0.00028154
59 | 0.99366 | -0.12109 | 0 | 0
60 | 0.98997 | -0.19228 | 0.0020782 | 0.00052086
61 | 0.98998 | -0.19199 | 0 | 0
62 | 0.99262 | -0.14104 | 0.0020788 | 0.000521
63 | 0.99092 | -0.17384 | 0 | 0
64 | 0.99202 | -0.15256 | 0.0011234 | 0.00028154
65 | 0.99452 | -0.10451 | 0.0012227 | 0.00030644
66 | 0.99354 | -0.1234 | 0.0012515 | 0.00031365
67 | 0.98962 | -0.19894 | 0.0024093 | 0.00060383
68 | 0.99049 | -0.18228 | 0.0024092 | 0.0006038
69 | 0.99051 | -0.18181 | 0.0020784 | 0.00052089
70 | 0.99088 | -0.17468 | 0 | 0
71 | 0.98907 | -0.20966 | 0.0024078 | 0.00060345
72 | 0.99075 | -0.17717 | 0.001494 | 0.00037442
73 | 0.99085 | -0.17529 | 0.001494 | 0.00037442
74 | 0.98826 | -0.22544 | 0 | 0
75 | 0.99068 | -0.1785 | 0.0014928 | 0.00037414
76 | 0.99082 | -0.17578 | 0.0024091 | 0.00060379
77 | 0.98787 | -0.23304 | 0 | 0
78 | 0.98814 | -0.2278 | 0 | 0
79 | 0.98777 | -0.23496 | 0.0031891 | 0.00079926
80 | 0.99036 | -0.18478 | 0.0082191 | 0.0020599
81 | 0.99044 | -0.18313 | 0.001494 | 0.00037443
82 | 0.98607 | -0.26798 | 0.00055159 | 0.00013824
83 | 0.98608 | -0.26768 | 0 | 0
84 | 0.98753 | -0.23968 | 0.0081932 | 0.0020534
85 | 0.99422 | -0.10971 | 0.00072209 | 0.00018097
86 | 0.99422 | -0.10964 | 0.00083144 | 0.00020838
87 | 0.99053 | -0.18155 | 0 | 0
88 | 0.99062 | -0.17967 | 0.0014947 | 0.00037462
89 | 0.9864 | -0.26144 | 0.0015059 | 0.00037742
90 | 0.98595 | -0.2703 | 0.0002405 | 6.0274e-05
91 | 0.98708 | -0.24838 | 0.00023149 | 5.8017e-05
92 | 0.98748 | -0.24052 | 0.0021453 | 0.00053766
93 | 0.99423 | -0.10953 | 0.00083259 | 0.00020867
94 | 0.99202 | -0.15268 | 0.0011247 | 0.00028188
95 | 0.99507 | -0.093978 | 0.0012221 | 0.00030629
96 | 0.99352 | -0.12366 | 0.0020784 | 0.00052089
97 | 0.98685 | -0.25277 | 0 | 0
98 | 0.98684 | -0.25297 | 0.00065687 | 0.00016463
99 | 0.98763 | -0.23782 | 0.00086713 | 0.00021732
100 | 0.98763 | -0.23777 | 0.0011236 | 0.0002816
101 | 0.98768 | -0.23681 | 0.0011238 | 0.00028164
102 | 0.99348 | -0.12451 | 0 | 0
103 | 0.99345 | -0.12502 | 0.0020782 | 0.00052085
104 | 0.99345 | -0.12514 | 0.0012524 | 0.00031389
105 | 0.99345 | -0.1251 | 0.0013436 | 0.00033673
106 | 0.99343 | -0.12541 | 0.0012527 | 0.00031396
107 | 0.99343 | -0.12554 | 0.0012524 | 0.00031389
108 | 0.99562 | -0.083328 | 0.0012227 | 0.00030644
109 | 0.99363 | -0.12173 | 0.0013435 | 0.00033673
110 | 0.99363 | -0.12171 | 0.0012013 | 0.00030107
111 | 0.99363 | -0.1217 | 0.001181 | 0.000296
112 | 0.99365 | -0.12137 | 0.0013435 | 0.00033673
113 | 0.97957 | -0.39153 | 0.0019639 | 0.00049219
114 | 0.97944 | -0.3941 | 0.0023294 | 0.0005838
115 | 0.97961 | -0.39083 | 0.0013801 | 0.0003459
116 | 0.97943 | -0.39436 | 0.0016779 | 0.00042051
117 | 0.97974 | -0.38825 | 0.0023944 | 0.00060009
118 | 0.9794 | -0.39491 | 0.0036069 | 0.00090397
119 | 0.9798 | -0.38718 | 0.0011425 | 0.00028633
120 | 0.97996 | -0.38391 | 0.00075537 | 0.00018931
121 | 0.9802 | -0.37925 | 0 | 0
122 | 0.9939 | -0.11572 | 0.0028882 | 0.00072386
123 | 0.99345 | -0.12428 | 0.0015551 | 0.00038975
124 | 0.99426 | -0.1088 | 0 | 0
125 | 0.9934 | -0.12524 | 0.00083144 | 0.00020838
126 | 0.99467 | -0.1011 | 0 | 0
127 | 0.99271 | -0.1384 | 0.001025 | 0.00025689
128 | 0.9953 | -0.089228 | 0.0011973 | 0.00030007
129 | 0.9927 | -0.13846 | 0.0010258 | 0.0002571
130 | 1 | 0 | -0.3195 | -0.08127
131 | 0.99846 | -0.029214 | 0.0011479 | 0.0002877
132 | 0.99551 | -0.085114 | 0.0011973 | 0.00030007
133 | 0.99265 | -0.13954 | 0 | 0
134 | 0.99007 | -0.1887 | 0.00095591 | 0.00023957
135 | 0.99004 | -0.18927 | 0.00075376 | 0.00018891
136 | 0.99012 | -0.18779 | 0 | 0
137 | 0.98997 | -0.19073 | 0 | 0
138 | 0.99102 | -0.17059 | 0.001325 | 0.00033208
139 | 0.9892 | -0.20526 | 0.00075482 | 0.00018918
140 | 0.98994 | -0.19126 | 0 | 0
141 | 0.98995 | -0.191 | 0.001782 | 0.00044662
142 | 0.99204 | -0.15111 | 0.0012545 | 0.00031442
143 | 0.98784 | -0.2314 | 0 | 0
144 | 0.98991 | -0.19178 | 0.0017291 | 0.00043336
145 | 0.98617 | -0.26354 | 0.0013262 | 0.00033237
146 | 0.99263 | -0.13995 | 0.00099051 | 0.00024824
147 | 0.98232 | -0.33804 | 0.0033274 | 0.00083392
148 | 0.97527 | -0.47565 | 0.0011481 | 0.00028775
149 | 0.97471 | -0.48676 | 0.0018244 | 0.00045725
150 | 0.97564 | -0.46835 | 0.0018095 | 0.00045351
151 | 0.97353 | -0.50985 | 0 | 0
152 | 0.9761 | -0.4593 | 0.0042725 | 0.0010708
153 | 0.9733 | -0.51441 | 0.0023617 | 0.00059189
154 | 0.97741 | -0.43381 | 0 | 0
155 | 0.97259 | -0.52852 | 0 | 0
156 | 0.97195 | -0.54109 | 0 | 0
157 | 0.97183 | -0.54349 | 0.0037529 | 0.00094057
158 | 0.9716 | -0.54799 | 0.0020467 | 0.00051296
159 | 0.97204 | -0.53934 | 0 | 0
160 | 0.97727 | -0.43655 | 0.0017929 | 0.00044934
161 | 0.97171 | -0.54591 | 0.0013883 | 0.00034795
162 | 0.97147 | -0.55068 | 0.00088386 | 0.00022152
163 | 0.97195 | -0.54117 | 0.0011693 | 0.00029307
164 | 0.97181 | -0.54384 | 0 | 0
165 | 0.97151 | -0.54988 | 0.0035226 | 0.00088284
166 | 0.98107 | -0.36222 | 0.0016682 | 0.00041809
167 | 0.97709 | -0.43995 | 0.001332 | 0.00033382
168 | 0.98231 | -0.33815 | 0.0077641 | 0.0019459
169 | 0.97705 | -0.44079 | 0.001499 | 0.00037569
170 | 0.97697 | -0.44232 | 0.0012561 | 0.00031481
171 | 0.98732 | -0.24371 | 0.0062902 | 0.0015765
172 | 0.98738 | -0.24258 | 0.0035421 | 0.00088773
173 | 0.99791 | -0.039729 | 0.0011488 | 0.00028791
174 | 0.99573 | -0.080961 | 0.0011973 | 0.00030007
175 | 0.98947 | -0.20218 | 0.0080552 | 0.0020188
176 | 0.99024 | -0.18721 | 0 | 0
177 | 0.99005 | -0.19077 | 0.0012282 | 0.0003078
178 | 0.99377 | -0.11901 | 0 | 0
179 | 0.97187 | -0.54259 | 0 | 0
180 | 0.97179 | -0.54417 | 0.0026452 | 0.00066295
181 | 0.99005 | -0.19081 | 0.0012299 | 0.00030825
182 | 0.99447 | -0.10555 | 0.0013426 | 0.00033648
183 | 0.99373 | -0.1197 | 0.0012299 | 0.00030825
184 | 0.98926 | -0.20608 | 0.0016002 | 0.00040104
185 | 0.98998 | -0.19219 | 0.0012017 | 0.00030117
186 | 0.99521 | -0.091192 | 0 | 0
187 | 0.99373 | -0.1197 | 0.0012299 | 0.00030825
188 | 0.99521 | -0.091333 | 0.0013436 | 0.00033673
189 | 0.98894 | -0.21244 | 0 | 0
190 | 0.97086 | -0.56266 | 0.0010001 | 0.00025066
191 | 0.97087 | -0.56246 | 0.0011394 | 0.00028555
192 | 0.97086 | -0.56272 | 0.00071491 | 0.00017917
193 | 0.97092 | -0.56151 | 0 | 0
194 | 0.97099 | -0.56 | 0.0012481 | 0.0003128
195 | 0.97089 | -0.56202 | 0.0011131 | 0.00027896
196 | 0.97111 | -0.55766 | 0.0011818 | 0.00029618
197 | 0.97088 | -0.56232 | 0.0013073 | 0.00032765
198 | 0.97124 | -0.55523 | 0 | 0
199 | 0.98881 | -0.21497 | 0.0015975 | 0.00040038
200 | 0.99604 | -0.075179 | 0 | 0
201 | 0.99603 | -0.075306 | 0 | 0
202 | 0.99648 | -0.066863 | 0.0012221 | 0.00030629
203 | 0.99601 | -0.075694 | 0.0011964 | 0.00029983
204 | 0.99648 | -0.066793 | 0.0011488 | 0.00028791
205 | 0.99601 | -0.075697 | 0.0011234 | 0.00028154
206 | 0.99684 | -0.060049 | 0 | 0
207 | 0.99717 | -0.053735 | 0 | 0
208 | 0.98684 | -0.25303 | 0.00059296 | 0.00014861
209 | 0.97156 | -0.54873 | 0.00090337 | 0.00022641
210 | 0.97169 | -0.54616 | 0.0011928 | 0.00029893
211 | 0.97153 | -0.5494 | 0 | 0
212 | 0.97151 | -0.54988 | 0.00075042 | 0.00018807
213 | 0.97151 | -0.5498 | 0.00063299 | 0.00015864
214 | 0.97146 | -0.55073 | 0.00083691 | 0.00020975
215 | 0.9715 | -0.54998 | 0.00068666 | 0.00017209
216 | 0.97144 | -0.5512 | 0.00069943 | 0.00017529
217 | 0.97144 | -0.55121 | 0.0013168 | 0.00033003
218 | 0.98752 | -0.24006 | 0.0014351 | 0.00035967
219 | 0.9882 | -0.22677 | 0.0015989 | 0.00040073
220 | 0.98748 | -0.24069 | 0.0014352 | 0.0003597
221 | 0.98981 | -0.19557 | 0.0012015 | 0.00030112
222 | 0.98966 | -0.19838 | 0.001294 | 0.00032431
223 | 0.98962 | -0.19909 | 0.0012933 | 0.00032414
224 | 0.98953 | -0.20097 | 0 | 0
225 | 0.98949 | -0.20171 | 0.0012716 | 0.0003187
226 | 0.98949 | -0.20162 | 0 | 0
227 | 0.98746 | -0.24116 | 0.0014351 | 0.00035966
228 | 0.98744 | -0.24147 | 0.0014351 | 0.00035966
229 | 0.98744 | -0.24163 | 0.0014352 | 0.00035969
230 | 0.98869 | -0.21715 | 0.0015981 | 0.00040052
231 | 0.98859 | -0.21915 | 0.0015995 | 0.00040087
232 | 0.98842 | -0.22254 | 0.0030828 | 0.00077261
233 | 0.98944 | -0.20267 | 0.0015975 | 0.00040038
234 | 0.98944 | -0.20263 | 0.0015981 | 0.00040052
235 | 0.98835 | -0.22377 | 0.0014829 | 0.00037166
236 | 0.98833 | -0.22421 | 0.0015989 | 0.00040073
237 | 0.99563 | -0.083124 | 0 | 0
238 | 0.9963 | -0.070338 | 0.0013436 | 0.00033673
239 | 0.99632 | -0.069915 | 0.0012509 | 0.00031351
240 | 0.98826 | -0.22567 | 0.0014732 | 0.00036921
241 | 0.98822 | -0.22634 | 0.001475 | 0.00036967
242 | 0.9883 | -0.22484 | 0.0014823 | 0.00037149
243 | 0.99367 | -0.1208 | 0.0013426 | 0.00033648
244 | 0.98949 | -0.20174 | 0.0012706 | 0.00031845
245 | 0.98683 | -0.25314 | 0.00051536 | 0.00012916
246 | 0.97686 | -0.44453 | 0.0013563 | 0.00033992
247 | 0.97684 | -0.44501 | 0.0014898 | 0.00037339
248 | 0.97675 | -0.44666 | 0.0057242 | 0.0014346
249 | 0.97118 | -0.55626 | 0.0011083 | 0.00027777
250 | 0.97117 | -0.55648 | 0.0009973 | 0.00024995
251 | 0.97115 | -0.55694 | 0.0020359 | 0.00051024
252 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00076085 | 0.00019055 | -0.00076084 | -0.00019068 | 5.2057e-09 | -1.3159e-07 | 0.0011468 | 0.0011469 | 0.0011469 | 0.98715 | -0.24721 | 0.98714 | -0.24735 | 0.31508
1 | -0.0029526 | -0.00073985 | 0.0029537 | 0.0007386 | 1.1538e-06 | -1.2485e-06 | 0.0044506 | 0.0044499 | 0.0044506 | 0.98715 | -0.24721 | 0.98757 | -0.239 | 1.2227
2 | -0.0056921 | -0.0014245 | 0.0056922 | 0.0014246 | 1.2913e-07 | 2.2732e-08 | 0.0085757 | 0.0085757 | 0.0085757 | 0.98757 | -0.239 | 0.98759 | -0.23852 | 2.356
3 | 0.0016147 | 0.00040433 | -0.0016147 | -0.00040455 | 4.3526e-08 | -2.2304e-07 | 0.0024329 | 0.002433 | 0.002433 | 0.98757 | -0.239 | 0.98754 | -0.23957 | 0.6684
4 | -0.0068178 | -0.0017067 | 0.006818 | 0.0017067 | 2.2792e-07 | 7.2154e-08 | 0.010272 | 0.010272 | 0.010272 | 0.98759 | -0.23852 | 0.98763 | -0.23782 | 2.8219
5 | 0.00086951 | 0.00021779 | -0.00086951 | -0.00021792 | 6.4731e-09 | -1.2452e-07 | 0.0013101 | 0.0013102 | 0.0013102 | 0.98754 | -0.23957 | 0.98753 | -0.23972 | 0.35994
6 | -0.02129 | -0.0053395 | 0.021299 | 0.0053449 | 8.9317e-06 | 5.4188e-06 | 0.032047 | 0.032046 | 0.032047 | 0.98859 | -0.21912 | 0.98904 | -0.21032 | 8.804
7 | 0.02129 | 0.0053395 | -0.021284 | -0.0053361 | 5.5838e-06 | 3.3878e-06 | 0.032047 | 0.032047 | 0.032047 | 0.98859 | -0.21912 | 0.98831 | -0.22462 | 8.804
8 | -0.022911 | -0.005749 | 0.022914 | 0.0057507 | 2.7915e-06 | 1.7061e-06 | 0.034472 | 0.034472 | 0.034472 | 0.98904 | -0.21032 | 0.98918 | -0.20777 | 9.4704
9 | 0.019682 | 0.0049346 | -0.019674 | -0.0049296 | 8.4006e-06 | 5.0496e-06 | 0.029635 | 0.029635 | 0.029635 | 0.98831 | -0.22462 | 0.98785 | -0.23358 | 8.1414
10 | -0.024516 | -0.0061522 | 0.024524 | 0.0061572 | 8.1289e-06 | 4.9979e-06 | 0.036882 | 0.036882 | 0.036882 | 0.98918 | -0.20777 | 0.98953 | -0.20082 | 10.1325
11 | 0.019674 | 0.0049296 | -0.019673 | -0.0049292 | 5.1409e-07 | 3.0903e-07 | 0.029635 | 0.029635 | 0.029635 | 0.98785 | -0.23358 | 0.98782 | -0.23413 | 8.1414
12 | -0.0089173 | -0.0022349 | 0.0089203 | 0.0022363 | 3.0356e-06 | 1.4075e-06 | 0.013673 | 0.013672 | 0.013673 | 0.97048 | -0.57013 | 0.97084 | -0.56299 | 3.7562
13 | -0.0089203 | -0.0022363 | 0.0089249 | 0.0022384 | 4.6046e-06 | 2.1343e-06 | 0.013672 | 0.013672 | 0.013672 | 0.97084 | -0.56299 | 0.97139 | -0.55216 | 3.7562
14 | 0.023408 | 0.0058737 | -0.023403 | -0.0058704 | 5.2855e-06 | 3.2367e-06 | 0.035202 | 0.035202 | 0.035202 | 0.98953 | -0.20082 | 0.98929 | -0.20555 | 9.671
15 | -0.047932 | -0.012031 | 0.047951 | 0.012043 | 1.8435e-05 | 1.1677e-05 | 0.072084 | 0.072084 | 0.072084 | 0.98953 | -0.20082 | 0.98995 | -0.19276 | 19.8034
16 | 0.01106 | 0.0027703 | -0.011059 | -0.0027699 | 8.3441e-07 | 4.314e-07 | 0.01666 | 0.01666 | 0.01666 | 0.98782 | -0.23413 | 0.98774 | -0.23572 | 4.5769
17 | 0.0086134 | 0.002159 | -0.0086117 | -0.0021582 | 1.6866e-06 | 7.3749e-07 | 0.012975 | 0.012975 | 0.012975 | 0.98782 | -0.23413 | 0.98761 | -0.23824 | 3.5646
18 | -0.0089249 | -0.0022384 | 0.0089259 | 0.0022389 | 9.6982e-07 | 4.4939e-07 | 0.013672 | 0.013672 | 0.013672 | 0.97139 | -0.55216 | 0.97151 | -0.54988 | 3.7561
19 | 0.021802 | 0.0054693 | -0.021802 | -0.0054689 | 5.465e-07 | 3.3236e-07 | 0.032795 | 0.032795 | 0.032795 | 0.98929 | -0.20555 | 0.98926 | -0.20608 | 9.0096
20 | -0.056009 | -0.014063 | 0.056024 | 0.014072 | 1.4816e-05 | 9.4104e-06 | 0.084198 | 0.084198 | 0.084198 | 0.98995 | -0.19276 | 0.99024 | -0.18721 | 23.1313
21 | 0.0080588 | 0.0020203 | -0.0080552 | -0.0020188 | 3.6161e-06 | 1.4699e-06 | 0.012114 | 0.012114 | 0.012114 | 0.98995 | -0.19276 | 0.98947 | -0.20218 | 3.328
22 | 0.0086117 | 0.0021582 | -0.0086113 | -0.002158 | 4.2556e-07 | 1.8611e-07 | 0.012975 | 0.012975 | 0.012975 | 0.98761 | -0.23824 | 0.98756 | -0.23928 | 3.5646
23 | 0.0071762 | 0.0017984 | -0.007176 | -0.0017983 | 2.6729e-07 | 9.3066e-08 | 0.010813 | 0.010813 | 0.010813 | 0.98756 | -0.23928 | 0.98752 | -0.24006 | 2.9706
24 | -0.001599 | -0.00040052 | 0.001599 | 0.00040034 | 3.5505e-08 | -1.8652e-07 | 0.0024077 | 0.0024076 | 0.0024077 | 0.98817 | -0.22724 | 0.9882 | -0.22678 | 0.66145
25 | 0.001599 | 0.00040052 | -0.0015989 | -0.00040073 | 3.9556e-08 | -2.0778e-07 | 0.0024077 | 0.0024078 | 0.0024078 | 0.98817 | -0.22724 | 0.98815 | -0.22776 | 0.66148
26 | -0.0031958 | -0.00080053 | 0.0031958 | 0.00080053 | 6.9508e-10 | -5.8124e-10 | 0.0048121 | 0.0048121 | 0.0048121 | 0.9882 | -0.22678 | 0.9882 | -0.22677 | 1.322
27 | 0.0099335 | 0.0024877 | -0.009933 | -0.0024875 | 5.1501e-07 | 2.5111e-07 | 0.014964 | 0.014964 | 0.014964 | 0.98774 | -0.23572 | 0.98768 | -0.23681 | 4.111
28 | 0.0096933 | 0.0024305 | -0.009693 | -0.0024303 | 3.3097e-07 | 1.6003e-07 | 0.014686 | 0.014686 | 0.014686 | 0.98218 | -0.34377 | 0.98214 | -0.34449 | 4.0346
29 | -0.010993 | -0.0027563 | 0.011002 | 0.0027607 | 8.4675e-06 | 4.3881e-06 | 0.016655 | 0.016655 | 0.016655 | 0.98218 | -0.34377 | 0.98301 | -0.32762 | 4.5757
30 | 0.0095576 | 0.0023964 | -0.0095516 | -0.0023935 | 5.9883e-06 | 2.8695e-06 | 0.014481 | 0.014481 | 0.014481 | 0.98214 | -0.34449 | 0.98147 | -0.35764 | 3.9784
31 | -0.011002 | -0.0027607 | 0.011024 | 0.0027722 | 2.2223e-05 | 1.1508e-05 | 0.016655 | 0.016654 | 0.016655 | 0.98301 | -0.32762 | 0.98517 | -0.28534 | 4.5756
32 | 0.0089705 | 0.0022479 | -0.0089691 | -0.0022473 | 1.3651e-06 | 6.25e-07 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | 0.98147 | -0.35764 | 0.98131 | -0.36084 | 3.7363
33 | 0.00032339 | 8.084e-05 | -0.00032339 | -8.1049e-05 | 1.472e-09 | -2.0858e-07 | 0.00048838 | 0.00048845 | 0.00048845 | 0.98517 | -0.28534 | 0.98517 | -0.28543 | 0.13419
34 | -0.012077 | -0.0030358 | 0.012079 | 0.003037 | 2.1956e-06 | 1.1812e-06 | 0.018244 | 0.018244 | 0.018244 | 0.98517 | -0.28534 | 0.98537 | -0.28153 | 5.0121
35 | -0.012079 | -0.003037 | 0.012085 | 0.0030404 | 6.4066e-06 | 3.446e-06 | 0.018244 | 0.018244 | 0.018244 | 0.98537 | -0.28153 | 0.98594 | -0.27043 | 5.0121
36 | -0.012648 | -0.0031816 | 0.012648 | 0.0031816 | 7.5513e-08 | 4.1284e-08 | 0.019094 | 0.019094 | 0.019094 | 0.98594 | -0.27043 | 0.98595 | -0.2703 | 5.2455
37 | 0.0086482 | 0.0021668 | -0.0086469 | -0.0021663 | 1.2242e-06 | 5.4369e-07 | 0.013113 | 0.013114 | 0.013114 | 0.98131 | -0.36084 | 0.98116 | -0.36381 | 3.6026
38 | 0.007616 | 0.0019079 | -0.007615 | -0.0019075 | 1.0227e-06 | 3.9639e-07 | 0.01155 | 0.01155 | 0.01155 | 0.98116 | -0.36381 | 0.98101 | -0.36663 | 3.1731
39 | 0.0068655 | 0.0017201 | -0.0068622 | -0.001719 | 3.255e-06 | 1.0731e-06 | 0.010413 | 0.010414 | 0.010414 | 0.98101 | -0.36663 | 0.98051 | -0.37659 | 2.8609
40 | 0.00074953 | 0.00018743 | -0.00074952 | -0.00018752 | 3.1994e-09 | -8.1312e-08 | 0.0011367 | 0.0011368 | 0.0011368 | 0.98101 | -0.36663 | 0.98101 | -0.36672 | 0.3123
41 | -0.0012133 | -0.00030391 | 0.0012133 | 0.00030391 | 7.0534e-10 | -6.5356e-09 | 0.001842 | 0.001842 | 0.001842 | 0.98015 | -0.38361 | 0.98015 | -0.38359 | 0.50604
42 | 0.00082162 | 0.00020574 | -0.00082161 | -0.00020591 | 8.3557e-09 | -1.7516e-07 | 0.0012473 | 0.0012473 | 0.0012473 | 0.98015 | -0.38361 | 0.98014 | -0.38382 | 0.34268
43 | -0.0041945 | -0.001051 | 0.0041947 | 0.001051 | 2.2987e-07 | -4.343e-08 | 0.0063678 | 0.0063677 | 0.0063678 | 0.98015 | -0.38359 | 0.98021 | -0.38244 | 1.7494
44 | -0.0049335 | -0.001236 | 0.0049342 | 0.001236 | 6.8038e-07 | 2.7618e-08 | 0.0074892 | 0.007489 | 0.0074892 | 0.98021 | -0.38244 | 0.98035 | -0.37955 | 2.0575
45 | 0.00073879 | 0.00018497 | -0.00073878 | -0.00018516 | 6.9292e-09 | -1.8075e-07 | 0.0011215 | 0.0011215 | 0.0011215 | 0.98021 | -0.38244 | 0.9802 | -0.38264 | 0.30811
46 | -0.0049342 | -0.001236 | 0.0049345 | 0.001236 | 3.6652e-07 | 1.4821e-08 | 0.007489 | 0.0074889 | 0.007489 | 0.98035 | -0.37955 | 0.98043 | -0.37799 | 2.0574
47 | -0.0059476 | -0.0014899 | 0.005948 | 0.00149 | 3.9616e-07 | 9.0018e-08 | 0.0090265 | 0.0090265 | 0.0090265 | 0.98043 | -0.37799 | 0.98051 | -0.37659 | 2.4798
48 | 0.00091422 | 0.00022899 | -0.00091421 | -0.0002291 | 6.3488e-09 | -1.0687e-07 | 0.0013874 | 0.0013874 | 0.0013874 | 0.98051 | -0.37659 | 0.9805 | -0.37673 | 0.38116
49 | 0.00045622 | 0.00011401 | -0.00045622 | -0.00011405 | 6.0244e-10 | -4.1987e-08 | 0.00069189 | 0.0006919 | 0.0006919 | 0.98101 | -0.36672 | 0.98101 | -0.36675 | 0.19008
50 | 0.00046698 | 0.00011701 | -0.00046698 | -0.00011704 | 4.0125e-10 | -2.6613e-08 | 0.00070869 | 0.0007087 | 0.0007087 | 0.9805 | -0.37673 | 0.9805 | -0.37675 | 0.1947
51 | 0.00045622 | 0.00011405 | -0.00045622 | -0.00011434 | 4.1613e-09 | -2.8995e-07 | 0.0006919 | 0.00069201 | 0.00069201 | 0.98101 | -0.36675 | 0.981 | -0.36694 | 0.19011
52 | -0.010396 | -0.0026052 | 0.010396 | 0.0026052 | 1.9787e-08 | 9.8526e-09 | 0.015581 | 0.015581 | 0.015581 | 0.99284 | -0.13679 | 0.99284 | -0.13675 | 4.2804
53 | 0.0083162 | 0.002084 | -0.0083155 | -0.0020837 | 7.1308e-07 | 2.9809e-07 | 0.012464 | 0.012464 | 0.012464 | 0.99284 | -0.13679 | 0.99275 | -0.13859 | 3.4241
54 | -0.012474 | -0.0031261 | 0.012475 | 0.0031267 | 1.015e-06 | 5.4945e-07 | 0.018696 | 0.018696 | 0.018696 | 0.99284 | -0.13675 | 0.99293 | -0.13504 | 5.1362
55 | 0.0020784 | 0.00052082 | -0.0020784 | -0.00052089 | 2.5981e-08 | -7.5676e-08 | 0.0031153 | 0.0031153 | 0.0031153 | 0.99275 | -0.13859 | 0.99274 | -0.13885 | 0.85585
56 | 0.0062371 | 0.0015629 | -0.0062368 | -0.0015628 | 2.4797e-07 | 6.0877e-08 | 0.0093486 | 0.0093486 | 0.0093486 | 0.99275 | -0.13859 | 0.99271 | -0.13942 | 2.5683
57 | 0.07458 | 0.018815 | -0.07452 | -0.018776 | 5.966e-05 | 3.8018e-05 | 0.11181 | 0.11181 | 0.11181 | 0.99293 | -0.13504 | 0.99207 | -0.15176 | 30.717
58 | -0.087055 | -0.021941 | 0.08706 | 0.021944 | 4.4748e-06 | 2.8548e-06 | 0.13051 | 0.13051 | 0.13051 | 0.99293 | -0.13504 | 0.99299 | -0.13397 | 35.8532
59 | 0.0041573 | 0.0010417 | -0.0041571 | -0.0010417 | 2.288e-07 | -5.6691e-08 | 0.0062315 | 0.0062316 | 0.0062316 | 0.99271 | -0.13942 | 0.99265 | -0.14058 | 1.712
60 | 0.071149 | 0.017932 | -0.071112 | -0.017908 | 3.7357e-05 | 2.3796e-05 | 0.10675 | 0.10675 | 0.10675 | 0.99207 | -0.15176 | 0.9915 | -0.16274 | 29.3277
61 | 0.0033715 | 0.00084476 | -0.0033715 | -0.00084483 | 9.0258e-08 | -6.3756e-08 | 0.005057 | 0.005057 | 0.005057 | 0.99207 | -0.15176 | 0.99204 | -0.15233 | 1.3893
62 | -0.088283 | -0.022251 | 0.088337 | 0.022285 | 5.4414e-05 | 3.4718e-05 | 0.13234 | 0.13234 | 0.13234 | 0.99299 | -0.13397 | 0.99366 | -0.12109 | 36.3565
63 | 0.0020789 | 0.00052087 | -0.0020788 | -0.000521 | 4.5468e-08 | -1.323e-07 | 0.0031162 | 0.0031163 | 0.0031163 | 0.99265 | -0.14058 | 0.99262 | -0.14104 | 0.85612
64 | 0.069988 | 0.017626 | -0.069951 | -0.017603 | 3.7101e-05 | 2.3629e-05 | 0.10507 | 0.10507 | 0.10507 | 0.9915 | -0.16274 | 0.99092 | -0.17384 | 28.8646
65 | 0.0022481 | 0.00056329 | -0.0022481 | -0.00056335 | 2.519e-08 | -6.0151e-08 | 0.003372 | 0.003372 | 0.003372 | 0.99204 | -0.15233 | 0.99202 | -0.15256 | 0.92639
66 | -0.098848 | -0.02492 | 0.098927 | 0.02497 | 7.8506e-05 | 5.012e-05 | 0.14808 | 0.14808 | 0.14808 | 0.99366 | -0.12109 | 0.99452 | -0.10451 | 40.6808
67 | 0.010511 | 0.0026343 | -0.01051 | -0.0026337 | 1.1534e-06 | 5.7739e-07 | 0.01574 | 0.01574 | 0.01574 | 0.99366 | -0.12109 | 0.99354 | -0.1234 | 4.3243
68 | -0.0020782 | -0.00052086 | 0.0020783 | 0.00052077 | 2.8447e-08 | -8.1749e-08 | 0.0031238 | 0.0031237 | 0.0031238 | 0.98997 | -0.19228 | 0.98998 | -0.19199 | 0.85818
69 | 0.045238 | 0.011391 | -0.045223 | -0.011382 | 1.5031e-05 | 9.5084e-06 | 0.068015 | 0.068016 | 0.068016 | 0.98998 | -0.19199 | 0.98962 | -0.19894 | 18.6856
70 | -0.047317 | -0.011912 | 0.047339 | 0.011926 | 2.1975e-05 | 1.3915e-05 | 0.071139 | 0.071139 | 0.071139 | 0.98998 | -0.19199 | 0.99049 | -0.18228 | 19.5437
71 | 0.018104 | 0.0045388 | -0.018103 | -0.0045383 | 7.3032e-07 | 4.3346e-07 | 0.027186 | 0.027186 | 0.027186 | 0.99092 | -0.17384 | 0.99088 | -0.17468 | 7.4688
72 | 0.051847 | 0.013064 | -0.051827 | -0.013051 | 1.9773e-05 | 1.2543e-05 | 0.077881 | 0.077881 | 0.077881 | 0.99092 | -0.17384 | 0.99051 | -0.18181 | 21.3958
73 | 0.0011247 | 0.00028181 | -0.0011247 | -0.00028188 | 6.3091e-09 | -7.228e-08 | 0.001687 | 0.0016871 | 0.0016871 | 0.99202 | -0.15256 | 0.99202 | -0.15268 | 0.46348
74 | -0.10015 | -0.025276 | 0.1002 | 0.025308 | 5.0551e-05 | 3.2275e-05 | 0.14991 | 0.14991 | 0.14991 | 0.99452 | -0.10451 | 0.99507 | -0.093978 | 41.1834
75 | 0.0092584 | 0.0023201 | -0.0092582 | -0.00232 | 1.1722e-07 | 5.3968e-08 | 0.013866 | 0.013866 | 0.013866 | 0.99354 | -0.1234 | 0.99352 | -0.12366 | 3.8094
76 | 0.042814 | 0.010778 | -0.042792 | -0.010764 | 2.1931e-05 | 1.3855e-05 | 0.064393 | 0.064393 | 0.064393 | 0.98962 | -0.19894 | 0.98907 | -0.20966 | 17.6904
77 | -0.049748 | -0.01253 | 0.049749 | 0.012531 | 1.1101e-06 | 7.0364e-07 | 0.074759 | 0.074759 | 0.074759 | 0.99049 | -0.18228 | 0.99051 | -0.18181 | 20.5381
78 | 0.0142 | 0.0035603 | -0.014198 | -0.0035593 | 1.6858e-06 | 9.5159e-07 | 0.021325 | 0.021325 | 0.021325 | 0.99088 | -0.17468 | 0.99075 | -0.17717 | 5.8585
79 | 0.0039033 | 0.00097806 | -0.0039032 | -0.0009781 | 1.1235e-07 | -4.0417e-08 | 0.0058615 | 0.0058616 | 0.0058616 | 0.99088 | -0.17468 | 0.99085 | -0.17529 | 1.6103
80 | 0.040384 | 0.010161 | -0.040354 | -0.010142 | 3.0423e-05 | 1.9189e-05 | 0.060771 | 0.060771 | 0.060771 | 0.98907 | -0.20966 | 0.98826 | -0.22544 | 16.6952
81 | 0.012704 | 0.0031849 | -0.012704 | -0.0031845 | 8.0208e-07 | 4.3769e-07 | 0.019081 | 0.019081 | 0.019081 | 0.99075 | -0.17717 | 0.99068 | -0.1785 | 5.2421
82 | 0.0024092 | 0.00060368 | -0.0024091 | -0.00060379 | 5.698e-08 | -1.1304e-07 | 0.003618 | 0.0036181 | 0.0036181 | 0.99085 | -0.17529 | 0.99082 | -0.17578 | 0.99397
83 | 0.016977 | 0.004277 | -0.016971 | -0.0042734 | 6.1651e-06 | 3.6236e-06 | 0.02557 | 0.02557 | 0.02557 | 0.98826 | -0.22544 | 0.98787 | -0.23304 | 7.0248
84 | 0.023377 | 0.0058646 | -0.023374 | -0.005863 | 2.6299e-06 | 1.6106e-06 | 0.0352 | 0.0352 | 0.0352 | 0.98826 | -0.22544 | 0.98814 | -0.2278 | 9.6704
85 | 0.011211 | 0.0028103 | -0.01121 | -0.00281 | 6.2483e-07 | 3.2423e-07 | 0.016839 | 0.016839 | 0.016839 | 0.99068 | -0.1785 | 0.99062 | -0.17967 | 4.6261
86 | 0.016971 | 0.0042734 | -0.016959 | -0.0042661 | 1.2437e-05 | 7.3107e-06 | 0.02557 | 0.025571 | 0.025571 | 0.98787 | -0.23304 | 0.98708 | -0.24838 | 7.0249
87 | 0.023374 | 0.005863 | -0.023366 | -0.0058581 | 7.9765e-06 | 4.8851e-06 | 0.0352 | 0.0352 | 0.0352 | 0.98814 | -0.2278 | 0.98777 | -0.23496 | 9.6704
88 | 0.020177 | 0.0050588 | -0.020173 | -0.0050561 | 4.5342e-06 | 2.7344e-06 | 0.030396 | 0.030396 | 0.030396 | 0.98777 | -0.23496 | 0.98753 | -0.23968 | 8.3506
89 | -0.0082191 | -0.0020599 | 0.0082198 | 0.0020602 | 6.4721e-07 | 2.6858e-07 | 0.012349 | 0.012349 | 0.012349 | 0.99036 | -0.18478 | 0.99044 | -0.18313 | 3.3926
90 | -0.0097138 | -0.0024346 | 0.0097145 | 0.002435 | 7.3211e-07 | 3.5057e-07 | 0.014594 | 0.014594 | 0.014594 | 0.99044 | -0.18313 | 0.99053 | -0.18155 | 4.0093
91 | -0.00055159 | -0.00013824 | 0.0005516 | 0.00013787 | 7.6386e-09 | -3.7021e-07 | 0.00083237 | 0.00083224 | 0.00083237 | 0.98607 | -0.26798 | 0.98608 | -0.26768 | 0.22867
92 | -0.013442 | -0.0033806 | 0.013446 | 0.0033829 | 4.0127e-06 | 2.2364e-06 | 0.020289 | 0.020289 | 0.020289 | 0.98608 | -0.26768 | 0.9864 | -0.26144 | 5.5738
93 | 0.012891 | 0.0032428 | -0.012889 | -0.0032419 | 1.6129e-06 | 8.8732e-07 | 0.019456 | 0.019457 | 0.019457 | 0.98608 | -0.26768 | 0.98595 | -0.2703 | 5.3452
94 | 0.011979 | 0.0030027 | -0.011979 | -0.0030024 | 4.7693e-07 | 2.553e-07 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.98753 | -0.23968 | 0.98748 | -0.24052 | 4.959
95 | -0.00072209 | -0.00018097 | 0.00072209 | 0.0001809 | 2.6146e-09 | -7.5744e-08 | 0.0010807 | 0.0010807 | 0.0010807 | 0.99422 | -0.10971 | 0.99422 | -0.10964 | 0.2969
96 | -0.0015535 | -0.00038928 | 0.0015535 | 0.00038923 | 7.7629e-09 | -4.4691e-08 | 0.0023251 | 0.0023251 | 0.0023251 | 0.99422 | -0.10964 | 0.99423 | -0.10953 | 0.63876
97 | -0.0097145 | -0.002435 | 0.0097154 | 0.0024354 | 8.6948e-07 | 4.1632e-07 | 0.014594 | 0.014594 | 0.014594 | 0.99053 | -0.18155 | 0.99062 | -0.17967 | 4.0093
98 | -0.014952 | -0.0037603 | 0.014958 | 0.0037639 | 6.1921e-06 | 3.5486e-06 | 0.02256 | 0.02256 | 0.02256 | 0.9864 | -0.26144 | 0.98685 | -0.25277 | 6.1979
99 | 0.016727 | 0.004208 | -0.016724 | -0.004206 | 3.5105e-06 | 2.0586e-06 | 0.025222 | 0.025222 | 0.025222 | 0.98708 | -0.24838 | 0.98685 | -0.25277 | 6.929
100 | 0.0098336 | 0.0024648 | -0.0098326 | -0.0024643 | 9.6737e-07 | 4.6884e-07 | 0.014818 | 0.014818 | 0.014818 | 0.98748 | -0.24052 | 0.98738 | -0.24258 | 4.0709
101 | -0.0023861 | -0.0005979 | 0.0023862 | 0.00059772 | 8.3781e-08 | -1.7358e-07 | 0.0035712 | 0.0035711 | 0.0035712 | 0.99423 | -0.10953 | 0.99426 | -0.1088 | 0.98109
102 | -0.10142 | -0.025615 | 0.10147 | 0.025648 | 5.1791e-05 | 3.3068e-05 | 0.15173 | 0.15173 | 0.15173 | 0.99507 | -0.093978 | 0.99562 | -0.083328 | 41.6854
103 | 0.0071799 | 0.0017991 | -0.0071796 | -0.001799 | 2.8906e-07 | 9.8678e-08 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010753 | 0.99352 | -0.12366 | 0.99348 | -0.12451 | 2.9542
104 | 0.0017652 | 0.00044214 | -0.0017652 | -0.00044221 | 1.6985e-08 | -7.0817e-08 | 0.0026616 | 0.0026616 | 0.0026616 | 0.98685 | -0.25277 | 0.98684 | -0.25297 | 0.73121
105 | 0.0011083 | 0.00027758 | -0.0011083 | -0.00027761 | 2.7863e-09 | -3.2208e-08 | 0.0016711 | 0.0016711 | 0.0016711 | 0.98684 | -0.25297 | 0.98684 | -0.25303 | 0.45911
106 | -0.0076852 | -0.0019241 | 0.0076852 | 0.0019241 | 1.8724e-08 | 7.2171e-09 | 0.011578 | 0.011578 | 0.011578 | 0.98763 | -0.23782 | 0.98763 | -0.23777 | 3.1808
107 | -0.0088088 | -0.0022057 | 0.0088092 | 0.0022058 | 4.047e-07 | 1.8059e-07 | 0.013271 | 0.013271 | 0.013271 | 0.98763 | -0.23777 | 0.98768 | -0.23681 | 3.6459
108 | 0.0034219 | 0.00085748 | -0.0034218 | -0.00085754 | 8.3874e-08 | -5.6576e-08 | 0.0051251 | 0.0051252 | 0.0051252 | 0.99348 | -0.12451 | 0.99345 | -0.12502 | 1.408
109 | 0.0037577 | 0.00094156 | -0.0037576 | -0.00094161 | 1.1385e-07 | -5.1238e-08 | 0.0056282 | 0.0056282 | 0.0056282 | 0.99348 | -0.12451 | 0.99345 | -0.12514 | 1.5462
110 | 0.0013436 | 0.00033669 | -0.0013436 | -0.00033673 | 5.0429e-09 | -3.9768e-08 | 0.0020124 | 0.0020124 | 0.0020124 | 0.99345 | -0.12502 | 0.99345 | -0.1251 | 0.55286
111 | 0.0025052 | 0.00062772 | -0.0025052 | -0.00062778 | 3.1446e-08 | -5.6988e-08 | 0.0037523 | 0.0037523 | 0.0037523 | 0.99345 | -0.12514 | 0.99343 | -0.12541 | 1.0309
112 | 0.0012524 | 0.00031382 | -0.0012524 | -0.00031389 | 7.8598e-09 | -7.2082e-08 | 0.0018759 | 0.001876 | 0.001876 | 0.99343 | -0.12541 | 0.99343 | -0.12554 | 0.51537
113 | -0.1027 | -0.025954 | 0.10281 | 0.026027 | 0.00011476 | 7.3276e-05 | 0.15356 | 0.15356 | 0.15356 | 0.99562 | -0.083328 | 0.99684 | -0.060049 | 42.1875
114 | -0.0013435 | -0.00033673 | 0.0013436 | 0.00033671 | 1.7217e-09 | -1.3588e-08 | 0.002012 | 0.002012 | 0.002012 | 0.99363 | -0.12173 | 0.99363 | -0.12171 | 0.55276
115 | -0.0025448 | -0.00063778 | 0.0025448 | 0.00063778 | 7.662e-10 | -1.3331e-09 | 0.003811 | 0.003811 | 0.003811 | 0.99363 | -0.12171 | 0.99363 | -0.1217 | 1.047
116 | -0.0037259 | -0.00093378 | 0.0037259 | 0.00093375 | 5.9512e-08 | -2.7938e-08 | 0.0055797 | 0.0055797 | 0.0055797 | 0.99363 | -0.1217 | 0.99365 | -0.12137 | 1.5329
117 | -0.0050695 | -0.0012705 | 0.0050696 | 0.0012705 | 1.3753e-07 | 5.5916e-09 | 0.0075917 | 0.0075917 | 0.0075917 | 0.99365 | -0.12137 | 0.99367 | -0.1208 | 2.0856
118 | 0.0076152 | 0.0019086 | -0.0076143 | -0.0019082 | 9.326e-07 | 3.6293e-07 | 0.011568 | 0.011568 | 0.011568 | 0.97957 | -0.39153 | 0.97944 | -0.3941 | 3.178
119 | -0.0095791 | -0.0024008 | 0.0095794 | 0.0024009 | 3.1789e-07 | 1.5305e-07 | 0.014551 | 0.014551 | 0.014551 | 0.97957 | -0.39153 | 0.97961 | -0.39083 | 3.9975
120 | 0.0052849 | 0.0013244 | -0.0052848 | -0.0013244 | 6.6728e-08 | 7.9674e-09 | 0.008029 | 0.0080291 | 0.0080291 | 0.97944 | -0.3941 | 0.97943 | -0.39436 | 2.2058
121 | -0.01096 | -0.0027468 | 0.010961 | 0.0027475 | 1.3478e-06 | 6.9929e-07 | 0.016647 | 0.016647 | 0.016647 | 0.97961 | -0.39083 | 0.97974 | -0.38825 | 4.5735
122 | 0.003607 | 0.00090393 | -0.0036069 | -0.00090397 | 9.4213e-08 | -4.4989e-08 | 0.0054799 | 0.00548 | 0.00548 | 0.97943 | -0.39436 | 0.9794 | -0.39491 | 1.5055
123 | -0.013355 | -0.0033476 | 0.013356 | 0.003348 | 6.8238e-07 | 3.8102e-07 | 0.020284 | 0.020284 | 0.020284 | 0.97974 | -0.38825 | 0.9798 | -0.38718 | 5.5725
124 | -0.014498 | -0.0036343 | 0.014501 | 0.0036356 | 2.2547e-06 | 1.2868e-06 | 0.022019 | 0.022019 | 0.022019 | 0.9798 | -0.38718 | 0.97996 | -0.38391 | 6.0492
125 | -0.015256 | -0.0038249 | 0.015259 | 0.0038269 | 3.3945e-06 | 1.9599e-06 | 0.023166 | 0.023166 | 0.023166 | 0.97996 | -0.38391 | 0.9802 | -0.37925 | 6.3643
126 | -0.084782 | -0.021421 | 0.084851 | 0.021465 | 6.9254e-05 | 4.4182e-05 | 0.12877 | 0.12877 | 0.12877 | 0.9802 | -0.37925 | 0.98107 | -0.36222 | 35.3755
127 | 0.069522 | 0.017594 | -0.069341 | -0.017478 | 0.00018155 | 0.00011564 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1056 | 0.9802 | -0.37925 | 0.97741 | -0.43381 | 29.0113
128 | 0.11412 | 0.02926 | -0.11407 | -0.02923 | 4.7308e-05 | 2.9774e-05 | 0.17108 | 0.17109 | 0.17109 | 0.9939 | -0.11572 | 0.99345 | -0.12428 | 15.6671
129 | -0.117 | -0.029984 | 0.11704 | 0.030009 | 3.9308e-05 | 2.476e-05 | 0.17541 | 0.17541 | 0.17541 | 0.9939 | -0.11572 | 0.99426 | -0.1088 | 16.0631
130 | 0.11251 | 0.028841 | -0.11251 | -0.028837 | 5.2347e-06 | 3.2931e-06 | 0.16876 | 0.16876 | 0.16876 | 0.99345 | -0.12428 | 0.9934 | -0.12524 | 15.4538
131 | -0.11943 | -0.030606 | 0.11947 | 0.030635 | 4.4579e-05 | 2.8097e-05 | 0.17898 | 0.17898 | 0.17898 | 0.99426 | -0.1088 | 0.99467 | -0.1011 | 16.3901
132 | 0.11168 | 0.028629 | -0.11161 | -0.028584 | 7.121e-05 | 4.4786e-05 | 0.16751 | 0.16751 | 0.16751 | 0.9934 | -0.12524 | 0.99271 | -0.1384 | 15.3398
133 | -0.11947 | -0.030635 | 0.11954 | 0.030678 | 6.8809e-05 | 4.3368e-05 | 0.17898 | 0.17898 | 0.17898 | 0.99467 | -0.1011 | 0.9953 | -0.089228 | 16.3901
134 | 0.11058 | 0.028327 | -0.11058 | -0.028327 | 3.1524e-07 | 1.9821e-07 | 0.16597 | 0.16597 | 0.16597 | 0.99271 | -0.1384 | 0.9927 | -0.13846 | 15.1991
135 | -0.12074 | -0.030978 | 0.12077 | 0.030993 | 2.4107e-05 | 1.5198e-05 | 0.18077 | 0.18077 | 0.18077 | 0.9953 | -0.089228 | 0.99551 | -0.085114 | 16.554
136 | 0.10956 | 0.02807 | -0.10955 | -0.028066 | 5.7469e-06 | 3.6121e-06 | 0.16444 | 0.16444 | 0.16444 | 0.9927 | -0.13846 | 0.99265 | -0.13954 | 15.0583
137 | 0.31785 | 0.08127 | -0.3174 | -0.080983 | 0.00044858 | 0.00028646 | 0.47354 | 0.47354 | 0.47354 | 1 | 0 | 0.99846 | -0.029214 | 43.3644
138 | 0.31626 | 0.080696 | -0.3161 | -0.080593 | 0.00016054 | 0.00010252 | 0.47183 | 0.47183 | 0.47183 | 0.99846 | -0.029214 | 0.99791 | -0.039729 | 43.2078
139 | -0.12196 | -0.031293 | 0.12199 | 0.031309 | 2.4577e-05 | 1.5499e-05 | 0.18256 | 0.18256 | 0.18256 | 0.99551 | -0.085114 | 0.99573 | -0.080961 | 16.7178
140 | 0.10856 | 0.027818 | -0.1085 | -0.02778 | 6.0842e-05 | 3.8228e-05 | 0.16295 | 0.16295 | 0.16295 | 0.99265 | -0.13954 | 0.99204 | -0.15111 | 14.9224
141 | 0.00099053 | 0.00024795 | -0.00099051 | -0.00024824 | 1.9491e-08 | -2.9229e-07 | 0.0014847 | 0.0014848 | 0.0014848 | 0.99265 | -0.13954 | 0.99263 | -0.13995 | 0.40792
142 | 0.0042654 | 0.0010682 | -0.0042653 | -0.0010683 | 1.1686e-07 | -2.2732e-08 | 0.0064103 | 0.0064104 | 0.0064104 | 0.99007 | -0.1887 | 0.99004 | -0.18927 | 1.7611
143 | -0.0052213 | -0.0013078 | 0.0052215 | 0.0013078 | 2.2617e-07 | 1.878e-08 | 0.007847 | 0.007847 | 0.007847 | 0.99007 | -0.1887 | 0.99012 | -0.18779 | 2.1558
144 | 0.0035115 | 0.00087935 | -0.0035113 | -0.0008795 | 2.4355e-07 | -1.4396e-07 | 0.0052775 | 0.0052776 | 0.0052776 | 0.99004 | -0.18927 | 0.98997 | -0.19073 | 1.4499
145 | -0.10573 | -0.027013 | 0.10582 | 0.02707 | 8.8004e-05 | 5.6203e-05 | 0.15908 | 0.15908 | 0.15908 | 0.99012 | -0.18779 | 0.99102 | -0.17059 | 43.7036
146 | 0.10051 | 0.025705 | -0.10042 | -0.025651 | 8.4903e-05 | 5.4211e-05 | 0.15123 | 0.15123 | 0.15123 | 0.99012 | -0.18779 | 0.9892 | -0.20526 | 41.5479
147 | 0.0017292 | 0.00043298 | -0.0017292 | -0.00043317 | 4.3508e-08 | -1.9297e-07 | 0.002599 | 0.0025991 | 0.0025991 | 0.98997 | -0.19073 | 0.98994 | -0.19126 | 0.71404
148 | 0.001782 | 0.00044652 | -0.001782 | -0.00044662 | 2.2939e-08 | -9.4937e-08 | 0.0026785 | 0.0026786 | 0.0026786 | 0.98997 | -0.19073 | 0.98995 | -0.191 | 0.73587
149 | -0.10714 | -0.027402 | 0.10724 | 0.027466 | 0.00010111 | 6.4174e-05 | 0.16107 | 0.16107 | 0.16107 | 0.99102 | -0.17059 | 0.99204 | -0.15111 | 22.1251
150 | 0.099668 | 0.025462 | -0.099542 | -0.025382 | 0.00012581 | 8.0328e-05 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.9892 | -0.20526 | 0.98784 | -0.2314 | 41.236
151 | 0.0017292 | 0.00043317 | -0.0017291 | -0.00043336 | 4.312e-08 | -1.9123e-07 | 0.0025991 | 0.0025992 | 0.0025992 | 0.98994 | -0.19126 | 0.98991 | -0.19178 | 0.71406
152 | 0.099542 | 0.025382 | -0.099388 | -0.025283 | 0.00015418 | 9.8439e-05 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.98784 | -0.2314 | 0.98617 | -0.26354 | 41.236
153 | 0.098062 | 0.024951 | -0.097711 | -0.024727 | 0.00035077 | 0.00022395 | 0.1481 | 0.1481 | 0.1481 | 0.98617 | -0.26354 | 0.98232 | -0.33804 | 40.6864
154 | 0.094384 | 0.023893 | -0.094383 | -0.023893 | 4.6441e-07 | 2.9646e-07 | 0.14306 | 0.14306 | 0.14306 | 0.98232 | -0.33804 | 0.98231 | -0.33815 | 39.3017
155 | 0.047548 | 0.011974 | -0.047523 | -0.011958 | 2.523e-05 | 1.5988e-05 | 0.072567 | 0.072567 | 0.072567 | 0.97527 | -0.47565 | 0.97471 | -0.48676 | 19.9359
156 | -0.048696 | -0.012262 | 0.048713 | 0.012273 | 1.7015e-05 | 1.0787e-05 | 0.074318 | 0.074318 | 0.074318 | 0.97527 | -0.47565 | 0.97564 | -0.46835 | 20.4171
157 | 0.045698 | 0.011501 | -0.045648 | -0.011469 | 5.0382e-05 | 3.1901e-05 | 0.069781 | 0.069782 | 0.069782 | 0.97471 | -0.48676 | 0.97353 | -0.50985 | 19.1708
158 | -0.050522 | -0.012726 | 0.050544 | 0.01274 | 2.1883e-05 | 1.3883e-05 | 0.077078 | 0.077078 | 0.077078 | 0.97564 | -0.46835 | 0.9761 | -0.4593 | 21.1753
159 | 0.045648 | 0.011469 | -0.045638 | -0.011463 | 9.9216e-06 | 6.2823e-06 | 0.069782 | 0.069782 | 0.069782 | 0.97353 | -0.50985 | 0.9733 | -0.51441 | 19.1708
160 | -0.054817 | -0.013811 | 0.054884 | 0.013853 | 6.6913e-05 | 4.2504e-05 | 0.083591 | 0.083591 | 0.083591 | 0.9761 | -0.4593 | 0.97741 | -0.43381 | 22.9646
161 | 0.043276 | 0.010871 | -0.043247 | -0.010852 | 2.912e-05 | 1.8416e-05 | 0.066171 | 0.066171 | 0.066171 | 0.9733 | -0.51441 | 0.97259 | -0.52852 | 18.1789
162 | 0.014457 | 0.0036249 | -0.014455 | -0.0036239 | 1.8857e-06 | 1.0767e-06 | 0.02201 | 0.02201 | 0.02201 | 0.97741 | -0.43381 | 0.97727 | -0.43655 | 6.0467
163 | 0.016278 | 0.0040855 | -0.01627 | -0.0040805 | 8.3974e-06 | 4.9267e-06 | 0.024907 | 0.024907 | 0.024907 | 0.97259 | -0.52852 | 0.97204 | -0.53934 | 6.8427
164 | 0.026969 | 0.0067669 | -0.026953 | -0.0067569 | 1.6148e-05 | 1.0021e-05 | 0.041264 | 0.041264 | 0.041264 | 0.97259 | -0.52852 | 0.97195 | -0.54109 | 11.3362
165 | 0.012164 | 0.0030485 | -0.012163 | -0.0030477 | 1.3952e-06 | 7.5998e-07 | 0.018623 | 0.018623 | 0.018623 | 0.97195 | -0.54109 | 0.97183 | -0.54349 | 5.1162
166 | 0.014788 | 0.0037084 | -0.014783 | -0.0037056 | 4.8649e-06 | 2.8e-06 | 0.022641 | 0.022641 | 0.022641 | 0.97195 | -0.54109 | 0.9716 | -0.54799 | 6.2201
167 | 0.0084099 | 0.0021071 | -0.0084089 | -0.0021067 | 9.6639e-07 | 4.2593e-07 | 0.012877 | 0.012877 | 0.012877 | 0.97183 | -0.54349 | 0.97171 | -0.54591 | 3.5375
168 | 0.012737 | 0.0031927 | -0.012735 | -0.0031918 | 1.6308e-06 | 9.0219e-07 | 0.019507 | 0.019507 | 0.019507 | 0.9716 | -0.54799 | 0.97147 | -0.55068 | 5.359
169 | 0.0038153 | 0.00095539 | -0.0038149 | -0.0009555 | 3.3147e-07 | -1.0907e-07 | 0.0058402 | 0.0058403 | 0.0058403 | 0.97204 | -0.53934 | 0.97195 | -0.54117 | 1.6045
170 | 0.012455 | 0.0031251 | -0.012452 | -0.0031237 | 2.6724e-06 | 1.4674e-06 | 0.019067 | 0.019067 | 0.019067 | 0.97204 | -0.53934 | 0.97181 | -0.54384 | 5.2383
171 | 0.012662 | 0.0031745 | -0.01266 | -0.0031734 | 2.0517e-06 | 1.1287e-06 | 0.01928 | 0.01928 | 0.01928 | 0.97727 | -0.43655 | 0.97709 | -0.43995 | 5.2968
172 | 0.0070206 | 0.0017588 | -0.0070205 | -0.0017587 | 8.6072e-08 | 3.0486e-08 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010751 | 0.97171 | -0.54591 | 0.97169 | -0.54616 | 2.9535
173 | 0.011851 | 0.0029703 | -0.011849 | -0.0029689 | 2.5712e-06 | 1.388e-06 | 0.018153 | 0.018153 | 0.018153 | 0.97147 | -0.55068 | 0.97124 | -0.55523 | 4.9871
174 | 0.0026456 | 0.00066243 | -0.0026454 | -0.00066268 | 1.7893e-07 | -2.4596e-07 | 0.0040501 | 0.0040502 | 0.0040502 | 0.97195 | -0.54117 | 0.97187 | -0.54259 | 1.1127
175 | 0.012452 | 0.0031237 | -0.012448 | -0.0031217 | 3.5837e-06 | 1.968e-06 | 0.019067 | 0.019067 | 0.019067 | 0.97181 | -0.54384 | 0.97151 | -0.54988 | 5.2383
176 | -0.086519 | -0.021883 | 0.086619 | 0.021947 | 0.00010005 | 6.3838e-05 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1313 | 0.98107 | -0.36222 | 0.98231 | -0.33815 | 36.0706
177 | 0.011328 | 0.0028396 | -0.011328 | -0.0028393 | 4.558e-07 | 2.4056e-07 | 0.017252 | 0.017252 | 0.017252 | 0.97709 | -0.43995 | 0.97705 | -0.44079 | 4.7395
178 | 0.0098287 | 0.0024636 | -0.009828 | -0.0024633 | 7.1351e-07 | 3.5031e-07 | 0.014969 | 0.014969 | 0.014969 | 0.97705 | -0.44079 | 0.97697 | -0.44232 | 4.1124
179 | 0.0085719 | 0.0021485 | -0.008571 | -0.0021481 | 9.0426e-07 | 4.016e-07 | 0.013056 | 0.013056 | 0.013056 | 0.97697 | -0.44232 | 0.97686 | -0.44453 | 3.5868
180 | -0.0062902 | -0.0015765 | 0.0062905 | 0.0015766 | 3.3829e-07 | 8.8129e-08 | 0.0094801 | 0.00948 | 0.0094801 | 0.98732 | -0.24371 | 0.98738 | -0.24258 | 2.6044
181 | 0.31495 | 0.080305 | -0.31473 | -0.080169 | 0.0002128 | 0.00013589 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012 | 0.99791 | -0.039729 | 0.99717 | -0.053735 | 43.0509
182 | -0.12318 | -0.031609 | 0.12322 | 0.031631 | 3.4573e-05 | 2.1809e-05 | 0.18435 | 0.18435 | 0.18435 | 0.99573 | -0.080961 | 0.99604 | -0.075179 | 16.8817
183 | 0.013193 | 0.0033074 | -0.013191 | -0.0033062 | 2.2384e-06 | 1.2373e-06 | 0.019826 | 0.019826 | 0.019826 | 0.99024 | -0.18721 | 0.99005 | -0.19077 | 5.4466
184 | -0.069217 | -0.01738 | 0.069443 | 0.017524 | 0.00022601 | 0.00014393 | 0.10402 | 0.10402 | 0.10402 | 0.99024 | -0.18721 | 0.99377 | -0.11901 | 28.5779
185 | 0.011963 | 0.0029984 | -0.011963 | -0.0029984 | 2.1469e-08 | 1.1462e-08 | 0.01798 | 0.01798 | 0.01798 | 0.99005 | -0.19077 | 0.99005 | -0.19081 | 4.9395
186 | -0.078316 | -0.019747 | 0.078367 | 0.019779 | 5.049e-05 | 3.2187e-05 | 0.11731 | 0.11731 | 0.11731 | 0.99377 | -0.11901 | 0.99447 | -0.10555 | 32.2277
187 | 0.0088727 | 0.0022237 | -0.0088724 | -0.0022235 | 2.909e-07 | 1.2923e-07 | 0.013285 | 0.013286 | 0.013286 | 0.99377 | -0.11901 | 0.99373 | -0.1197 | 3.6499
188 | 0.0026454 | 0.00066268 | -0.0026452 | -0.00066295 | 1.9929e-07 | -2.7385e-07 | 0.0040502 | 0.0040504 | 0.0040504 | 0.97187 | -0.54259 | 0.97179 | -0.54417 | 1.1127
189 | 0.010733 | 0.0026901 | -0.010732 | -0.0026898 | 7.0594e-07 | 3.5878e-07 | 0.016131 | 0.016131 | 0.016131 | 0.99005 | -0.19081 | 0.98998 | -0.19219 | 4.4317
190 | -0.079709 | -0.020116 | 0.079764 | 0.020151 | 5.4845e-05 | 3.4967e-05 | 0.11932 | 0.11932 | 0.11932 | 0.99447 | -0.10555 | 0.99521 | -0.091192 | 32.7795
191 | 0.0076425 | 0.0019153 | -0.0076425 | -0.0019153 | 1.8109e-09 | 6.8011e-10 | 0.011444 | 0.011444 | 0.011444 | 0.99373 | -0.1197 | 0.99373 | -0.1197 | 3.1439
192 | 0.020201 | 0.0050679 | -0.020195 | -0.0050642 | 6.1261e-06 | 3.6936e-06 | 0.030388 | 0.030388 | 0.030388 | 0.98926 | -0.20608 | 0.98894 | -0.21244 | 8.3484
193 | 0.0095305 | 0.0023886 | -0.009529 | -0.0023879 | 1.532e-06 | 7.2457e-07 | 0.014325 | 0.014325 | 0.014325 | 0.98998 | -0.19219 | 0.98981 | -0.19557 | 3.9355
194 | 0.0013436 | 0.00033665 | -0.0013436 | -0.00033673 | 9.0523e-09 | -7.1934e-08 | 0.0020088 | 0.0020089 | 0.0020089 | 0.99521 | -0.091192 | 0.99521 | -0.091333 | 0.55188
195 | -0.081107 | -0.020488 | 0.081139 | 0.020508 | 3.1376e-05 | 2.0007e-05 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.99521 | -0.091192 | 0.99563 | -0.083124 | 33.3314
196 | 0.0064125 | 0.001607 | -0.0064122 | -0.001607 | 3.3424e-07 | 8.8681e-08 | 0.0096021 | 0.0096021 | 0.0096021 | 0.99373 | -0.1197 | 0.99367 | -0.1208 | 2.638
197 | 0.020195 | 0.0050642 | -0.020193 | -0.0050627 | 2.4289e-06 | 1.4645e-06 | 0.030388 | 0.030388 | 0.030388 | 0.98894 | -0.21244 | 0.98881 | -0.21497 | 8.3484
198 | -0.0017151 | -0.00042978 | 0.0017151 | 0.00042971 | 1.6046e-08 | -6.6312e-08 | 0.0026286 | 0.0026286 | 0.0026286 | 0.97086 | -0.56266 | 0.97087 | -0.56246 | 0.72214
199 | 0.00071491 | 0.00017912 | -0.00071491 | -0.00017917 | 2.0977e-09 | -5.6274e-08 | 0.0010957 | 0.0010957 | 0.0010957 | 0.97086 | -0.56266 | 0.97086 | -0.56272 | 0.30103
200 | -0.0028544 | -0.00071526 | 0.0028546 | 0.00071512 | 1.3006e-07 | -1.4086e-07 | 0.0043748 | 0.0043748 | 0.0043748 | 0.97087 | -0.56246 | 0.97092 | -0.56151 | 1.2019
201 | -0.005275 | -0.0013215 | 0.0052754 | 0.0013215 | 3.7922e-07 | 5.1323e-08 | 0.0080843 | 0.0080842 | 0.0080843 | 0.97092 | -0.56151 | 0.97099 | -0.56 | 2.221
202 | 0.0024205 | 0.00060637 | -0.0024204 | -0.00060647 | 5.9315e-08 | -1.0419e-07 | 0.0037095 | 0.0037096 | 0.0037096 | 0.97092 | -0.56151 | 0.97089 | -0.56202 | 1.0191
203 | -0.0065235 | -0.0016343 | 0.0065242 | 0.0016346 | 7.2528e-07 | 2.2476e-07 | 0.0099968 | 0.0099968 | 0.0099968 | 0.97099 | -0.56 | 0.97111 | -0.55766 | 2.7464
204 | 0.0013073 | 0.00032751 | -0.0013073 | -0.00032765 | 1.8448e-08 | -1.3973e-07 | 0.0020036 | 0.0020037 | 0.0020037 | 0.97089 | -0.56202 | 0.97088 | -0.56232 | 0.55046
205 | -0.007706 | -0.0019307 | 0.0077069 | 0.0019311 | 8.9239e-07 | 3.5992e-07 | 0.011808 | 0.011807 | 0.011808 | 0.97111 | -0.55766 | 0.97124 | -0.55523 | 3.2438
206 | 0.0041418 | 0.0010378 | -0.0041416 | -0.0010378 | 2.0276e-07 | -3.6404e-08 | 0.0063455 | 0.0063455 | 0.0063455 | 0.97124 | -0.55523 | 0.97118 | -0.55626 | 1.7433
207 | 0.018595 | 0.0046624 | -0.018593 | -0.0046612 | 1.9363e-06 | 1.1547e-06 | 0.027984 | 0.027984 | 0.027984 | 0.98881 | -0.21497 | 0.98869 | -0.21715 | 7.6879
208 | 0.0023198 | 0.00058124 | -0.0023197 | -0.00058127 | 1.4088e-08 | -3.1696e-08 | 0.0034655 | 0.0034655 | 0.0034655 | 0.99604 | -0.075179 | 0.99603 | -0.075306 | 0.95207
209 | -0.12554 | -0.032212 | 0.12559 | 0.032244 | 5.067e-05 | 3.198e-05 | 0.18781 | 0.18781 | 0.18781 | 0.99604 | -0.075179 | 0.99648 | -0.066863 | 17.199
210 | 0.0023197 | 0.00058127 | -0.0023197 | -0.00058137 | 4.2876e-08 | -9.6463e-08 | 0.0034655 | 0.0034656 | 0.0034656 | 0.99603 | -0.075306 | 0.99601 | -0.075694 | 0.95208
211 | -0.12681 | -0.03255 | 0.12681 | 0.03255 | 4.3361e-07 | 2.7373e-07 | 0.18964 | 0.18964 | 0.18964 | 0.99648 | -0.066863 | 0.99648 | -0.066793 | 17.3661
212 | 0.0011234 | 0.00028154 | -0.0011234 | -0.00028154 | 1.284e-10 | -1.5047e-09 | 0.0016783 | 0.0016783 | 0.0016783 | 0.99601 | -0.075694 | 0.99601 | -0.075697 | 0.46106
213 | -0.12796 | -0.032838 | 0.128 | 0.032865 | 4.1887e-05 | 2.645e-05 | 0.19135 | 0.19135 | 0.19135 | 0.99648 | -0.066793 | 0.99684 | -0.060049 | 17.5232
214 | -0.23081 | -0.058892 | 0.23088 | 0.058937 | 7.0428e-05 | 4.4889e-05 | 0.34492 | 0.34492 | 0.34492 | 0.99684 | -0.060049 | 0.99717 | -0.053735 | 31.5856
215 | 0.08385 | 0.021232 | -0.083785 | -0.021191 | 6.5092e-05 | 4.1515e-05 | 0.1252 | 0.1252 | 0.1252 | 0.99717 | -0.053735 | 0.99632 | -0.069915 | 34.3959
216 | 0.00051536 | 0.000129 | -0.00051536 | -0.00012916 | 2.8121e-09 | -1.5686e-07 | 0.00077704 | 0.0007771 | 0.0007771 | 0.98684 | -0.25303 | 0.98683 | -0.25314 | 0.21349
217 | -0.005827 | -0.0014596 | 0.0058278 | 0.0014598 | 7.1187e-07 | 1.6038e-07 | 0.0089242 | 0.0089241 | 0.0089242 | 0.97156 | -0.54873 | 0.97169 | -0.54616 | 2.4517
218 | 0.0049237 | 0.0012332 | -0.0049235 | -0.0012332 | 1.5637e-07 | 9.2657e-09 | 0.0075407 | 0.0075407 | 0.0075407 | 0.97156 | -0.54873 | 0.97153 | -0.5494 | 2.0716
219 | 0.0036038 | 0.00090285 | -0.0036037 | -0.00090289 | 8.3898e-08 | -3.7238e-08 | 0.0055196 | 0.0055196 | 0.0055196 | 0.97153 | -0.5494 | 0.97151 | -0.54988 | 1.5164
220 | 0.0013197 | 0.00033038 | -0.0013197 | -0.00033056 | 2.5289e-08 | -1.8823e-07 | 0.0020211 | 0.0020212 | 0.0020212 | 0.97153 | -0.5494 | 0.97151 | -0.5498 | 0.55527
221 | 0.0028533 | 0.00071481 | -0.0028532 | -0.00071494 | 1.1552e-07 | -1.2578e-07 | 0.0043702 | 0.0043703 | 0.0043703 | 0.97151 | -0.54988 | 0.97146 | -0.55073 | 1.2006
222 | 0.00068666 | 0.00017192 | -0.00068666 | -0.00017209 | 5.875e-09 | -1.7163e-07 | 0.0010517 | 0.0010517 | 0.0010517 | 0.97151 | -0.5498 | 0.9715 | -0.54998 | 0.28894
223 | 0.0020163 | 0.00050519 | -0.0020163 | -0.00050532 | 4.4515e-08 | -1.256e-07 | 0.0030884 | 0.0030884 | 0.0030884 | 0.97146 | -0.55073 | 0.97144 | -0.5512 | 0.84847
224 | 0.0013168 | 0.00033002 | -0.0013168 | -0.00033003 | 6.6125e-10 | -4.942e-09 | 0.0020171 | 0.0020171 | 0.0020171 | 0.97144 | -0.5512 | 0.97144 | -0.55121 | 0.55414
225 | 0.0057409 | 0.0014386 | -0.0057407 | -0.0014386 | 1.7108e-07 | 3.1494e-08 | 0.0086505 | 0.0086505 | 0.0086505 | 0.98752 | -0.24006 | 0.98748 | -0.24069 | 2.3765
226 | -0.0047947 | -0.0012013 | 0.0047948 | 0.0012013 | 9.779e-08 | -1.5111e-09 | 0.0072197 | 0.0072197 | 0.0072197 | 0.9882 | -0.22677 | 0.98822 | -0.22634 | 1.9834
227 | 0.0043055 | 0.0010789 | -0.0043054 | -0.0010789 | 9.623e-08 | -1.6403e-08 | 0.0064878 | 0.0064878 | 0.0064878 | 0.98748 | -0.24069 | 0.98746 | -0.24116 | 1.7824
228 | 0.0083275 | 0.0020868 | -0.0083264 | -0.0020863 | 1.1149e-06 | 4.6975e-07 | 0.012519 | 0.012519 | 0.012519 | 0.98981 | -0.19557 | 0.98966 | -0.19838 | 3.4393
229 | 0.0070323 | 0.001762 | -0.0070321 | -0.0017619 | 2.3803e-07 | 7.9386e-08 | 0.010573 | 0.010573 | 0.010573 | 0.98966 | -0.19838 | 0.98962 | -0.19909 | 2.9048
230 | 0.0057387 | 0.0014377 | -0.0057382 | -0.0014377 | 5.1517e-07 | 9.2662e-08 | 0.0086287 | 0.0086288 | 0.0086288 | 0.98962 | -0.19909 | 0.98953 | -0.20097 | 2.3705
231 | 0.0025423 | 0.00063698 | -0.0025423 | -0.00063713 | 8.9583e-08 | -1.5262e-07 | 0.003823 | 0.0038231 | 0.0038231 | 0.98953 | -0.20097 | 0.98949 | -0.20171 | 1.0503
232 | 0.0031959 | 0.00080067 | -0.0031958 | -0.00080076 | 9.8664e-08 | -8.3191e-08 | 0.0048058 | 0.0048058 | 0.0048058 | 0.98953 | -0.20097 | 0.98949 | -0.20162 | 1.3203
233 | 0.0012706 | 0.00031843 | -0.0012706 | -0.00031845 | 1.9147e-09 | -1.6736e-08 | 0.0019108 | 0.0019108 | 0.0019108 | 0.98949 | -0.20171 | 0.98949 | -0.20174 | 0.52495
234 | 0.0031958 | 0.00080076 | -0.0031956 | -0.00080089 | 1.5342e-07 | -1.2933e-07 | 0.0048058 | 0.0048059 | 0.0048059 | 0.98949 | -0.20162 | 0.98944 | -0.20263 | 1.3203
235 | 0.0028703 | 0.00071924 | -0.0028703 | -0.00071929 | 4.2769e-08 | -5.0612e-08 | 0.0043253 | 0.0043253 | 0.0043253 | 0.98746 | -0.24116 | 0.98744 | -0.24147 | 1.1883
236 | 0.0014352 | 0.00035962 | -0.0014352 | -0.00035969 | 1.0694e-08 | -7.1141e-08 | 0.0021627 | 0.0021628 | 0.0021628 | 0.98744 | -0.24147 | 0.98744 | -0.24163 | 0.59417
237 | 0.016995 | 0.0042607 | -0.016994 | -0.0042597 | 1.6182e-06 | 9.5109e-07 | 0.025579 | 0.025579 | 0.025579 | 0.98869 | -0.21715 | 0.98859 | -0.21915 | 7.0272
238 | 0.015394 | 0.0038589 | -0.015392 | -0.0038574 | 2.4837e-06 | 1.4315e-06 | 0.023171 | 0.023171 | 0.023171 | 0.98859 | -0.21915 | 0.98842 | -0.22254 | 6.3658
239 | 0.012309 | 0.0030848 | -0.012308 | -0.0030844 | 7.2594e-07 | 3.9235e-07 | 0.01853 | 0.01853 | 0.01853 | 0.98842 | -0.22254 | 0.98835 | -0.22377 | 5.0908
240 | -0.0015975 | -0.00040038 | 0.0015975 | 0.00040036 | 2.9054e-09 | -1.538e-08 | 0.0024025 | 0.0024025 | 0.0024025 | 0.98944 | -0.20267 | 0.98944 | -0.20263 | 0.66004
241 | 0.010825 | 0.0027128 | -0.010825 | -0.0027127 | 2.2268e-07 | 1.1386e-07 | 0.016298 | 0.016298 | 0.016298 | 0.98835 | -0.22377 | 0.98833 | -0.22421 | 4.4774
242 | 0.009226 | 0.0023119 | -0.0092258 | -0.0023118 | 2.7719e-07 | 1.2831e-07 | 0.01389 | 0.01389 | 0.01389 | 0.98833 | -0.22421 | 0.9883 | -0.22484 | 3.8161
243 | -0.081139 | -0.020508 | 0.081189 | 0.020539 | 4.9778e-05 | 3.174e-05 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.99563 | -0.083124 | 0.9963 | -0.070338 | 33.3314
244 | -0.082532 | -0.020876 | 0.082534 | 0.020877 | 1.673e-06 | 1.0669e-06 | 0.12333 | 0.12333 | 0.12333 | 0.9963 | -0.070338 | 0.99632 | -0.069915 | 33.8827
245 | 0.00627 | 0.001571 | -0.0062698 | -0.0015709 | 2.0115e-07 | 5.1624e-08 | 0.0094406 | 0.0094407 | 0.0094407 | 0.98826 | -0.22567 | 0.98822 | -0.22634 | 2.5936
246 | -0.0077432 | -0.0019402 | 0.0077435 | 0.0019403 | 3.0757e-07 | 1.1953e-07 | 0.011659 | 0.011659 | 0.011659 | 0.98826 | -0.22567 | 0.9883 | -0.22484 | 3.203
247 | 0.0072147 | 0.0018082 | -0.0072145 | -0.0018081 | 1.6494e-07 | 5.997e-08 | 0.01099 | 0.01099 | 0.01099 | 0.97686 | -0.44453 | 0.97684 | -0.44501 | 3.0192
248 | 0.0057247 | 0.0014347 | -0.0057242 | -0.0014346 | 4.4878e-07 | 9.0229e-08 | 0.0087204 | 0.0087205 | 0.0087205 | 0.97684 | -0.44501 | 0.97675 | -0.44666 | 2.3957
249 | 0.0030333 | 0.00076004 | -0.0030332 | -0.00076007 | 3.2457e-08 | -2.8813e-08 | 0.0046474 | 0.0046474 | 0.0046474 | 0.97118 | -0.55626 | 0.97117 | -0.55648 | 1.2768
250 | 0.0020359 | 0.00051012 | -0.0020359 | -0.00051024 | 4.4463e-08 | -1.2231e-07 | 0.0031194 | 0.0031194 | 0.0031194 | 0.97117 | -0.55648 | 0.97115 | -0.55694 | 0.85699

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3195 | 0.08127

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021917 | 0.00054929
1 | 0.00076084 | 0.00019068
2 | 0.0011236 | 0.0002816
3 | 0.0011256 | 0.00028211
4 | 0.00074518 | 0.00018676
5 | 0.0016125 | 0.00040413
6 | 0.001602 | 0.00040149
7 | 0.00086951 | 0.00021792
8 | 0.001602 | 0.00040149
9 | 0.0089173 | 0.0022349
10 | 0.0016006 | 0.00040114
11 | 0.0014351 | 0.00035967
12 | 0.0015968 | 0.0004002
13 | 0.0015989 | 0.00040073
14 | 0.0011256 | 0.00028211
15 | 0.0013 | 0.00032581
16 | 0.00013535 | 3.3921e-05
17 | 0.00058115 | 0.00014565
18 | 0.00072928 | 0.00018278
19 | 0.00056313 | 0.00014113
20 | 0.00032098 | 8.0445e-05
21 | 0.00032339 | 8.1049e-05
22 | 0.0010309 | 0.00025837
23 | 0.00039172 | 9.8175e-05
24 | 0.0029811 | 0.00074714
25 | 0.00082161 | 0.00020591
26 | 0.00073878 | 0.00018516
27 | 0.0010131 | 0.00025391
28 | 0.0002933 | 7.3509e-05
29 | 0.00044723 | 0.00011209
30 | 0.00046698 | 0.00011704
31 | 0.00045622 | 0.00011434
32 | 0.0020797 | 0.00052122
33 | 0.0020784 | 0.00052089
34 | 0.0020784 | 0.00052089
35 | 0.0020795 | 0.00052118
36 | 0.0012227 | 0.00030644
37 | 0.0020782 | 0.00052085
38 | 0.0011234 | 0.00028154
39 | 0.0011234 | 0.00028154
40 | 0.0020782 | 0.00052086
41 | 0.0020788 | 0.000521
42 | 0.0011234 | 0.00028154
43 | 0.0012227 | 0.00030644
44 | 0.0012515 | 0.00031365
45 | 0.0024093 | 0.00060383
46 | 0.0024092 | 0.0006038
47 | 0.0020784 | 0.00052089
48 | 0.0024078 | 0.00060345
49 | 0.001494 | 0.00037442
50 | 0.001494 | 0.00037442
51 | 0.0014928 | 0.00037414
52 | 0.0024091 | 0.00060379
53 | 0.0031891 | 0.00079926
54 | 0.0082191 | 0.0020599
55 | 0.001494 | 0.00037443
56 | 0.00055159 | 0.00013824
57 | 0.0081932 | 0.0020534
58 | 0.00072209 | 0.00018097
59 | 0.00083144 | 0.00020838
60 | 0.0014947 | 0.00037462
61 | 0.0015059 | 0.00037742
62 | 0.0002405 | 6.0274e-05
63 | 0.00023149 | 5.8017e-05
64 | 0.0021453 | 0.00053766
65 | 0.00083259 | 0.00020867
66 | 0.0011247 | 0.00028188
67 | 0.0012221 | 0.00030629
68 | 0.0020784 | 0.00052089
69 | 0.00065687 | 0.00016463
70 | 0.00086713 | 0.00021732
71 | 0.0011236 | 0.0002816
72 | 0.0011238 | 0.00028164
73 | 0.0020782 | 0.00052085
74 | 0.0012524 | 0.00031389
75 | 0.0013436 | 0.00033673
76 | 0.0012527 | 0.00031396
77 | 0.0012524 | 0.00031389
78 | 0.0012227 | 0.00030644
79 | 0.0013435 | 0.00033673
80 | 0.0012013 | 0.00030107
81 | 0.001181 | 0.000296
82 | 0.0013435 | 0.00033673
83 | 0.0019639 | 0.00049219
84 | 0.0023294 | 0.0005838
85 | 0.0013801 | 0.0003459
86 | 0.0016779 | 0.00042051
87 | 0.0023944 | 0.00060009
88 | 0.0036069 | 0.00090397
89 | 0.0011425 | 0.00028633
90 | 0.00075537 | 0.00018931
91 | 0.0028882 | 0.00072386
92 | 0.0015551 | 0.00038975
93 | 0.00083144 | 0.00020838
94 | 0.001025 | 0.00025689
95 | 0.0011973 | 0.00030007
96 | 0.0010258 | 0.0002571
97 | 0.0011479 | 0.0002877
98 | 0.0011973 | 0.00030007
99 | 0.00095591 | 0.00023957
100 | 0.00075376 | 0.00018891
101 | 0.001325 | 0.00033208
102 | 0.00075482 | 0.00018918
103 | 0.001782 | 0.00044662
104 | 0.0012545 | 0.00031442
105 | 0.0017291 | 0.00043336
106 | 0.0013262 | 0.00033237
107 | 0.00099051 | 0.00024824
108 | 0.0033274 | 0.00083392
109 | 0.0011481 | 0.00028775
110 | 0.0018244 | 0.00045725
111 | 0.0018095 | 0.00045351
112 | 0.0042725 | 0.0010708
113 | 0.0023617 | 0.00059189
114 | 0.0037529 | 0.00094057
115 | 0.0020467 | 0.00051296
116 | 0.0017929 | 0.00044934
117 | 0.0013883 | 0.00034795
118 | 0.00088386 | 0.00022152
119 | 0.0011693 | 0.00029307
120 | 0.0035226 | 0.00088284
121 | 0.0016682 | 0.00041809
122 | 0.001332 | 0.00033382
123 | 0.0077641 | 0.0019459
124 | 0.001499 | 0.00037569
125 | 0.0012561 | 0.00031481
126 | 0.0062902 | 0.0015765
127 | 0.0035421 | 0.00088773
128 | 0.0011488 | 0.00028791
129 | 0.0011973 | 0.00030007
130 | 0.0080552 | 0.0020188
131 | 0.0012282 | 0.0003078
132 | 0.0026452 | 0.00066295
133 | 0.0012299 | 0.00030825
134 | 0.0013426 | 0.00033648
135 | 0.0012299 | 0.00030825
136 | 0.0016002 | 0.00040104
137 | 0.0012017 | 0.00030117
138 | 0.0012299 | 0.00030825
139 | 0.0013436 | 0.00033673
140 | 0.0010001 | 0.00025066
141 | 0.0011394 | 0.00028555
142 | 0.00071491 | 0.00017917
143 | 0.0012481 | 0.0003128
144 | 0.0011131 | 0.00027896
145 | 0.0011818 | 0.00029618
146 | 0.0013073 | 0.00032765
147 | 0.0015975 | 0.00040038
148 | 0.0012221 | 0.00030629
149 | 0.0011964 | 0.00029983
150 | 0.0011488 | 0.00028791
151 | 0.0011234 | 0.00028154
152 | 0.00059296 | 0.00014861
153 | 0.00090337 | 0.00022641
154 | 0.0011928 | 0.00029893
155 | 0.00075042 | 0.00018807
156 | 0.00063299 | 0.00015864
157 | 0.00083691 | 0.00020975
158 | 0.00068666 | 0.00017209
159 | 0.00069943 | 0.00017529
160 | 0.0013168 | 0.00033003
161 | 0.0014351 | 0.00035967
162 | 0.0015989 | 0.00040073
163 | 0.0014352 | 0.0003597
164 | 0.0012015 | 0.00030112
165 | 0.001294 | 0.00032431
166 | 0.0012933 | 0.00032414
167 | 0.0012716 | 0.0003187
168 | 0.0014351 | 0.00035966
169 | 0.0014351 | 0.00035966
170 | 0.0014352 | 0.00035969
171 | 0.0015981 | 0.00040052
172 | 0.0015995 | 0.00040087
173 | 0.0030828 | 0.00077261
174 | 0.0015975 | 0.00040038
175 | 0.0015981 | 0.00040052
176 | 0.0014829 | 0.00037166
177 | 0.0015989 | 0.00040073
178 | 0.0013436 | 0.00033673
179 | 0.0012509 | 0.00031351
180 | 0.0014732 | 0.00036921
181 | 0.001475 | 0.00036967
182 | 0.0014823 | 0.00037149
183 | 0.0013426 | 0.00033648
184 | 0.0012706 | 0.00031845
185 | 0.00051536 | 0.00012916
186 | 0.0013563 | 0.00033992
187 | 0.0014898 | 0.00037339
188 | 0.0057242 | 0.0014346
189 | 0.0011083 | 0.00027777
190 | 0.0009973 | 0.00024995
191 | 0.0020359 | 0.00051024

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1