## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-198_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-198_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-198_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-198_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-198_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-198_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-198_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-198_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-198_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-198_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-198_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-198_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-198_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-198_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-198_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-198_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-198_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-198_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-198_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-198_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-198_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-198_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-198_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-198_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-198_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-198_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-198_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-198_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-198_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-198_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-198_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-198_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-198_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-198_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-198_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-198_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-198_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-198_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-198_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-198_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-198_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-198_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-198_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-198_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-198_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-198_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-198_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-198_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-198_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-198_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-198_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-198_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-198_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-198_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-198_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-198_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-198_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-198_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-198_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-198_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-198_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-198_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-198_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-198_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-198_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-198_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-198_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-198_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-198_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-198_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-198_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-198_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-198_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-198_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-198_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-198_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-198_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-198_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-198_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-198_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-198_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-198_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-198_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-198_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-198_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-198_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-198_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-198_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-198_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-198_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-198_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-198_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-198_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-198_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-198_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-198_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-198_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-198_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-198_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-198_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-198_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-198_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-198_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-198_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-198_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-198_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_370_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-198_1_3_load_6 | 0 | 0.0015186 | 0.00038061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-198_1_3_load_7 | 1 | 0.003649 | 0.00091454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-198_1_3_load_8 | 2 | 0.00078047 | 0.0001956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-198_1_3_load_9 | 3 | 0.00035766 | 8.9639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-198_1_3_load_109 | 7 | 0.001465 | 0.00036718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-198_1_3_load_15 | 8 | 0.0015456 | 0.00038736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-198_1_3_load_12 | 9 | 0.0030272 | 0.00075869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-198_1_3_load_110 | 11 | 0.0014526 | 0.00036404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-198_1_3_load_13 | 12 | 0.0027569 | 0.00069095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-198_1_3_load_14 | 13 | 0.00045792 | 0.00011477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-198_1_3_load_17 | 16 | 0.0017652 | 0.00044241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-198_1_3_load_161 | 18 | 0.0065102 | 0.0016316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-198_1_3_load_58 | 19 | 0.0027642 | 0.00069277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-198_1_3_load_54 | 21 | 0.0029282 | 0.00073388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-198_1_3_load_55 | 22 | 0.0031723 | 0.00079506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-198_1_3_load_57 | 23 | 0.0024782 | 0.00062109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-198_1_3_load_183 | 27 | 0.0014687 | 0.0003681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-198_1_3_load_192 | 28 | 0.00082148 | 0.00020588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-198_1_3_load_113 | 29 | 0.0017258 | 0.00043253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-198_1_3_load_178 | 30 | 0.0078371 | 0.0019642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-198_1_3_load_213 | 32 | 0.0036218 | 0.0009077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-198_1_3_load_206 | 33 | 0.0060884 | 0.0015259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-198_1_3_load_95 | 34 | 0.0044028 | 0.0011035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-198_1_3_load_96 | 35 | 0.0075874 | 0.0019016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-198_1_3_load_97 | 36 | 0.0075025 | 0.0018803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-198_1_3_load_198 | 37 | 0.0067213 | 0.0016845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-198_1_3_load_197 | 38 | 0.0051174 | 0.0012826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-198_1_3_load_212 | 39 | 0.0056968 | 0.0014277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-198_1_3_load_118 | 40 | 0.0046413 | 0.0011632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-198_1_3_load_119 | 41 | 0.0019144 | 0.00047979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-198_1_3_load_121 | 43 | 0.0010681 | 0.00026769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-198_1_3_load_122 | 44 | 0.0012028 | 0.00030145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-198_1_3_load_166 | 46 | 0.0011791 | 0.00029551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-198_1_3_load_157 | 48 | 0.003603 | 0.00090299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-198_1_3_load_138 | 49 | 0.0078494 | 0.0019672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-198_1_3_load_152 | 50 | 0.0022169 | 0.0005556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-198_1_3_load_190 | 51 | 0.0020154 | 0.00050511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-198_1_3_load_163 | 52 | 0.0018354 | 0.00046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-198_1_3_load_158 | 53 | 0.0024057 | 0.00060293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-198_1_3_load_136 | 54 | 0.0012161 | 0.00030479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-198_1_3_load_150 | 55 | 0.0028561 | 0.0007158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-198_1_3_load_148 | 56 | 0.0015598 | 0.00039091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-198_1_3_load_143 | 57 | 0.0017609 | 0.00044133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-198_1_3_load_144 | 58 | 0.0017528 | 0.00043929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-198_1_3_load_137 | 59 | 0.0017615 | 0.00044148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-198_1_3_load_139 | 60 | 0.0017532 | 0.0004394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-198_1_3_load_140 | 61 | 0.0068164 | 0.0017084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-198_1_3_load_142 | 62 | 0.0018772 | 0.00047048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-198_1_3_load_156 | 63 | 0.0018533 | 0.00046447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-198_1_3_load_145 | 64 | 0.0017613 | 0.00044142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-198_1_3_load_185 | 67 | 0.001645 | 0.00041228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-198_1_3_load_171 | 68 | 0.0018784 | 0.00047077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-198_1_3_load_191 | 69 | 0.0017098 | 0.00042851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-198_1_3_load_151 | 71 | 0.0012934 | 0.00032416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-198_1_3_load_153 | 72 | 0.0011136 | 0.00027909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-198_1_3_load_154 | 73 | 0.00099306 | 0.00024888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-198_1_3_load_155 | 74 | 0.0022294 | 0.00055875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-198_1_3_load_159 | 75 | 0.002052 | 0.00051428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-198_1_3_load_165 | 76 | 0.0022762 | 0.00057046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-198_1_3_load_195 | 77 | 0.0024132 | 0.00060482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-198_1_3_load_193 | 78 | 0.0017415 | 0.00043646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-198_1_3_load_194 | 79 | 0.0030941 | 0.00077546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-198_1_3_load_196 | 80 | 0.000816 | 0.00020451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-198_1_3_load_187 | 81 | 0.0010661 | 0.00026718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-198_1_3_load_167 | 82 | 0.00088704 | 0.00022231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-198_1_3_load_168 | 83 | 0.00078301 | 0.00019624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-198_1_3_load_170 | 84 | 0.00075814 | 0.00019001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-198_1_3_load_172 | 85 | 0.0010888 | 0.00027287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-198_1_3_load_202 | 86 | 0.00093525 | 0.0002344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-198_1_3_load_189 | 87 | 0.00093433 | 0.00023417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-198_1_3_load_201 | 88 | 0.0008974 | 0.00022491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-198_1_3_load_173 | 89 | 0.0076918 | 0.0019277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-198_1_3_load_174 | 90 | 0.0075059 | 0.0018812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-198_1_3_load_176 | 92 | 0.0075858 | 0.0019012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-198_1_3_load_177 | 93 | 0.0017615 | 0.00044147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-198_1_3_load_186 | 94 | 0.0011795 | 0.00029561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-198_1_3_load_179 | 95 | 0.0010972 | 0.00027498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-198_1_3_load_180 | 96 | 0.0013468 | 0.00033755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-198_1_3_load_182 | 98 | 0.0015656 | 0.00039237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-198_1_3_load_184 | 99 | 0.0039985 | 0.0010021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-198_1_3_load_188 | 100 | 0.0017215 | 0.00043146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-198_1_3_load_205 | 101 | 0.0029777 | 0.00074629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-198_1_3_load_204 | 102 | 0.0039582 | 0.00099202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-198_1_3_load_199 | 103 | 0.0017412 | 0.00043639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-198_1_3_load_200 | 104 | 0.0015011 | 0.00037622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-198_1_3_load_203 | 105 | 0.0028773 | 0.00072113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-198_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-198_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.005039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-198_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-198_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0019528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-198_1_3_line_4 |  | 4 | 8 | 0.043852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-198_1_3_line_5 |  | 4 | 9 | 0.027574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-198_1_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.099443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-198_1_3_line_7 |  | 5 | 7 | 0.12781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-198_1_3_line_8 |  | 6 | 10 | 0.23654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-198_1_3_line_9 |  | 7 | 11 | 0.0050877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-198_1_3_line_10 |  | 9 | 12 | 0.016365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-198_1_3_line_11 |  | 10 | 39 | 0.085526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-198_1_3_line_12 |  | 11 | 26 | 0.068476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-198_1_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.025789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-198_1_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.064674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-198_1_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.12765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-198_1_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.03357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-198_1_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.049085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-198_1_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.01708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-198_1_3_line_19 |  | 18 | 47 | 0.087233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-198_1_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.034679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-198_1_3_line_21 |  | 20 | 24 | 0.026433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-198_1_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.017141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-198_1_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.016318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-198_1_3_line_24 |  | 22 | 23 | 0.010226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-198_1_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.030536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-198_1_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.00868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-198_1_3_line_27 |  | 25 | 27 | 0.0197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-198_1_3_line_28 |  | 25 | 28 | 0.014516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-198_1_3_line_29 |  | 26 | 29 | 0.041336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-198_1_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.018846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-198_1_3_line_31 |  | 30 | 91 | 0.018847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-198_1_3_line_32 |  | 31 | 32 | 0.028947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-198_1_3_line_33 |  | 31 | 33 | 0.026136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-198_1_3_line_34 |  | 32 | 56 | 0.027134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-198_1_3_line_35 |  | 34 | 35 | 0.019738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-198_1_3_line_36 |  | 35 | 36 | 0.021479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-198_1_3_line_37 |  | 36 | 37 | 0.010121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-198_1_3_line_38 |  | 37 | 38 | 0.011531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-198_1_3_line_39 |  | 38 | 46 | 0.021745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-198_1_3_line_40 |  | 40 | 41 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-198_1_3_line_41 |  | 40 | 42 | 0.027855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-198_1_3_line_42 |  | 41 | 43 | 0.017078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-198_1_3_line_43 |  | 42 | 44 | 0.037802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-198_1_3_line_44 |  | 42 | 45 | 0.018513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-198_1_3_line_45 |  | 43 | 46 | 0.0026778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-198_1_3_line_46 |  | 44 | 47 | 0.031864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-198_1_3_line_47 |  | 44 | 48 | 0.017265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-198_1_3_line_48 |  | 45 | 49 | 0.037722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-198_1_3_line_49 |  | 45 | 50 | 0.01496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-198_1_3_line_50 |  | 46 | 51 | 0.0078297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_230-198_1_3_line_51 |  | 47 | 52 | 0.015576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-198_1_3_line_52 |  | 48 | 53 | 0.018333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-198_1_3_line_53 |  | 49 | 54 | 0.0061931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-198_1_3_line_54 |  | 50 | 55 | 0.015083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-198_1_3_line_55 |  | 51 | 81 | 0.016188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-198_1_3_line_56 |  | 52 | 78 | 0.0054075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-198_1_3_line_57 |  | 53 | 75 | 0.0088807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-198_1_3_line_58 |  | 54 | 59 | 0.00062767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-198_1_3_line_59 |  | 55 | 71 | 0.0061502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-198_1_3_line_60 |  | 56 | 65 | 0.019068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-198_1_3_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0021475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-198_1_3_line_62 |  | 58 | 64 | 0.001358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-198_1_3_line_63 |  | 59 | 60 | 0.00084796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-198_1_3_line_64 |  | 60 | 61 | 0.022513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-198_1_3_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0072393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-198_1_3_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0066709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-198_1_3_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0017301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-198_1_3_line_68 |  | 65 | 66 | 0.091036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-198_1_3_line_69 |  | 66 | 67 | 0.02166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-198_1_3_line_70 |  | 66 | 68 | 0.013918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-198_1_3_line_71 |  | 67 | 69 | 0.024058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-198_1_3_line_72 |  | 68 | 70 | 0.015558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-198_1_3_line_73 |  | 70 | 85 | 0.0097431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-198_1_3_line_74 |  | 70 | 82 | 0.02459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-198_1_3_line_75 |  | 71 | 72 | 0.018579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-198_1_3_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0034639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-198_1_3_line_77 |  | 73 | 74 | 0.010281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-198_1_3_line_78 |  | 75 | 76 | 0.020336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-198_1_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0046755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-198_1_3_line_80 |  | 77 | 80 | 0.011825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-198_1_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.020191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-198_1_3_line_82 |  | 79 | 103 | 0.00032255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-198_1_3_line_83 |  | 80 | 88 | 0.0070626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-198_1_3_line_84 |  | 81 | 94 | 0.0038356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-198_1_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0016549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-198_1_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0063345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-198_1_3_line_87 |  | 84 | 86 | 0.00056078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-198_1_3_line_88 |  | 85 | 87 | 0.0076655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-198_1_3_line_89 |  | 86 | 88 | 0.0061826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-198_1_3_line_90 |  | 89 | 90 | 0.021875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-198_1_3_line_91 |  | 89 | 91 | 0.016967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-198_1_3_line_92 |  | 90 | 92 | 0.022879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-198_1_3_line_93 |  | 91 | 93 | 0.022935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-198_1_3_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0069244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-198_1_3_line_95 |  | 95 | 96 | 0.0088643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-198_1_3_line_96 |  | 95 | 97 | 0.01138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-198_1_3_line_97 |  | 96 | 98 | 0.027769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-198_1_3_line_98 |  | 97 | 99 | 0.0061407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-198_1_3_line_99 |  | 98 | 100 | 0.0028558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-198_1_3_line_100 |  | 99 | 101 | 0.013523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-198_1_3_line_101 |  | 101 | 102 | 0.012892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-198_1_3_line_102 |  | 102 | 105 | 0.015994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-198_1_3_line_103 |  | 103 | 104 | 0.021683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-198_1_3_line_104 |  | 104 | 105 | 0.0069967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-198_1_3_trafo_190 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 51 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2699258.4874 | 1259474.7081 | 2699264.8238 | 1259462.3975 | 2699270.2779 | 1259451.8065
1 | 2699258.4874 | 1259474.7081 | 2699256.1813 | 1259479.1884
2 | 2699270.2779 | 1259451.8065 | 2699276.8972 | 1259438.9529
3 | 2699277.7913 | 1259437.2168 | 2699276.8972 | 1259438.9529
4 | 2699277.7913 | 1259437.2168 | 2699289.3056 | 1259442.0139 | 2699320.56 | 1259444.7958
5 | 2699277.7913 | 1259437.2168 | 2699297.5076 | 1259417.9405
6 | 2699115.0209 | 1259715.4814 | 2699134.762 | 1259699.4323 | 2699155.5561 | 1259678.5971 | 2699164.598 | 1259659.0771 | 2699167.3328 | 1259646.1458 | 2699167.5973 | 1259636.2199
7 | 2699167.5973 | 1259636.2199 | 2699185.9116 | 1259667.9527 | 2699207.7783 | 1259685.1999 | 2699225.5285 | 1259701.1104 | 2699246.434 | 1259702.8513 | 2699264.3873 | 1259707.3393
8 | 2698989.1075 | 1259571.19 | 2699000.8939 | 1259576.8473 | 2699018.0389 | 1259594.7375 | 2699034.9399 | 1259620.4412 | 2699042.9253 | 1259636.9772 | 2699049.433 | 1259661.1724 | 2699052.9742 | 1259690.9893 | 2699057.9177 | 1259713.6015 | 2699065.3283 | 1259724.3899 | 2699074.1595 | 1259731.8215 | 2699093.8656 | 1259732.2518 | 2699115.0209 | 1259715.4814
9 | 2699264.3873 | 1259707.3393 | 2699269.323 | 1259708.5732
10 | 2699297.5076 | 1259417.9405 | 2699309.2089 | 1259406.5004
11 | 2698989.1075 | 1259571.19 | 2698985.3497 | 1259588.063 | 2698986.1245 | 1259640.4074 | 2698990.8536 | 1259655.5766
12 | 2699317.6392 | 1259748.8833 | 2699289.494 | 1259739.2365 | 2699281.449 | 1259735.2761 | 2699273.332 | 1259723.4859 | 2699269.323 | 1259708.5732
13 | 2699309.2089 | 1259406.5004 | 2699320.0702 | 1259395.8815 | 2699327.7335 | 1259388.5592
14 | 2699374.1226 | 1259343.5129 | 2699367.8197 | 1259350.257 | 2699327.7335 | 1259388.5592
15 | 2699374.1226 | 1259343.5129 | 2699420.1867 | 1259388.323 | 2699453.3165 | 1259442.3569
16 | 2699453.3165 | 1259442.3569 | 2699466.0695 | 1259463.1437 | 2699471.3478 | 1259470.658
17 | 2699499.2336 | 1259511.0512 | 2699481.8548 | 1259485.6162 | 2699471.3478 | 1259470.658
18 | 2699499.2336 | 1259511.0512 | 2699502.9816 | 1259527.7145
19 | 2699515.7052 | 1259612.3328 | 2699511.0682 | 1259606.5502 | 2699504.951 | 1259584.7963 | 2699505.1048 | 1259563.1145 | 2699504.0944 | 1259532.6617 | 2699502.9816 | 1259527.7145
20 | 2699352.0213 | 1259744.012 | 2699359.0597 | 1259744.1636 | 2699386.4275 | 1259748.0263
21 | 2699352.0213 | 1259744.012 | 2699340.9947 | 1259745.6727 | 2699326.2924 | 1259749.8404
22 | 2699352.0213 | 1259744.012 | 2699352.2442 | 1259726.8721
23 | 2699352.2442 | 1259726.8721 | 2699352.3051 | 1259722.1879 | 2699360.2782 | 1259713.7161
24 | 2699367.2867 | 1259706.2693 | 2699360.2782 | 1259713.7161
25 | 2699385.1798 | 1259681.8738 | 2699378.8551 | 1259693.9774 | 2699367.2867 | 1259706.2693
26 | 2699317.6392 | 1259748.8833 | 2699326.2924 | 1259749.8404
27 | 2699385.1798 | 1259681.8738 | 2699385.2478 | 1259679.1727 | 2699385.0837 | 1259672.3422 | 2699385.1019 | 1259662.1768
28 | 2699385.1798 | 1259681.8738 | 2699399.6898 | 1259682.2816
29 | 2699317.6392 | 1259748.8833 | 2699279.8126 | 1259757.311 | 2699277.2535 | 1259757.6503
30 | 2699418.5279 | 1259682.811 | 2699399.6898 | 1259682.2816
31 | 2699437.3676 | 1259683.3405 | 2699418.5279 | 1259682.811
32 | 2699686.6047 | 1259720.2859 | 2699679.34 | 1259748.3086
33 | 2699653.9441 | 1259754.4859 | 2699679.34 | 1259748.3086
34 | 2699660.2095 | 1259726.5727 | 2699686.6047 | 1259720.2859
35 | 2699489.365 | 1259736.2235 | 2699489.4672 | 1259755.9609
36 | 2699491.9679 | 1259715.838 | 2699491.6781 | 1259727.556 | 2699489.3304 | 1259729.5403 | 2699489.365 | 1259736.2235
37 | 2699491.9679 | 1259715.838 | 2699492.1262 | 1259709.4376 | 2699494.3401 | 1259706.4502 | 2699494.3401 | 1259706.4502
38 | 2699494.2519 | 1259694.9192 | 2699494.3401 | 1259706.4502
39 | 2699494.0858 | 1259673.1744 | 2699494.2519 | 1259694.9192
40 | 2699528.2744 | 1259668.4348 | 2699524.4648 | 1259668.348 | 2699513.5965 | 1259670.0746
41 | 2699556.1224 | 1259669.0699 | 2699528.2744 | 1259668.4348
42 | 2699496.7304 | 1259672.7542 | 2699513.5965 | 1259670.0746
43 | 2699556.1224 | 1259669.0699 | 2699532.8708 | 1259639.2101
44 | 2699565.5485 | 1259685.0193 | 2699556.1224 | 1259669.0699
45 | 2699494.0858 | 1259673.1744 | 2699496.7304 | 1259672.7542
46 | 2699515.7052 | 1259612.3328 | 2699532.8708 | 1259639.2101
47 | 2699532.8708 | 1259639.2101 | 2699546.7121 | 1259628.89
48 | 2699565.5485 | 1259685.0193 | 2699584.7401 | 1259717.494
49 | 2699565.5485 | 1259685.0193 | 2699578.1945 | 1259677.0267
50 | 2699494.0858 | 1259673.1744 | 2699486.4405 | 1259674.8637
51 | 2699515.7052 | 1259612.3328 | 2699500.298 | 1259614.6183
52 | 2699546.7121 | 1259628.89 | 2699546.7121 | 1259628.89 | 2699564.8518 | 1259626.2346
53 | 2699584.7401 | 1259717.494 | 2699587.891 | 1259722.8256
54 | 2699591.8472 | 1259671.8312 | 2699585.977 | 1259672.108 | 2699578.1945 | 1259677.0267
55 | 2699470.6335 | 1259678.3564 | 2699486.4405 | 1259674.8637
56 | 2699500.298 | 1259614.6183 | 2699494.949 | 1259615.4117
57 | 2699573.6389 | 1259624.9482 | 2699564.8518 | 1259626.2346
58 | 2699587.891 | 1259722.8256 | 2699588.2103 | 1259723.366
59 | 2699591.8472 | 1259671.8312 | 2699597.9906 | 1259671.5414
60 | 2699643.1289 | 1259718.0964 | 2699660.2095 | 1259726.5727
61 | 2699640.5824 | 1259722.6709 | 2699641.6269 | 1259720.7946
62 | 2699641.6269 | 1259720.7946 | 2699642.2874 | 1259719.608
63 | 2699588.2103 | 1259723.366 | 2699588.6417 | 1259724.096
64 | 2699600.0954 | 1259743.4772 | 2699588.6417 | 1259724.096
65 | 2699600.0954 | 1259743.4772 | 2699603.7786 | 1259749.7096
66 | 2699607.1725 | 1259755.4526 | 2699603.7786 | 1259749.7096
67 | 2699643.1289 | 1259718.0964 | 2699642.2874 | 1259719.608
68 | 2699643.1289 | 1259718.0964 | 2699645.2591 | 1259714.2625 | 2699656.4668 | 1259659.3731 | 2699674.1098 | 1259635.9623 | 2699674.8444 | 1259634.8738
69 | 2699674.8444 | 1259634.8738 | 2699686.1656 | 1259616.4077
70 | 2699674.8444 | 1259634.8738 | 2699667.1448 | 1259623.2796
71 | 2699694.8783 | 1259594.0827 | 2699688.6504 | 1259612.3547 | 2699686.1656 | 1259616.4077
72 | 2699655.9836 | 1259612.8938 | 2699663.5074 | 1259617.8023 | 2699667.1448 | 1259623.2796
73 | 2699655.9836 | 1259612.8938 | 2699661.907 | 1259605.1581
74 | 2699655.9836 | 1259612.8938 | 2699631.6527 | 1259616.4556
75 | 2699616.5492 | 1259670.6662 | 2699597.9906 | 1259671.5414
76 | 2699616.5492 | 1259670.6662 | 2699620.0092 | 1259670.503
77 | 2699630.2791 | 1259670.0187 | 2699620.0092 | 1259670.503
78 | 2699593.7608 | 1259622.0026 | 2699573.6389 | 1259624.9482
79 | 2699593.7608 | 1259622.0026 | 2699598.3869 | 1259621.3254
80 | 2699610.0872 | 1259619.6126 | 2699598.3869 | 1259621.3254
81 | 2699474.9766 | 1259618.3744 | 2699494.949 | 1259615.4117
82 | 2699474.6575 | 1259618.4217 | 2699474.9766 | 1259618.3744
83 | 2699610.0872 | 1259619.6126 | 2699617.0753 | 1259618.5896
84 | 2699466.8882 | 1259679.184 | 2699470.6335 | 1259678.3564
85 | 2699630.0153 | 1259616.6953 | 2699631.6527 | 1259616.4556
86 | 2699623.7476 | 1259617.6128 | 2699630.0153 | 1259616.6953
87 | 2699623.7476 | 1259617.6128 | 2699623.1927 | 1259617.6941
88 | 2699666.5672 | 1259599.0719 | 2699661.907 | 1259605.1581
89 | 2699617.0753 | 1259618.5896 | 2699623.1927 | 1259617.6941
90 | 2699437.8755 | 1259700.2999 | 2699438.1883 | 1259710.7433 | 2699434.7785 | 1259714.022 | 2699435.134 | 1259720.7086
91 | 2699437.3676 | 1259683.3405 | 2699437.8755 | 1259700.2999
92 | 2699435.134 | 1259720.7086 | 2699435.6547 | 1259730.5057 | 2699431.6623 | 1259734.8088 | 2699431.5413 | 1259742.0055
93 | 2699437.3676 | 1259683.3405 | 2699456.7666 | 1259681.4205 | 2699460.1269 | 1259680.678
94 | 2699460.1269 | 1259680.678 | 2699466.8882 | 1259679.184
95 | 2699386.5924 | 1259627.8194 | 2699377.7544 | 1259628.5018
96 | 2699397.9388 | 1259626.9433 | 2699386.5924 | 1259627.8194
97 | 2699377.7544 | 1259628.5018 | 2699355.7126 | 1259630.2036 | 2699350.0505 | 1259630.2073
98 | 2699397.9388 | 1259626.9433 | 2699404.0584 | 1259626.4346
99 | 2699347.1947 | 1259630.2091 | 2699350.0505 | 1259630.2073
100 | 2699417.5351 | 1259625.3143 | 2699404.0584 | 1259626.4346
101 | 2699430.383 | 1259624.2463 | 2699417.5351 | 1259625.3143
102 | 2699446.2884 | 1259622.6299 | 2699441.7772 | 1259623.2991 | 2699430.383 | 1259624.2463
103 | 2699474.6575 | 1259618.4217 | 2699453.2093 | 1259621.6033
104 | 2699446.2884 | 1259622.6299 | 2699453.2093 | 1259621.6033

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699258.4874 | 1259474.7081
1 | 2699270.2779 | 1259451.8065
2 | 2699256.1813 | 1259479.1884
3 | 2699276.8972 | 1259438.9529
4 | 2699277.7913 | 1259437.2168
5 | 2699167.5973 | 1259636.2199
6 | 2699115.0209 | 1259715.4814
7 | 2699264.3873 | 1259707.3393
8 | 2699320.56 | 1259444.7958
9 | 2699297.5076 | 1259417.9405
10 | 2698989.1075 | 1259571.19
11 | 2699269.323 | 1259708.5732
12 | 2699309.2089 | 1259406.5004
13 | 2699327.7335 | 1259388.5592
14 | 2699374.1226 | 1259343.5129
15 | 2699453.3165 | 1259442.3569
16 | 2699471.3478 | 1259470.658
17 | 2699499.2336 | 1259511.0512
18 | 2699502.9816 | 1259527.7145
19 | 2699386.4275 | 1259748.0263
20 | 2699352.0213 | 1259744.012
21 | 2699352.2442 | 1259726.8721
22 | 2699360.2782 | 1259713.7161
23 | 2699367.2867 | 1259706.2693
24 | 2699326.2924 | 1259749.8404
25 | 2699385.1798 | 1259681.8738
26 | 2699317.6392 | 1259748.8833
27 | 2699385.1019 | 1259662.1768
28 | 2699399.6898 | 1259682.2816
29 | 2699277.2535 | 1259757.6503
30 | 2699418.5279 | 1259682.811
31 | 2699679.34 | 1259748.3086
32 | 2699686.6047 | 1259720.2859
33 | 2699653.9441 | 1259754.4859
34 | 2699489.4672 | 1259755.9609
35 | 2699489.365 | 1259736.2235
36 | 2699491.9679 | 1259715.838
37 | 2699494.3401 | 1259706.4502
38 | 2699494.2519 | 1259694.9192
39 | 2698990.8536 | 1259655.5766
40 | 2699528.2744 | 1259668.4348
41 | 2699513.5965 | 1259670.0746
42 | 2699556.1224 | 1259669.0699
43 | 2699496.7304 | 1259672.7542
44 | 2699532.8708 | 1259639.2101
45 | 2699565.5485 | 1259685.0193
46 | 2699494.0858 | 1259673.1744
47 | 2699515.7052 | 1259612.3328
48 | 2699546.7121 | 1259628.89
49 | 2699584.7401 | 1259717.494
50 | 2699578.1945 | 1259677.0267
51 | 2699486.4405 | 1259674.8637
52 | 2699500.298 | 1259614.6183
53 | 2699564.8518 | 1259626.2346
54 | 2699587.891 | 1259722.8256
55 | 2699591.8472 | 1259671.8312
56 | 2699660.2095 | 1259726.5727
57 | 2699640.5824 | 1259722.6709
58 | 2699641.6269 | 1259720.7946
59 | 2699588.2103 | 1259723.366
60 | 2699588.6417 | 1259724.096
61 | 2699600.0954 | 1259743.4772
62 | 2699603.7786 | 1259749.7096
63 | 2699607.1725 | 1259755.4526
64 | 2699642.2874 | 1259719.608
65 | 2699643.1289 | 1259718.0964
66 | 2699674.8444 | 1259634.8738
67 | 2699686.1656 | 1259616.4077
68 | 2699667.1448 | 1259623.2796
69 | 2699694.8783 | 1259594.0827
70 | 2699655.9836 | 1259612.8938
71 | 2699597.9906 | 1259671.5414
72 | 2699616.5492 | 1259670.6662
73 | 2699620.0092 | 1259670.503
74 | 2699630.2791 | 1259670.0187
75 | 2699573.6389 | 1259624.9482
76 | 2699593.7608 | 1259622.0026
77 | 2699598.3869 | 1259621.3254
78 | 2699494.949 | 1259615.4117
79 | 2699474.9766 | 1259618.3744
80 | 2699610.0872 | 1259619.6126
81 | 2699470.6335 | 1259678.3564
82 | 2699631.6527 | 1259616.4556
83 | 2699630.0153 | 1259616.6953
84 | 2699623.7476 | 1259617.6128
85 | 2699661.907 | 1259605.1581
86 | 2699623.1927 | 1259617.6941
87 | 2699666.5672 | 1259599.0719
88 | 2699617.0753 | 1259618.5896
89 | 2699437.8755 | 1259700.2999
90 | 2699435.134 | 1259720.7086
91 | 2699437.3676 | 1259683.3405
92 | 2699431.5413 | 1259742.0055
93 | 2699460.1269 | 1259680.678
94 | 2699466.8882 | 1259679.184
95 | 2699386.5924 | 1259627.8194
96 | 2699377.7544 | 1259628.5018
97 | 2699397.9388 | 1259626.9433
98 | 2699350.0505 | 1259630.2073
99 | 2699404.0584 | 1259626.4346
100 | 2699347.1947 | 1259630.2091
101 | 2699417.5351 | 1259625.3143
102 | 2699430.383 | 1259624.2463
103 | 2699474.6575 | 1259618.4217
104 | 2699453.2093 | 1259621.6033
105 | 2699446.2884 | 1259622.6299
106 | 2699494.0858 | 1259673.1744

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98046 | -0.37703 | 0.0015186 | 0.00038061
1 | 0.98051 | -0.37595 | 0.003649 | 0.00091454
2 | 0.98046 | -0.3771 | 0.00078047 | 0.0001956
3 | 0.98059 | -0.37439 | 0.00035766 | 8.9639e-05
4 | 0.9806 | -0.37417 | 0 | 0
5 | 0.99338 | -0.12757 | 0 | 0
6 | 0.99286 | -0.1376 | 0 | 0
7 | 0.99404 | -0.11468 | 0.001465 | 0.00036718
8 | 0.98054 | -0.3754 | 0.0015456 | 0.00038736
9 | 0.9808 | -0.37025 | 0.0030272 | 0.00075869
10 | 0.99163 | -0.16148 | 0 | 0
11 | 0.99408 | -0.11403 | 0.0014526 | 0.00036404
12 | 0.98097 | -0.36702 | 0.0027569 | 0.00069095
13 | 0.98129 | -0.36065 | 0.00045792 | 0.00011477
14 | 0.98214 | -0.34416 | 0 | 0
15 | 0.9838 | -0.31169 | 0 | 0
16 | 0.98424 | -0.30316 | 0.0017652 | 0.00044241
17 | 0.98496 | -0.28916 | 0 | 0
18 | 0.98521 | -0.28429 | 0.0065102 | 0.0016316
19 | 0.99486 | -0.098892 | 0.0027642 | 0.00069277
20 | 0.99495 | -0.097203 | 0 | 0
21 | 0.99515 | -0.093242 | 0.0029282 | 0.00073388
22 | 0.99539 | -0.088631 | 0.0031723 | 0.00079506
23 | 0.99557 | -0.085172 | 0.0024782 | 0.00062109
24 | 0.9947 | -0.10203 | 0 | 0
25 | 0.99617 | -0.073522 | 0 | 0
26 | 0.99462 | -0.10361 | 0 | 0
27 | 0.99615 | -0.07403 | 0.0014687 | 0.0003681
28 | 0.99648 | -0.067614 | 0.00082148 | 0.00020588
29 | 0.99455 | -0.10487 | 0.0017258 | 0.00043253
30 | 0.99689 | -0.059678 | 0.0078371 | 0.0019642
31 | 0.98222 | -0.34273 | 0 | 0
32 | 0.98238 | -0.33955 | 0.0036218 | 0.0009077
33 | 0.98207 | -0.34561 | 0.0060884 | 0.0015259
34 | 0.99801 | -0.038173 | 0.0044028 | 0.0011035
35 | 0.99809 | -0.036652 | 0.0075874 | 0.0019016
36 | 0.99832 | -0.032147 | 0.0075025 | 0.0018803
37 | 0.9985 | -0.028697 | 0.0067213 | 0.0016845
38 | 0.99878 | -0.023414 | 0.0051174 | 0.0012826
39 | 0.99118 | -0.17012 | 0.0056968 | 0.0014277
40 | 0.99512 | -0.092914 | 0.0046413 | 0.0011632
41 | 0.99694 | -0.058251 | 0.0019144 | 0.00047979
42 | 0.99183 | -0.15614 | 0 | 0
43 | 0.99906 | -0.017881 | 0.0010681 | 0.00026769
44 | 0.98853 | -0.21977 | 0.0012028 | 0.00030145
45 | 0.99126 | -0.16724 | 0 | 0
46 | 0.99939 | -0.011516 | 0.0011791 | 0.00029551
47 | 0.98701 | -0.24929 | 0 | 0
48 | 0.98787 | -0.23261 | 0.003603 | 0.00090299
49 | 0.99046 | -0.18273 | 0.0078494 | 0.0019672
50 | 0.99111 | -0.17008 | 0.0022169 | 0.0005556
51 | 1 | 0 | -0.23085 | -0.058178
52 | 0.98659 | -0.2575 | 0.0018354 | 0.00046
53 | 0.98723 | -0.24507 | 0.0024057 | 0.00060293
54 | 0.99037 | -0.18441 | 0.0012161 | 0.00030479
55 | 0.99099 | -0.17236 | 0.0028561 | 0.0007158
56 | 0.98262 | -0.33479 | 0.0015598 | 0.00039091
57 | 0.9828 | -0.33123 | 0.0017609 | 0.00044133
58 | 0.98281 | -0.33116 | 0.0017528 | 0.00043929
59 | 0.99036 | -0.18457 | 0.0017615 | 0.00044148
60 | 0.99035 | -0.18476 | 0.0017532 | 0.0004394
61 | 0.99013 | -0.18898 | 0.0068164 | 0.0017084
62 | 0.99011 | -0.18946 | 0.0018772 | 0.00047048
63 | 0.9901 | -0.18968 | 0.0018533 | 0.00046447
64 | 0.98281 | -0.33108 | 0.0017613 | 0.00044142
65 | 0.98282 | -0.33091 | 0 | 0
66 | 0.98421 | -0.30376 | 0 | 0
67 | 0.98414 | -0.30507 | 0.001645 | 0.00041228
68 | 0.98447 | -0.29878 | 0.0018784 | 0.00047077
69 | 0.98411 | -0.30581 | 0.0017098 | 0.00042851
70 | 0.98478 | -0.29269 | 0 | 0
71 | 0.99096 | -0.17297 | 0.0012934 | 0.00032416
72 | 0.99089 | -0.1744 | 0.0011136 | 0.00027909
73 | 0.99088 | -0.1746 | 0.00099306 | 0.00024888
74 | 0.99085 | -0.17501 | 0.0022294 | 0.00055875
75 | 0.98694 | -0.25073 | 0.002052 | 0.00051428
76 | 0.98631 | -0.26296 | 0.0022762 | 0.00057046
77 | 0.98617 | -0.26558 | 0.0024132 | 0.00060482
78 | 0.98645 | -0.26017 | 0.0017415 | 0.00043646
79 | 0.98597 | -0.26954 | 0.0030941 | 0.00077546
80 | 0.98586 | -0.2717 | 0.000816 | 0.00020451
81 | 0.99914 | -0.016558 | 0.0010661 | 0.00026718
82 | 0.98532 | -0.28217 | 0.00088704 | 0.00022231
83 | 0.98536 | -0.28143 | 0.00078301 | 0.00019624
84 | 0.98551 | -0.27854 | 0.00075814 | 0.00019001
85 | 0.98476 | -0.29304 | 0.0010888 | 0.00027287
86 | 0.98552 | -0.27827 | 0.00093525 | 0.0002344
87 | 0.98475 | -0.29317 | 0.00093433 | 0.00023417
88 | 0.98567 | -0.27526 | 0.0008974 | 0.00022491
89 | 0.99709 | -0.055935 | 0.0076918 | 0.0019277
90 | 0.99679 | -0.061724 | 0.0075059 | 0.0018812
91 | 0.99744 | -0.04916 | 0 | 0
92 | 0.99663 | -0.064769 | 0.0075858 | 0.0019012
93 | 0.99858 | -0.027236 | 0.0017615 | 0.00044147
94 | 0.99894 | -0.020414 | 0.0011795 | 0.00029561
95 | 0.98481 | -0.29221 | 0.0010972 | 0.00027498
96 | 0.98477 | -0.29295 | 0.0013468 | 0.00033755
97 | 0.98487 | -0.29104 | 0 | 0
98 | 0.98468 | -0.29459 | 0.0015656 | 0.00039237
99 | 0.9849 | -0.29041 | 0.0039985 | 0.0010021
100 | 0.98468 | -0.29468 | 0.0017215 | 0.00043146
101 | 0.98502 | -0.28804 | 0.0029777 | 0.00074629
102 | 0.98517 | -0.2851 | 0.0039582 | 0.00099202
103 | 0.98596 | -0.26967 | 0.0017412 | 0.00043639
104 | 0.98554 | -0.27786 | 0.0015011 | 0.00037622
105 | 0.98542 | -0.28031 | 0.0028773 | 0.00072113
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0022991 | -0.00057615 | 0.0022992 | 0.0005759 | 1.176e-07 | -2.4961e-07 | 0.0034893 | 0.0034892 | 0.0034893 | 0.98046 | -0.37703 | 0.98051 | -0.37595 | 0.95859
1 | 0.00078047 | 0.00019554 | -0.00078047 | -0.0001956 | 2.6512e-09 | -6.1853e-08 | 0.0011845 | 0.0011845 | 0.0011845 | 0.98046 | -0.37703 | 0.98046 | -0.3771 | 0.32541
2 | -0.0059483 | -0.0014904 | 0.0059487 | 0.0014905 | 4.4178e-07 | 1.0037e-07 | 0.0090269 | 0.0090268 | 0.0090269 | 0.98051 | -0.37595 | 0.98059 | -0.37439 | 2.4799
3 | -0.0063064 | -0.0015802 | 0.0063064 | 0.0015802 | 6.7062e-08 | 1.8285e-08 | 0.0095696 | 0.0095696 | 0.0095696 | 0.98059 | -0.37439 | 0.9806 | -0.37417 | 2.629
4 | 0.0015457 | 0.00038687 | -0.0015456 | -0.00038736 | 9.0461e-08 | -4.9527e-07 | 0.0023453 | 0.0023455 | 0.0023455 | 0.9806 | -0.37417 | 0.98054 | -0.3754 | 0.64437
5 | -0.0078521 | -0.0019671 | 0.0078536 | 0.0019677 | 1.4679e-06 | 5.9155e-07 | 0.011915 | 0.011915 | 0.011915 | 0.9806 | -0.37417 | 0.9808 | -0.37025 | 3.2733
6 | 0.0057083 | 0.0014297 | -0.0057056 | -0.0014292 | 2.7265e-06 | 4.582e-07 | 0.0085504 | 0.0085508 | 0.0085508 | 0.99338 | -0.12757 | 0.99286 | -0.1376 | 2.3491
7 | -0.0057083 | -0.0014297 | 0.0057118 | 0.0014303 | 3.5038e-06 | 5.8666e-07 | 0.0085504 | 0.0085498 | 0.0085504 | 0.99338 | -0.12757 | 0.99404 | -0.11468 | 2.349
8 | 0.0057056 | 0.0014292 | -0.0056991 | -0.0014281 | 6.4865e-06 | 1.096e-06 | 0.0085508 | 0.0085519 | 0.0085519 | 0.99286 | -0.1376 | 0.99163 | -0.16148 | 2.3494
9 | -0.0071769 | -0.0017975 | 0.0071771 | 0.0017975 | 2.2019e-07 | 7.4962e-08 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.99404 | -0.11468 | 0.99408 | -0.11403 | 2.9513
10 | -0.010881 | -0.0027263 | 0.010882 | 0.0027272 | 1.6722e-06 | 8.6366e-07 | 0.016507 | 0.016507 | 0.016507 | 0.9808 | -0.37025 | 0.98097 | -0.36702 | 4.535
11 | 0.0056991 | 0.0014281 | -0.0056968 | -0.0014277 | 2.3457e-06 | 3.9842e-07 | 0.0085519 | 0.0085523 | 0.0085523 | 0.99163 | -0.16148 | 0.99118 | -0.17012 | 2.3495
12 | -0.0086297 | -0.0021616 | 0.0086339 | 0.0021634 | 4.2844e-06 | 1.8538e-06 | 0.012917 | 0.012917 | 0.012917 | 0.99408 | -0.11403 | 0.99462 | -0.10361 | 3.5487
13 | -0.013639 | -0.0034182 | 0.013644 | 0.0034205 | 4.1396e-06 | 2.3236e-06 | 0.020689 | 0.020689 | 0.020689 | 0.98097 | -0.36702 | 0.98129 | -0.36065 | 5.6839
14 | -0.014101 | -0.0035353 | 0.014113 | 0.0035415 | 1.109e-05 | 6.2797e-06 | 0.021384 | 0.021383 | 0.021384 | 0.98129 | -0.36065 | 0.98214 | -0.34416 | 5.8746
15 | -0.014113 | -0.0035415 | 0.014134 | 0.0035539 | 2.1886e-05 | 1.2389e-05 | 0.021383 | 0.021383 | 0.021383 | 0.98214 | -0.34416 | 0.9838 | -0.31169 | 5.8745
16 | -0.014134 | -0.0035539 | 0.01414 | 0.0035572 | 5.7558e-06 | 3.2573e-06 | 0.021383 | 0.021383 | 0.021383 | 0.9838 | -0.31169 | 0.98424 | -0.30316 | 5.8744
17 | -0.015905 | -0.0039996 | 0.015916 | 0.0040058 | 1.0648e-05 | 6.1902e-06 | 0.024051 | 0.024051 | 0.024051 | 0.98424 | -0.30316 | 0.98496 | -0.28916 | 6.6075
18 | -0.015916 | -0.0040058 | 0.01592 | 0.0040079 | 3.7049e-06 | 2.1537e-06 | 0.024051 | 0.024051 | 0.024051 | 0.98496 | -0.28916 | 0.98521 | -0.28429 | 6.6075
19 | -0.02243 | -0.0056395 | 0.022468 | 0.0056625 | 3.7557e-05 | 2.2923e-05 | 0.033884 | 0.033883 | 0.033884 | 0.98521 | -0.28429 | 0.98701 | -0.24929 | 9.3087
20 | -0.0027642 | -0.00069277 | 0.0027644 | 0.00069246 | 2.2229e-07 | -3.0808e-07 | 0.0041344 | 0.0041343 | 0.0041344 | 0.99486 | -0.098892 | 0.99495 | -0.097203 | 1.1358
21 | 0.010363 | 0.0025971 | -0.010361 | -0.0025959 | 2.381e-06 | 1.1806e-06 | 0.015499 | 0.015499 | 0.015499 | 0.99495 | -0.097203 | 0.9947 | -0.10203 | 4.2579
22 | -0.013127 | -0.0032895 | 0.01313 | 0.0032909 | 2.4777e-06 | 1.363e-06 | 0.019633 | 0.019633 | 0.019633 | 0.99495 | -0.097203 | 0.99515 | -0.093242 | 5.3936
23 | -0.016058 | -0.0040248 | 0.016062 | 0.0040268 | 3.528e-06 | 2.0459e-06 | 0.024011 | 0.024011 | 0.024011 | 0.99515 | -0.093242 | 0.99539 | -0.088631 | 6.5965
24 | -0.019234 | -0.0048219 | 0.019237 | 0.0048238 | 3.1704e-06 | 1.8961e-06 | 0.028753 | 0.028753 | 0.028753 | 0.99539 | -0.088631 | 0.99557 | -0.085172 | 7.8993
25 | -0.021715 | -0.0054449 | 0.021727 | 0.0054522 | 1.2063e-05 | 7.3232e-06 | 0.032457 | 0.032457 | 0.032457 | 0.99557 | -0.085172 | 0.99617 | -0.073522 | 8.9169
26 | 0.010361 | 0.0025959 | -0.01036 | -0.0025955 | 7.8188e-07 | 3.8774e-07 | 0.015499 | 0.015499 | 0.015499 | 0.9947 | -0.10203 | 0.99462 | -0.10361 | 4.2579
27 | 0.0014688 | 0.00036786 | -0.0014687 | -0.0003681 | 3.5557e-08 | -2.3371e-07 | 0.0021938 | 0.0021939 | 0.0021939 | 0.99617 | -0.073522 | 0.99615 | -0.07403 | 0.60273
28 | -0.023196 | -0.00582 | 0.023203 | 0.005824 | 6.5358e-06 | 3.9939e-06 | 0.034651 | 0.034651 | 0.034651 | 0.99617 | -0.073522 | 0.99648 | -0.067614 | 9.5195
29 | 0.0017259 | 0.00043206 | -0.0017258 | -0.00043253 | 1.0334e-07 | -4.703e-07 | 0.0025819 | 0.0025821 | 0.0025821 | 0.99462 | -0.10361 | 0.99455 | -0.10487 | 0.70937
30 | -0.024024 | -0.0060299 | 0.024033 | 0.0060355 | 9.0968e-06 | 5.5763e-06 | 0.035878 | 0.035878 | 0.035878 | 0.99648 | -0.067614 | 0.99689 | -0.059678 | 9.8565
31 | -0.03187 | -0.0079997 | 0.031886 | 0.0080096 | 1.5997e-05 | 9.9924e-06 | 0.047576 | 0.047576 | 0.047576 | 0.99689 | -0.059678 | 0.99744 | -0.04916 | 13.0702
32 | -0.0060892 | -0.0015261 | 0.0060902 | 0.0015263 | 9.2375e-07 | 2.2476e-07 | 0.0092249 | 0.0092248 | 0.0092249 | 0.98222 | -0.34273 | 0.98238 | -0.33955 | 2.5343
33 | 0.0060892 | 0.0015261 | -0.0060884 | -0.0015259 | 8.3408e-07 | 2.0306e-07 | 0.0092249 | 0.009225 | 0.009225 | 0.98222 | -0.34273 | 0.98207 | -0.34561 | 2.5344
34 | -0.0097119 | -0.002434 | 0.0097141 | 0.0024351 | 2.2019e-06 | 1.0656e-06 | 0.014711 | 0.014711 | 0.014711 | 0.98238 | -0.33955 | 0.98262 | -0.33479 | 4.0414
35 | -0.0044028 | -0.0011035 | 0.0044031 | 0.0011034 | 3.1896e-07 | -5.3803e-08 | 0.0065645 | 0.0065645 | 0.0065645 | 0.99801 | -0.038173 | 0.99809 | -0.036652 | 1.8034
36 | -0.011991 | -0.003005 | 0.011993 | 0.0030064 | 2.5739e-06 | 1.3665e-06 | 0.017876 | 0.017876 | 0.017876 | 0.99809 | -0.036652 | 0.99832 | -0.032147 | 4.9111
37 | -0.019496 | -0.0048867 | 0.019499 | 0.0048886 | 3.2048e-06 | 1.9187e-06 | 0.029059 | 0.029059 | 0.029059 | 0.99832 | -0.032147 | 0.9985 | -0.028697 | 7.9832
38 | -0.02622 | -0.0065731 | 0.026227 | 0.0065772 | 6.6026e-06 | 4.0748e-06 | 0.039075 | 0.039075 | 0.039075 | 0.9985 | -0.028697 | 0.99878 | -0.023414 | 10.735
39 | -0.031344 | -0.0078597 | 0.031362 | 0.0078708 | 1.7784e-05 | 1.1097e-05 | 0.046699 | 0.046699 | 0.046699 | 0.99878 | -0.023414 | 0.99939 | -0.011516 | 12.8295
40 | -0.13422 | -0.034048 | 0.13445 | 0.034192 | 0.00022412 | 0.00014324 | 0.20085 | 0.20085 | 0.20085 | 0.99512 | -0.092914 | 0.99694 | -0.058251 | 55.1786
41 | 0.12958 | 0.032885 | -0.12919 | -0.032634 | 0.00039277 | 0.00025101 | 0.19391 | 0.19391 | 0.19391 | 0.99512 | -0.092914 | 0.99183 | -0.15614 | 53.272
42 | -0.13636 | -0.034671 | 0.13663 | 0.034841 | 0.00026575 | 0.00016986 | 0.20371 | 0.20371 | 0.20371 | 0.99694 | -0.058251 | 0.99906 | -0.017881 | 55.9635
43 | 0.095318 | 0.024131 | -0.095027 | -0.023946 | 0.00029024 | 0.00018527 | 0.14309 | 0.14309 | 0.14309 | 0.99183 | -0.15614 | 0.98853 | -0.21977 | 39.3102
44 | 0.033871 | 0.0085029 | -0.033853 | -0.0084917 | 1.7931e-05 | 1.1237e-05 | 0.050821 | 0.050821 | 0.050821 | 0.99183 | -0.15614 | 0.99126 | -0.16724 | 13.9619
45 | -0.1377 | -0.035109 | 0.13774 | 0.035136 | 4.2323e-05 | 2.7052e-05 | 0.2053 | 0.2053 | 0.2053 | 0.99906 | -0.017881 | 0.99939 | -0.011516 | 56.4006
46 | 0.052042 | 0.013118 | -0.051969 | -0.013071 | 7.3379e-05 | 4.6555e-05 | 0.078365 | 0.078365 | 0.078365 | 0.98853 | -0.21977 | 0.98701 | -0.24929 | 21.5288
47 | 0.041782 | 0.010526 | -0.041757 | -0.01051 | 2.5627e-05 | 1.618e-05 | 0.062914 | 0.062914 | 0.062914 | 0.98853 | -0.21977 | 0.98787 | -0.23261 | 17.284
48 | 0.023148 | 0.0058084 | -0.023131 | -0.005798 | 1.7083e-05 | 1.0447e-05 | 0.034751 | 0.034751 | 0.034751 | 0.99126 | -0.16724 | 0.99046 | -0.18273 | 9.547
49 | 0.010705 | 0.0026833 | -0.010704 | -0.0026825 | 1.4488e-06 | 7.3443e-07 | 0.01607 | 0.01607 | 0.01607 | 0.99126 | -0.16724 | 0.99111 | -0.17008 | 4.415
50 | -0.17028 | -0.043302 | 0.17037 | 0.043363 | 9.453e-05 | 6.0294e-05 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.99939 | -0.011516 | 1 | 0 | 34.8561
51 | 0.029501 | 0.007409 | -0.02949 | -0.0074018 | 1.1557e-05 | 7.1974e-06 | 0.044482 | 0.044482 | 0.044482 | 0.98701 | -0.24929 | 0.98659 | -0.2575 | 12.2202
52 | 0.038154 | 0.0096073 | -0.038131 | -0.009593 | 2.272e-05 | 1.4306e-05 | 0.057487 | 0.057487 | 0.057487 | 0.98787 | -0.23261 | 0.98723 | -0.24507 | 15.7931
53 | 0.015281 | 0.0038308 | -0.01528 | -0.00383 | 1.2241e-06 | 7.0374e-07 | 0.022958 | 0.022958 | 0.022958 | 0.99046 | -0.18273 | 0.99037 | -0.18441 | 6.3073
54 | 0.008487 | 0.0021269 | -0.0084861 | -0.0021265 | 9.1835e-07 | 3.9339e-07 | 0.012742 | 0.012742 | 0.012742 | 0.99111 | -0.17008 | 0.99099 | -0.17236 | 3.5006
55 | 0.058822 | 0.014816 | -0.058776 | -0.014786 | 4.6536e-05 | 2.9571e-05 | 0.087554 | 0.087554 | 0.087554 | 1 | 0 | 0.99914 | -0.016558 | 24.0534
56 | 0.027654 | 0.0069418 | -0.027651 | -0.0069396 | 3.5284e-06 | 2.1891e-06 | 0.041713 | 0.041713 | 0.041713 | 0.98659 | -0.2575 | 0.98645 | -0.26017 | 11.4597
57 | 0.035725 | 0.0089901 | -0.035716 | -0.008984 | 9.6611e-06 | 6.0696e-06 | 0.053861 | 0.053861 | 0.053861 | 0.98723 | -0.24507 | 0.98694 | -0.25073 | 14.7969
58 | 0.014064 | 0.0035253 | -0.014064 | -0.0035252 | 1.051e-07 | 5.919e-08 | 0.021131 | 0.021131 | 0.021131 | 0.99037 | -0.18441 | 0.99036 | -0.18457 | 5.8053
59 | 0.00563 | 0.0014107 | -0.0056299 | -0.0014107 | 1.6482e-07 | 2.6248e-08 | 0.0084536 | 0.0084537 | 0.0084537 | 0.99099 | -0.17236 | 0.99096 | -0.17297 | 2.3224
60 | -0.011274 | -0.002826 | 0.011276 | 0.0028271 | 2.0842e-06 | 1.0923e-06 | 0.017073 | 0.017073 | 0.017073 | 0.98262 | -0.33479 | 0.98282 | -0.33091 | 4.6903
61 | -0.0017609 | -0.00044133 | 0.0017609 | 0.0004413 | 5.7242e-09 | -2.3549e-08 | 0.0026661 | 0.0026661 | 0.0026661 | 0.9828 | -0.33123 | 0.98281 | -0.33116 | 0.73245
62 | -0.0035137 | -0.00088059 | 0.0035137 | 0.00088058 | 1.4412e-08 | -7.9847e-09 | 0.0053199 | 0.0053199 | 0.0053199 | 0.98281 | -0.33116 | 0.98281 | -0.33108 | 1.4615
63 | 0.012302 | 0.0030837 | -0.012302 | -0.0030837 | 1.0865e-07 | 5.8624e-08 | 0.018485 | 0.018485 | 0.018485 | 0.99036 | -0.18457 | 0.99035 | -0.18476 | 5.0782
64 | 0.010549 | 0.0026443 | -0.010547 | -0.0026432 | 2.121e-06 | 1.0678e-06 | 0.01585 | 0.01585 | 0.01585 | 0.99035 | -0.18476 | 0.99013 | -0.18898 | 4.3545
65 | 0.0037306 | 0.00093483 | -0.0037305 | -0.00093487 | 8.533e-08 | -3.8496e-08 | 0.0056064 | 0.0056065 | 0.0056065 | 0.99013 | -0.18898 | 0.99011 | -0.18946 | 1.5402
66 | 0.0018533 | 0.0004644 | -0.0018533 | -0.00046447 | 1.9406e-08 | -7.3374e-08 | 0.0027852 | 0.0027852 | 0.0027852 | 0.99011 | -0.18946 | 0.9901 | -0.18968 | 0.76518
67 | -0.005275 | -0.001322 | 0.005275 | 0.001322 | 4.1382e-08 | 4.5604e-09 | 0.0079865 | 0.0079865 | 0.0079865 | 0.98281 | -0.33108 | 0.98282 | -0.33091 | 2.1941
68 | -0.016551 | -0.0041491 | 0.016572 | 0.0041617 | 2.1437e-05 | 1.2564e-05 | 0.025059 | 0.025059 | 0.025059 | 0.98282 | -0.33091 | 0.98421 | -0.30376 | 6.8843
69 | 0.003355 | 0.00084037 | -0.0033548 | -0.00084051 | 2.0898e-07 | -1.415e-07 | 0.0050722 | 0.0050723 | 0.0050723 | 0.98421 | -0.30376 | 0.98414 | -0.30507 | 1.3935
70 | -0.019927 | -0.005002 | 0.019932 | 0.0050049 | 4.7384e-06 | 2.8556e-06 | 0.030131 | 0.030131 | 0.030131 | 0.98421 | -0.30376 | 0.98447 | -0.29878 | 8.2777
71 | 0.0017098 | 0.00042824 | -0.0017098 | -0.00042851 | 6.0295e-08 | -2.671e-07 | 0.0025851 | 0.0025852 | 0.0025852 | 0.98414 | -0.30507 | 0.98411 | -0.30581 | 0.71023
72 | -0.021811 | -0.0054757 | 0.021817 | 0.0054795 | 6.3421e-06 | 3.8611e-06 | 0.03297 | 0.03297 | 0.03297 | 0.98447 | -0.29878 | 0.98478 | -0.29269 | 9.0577
73 | 0.0020232 | 0.00050684 | -0.0020231 | -0.00050695 | 3.4144e-08 | -1.0211e-07 | 0.0030569 | 0.003057 | 0.003057 | 0.98478 | -0.29269 | 0.98476 | -0.29304 | 0.83983
74 | -0.02384 | -0.0059864 | 0.023852 | 0.0059937 | 1.1969e-05 | 7.3469e-06 | 0.036027 | 0.036027 | 0.036027 | 0.98478 | -0.29269 | 0.98532 | -0.28217 | 9.8975
75 | 0.0043365 | 0.0010865 | -0.0043362 | -0.0010866 | 2.9541e-07 | -5.0279e-08 | 0.0065115 | 0.0065116 | 0.0065116 | 0.99096 | -0.17297 | 0.99089 | -0.1744 | 1.7889
76 | 0.0032226 | 0.0008075 | -0.0032225 | -0.00080753 | 3.042e-08 | -2.515e-08 | 0.0048393 | 0.0048393 | 0.0048393 | 0.99089 | -0.1744 | 0.99088 | -0.1746 | 1.3295
77 | 0.0022295 | 0.00055864 | -0.0022294 | -0.00055875 | 4.3217e-08 | -1.0477e-07 | 0.003348 | 0.0033481 | 0.0033481 | 0.99088 | -0.1746 | 0.99085 | -0.17501 | 0.9198
78 | 0.033664 | 0.0084697 | -0.033644 | -0.0084574 | 1.9655e-05 | 1.2319e-05 | 0.050767 | 0.050767 | 0.050767 | 0.98694 | -0.25073 | 0.98631 | -0.26296 | 13.947
79 | 0.031368 | 0.0078869 | -0.031364 | -0.0078845 | 3.9281e-06 | 2.4544e-06 | 0.047333 | 0.047333 | 0.047333 | 0.98631 | -0.26296 | 0.98617 | -0.26558 | 13.0036
80 | 0.028951 | 0.0072797 | -0.028942 | -0.0072744 | 8.4651e-06 | 5.2669e-06 | 0.043692 | 0.043692 | 0.043692 | 0.98617 | -0.26558 | 0.98586 | -0.2717 | 12.0033
81 | 0.025909 | 0.0065032 | -0.025898 | -0.006496 | 1.1567e-05 | 7.1456e-06 | 0.039086 | 0.039086 | 0.039086 | 0.98645 | -0.26017 | 0.98597 | -0.26954 | 10.738
82 | 0.022804 | 0.0057206 | -0.022803 | -0.0057205 | 1.4328e-07 | 8.7583e-08 | 0.034417 | 0.034417 | 0.034417 | 0.98597 | -0.26954 | 0.98596 | -0.26967 | 9.4552
83 | 0.028126 | 0.0070699 | -0.028122 | -0.0070669 | 4.7748e-06 | 2.9659e-06 | 0.04246 | 0.04246 | 0.04246 | 0.98586 | -0.2717 | 0.98567 | -0.27526 | 11.6649
84 | 0.05771 | 0.014519 | -0.057699 | -0.014512 | 1.063e-05 | 6.7529e-06 | 0.085967 | 0.085967 | 0.085967 | 0.99914 | -0.016558 | 0.99894 | -0.020414 | 23.6172
85 | -0.024739 | -0.006216 | 0.02474 | 0.0062166 | 8.6647e-07 | 5.3346e-07 | 0.037366 | 0.037366 | 0.037366 | 0.98532 | -0.28217 | 0.98536 | -0.28143 | 10.2655
86 | -0.025523 | -0.0064128 | 0.025527 | 0.006415 | 3.5299e-06 | 2.1784e-06 | 0.038549 | 0.038549 | 0.038549 | 0.98536 | -0.28143 | 0.98551 | -0.27854 | 10.5903
87 | -0.026285 | -0.006605 | 0.026285 | 0.0066052 | 3.3133e-07 | 2.0491e-07 | 0.039693 | 0.039693 | 0.039693 | 0.98551 | -0.27854 | 0.98552 | -0.27827 | 10.9048
88 | 0.00093434 | 0.00023407 | -0.00093433 | -0.00023417 | 5.7296e-09 | -9.3856e-08 | 0.0014118 | 0.0014118 | 0.0014118 | 0.98476 | -0.29304 | 0.98475 | -0.29317 | 0.38786
89 | -0.02722 | -0.0068396 | 0.027224 | 0.006842 | 3.9175e-06 | 2.4284e-06 | 0.041106 | 0.041106 | 0.041106 | 0.98552 | -0.27827 | 0.98567 | -0.27526 | 11.2927
90 | 0.015097 | 0.0037851 | -0.015093 | -0.0037827 | 4.1641e-06 | 2.3798e-06 | 0.022531 | 0.022531 | 0.022531 | 0.99709 | -0.055935 | 0.99679 | -0.061724 | 6.1898
91 | -0.022789 | -0.0057129 | 0.022796 | 0.0057173 | 7.3593e-06 | 4.4886e-06 | 0.03401 | 0.034009 | 0.03401 | 0.99709 | -0.055935 | 0.99744 | -0.04916 | 9.3433
92 | 0.0075869 | 0.0019016 | -0.0075858 | -0.0019012 | 1.1005e-06 | 4.0616e-07 | 0.011326 | 0.011326 | 0.011326 | 0.99679 | -0.061724 | 0.99663 | -0.064769 | 3.1115
93 | -0.054682 | -0.013727 | 0.05474 | 0.013763 | 5.7247e-05 | 3.6338e-05 | 0.081585 | 0.081585 | 0.081585 | 0.99744 | -0.04916 | 0.99858 | -0.027236 | 22.4135
94 | -0.056501 | -0.014205 | 0.05652 | 0.014216 | 1.8414e-05 | 1.1694e-05 | 0.08421 | 0.08421 | 0.08421 | 0.99858 | -0.027236 | 0.99894 | -0.020414 | 23.1345
95 | 0.0046344 | 0.0011612 | -0.0046342 | -0.0011612 | 1.6299e-07 | -8.4679e-09 | 0.0070023 | 0.0070024 | 0.0070024 | 0.98481 | -0.29221 | 0.98477 | -0.29295 | 1.9237
96 | -0.0057316 | -0.0014361 | 0.0057319 | 0.0014362 | 3.2006e-07 | 6.003e-08 | 0.0086601 | 0.0086601 | 0.0086601 | 0.98481 | -0.29221 | 0.98487 | -0.29104 | 2.3792
97 | 0.0032874 | 0.00082361 | -0.0032871 | -0.0008238 | 2.5695e-07 | -1.8883e-07 | 0.0049673 | 0.0049674 | 0.0049674 | 0.98477 | -0.29295 | 0.98468 | -0.29459 | 1.3647
98 | -0.0057319 | -0.0014362 | 0.0057321 | 0.0014362 | 1.727e-07 | 3.2383e-08 | 0.0086601 | 0.0086601 | 0.0086601 | 0.98487 | -0.29104 | 0.9849 | -0.29041 | 2.3791
99 | 0.0017215 | 0.00043143 | -0.0017215 | -0.00043146 | 7.248e-09 | -3.1689e-08 | 0.0026015 | 0.0026015 | 0.0026015 | 0.98468 | -0.29459 | 0.98468 | -0.29468 | 0.71471
100 | -0.0097306 | -0.0024383 | 0.0097317 | 0.0024389 | 1.096e-06 | 5.2932e-07 | 0.014701 | 0.014701 | 0.014701 | 0.9849 | -0.29041 | 0.98502 | -0.28804 | 4.0388
101 | -0.012709 | -0.0031852 | 0.012711 | 0.0031861 | 1.7821e-06 | 9.764e-07 | 0.019199 | 0.019199 | 0.019199 | 0.98502 | -0.28804 | 0.98517 | -0.2851 | 5.2745
102 | -0.016669 | -0.0041782 | 0.016673 | 0.0041804 | 3.8021e-06 | 2.2296e-06 | 0.025178 | 0.025178 | 0.025178 | 0.98517 | -0.2851 | 0.98542 | -0.28031 | 6.917
103 | 0.021062 | 0.0052841 | -0.021054 | -0.0052791 | 8.2168e-06 | 4.9823e-06 | 0.031789 | 0.031789 | 0.031789 | 0.98596 | -0.26967 | 0.98554 | -0.27786 | 8.7333
104 | 0.019553 | 0.0049029 | -0.019551 | -0.0049015 | 2.2868e-06 | 1.3744e-06 | 0.029523 | 0.029523 | 0.029523 | 0.98554 | -0.27786 | 0.98542 | -0.28031 | 8.1106

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23286 | 0.058684

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015186 | 0.00038061
1 | 0.003649 | 0.00091454
2 | 0.00078047 | 0.0001956
3 | 0.00035766 | 8.9639e-05
4 | 0.001465 | 0.00036718
5 | 0.0015456 | 0.00038736
6 | 0.0030272 | 0.00075869
7 | 0.0014526 | 0.00036404
8 | 0.0027569 | 0.00069095
9 | 0.00045792 | 0.00011477
10 | 0.0017652 | 0.00044241
11 | 0.0065102 | 0.0016316
12 | 0.0027642 | 0.00069277
13 | 0.0029282 | 0.00073388
14 | 0.0031723 | 0.00079506
15 | 0.0024782 | 0.00062109
16 | 0.0014687 | 0.0003681
17 | 0.00082148 | 0.00020588
18 | 0.0017258 | 0.00043253
19 | 0.0078371 | 0.0019642
20 | 0.0036218 | 0.0009077
21 | 0.0060884 | 0.0015259
22 | 0.0044028 | 0.0011035
23 | 0.0075874 | 0.0019016
24 | 0.0075025 | 0.0018803
25 | 0.0067213 | 0.0016845
26 | 0.0051174 | 0.0012826
27 | 0.0056968 | 0.0014277
28 | 0.0046413 | 0.0011632
29 | 0.0019144 | 0.00047979
30 | 0.0010681 | 0.00026769
31 | 0.0012028 | 0.00030145
32 | 0.0011791 | 0.00029551
33 | 0.003603 | 0.00090299
34 | 0.0078494 | 0.0019672
35 | 0.0022169 | 0.0005556
36 | 0.0020154 | 0.00050511
37 | 0.0018354 | 0.00046
38 | 0.0024057 | 0.00060293
39 | 0.0012161 | 0.00030479
40 | 0.0028561 | 0.0007158
41 | 0.0015598 | 0.00039091
42 | 0.0017609 | 0.00044133
43 | 0.0017528 | 0.00043929
44 | 0.0017615 | 0.00044148
45 | 0.0017532 | 0.0004394
46 | 0.0068164 | 0.0017084
47 | 0.0018772 | 0.00047048
48 | 0.0018533 | 0.00046447
49 | 0.0017613 | 0.00044142
50 | 0.001645 | 0.00041228
51 | 0.0018784 | 0.00047077
52 | 0.0017098 | 0.00042851
53 | 0.0012934 | 0.00032416
54 | 0.0011136 | 0.00027909
55 | 0.00099306 | 0.00024888
56 | 0.0022294 | 0.00055875
57 | 0.002052 | 0.00051428
58 | 0.0022762 | 0.00057046
59 | 0.0024132 | 0.00060482
60 | 0.0017415 | 0.00043646
61 | 0.0030941 | 0.00077546
62 | 0.000816 | 0.00020451
63 | 0.0010661 | 0.00026718
64 | 0.00088704 | 0.00022231
65 | 0.00078301 | 0.00019624
66 | 0.00075814 | 0.00019001
67 | 0.0010888 | 0.00027287
68 | 0.00093525 | 0.0002344
69 | 0.00093433 | 0.00023417
70 | 0.0008974 | 0.00022491
71 | 0.0076918 | 0.0019277
72 | 0.0075059 | 0.0018812
73 | 0.0075858 | 0.0019012
74 | 0.0017615 | 0.00044147
75 | 0.0011795 | 0.00029561
76 | 0.0010972 | 0.00027498
77 | 0.0013468 | 0.00033755
78 | 0.0015656 | 0.00039237
79 | 0.0039985 | 0.0010021
80 | 0.0017215 | 0.00043146
81 | 0.0029777 | 0.00074629
82 | 0.0039582 | 0.00099202
83 | 0.0017412 | 0.00043639
84 | 0.0015011 | 0.00037622
85 | 0.0028773 | 0.00072113

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1