## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-209_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-209_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-209_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-209_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-209_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-209_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-209_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-209_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-209_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-209_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-209_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-209_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-209_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-209_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-209_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-209_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-209_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-209_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-209_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-209_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-209_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-209_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-209_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-209_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-209_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-209_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-209_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-209_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-209_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-209_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-209_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-209_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-209_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-209_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-209_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-209_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-209_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-209_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-209_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-209_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-209_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-209_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-209_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-209_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-209_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-209_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-209_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-209_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-209_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-209_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-209_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-209_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-209_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-209_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-209_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-209_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-209_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-209_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-209_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-209_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-209_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-209_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-209_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-209_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-209_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-209_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-209_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-209_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-209_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-209_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-209_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-209_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-209_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-209_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-209_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-209_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-209_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-209_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-209_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-209_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-209_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-209_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-209_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-209_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-209_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-209_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-209_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-209_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-209_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-209_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-209_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-209_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-209_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-209_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-209_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-209_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-209_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-209_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-209_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-209_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-209_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-209_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-209_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-209_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-209_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-209_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-209_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-209_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-209_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-209_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-209_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-209_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-209_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-209_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-209_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-209_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-209_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-209_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-209_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-209_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-209_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-209_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-209_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-209_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-209_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-209_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-209_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-209_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-209_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-209_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-209_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-209_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-209_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-209_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-209_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-209_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-209_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-209_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-209_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-209_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-209_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-209_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-209_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-209_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-209_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-209_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-209_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-209_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-209_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-209_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-209_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-209_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-209_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-209_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-209_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-209_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-209_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-209_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-209_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-209_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_511_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-209_0_5_load_0 | 0 | 0.00097021 | 0.00024316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-209_0_5_load_1 | 1 | 0.0014124 | 0.00035398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-209_0_5_load_2 | 2 | 0.0021111 | 0.00052909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-209_0_5_load_3 | 3 | 0.0022933 | 0.00057475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-209_0_5_load_4 | 4 | 0.00072076 | 0.00018064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-209_0_5_load_6 | 6 | 0.0041608 | 0.0010428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-209_0_5_load_21 | 8 | 0.001425 | 0.00035713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-209_0_5_load_74 | 10 | 0.0027781 | 0.00069626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-209_0_5_load_16 | 12 | 0.0011529 | 0.00028894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-209_0_5_load_13 | 13 | 0.0051548 | 0.0012919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-209_0_5_load_75 | 14 | 0.00096963 | 0.00024301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-209_0_5_load_8 | 15 | 0.0015369 | 0.00038519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-209_0_5_load_9 | 16 | 0.0013135 | 0.0003292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-209_0_5_load_11 | 18 | 0.0012235 | 0.00030663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-209_0_5_load_12 | 19 | 0.0012543 | 0.00031436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-209_0_5_load_20 | 20 | 0.0017366 | 0.00043523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-209_0_5_load_56 | 21 | 0.0007008 | 0.00017564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-209_0_5_load_17 | 22 | 0.001797 | 0.00045036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-209_0_5_load_165 | 27 | 0.00081482 | 0.00020421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-209_0_5_load_92 | 29 | 0.00080271 | 0.00020118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-209_0_5_load_41 | 32 | 0.00095479 | 0.00023929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-209_0_5_load_162 | 33 | 0.0010397 | 0.00026056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-209_0_5_load_102 | 34 | 0.00097538 | 0.00024445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-209_0_5_load_164 | 35 | 0.00081078 | 0.0002032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-209_0_5_load_160 | 38 | 0.0013383 | 0.0003354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-209_0_5_load_35 | 40 | 0.0082885 | 0.0020773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-209_0_5_load_34 | 41 | 0.00080485 | 0.00020171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-209_0_5_load_50 | 42 | 0.0030233 | 0.0007577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-209_0_5_load_46 | 43 | 0.0079455 | 0.0019913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-209_0_5_load_23 | 44 | 0.0016153 | 0.00040483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-209_0_5_load_24 | 45 | 0.0018976 | 0.00047558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-209_0_5_load_63 | 46 | 0.0025245 | 0.00063271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-209_0_5_load_39 | 47 | 0.0096099 | 0.0024085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-209_0_5_load_61 | 49 | 0.0011698 | 0.00029317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-209_0_5_load_25 | 50 | 0.00034119 | 8.5511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-209_0_5_load_26 | 51 | 0.00058437 | 0.00014646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-209_0_5_load_27 | 52 | 0.0024509 | 0.00061425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-209_0_5_load_166 | 56 | 0.0006627 | 0.00016609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-209_0_5_load_103 | 57 | 0.0013373 | 0.00033516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-209_0_5_load_29 | 58 | 0.0052497 | 0.0013157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-209_0_5_load_30 | 59 | 0.0011917 | 0.00029866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-209_0_5_load_31 | 60 | 0.0005891 | 0.00014764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-209_0_5_load_33 | 62 | 0.0021018 | 0.00052675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-209_0_5_load_91 | 63 | 0.0029987 | 0.00075155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-209_0_5_load_38 | 64 | 0.083123 | 0.020832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-209_0_5_load_154 | 65 | 0.0014499 | 0.00036338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-209_0_5_load_88 | 66 | 0.0022581 | 0.00056594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-209_0_5_load_49 | 68 | 0.00087679 | 0.00021974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-209_0_5_load_59 | 70 | 0.0014284 | 0.00035799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-209_0_5_load_138 | 74 | 0.0011259 | 0.00028218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-209_0_5_load_60 | 75 | 0.0015945 | 0.00039961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-209_0_5_load_42 | 76 | 0.001035 | 0.00025939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-209_0_5_load_44 | 77 | 0.0009745 | 0.00024423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-209_0_5_load_163 | 78 | 0.0010246 | 0.0002568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-209_0_5_load_47 | 79 | 0.0025353 | 0.00063541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-209_0_5_load_153 | 81 | 0.0075918 | 0.0019027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-209_0_5_load_151 | 84 | 0.00051536 | 0.00012916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-209_0_5_load_152 | 85 | 0.001409 | 0.00035314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-209_0_5_load_148 | 86 | 0.00097282 | 0.00024381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-209_0_5_load_146 | 88 | 0.0022633 | 0.00056723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-209_0_5_load_147 | 90 | 0.0027981 | 0.00070128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-209_0_5_load_104 | 91 | 0.00042563 | 0.00010667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-209_0_5_load_84 | 92 | 0.040103 | 0.010051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-209_0_5_load_134 | 93 | 0.0071643 | 0.0017956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-209_0_5_load_132 | 94 | 0.011446 | 0.0028686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-209_0_5_load_136 | 95 | 0.0016854 | 0.0004224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-209_0_5_load_64 | 96 | 0.00082072 | 0.00020569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-209_0_5_load_65 | 97 | 0.0011981 | 0.00030026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-209_0_5_load_67 | 99 | 0.003509 | 0.00087944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-209_0_5_load_70 | 101 | 0.0071895 | 0.0018018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-209_0_5_load_68 | 102 | 0.0023126 | 0.00057959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-209_0_5_load_97 | 103 | 0.001814 | 0.00045462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-209_0_5_load_137 | 104 | 0.0027681 | 0.00069376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-209_0_5_load_155 | 105 | 0.00058143 | 0.00014572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-209_0_5_load_73 | 106 | 0.0021763 | 0.00054542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-209_0_5_load_71 | 108 | 0.00085014 | 0.00021307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-209_0_5_load_98 | 109 | 0.0019198 | 0.00048114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-209_0_5_load_156 | 110 | 0.00058112 | 0.00014564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-209_0_5_load_83 | 112 | 0.0026072 | 0.00065344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-209_0_5_load_81 | 113 | 0.00087534 | 0.00021938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-209_0_5_load_76 | 116 | 0.0027242 | 0.00068274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-209_0_5_load_78 | 117 | 0.0039385 | 0.00098707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-209_0_5_load_77 | 118 | 0.0019366 | 0.00048535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-209_0_5_load_79 | 119 | 0.0020562 | 0.00051533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-209_0_5_load_112 | 120 | 0.0018945 | 0.00047482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-209_0_5_load_113 | 121 | 0.0021783 | 0.00054595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-209_0_5_load_85 | 122 | 0.028719 | 0.0071976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-209_0_5_load_93 | 123 | 0.00097482 | 0.00024431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-209_0_5_load_95 | 124 | 0.00096943 | 0.00024296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-209_0_5_load_99 | 127 | 0.00092699 | 0.00023233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-209_0_5_load_105 | 128 | 0.0015466 | 0.00038762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-209_0_5_load_139 | 129 | 0.0015428 | 0.00038665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-209_0_5_load_127 | 130 | 0.0018006 | 0.00045126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-209_0_5_load_106 | 131 | 0.0011967 | 0.00029991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-209_0_5_load_107 | 132 | 0.0010135 | 0.00025401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-209_0_5_load_108 | 133 | 0.0039586 | 0.00099212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-209_0_5_load_109 | 134 | 0.00079567 | 0.00019941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-209_0_5_load_110 | 135 | 0.00068797 | 0.00017242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-209_0_5_load_158 | 136 | 0.00081811 | 0.00020504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-209_0_5_load_121 | 137 | 0.00068751 | 0.00017231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-209_0_5_load_159 | 138 | 0.00058142 | 0.00014572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-209_0_5_load_120 | 139 | 0.0011314 | 0.00028356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-209_0_5_load_126 | 140 | 0.0027107 | 0.00067936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-209_0_5_load_145 | 141 | 0.0033322 | 0.00083513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-209_0_5_load_141 | 142 | 0.0010563 | 0.00026473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-209_0_5_load_114 | 143 | 0.0084561 | 0.0021193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-209_0_5_load_119 | 147 | 0.00087573 | 0.00021948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-209_0_5_load_124 | 148 | 0.00045983 | 0.00011524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-209_0_5_load_122 | 149 | 0.00054201 | 0.00013584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-209_0_5_load_128 | 150 | 0.0021579 | 0.00054081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-209_0_5_load_129 | 151 | 0.001092 | 0.00027369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-209_0_5_load_123 | 152 | 0.00063677 | 0.00015959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-209_0_5_load_140 | 154 | 0.00046548 | 0.00011666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-209_0_5_load_142 | 155 | 0.002618 | 0.00065613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-209_0_5_load_135 | 157 | 0.011542 | 0.0028927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-209_0_5_load_143 | 158 | 0.00068848 | 0.00017255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-209_0_5_load_157 | 159 | 0.00058143 | 0.00014572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-209_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-209_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-209_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0015788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-209_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0068805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-209_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0096262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-209_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.011465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_230-209_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.014017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_230-209_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.012369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_230-209_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.025905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-209_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.018386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_230-209_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0055001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_230-209_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.018002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-209_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.004707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-209_0_5_line_13 |  | 10 | 14 | 0.00031871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_230-209_0_5_line_14 |  | 11 | 44 | 0.0048601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-209_0_5_line_15 |  | 11 | 45 | 0.021145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_230-209_0_5_line_16 |  | 12 | 24 | 0.010491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-209_0_5_line_17 |  | 13 | 23 | 0.021439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-209_0_5_line_18 |  | 14 | 116 | 0.02432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_230-209_0_5_line_19 |  | 15 | 16 | 0.0087617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-209_0_5_line_20 |  | 15 | 17 | 0.015146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-209_0_5_line_21 |  | 16 | 18 | 0.01192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-209_0_5_line_22 |  | 17 | 19 | 0.012804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-209_0_5_line_23 |  | 18 | 20 | 0.0030611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-209_0_5_line_24 |  | 19 | 21 | 0.012855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-209_0_5_line_25 |  | 21 | 22 | 0.016318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-209_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-209_0_5_line_27 |  | 24 | 28 | 0.001417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-209_0_5_line_28 |  | 24 | 29 | 0.010538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-209_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.001269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-209_0_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.010118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-209_0_5_line_31 |  | 26 | 34 | 0.011558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-209_0_5_line_32 |  | 26 | 31 | 0.003846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-209_0_5_line_33 |  | 27 | 35 | 0.0068106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-209_0_5_line_34 |  | 28 | 125 | 0.008224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-209_0_5_line_35 |  | 29 | 123 | 0.0020118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-209_0_5_line_36 |  | 30 | 31 | 0.001795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-209_0_5_line_37 |  | 30 | 32 | 0.013089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-209_0_5_line_38 |  | 31 | 33 | 0.013307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-209_0_5_line_39 |  | 32 | 76 | 0.00044933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-209_0_5_line_40 |  | 33 | 78 | 6.3913e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-209_0_5_line_41 |  | 35 | 125 | 0.0086952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-209_0_5_line_42 |  | 36 | 37 | 0.017839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-209_0_5_line_43 |  | 36 | 38 | 0.0072592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-209_0_5_line_44 |  | 37 | 39 | 0.016067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-209_0_5_line_45 |  | 39 | 42 | 0.028092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-209_0_5_line_46 |  | 39 | 43 | 0.04747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-209_0_5_line_47 |  | 40 | 41 | 0.0199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-209_0_5_line_48 |  | 41 | 67 | 0.087073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-209_0_5_line_49 |  | 42 | 80 | 0.026945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-209_0_5_line_50 |  | 43 | 79 | 0.0048863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-209_0_5_line_51 |  | 45 | 46 | 0.014972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_230-209_0_5_line_52 |  | 46 | 49 | 0.01098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_230-209_0_5_line_53 |  | 47 | 48 | 0.018248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-209_0_5_line_54 |  | 48 | 69 | 0.013004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_230-209_0_5_line_55 |  | 48 | 67 | 0.016725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-209_0_5_line_56 |  | 49 | 75 | 0.006632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_230-209_0_5_line_57 |  | 50 | 51 | 0.051266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-209_0_5_line_58 |  | 50 | 52 | 0.02623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-209_0_5_line_59 |  | 51 | 53 | 0.032649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-209_0_5_line_60 |  | 53 | 54 | 0.086079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-209_0_5_line_61 |  | 53 | 55 | 0.078339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-209_0_5_line_62 |  | 54 | 56 | 0.037698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-209_0_5_line_63 |  | 55 | 57 | 0.12971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-209_0_5_line_64 |  | 57 | 91 | 0.0054961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-209_0_5_line_65 |  | 58 | 59 | 0.0067933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-209_0_5_line_66 |  | 58 | 60 | 0.023491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-209_0_5_line_67 |  | 59 | 61 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-209_0_5_line_68 |  | 60 | 62 | 0.0010428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-209_0_5_line_69 |  | 61 | 63 | 0.021981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-209_0_5_line_70 |  | 61 | 64 | 0.0077716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-209_0_5_line_71 |  | 62 | 65 | 0.0073777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-209_0_5_line_72 |  | 63 | 66 | 0.0036392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-209_0_5_line_73 |  | 64 | 67 | 0.032054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-209_0_5_line_74 |  | 65 | 68 | 0.0097857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-209_0_5_line_75 |  | 68 | 79 | 0.0083787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-209_0_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.019784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_230-209_0_5_line_77 |  | 70 | 75 | 0.0016617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_230-209_0_5_line_78 |  | 71 | 72 | 0.013935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-209_0_5_line_79 |  | 71 | 73 | 0.01052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-209_0_5_line_80 |  | 71 | 74 | 0.021178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-209_0_5_line_81 |  | 72 | 92 | 0.014899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-209_0_5_line_82 |  | 73 | 93 | 0.018196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-209_0_5_line_83 |  | 73 | 94 | 0.013046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-209_0_5_line_84 |  | 74 | 95 | 0.0016988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-209_0_5_line_85 |  | 76 | 77 | 0.0048308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-209_0_5_line_86 |  | 80 | 81 | 0.020205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-209_0_5_line_87 |  | 81 | 85 | 0.019717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-209_0_5_line_88 |  | 82 | 83 | 0.009003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-209_0_5_line_89 |  | 82 | 84 | 0.0091446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-209_0_5_line_90 |  | 83 | 86 | 0.018941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-209_0_5_line_91 |  | 84 | 85 | 0.0098044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-209_0_5_line_92 |  | 87 | 88 | 0.019116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-209_0_5_line_93 |  | 87 | 89 | 0.036207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-209_0_5_line_94 |  | 88 | 90 | 0.041261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-209_0_5_line_95 |  | 89 | 122 | 0.039533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-209_0_5_line_96 |  | 91 | 128 | 0.017452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-209_0_5_line_97 |  | 92 | 122 | 0.018549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-209_0_5_line_98 |  | 94 | 156 | 0.0094149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-209_0_5_line_99 |  | 95 | 104 | 0.015138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-209_0_5_line_100 |  | 96 | 97 | 0.0042548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-209_0_5_line_101 |  | 96 | 98 | 0.020982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-209_0_5_line_102 |  | 97 | 99 | 0.0063203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-209_0_5_line_103 |  | 98 | 100 | 0.003276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-209_0_5_line_104 |  | 99 | 101 | 0.027436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_230-209_0_5_line_105 |  | 100 | 104 | 0.0077011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-209_0_5_line_106 |  | 100 | 105 | 0.013658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-209_0_5_line_107 |  | 101 | 108 | 0.0016756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_230-209_0_5_line_108 |  | 102 | 103 | 0.00029925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-209_0_5_line_109 |  | 103 | 109 | 0.010038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-209_0_5_line_110 |  | 105 | 110 | 0.003152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-209_0_5_line_111 |  | 106 | 107 | 0.0086488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-209_0_5_line_112 |  | 107 | 115 | 0.0094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_230-209_0_5_line_113 |  | 107 | 113 | 0.011482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_230-209_0_5_line_114 |  | 108 | 111 | 0.013862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_230-209_0_5_line_115 |  | 109 | 114 | 0.0085401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-209_0_5_line_116 |  | 110 | 159 | 0.0031544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-209_0_5_line_117 |  | 111 | 112 | 0.0088385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-209_0_5_line_118 |  | 111 | 113 | 0.012268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_230-209_0_5_line_119 |  | 112 | 114 | 0.023655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-209_0_5_line_120 |  | 114 | 120 | 0.022949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_230-209_0_5_line_121 |  | 114 | 121 | 0.0066558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-209_0_5_line_122 |  | 115 | 117 | 0.023951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-209_0_5_line_123 |  | 115 | 116 | 0.013134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_230-209_0_5_line_124 |  | 117 | 118 | 0.020683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-209_0_5_line_125 |  | 118 | 119 | 0.020184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-209_0_5_line_126 |  | 120 | 140 | 0.0013357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-209_0_5_line_127 |  | 121 | 141 | 0.0049477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-209_0_5_line_128 |  | 123 | 124 | 0.0099231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_230-209_0_5_line_129 |  | 125 | 126 | 0.00695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_230-209_0_5_line_130 |  | 126 | 127 | 0.0043308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_230-209_0_5_line_131 |  | 128 | 129 | 0.026712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-209_0_5_line_132 |  | 129 | 130 | 0.0049473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_230-209_0_5_line_133 |  | 130 | 140 | 0.0070694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_230-209_0_5_line_134 |  | 131 | 132 | 0.020878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_230-209_0_5_line_135 |  | 131 | 133 | 0.006641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-209_0_5_line_136 |  | 132 | 134 | 1.8162e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_230-209_0_5_line_137 |  | 133 | 135 | 0.0075959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-209_0_5_line_138 |  | 134 | 136 | 5.3544e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_230-209_0_5_line_139 |  | 135 | 137 | 0.0014259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-209_0_5_line_140 |  | 136 | 138 | 0.029437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-209_0_5_line_141 |  | 137 | 139 | 0.0057998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-209_0_5_line_142 |  | 138 | 159 | 0.0013068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-209_0_5_line_143 |  | 141 | 142 | 0.019313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-209_0_5_line_144 |  | 142 | 153 | 0.0050011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-209_0_5_line_145 |  | 143 | 144 | 0.044386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-209_0_5_line_146 |  | 143 | 145 | 0.029444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-209_0_5_line_147 |  | 144 | 146 | 0.005585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-209_0_5_line_148 |  | 145 | 147 | 0.026172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-209_0_5_line_149 |  | 146 | 148 | 0.042396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-209_0_5_line_150 |  | 148 | 149 | 0.0012196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-209_0_5_line_151 |  | 149 | 152 | 0.011534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-209_0_5_line_152 |  | 150 | 151 | 0.003536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-209_0_5_line_153 |  | 151 | 156 | 0.021085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-209_0_5_line_154 |  | 152 | 153 | 0.0034979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-209_0_5_line_155 |  | 153 | 154 | 0.017875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-209_0_5_line_156 |  | 154 | 155 | 0.0057913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-209_0_5_line_157 |  | 155 | 158 | 0.00046646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-209_0_5_line_158 |  | 156 | 157 | 0.017529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-209_0_5_trafo_40 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 160 | 69 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2700613.5468 | 1262540.871 | 2700609.4731 | 1262559.0361
1 | 2700617.7384 | 1262522.1796 | 2700613.5468 | 1262540.871
2 | 2700609.4731 | 1262559.0361 | 2700609.1277 | 1262560.5767
3 | 2700607.622 | 1262567.2904 | 2700609.1277 | 1262560.5767
4 | 2700605.5156 | 1262576.6834 | 2700607.622 | 1262567.2904
5 | 2700605.5156 | 1262576.6834 | 2700594.5619 | 1262573.2981
6 | 2700617.5383 | 1262583.9494 | 2700611.9314 | 1262580.4623 | 2700605.5156 | 1262576.6834
7 | 2700594.5619 | 1262573.2981 | 2700582.7446 | 1262569.6459
8 | 2700617.5383 | 1262583.9494 | 2700628.4557 | 1262583.1122 | 2700643.4022 | 1262581.5096
9 | 2700617.5383 | 1262583.9494 | 2700615.6473 | 1262587.4757 | 2700612.9555 | 1262591.5667 | 2700605.4784 | 1262597.4074
10 | 2700577.4898 | 1262568.0218 | 2700582.7446 | 1262569.6459
11 | 2700643.4022 | 1262581.5096 | 2700645.5337 | 1262599.3847
12 | 2700643.4022 | 1262581.5096 | 2700648.0883 | 1262581.0669
13 | 2700605.2272 | 1262597.6036 | 2700605.4784 | 1262597.4074
14 | 2700577.4898 | 1262568.0218 | 2700573.0724 | 1262565.9951
15 | 2700577.4898 | 1262568.0218 | 2700562.4861 | 1262582.922
16 | 2700646.7783 | 1262609.8016 | 2700646.5406 | 1262607.8292 | 2700645.5337 | 1262599.3847
17 | 2700669.4322 | 1262579.0506 | 2700648.0883 | 1262581.0669
18 | 2700605.2272 | 1262597.6036 | 2700600.9738 | 1262600.9261 | 2700584.7427 | 1262610.6538
19 | 2700645.8152 | 1262517.0666 | 2700654.574 | 1262516.8399
20 | 2700669.7148 | 1262516.4481 | 2700654.574 | 1262516.8399
21 | 2700645.8152 | 1262517.0666 | 2700633.8995 | 1262517.3749
22 | 2700669.7148 | 1262516.4481 | 2700669.657 | 1262529.2515
23 | 2700630.8395 | 1262517.4541 | 2700633.8995 | 1262517.3749
24 | 2700669.599 | 1262542.1061 | 2700669.657 | 1262529.2515
25 | 2700669.599 | 1262542.1061 | 2700669.5253 | 1262558.4243
26 | 2700669.4322 | 1262579.0506 | 2700669.5253 | 1262558.4243
27 | 2700646.7783 | 1262609.8016 | 2700648.1901 | 1262609.6366
28 | 2700646.7783 | 1262609.8016 | 2700647.4371 | 1262615.3618 | 2700643.2964 | 1262618.0539
29 | 2700681.9658 | 1262606.7423 | 2700681.8064 | 1262605.483
30 | 2700681.8064 | 1262605.483 | 2700671.7646 | 1262606.7215
31 | 2700681.9658 | 1262606.7423 | 2700671.0987 | 1262610.6796
32 | 2700681.9658 | 1262606.7423 | 2700685.5899 | 1262605.4252
33 | 2700665.0052 | 1262607.5551 | 2700671.7646 | 1262606.7215
34 | 2700648.1901 | 1262609.6366 | 2700656.3753 | 1262608.6195
35 | 2700643.2964 | 1262618.0539 | 2700641.6097 | 1262619.1504
36 | 2700687.2807 | 1262604.809 | 2700685.5899 | 1262605.4252
37 | 2700687.2807 | 1262604.809 | 2700699.5874 | 1262600.3515
38 | 2700685.5899 | 1262605.4252 | 2700690.2337 | 1262617.8959
39 | 2700699.5874 | 1262600.3515 | 2700700.0098 | 1262600.1985
40 | 2700690.256 | 1262617.9558 | 2700690.2337 | 1262617.8959
41 | 2700656.3753 | 1262608.6195 | 2700665.0052 | 1262607.5551
42 | 2700571.7386 | 1262431.3111 | 2700588.7254 | 1262436.9157
43 | 2700588.7254 | 1262436.9157 | 2700586.7145 | 1262443.8909
44 | 2700564.8289 | 1262419.3505 | 2700570.0772 | 1262420.8965 | 2700570.3 | 1262425.5152 | 2700571.7386 | 1262431.3111
45 | 2700564.8289 | 1262419.3505 | 2700537.7606 | 1262411.8346
46 | 2700564.8289 | 1262419.3505 | 2700557.0363 | 1262448.6533 | 2700555.4229 | 1262451.8062 | 2700552.5669 | 1262454.471 | 2700544.1793 | 1262459.3447
47 | 2700593.8178 | 1262483.9427 | 2700613.6125 | 1262481.8953
48 | 2700525.9984 | 1262535.9645 | 2700551.5332 | 1262509.0318 | 2700563.1395 | 1262498.2647 | 2700577.3435 | 1262489.3877 | 2700592.7229 | 1262484.056 | 2700593.8178 | 1262483.9427
49 | 2700511.7981 | 1262404.6258 | 2700537.7606 | 1262411.8346
50 | 2700544.1793 | 1262459.3447 | 2700539.9544 | 1262461.7996
51 | 2700551.9457 | 1262581.8264 | 2700557.6847 | 1262587.6902 | 2700562.4861 | 1262582.922
52 | 2700551.9457 | 1262581.8264 | 2700546.7828 | 1262576.5513 | 2700544.2642 | 1262573.9803
53 | 2700536.6367 | 1262548.8782 | 2700542.6253 | 1262549.8697 | 2700549.7504 | 1262552.7042 | 2700553.6366 | 1262554.9929
54 | 2700536.6367 | 1262548.8782 | 2700524.6155 | 1262553.9225
55 | 2700525.9984 | 1262535.9645 | 2700528.5208 | 1262538.7319 | 2700532.3368 | 1262543.8565 | 2700536.6367 | 1262548.8782
56 | 2700544.2642 | 1262573.9803 | 2700539.6232 | 1262569.2427
57 | 2700607.3904 | 1262720.6182 | 2700628.4108 | 1262739.3072 | 2700636.4435 | 1262741.479 | 2700648.3792 | 1262750.2602
58 | 2700587.4188 | 1262703.6138 | 2700607.294 | 1262720.5325 | 2700607.3904 | 1262720.6182
59 | 2700674.678 | 1262769.6085 | 2700648.3792 | 1262750.2602
60 | 2700674.678 | 1262769.6085 | 2700739.5629 | 1262712.8329
61 | 2700620.7843 | 1262826.1271 | 2700627.7209 | 1262815.6697 | 2700649.9729 | 1262796.5214 | 2700658.7874 | 1262787.2971 | 2700674.678 | 1262769.6085
62 | 2700739.5629 | 1262712.8329 | 2700721.3258 | 1262679.8395
63 | 2700620.7843 | 1262826.1271 | 2700589.8951 | 1262795.8544 | 2700570.5222 | 1262774.2293 | 2700560.333 | 1262762.8467 | 2700551.9106 | 1262751.2495 | 2700540.4002 | 1262733.8172 | 2700541.3231 | 1262726.9567
64 | 2700541.3231 | 1262726.9567 | 2700542.0559 | 1262721.5097
65 | 2700508.0665 | 1262498.0964 | 2700505.2321 | 1262504.2701
66 | 2700508.0665 | 1262498.0964 | 2700516.1675 | 1262480.4516 | 2700518.735 | 1262477.2871
67 | 2700498.2797 | 1262519.4131 | 2700505.2321 | 1262504.2701
68 | 2700519.392 | 1262476.4773 | 2700518.735 | 1262477.2871
69 | 2700498.2797 | 1262519.4131 | 2700477.5691 | 1262512.0486
70 | 2700498.2797 | 1262519.4131 | 2700495.4507 | 1262526.2596 | 2700495.7644 | 1262526.4436
71 | 2700524.2489 | 1262470.9255 | 2700520.3235 | 1262475.3291 | 2700519.392 | 1262476.4773
72 | 2700474.1402 | 1262510.8293 | 2700477.5691 | 1262512.0486
73 | 2700525.9984 | 1262535.9645 | 2700504.2169 | 1262531.4017 | 2700495.7644 | 1262526.4436
74 | 2700524.2489 | 1262470.9255 | 2700524.2489 | 1262470.9255 | 2700532.7099 | 1262466.0091
75 | 2700532.7099 | 1262466.0091 | 2700539.9544 | 1262461.7996
76 | 2700524.6155 | 1262553.9225 | 2700538.4604 | 1262568.0556
77 | 2700538.4604 | 1262568.0556 | 2700539.6232 | 1262569.2427
78 | 2700463.3271 | 1262580.0028 | 2700461.3715 | 1262576.689 | 2700458.3108 | 1262570.5764 | 2700456.3737 | 1262567.9525
79 | 2700454.7904 | 1262586.1851 | 2700463.3271 | 1262580.0028
80 | 2700463.3271 | 1262580.0028 | 2700476.235 | 1262596.7921
81 | 2700456.3737 | 1262567.9525 | 2700443.5167 | 1262560.4245
82 | 2700454.7904 | 1262586.1851 | 2700439.6438 | 1262576.1017
83 | 2700454.7904 | 1262586.1851 | 2700445.1313 | 1262594.9536
84 | 2700477.2704 | 1262598.1388 | 2700476.235 | 1262596.7921
85 | 2700704.5519 | 1262598.5534 | 2700700.0098 | 1262600.1985
86 | 2700511.7981 | 1262404.6258 | 2700507.1642 | 1262410.3741 | 2700494.5418 | 1262408.1257
87 | 2700475.1301 | 1262404.668 | 2700494.5418 | 1262408.1257
88 | 2700462.793 | 1262394.207 | 2700453.8977 | 1262392.6546
89 | 2700462.793 | 1262394.207 | 2700465.4777 | 1262402.9487 | 2700465.4777 | 1262402.9487
90 | 2700453.8977 | 1262392.6546 | 2700435.2318 | 1262389.4407
91 | 2700475.1301 | 1262404.668 | 2700465.4777 | 1262402.9487
92 | 2700386.4033 | 1262493.4587 | 2700393.1354 | 1262475.5675
93 | 2700386.4033 | 1262493.4587 | 2700387.9954 | 1262505.3066 | 2700395.4699 | 1262528.3858
94 | 2700393.1354 | 1262475.5675 | 2700399.9369 | 1262457.492 | 2700406.1909 | 1262438.8717 | 2700406.9256 | 1262436.6864
95 | 2700395.4699 | 1262528.3858 | 2700404.9317 | 1262537.832 | 2700427.5097 | 1262551.0519
96 | 2700544.3828 | 1262704.2134 | 2700542.0559 | 1262721.5097
97 | 2700443.5167 | 1262560.4245 | 2700427.5097 | 1262551.0519
98 | 2700438.1603 | 1262601.2818 | 2700445.1313 | 1262594.9536
99 | 2700477.2704 | 1262598.1388 | 2700486.4971 | 1262610.14
100 | 2700511.7341 | 1262609.1685 | 2700515.5051 | 1262607.1981
101 | 2700493.1373 | 1262618.8857 | 2700511.7341 | 1262609.1685
102 | 2700521.1068 | 1262604.2711 | 2700515.5051 | 1262607.1981
103 | 2700491.1701 | 1262616.2612 | 2700493.1373 | 1262618.8857
104 | 2700521.1068 | 1262604.2711 | 2700525.07 | 1262611.8114 | 2700530.4544 | 1262618.6418 | 2700537.215 | 1262626.3061
105 | 2700491.1701 | 1262616.2612 | 2700489.549 | 1262614.1097 | 2700486.4971 | 1262610.14
106 | 2700491.1701 | 1262616.2612 | 2700482.0065 | 1262625.6355 | 2700482.1531 | 1262626.1646
107 | 2700537.215 | 1262626.3061 | 2700538.3235 | 1262627.5627
108 | 2700512.1345 | 1262644.5492 | 2700512.3126 | 1262644.7897
109 | 2700518.285 | 1262652.8579 | 2700512.3126 | 1262644.7897
110 | 2700482.9948 | 1262629.2021 | 2700482.1531 | 1262626.1646
111 | 2700565.6644 | 1262622.6659 | 2700558.7291 | 1262617.4984
112 | 2700565.6644 | 1262622.6659 | 2700573.4772 | 1262617.4055
113 | 2700565.6644 | 1262622.6659 | 2700556.8796 | 1262630.0592
114 | 2700547.4937 | 1262637.9585 | 2700538.3235 | 1262627.5627
115 | 2700523.366 | 1262659.722 | 2700518.285 | 1262652.8579
116 | 2700483.8371 | 1262632.242 | 2700482.9948 | 1262629.2021
117 | 2700547.4937 | 1262637.9585 | 2700540.9307 | 1262643.8784
118 | 2700547.4937 | 1262637.9585 | 2700556.8796 | 1262630.0592
119 | 2700523.366 | 1262659.722 | 2700540.9307 | 1262643.8784
120 | 2700523.366 | 1262659.722 | 2700533.968 | 1262661.0255 | 2700544.972 | 1262666.4475
121 | 2700523.366 | 1262659.722 | 2700523.6086 | 1262666.3733
122 | 2700573.4772 | 1262617.4055 | 2700590.1939 | 1262634.5576
123 | 2700573.4772 | 1262617.4055 | 2700584.7427 | 1262610.6538
124 | 2700604.6298 | 1262649.3695 | 2700590.1939 | 1262634.5576
125 | 2700618.7177 | 1262663.8244 | 2700604.6298 | 1262649.3695
126 | 2700544.972 | 1262666.4475 | 2700546.1702 | 1262667.0378
127 | 2700522.8409 | 1262671.1195 | 2700523.7154 | 1262669.3025 | 2700523.6086 | 1262666.3733
128 | 2700641.6097 | 1262619.1504 | 2700633.2903 | 1262624.5593
129 | 2700658.6899 | 1262615.1754 | 2700656.3753 | 1262608.6195
130 | 2700658.6899 | 1262615.1754 | 2700654.6185 | 1262616.6518
131 | 2700544.3828 | 1262704.2134 | 2700545.7049 | 1262694.3859 | 2700547.7496 | 1262689.3498 | 2700549.0671 | 1262678.0659
132 | 2700549.6409 | 1262673.152 | 2700549.0671 | 1262678.0659
133 | 2700549.6409 | 1262673.152 | 2700549.6636 | 1262672.9577 | 2700546.1702 | 1262667.0378 | 2700546.1702 | 1262667.0378
134 | 2700474.289 | 1262674.3585 | 2700481.8516 | 1262663.5531 | 2700486.6214 | 1262657.5219
135 | 2700470.4811 | 1262679.7993 | 2700474.289 | 1262674.3585
136 | 2700486.6214 | 1262657.5219 | 2700486.6326 | 1262657.5077
137 | 2700466.7199 | 1262686.2069 | 2700470.0268 | 1262681.8785 | 2700470.3452 | 1262679.9934 | 2700470.4811 | 1262679.7993
138 | 2700486.6326 | 1262657.5077 | 2700486.6658 | 1262657.4657
139 | 2700466.7199 | 1262686.2069 | 2700465.8542 | 1262687.3399
140 | 2700486.6658 | 1262657.4657 | 2700491.4232 | 1262651.4501 | 2700492.226 | 1262640.1322 | 2700484.186 | 1262633.5013 | 2700484.186 | 1262633.5013
141 | 2700462.3332 | 1262691.9486 | 2700465.8542 | 1262687.3399
142 | 2700483.8371 | 1262632.242 | 2700484.186 | 1262633.5013
143 | 2700514.4649 | 1262688.5217 | 2700522.8409 | 1262671.1195
144 | 2700512.296 | 1262693.028 | 2700514.4649 | 1262688.5217
145 | 2700481.9977 | 1262746.2572 | 2700437.6233 | 1262747.2711
146 | 2700424.5153 | 1262771.9578 | 2700432.5999 | 1262749.3542 | 2700437.6233 | 1262747.2711
147 | 2700487.5981 | 1262746.1301 | 2700481.9977 | 1262746.2572
148 | 2700424.5153 | 1262771.9578 | 2700450.2012 | 1262776.9778
149 | 2700487.5981 | 1262746.1301 | 2700497.8537 | 1262720.383 | 2700504.7084 | 1262707.3997
150 | 2700505.2778 | 1262706.3211 | 2700504.7084 | 1262707.3997
151 | 2700505.2778 | 1262706.3211 | 2700510.6629 | 1262696.1213
152 | 2700426.2239 | 1262618.6626 | 2700424.2221 | 1262621.5775
153 | 2700438.1603 | 1262601.2818 | 2700426.2239 | 1262618.6626
154 | 2700512.296 | 1262693.028 | 2700510.6629 | 1262696.1213
155 | 2700512.296 | 1262693.028 | 2700495.8274 | 1262686.0779
156 | 2700490.4918 | 1262683.8261 | 2700495.8274 | 1262686.0779
157 | 2700490.062 | 1262683.6447 | 2700490.4918 | 1262683.8261
158 | 2700438.1603 | 1262601.2818 | 2700422.5293 | 1262593.3496

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700613.5468 | 1262540.871
1 | 2700609.4731 | 1262559.0361
2 | 2700617.7384 | 1262522.1796
3 | 2700609.1277 | 1262560.5767
4 | 2700607.622 | 1262567.2904
5 | 2700605.5156 | 1262576.6834
6 | 2700594.5619 | 1262573.2981
7 | 2700617.5383 | 1262583.9494
8 | 2700582.7446 | 1262569.6459
9 | 2700643.4022 | 1262581.5096
10 | 2700605.4784 | 1262597.4074
11 | 2700577.4898 | 1262568.0218
12 | 2700645.5337 | 1262599.3847
13 | 2700648.0883 | 1262581.0669
14 | 2700605.2272 | 1262597.6036
15 | 2700654.574 | 1262516.8399
16 | 2700645.8152 | 1262517.0666
17 | 2700669.7148 | 1262516.4481
18 | 2700633.8995 | 1262517.3749
19 | 2700669.657 | 1262529.2515
20 | 2700630.8395 | 1262517.4541
21 | 2700669.599 | 1262542.1061
22 | 2700669.5253 | 1262558.4243
23 | 2700669.4322 | 1262579.0506
24 | 2700646.7783 | 1262609.8016
25 | 2700681.8064 | 1262605.483
26 | 2700681.9658 | 1262606.7423
27 | 2700671.7646 | 1262606.7215
28 | 2700648.1901 | 1262609.6366
29 | 2700643.2964 | 1262618.0539
30 | 2700687.2807 | 1262604.809
31 | 2700685.5899 | 1262605.4252
32 | 2700699.5874 | 1262600.3515
33 | 2700690.2337 | 1262617.8959
34 | 2700671.0987 | 1262610.6796
35 | 2700665.0052 | 1262607.5551
36 | 2700588.7254 | 1262436.9157
37 | 2700571.7386 | 1262431.3111
38 | 2700586.7145 | 1262443.8909
39 | 2700564.8289 | 1262419.3505
40 | 2700613.6125 | 1262481.8953
41 | 2700593.8178 | 1262483.9427
42 | 2700537.7606 | 1262411.8346
43 | 2700544.1793 | 1262459.3447
44 | 2700573.0724 | 1262565.9951
45 | 2700562.4861 | 1262582.922
46 | 2700551.9457 | 1262581.8264
47 | 2700553.6366 | 1262554.9929
48 | 2700536.6367 | 1262548.8782
49 | 2700544.2642 | 1262573.9803
50 | 2700607.3904 | 1262720.6182
51 | 2700648.3792 | 1262750.2602
52 | 2700587.4188 | 1262703.6138
53 | 2700674.678 | 1262769.6085
54 | 2700739.5629 | 1262712.8329
55 | 2700620.7843 | 1262826.1271
56 | 2700721.3258 | 1262679.8395
57 | 2700541.3231 | 1262726.9567
58 | 2700508.0665 | 1262498.0964
59 | 2700505.2321 | 1262504.2701
60 | 2700518.735 | 1262477.2871
61 | 2700498.2797 | 1262519.4131
62 | 2700519.392 | 1262476.4773
63 | 2700477.5691 | 1262512.0486
64 | 2700495.7644 | 1262526.4436
65 | 2700524.2489 | 1262470.9255
66 | 2700474.1402 | 1262510.8293
67 | 2700525.9984 | 1262535.9645
68 | 2700532.7099 | 1262466.0091
69 | 2700524.6155 | 1262553.9225
70 | 2700538.4604 | 1262568.0556
71 | 2700463.3271 | 1262580.0028
72 | 2700456.3737 | 1262567.9525
73 | 2700454.7904 | 1262586.1851
74 | 2700476.235 | 1262596.7921
75 | 2700539.6232 | 1262569.2427
76 | 2700700.0098 | 1262600.1985
77 | 2700704.5519 | 1262598.5534
78 | 2700690.256 | 1262617.9558
79 | 2700539.9544 | 1262461.7996
80 | 2700511.7981 | 1262404.6258
81 | 2700494.5418 | 1262408.1257
82 | 2700462.793 | 1262394.207
83 | 2700453.8977 | 1262392.6546
84 | 2700465.4777 | 1262402.9487
85 | 2700475.1301 | 1262404.668
86 | 2700435.2318 | 1262389.4407
87 | 2700386.4033 | 1262493.4587
88 | 2700393.1354 | 1262475.5675
89 | 2700395.4699 | 1262528.3858
90 | 2700406.9256 | 1262436.6864
91 | 2700542.0559 | 1262721.5097
92 | 2700443.5167 | 1262560.4245
93 | 2700439.6438 | 1262576.1017
94 | 2700445.1313 | 1262594.9536
95 | 2700477.2704 | 1262598.1388
96 | 2700511.7341 | 1262609.1685
97 | 2700515.5051 | 1262607.1981
98 | 2700493.1373 | 1262618.8857
99 | 2700521.1068 | 1262604.2711
100 | 2700491.1701 | 1262616.2612
101 | 2700537.215 | 1262626.3061
102 | 2700512.1345 | 1262644.5492
103 | 2700512.3126 | 1262644.7897
104 | 2700486.4971 | 1262610.14
105 | 2700482.1531 | 1262626.1646
106 | 2700558.7291 | 1262617.4984
107 | 2700565.6644 | 1262622.6659
108 | 2700538.3235 | 1262627.5627
109 | 2700518.285 | 1262652.8579
110 | 2700482.9948 | 1262629.2021
111 | 2700547.4937 | 1262637.9585
112 | 2700540.9307 | 1262643.8784
113 | 2700556.8796 | 1262630.0592
114 | 2700523.366 | 1262659.722
115 | 2700573.4772 | 1262617.4055
116 | 2700584.7427 | 1262610.6538
117 | 2700590.1939 | 1262634.5576
118 | 2700604.6298 | 1262649.3695
119 | 2700618.7177 | 1262663.8244
120 | 2700544.972 | 1262666.4475
121 | 2700523.6086 | 1262666.3733
122 | 2700427.5097 | 1262551.0519
123 | 2700641.6097 | 1262619.1504
124 | 2700633.2903 | 1262624.5593
125 | 2700656.3753 | 1262608.6195
126 | 2700658.6899 | 1262615.1754
127 | 2700654.6185 | 1262616.6518
128 | 2700544.3828 | 1262704.2134
129 | 2700549.0671 | 1262678.0659
130 | 2700549.6409 | 1262673.152
131 | 2700474.289 | 1262674.3585
132 | 2700486.6214 | 1262657.5219
133 | 2700470.4811 | 1262679.7993
134 | 2700486.6326 | 1262657.5077
135 | 2700466.7199 | 1262686.2069
136 | 2700486.6658 | 1262657.4657
137 | 2700465.8542 | 1262687.3399
138 | 2700484.186 | 1262633.5013
139 | 2700462.3332 | 1262691.9486
140 | 2700546.1702 | 1262667.0378
141 | 2700522.8409 | 1262671.1195
142 | 2700514.4649 | 1262688.5217
143 | 2700437.6233 | 1262747.2711
144 | 2700481.9977 | 1262746.2572
145 | 2700424.5153 | 1262771.9578
146 | 2700487.5981 | 1262746.1301
147 | 2700450.2012 | 1262776.9778
148 | 2700504.7084 | 1262707.3997
149 | 2700505.2778 | 1262706.3211
150 | 2700424.2221 | 1262621.5775
151 | 2700426.2239 | 1262618.6626
152 | 2700510.6629 | 1262696.1213
153 | 2700512.296 | 1262693.028
154 | 2700495.8274 | 1262686.0779
155 | 2700490.4918 | 1262683.8261
156 | 2700438.1603 | 1262601.2818
157 | 2700422.5293 | 1262593.3496
158 | 2700490.062 | 1262683.6447
159 | 2700483.8371 | 1262632.242
160 | 2700536.6367 | 1262548.8782

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99192 | -0.15339 | 0.00097021 | 0.00024316
1 | 0.99197 | -0.15237 | 0.0014124 | 0.00035398
2 | 0.99188 | -0.15411 | 0.0021111 | 0.00052909
3 | 0.99198 | -0.15225 | 0.0022933 | 0.00057475
4 | 0.99202 | -0.15142 | 0.00072076 | 0.00018064
5 | 0.99208 | -0.15014 | 0 | 0
6 | 0.99292 | -0.13415 | 0.0041608 | 0.0010428
7 | 0.99109 | -0.16911 | 0 | 0
8 | 0.99384 | -0.11662 | 0.001425 | 0.00035713
9 | 0.99045 | -0.18161 | 0 | 0
10 | 0.98995 | -0.19108 | 0.0027781 | 0.00069626
11 | 0.99425 | -0.10879 | 0 | 0
12 | 0.99024 | -0.1856 | 0.0011529 | 0.00028894
13 | 0.99039 | -0.18284 | 0.0051548 | 0.0012919
14 | 0.98993 | -0.19146 | 0.00096963 | 0.00024301
15 | 0.98967 | -0.19676 | 0.0015369 | 0.00038519
16 | 0.98963 | -0.19742 | 0.0013135 | 0.0003292
17 | 0.98975 | -0.19519 | 0 | 0
18 | 0.9896 | -0.19805 | 0.0012235 | 0.00030663
19 | 0.98982 | -0.19387 | 0.0012543 | 0.00031436
20 | 0.9896 | -0.19815 | 0.0017366 | 0.00043523
21 | 0.9899 | -0.19225 | 0.0007008 | 0.00017564
22 | 0.99002 | -0.19 | 0.001797 | 0.00045036
23 | 0.9902 | -0.18649 | 0 | 0
24 | 0.99013 | -0.18771 | 0 | 0
25 | 0.9899 | -0.19226 | 0 | 0
26 | 0.98989 | -0.1924 | 0 | 0
27 | 0.98996 | -0.19118 | 0.00081482 | 0.00020421
28 | 0.99012 | -0.18792 | 0 | 0
29 | 0.99011 | -0.18822 | 0.00080271 | 0.00020118
30 | 0.98987 | -0.19283 | 0 | 0
31 | 0.98988 | -0.19274 | 0 | 0
32 | 0.98984 | -0.19353 | 0.00095479 | 0.00023929
33 | 0.98985 | -0.19323 | 0.0010397 | 0.00026056
34 | 0.98988 | -0.1926 | 0.00097538 | 0.00024445
35 | 0.99 | -0.19035 | 0.00081078 | 0.0002032
36 | 0.99026 | -0.18754 | 0 | 0
37 | 0.99028 | -0.18711 | 0 | 0
38 | 0.99025 | -0.18771 | 0.0013383 | 0.0003354
39 | 0.9903 | -0.18673 | 0 | 0
40 | 0.99622 | -0.072402 | 0.0082885 | 0.0020773
41 | 0.99637 | -0.069506 | 0.00080485 | 0.00020171
42 | 0.98996 | -0.19348 | 0.0030233 | 0.0007577
43 | 0.99095 | -0.1742 | 0.0079455 | 0.0019913
44 | 0.99425 | -0.10893 | 0.0016153 | 0.00040483
45 | 0.99584 | -0.078554 | 0.0018976 | 0.00047558
46 | 0.99698 | -0.057035 | 0.0025245 | 0.00063271
47 | 0.99899 | -0.019383 | 0.0096099 | 0.0024085
48 | 0.99915 | -0.01632 | 0 | 0
49 | 0.99782 | -0.041123 | 0.0011698 | 0.00029317
50 | 0.98268 | -0.33182 | 0.00034119 | 8.5511e-05
51 | 0.98281 | -0.32923 | 0.00058437 | 0.00014646
52 | 0.98262 | -0.33298 | 0.0024509 | 0.00061425
53 | 0.98291 | -0.32724 | 0 | 0
54 | 0.98286 | -0.32828 | 0 | 0
55 | 0.9832 | -0.32152 | 0 | 0
56 | 0.98284 | -0.32873 | 0.0006627 | 0.00016609
57 | 0.98369 | -0.31205 | 0.0013373 | 0.00033516
58 | 0.99235 | -0.14711 | 0.0052497 | 0.0013157
59 | 0.99257 | -0.14283 | 0.0011917 | 0.00029866
60 | 0.99169 | -0.15974 | 0.0005891 | 0.00014764
61 | 0.99313 | -0.13199 | 0 | 0
62 | 0.99167 | -0.16029 | 0.0021018 | 0.00052675
63 | 0.99302 | -0.13403 | 0.0029987 | 0.00075155
64 | 0.99343 | -0.12622 | 0.083123 | 0.020832
65 | 0.99148 | -0.16391 | 0.0014499 | 0.00036338
66 | 0.99302 | -0.13418 | 0.0022581 | 0.00056594
67 | 0.99709 | -0.055611 | 0 | 0
68 | 0.99124 | -0.16846 | 0.00087679 | 0.00021974
69 | 1 | 0 | -0.40323 | -0.10273
70 | 0.99846 | -0.029049 | 0.0014284 | 0.00035799
71 | 0.97465 | -0.48786 | 0 | 0
72 | 0.97369 | -0.50677 | 0 | 0
73 | 0.97432 | -0.49431 | 0 | 0
74 | 0.97677 | -0.44626 | 0.0011259 | 0.00028218
75 | 0.99833 | -0.03148 | 0.0015945 | 0.00039961
76 | 0.98983 | -0.19354 | 0.001035 | 0.00025939
77 | 0.98983 | -0.19363 | 0.0009745 | 0.00024423
78 | 0.98985 | -0.19323 | 0.0010246 | 0.0002568
79 | 0.99105 | -0.17223 | 0.0025353 | 0.00063541
80 | 0.9897 | -0.19851 | 0 | 0
81 | 0.9895 | -0.20228 | 0.0075918 | 0.0019027
82 | 0.98943 | -0.20372 | 0 | 0
83 | 0.98942 | -0.20388 | 0 | 0
84 | 0.98944 | -0.20356 | 0.00051536 | 0.00012916
85 | 0.98945 | -0.2033 | 0.001409 | 0.00035314
86 | 0.9894 | -0.2042 | 0.00097282 | 0.00024381
87 | 0.97172 | -0.54566 | 0 | 0
88 | 0.97163 | -0.54745 | 0.0022633 | 0.00056723
89 | 0.97189 | -0.54228 | 0 | 0
90 | 0.97152 | -0.54958 | 0.0027981 | 0.00070128
91 | 0.98371 | -0.31152 | 0.00042563 | 0.00010667
92 | 0.97266 | -0.52703 | 0.040103 | 0.010051
93 | 0.9742 | -0.49671 | 0.0071643 | 0.0017956
94 | 0.97401 | -0.5006 | 0.011446 | 0.0028686
95 | 0.97694 | -0.4429 | 0.0016854 | 0.0004224
96 | 0.98214 | -0.34153 | 0.00082072 | 0.00020569
97 | 0.98264 | -0.33182 | 0.0011981 | 0.00030026
98 | 0.97969 | -0.38923 | 0 | 0
99 | 0.98339 | -0.31729 | 0.003509 | 0.00087944
100 | 0.9793 | -0.3967 | 0 | 0
101 | 0.98507 | -0.28495 | 0.0071895 | 0.0018018
102 | 0.98435 | -0.29904 | 0.0023126 | 0.00057959
103 | 0.98435 | -0.29902 | 0.001814 | 0.00045462
104 | 0.97849 | -0.41251 | 0.0027681 | 0.00069376
105 | 0.97914 | -0.39983 | 0.00058143 | 0.00014572
106 | 0.98708 | -0.24616 | 0.0021763 | 0.00054542
107 | 0.9871 | -0.24583 | 0 | 0
108 | 0.98514 | -0.28356 | 0.00085014 | 0.00021307
109 | 0.98439 | -0.29828 | 0.0019198 | 0.00048114
110 | 0.97911 | -0.40052 | 0.00058112 | 0.00014564
111 | 0.98574 | -0.27203 | 0 | 0
112 | 0.98537 | -0.27921 | 0.0026072 | 0.00065344
113 | 0.98644 | -0.25852 | 0.00087534 | 0.00021938
114 | 0.98444 | -0.29735 | 0 | 0
115 | 0.98764 | -0.23533 | 0 | 0
116 | 0.98844 | -0.22006 | 0.0027242 | 0.00068274
117 | 0.98747 | -0.23872 | 0.0039385 | 0.00098707
118 | 0.98739 | -0.2402 | 0.0019366 | 0.00048535
119 | 0.98735 | -0.24094 | 0.0020562 | 0.00051533
120 | 0.98412 | -0.30367 | 0.0018945 | 0.00047482
121 | 0.98431 | -0.2999 | 0.0021783 | 0.00054595
122 | 0.97208 | -0.53858 | 0.028719 | 0.0071976
123 | 0.9901 | -0.18829 | 0.00097482 | 0.00024431
124 | 0.9901 | -0.18846 | 0.00096943 | 0.00024296
125 | 0.99006 | -0.18917 | 0 | 0
126 | 0.99005 | -0.18929 | 0 | 0
127 | 0.99005 | -0.18936 | 0.00092699 | 0.00023233
128 | 0.98381 | -0.30969 | 0.0015466 | 0.00038762
129 | 0.98399 | -0.30615 | 0.0015428 | 0.00038665
130 | 0.98403 | -0.30536 | 0.0018006 | 0.00045126
131 | 0.97863 | -0.40987 | 0.0011967 | 0.00029991
132 | 0.97878 | -0.40696 | 0.0010135 | 0.00025401
133 | 0.97859 | -0.41065 | 0.0039586 | 0.00099212
134 | 0.97878 | -0.40695 | 0.00079567 | 0.00019941
135 | 0.97858 | -0.41099 | 0.00068797 | 0.00017242
136 | 0.97878 | -0.40694 | 0.00081811 | 0.00020504
137 | 0.97857 | -0.41104 | 0.00068751 | 0.00017231
138 | 0.97906 | -0.40143 | 0.00058142 | 0.00014572
139 | 0.97857 | -0.41116 | 0.0011314 | 0.00028356
140 | 0.9841 | -0.30399 | 0.0027107 | 0.00067936
141 | 0.98422 | -0.3016 | 0.0033322 | 0.00083513
142 | 0.98394 | -0.3071 | 0.0010563 | 0.00026473
143 | 0.98292 | -0.32702 | 0.0084561 | 0.0021193
144 | 0.9833 | -0.31955 | 0 | 0
145 | 0.9829 | -0.32749 | 0 | 0
146 | 0.98335 | -0.31861 | 0 | 0
147 | 0.98288 | -0.3279 | 0.00087573 | 0.00021948
148 | 0.98372 | -0.31148 | 0.00045983 | 0.00011524
149 | 0.98373 | -0.31127 | 0.00054201 | 0.00013584
150 | 0.9738 | -0.50456 | 0.0021579 | 0.00054081
151 | 0.97381 | -0.50442 | 0.001092 | 0.00027369
152 | 0.98384 | -0.30912 | 0.00063677 | 0.00015959
153 | 0.98387 | -0.30843 | 0 | 0
154 | 0.98381 | -0.30964 | 0.00046548 | 0.00011666
155 | 0.98379 | -0.30999 | 0.002618 | 0.00065613
156 | 0.97388 | -0.50316 | 0 | 0
157 | 0.97369 | -0.50688 | 0.011542 | 0.0028927
158 | 0.98379 | -0.30999 | 0.00068848 | 0.00017255
159 | 0.97908 | -0.40117 | 0.00058143 | 0.00014572
160 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0030814 | -0.00077204 | 0.0030815 | 0.0007719 | 1.4916e-07 | -1.4485e-07 | 0.0046224 | 0.0046223 | 0.0046224 | 0.99192 | -0.15339 | 0.99197 | -0.15237 | 1.2699
1 | 0.0021112 | 0.00052889 | -0.0021111 | -0.00052909 | 7.2049e-08 | -2.0114e-07 | 0.003167 | 0.003167 | 0.003167 | 0.99192 | -0.15339 | 0.99188 | -0.15411 | 0.87007
2 | -0.0044939 | -0.0011259 | 0.0044939 | 0.0011259 | 2.6904e-08 | -3.1633e-09 | 0.006741 | 0.006741 | 0.006741 | 0.99197 | -0.15237 | 0.99198 | -0.15225 | 1.8519
3 | -0.0067872 | -0.0017006 | 0.0067875 | 0.0017007 | 2.6744e-07 | 8.2336e-08 | 0.010181 | 0.010181 | 0.010181 | 0.99198 | -0.15225 | 0.99202 | -0.15142 | 2.797
4 | -0.0075082 | -0.0018813 | 0.0075087 | 0.0018815 | 4.5785e-07 | 1.6874e-07 | 0.011262 | 0.011262 | 0.011262 | 0.99202 | -0.15142 | 0.99208 | -0.15014 | 3.094
5 | -0.23919 | -0.060987 | 0.23937 | 0.061105 | 0.00018483 | 0.00011785 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.99208 | -0.15014 | 0.99292 | -0.13415 | 32.8868
6 | 0.23168 | 0.059105 | -0.23147 | -0.05897 | 0.00021202 | 0.00013515 | 0.34786 | 0.34786 | 0.34786 | 0.99208 | -0.15014 | 0.99109 | -0.16911 | 31.8555
7 | -0.24353 | -0.062147 | 0.24374 | 0.062279 | 0.00020638 | 0.0001316 | 0.36536 | 0.36536 | 0.36536 | 0.99292 | -0.13415 | 0.99384 | -0.11662 | 33.4578
8 | 0.027202 | 0.0068246 | -0.027186 | -0.0068145 | 1.6205e-05 | 1.0038e-05 | 0.040843 | 0.040843 | 0.040843 | 0.99109 | -0.16911 | 0.99045 | -0.18161 | 11.2207
9 | 0.20426 | 0.052146 | -0.20405 | -0.052008 | 0.00021664 | 0.00013794 | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0.99109 | -0.16911 | 0.98995 | -0.19108 | 28.1153
10 | -0.24516 | -0.062636 | 0.24526 | 0.062695 | 9.2849e-05 | 5.9209e-05 | 0.36749 | 0.36749 | 0.36749 | 0.99384 | -0.11662 | 0.99425 | -0.10879 | 33.6531
11 | 0.012462 | 0.0031235 | -0.01246 | -0.0031222 | 2.3663e-06 | 1.2828e-06 | 0.018722 | 0.018722 | 0.018722 | 0.99045 | -0.18161 | 0.99024 | -0.1856 | 5.1435
12 | 0.014724 | 0.0036911 | -0.014723 | -0.0036906 | 8.6376e-07 | 4.9223e-07 | 0.022121 | 0.022121 | 0.022121 | 0.99045 | -0.18161 | 0.99039 | -0.18284 | 6.0772
13 | 0.20127 | 0.051311 | -0.20126 | -0.051309 | 3.6538e-06 | 2.3262e-06 | 0.30284 | 0.30284 | 0.30284 | 0.98995 | -0.19108 | 0.98993 | -0.19146 | 27.7329
14 | 0.0016153 | 0.00040477 | -0.0016153 | -0.00040483 | 1.0651e-08 | -5.6213e-08 | 0.0024175 | 0.0024175 | 0.0024175 | 0.99425 | -0.10879 | 0.99425 | -0.10893 | 0.66414
15 | -0.24687 | -0.0631 | 0.24723 | 0.063331 | 0.00036167 | 0.00023065 | 0.36991 | 0.36991 | 0.36991 | 0.99425 | -0.10879 | 0.99584 | -0.078554 | 33.8745
16 | 0.011307 | 0.0028333 | -0.011306 | -0.0028327 | 1.1356e-06 | 5.9186e-07 | 0.01699 | 0.01699 | 0.01699 | 0.99024 | -0.1856 | 0.99013 | -0.18771 | 4.6676
17 | 0.0095682 | 0.0023986 | -0.0095666 | -0.0023979 | 1.6616e-06 | 7.8758e-07 | 0.014376 | 0.014376 | 0.014376 | 0.99039 | -0.18284 | 0.9902 | -0.18649 | 3.9495
18 | 0.2003 | 0.051066 | -0.20002 | -0.05089 | 0.00027614 | 0.00017579 | 0.30139 | 0.30139 | 0.30139 | 0.98993 | -0.19146 | 0.98844 | -0.22006 | 27.5995
19 | 0.0042738 | 0.0010709 | -0.0042737 | -0.0010709 | 1.3567e-07 | -2.5753e-08 | 0.0064258 | 0.0064259 | 0.0064259 | 0.98967 | -0.19676 | 0.98963 | -0.19742 | 1.7653
20 | -0.0058107 | -0.0014561 | 0.0058112 | 0.0014562 | 4.3352e-07 | 8.282e-08 | 0.0087366 | 0.0087366 | 0.0087366 | 0.98967 | -0.19676 | 0.98975 | -0.19519 | 2.4002
21 | 0.0029602 | 0.00074173 | -0.0029601 | -0.00074183 | 8.8549e-08 | -9.6476e-08 | 0.0044508 | 0.0044509 | 0.0044509 | 0.98963 | -0.19742 | 0.9896 | -0.19805 | 1.2228
22 | -0.0058112 | -0.0014562 | 0.0058115 | 0.0014562 | 3.6647e-07 | 6.9984e-08 | 0.0087366 | 0.0087365 | 0.0087366 | 0.98975 | -0.19519 | 0.98982 | -0.19387 | 2.4002
23 | 0.0017366 | 0.0004352 | -0.0017366 | -0.00043523 | 7.8271e-09 | -3.4319e-08 | 0.0026112 | 0.0026112 | 0.0026112 | 0.9896 | -0.19805 | 0.9896 | -0.19815 | 0.71737
24 | -0.0070658 | -0.0017706 | 0.0070664 | 0.0017708 | 5.4389e-07 | 1.8285e-07 | 0.010622 | 0.010622 | 0.010622 | 0.98982 | -0.19387 | 0.9899 | -0.19225 | 2.9182
25 | -0.0077672 | -0.0019464 | 0.007768 | 0.0019467 | 8.3418e-07 | 3.2407e-07 | 0.011676 | 0.011675 | 0.011676 | 0.9899 | -0.19225 | 0.99002 | -0.19 | 3.2076
26 | -0.009565 | -0.0023971 | 0.0095666 | 0.0023979 | 1.5986e-06 | 7.5785e-07 | 0.014376 | 0.014376 | 0.014376 | 0.99002 | -0.19 | 0.9902 | -0.18649 | 3.9495
27 | 0.0085585 | 0.0021445 | -0.0085584 | -0.0021444 | 8.7904e-08 | 3.8034e-08 | 0.012862 | 0.012862 | 0.012862 | 0.99013 | -0.18771 | 0.99012 | -0.18792 | 3.5335
28 | 0.002747 | 0.00068822 | -0.002747 | -0.00068831 | 6.7349e-08 | -9.243e-08 | 0.0041283 | 0.0041283 | 0.0041283 | 0.99013 | -0.18771 | 0.99011 | -0.18822 | 1.1342
29 | 0.0060043 | 0.0015043 | -0.0060042 | -0.0015043 | 3.8764e-08 | 8.4951e-09 | 0.0090254 | 0.0090254 | 0.0090254 | 0.9899 | -0.19226 | 0.98989 | -0.1924 | 2.4795
30 | -0.0060043 | -0.0015043 | 0.0060046 | 0.0015043 | 3.0907e-07 | 6.7723e-08 | 0.0090254 | 0.0090253 | 0.0090254 | 0.9899 | -0.19226 | 0.98996 | -0.19118 | 2.4795
31 | 0.00097539 | 0.00024431 | -0.00097538 | -0.00024445 | 9.3178e-09 | -1.4262e-07 | 0.0014662 | 0.0014662 | 0.0014662 | 0.98989 | -0.1924 | 0.98988 | -0.1926 | 0.40281
32 | 0.0050288 | 0.00126 | -0.0050287 | -0.00126 | 8.2413e-08 | 3.3033e-09 | 0.0075592 | 0.0075592 | 0.0075592 | 0.98989 | -0.1924 | 0.98988 | -0.19274 | 2.0767
33 | -0.0068194 | -0.0017086 | 0.0068197 | 0.0017086 | 2.6833e-07 | 8.4165e-08 | 0.01025 | 0.01025 | 0.01025 | 0.98996 | -0.19118 | 0.99 | -0.19035 | 2.816
34 | 0.0085584 | 0.0021444 | -0.0085579 | -0.0021442 | 5.1018e-07 | 2.2075e-07 | 0.012862 | 0.012862 | 0.012862 | 0.99012 | -0.18792 | 0.99006 | -0.18917 | 3.5335
35 | 0.0019443 | 0.00048713 | -0.0019443 | -0.00048715 | 6.441e-09 | -2.1751e-08 | 0.0029219 | 0.0029219 | 0.0029219 | 0.99011 | -0.18822 | 0.9901 | -0.18829 | 0.80273
36 | -0.0029644 | -0.00074274 | 0.0029644 | 0.00074273 | 1.3366e-08 | -1.452e-08 | 0.0044561 | 0.0044561 | 0.0044561 | 0.98987 | -0.19283 | 0.98988 | -0.19274 | 1.2242
37 | 0.0029644 | 0.00074274 | -0.0029643 | -0.00074285 | 9.7466e-08 | -1.0587e-07 | 0.0044561 | 0.0044562 | 0.0044562 | 0.98987 | -0.19283 | 0.98984 | -0.19353 | 1.2242
38 | 0.0020644 | 0.00051722 | -0.0020643 | -0.00051736 | 4.8055e-08 | -1.4031e-07 | 0.0031032 | 0.0031032 | 0.0031032 | 0.98988 | -0.19274 | 0.98985 | -0.19323 | 0.85253
39 | 0.0020095 | 0.00050356 | -0.0020095 | -0.00050356 | 1.5377e-09 | -4.7915e-09 | 0.0030208 | 0.0030208 | 0.0030208 | 0.98984 | -0.19353 | 0.98983 | -0.19354 | 0.8299
40 | 0.0010246 | 0.0002568 | -0.0010246 | -0.0002568 | 5.7703e-11 | -7.8285e-10 | 0.0015403 | 0.0015403 | 0.0015403 | 0.98985 | -0.19323 | 0.98985 | -0.19323 | 0.42317
41 | -0.0076304 | -0.0019118 | 0.0076309 | 0.001912 | 4.2889e-07 | 1.6268e-07 | 0.011469 | 0.011469 | 0.011469 | 0.99 | -0.19035 | 0.99006 | -0.18917 | 3.1507
42 | -0.0013383 | -0.00033532 | 0.0013383 | 0.00033511 | 2.7051e-08 | -2.1219e-07 | 0.0020109 | 0.0020109 | 0.0020109 | 0.99026 | -0.18754 | 0.99028 | -0.18711 | 0.55246
43 | 0.0013383 | 0.00033532 | -0.0013383 | -0.0003354 | 1.1009e-08 | -8.6344e-08 | 0.0020109 | 0.002011 | 0.002011 | 0.99026 | -0.18754 | 0.99025 | -0.18771 | 0.55247
44 | -0.0013383 | -0.00033511 | 0.0013383 | 0.00033491 | 2.4362e-08 | -1.9113e-07 | 0.0020109 | 0.0020108 | 0.0020109 | 0.99028 | -0.18711 | 0.9903 | -0.18673 | 0.55244
45 | 0.013521 | 0.0033904 | -0.013517 | -0.003388 | 4.3487e-06 | 2.4218e-06 | 0.020317 | 0.020317 | 0.020317 | 0.9903 | -0.18673 | 0.98996 | -0.19348 | 5.5817
46 | -0.01486 | -0.0037253 | 0.014868 | 0.0037304 | 8.8746e-06 | 5.0686e-06 | 0.022328 | 0.022328 | 0.022328 | 0.9903 | -0.18673 | 0.99095 | -0.1742 | 6.1341
47 | -0.0082885 | -0.0020773 | 0.0082897 | 0.0020778 | 1.1438e-06 | 4.7287e-07 | 0.01238 | 0.01238 | 0.01238 | 0.99622 | -0.072402 | 0.99637 | -0.069506 | 3.4012
48 | -0.0090945 | -0.0022795 | 0.0091005 | 0.0022822 | 6.0233e-06 | 2.72e-06 | 0.013582 | 0.013582 | 0.013582 | 0.99637 | -0.069506 | 0.99709 | -0.055611 | 3.7313
49 | 0.010494 | 0.0026303 | -0.010491 | -0.002629 | 2.5139e-06 | 1.2625e-06 | 0.015773 | 0.015773 | 0.015773 | 0.98996 | -0.19348 | 0.9897 | -0.19851 | 4.3333
50 | -0.022814 | -0.0057217 | 0.022816 | 0.005723 | 2.1506e-06 | 1.3134e-06 | 0.034259 | 0.034259 | 0.034259 | 0.99095 | -0.1742 | 0.99105 | -0.17223 | 9.4118
51 | -0.24913 | -0.063806 | 0.24939 | 0.063972 | 0.00026002 | 0.00016583 | 0.37274 | 0.37274 | 0.37274 | 0.99584 | -0.078554 | 0.99698 | -0.057035 | 34.1341
52 | -0.25191 | -0.064605 | 0.25211 | 0.064729 | 0.00019457 | 0.0001241 | 0.37651 | 0.37651 | 0.37651 | 0.99698 | -0.057035 | 0.99782 | -0.041123 | 34.4791
53 | -0.0096099 | -0.0024085 | 0.0096113 | 0.0024091 | 1.4021e-06 | 6.5841e-07 | 0.014314 | 0.014314 | 0.014314 | 0.99899 | -0.019383 | 0.99915 | -0.01632 | 3.9325
54 | -0.14465 | -0.036549 | 0.14476 | 0.036622 | 0.00011327 | 7.215e-05 | 0.21553 | 0.21553 | 0.21553 | 0.99915 | -0.01632 | 1 | 0 | 29.6061
55 | 0.13504 | 0.03414 | -0.13479 | -0.033978 | 0.00025394 | 0.0001623 | 0.20122 | 0.20122 | 0.20122 | 0.99915 | -0.01632 | 0.99709 | -0.055611 | 55.2797
56 | -0.25328 | -0.065022 | 0.2534 | 0.065098 | 0.00011861 | 7.5651e-05 | 0.37826 | 0.37826 | 0.37826 | 0.99782 | -0.041123 | 0.99833 | -0.03148 | 34.6389
57 | -0.0027922 | -0.00069951 | 0.0027925 | 0.00069908 | 3.4364e-07 | -4.2964e-07 | 0.004228 | 0.0042277 | 0.004228 | 0.98268 | -0.33182 | 0.98281 | -0.32923 | 1.1615
58 | 0.002451 | 0.000614 | -0.0024509 | -0.00061425 | 1.3549e-07 | -2.4557e-07 | 0.0037113 | 0.0037114 | 0.0037114 | 0.98268 | -0.33182 | 0.98262 | -0.33298 | 1.0196
59 | -0.0033769 | -0.00084554 | 0.0033772 | 0.00084533 | 3.2001e-07 | -2.0898e-07 | 0.0051125 | 0.0051124 | 0.0051125 | 0.98281 | -0.32923 | 0.98291 | -0.32724 | 1.4045
60 | 0.00066274 | 0.00016455 | -0.00066271 | -0.00016562 | 3.2471e-08 | -1.0702e-06 | 0.0010028 | 0.0010032 | 0.0010032 | 0.98291 | -0.32724 | 0.98286 | -0.32828 | 0.27559
61 | -0.00404 | -0.0010099 | 0.0040411 | 0.0010096 | 1.0985e-06 | -2.9019e-07 | 0.0061151 | 0.0061148 | 0.0061151 | 0.98291 | -0.32724 | 0.9832 | -0.32152 | 1.68
62 | 0.00066271 | 0.00016562 | -0.0006627 | -0.00016609 | 1.4229e-08 | -4.6865e-07 | 0.0010032 | 0.0010033 | 0.0010033 | 0.98286 | -0.32828 | 0.98284 | -0.32873 | 0.27564
63 | -0.0040411 | -0.0010096 | 0.0040429 | 0.0010091 | 1.8185e-06 | -4.8195e-07 | 0.0061148 | 0.0061142 | 0.0061148 | 0.9832 | -0.32152 | 0.98369 | -0.31205 | 1.6799
64 | -0.0053802 | -0.0013443 | 0.0053803 | 0.0013443 | 1.3647e-07 | 1.7565e-08 | 0.0081371 | 0.0081371 | 0.0081371 | 0.98369 | -0.31205 | 0.98371 | -0.31152 | 2.2355
65 | -0.035653 | -0.0089528 | 0.03566 | 0.0089574 | 7.2825e-06 | 4.573e-06 | 0.053467 | 0.053467 | 0.053467 | 0.99235 | -0.14711 | 0.99257 | -0.14283 | 14.6888
66 | 0.030403 | 0.0076371 | -0.030385 | -0.0076257 | 1.8313e-05 | 1.1417e-05 | 0.045595 | 0.045595 | 0.045595 | 0.99235 | -0.14711 | 0.99169 | -0.15974 | 12.5262
67 | -0.036852 | -0.0092561 | 0.036871 | 0.009268 | 1.9076e-05 | 1.1993e-05 | 0.055254 | 0.055253 | 0.055254 | 0.99257 | -0.14283 | 0.99313 | -0.13199 | 15.1795
68 | 0.029796 | 0.0074781 | -0.029795 | -0.0074776 | 7.8177e-07 | 4.8688e-07 | 0.044711 | 0.044711 | 0.044711 | 0.99169 | -0.15974 | 0.99167 | -0.16029 | 12.2834
69 | 0.0052574 | 0.0013175 | -0.0052568 | -0.0013174 | 5.1147e-07 | 4.2943e-08 | 0.0078771 | 0.0078772 | 0.0078772 | 0.99313 | -0.13199 | 0.99302 | -0.13403 | 2.1641
70 | -0.042128 | -0.010586 | 0.04214 | 0.010593 | 1.1615e-05 | 7.3331e-06 | 0.063131 | 0.063131 | 0.063131 | 0.99313 | -0.13199 | 0.99343 | -0.12622 | 17.3436
71 | 0.027693 | 0.0069508 | -0.027688 | -0.0069479 | 4.7781e-06 | 2.9628e-06 | 0.041558 | 0.041558 | 0.041558 | 0.99167 | -0.16029 | 0.99148 | -0.16391 | 11.4169
72 | 0.0022581 | 0.0005659 | -0.0022581 | -0.00056594 | 1.5625e-08 | -3.7079e-08 | 0.0033837 | 0.0033838 | 0.0033838 | 0.99302 | -0.13403 | 0.99302 | -0.13418 | 0.92961
73 | -0.12526 | -0.031425 | 0.12569 | 0.031696 | 0.0004232 | 0.00027043 | 0.18764 | 0.18764 | 0.18764 | 0.99343 | -0.12622 | 0.99709 | -0.055611 | 51.5485
74 | 0.026238 | 0.0065845 | -0.026233 | -0.006581 | 5.6913e-06 | 3.5162e-06 | 0.039382 | 0.039382 | 0.039382 | 0.99148 | -0.16391 | 0.99124 | -0.16846 | 10.8191
75 | 0.025356 | 0.0063612 | -0.025351 | -0.0063584 | 4.5527e-06 | 2.8058e-06 | 0.038065 | 0.038066 | 0.038066 | 0.99124 | -0.16846 | 0.99105 | -0.17223 | 10.4576
76 | 0.25681 | 0.066106 | -0.25645 | -0.065875 | 0.00036232 | 0.00023111 | 0.38276 | 0.38276 | 0.38276 | 1 | 0 | 0.99846 | -0.029049 | 35.0514
77 | 0.25502 | 0.065517 | -0.25499 | -0.065497 | 3.0094e-05 | 1.9195e-05 | 0.38063 | 0.38063 | 0.38063 | 0.99846 | -0.029049 | 0.99833 | -0.03148 | 34.8565
78 | 0.074043 | 0.018617 | -0.073976 | -0.018574 | 6.6802e-05 | 4.258e-05 | 0.11306 | 0.11306 | 0.11306 | 0.97465 | -0.48786 | 0.97369 | -0.50677 | 31.0615
79 | 0.033425 | 0.008385 | -0.033415 | -0.0083785 | 1.0275e-05 | 6.4447e-06 | 0.051034 | 0.051034 | 0.051034 | 0.97465 | -0.48786 | 0.97432 | -0.49431 | 14.0203
80 | -0.10747 | -0.027002 | 0.10768 | 0.027138 | 0.00021385 | 0.0001366 | 0.1641 | 0.1641 | 0.1641 | 0.97465 | -0.48786 | 0.97677 | -0.44626 | 45.0818
81 | 0.073976 | 0.018574 | -0.073905 | -0.018529 | 7.1422e-05 | 4.5525e-05 | 0.11306 | 0.11306 | 0.11306 | 0.97369 | -0.50677 | 0.97266 | -0.52703 | 31.0616
82 | 0.0071652 | 0.0017959 | -0.0071643 | -0.0017956 | 8.171e-07 | 2.9635e-07 | 0.010943 | 0.010943 | 0.010943 | 0.97432 | -0.49431 | 0.9742 | -0.49671 | 3.0063
83 | 0.02625 | 0.0065827 | -0.026242 | -0.0065778 | 7.863e-06 | 4.8699e-06 | 0.040091 | 0.040091 | 0.040091 | 0.97432 | -0.49431 | 0.97401 | -0.5006 | 11.014
84 | -0.10881 | -0.02742 | 0.10883 | 0.027432 | 1.7515e-05 | 1.1188e-05 | 0.16581 | 0.16581 | 0.16581 | 0.97677 | -0.44626 | 0.97694 | -0.4429 | 45.553
85 | 0.00097451 | 0.00024417 | -0.0009745 | -0.00024423 | 3.8878e-09 | -5.9606e-08 | 0.001465 | 0.001465 | 0.001465 | 0.98983 | -0.19354 | 0.98983 | -0.19363 | 0.40246
86 | 0.010491 | 0.002629 | -0.010489 | -0.002628 | 1.8851e-06 | 9.4686e-07 | 0.015773 | 0.015773 | 0.015773 | 0.9897 | -0.19851 | 0.9895 | -0.20228 | 4.3333
87 | 0.0028974 | 0.00072537 | -0.0028973 | -0.00072554 | 1.4035e-07 | -1.6343e-07 | 0.0043568 | 0.0043569 | 0.0043569 | 0.9895 | -0.20228 | 0.98945 | -0.2033 | 1.197
88 | 0.00097284 | 0.00024347 | -0.00097283 | -0.00024358 | 7.2258e-09 | -1.11e-07 | 0.0014629 | 0.001463 | 0.001463 | 0.98943 | -0.20372 | 0.98942 | -0.20388 | 0.40192
89 | -0.00097284 | -0.00024347 | 0.00097285 | 0.00024335 | 7.3391e-09 | -1.1275e-07 | 0.0014629 | 0.0014629 | 0.0014629 | 0.98943 | -0.20372 | 0.98944 | -0.20356 | 0.40191
90 | 0.00097283 | 0.00024358 | -0.00097282 | -0.00024381 | 1.5203e-08 | -2.3352e-07 | 0.001463 | 0.0014631 | 0.0014631 | 0.98942 | -0.20388 | 0.9894 | -0.2042 | 0.40194
91 | -0.0014882 | -0.00037251 | 0.0014882 | 0.0003724 | 1.8414e-08 | -1.1414e-07 | 0.002238 | 0.0022379 | 0.002238 | 0.98944 | -0.20356 | 0.98945 | -0.2033 | 0.61482
92 | 0.0050621 | 0.0012682 | -0.0050617 | -0.0012682 | 4.3073e-07 | 3.8888e-08 | 0.0077516 | 0.0077516 | 0.0077516 | 0.97172 | -0.54566 | 0.97163 | -0.54745 | 2.1296
93 | -0.0050621 | -0.0012682 | 0.0050629 | 0.0012683 | 8.1582e-07 | 7.3519e-08 | 0.0077516 | 0.0077514 | 0.0077516 | 0.97172 | -0.54566 | 0.97189 | -0.54228 | 2.1296
94 | 0.0027984 | 0.00070095 | -0.0027981 | -0.00070128 | 2.8418e-07 | -3.291e-07 | 0.0042855 | 0.0042857 | 0.0042857 | 0.97163 | -0.54745 | 0.97152 | -0.54958 | 1.1774
95 | -0.0050629 | -0.0012683 | 0.0050638 | 0.0012684 | 8.9073e-07 | 8.0068e-08 | 0.0077514 | 0.0077512 | 0.0077514 | 0.97189 | -0.54228 | 0.97208 | -0.53858 | 2.1295
96 | -0.005806 | -0.001451 | 0.0058065 | 0.0014511 | 5.0461e-07 | 1.0137e-07 | 0.0087809 | 0.0087808 | 0.0087809 | 0.98371 | -0.31152 | 0.98381 | -0.30969 | 2.4123
97 | 0.033801 | 0.0084777 | -0.033783 | -0.008466 | 1.8602e-05 | 1.1675e-05 | 0.051713 | 0.051713 | 0.051713 | 0.97266 | -0.52703 | 0.97208 | -0.53858 | 14.2068
98 | 0.014796 | 0.0037092 | -0.014794 | -0.0037082 | 1.804e-06 | 1.0374e-06 | 0.022605 | 0.022605 | 0.022605 | 0.97401 | -0.5006 | 0.97388 | -0.50316 | 6.2101
99 | -0.11051 | -0.027854 | 0.11067 | 0.027957 | 0.00016095 | 0.00010282 | 0.16838 | 0.16838 | 0.16838 | 0.97694 | -0.4429 | 0.97849 | -0.41251 | 46.2582
100 | -0.1273 | -0.03229 | 0.12736 | 0.032328 | 5.9439e-05 | 3.7987e-05 | 0.19301 | 0.19301 | 0.19301 | 0.98214 | -0.34153 | 0.98264 | -0.33182 | 53.0251
101 | 0.12648 | 0.032084 | -0.12619 | -0.031899 | 0.00028936 | 0.00018493 | 0.19177 | 0.19177 | 0.19177 | 0.98214 | -0.34153 | 0.97969 | -0.38923 | 52.6836
102 | -0.12856 | -0.032628 | 0.12865 | 0.032686 | 8.9963e-05 | 5.7496e-05 | 0.19483 | 0.19483 | 0.19483 | 0.98264 | -0.33182 | 0.98339 | -0.31729 | 53.5235
103 | 0.12619 | 0.031899 | -0.12615 | -0.03187 | 4.5178e-05 | 2.8873e-05 | 0.19177 | 0.19177 | 0.19177 | 0.97969 | -0.38923 | 0.9793 | -0.3967 | 52.6836
104 | -0.13216 | -0.033565 | 0.13237 | 0.033696 | 0.00020605 | 0.00013117 | 0.20014 | 0.20013 | 0.20014 | 0.98339 | -0.31729 | 0.98507 | -0.28495 | 27.4911
105 | 0.11353 | 0.028705 | -0.11344 | -0.028651 | 8.6023e-05 | 5.4958e-05 | 0.17259 | 0.17259 | 0.17259 | 0.9793 | -0.3967 | 0.97849 | -0.41251 | 47.4147
106 | 0.012622 | 0.0031648 | -0.01262 | -0.0031638 | 1.8839e-06 | 1.0339e-06 | 0.019179 | 0.019179 | 0.019179 | 0.9793 | -0.3967 | 0.97914 | -0.39983 | 5.2689
107 | -0.13955 | -0.035498 | 0.13956 | 0.035504 | 9.3246e-06 | 5.9038e-06 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.98507 | -0.28495 | 0.98514 | -0.28356 | 19.3219
108 | -0.0023126 | -0.00057959 | 0.0023126 | 0.00057959 | 1.3713e-09 | -2.9261e-09 | 0.0034959 | 0.0034959 | 0.0034959 | 0.98435 | -0.29904 | 0.98435 | -0.29902 | 0.96041
109 | -0.0041266 | -0.0010342 | 0.0041267 | 0.0010342 | 1.4648e-07 | -3.3863e-08 | 0.006238 | 0.006238 | 0.006238 | 0.98435 | -0.29902 | 0.98439 | -0.29828 | 1.7137
110 | 0.012038 | 0.003018 | -0.012038 | -0.0030178 | 3.9563e-07 | 2.1356e-07 | 0.018295 | 0.018295 | 0.018295 | 0.97914 | -0.39983 | 0.97911 | -0.40052 | 5.0262
111 | -0.0021763 | -0.00054542 | 0.0021763 | 0.00054533 | 3.4907e-08 | -8.8214e-08 | 0.0032807 | 0.0032807 | 0.0032807 | 0.98708 | -0.24616 | 0.9871 | -0.24583 | 0.90129
112 | -0.18912 | -0.048066 | 0.18922 | 0.048127 | 9.5663e-05 | 6.0864e-05 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.9871 | -0.24583 | 0.98764 | -0.23533 | 26.1294
113 | 0.18695 | 0.047521 | -0.18683 | -0.047448 | 0.00011418 | 7.2634e-05 | 0.28205 | 0.28205 | 0.28205 | 0.9871 | -0.24583 | 0.98644 | -0.25852 | 25.829
114 | -0.14041 | -0.035717 | 0.14049 | 0.035766 | 7.8084e-05 | 4.9444e-05 | 0.21228 | 0.21228 | 0.21228 | 0.98514 | -0.28356 | 0.98574 | -0.27203 | 19.4395
115 | -0.0060465 | -0.0015153 | 0.0060467 | 0.0015154 | 2.6753e-07 | 6.2644e-08 | 0.0091399 | 0.0091398 | 0.0091399 | 0.98439 | -0.29828 | 0.98444 | -0.29735 | 2.511
116 | 0.011457 | 0.0028722 | -0.011457 | -0.002872 | 3.5863e-07 | 1.8985e-07 | 0.017412 | 0.017412 | 0.017412 | 0.97911 | -0.40052 | 0.97908 | -0.40117 | 4.7835
117 | 0.045342 | 0.011386 | -0.045327 | -0.011376 | 1.5531e-05 | 9.8274e-06 | 0.068454 | 0.068454 | 0.068454 | 0.98574 | -0.27203 | 0.98537 | -0.27921 | 18.8061
118 | -0.18583 | -0.047152 | 0.18596 | 0.047229 | 0.00012085 | 7.6876e-05 | 0.28073 | 0.28073 | 0.28073 | 0.98574 | -0.27203 | 0.98644 | -0.25852 | 25.7081
119 | 0.04272 | 0.010722 | -0.042683 | -0.010699 | 3.6923e-05 | 2.3329e-05 | 0.064517 | 0.064517 | 0.064517 | 0.98537 | -0.27921 | 0.98444 | -0.29735 | 17.7245
120 | 0.015309 | 0.0038345 | -0.015304 | -0.0038318 | 4.6077e-06 | 2.6572e-06 | 0.023139 | 0.023139 | 0.023139 | 0.98444 | -0.29735 | 0.98412 | -0.30367 | 6.3569
121 | 0.021327 | 0.0053492 | -0.021325 | -0.0053477 | 2.594e-06 | 1.5756e-06 | 0.032238 | 0.032238 | 0.032238 | 0.98444 | -0.29735 | 0.98431 | -0.2999 | 8.8567
122 | 0.0079328 | 0.001988 | -0.0079315 | -0.0019874 | 1.283e-06 | 5.1467e-07 | 0.011952 | 0.011952 | 0.011952 | 0.98764 | -0.23533 | 0.98747 | -0.23872 | 3.2835
123 | -0.19715 | -0.050115 | 0.19729 | 0.050208 | 0.00014509 | 9.2355e-05 | 0.29729 | 0.29729 | 0.29729 | 0.98764 | -0.23533 | 0.98844 | -0.22006 | 27.2239
124 | 0.0039931 | 0.0010004 | -0.0039928 | -0.0010005 | 2.8082e-07 | -8.4845e-08 | 0.0060171 | 0.0060172 | 0.0060172 | 0.98747 | -0.23872 | 0.98739 | -0.2402 | 1.6531
125 | 0.0020563 | 0.00051512 | -0.0020562 | -0.00051533 | 7.2682e-08 | -2.1164e-07 | 0.0030987 | 0.0030988 | 0.0030988 | 0.98739 | -0.2402 | 0.98735 | -0.24094 | 0.85132
126 | 0.01341 | 0.003357 | -0.013409 | -0.0033569 | 2.0588e-07 | 1.1479e-07 | 0.020274 | 0.020274 | 0.020274 | 0.98412 | -0.30367 | 0.9841 | -0.30399 | 5.5699
127 | 0.019146 | 0.0048017 | -0.019145 | -0.0048008 | 1.5545e-06 | 9.3198e-07 | 0.028945 | 0.028945 | 0.028945 | 0.98431 | -0.2999 | 0.98422 | -0.3016 | 7.952
128 | 0.00096943 | 0.00024284 | -0.00096943 | -0.00024296 | 7.8987e-09 | -1.2256e-07 | 0.0014569 | 0.001457 | 0.001457 | 0.9901 | -0.18829 | 0.9901 | -0.18846 | 0.40026
129 | 0.000927 | 0.00023219 | -0.000927 | -0.00023227 | 5.0588e-09 | -8.6137e-08 | 0.0013932 | 0.0013932 | 0.0013932 | 0.99006 | -0.18917 | 0.99005 | -0.18929 | 0.38275
130 | 0.000927 | 0.00023227 | -0.00092699 | -0.00023233 | 3.1525e-09 | -5.3675e-08 | 0.0013932 | 0.0013932 | 0.0013932 | 0.99005 | -0.18929 | 0.99005 | -0.18936 | 0.38276
131 | -0.0073531 | -0.0018387 | 0.0073543 | 0.0018391 | 1.2386e-06 | 4.5349e-07 | 0.01112 | 0.01112 | 0.01112 | 0.98381 | -0.30969 | 0.98399 | -0.30615 | 3.055
132 | -0.0088971 | -0.0022258 | 0.0088974 | 0.0022259 | 3.3576e-07 | 1.5204e-07 | 0.013453 | 0.013453 | 0.013453 | 0.98399 | -0.30615 | 0.98403 | -0.30536 | 3.6959
133 | -0.010698 | -0.0026772 | 0.010699 | 0.0026775 | 6.9364e-07 | 3.5412e-07 | 0.016176 | 0.016176 | 0.016176 | 0.98403 | -0.30536 | 0.9841 | -0.30399 | 4.4439
134 | -0.0076625 | -0.0019202 | 0.0076635 | 0.0019207 | 1.0627e-06 | 4.1779e-07 | 0.011651 | 0.011651 | 0.011651 | 0.97863 | -0.40987 | 0.97878 | -0.40696 | 3.2008
135 | 0.0064658 | 0.0016203 | -0.0064656 | -0.0016203 | 2.407e-07 | 7.0611e-08 | 0.0098312 | 0.0098313 | 0.0098313 | 0.97863 | -0.40987 | 0.97859 | -0.41065 | 2.7009
136 | -0.008677 | -0.0021747 | 0.008677 | 0.0021747 | 1.1906e-09 | 5.2699e-10 | 0.013191 | 0.013191 | 0.013191 | 0.97878 | -0.40696 | 0.97878 | -0.40695 | 3.624
137 | 0.002507 | 0.00062814 | -0.0025069 | -0.00062821 | 4.1391e-08 | -6.894e-08 | 0.003812 | 0.003812 | 0.003812 | 0.97859 | -0.41065 | 0.97858 | -0.41099 | 1.0472
138 | -0.0094727 | -0.0023741 | 0.0094727 | 0.0023741 | 4.1594e-09 | 1.9939e-09 | 0.014401 | 0.014401 | 0.014401 | 0.97878 | -0.40695 | 0.97878 | -0.40694 | 3.9563
139 | 0.001819 | 0.00045579 | -0.001819 | -0.0004558 | 4.0903e-09 | -1.5295e-08 | 0.0027659 | 0.0027659 | 0.0027659 | 0.97858 | -0.41099 | 0.97857 | -0.41104 | 0.75986
140 | -0.010291 | -0.0025791 | 0.010294 | 0.0025805 | 2.7019e-06 | 1.3591e-06 | 0.015645 | 0.015645 | 0.015645 | 0.97878 | -0.40694 | 0.97906 | -0.40143 | 4.298
141 | 0.0011314 | 0.0002835 | -0.0011314 | -0.00028356 | 6.4378e-09 | -6.8743e-08 | 0.0017204 | 0.0017205 | 0.0017205 | 0.97857 | -0.41104 | 0.97857 | -0.41116 | 0.47266
142 | -0.010875 | -0.0027262 | 0.010875 | 0.0027263 | 1.3387e-07 | 6.9244e-08 | 0.016528 | 0.016528 | 0.016528 | 0.97906 | -0.40143 | 0.97908 | -0.40117 | 4.5408
143 | 0.015812 | 0.0039657 | -0.015808 | -0.0039633 | 4.1395e-06 | 2.4039e-06 | 0.023907 | 0.023907 | 0.023907 | 0.98422 | -0.3016 | 0.98394 | -0.3071 | 6.568
144 | 0.014752 | 0.0036985 | -0.014751 | -0.003698 | 9.3347e-07 | 5.339e-07 | 0.02231 | 0.02231 | 0.02231 | 0.98394 | -0.3071 | 0.98387 | -0.30843 | 6.1291
145 | -0.0093319 | -0.0023381 | 0.0093352 | 0.0023397 | 3.3218e-06 | 1.5631e-06 | 0.014127 | 0.014127 | 0.014127 | 0.98292 | -0.32702 | 0.9833 | -0.31955 | 3.881
146 | 0.00087577 | 0.0002188 | -0.00087575 | -0.00021916 | 1.9403e-08 | -3.6078e-07 | 0.0013256 | 0.0013257 | 0.0013257 | 0.98292 | -0.32702 | 0.9829 | -0.32749 | 0.3642
147 | -0.0093352 | -0.0023397 | 0.0093356 | 0.0023399 | 4.1797e-07 | 1.9665e-07 | 0.014127 | 0.014127 | 0.014127 | 0.9833 | -0.31955 | 0.98335 | -0.31861 | 3.881
148 | 0.00087575 | 0.00021916 | -0.00087573 | -0.00021948 | 1.725e-08 | -3.2066e-07 | 0.0013257 | 0.0013258 | 0.0013258 | 0.9829 | -0.32749 | 0.98288 | -0.3279 | 0.36423
149 | -0.0093356 | -0.0023399 | 0.0093388 | 0.0023413 | 3.1728e-06 | 1.4925e-06 | 0.014127 | 0.014127 | 0.014127 | 0.98335 | -0.31861 | 0.98372 | -0.31148 | 3.881
150 | -0.0097986 | -0.0024566 | 0.0097987 | 0.0024566 | 1.0048e-07 | 4.8822e-08 | 0.014822 | 0.014822 | 0.014822 | 0.98372 | -0.31148 | 0.98373 | -0.31127 | 4.072
151 | -0.010341 | -0.0025925 | 0.010342 | 0.002593 | 1.0583e-06 | 5.3084e-07 | 0.015642 | 0.015642 | 0.015642 | 0.98373 | -0.31127 | 0.98384 | -0.30912 | 4.2973
152 | -0.0021579 | -0.00054081 | 0.0021579 | 0.00054077 | 1.4416e-08 | -3.4765e-08 | 0.0032973 | 0.0032973 | 0.0032973 | 0.9738 | -0.50456 | 0.97381 | -0.50442 | 0.90585
153 | -0.0032499 | -0.00081446 | 0.0032501 | 0.00081432 | 1.9498e-07 | -1.3755e-07 | 0.0049659 | 0.0049658 | 0.0049659 | 0.97381 | -0.50442 | 0.97388 | -0.50316 | 1.3643
154 | -0.010979 | -0.0027526 | 0.010979 | 0.0027528 | 3.6168e-07 | 1.8705e-07 | 0.016605 | 0.016605 | 0.016605 | 0.98384 | -0.30912 | 0.98387 | -0.30843 | 4.5618
155 | 0.0037722 | 0.0009452 | -0.003772 | -0.00094529 | 2.1817e-07 | -8.7359e-08 | 0.0057051 | 0.0057051 | 0.0057051 | 0.98387 | -0.30843 | 0.98381 | -0.30964 | 1.5673
156 | 0.0033065 | 0.00082863 | -0.0033065 | -0.00082867 | 5.4318e-08 | -3.8773e-08 | 0.0050011 | 0.0050011 | 0.0050011 | 0.98381 | -0.30964 | 0.98379 | -0.30999 | 1.3739
157 | 0.00068848 | 0.00017254 | -0.00068848 | -0.00017255 | 1.8963e-10 | -5.8011e-09 | 0.0010413 | 0.0010414 | 0.0010414 | 0.98379 | -0.30999 | 0.98379 | -0.30999 | 0.28609
158 | 0.011544 | 0.0028938 | -0.011542 | -0.0028927 | 2.0452e-06 | 1.0908e-06 | 0.017639 | 0.017639 | 0.017639 | 0.97388 | -0.50316 | 0.97369 | -0.50688 | 4.8459

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40323 | 0.10273

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00097021 | 0.00024316
1 | 0.0014124 | 0.00035398
2 | 0.0021111 | 0.00052909
3 | 0.0022933 | 0.00057475
4 | 0.00072076 | 0.00018064
5 | 0.0041608 | 0.0010428
6 | 0.001425 | 0.00035713
7 | 0.0027781 | 0.00069626
8 | 0.0011529 | 0.00028894
9 | 0.0051548 | 0.0012919
10 | 0.00096963 | 0.00024301
11 | 0.0015369 | 0.00038519
12 | 0.0013135 | 0.0003292
13 | 0.0012235 | 0.00030663
14 | 0.0012543 | 0.00031436
15 | 0.0017366 | 0.00043523
16 | 0.0007008 | 0.00017564
17 | 0.001797 | 0.00045036
18 | 0.00081482 | 0.00020421
19 | 0.00080271 | 0.00020118
20 | 0.00095479 | 0.00023929
21 | 0.0010397 | 0.00026056
22 | 0.00097538 | 0.00024445
23 | 0.00081078 | 0.0002032
24 | 0.0013383 | 0.0003354
25 | 0.0082885 | 0.0020773
26 | 0.00080485 | 0.00020171
27 | 0.0030233 | 0.0007577
28 | 0.0079455 | 0.0019913
29 | 0.0016153 | 0.00040483
30 | 0.0018976 | 0.00047558
31 | 0.0025245 | 0.00063271
32 | 0.0096099 | 0.0024085
33 | 0.0011698 | 0.00029317
34 | 0.00034119 | 8.5511e-05
35 | 0.00058437 | 0.00014646
36 | 0.0024509 | 0.00061425
37 | 0.0006627 | 0.00016609
38 | 0.0013373 | 0.00033516
39 | 0.0052497 | 0.0013157
40 | 0.0011917 | 0.00029866
41 | 0.0005891 | 0.00014764
42 | 0.0021018 | 0.00052675
43 | 0.0029987 | 0.00075155
44 | 0.083123 | 0.020832
45 | 0.0014499 | 0.00036338
46 | 0.0022581 | 0.00056594
47 | 0.00087679 | 0.00021974
48 | 0.0014284 | 0.00035799
49 | 0.0011259 | 0.00028218
50 | 0.0015945 | 0.00039961
51 | 0.001035 | 0.00025939
52 | 0.0009745 | 0.00024423
53 | 0.0010246 | 0.0002568
54 | 0.0025353 | 0.00063541
55 | 0.0075918 | 0.0019027
56 | 0.00051536 | 0.00012916
57 | 0.001409 | 0.00035314
58 | 0.00097282 | 0.00024381
59 | 0.0022633 | 0.00056723
60 | 0.0027981 | 0.00070128
61 | 0.00042563 | 0.00010667
62 | 0.040103 | 0.010051
63 | 0.0071643 | 0.0017956
64 | 0.011446 | 0.0028686
65 | 0.0016854 | 0.0004224
66 | 0.00082072 | 0.00020569
67 | 0.0011981 | 0.00030026
68 | 0.003509 | 0.00087944
69 | 0.0071895 | 0.0018018
70 | 0.0023126 | 0.00057959
71 | 0.001814 | 0.00045462
72 | 0.0027681 | 0.00069376
73 | 0.00058143 | 0.00014572
74 | 0.0021763 | 0.00054542
75 | 0.00085014 | 0.00021307
76 | 0.0019198 | 0.00048114
77 | 0.00058112 | 0.00014564
78 | 0.0026072 | 0.00065344
79 | 0.00087534 | 0.00021938
80 | 0.0027242 | 0.00068274
81 | 0.0039385 | 0.00098707
82 | 0.0019366 | 0.00048535
83 | 0.0020562 | 0.00051533
84 | 0.0018945 | 0.00047482
85 | 0.0021783 | 0.00054595
86 | 0.028719 | 0.0071976
87 | 0.00097482 | 0.00024431
88 | 0.00096943 | 0.00024296
89 | 0.00092699 | 0.00023233
90 | 0.0015466 | 0.00038762
91 | 0.0015428 | 0.00038665
92 | 0.0018006 | 0.00045126
93 | 0.0011967 | 0.00029991
94 | 0.0010135 | 0.00025401
95 | 0.0039586 | 0.00099212
96 | 0.00079567 | 0.00019941
97 | 0.00068797 | 0.00017242
98 | 0.00081811 | 0.00020504
99 | 0.00068751 | 0.00017231
100 | 0.00058142 | 0.00014572
101 | 0.0011314 | 0.00028356
102 | 0.0027107 | 0.00067936
103 | 0.0033322 | 0.00083513
104 | 0.0010563 | 0.00026473
105 | 0.0084561 | 0.0021193
106 | 0.00087573 | 0.00021948
107 | 0.00045983 | 0.00011524
108 | 0.00054201 | 0.00013584
109 | 0.0021579 | 0.00054081
110 | 0.001092 | 0.00027369
111 | 0.00063677 | 0.00015959
112 | 0.00046548 | 0.00011666
113 | 0.002618 | 0.00065613
114 | 0.011542 | 0.0028927
115 | 0.00068848 | 0.00017255
116 | 0.00058143 | 0.00014572

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1