## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-220_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-220_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-220_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-220_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-220_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-220_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-220_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-220_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-220_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-220_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-220_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-220_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-220_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-220_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-220_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-220_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-220_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-220_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-220_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-220_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-220_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-220_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-220_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-220_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-220_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-220_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-220_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-220_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-220_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-220_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-220_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-220_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-220_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-220_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-220_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-220_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-220_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-220_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-220_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-220_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-220_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-220_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-220_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-220_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-220_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-220_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-220_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-220_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-220_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-220_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-220_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-220_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-220_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-220_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-220_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-220_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-220_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-220_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-220_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-220_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-220_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-220_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-220_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-220_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-220_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-220_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-220_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-220_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-220_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-220_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-220_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-220_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-220_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-220_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-220_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-220_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-220_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-220_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-220_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-220_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-220_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-220_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-220_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-220_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-220_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-220_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-220_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-220_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-220_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-220_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-220_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-220_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-220_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-220_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-220_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-220_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-220_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-220_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-220_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-220_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-220_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-220_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-220_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-220_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-220_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-220_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-220_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-220_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-220_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-220_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-220_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-220_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-220_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-220_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-220_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-220_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-220_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-220_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-220_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-220_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-220_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-220_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-220_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-220_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-220_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-220_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-220_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-220_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-220_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-220_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-220_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-220_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-220_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-220_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-220_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-220_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-220_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-220_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-220_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-220_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-220_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-220_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-220_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-220_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-220_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-220_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-220_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-220_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-220_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-220_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-220_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-220_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-220_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-220_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-220_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-220_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-220_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-220_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-220_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-220_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-220_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-220_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-220_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-220_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-220_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-220_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-220_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-220_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-220_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-220_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-220_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_230-220_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_230-220_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_230-220_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_230-220_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_370_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-220_0_4_load_0 | 0 | 0.00065942 | 0.00016527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-220_0_4_load_1 | 1 | 0.00092744 | 0.00023244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-220_0_4_load_2 | 2 | 0.00087618 | 0.00021959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-220_0_4_load_8 | 3 | 0.00055231 | 0.00013842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-220_0_4_load_4 | 6 | 0.002563 | 0.00064235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-220_0_4_load_5 | 7 | 0.0021152 | 0.00053012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-220_0_4_load_7 | 8 | 0.0021063 | 0.0005279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-220_0_4_load_10 | 10 | 0.0021339 | 0.00053481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-220_0_4_load_11 | 11 | 0.0026888 | 0.00067388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-220_0_4_load_12 | 12 | 0.0015336 | 0.00038437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-220_0_4_load_133 | 13 | 0.0028634 | 0.00071764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-220_0_4_load_13 | 14 | 0.0022995 | 0.0005763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-220_0_4_load_132 | 15 | 0.0017154 | 0.00042991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-220_0_4_load_14 | 16 | 0.0012011 | 0.00030101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-220_0_4_load_15 | 17 | 0.0018076 | 0.00045303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-220_0_4_load_16 | 18 | 0.0041141 | 0.0010311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-220_0_4_load_17 | 19 | 0.0027221 | 0.00068223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-220_0_4_load_18 | 20 | 0.0013143 | 0.0003294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-220_0_4_load_19 | 21 | 0.0037373 | 0.00093665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-220_0_4_load_20 | 22 | 0.0012153 | 0.00030457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-220_0_4_load_21 | 23 | 0.0010669 | 0.00026739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-220_0_4_load_22 | 24 | 0.0015496 | 0.00038837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-220_0_4_load_23 | 25 | 0.0036813 | 0.00092263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-220_0_4_load_24 | 26 | 0.0035768 | 0.00089644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-220_0_4_load_25 | 27 | 0.0036169 | 0.00090648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-220_0_4_load_26 | 28 | 0.0011015 | 0.00027606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-220_0_4_load_29 | 30 | 0.0012601 | 0.0003158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-220_0_4_load_30 | 31 | 0.001023 | 0.00025638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-220_0_4_load_61 | 32 | 0.0029521 | 0.00073987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-220_0_4_load_60 | 33 | 0.002944 | 0.00073782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-220_0_4_load_107 | 34 | 0.0029522 | 0.0007399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-220_0_4_load_110 | 35 | 0.0017469 | 0.00043782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-220_0_4_load_183 | 38 | 0.0014177 | 0.00035531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-220_0_4_load_129 | 39 | 0.00086609 | 0.00021706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-220_0_4_load_182 | 40 | 0.0014919 | 0.00037392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-220_0_4_load_31 | 41 | 0.00143 | 0.0003584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-220_0_4_load_32 | 42 | 0.00072595 | 0.00018194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-220_0_4_load_34 | 44 | 0.00072711 | 0.00018223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-220_0_4_load_35 | 45 | 0.0078398 | 0.0019648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-220_0_4_load_36 | 46 | 0.0030843 | 0.00077299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-220_0_4_load_139 | 47 | 0.0037919 | 0.00095035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-220_0_4_load_37 | 50 | 0.00072825 | 0.00018252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-220_0_4_load_66 | 51 | 0.0013395 | 0.00033572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-220_0_4_load_38 | 52 | 0.0064701 | 0.0016215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-220_0_4_load_138 | 53 | 0.0031723 | 0.00079505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-220_0_4_load_141 | 54 | 0.0011733 | 0.00029406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-220_0_4_load_80 | 55 | 0.00072771 | 0.00018238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-220_0_4_load_62 | 56 | 0.0069667 | 0.001746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-220_0_4_load_39 | 57 | 0.0017956 | 0.00045001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-220_0_4_load_72 | 58 | 0.0019495 | 0.00048859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-220_0_4_load_134 | 59 | 0.0011747 | 0.0002944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-220_0_4_load_79 | 60 | 0.0007256 | 0.00018185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-220_0_4_load_63 | 61 | 0.0019189 | 0.00048093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-220_0_4_load_150 | 62 | 0.0025097 | 0.00062899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-220_0_4_load_151 | 63 | 0.00086903 | 0.0002178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-220_0_4_load_40 | 65 | 0.0026252 | 0.00065795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-220_0_4_load_41 | 66 | 0.0029409 | 0.00073706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-220_0_4_load_42 | 67 | 0.0026326 | 0.0006598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-220_0_4_load_162 | 70 | 0.0011539 | 0.00028919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-220_0_4_load_163 | 71 | 0.00097771 | 0.00024504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-220_0_4_load_154 | 72 | 0.0014368 | 0.00036009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-220_0_4_load_46 | 74 | 0.0029404 | 0.00073692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-220_0_4_load_49 | 76 | 0.0018322 | 0.0004592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-220_0_4_load_50 | 77 | 0.0040684 | 0.0010196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-220_0_4_load_52 | 78 | 0.0029411 | 0.00073711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-220_0_4_load_55 | 80 | 0.0029418 | 0.00073728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-220_0_4_load_98 | 81 | 0.0061979 | 0.0015533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-220_0_4_load_64 | 82 | 0.0061979 | 0.0015533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-220_0_4_load_153 | 83 | 0.0010949 | 0.0002744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-220_0_4_load_103 | 84 | 0.0018104 | 0.00045373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-220_0_4_load_102 | 85 | 0.0058931 | 0.001477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-220_0_4_load_51 | 86 | 0.0029497 | 0.00073927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-220_0_4_load_59 | 87 | 0.0029409 | 0.00073706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-220_0_4_load_175 | 89 | 0.001154 | 0.00028922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-220_0_4_load_177 | 90 | 0.00091748 | 0.00022994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-220_0_4_load_77 | 92 | 0.0016403 | 0.00041111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-220_0_4_load_152 | 93 | 0.0010278 | 0.00025759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-220_0_4_load_104 | 95 | 0.0029409 | 0.00073707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-220_0_4_load_56 | 97 | 0.005886 | 0.0014752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-220_0_4_load_105 | 101 | 0.0029496 | 0.00073923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-220_0_4_load_178 | 102 | 0.0015409 | 0.00038618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-220_0_4_load_179 | 103 | 0.0021382 | 0.00053588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-220_0_4_load_94 | 104 | 0.00038432 | 9.632e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-220_0_4_load_89 | 106 | 0.00073183 | 0.00018341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-220_0_4_load_97 | 108 | 0.002029 | 0.00050851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-220_0_4_load_101 | 111 | 0.0020304 | 0.00050888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-220_0_4_load_85 | 112 | 0.0024234 | 0.00060735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-220_0_4_load_65 | 113 | 0.0012368 | 0.00030996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-220_0_4_load_70 | 115 | 0.0039696 | 0.00099489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-220_0_4_load_86 | 116 | 0.002959 | 0.00074159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-220_0_4_load_78 | 117 | 0.00072611 | 0.00018198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-220_0_4_load_74 | 119 | 0.00072713 | 0.00018224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-220_0_4_load_81 | 121 | 0.011336 | 0.0028412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-220_0_4_load_82 | 122 | 0.00098044 | 0.00024572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-220_0_4_load_84 | 123 | 0.0010148 | 0.00025434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-220_0_4_load_87 | 124 | 0.0019175 | 0.00048058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-220_0_4_load_100 | 125 | 0.0019194 | 0.00048105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-220_0_4_load_96 | 126 | 0.0019216 | 0.0004816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-220_0_4_load_88 | 127 | 0.0003745 | 9.386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-220_0_4_load_180 | 128 | 0.0018137 | 0.00045454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-220_0_4_load_111 | 129 | 0.0024868 | 0.00062325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-220_0_4_load_112 | 130 | 0.0036337 | 0.0009107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-220_0_4_load_113 | 131 | 0.0016271 | 0.0004078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-220_0_4_load_114 | 132 | 0.0044509 | 0.0011155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-220_0_4_load_115 | 133 | 0.0058431 | 0.0014644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-220_0_4_load_116 | 134 | 0.00045582 | 0.00011424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-220_0_4_load_117 | 135 | 0.0015561 | 0.00039001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-220_0_4_load_130 | 136 | 0.00094725 | 0.0002374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-220_0_4_load_125 | 137 | 0.0016262 | 0.00040756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-220_0_4_load_123 | 138 | 0.0016278 | 0.00040796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-220_0_4_load_118 | 139 | 0.001737 | 0.00043533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-220_0_4_load_119 | 140 | 0.0025024 | 0.00062715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-220_0_4_load_120 | 141 | 0.0012116 | 0.00030365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-220_0_4_load_121 | 142 | 0.0025019 | 0.00062702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-220_0_4_load_122 | 143 | 0.0018542 | 0.0004647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-220_0_4_load_124 | 144 | 0.0025225 | 0.0006322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-220_0_4_load_126 | 145 | 0.0014613 | 0.00036624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-220_0_4_load_127 | 146 | 0.001671 | 0.0004188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-220_0_4_load_161 | 147 | 0.0016744 | 0.00041965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-220_0_4_load_159 | 148 | 0.003009 | 0.00075412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-220_0_4_load_135 | 149 | 0.0018739 | 0.00046964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-220_0_4_load_137 | 150 | 0.0036387 | 0.00091194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-220_0_4_load_147 | 152 | 0.0053328 | 0.0013365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-220_0_4_load_148 | 153 | 0.0013429 | 0.00033656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-220_0_4_load_146 | 154 | 0.0035601 | 0.00089224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-220_0_4_load_149 | 155 | 0.0044846 | 0.0011239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-220_0_4_load_143 | 156 | 0.004987 | 0.0012499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_230-220_0_4_load_144 | 157 | 0.0010702 | 0.00026821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_230-220_0_4_load_164 | 159 | 0.0016917 | 0.00042398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_230-220_0_4_load_158 | 160 | 0.0036497 | 0.0009147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_230-220_0_4_load_155 | 161 | 0.0030128 | 0.00075509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_230-220_0_4_load_156 | 162 | 0.0012228 | 0.00030647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_230-220_0_4_load_157 | 163 | 0.0024955 | 0.00062543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_230-220_0_4_load_165 | 164 | 0.0022888 | 0.00057363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_230-220_0_4_load_174 | 165 | 0.0018007 | 0.00045131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_230-220_0_4_load_166 | 166 | 0.0012713 | 0.00031863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_230-220_0_4_load_167 | 167 | 0.0014154 | 0.00035474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_230-220_0_4_load_168 | 168 | 0.0014523 | 0.00036399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_230-220_0_4_load_169 | 169 | 0.0011124 | 0.00027881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_230-220_0_4_load_170 | 170 | 0.0016997 | 0.00042598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_230-220_0_4_load_171 | 171 | 0.0015579 | 0.00039044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_230-220_0_4_load_172 | 172 | 0.0017831 | 0.00044689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_230-220_0_4_load_176 | 173 | 0.0045949 | 0.0011516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_230-220_0_4_load_181 | 174 | 0.0015665 | 0.00039259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 70 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-220_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0034864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-220_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 9.2508e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-220_0_4_line_2 |  | 2 | 4 | 0.042005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-220_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.58547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-220_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.034617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-220_0_4_line_5 |  | 5 | 9 | 0.026186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-220_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.013784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-220_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.030479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-220_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.00084259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-220_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.028368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-220_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.05443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-220_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0032103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-220_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0043015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-220_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.027317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-220_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.031278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-220_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.02455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-220_0_4_line_16 |  | 15 | 37 | 0.017085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-220_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.00020617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-220_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.019755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-220_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.0015254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-220_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.00075039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-220_0_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.021622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-220_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.00073665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-220_0_4_line_23 |  | 22 | 23 | 0.00076009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-220_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.02114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-220_0_4_line_25 |  | 24 | 25 | 0.0036027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-220_0_4_line_26 |  | 25 | 26 | 0.014447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-220_0_4_line_27 |  | 27 | 28 | 0.024852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-220_0_4_line_28 |  | 28 | 29 | 0.04594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-220_0_4_line_29 |  | 29 | 30 | 0.039054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-220_0_4_line_30 |  | 29 | 31 | 0.019094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-220_0_4_line_31 |  | 30 | 37 | 0.01048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-220_0_4_line_32 |  | 31 | 38 | 0.022975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-220_0_4_line_33 |  | 32 | 33 | 0.008037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-220_0_4_line_34 |  | 33 | 79 | 0.022594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-220_0_4_line_35 |  | 34 | 35 | 0.0076039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-220_0_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.034565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-220_0_4_line_37 |  | 36 | 98 | 0.005344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-220_0_4_line_38 |  | 37 | 39 | 0.02956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-220_0_4_line_39 |  | 38 | 40 | 0.010252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-220_0_4_line_40 |  | 39 | 136 | 0.014261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-220_0_4_line_41 |  | 40 | 174 | 0.0017463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-220_0_4_line_42 |  | 41 | 42 | 0.0058617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-220_0_4_line_43 |  | 41 | 43 | 0.014072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-220_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.0063463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-220_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.017094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-220_0_4_line_46 |  | 43 | 46 | 0.008436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-220_0_4_line_47 |  | 44 | 50 | 0.0058513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-220_0_4_line_48 |  | 45 | 52 | 0.019396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-220_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.0016174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-220_0_4_line_50 |  | 47 | 49 | 0.011167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-220_0_4_line_51 |  | 48 | 51 | 0.060835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-220_0_4_line_52 |  | 49 | 59 | 0.030984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-220_0_4_line_53 |  | 49 | 53 | 0.038005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-220_0_4_line_54 |  | 50 | 55 | 0.0052953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-220_0_4_line_55 |  | 51 | 113 | 0.020747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-220_0_4_line_56 |  | 52 | 56 | 0.026168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-220_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.015592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-220_0_4_line_58 |  | 54 | 62 | 0.029235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-220_0_4_line_59 |  | 55 | 60 | 0.016708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-220_0_4_line_60 |  | 56 | 61 | 0.0068823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-220_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.020102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-220_0_4_line_62 |  | 58 | 64 | 0.024984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-220_0_4_line_63 |  | 59 | 149 | 9.1394e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-220_0_4_line_64 |  | 60 | 117 | 0.0051872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-220_0_4_line_65 |  | 61 | 82 | 0.051814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-220_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 6.4297e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-220_0_4_line_67 |  | 63 | 93 | 0.011916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-220_0_4_line_68 |  | 64 | 114 | 0.004667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-220_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0061761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-220_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 4.8666e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-220_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.01039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-220_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.026834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-220_0_4_line_73 |  | 68 | 73 | 0.015801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-220_0_4_line_74 |  | 68 | 74 | 0.014912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-220_0_4_line_75 |  | 69 | 75 | 0.017492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-220_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.028232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_230-220_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.017174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_230-220_0_4_line_78 |  | 71 | 91 | 0.00277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_230-220_0_4_line_79 |  | 72 | 83 | 0.026564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_230-220_0_4_line_80 |  | 73 | 76 | 0.007225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-220_0_4_line_81 |  | 73 | 77 | 0.014868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-220_0_4_line_82 |  | 74 | 78 | 0.0094984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-220_0_4_line_83 |  | 75 | 81 | 0.040554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-220_0_4_line_84 |  | 75 | 82 | 0.018289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-220_0_4_line_85 |  | 76 | 84 | 0.00030585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-220_0_4_line_86 |  | 77 | 85 | 0.006718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-220_0_4_line_87 |  | 78 | 88 | 0.0099218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-220_0_4_line_88 |  | 79 | 80 | 0.025944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-220_0_4_line_89 |  | 80 | 88 | 0.0036726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-220_0_4_line_90 |  | 81 | 92 | 0.03268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-220_0_4_line_91 |  | 83 | 93 | 0.025985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_230-220_0_4_line_92 |  | 85 | 94 | 0.0063746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-220_0_4_line_93 |  | 86 | 87 | 4.3353e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-220_0_4_line_94 |  | 87 | 95 | 0.0060284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-220_0_4_line_95 |  | 88 | 96 | 0.023252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-220_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.019711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-220_0_4_line_97 |  | 89 | 91 | 0.00044449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-220_0_4_line_98 |  | 90 | 102 | 0.011944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-220_0_4_line_99 |  | 91 | 165 | 0.014368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-220_0_4_line_100 |  | 93 | 112 | 0.046001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_230-220_0_4_line_101 |  | 94 | 111 | 0.017349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-220_0_4_line_102 |  | 95 | 101 | 4.0025e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-220_0_4_line_103 |  | 96 | 97 | 0.010341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-220_0_4_line_104 |  | 97 | 98 | 0.011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-220_0_4_line_105 |  | 99 | 100 | 0.004946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-220_0_4_line_106 |  | 99 | 101 | 0.014462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-220_0_4_line_107 |  | 100 | 104 | 0.017368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-220_0_4_line_108 |  | 102 | 103 | 0.010884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-220_0_4_line_109 |  | 103 | 128 | 0.0015608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-220_0_4_line_110 |  | 104 | 105 | 0.014506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-220_0_4_line_111 |  | 105 | 106 | 0.013445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-220_0_4_line_112 |  | 106 | 127 | 0.0011616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-220_0_4_line_113 |  | 107 | 108 | 0.018135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-220_0_4_line_114 |  | 107 | 109 | 0.004449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-220_0_4_line_115 |  | 107 | 110 | 0.03195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_230-220_0_4_line_116 |  | 108 | 111 | 0.0034995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-220_0_4_line_117 |  | 109 | 127 | 0.0068759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-220_0_4_line_118 |  | 110 | 126 | 0.0049582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_230-220_0_4_line_119 |  | 112 | 120 | 0.027672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_230-220_0_4_line_120 |  | 114 | 117 | 0.020413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_230-220_0_4_line_121 |  | 114 | 118 | 0.010168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-220_0_4_line_122 |  | 115 | 116 | 0.047905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-220_0_4_line_123 |  | 116 | 120 | 0.029903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-220_0_4_line_124 |  | 118 | 119 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-220_0_4_line_125 |  | 120 | 121 | 0.0022429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_230-220_0_4_line_126 |  | 121 | 122 | 0.019202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_230-220_0_4_line_127 |  | 122 | 123 | 0.0032272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_230-220_0_4_line_128 |  | 123 | 124 | 0.0019724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_230-220_0_4_line_129 |  | 124 | 125 | 0.0070983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_230-220_0_4_line_130 |  | 125 | 126 | 0.0068807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_230-220_0_4_line_131 |  | 128 | 174 | 0.021895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-220_0_4_line_132 |  | 129 | 130 | 0.0034098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_230-220_0_4_line_133 |  | 129 | 131 | 0.02356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_230-220_0_4_line_134 |  | 130 | 132 | 0.026377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_230-220_0_4_line_135 |  | 131 | 133 | 0.0022971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-220_0_4_line_136 |  | 132 | 134 | 0.03353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_230-220_0_4_line_137 |  | 133 | 135 | 0.0016117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-220_0_4_line_138 |  | 134 | 136 | 0.0087454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_230-220_0_4_line_139 |  | 135 | 137 | 0.0095305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-220_0_4_line_140 |  | 137 | 138 | 0.013373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-220_0_4_line_141 |  | 138 | 142 | 0.00074058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-220_0_4_line_142 |  | 139 | 140 | 0.0077038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-220_0_4_line_143 |  | 139 | 141 | 0.010066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-220_0_4_line_144 |  | 140 | 142 | 0.018792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-220_0_4_line_145 |  | 141 | 143 | 0.00040389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-220_0_4_line_146 |  | 143 | 144 | 0.020453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-220_0_4_line_147 |  | 144 | 145 | 0.0046591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-220_0_4_line_148 |  | 145 | 146 | 0.020326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-220_0_4_line_149 |  | 147 | 148 | 0.0027004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-220_0_4_line_150 |  | 148 | 163 | 0.00027031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-220_0_4_line_151 |  | 149 | 150 | 0.0098894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-220_0_4_line_152 |  | 151 | 152 | 0.020702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-220_0_4_line_153 |  | 151 | 153 | 0.0024276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-220_0_4_line_154 |  | 152 | 154 | 0.0049215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-220_0_4_line_155 |  | 153 | 155 | 0.012615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-220_0_4_line_156 |  | 154 | 157 | 0.016786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-220_0_4_line_157 |  | 155 | 158 | 0.0071465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-220_0_4_line_158 |  | 156 | 157 | 0.0070379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-220_0_4_line_159 |  | 158 | 159 | 0.018084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_230-220_0_4_line_160 |  | 158 | 160 | 0.020942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_230-220_0_4_line_161 |  | 159 | 164 | 0.026232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_230-220_0_4_line_162 |  | 160 | 162 | 0.00039807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_230-220_0_4_line_163 |  | 161 | 162 | 0.020488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_230-220_0_4_line_164 |  | 161 | 163 | 0.0030828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_230-220_0_4_line_165 |  | 164 | 166 | 0.00040543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_230-220_0_4_line_166 |  | 165 | 173 | 0.012727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_230-220_0_4_line_167 |  | 166 | 167 | 0.017199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_230-220_0_4_line_168 |  | 167 | 168 | 0.0074795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_230-220_0_4_line_169 |  | 168 | 169 | 0.018733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_230-220_0_4_line_170 |  | 169 | 170 | 0.0093325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_230-220_0_4_line_171 |  | 170 | 171 | 0.019023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_230-220_0_4_line_172 |  | 171 | 172 | 0.0072981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_230-220_0_4_line_173 |  | 172 | 173 | 0.022072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-220_0_4_trafo_162 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 175 | 70 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2701436.969 | 1260193.8933 | 2701433.9192 | 1260192.204
1 | 2701433.9192 | 1260192.204 | 2701433.8382 | 1260192.1592
2 | 2701394.0931 | 1260179.2156 | 2701426.0347 | 1260187.8368 | 2701433.8382 | 1260192.1592
3 | 2700818.6602 | 1260071.2789 | 2701394.0931 | 1260179.2156
4 | 2700784.1146 | 1260069.0605 | 2700818.6602 | 1260071.2789
5 | 2700771.3388 | 1260047.7477 | 2700782.9906 | 1260059.3779 | 2700784.1146 | 1260069.0605
6 | 2700784.1146 | 1260069.0605 | 2700783.3211 | 1260082.8217
7 | 2700781.5664 | 1260113.2501 | 2700783.3211 | 1260082.8217
8 | 2700781.5179 | 1260114.0912 | 2700781.5664 | 1260113.2501
9 | 2700781.5179 | 1260114.0912 | 2700780.7865 | 1260126.7733 | 2700779.9945 | 1260142.4178
10 | 2700771.3388 | 1260047.7477 | 2700766.1596 | 1260052.6413 | 2700731.9363 | 1260085.2987
11 | 2700779.8321 | 1260145.624 | 2700779.9945 | 1260142.4178
12 | 2700728.8243 | 1260088.2683 | 2700731.9363 | 1260085.2987
13 | 2700779.8321 | 1260145.624 | 2700778.4508 | 1260172.9064
14 | 2700706.655 | 1260110.3246 | 2700718.5202 | 1260098.1008 | 2700728.8243 | 1260088.2683
15 | 2700778.4508 | 1260172.9064 | 2700777.2094 | 1260197.4253
16 | 2700696.3258 | 1260123.8998 | 2700704.5251 | 1260112.5189 | 2700706.655 | 1260110.3246
17 | 2700777.199 | 1260197.6312 | 2700777.2094 | 1260197.4253
18 | 2700776.1637 | 1260217.3588 | 2700776.9456 | 1260202.6367 | 2700777.199 | 1260197.6312
19 | 2700776.0828 | 1260218.882 | 2700776.1637 | 1260217.3588
20 | 2700776.043 | 1260219.6314 | 2700776.0828 | 1260218.882
21 | 2700776.043 | 1260219.6314 | 2700774.8963 | 1260241.2229
22 | 2700774.8573 | 1260241.9585 | 2700774.8963 | 1260241.2229
23 | 2700774.8169 | 1260242.7175 | 2700774.8573 | 1260241.9585
24 | 2700773.6958 | 1260263.8278 | 2700774.8169 | 1260242.7175
25 | 2700773.5047 | 1260267.4254 | 2700773.6958 | 1260263.8278
26 | 2700772.7385 | 1260281.8522 | 2700773.5047 | 1260267.4254
27 | 2700658.3528 | 1260118.2174 | 2700656.1279 | 1260093.4647
28 | 2700665.8627 | 1260162.9579 | 2700661.6694 | 1260155.1135 | 2700658.3528 | 1260118.2174
29 | 2700665.8627 | 1260162.9579 | 2700689.8808 | 1260132.1632
30 | 2700665.8627 | 1260162.9579 | 2700654.9423 | 1260178.6209
31 | 2700696.3258 | 1260123.8998 | 2700689.8808 | 1260132.1632
32 | 2700641.8022 | 1260197.4676 | 2700654.9423 | 1260178.6209
33 | 2700434.0497 | 1260111.4544 | 2700434.4457 | 1260110.5272 | 2700437.5985 | 1260104.2452
34 | 2700425.1746 | 1260132.2321 | 2700434.0497 | 1260111.4544
35 | 2700478.3247 | 1260101.0851 | 2700477.1833 | 1260093.5674
36 | 2700483.5131 | 1260135.2582 | 2700478.3247 | 1260101.0851
37 | 2700483.5131 | 1260135.2582 | 2700478.153 | 1260135.2895
38 | 2700696.3258 | 1260123.8998 | 2700704.2673 | 1260130.7517 | 2700709.291 | 1260139.4109 | 2700710.8644 | 1260148.3336
39 | 2700635.9386 | 1260205.8778 | 2700641.8022 | 1260197.4676
40 | 2700710.8644 | 1260148.3336 | 2700711.3188 | 1260150.9104 | 2700710.6514 | 1260162.5361
41 | 2700634.9398 | 1260207.3103 | 2700635.9386 | 1260205.8778
42 | 2700385.7856 | 1260309.3175 | 2700385.5283 | 1260309.5823 | 2700381.5575 | 1260313.3771
43 | 2700395.6858 | 1260299.5797 | 2700388.6524 | 1260305.3874 | 2700387.9833 | 1260307.0552 | 2700385.7856 | 1260309.3175
44 | 2700376.7672 | 1260317.5363 | 2700380.4636 | 1260314.4225 | 2700381.5575 | 1260313.3771
45 | 2700395.6858 | 1260299.5797 | 2700392.3854 | 1260291.9619 | 2700398.1685 | 1260285.3392
46 | 2700395.6858 | 1260299.5797 | 2700393.971 | 1260306.9011 | 2700393.3303 | 1260307.5565
47 | 2700372.2234 | 1260321.2219 | 2700374.8735 | 1260319.1316 | 2700376.7672 | 1260317.5363
48 | 2700410.9259 | 1260270.7293 | 2700398.1685 | 1260285.3392
49 | 2700465.1143 | 1260421.7359 | 2700466.4244 | 1260420.7875
50 | 2700475.4704 | 1260414.2389 | 2700466.4244 | 1260420.7875
51 | 2700465.1143 | 1260421.7359 | 2700424.3918 | 1260376.5412
52 | 2700475.4704 | 1260414.2389 | 2700504.9818 | 1260423.6762
53 | 2700475.4704 | 1260414.2389 | 2700485.1958 | 1260406.5978 | 2700497.9227 | 1260393.9925 | 2700503.032 | 1260388.1993
54 | 2700368.0659 | 1260324.5014 | 2700372.2234 | 1260321.2219
55 | 2700409.2119 | 1260390.6697 | 2700416.9282 | 1260383.8647 | 2700421.8851 | 1260379.1561 | 2700424.3918 | 1260376.5412
56 | 2700410.9259 | 1260270.7293 | 2700428.1379 | 1260251.0181
57 | 2700503.032 | 1260388.1993 | 2700513.345 | 1260376.5056
58 | 2700530.6666 | 1260352.9695 | 2700515.1315 | 1260374.4799 | 2700513.345 | 1260376.5056
59 | 2700354.2546 | 1260333.8953 | 2700355.7497 | 1260332.9185 | 2700366.6069 | 1260325.6522 | 2700368.0659 | 1260324.5014
60 | 2700428.1379 | 1260251.0181 | 2700432.6646 | 1260245.834
61 | 2700355.2888 | 1260338.1896 | 2700368.35 | 1260329.5405 | 2700371.7993 | 1260326.7496
62 | 2700333.3644 | 1260350.1196 | 2700351.0598 | 1260340.99 | 2700355.2888 | 1260338.1896
63 | 2700505.0689 | 1260423.7041 | 2700504.9818 | 1260423.6762
64 | 2700349.9122 | 1260336.7325 | 2700354.2546 | 1260333.8953
65 | 2700432.6646 | 1260245.834 | 2700435.0507 | 1260243.1015 | 2700435.4925 | 1260236.6148 | 2700431.5909 | 1260230.2211 | 2700404.3508 | 1260209.5519
66 | 2700530.7042 | 1260352.9173 | 2700530.6666 | 1260352.9695
67 | 2700530.7042 | 1260352.9173 | 2700537.6811 | 1260343.2569
68 | 2700331.6517 | 1260345.7759 | 2700333.3644 | 1260350.1196
69 | 2700426.2663 | 1260186.0993 | 2700432.4399 | 1260185.9247
70 | 2700426.2663 | 1260186.0993 | 2700426.2177 | 1260186.1007
71 | 2700442.8262 | 1260185.6309 | 2700432.4399 | 1260185.9247
72 | 2700399.556 | 1260183.973 | 2700416.5436 | 1260186.3743 | 2700426.2177 | 1260186.1007
73 | 2700442.8262 | 1260185.6309 | 2700442.6106 | 1260201.4291
74 | 2700442.8262 | 1260185.6309 | 2700444.0701 | 1260182.0713 | 2700444.2669 | 1260170.9322
75 | 2700399.556 | 1260183.973 | 2700389.7813 | 1260198.4968
76 | 2700595.2803 | 1260264.0279 | 2700589.5523 | 1260271.6715 | 2700578.5894 | 1260286.7964
77 | 2700568.5103 | 1260300.7019 | 2700578.5894 | 1260286.7964
78 | 2700596.9414 | 1260261.8112 | 2700595.2803 | 1260264.0279
79 | 2700568.5103 | 1260300.7019 | 2700552.9207 | 1260322.2101
80 | 2700442.6106 | 1260201.4291 | 2700442.854 | 1260204.8471 | 2700441.153 | 1260208.2432 | 2700441.153 | 1260208.2432
81 | 2700442.6106 | 1260201.4291 | 2700454.9047 | 1260201.0041 | 2700457.2462 | 1260202.0558
82 | 2700444.2669 | 1260170.9322 | 2700445.1753 | 1260168.4901 | 2700445.1564 | 1260161.5973
83 | 2700389.7813 | 1260198.4968 | 2700372.5897 | 1260217.4429 | 2700360.6794 | 1260226.5126
84 | 2700389.7813 | 1260198.4968 | 2700404.3508 | 1260209.5519
85 | 2700441.1561 | 1260208.5491 | 2700441.153 | 1260208.2432
86 | 2700457.2462 | 1260202.0558 | 2700463.9639 | 1260201.9809
87 | 2700445.1292 | 1260151.6756 | 2700445.1564 | 1260161.5973
88 | 2700425.1746 | 1260132.2321 | 2700436.9101 | 1260136.746 | 2700443.358 | 1260148.4583
89 | 2700445.1292 | 1260151.6756 | 2700443.358 | 1260148.4583
90 | 2700333.0783 | 1260243.939 | 2700354.6053 | 1260231.138 | 2700360.6794 | 1260226.5126
91 | 2700537.6811 | 1260343.2569 | 2700542.0109 | 1260337.2617 | 2700552.9207 | 1260322.2101
92 | 2700469.8674 | 1260203.6825 | 2700466.0271 | 1260203.4393 | 2700463.9639 | 1260201.9809 | 2700463.9639 | 1260201.9809
93 | 2700463.604 | 1260171.2682 | 2700463.6473 | 1260171.2675
94 | 2700463.6473 | 1260171.2675 | 2700469.6751 | 1260171.1797
95 | 2700445.1292 | 1260151.6756 | 2700458.4406 | 1260152.1686 | 2700466.0435 | 1260145.6924
96 | 2700608.4689 | 1260245.2774 | 2700597.1956 | 1260261.4466
97 | 2700596.9414 | 1260261.8112 | 2700597.1956 | 1260261.4466
98 | 2700608.4689 | 1260245.2774 | 2700615.3 | 1260235.4795
99 | 2700596.9414 | 1260261.8112 | 2700607.136 | 1260268.2565 | 2700608.3396 | 1260270.225
100 | 2700537.6811 | 1260343.2569 | 2700501.6686 | 1260314.6356
101 | 2700469.8674 | 1260203.6825 | 2700470.1748 | 1260221.0291
102 | 2700469.6751 | 1260171.1797 | 2700469.7151 | 1260171.1791
103 | 2700466.0435 | 1260145.6924 | 2700466.3322 | 1260135.3555
104 | 2700478.153 | 1260135.2895 | 2700466.3322 | 1260135.3555
105 | 2700488.719 | 1260171.7988 | 2700483.7629 | 1260172.0148
106 | 2700483.7629 | 1260172.0148 | 2700472.583 | 1260172.5142 | 2700470.5329 | 1260171.1672 | 2700469.7151 | 1260171.1791
107 | 2700488.719 | 1260171.7988 | 2700489.5684 | 1260177.7069 | 2700491.0713 | 1260189.0064
108 | 2700621.5249 | 1260226.5512 | 2700615.3 | 1260235.4795
109 | 2700621.5249 | 1260226.5512 | 2700622.4176 | 1260225.2709
110 | 2700492.9839 | 1260203.3859 | 2700491.0713 | 1260189.0064
111 | 2700492.9839 | 1260203.3859 | 2700492.8875 | 1260216.8303
112 | 2700492.8791 | 1260217.9918 | 2700492.8875 | 1260216.8303
113 | 2700488.369 | 1260224.7695 | 2700475.2049 | 1260224.4902 | 2700470.2368 | 1260224.5281
114 | 2700492.8298 | 1260224.8676 | 2700488.369 | 1260224.7695
115 | 2700488.369 | 1260224.7695 | 2700488.0319 | 1260231.3024 | 2700487.0818 | 1260242.8513 | 2700485.5142 | 1260256.5804
116 | 2700470.2368 | 1260224.5281 | 2700470.1748 | 1260221.0291
117 | 2700492.8298 | 1260224.8676 | 2700492.8791 | 1260217.9918
118 | 2700485.5142 | 1260256.5804 | 2700482.3579 | 1260260.4042
119 | 2700484.253 | 1260293.0889 | 2700501.6686 | 1260314.6356
120 | 2700331.6517 | 1260345.7759 | 2700334.8138 | 1260344.6619 | 2700348.8819 | 1260337.4057 | 2700349.9122 | 1260336.7325
121 | 2700324.0295 | 1260340.5313 | 2700325.2297 | 1260343.0982 | 2700327.0077 | 1260344.9298 | 2700329.4499 | 1260345.8164 | 2700331.6517 | 1260345.7759
122 | 2700472.97 | 1260320.6683 | 2700461.5048 | 1260339.6074 | 2700453.4877 | 1260346.0765 | 2700444.0983 | 1260358.3646
123 | 2700484.253 | 1260293.0889 | 2700482.408 | 1260299.6407 | 2700475.5578 | 1260316.3936 | 2700472.97 | 1260320.6683
124 | 2700324.0295 | 1260340.5313 | 2700320.4955 | 1260329.282
125 | 2700484.253 | 1260293.0889 | 2700482.7612 | 1260291.414
126 | 2700482.7612 | 1260291.414 | 2700473.0396 | 1260280.4993 | 2700471.7576 | 1260276.0961
127 | 2700471.7576 | 1260276.0961 | 2700471.7576 | 1260276.0961 | 2700472.8074 | 1260273.0444
128 | 2700473.459 | 1260271.1849 | 2700473.4386 | 1260271.2095 | 2700472.8074 | 1260273.0444
129 | 2700473.459 | 1260271.1849 | 2700477.9777 | 1260265.7106
130 | 2700477.9777 | 1260265.7106 | 2700482.3579 | 1260260.4042
131 | 2700622.4176 | 1260225.2709 | 2700634.9398 | 1260207.3103
132 | 2700703.9886 | 1260230.825 | 2700703.5622 | 1260234.208
133 | 2700700.6163 | 1260257.5829 | 2700703.5622 | 1260234.208
134 | 2700703.9886 | 1260230.825 | 2700707.2866 | 1260204.6554
135 | 2700700.6163 | 1260257.5829 | 2700700.3291 | 1260259.862
136 | 2700707.2866 | 1260204.6554 | 2700709.0252 | 1260190.8596 | 2700710.1501 | 1260171.2671
137 | 2700700.1276 | 1260261.461 | 2700700.3291 | 1260259.862
138 | 2700710.1501 | 1260171.2671 | 2700710.6514 | 1260162.5361
139 | 2700700.1276 | 1260261.461 | 2700698.9359 | 1260270.9167
140 | 2700697.2638 | 1260284.1848 | 2700698.9359 | 1260270.9167
141 | 2700697.2638 | 1260284.1848 | 2700697.1712 | 1260284.9195
142 | 2700693.8583 | 1260311.2071 | 2700694.8216 | 1260303.5637
143 | 2700693.8583 | 1260311.2071 | 2700692.5997 | 1260321.1937
144 | 2700697.1712 | 1260284.9195 | 2700694.8216 | 1260303.5637
145 | 2700692.5997 | 1260321.1937 | 2700692.5492 | 1260321.5944
146 | 2700692.5492 | 1260321.5944 | 2700690.8092 | 1260335.4014 | 2700690.2889 | 1260341.9177
147 | 2700689.9181 | 1260346.562 | 2700690.2889 | 1260341.9177
148 | 2700691.7287 | 1260366.7527 | 2700691.5698 | 1260356.6873 | 2700689.9181 | 1260346.562 | 2700689.9181 | 1260346.562
149 | 2700612.5097 | 1260440.0301 | 2700610.0226 | 1260438.9783
150 | 2700609.7737 | 1260438.873 | 2700610.0226 | 1260438.9783
151 | 2700505.0689 | 1260423.7041 | 2700514.4884 | 1260426.7163
152 | 2700559.7931 | 1260441.8273 | 2700550.9079 | 1260460.5258
153 | 2700559.7931 | 1260441.8273 | 2700560.7358 | 1260439.5902
154 | 2700548.7957 | 1260464.9711 | 2700550.9079 | 1260460.5258
155 | 2700565.6346 | 1260427.9649 | 2700560.7358 | 1260439.5902
156 | 2700541.5914 | 1260480.1324 | 2700548.7957 | 1260464.9711
157 | 2700568.4097 | 1260421.3792 | 2700565.6346 | 1260427.9649
158 | 2700541.5914 | 1260480.1324 | 2700538.5708 | 1260486.4891
159 | 2700568.4097 | 1260421.3792 | 2700575.0693 | 1260404.5661
160 | 2700568.4097 | 1260421.3792 | 2700587.6976 | 1260429.5365
161 | 2700575.0693 | 1260404.5661 | 2700578.6564 | 1260395.5099 | 2700583.293 | 1260379.6841
162 | 2700587.6976 | 1260429.5365 | 2700588.0643 | 1260429.6916
163 | 2700606.9343 | 1260437.6722 | 2700588.0643 | 1260429.6916
164 | 2700609.7737 | 1260438.873 | 2700606.9343 | 1260437.6722
165 | 2700583.407 | 1260379.295 | 2700583.293 | 1260379.6841
166 | 2700608.3396 | 1260270.225 | 2700610.5096 | 1260273.7739 | 2700611.843 | 1260282.2369
167 | 2700583.407 | 1260379.295 | 2700588.2428 | 1260362.7894
168 | 2700588.2428 | 1260362.7894 | 2700590.3458 | 1260355.6116
169 | 2700595.6129 | 1260337.6338 | 2700590.3458 | 1260355.6116
170 | 2700595.6129 | 1260337.6338 | 2700598.2368 | 1260328.6778
171 | 2700603.5854 | 1260310.422 | 2700598.2368 | 1260328.6778
172 | 2700603.5854 | 1260310.422 | 2700605.6373 | 1260303.4183
173 | 2700605.6373 | 1260303.4183 | 2700611.843 | 1260282.2369 | 2700611.843 | 1260282.2369

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701436.969 | 1260193.8933
1 | 2701433.9192 | 1260192.204
2 | 2701433.8382 | 1260192.1592
3 | 2700818.6602 | 1260071.2789
4 | 2701394.0931 | 1260179.2156
5 | 2700784.1146 | 1260069.0605
6 | 2700783.3211 | 1260082.8217
7 | 2700781.5664 | 1260113.2501
8 | 2700781.5179 | 1260114.0912
9 | 2700771.3388 | 1260047.7477
10 | 2700779.9945 | 1260142.4178
11 | 2700731.9363 | 1260085.2987
12 | 2700779.8321 | 1260145.624
13 | 2700728.8243 | 1260088.2683
14 | 2700778.4508 | 1260172.9064
15 | 2700706.655 | 1260110.3246
16 | 2700777.2095 | 1260197.4253
17 | 2700777.199 | 1260197.6312
18 | 2700776.1637 | 1260217.3588
19 | 2700776.0828 | 1260218.882
20 | 2700776.043 | 1260219.6314
21 | 2700774.8963 | 1260241.2229
22 | 2700774.8573 | 1260241.9585
23 | 2700774.8169 | 1260242.7175
24 | 2700773.6958 | 1260263.8278
25 | 2700773.5047 | 1260267.4254
26 | 2700772.7385 | 1260281.8522
27 | 2700656.1279 | 1260093.4647
28 | 2700658.3528 | 1260118.2173
29 | 2700665.8627 | 1260162.9579
30 | 2700689.8808 | 1260132.1632
31 | 2700654.9423 | 1260178.6209
32 | 2700437.5985 | 1260104.2452
33 | 2700434.0497 | 1260111.4544
34 | 2700478.3247 | 1260101.0851
35 | 2700477.1833 | 1260093.5674
36 | 2700483.5131 | 1260135.2582
37 | 2700696.3258 | 1260123.8998
38 | 2700641.8022 | 1260197.4676
39 | 2700710.8644 | 1260148.3336
40 | 2700635.9386 | 1260205.8778
41 | 2700385.7856 | 1260309.3175
42 | 2700381.5575 | 1260313.3771
43 | 2700395.6858 | 1260299.5797
44 | 2700376.7672 | 1260317.5363
45 | 2700398.1685 | 1260285.3392
46 | 2700393.3303 | 1260307.5565
47 | 2700466.4244 | 1260420.7875
48 | 2700465.1143 | 1260421.7359
49 | 2700475.4704 | 1260414.2389
50 | 2700372.2234 | 1260321.2219
51 | 2700424.3918 | 1260376.5412
52 | 2700410.9259 | 1260270.7293
53 | 2700503.032 | 1260388.1993
54 | 2700513.345 | 1260376.5056
55 | 2700368.0659 | 1260324.5014
56 | 2700428.1379 | 1260251.0181
57 | 2700371.7993 | 1260326.7496
58 | 2700355.2888 | 1260338.1896
59 | 2700504.9818 | 1260423.6762
60 | 2700354.2546 | 1260333.8953
61 | 2700432.6646 | 1260245.834
62 | 2700530.6666 | 1260352.9695
63 | 2700530.7042 | 1260352.9173
64 | 2700333.3644 | 1260350.1196
65 | 2700426.2663 | 1260186.0993
66 | 2700432.4399 | 1260185.9247
67 | 2700426.2177 | 1260186.1007
68 | 2700442.8262 | 1260185.6309
69 | 2700399.556 | 1260183.973
70 | 2700578.5894 | 1260286.7964
71 | 2700595.2803 | 1260264.0279
72 | 2700568.5103 | 1260300.7019
73 | 2700442.6106 | 1260201.4291
74 | 2700444.2669 | 1260170.9322
75 | 2700389.7813 | 1260198.4968
76 | 2700441.153 | 1260208.2432
77 | 2700457.2462 | 1260202.0558
78 | 2700445.1564 | 1260161.5973
79 | 2700425.1746 | 1260132.2321
80 | 2700443.358 | 1260148.4583
81 | 2700360.6794 | 1260226.5126
82 | 2700404.3508 | 1260209.5519
83 | 2700552.9207 | 1260322.2101
84 | 2700441.1561 | 1260208.5491
85 | 2700463.9639 | 1260201.9809
86 | 2700463.604 | 1260171.2682
87 | 2700463.6473 | 1260171.2675
88 | 2700445.1292 | 1260151.6756
89 | 2700597.1956 | 1260261.4466
90 | 2700608.4689 | 1260245.2774
91 | 2700596.9414 | 1260261.8112
92 | 2700333.0783 | 1260243.939
93 | 2700537.6811 | 1260343.2569
94 | 2700469.8674 | 1260203.6825
95 | 2700469.6751 | 1260171.1797
96 | 2700466.0435 | 1260145.6924
97 | 2700466.3322 | 1260135.3555
98 | 2700478.153 | 1260135.2895
99 | 2700483.7629 | 1260172.0148
100 | 2700488.719 | 1260171.7988
101 | 2700469.7151 | 1260171.1791
102 | 2700615.3 | 1260235.4795
103 | 2700621.5249 | 1260226.5512
104 | 2700491.0713 | 1260189.0064
105 | 2700492.9839 | 1260203.3859
106 | 2700492.8875 | 1260216.8303
107 | 2700488.369 | 1260224.7695
108 | 2700470.2368 | 1260224.5281
109 | 2700492.8298 | 1260224.8676
110 | 2700485.5142 | 1260256.5804
111 | 2700470.1748 | 1260221.0291
112 | 2700501.6686 | 1260314.6356
113 | 2700409.2119 | 1260390.6697
114 | 2700331.6517 | 1260345.7759
115 | 2700444.0983 | 1260358.3646
116 | 2700472.97 | 1260320.6683
117 | 2700349.9122 | 1260336.7325
118 | 2700324.0295 | 1260340.5313
119 | 2700320.4955 | 1260329.282
120 | 2700484.253 | 1260293.0889
121 | 2700482.7612 | 1260291.414
122 | 2700471.7576 | 1260276.0961
123 | 2700472.8074 | 1260273.0444
124 | 2700473.459 | 1260271.1849
125 | 2700477.9777 | 1260265.7106
126 | 2700482.3579 | 1260260.4042
127 | 2700492.8791 | 1260217.9918
128 | 2700622.4176 | 1260225.2709
129 | 2700703.5622 | 1260234.208
130 | 2700703.9886 | 1260230.825
131 | 2700700.6163 | 1260257.5829
132 | 2700707.2866 | 1260204.6554
133 | 2700700.3291 | 1260259.862
134 | 2700710.1501 | 1260171.2671
135 | 2700700.1276 | 1260261.461
136 | 2700710.6514 | 1260162.5361
137 | 2700698.9359 | 1260270.9167
138 | 2700697.2638 | 1260284.1848
139 | 2700693.8583 | 1260311.2071
140 | 2700694.8216 | 1260303.5637
141 | 2700692.5997 | 1260321.1937
142 | 2700697.1712 | 1260284.9195
143 | 2700692.5492 | 1260321.5944
144 | 2700690.2889 | 1260341.9177
145 | 2700689.9181 | 1260346.562
146 | 2700691.7287 | 1260366.7527
147 | 2700612.5097 | 1260440.0301
148 | 2700610.0226 | 1260438.9783
149 | 2700505.0689 | 1260423.7041
150 | 2700514.4884 | 1260426.7163
151 | 2700559.7931 | 1260441.8273
152 | 2700550.9079 | 1260460.5258
153 | 2700560.7358 | 1260439.5902
154 | 2700548.7957 | 1260464.9711
155 | 2700565.6346 | 1260427.9649
156 | 2700538.5708 | 1260486.4891
157 | 2700541.5914 | 1260480.1324
158 | 2700568.4097 | 1260421.3792
159 | 2700575.0693 | 1260404.5661
160 | 2700587.6976 | 1260429.5365
161 | 2700606.9343 | 1260437.6722
162 | 2700588.0643 | 1260429.6916
163 | 2700609.7737 | 1260438.873
164 | 2700583.293 | 1260379.6841
165 | 2700608.3396 | 1260270.225
166 | 2700583.407 | 1260379.295
167 | 2700588.2428 | 1260362.7894
168 | 2700590.3458 | 1260355.6116
169 | 2700595.6129 | 1260337.6338
170 | 2700598.2368 | 1260328.6778
171 | 2700603.5854 | 1260310.422
172 | 2700605.6373 | 1260303.4183
173 | 2700611.843 | 1260282.2369
174 | 2700634.9398 | 1260207.3103
175 | 2700596.9414 | 1260261.8112

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97512 | -0.4788 | 0.00065942 | 0.00016527
1 | 0.97513 | -0.47876 | 0.00092744 | 0.00023244
2 | 0.97513 | -0.47876 | 0.00087618 | 0.00021959
3 | 0.97656 | -0.45035 | 0.00055231 | 0.00013842
4 | 0.97522 | -0.47686 | 0 | 0
5 | 0.97666 | -0.44843 | 0 | 0
6 | 0.97616 | -0.4582 | 0.002563 | 0.00064235
7 | 0.97513 | -0.47839 | 0.0021152 | 0.00053012
8 | 0.97511 | -0.47891 | 0.0021063 | 0.0005279
9 | 0.97768 | -0.42846 | 0 | 0
10 | 0.97426 | -0.49555 | 0.0021339 | 0.00053481
11 | 0.9798 | -0.38708 | 0.0026888 | 0.00067388
12 | 0.97417 | -0.49731 | 0.0015336 | 0.00038437
13 | 0.97997 | -0.38361 | 0.0028634 | 0.00071764
14 | 0.97345 | -0.51151 | 0.0022995 | 0.0005763
15 | 0.98135 | -0.35678 | 0.0017154 | 0.00042991
16 | 0.97286 | -0.52325 | 0.0012011 | 0.00030101
17 | 0.97285 | -0.52335 | 0.0018076 | 0.00045303
18 | 0.97243 | -0.53171 | 0.0041141 | 0.0010311
19 | 0.9724 | -0.53224 | 0.0027221 | 0.00068223
20 | 0.97239 | -0.53246 | 0.0013143 | 0.0003294
21 | 0.97209 | -0.53838 | 0.0037373 | 0.00093665
22 | 0.97208 | -0.53853 | 0.0012153 | 0.00030457
23 | 0.97208 | -0.53867 | 0.0010669 | 0.00026739
24 | 0.9719 | -0.5421 | 0.0015496 | 0.00038837
25 | 0.97188 | -0.54258 | 0.0036813 | 0.00092263
26 | 0.97183 | -0.54354 | 0.0035768 | 0.00089644
27 | 0.98602 | -0.26634 | 0.0036169 | 0.00090648
28 | 0.9861 | -0.26472 | 0.0011015 | 0.00027606
29 | 0.9863 | -0.26084 | 0 | 0
30 | 0.983 | -0.32466 | 0.0012601 | 0.0003158
31 | 0.988 | -0.22818 | 0.001023 | 0.00025638
32 | 0.97723 | -0.43754 | 0.0029521 | 0.00073987
33 | 0.97726 | -0.4371 | 0.002944 | 0.00073782
34 | 0.977 | -0.44222 | 0.0029522 | 0.0007399
35 | 0.97698 | -0.44246 | 0.0017469 | 0.00043782
36 | 0.97715 | -0.43925 | 0 | 0
37 | 0.98213 | -0.34162 | 0 | 0
38 | 0.99006 | -0.18861 | 0.0014177 | 0.00035531
39 | 0.98102 | -0.36333 | 0.00086609 | 0.00021706
40 | 0.991 | -0.17075 | 0.0014919 | 0.00037392
41 | 0.97117 | -0.55686 | 0.00143 | 0.0003584
42 | 0.97112 | -0.55782 | 0.00072595 | 0.00018194
43 | 0.9713 | -0.55419 | 0 | 0
44 | 0.97107 | -0.55877 | 0.00072711 | 0.00018223
45 | 0.97152 | -0.54998 | 0.0078398 | 0.0019648
46 | 0.97128 | -0.55467 | 0.0030843 | 0.00077299
47 | 0.99319 | -0.12948 | 0.0037919 | 0.00095035
48 | 0.99319 | -0.12955 | 0 | 0
49 | 0.99326 | -0.12822 | 0 | 0
50 | 0.97103 | -0.55957 | 0.00072825 | 0.00018252
51 | 0.99305 | -0.13232 | 0.0013395 | 0.00033572
52 | 0.9719 | -0.54239 | 0.0064701 | 0.0016215
53 | 0.99371 | -0.11945 | 0.0031723 | 0.00079505
54 | 0.99394 | -0.11499 | 0.0011733 | 0.00029406
55 | 0.971 | -0.56022 | 0.00072771 | 0.00018238
56 | 0.97258 | -0.52904 | 0.0069667 | 0.001746
57 | 0.97066 | -0.56696 | 0.0017956 | 0.00045001
58 | 0.97069 | -0.5663 | 0.0019495 | 0.00048859
59 | 0.99307 | -0.13188 | 0.0011747 | 0.0002944
60 | 0.97091 | -0.56205 | 0.0007256 | 0.00018185
61 | 0.9728 | -0.52465 | 0.0019189 | 0.00048093
62 | 0.99441 | -0.10601 | 0.0025097 | 0.00062899
63 | 0.99441 | -0.10599 | 0.00086903 | 0.0002178
64 | 0.97078 | -0.56456 | 0 | 0
65 | 0.97739 | -0.43445 | 0.0026252 | 0.00065795
66 | 0.97771 | -0.42816 | 0.0029409 | 0.00073706
67 | 0.97739 | -0.43449 | 0.0026326 | 0.0006598
68 | 0.97828 | -0.41702 | 0 | 0
69 | 0.97612 | -0.4593 | 0 | 0
70 | 1 | 0 | -0.34116 | -0.08722
71 | 0.99783 | -0.040977 | 0.00097771 | 0.00024504
72 | 0.99867 | -0.025155 | 0.0014368 | 0.00036009
73 | 0.97951 | -0.39285 | 0 | 0
74 | 0.97793 | -0.4239 | 0.0029404 | 0.00073692
75 | 0.97529 | -0.4755 | 0 | 0
76 | 0.97949 | -0.39333 | 0.0018322 | 0.0004592
77 | 0.98073 | -0.36918 | 0.0040684 | 0.0010196
78 | 0.97773 | -0.42777 | 0.0029411 | 0.00073711
79 | 0.97738 | -0.43467 | 0 | 0
80 | 0.97752 | -0.43188 | 0.0029418 | 0.00073728
81 | 0.975 | -0.48132 | 0.0061979 | 0.0015533
82 | 0.97457 | -0.48983 | 0.0061979 | 0.0015533
83 | 0.99662 | -0.063861 | 0.0010949 | 0.0002744
84 | 0.97949 | -0.39334 | 0.0018104 | 0.00045373
85 | 0.9813 | -0.35801 | 0.0058931 | 0.001477
86 | 0.9846 | -0.29419 | 0.0029497 | 0.00073927
87 | 0.9846 | -0.29419 | 0.0029409 | 0.00073706
88 | 0.97755 | -0.43129 | 0 | 0
89 | 0.99758 | -0.04583 | 0.001154 | 0.00028922
90 | 0.99561 | -0.083029 | 0.00091748 | 0.00022994
91 | 0.99762 | -0.044984 | 0 | 0
92 | 0.97495 | -0.48231 | 0.0016403 | 0.00041111
93 | 0.99463 | -0.10163 | 0.0010278 | 0.00025759
94 | 0.98188 | -0.34674 | 0 | 0
95 | 0.98463 | -0.29355 | 0.0029409 | 0.00073707
96 | 0.97732 | -0.43578 | 0 | 0
97 | 0.97722 | -0.43778 | 0.005886 | 0.0014752
98 | 0.97717 | -0.43879 | 0 | 0
99 | 0.98479 | -0.29048 | 0 | 0
100 | 0.98485 | -0.28943 | 0 | 0
101 | 0.98464 | -0.29354 | 0.0029496 | 0.00073923
102 | 0.99443 | -0.10545 | 0.0015409 | 0.00038618
103 | 0.99337 | -0.12563 | 0.0021382 | 0.00053588
104 | 0.98503 | -0.28575 | 0.00038432 | 9.632e-05
105 | 0.9852 | -0.28258 | 0 | 0
106 | 0.98535 | -0.27965 | 0.00073183 | 0.00018341
107 | 0.9855 | -0.27668 | 0 | 0
108 | 0.98378 | -0.30986 | 0.002029 | 0.00050851
109 | 0.98544 | -0.27774 | 0 | 0
110 | 0.98721 | -0.24376 | 0 | 0
111 | 0.98346 | -0.31615 | 0.0020304 | 0.00050888
112 | 0.99157 | -0.15995 | 0.0024234 | 0.00060735
113 | 0.99302 | -0.13278 | 0.0012368 | 0.00030996
114 | 0.9708 | -0.56424 | 0 | 0
115 | 0.9894 | -0.20169 | 0.0039696 | 0.00099489
116 | 0.98957 | -0.1983 | 0.002959 | 0.00074159
117 | 0.97088 | -0.56255 | 0.00072611 | 0.00018198
118 | 0.97079 | -0.56438 | 0 | 0
119 | 0.97078 | -0.56454 | 0.00072713 | 0.00018224
120 | 0.98976 | -0.19462 | 0 | 0
121 | 0.98963 | -0.19729 | 0.011336 | 0.0028412
122 | 0.98853 | -0.2183 | 0.00098044 | 0.00024572
123 | 0.98835 | -0.22181 | 0.0010148 | 0.00025434
124 | 0.98824 | -0.22393 | 0.0019175 | 0.00048058
125 | 0.98785 | -0.23147 | 0.0019194 | 0.00048105
126 | 0.98747 | -0.23866 | 0.0019216 | 0.0004816
127 | 0.98536 | -0.27938 | 0.0003745 | 9.386e-05
128 | 0.99322 | -0.12847 | 0.0018137 | 0.00045454
129 | 0.97806 | -0.42121 | 0.0024868 | 0.00062325
130 | 0.97816 | -0.41934 | 0.0036337 | 0.0009107
131 | 0.97746 | -0.43313 | 0.0016271 | 0.0004078
132 | 0.97899 | -0.40308 | 0.0044509 | 0.0011155
133 | 0.9774 | -0.43423 | 0.0058431 | 0.0014644
134 | 0.98018 | -0.37974 | 0.00045582 | 0.00011424
135 | 0.97737 | -0.43482 | 0.0015561 | 0.00039001
136 | 0.98049 | -0.37359 | 0.00094725 | 0.0002374
137 | 0.9772 | -0.43808 | 0.0016262 | 0.00040756
138 | 0.97699 | -0.44225 | 0.0016278 | 0.00040796
139 | 0.97668 | -0.44838 | 0.001737 | 0.00043533
140 | 0.97675 | -0.44691 | 0.0025024 | 0.00062715
141 | 0.9766 | -0.44999 | 0.0012116 | 0.00030365
142 | 0.97698 | -0.44246 | 0.0025019 | 0.00062702
143 | 0.9766 | -0.45004 | 0.0018542 | 0.0004647
144 | 0.97649 | -0.45216 | 0.0025225 | 0.0006322
145 | 0.97647 | -0.45242 | 0.0014613 | 0.00036624
146 | 0.97644 | -0.45304 | 0.001671 | 0.0004188
147 | 0.98999 | -0.19203 | 0.0016744 | 0.00041965
148 | 0.99 | -0.19195 | 0.003009 | 0.00075412
149 | 0.99307 | -0.13189 | 0.0018739 | 0.00046964
150 | 0.99304 | -0.13253 | 0.0036387 | 0.00091194
151 | 0.99015 | -0.18908 | 0 | 0
152 | 0.98986 | -0.19458 | 0.0053328 | 0.0013365
153 | 0.99018 | -0.18843 | 0.0013429 | 0.00033656
154 | 0.98982 | -0.19542 | 0.0035601 | 0.00089224
155 | 0.99037 | -0.18478 | 0.0044846 | 0.0011239
156 | 0.98969 | -0.19786 | 0.004987 | 0.0012499
157 | 0.98973 | -0.19723 | 0.0010702 | 0.00026821
158 | 0.9905 | -0.18214 | 0 | 0
159 | 0.9911 | -0.17063 | 0.0016917 | 0.00042398
160 | 0.99022 | -0.18774 | 0.0036497 | 0.0009147
161 | 0.99002 | -0.19154 | 0.0030128 | 0.00075509
162 | 0.99021 | -0.18783 | 0.0012228 | 0.00030647
163 | 0.99 | -0.19193 | 0.0024955 | 0.00062543
164 | 0.992 | -0.15317 | 0.0022888 | 0.00057363
165 | 0.99688 | -0.059216 | 0.0018007 | 0.00045131
166 | 0.99201 | -0.15289 | 0.0012713 | 0.00031863
167 | 0.99266 | -0.14037 | 0.0014154 | 0.00035474
168 | 0.99295 | -0.13475 | 0.0014523 | 0.00036399
169 | 0.99371 | -0.1202 | 0.0011124 | 0.00027881
170 | 0.99409 | -0.11278 | 0.0016997 | 0.00042598
171 | 0.99491 | -0.097096 | 0.0015579 | 0.00039044
172 | 0.99523 | -0.090886 | 0.0017831 | 0.00044689
173 | 0.99624 | -0.071438 | 0.0045949 | 0.0011516
174 | 0.99116 | -0.16767 | 0.0015665 | 0.00039259
175 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00065942 | -0.00016527 | 0.00065942 | 0.00016522 | 1.3238e-09 | -4.2645e-08 | 0.0010063 | 0.0010062 | 0.0010063 | 0.97512 | -0.4788 | 0.97513 | -0.47876 | 0.27645
1 | -0.0015869 | -0.00039766 | 0.0015869 | 0.00039766 | 2.0087e-10 | -1.0237e-09 | 0.0024215 | 0.0024215 | 0.0024215 | 0.97513 | -0.47876 | 0.97513 | -0.47876 | 0.66525
2 | -0.002463 | -0.00061725 | 0.0024633 | 0.00061687 | 2.2251e-07 | -3.8165e-07 | 0.0037585 | 0.0037583 | 0.0037585 | 0.97513 | -0.47876 | 0.97522 | -0.47686 | 1.0326
3 | 0.0024664 | 0.00061154 | -0.0024633 | -0.00061687 | 3.099e-06 | -5.3317e-06 | 0.0037557 | 0.0037583 | 0.0037583 | 0.97656 | -0.45035 | 0.97522 | -0.47686 | 1.0325
4 | -0.0030187 | -0.00074996 | 0.0030189 | 0.0007497 | 2.7435e-07 | -2.5757e-07 | 0.0045973 | 0.0045971 | 0.0045973 | 0.97656 | -0.45035 | 0.97666 | -0.44843 | 1.263
5 | -0.041889 | -0.01054 | 0.041929 | 0.010565 | 4.0015e-05 | 2.5282e-05 | 0.063836 | 0.063836 | 0.063836 | 0.97666 | -0.44843 | 0.97768 | -0.42846 | 17.5373
6 | 0.03887 | 0.0097903 | -0.038852 | -0.0097789 | 1.8139e-05 | 1.1437e-05 | 0.059239 | 0.059239 | 0.059239 | 0.97666 | -0.44843 | 0.97616 | -0.4582 | 16.2744
7 | 0.036289 | 0.0091365 | -0.036254 | -0.0091145 | 3.4993e-05 | 2.2015e-05 | 0.055332 | 0.055332 | 0.055332 | 0.97616 | -0.4582 | 0.97513 | -0.47839 | 15.2011
8 | 0.034138 | 0.0085844 | -0.034138 | -0.0085838 | 8.5781e-07 | 5.3849e-07 | 0.052104 | 0.052104 | 0.052104 | 0.97513 | -0.47839 | 0.97511 | -0.47891 | 14.3143
9 | 0.032031 | 0.0080559 | -0.032006 | -0.00804 | 2.5427e-05 | 1.592e-05 | 0.04889 | 0.04889 | 0.04889 | 0.97511 | -0.47891 | 0.97426 | -0.49555 | 13.4313
10 | -0.041929 | -0.010565 | 0.042012 | 0.010618 | 8.3176e-05 | 5.2548e-05 | 0.063836 | 0.063835 | 0.063836 | 0.97768 | -0.42846 | 0.9798 | -0.38708 | 17.5373
11 | 0.029872 | 0.0075052 | -0.029869 | -0.0075037 | 2.5066e-06 | 1.5643e-06 | 0.045631 | 0.045631 | 0.045631 | 0.97426 | -0.49555 | 0.97417 | -0.49731 | 12.5359
12 | -0.044701 | -0.011292 | 0.044708 | 0.011296 | 7.441e-06 | 4.708e-06 | 0.067919 | 0.067919 | 0.067919 | 0.9798 | -0.38708 | 0.97997 | -0.38361 | 18.659
13 | 0.028336 | 0.0071193 | -0.028317 | -0.0071073 | 1.9196e-05 | 1.1946e-05 | 0.043288 | 0.043288 | 0.043288 | 0.97417 | -0.49731 | 0.97345 | -0.51151 | 11.8924
14 | -0.047572 | -0.012014 | 0.047633 | 0.012053 | 6.1256e-05 | 3.8809e-05 | 0.072267 | 0.072267 | 0.072267 | 0.97997 | -0.38361 | 0.98135 | -0.35678 | 19.8535
15 | 0.026017 | 0.006531 | -0.026002 | -0.006522 | 1.4564e-05 | 9.0158e-06 | 0.039773 | 0.039774 | 0.039774 | 0.97345 | -0.51151 | 0.97286 | -0.52325 | 10.9268
16 | -0.049348 | -0.012483 | 0.049384 | 0.012506 | 3.5911e-05 | 2.2767e-05 | 0.074868 | 0.074868 | 0.074868 | 0.98135 | -0.35678 | 0.98213 | -0.34162 | 20.568
17 | 0.024801 | 0.006221 | -0.024801 | -0.0062209 | 1.1127e-07 | 6.8652e-08 | 0.037936 | 0.037936 | 0.037936 | 0.97286 | -0.52325 | 0.97285 | -0.52335 | 10.4221
18 | 0.022994 | 0.0057679 | -0.022985 | -0.0057623 | 9.1641e-06 | 5.6198e-06 | 0.035172 | 0.035172 | 0.035172 | 0.97285 | -0.52335 | 0.97243 | -0.53171 | 9.6626
19 | 0.01887 | 0.0047312 | -0.01887 | -0.0047309 | 4.7696e-07 | 2.8633e-07 | 0.028876 | 0.028876 | 0.028876 | 0.97243 | -0.53171 | 0.9724 | -0.53224 | 7.933
20 | 0.016148 | 0.0040487 | -0.016148 | -0.0040486 | 1.7183e-07 | 1.0066e-07 | 0.024711 | 0.024711 | 0.024711 | 0.9724 | -0.53224 | 0.97239 | -0.53246 | 6.7887
21 | 0.014833 | 0.0037192 | -0.014829 | -0.0037168 | 4.1779e-06 | 2.4057e-06 | 0.022699 | 0.0227 | 0.0227 | 0.97239 | -0.53246 | 0.97209 | -0.53838 | 6.2361
22 | 0.011092 | 0.0027801 | -0.011092 | -0.0027801 | 7.9636e-08 | 4.1835e-08 | 0.016979 | 0.016979 | 0.016979 | 0.97209 | -0.53838 | 0.97208 | -0.53853 | 4.6645
23 | 0.0098765 | 0.0024755 | -0.0098764 | -0.0024755 | 6.5151e-08 | 3.2273e-08 | 0.015119 | 0.015119 | 0.015119 | 0.97208 | -0.53853 | 0.97208 | -0.53867 | 4.1534
24 | 0.0088095 | 0.0022081 | -0.0088081 | -0.0022074 | 1.4417e-06 | 6.6065e-07 | 0.013485 | 0.013485 | 0.013485 | 0.97208 | -0.53867 | 0.9719 | -0.5421 | 3.7048
25 | 0.0072585 | 0.0018191 | -0.0072583 | -0.001819 | 1.6685e-07 | 6.2138e-08 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 0.9719 | -0.5421 | 0.97188 | -0.54258 | 3.053
26 | 0.003577 | 0.00089636 | -0.0035768 | -0.00089644 | 1.6249e-07 | -7.502e-08 | 0.0054766 | 0.0054767 | 0.0054767 | 0.97188 | -0.54258 | 0.97183 | -0.54354 | 1.5046
27 | -0.0036169 | -0.00090648 | 0.0036172 | 0.00090634 | 2.7765e-07 | -1.3932e-07 | 0.0054583 | 0.0054582 | 0.0054583 | 0.98602 | -0.26634 | 0.9861 | -0.26472 | 1.4995
28 | -0.0047186 | -0.0011824 | 0.0047195 | 0.0011824 | 8.7338e-07 | -2.7219e-08 | 0.0071203 | 0.0071201 | 0.0071203 | 0.9861 | -0.26472 | 0.9863 | -0.26084 | 1.9561
29 | 0.091755 | 0.023327 | -0.091474 | -0.023147 | 0.00028112 | 0.00017942 | 0.13855 | 0.13855 | 0.13855 | 0.9863 | -0.26084 | 0.983 | -0.32466 | 38.0627
30 | -0.096475 | -0.024509 | 0.096627 | 0.024606 | 0.00015193 | 9.6994e-05 | 0.14567 | 0.14567 | 0.14567 | 0.9863 | -0.26084 | 0.988 | -0.22818 | 40.0187
31 | 0.090214 | 0.022832 | -0.090141 | -0.022785 | 7.3373e-05 | 4.6826e-05 | 0.13664 | 0.13664 | 0.13664 | 0.983 | -0.32466 | 0.98213 | -0.34162 | 37.5387
32 | -0.09765 | -0.024863 | 0.097836 | 0.024982 | 0.00018671 | 0.0001192 | 0.14721 | 0.14721 | 0.14721 | 0.988 | -0.22818 | 0.99006 | -0.18861 | 40.4419
33 | -0.0029521 | -0.00073987 | 0.0029522 | 0.00073981 | 6.0899e-08 | -6.1721e-08 | 0.0044951 | 0.0044951 | 0.0044951 | 0.97723 | -0.43754 | 0.97726 | -0.4371 | 1.2349
34 | -0.0058961 | -0.0014776 | 0.0058968 | 0.0014778 | 6.8288e-07 | 1.5392e-07 | 0.0089777 | 0.0089776 | 0.0089777 | 0.97726 | -0.4371 | 0.97738 | -0.43467 | 2.4664
35 | 0.0017469 | 0.00043773 | -0.0017469 | -0.00043782 | 2.0186e-08 | -8.2301e-08 | 0.0026606 | 0.0026607 | 0.0026607 | 0.977 | -0.44222 | 0.97698 | -0.44246 | 0.73095
36 | -0.0046992 | -0.0011776 | 0.0046998 | 0.0011776 | 6.6393e-07 | -7.9942e-09 | 0.007157 | 0.0071569 | 0.007157 | 0.977 | -0.44222 | 0.97715 | -0.43925 | 1.9662
37 | -0.0046998 | -0.0011776 | 0.0046999 | 0.0011776 | 1.0265e-07 | -1.2495e-09 | 0.0071569 | 0.0071569 | 0.0071569 | 0.97715 | -0.43925 | 0.97717 | -0.43879 | 1.9662
38 | 0.040757 | 0.010279 | -0.040714 | -0.010253 | 4.23e-05 | 2.6698e-05 | 0.061773 | 0.061773 | 0.061773 | 0.98213 | -0.34162 | 0.98102 | -0.36333 | 16.9707
39 | -0.099254 | -0.025337 | 0.09934 | 0.025392 | 8.5745e-05 | 5.4745e-05 | 0.14934 | 0.14934 | 0.14934 | 0.99006 | -0.18861 | 0.991 | -0.17075 | 41.0272
40 | 0.039848 | 0.010035 | -0.039829 | -0.010023 | 1.9549e-05 | 1.2331e-05 | 0.06046 | 0.06046 | 0.06046 | 0.98102 | -0.36333 | 0.98049 | -0.37359 | 16.6098
41 | -0.10083 | -0.025766 | 0.10085 | 0.025775 | 1.5046e-05 | 9.6072e-06 | 0.15158 | 0.15158 | 0.15158 | 0.991 | -0.17075 | 0.99116 | -0.16767 | 41.6426
42 | 0.0088356 | 0.0022138 | -0.0088352 | -0.0022136 | 4.0285e-07 | 1.853e-07 | 0.013538 | 0.013538 | 0.013538 | 0.97117 | -0.55686 | 0.97112 | -0.55782 | 3.7191
43 | -0.010266 | -0.0025722 | 0.010267 | 0.0025728 | 1.3055e-06 | 6.6138e-07 | 0.015729 | 0.015729 | 0.015729 | 0.97117 | -0.55686 | 0.9713 | -0.55419 | 4.3211
44 | 0.0081093 | 0.0020316 | -0.0081089 | -0.0020315 | 3.6742e-07 | 1.5664e-07 | 0.012425 | 0.012425 | 0.012425 | 0.97112 | -0.55782 | 0.97107 | -0.55877 | 3.4136
45 | -0.013351 | -0.0033458 | 0.013354 | 0.0033473 | 2.6818e-06 | 1.5047e-06 | 0.020454 | 0.020454 | 0.020454 | 0.9713 | -0.55419 | 0.97152 | -0.54998 | 5.6192
46 | 0.0030843 | 0.00077293 | -0.0030843 | -0.00077299 | 7.0632e-08 | -5.9207e-08 | 0.0047251 | 0.0047252 | 0.0047252 | 0.9713 | -0.55419 | 0.97128 | -0.55467 | 1.2981
47 | 0.0073818 | 0.0018493 | -0.0073815 | -0.0018491 | 2.8074e-07 | 1.0729e-07 | 0.011311 | 0.011311 | 0.011311 | 0.97107 | -0.55877 | 0.97103 | -0.55957 | 3.1075
48 | -0.021194 | -0.0053121 | 0.021201 | 0.0053168 | 7.6644e-06 | 4.6649e-06 | 0.032461 | 0.032461 | 0.032461 | 0.97152 | -0.54998 | 0.9719 | -0.54239 | 8.918
49 | 0.0025767 | 0.00064484 | -0.0025766 | -0.00064486 | 9.037e-09 | -1.5147e-08 | 0.0038601 | 0.0038601 | 0.0038601 | 0.99319 | -0.12948 | 0.99319 | -0.12955 | 1.0605
50 | -0.0063686 | -0.0015952 | 0.006369 | 0.0015953 | 3.8123e-07 | 9.9457e-08 | 0.0095412 | 0.0095411 | 0.0095412 | 0.99319 | -0.12948 | 0.99326 | -0.12822 | 2.6212
51 | 0.0025766 | 0.00064486 | -0.0025763 | -0.00064543 | 3.3994e-07 | -5.696e-07 | 0.0038601 | 0.0038603 | 0.0038603 | 0.99319 | -0.12955 | 0.99305 | -0.13232 | 1.0605
52 | 0.0066885 | 0.0016763 | -0.0066873 | -0.0016759 | 1.1666e-06 | 3.4567e-07 | 0.01002 | 0.01002 | 0.01002 | 0.99326 | -0.12822 | 0.99307 | -0.13188 | 2.7528
53 | -0.013057 | -0.0032716 | 0.013063 | 0.0032746 | 5.4534e-06 | 2.998e-06 | 0.019561 | 0.019561 | 0.019561 | 0.99326 | -0.12822 | 0.99371 | -0.11945 | 5.374
54 | 0.0066533 | 0.0016666 | -0.0066531 | -0.0016666 | 2.064e-07 | 6.6596e-08 | 0.010195 | 0.010195 | 0.010195 | 0.97103 | -0.55957 | 0.971 | -0.56022 | 2.8009
55 | 0.0012368 | 0.00030971 | -0.0012368 | -0.00030996 | 2.672e-08 | -2.5131e-07 | 0.0018531 | 0.0018532 | 0.0018532 | 0.99305 | -0.13232 | 0.99302 | -0.13278 | 0.50913
56 | -0.027672 | -0.0069383 | 0.027689 | 0.0069493 | 1.7614e-05 | 1.0949e-05 | 0.042367 | 0.042367 | 0.042367 | 0.9719 | -0.54239 | 0.97258 | -0.52904 | 11.6394
57 | -0.016235 | -0.0040696 | 0.016239 | 0.0040716 | 3.4558e-06 | 2.0097e-06 | 0.024311 | 0.024311 | 0.024311 | 0.99371 | -0.11945 | 0.99394 | -0.11499 | 6.679
58 | -0.017412 | -0.0043657 | 0.017419 | 0.0043701 | 7.4497e-06 | 4.3887e-06 | 0.026068 | 0.026068 | 0.026068 | 0.99394 | -0.11499 | 0.99441 | -0.10601 | 7.1615
59 | 0.0059254 | 0.0014842 | -0.0059248 | -0.0014841 | 5.1659e-07 | 1.2397e-07 | 0.0090801 | 0.0090801 | 0.0090801 | 0.971 | -0.56022 | 0.97091 | -0.56205 | 2.4945
60 | -0.034656 | -0.0086953 | 0.034663 | 0.0086998 | 7.2567e-06 | 4.5589e-06 | 0.053026 | 0.053026 | 0.053026 | 0.97258 | -0.52904 | 0.9728 | -0.52465 | 14.5676
61 | -0.0017956 | -0.00045001 | 0.0017956 | 0.0004498 | 5.7115e-08 | -2.1193e-07 | 0.0027526 | 0.0027525 | 0.0027526 | 0.97066 | -0.56696 | 0.97069 | -0.5663 | 0.75621
62 | -0.0037451 | -0.0009384 | 0.0037455 | 0.00093829 | 3.0879e-07 | -1.1124e-07 | 0.005741 | 0.0057409 | 0.005741 | 0.97069 | -0.5663 | 0.97078 | -0.56456 | 1.5772
63 | 0.0055127 | 0.0013815 | -0.0055127 | -0.0013815 | 2.3375e-09 | 3.1523e-10 | 0.0082602 | 0.0082602 | 0.0082602 | 0.99307 | -0.13188 | 0.99307 | -0.13189 | 2.2693
64 | 0.0051993 | 0.0013022 | -0.0051991 | -0.0013022 | 1.235e-07 | 1.4892e-08 | 0.0079681 | 0.0079681 | 0.0079681 | 0.97091 | -0.56205 | 0.97088 | -0.56255 | 2.189
65 | -0.036582 | -0.0091808 | 0.036643 | 0.0092191 | 6.0848e-05 | 3.8298e-05 | 0.055961 | 0.055961 | 0.055961 | 0.9728 | -0.52465 | 0.97457 | -0.48983 | 15.374
66 | -0.019929 | -0.004999 | 0.019929 | 0.0049991 | 2.1445e-08 | 1.2889e-08 | 0.029823 | 0.029823 | 0.029823 | 0.99441 | -0.10601 | 0.99441 | -0.10599 | 8.1932
67 | -0.020798 | -0.0052169 | 0.020803 | 0.0052195 | 4.3287e-06 | 2.6157e-06 | 0.031124 | 0.031124 | 0.031124 | 0.99441 | -0.10599 | 0.99463 | -0.10163 | 8.5504
68 | -0.0037455 | -0.00093829 | 0.0037455 | 0.00093826 | 5.768e-08 | -2.0787e-08 | 0.0057409 | 0.0057409 | 0.0057409 | 0.97078 | -0.56456 | 0.9708 | -0.56424 | 1.5772
69 | -0.056068 | -0.014137 | 0.056085 | 0.014148 | 1.6888e-05 | 1.0731e-05 | 0.085391 | 0.085391 | 0.085391 | 0.97739 | -0.43445 | 0.97771 | -0.42816 | 23.4591
70 | 0.053443 | 0.013479 | -0.053443 | -0.013479 | 1.209e-07 | 7.6771e-08 | 0.081394 | 0.081394 | 0.081394 | 0.97739 | -0.43445 | 0.97739 | -0.43449 | 22.3611
71 | -0.059026 | -0.014885 | 0.059057 | 0.014905 | 3.1468e-05 | 2.0009e-05 | 0.089867 | 0.089867 | 0.089867 | 0.97771 | -0.42816 | 0.97828 | -0.41702 | 24.6887
72 | 0.05081 | 0.012819 | -0.05075 | -0.012781 | 6.0263e-05 | 3.8233e-05 | 0.077386 | 0.077386 | 0.077386 | 0.97739 | -0.43449 | 0.97612 | -0.4593 | 21.26
73 | -0.084384 | -0.021258 | 0.084481 | 0.021321 | 9.7676e-05 | 6.2314e-05 | 0.12839 | 0.12839 | 0.12839 | 0.97828 | -0.41702 | 0.97951 | -0.39285 | 35.2724
74 | 0.025326 | 0.0063535 | -0.025318 | -0.0063483 | 8.2994e-06 | 5.1245e-06 | 0.038525 | 0.038525 | 0.038525 | 0.97828 | -0.41702 | 0.97793 | -0.4239 | 10.5837
75 | 0.05075 | 0.012781 | -0.050711 | -0.012756 | 3.9283e-05 | 2.4922e-05 | 0.077386 | 0.077386 | 0.077386 | 0.97612 | -0.4593 | 0.97529 | -0.4755 | 21.26
76 | 0.16878 | 0.04331 | -0.16845 | -0.043097 | 0.00033486 | 0.00021357 | 0.25151 | 0.25151 | 0.25151 | 1 | 0 | 0.99783 | -0.040977 | 34.5484
77 | 0.17073 | 0.043909 | -0.17052 | -0.043776 | 0.00020848 | 0.00013298 | 0.25444 | 0.25444 | 0.25444 | 1 | 0 | 0.99867 | -0.025155 | 34.9511
78 | 0.16747 | 0.042852 | -0.16744 | -0.042831 | 3.2475e-05 | 2.0711e-05 | 0.25005 | 0.25005 | 0.25005 | 0.99783 | -0.040977 | 0.99762 | -0.044984 | 34.3481
79 | 0.16908 | 0.043416 | -0.16877 | -0.043214 | 0.00031706 | 0.00020222 | 0.2523 | 0.2523 | 0.2523 | 0.99867 | -0.025155 | 0.99662 | -0.063861 | 34.657
80 | 0.0036427 | 0.00091289 | -0.0036426 | -0.00091293 | 8.2969e-08 | -3.7841e-08 | 0.0055338 | 0.0055338 | 0.0055338 | 0.97951 | -0.39285 | 0.97949 | -0.39333 | 1.5203
81 | -0.088124 | -0.022233 | 0.088224 | 0.022297 | 0.0001 | 6.3816e-05 | 0.13393 | 0.13393 | 0.13393 | 0.97951 | -0.39285 | 0.98073 | -0.36918 | 36.7927
82 | 0.022378 | 0.0056114 | -0.022373 | -0.0056089 | 4.1299e-06 | 2.524e-06 | 0.034051 | 0.034051 | 0.034051 | 0.97793 | -0.4239 | 0.97773 | -0.42777 | 9.3546
83 | 0.0078405 | 0.001965 | -0.0078383 | -0.0019641 | 2.1762e-06 | 8.8684e-07 | 0.011962 | 0.011962 | 0.011962 | 0.97529 | -0.4755 | 0.975 | -0.48132 | 3.2864
84 | 0.04287 | 0.010791 | -0.042841 | -0.010772 | 2.9356e-05 | 1.856e-05 | 0.065424 | 0.065424 | 0.065424 | 0.97529 | -0.4755 | 0.97457 | -0.48983 | 17.9737
85 | 0.0018104 | 0.00045373 | -0.0018104 | -0.00045373 | 8.6788e-10 | -3.2946e-09 | 0.0027503 | 0.0027503 | 0.0027503 | 0.97949 | -0.39333 | 0.97949 | -0.39334 | 0.75559
86 | -0.092292 | -0.023317 | 0.092342 | 0.023348 | 4.9447e-05 | 3.1561e-05 | 0.1401 | 0.1401 | 0.1401 | 0.98073 | -0.36918 | 0.9813 | -0.35801 | 38.4885
87 | 0.019432 | 0.0048718 | -0.019429 | -0.0048698 | 3.2544e-06 | 1.9584e-06 | 0.029575 | 0.029575 | 0.029575 | 0.97773 | -0.42777 | 0.97755 | -0.43129 | 8.1249
88 | -0.0058968 | -0.0014778 | 0.0058976 | 0.001478 | 7.8411e-07 | 1.7664e-07 | 0.0089776 | 0.0089775 | 0.0089776 | 0.97738 | -0.43467 | 0.97752 | -0.43188 | 2.4664
89 | -0.0088394 | -0.0022152 | 0.0088396 | 0.0022154 | 2.4935e-07 | 1.1354e-07 | 0.013456 | 0.013456 | 0.013456 | 0.97752 | -0.43188 | 0.97755 | -0.43129 | 3.6966
90 | 0.0016404 | 0.00041075 | -0.0016403 | -0.00041111 | 7.6808e-08 | -3.5839e-07 | 0.0025034 | 0.0025036 | 0.0025036 | 0.975 | -0.48132 | 0.97495 | -0.48231 | 0.68779
91 | 0.16767 | 0.042939 | -0.16736 | -0.042744 | 0.00030614 | 0.00019526 | 0.25067 | 0.25067 | 0.25067 | 0.99662 | -0.063861 | 0.99463 | -0.10163 | 34.4325
92 | -0.098235 | -0.024825 | 0.098288 | 0.024859 | 5.3095e-05 | 3.39e-05 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.9813 | -0.35801 | 0.98188 | -0.34674 | 40.9435
93 | -0.0029497 | -0.00073927 | 0.0029497 | 0.00073927 | 3.2384e-10 | -3.4307e-10 | 0.0044579 | 0.0044579 | 0.0044579 | 0.9846 | -0.29419 | 0.9846 | -0.29419 | 1.2247
94 | -0.0058906 | -0.0014763 | 0.0058908 | 0.0014764 | 1.7916e-07 | 3.7991e-08 | 0.0089025 | 0.0089024 | 0.0089025 | 0.9846 | -0.29419 | 0.98463 | -0.29355 | 2.4457
95 | 0.010589 | 0.0026545 | -0.010587 | -0.0026533 | 2.2656e-06 | 1.1585e-06 | 0.016119 | 0.016119 | 0.016119 | 0.97755 | -0.43129 | 0.97732 | -0.43578 | 4.4284
96 | 0.10945 | 0.028176 | -0.10925 | -0.02805 | 0.00019766 | 0.00012625 | 0.16353 | 0.16353 | 0.16353 | 0.99758 | -0.04583 | 0.99561 | -0.083029 | 44.9252
97 | -0.11061 | -0.028465 | 0.11061 | 0.028468 | 4.5517e-06 | 2.9073e-06 | 0.16525 | 0.16525 | 0.16525 | 0.99758 | -0.04583 | 0.99762 | -0.044984 | 45.398
98 | 0.10834 | 0.02782 | -0.10822 | -0.027745 | 0.00011778 | 7.5221e-05 | 0.16216 | 0.16216 | 0.16216 | 0.99561 | -0.083029 | 0.99443 | -0.10545 | 44.5485
99 | 0.056829 | 0.014363 | -0.05679 | -0.014338 | 3.8752e-05 | 2.4614e-05 | 0.084806 | 0.084806 | 0.084806 | 0.99762 | -0.044984 | 0.99688 | -0.059216 | 23.2984
100 | 0.14553 | 0.037267 | -0.14512 | -0.037006 | 0.00040993 | 0.00026117 | 0.21801 | 0.21801 | 0.21801 | 0.99463 | -0.10163 | 0.99157 | -0.15995 | 29.9462
101 | -0.098288 | -0.024859 | 0.098433 | 0.024952 | 0.00014451 | 9.2264e-05 | 0.14903 | 0.14903 | 0.14903 | 0.98188 | -0.34674 | 0.98346 | -0.31615 | 40.9434
102 | -0.0088317 | -0.0022134 | 0.0088318 | 0.0022134 | 2.6783e-09 | 1.2025e-09 | 0.013347 | 0.013347 | 0.013347 | 0.98463 | -0.29355 | 0.98464 | -0.29354 | 3.6667
103 | 0.010587 | 0.0026533 | -0.010586 | -0.0026528 | 1.0076e-06 | 5.1529e-07 | 0.016119 | 0.016119 | 0.016119 | 0.97732 | -0.43578 | 0.97722 | -0.43778 | 4.4284
104 | 0.0047002 | 0.0011776 | -0.0046999 | -0.0011776 | 2.2705e-07 | -2.7769e-09 | 0.0071568 | 0.0071569 | 0.0071569 | 0.97722 | -0.43778 | 0.97717 | -0.43879 | 1.9662
105 | -0.011783 | -0.0029536 | 0.011784 | 0.0029539 | 5.8794e-07 | 3.1335e-07 | 0.017804 | 0.017804 | 0.017804 | 0.98479 | -0.29048 | 0.98485 | -0.28943 | 4.8913
106 | 0.011783 | 0.0029536 | -0.011781 | -0.0029527 | 1.7191e-06 | 9.1627e-07 | 0.017804 | 0.017804 | 0.017804 | 0.98479 | -0.29048 | 0.98464 | -0.29354 | 4.8913
107 | -0.011784 | -0.0029539 | 0.011786 | 0.002955 | 2.0645e-06 | 1.1003e-06 | 0.017804 | 0.017804 | 0.017804 | 0.98485 | -0.28943 | 0.98503 | -0.28575 | 4.8913
108 | 0.10668 | 0.027358 | -0.10657 | -0.027292 | 0.00010429 | 6.6606e-05 | 0.15985 | 0.15985 | 0.15985 | 0.99443 | -0.10545 | 0.99337 | -0.12563 | 43.9151
109 | 0.10444 | 0.026756 | -0.10442 | -0.026747 | 1.4362e-05 | 9.1716e-06 | 0.15665 | 0.15665 | 0.15665 | 0.99337 | -0.12563 | 0.99322 | -0.12847 | 43.0351
110 | -0.01217 | -0.0030513 | 0.012172 | 0.0030523 | 1.8386e-06 | 9.9204e-07 | 0.018385 | 0.018385 | 0.018385 | 0.98503 | -0.28575 | 0.9852 | -0.28258 | 5.0508
111 | -0.012172 | -0.0030523 | 0.012174 | 0.0030532 | 1.7041e-06 | 9.1939e-07 | 0.018385 | 0.018385 | 0.018385 | 0.9852 | -0.28258 | 0.98535 | -0.27965 | 5.0507
112 | -0.012905 | -0.0032366 | 0.012906 | 0.0032367 | 1.6546e-07 | 9.1098e-08 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.98535 | -0.27965 | 0.98536 | -0.27938 | 5.3543
113 | 0.10269 | 0.026093 | -0.10252 | -0.025988 | 0.00016376 | 0.00010457 | 0.15518 | 0.15518 | 0.15518 | 0.9855 | -0.27668 | 0.98378 | -0.30986 | 42.6305
114 | 0.013282 | 0.0033315 | -0.013281 | -0.0033312 | 6.7104e-07 | 3.7278e-07 | 0.020055 | 0.020055 | 0.020055 | 0.9855 | -0.27668 | 0.98544 | -0.27774 | 5.5097
115 | -0.11597 | -0.029424 | 0.11615 | 0.029541 | 0.00018395 | 0.00011691 | 0.17523 | 0.17523 | 0.17523 | 0.9855 | -0.27668 | 0.98721 | -0.24376 | 24.0701
116 | 0.10049 | 0.02548 | -0.10046 | -0.02546 | 3.0362e-05 | 1.9387e-05 | 0.15211 | 0.15211 | 0.15211 | 0.98378 | -0.30986 | 0.98346 | -0.31615 | 41.7874
117 | 0.013281 | 0.0033312 | -0.01328 | -0.0033306 | 1.0371e-06 | 5.7615e-07 | 0.020055 | 0.020055 | 0.020055 | 0.98544 | -0.27774 | 0.98536 | -0.27938 | 5.5097
118 | -0.11615 | -0.029541 | 0.11618 | 0.029559 | 2.8546e-05 | 1.8142e-05 | 0.17523 | 0.17523 | 0.17523 | 0.98721 | -0.24376 | 0.98747 | -0.23866 | 24.07
119 | 0.1427 | 0.036399 | -0.14246 | -0.036247 | 0.00023844 | 0.00015189 | 0.21437 | 0.21437 | 0.21437 | 0.99157 | -0.15995 | 0.98976 | -0.19462 | 29.4467
120 | -0.0044727 | -0.0011202 | 0.004473 | 0.0011202 | 3.5973e-07 | -2.2179e-08 | 0.0068553 | 0.0068552 | 0.0068553 | 0.9708 | -0.56424 | 0.97088 | -0.56255 | 1.8833
121 | 0.00072714 | 0.00018197 | -0.00072714 | -0.00018209 | 4.7359e-09 | -1.2269e-07 | 0.0011144 | 0.0011145 | 0.0011145 | 0.9708 | -0.56424 | 0.97079 | -0.56438 | 0.30618
122 | -0.0039696 | -0.00099489 | 0.0039703 | 0.00099468 | 6.4029e-07 | -2.0556e-07 | 0.0059702 | 0.00597 | 0.0059702 | 0.9894 | -0.20169 | 0.98957 | -0.1983 | 1.6402
123 | -0.0069293 | -0.0017363 | 0.0069305 | 0.0017367 | 1.2174e-06 | 3.9487e-07 | 0.010419 | 0.010419 | 0.010419 | 0.98957 | -0.1983 | 0.98976 | -0.19462 | 2.8625
124 | 0.00072714 | 0.00018209 | -0.00072713 | -0.00018224 | 5.4925e-09 | -1.4227e-07 | 0.0011145 | 0.0011145 | 0.0011145 | 0.97079 | -0.56438 | 0.97078 | -0.56454 | 0.30619
125 | 0.13553 | 0.03451 | -0.13551 | -0.034499 | 1.7494e-05 | 1.1138e-05 | 0.20395 | 0.20395 | 0.20395 | 0.98976 | -0.19462 | 0.98963 | -0.19729 | 28.0155
126 | 0.12418 | 0.031658 | -0.12405 | -0.031578 | 0.00012578 | 8.0006e-05 | 0.18691 | 0.18691 | 0.18691 | 0.98963 | -0.19729 | 0.98853 | -0.2183 | 25.6741
127 | 0.12307 | 0.031332 | -0.12305 | -0.031319 | 2.0806e-05 | 1.3233e-05 | 0.18543 | 0.18543 | 0.18543 | 0.98853 | -0.2183 | 0.98835 | -0.22181 | 25.4714
128 | 0.12204 | 0.031064 | -0.12202 | -0.031056 | 1.2508e-05 | 7.9546e-06 | 0.1839 | 0.1839 | 0.1839 | 0.98835 | -0.22181 | 0.98824 | -0.22393 | 25.2615
129 | 0.12011 | 0.030576 | -0.12006 | -0.030548 | 4.3611e-05 | 2.7729e-05 | 0.18102 | 0.18102 | 0.18102 | 0.98824 | -0.22393 | 0.98785 | -0.23147 | 24.8649
130 | 0.11814 | 0.030067 | -0.1181 | -0.030041 | 4.0934e-05 | 2.6022e-05 | 0.17813 | 0.17813 | 0.17813 | 0.98785 | -0.23147 | 0.98747 | -0.23866 | 24.4678
131 | 0.10261 | 0.026292 | -0.10241 | -0.026168 | 0.00019455 | 0.00012423 | 0.15393 | 0.15393 | 0.15393 | 0.99322 | -0.12847 | 0.99116 | -0.16767 | 42.2887
132 | -0.030258 | -0.007593 | 0.030261 | 0.0075947 | 2.7101e-06 | 1.6916e-06 | 0.046038 | 0.046038 | 0.046038 | 0.97806 | -0.42121 | 0.97816 | -0.41934 | 12.6477
133 | 0.027771 | 0.0069697 | -0.027755 | -0.0069599 | 1.5774e-05 | 9.7999e-06 | 0.042254 | 0.042254 | 0.042254 | 0.97806 | -0.42121 | 0.97746 | -0.43313 | 11.6083
134 | -0.033894 | -0.0085053 | 0.033921 | 0.0085219 | 2.6301e-05 | 1.6501e-05 | 0.051565 | 0.051565 | 0.051565 | 0.97816 | -0.41934 | 0.97899 | -0.40308 | 14.1663
135 | 0.026128 | 0.0065521 | -0.026127 | -0.0065513 | 1.3629e-06 | 8.4348e-07 | 0.039777 | 0.039777 | 0.039777 | 0.97746 | -0.43313 | 0.9774 | -0.43423 | 10.9278
136 | -0.038371 | -0.0096373 | 0.038414 | 0.0096643 | 4.2781e-05 | 2.6958e-05 | 0.05833 | 0.05833 | 0.05833 | 0.97899 | -0.40308 | 0.98018 | -0.37974 | 16.0248
137 | 0.020284 | 0.0050869 | -0.020283 | -0.0050865 | 5.7639e-07 | 3.4869e-07 | 0.030882 | 0.030882 | 0.030882 | 0.9774 | -0.43423 | 0.97737 | -0.43482 | 8.484
138 | -0.03887 | -0.0097785 | 0.038882 | 0.0097857 | 1.1425e-05 | 7.2014e-06 | 0.059022 | 0.059022 | 0.059022 | 0.98018 | -0.37974 | 0.98049 | -0.37359 | 16.2149
139 | 0.018727 | 0.0046965 | -0.018724 | -0.0046948 | 2.9055e-06 | 1.7401e-06 | 0.028512 | 0.028512 | 0.028512 | 0.97737 | -0.43482 | 0.9772 | -0.43808 | 7.8331
140 | 0.017098 | 0.0042872 | -0.017095 | -0.0042852 | 3.3995e-06 | 2.0082e-06 | 0.026036 | 0.026036 | 0.026036 | 0.9772 | -0.43808 | 0.97699 | -0.44225 | 7.1528
141 | 0.015467 | 0.0038772 | -0.015467 | -0.0038771 | 1.5412e-07 | 8.9361e-08 | 0.023557 | 0.023557 | 0.023557 | 0.97699 | -0.44225 | 0.97698 | -0.44246 | 6.4717
142 | -0.010459 | -0.0026211 | 0.01046 | 0.0026215 | 7.3353e-07 | 3.7304e-07 | 0.015935 | 0.015935 | 0.015935 | 0.97668 | -0.44838 | 0.97675 | -0.44691 | 4.3776
143 | 0.0087219 | 0.0021858 | -0.0087213 | -0.0021855 | 6.6651e-07 | 3.0061e-07 | 0.013288 | 0.013288 | 0.013288 | 0.97668 | -0.44838 | 0.9766 | -0.44999 | 3.6506
144 | -0.012962 | -0.0032486 | 0.012965 | 0.0032501 | 2.7478e-06 | 1.5233e-06 | 0.019747 | 0.019747 | 0.019747 | 0.97675 | -0.44691 | 0.97698 | -0.44246 | 5.4249
145 | 0.0075097 | 0.0018818 | -0.0075097 | -0.0018818 | 1.9829e-08 | 7.6373e-09 | 0.011442 | 0.011442 | 0.011442 | 0.9766 | -0.44999 | 0.9766 | -0.45004 | 3.1435
146 | 0.0056555 | 0.0014171 | -0.0056549 | -0.001417 | 5.6953e-07 | 1.0861e-07 | 0.0086171 | 0.0086171 | 0.0086171 | 0.9766 | -0.45004 | 0.97649 | -0.45216 | 2.3673
147 | 0.0031324 | 0.00078479 | -0.0031324 | -0.00078482 | 3.9808e-08 | -3.2806e-08 | 0.0047732 | 0.0047733 | 0.0047733 | 0.97649 | -0.45216 | 0.97647 | -0.45242 | 1.3113
148 | 0.0016711 | 0.00041858 | -0.001671 | -0.0004188 | 4.9426e-08 | -2.2262e-07 | 0.0025464 | 0.0025465 | 0.0025465 | 0.97647 | -0.45242 | 0.97644 | -0.45304 | 0.69959
149 | -0.0016744 | -0.00041965 | 0.0016744 | 0.00041962 | 6.4141e-09 | -3.0617e-08 | 0.0025167 | 0.0025167 | 0.0025167 | 0.98999 | -0.19203 | 0.99 | -0.19195 | 0.69141
150 | -0.0046834 | -0.0011737 | 0.0046834 | 0.0011737 | 5.0231e-09 | -2.608e-10 | 0.0070394 | 0.0070394 | 0.0070394 | 0.99 | -0.19195 | 0.99 | -0.19193 | 1.9339
151 | 0.0036388 | 0.00091188 | -0.0036387 | -0.00091194 | 1.1025e-07 | -5.7387e-08 | 0.0054523 | 0.0054524 | 0.0054524 | 0.99307 | -0.13189 | 0.99304 | -0.13253 | 1.4979
152 | 0.014955 | 0.0037494 | -0.014951 | -0.0037471 | 3.9216e-06 | 2.2436e-06 | 0.022475 | 0.022475 | 0.022475 | 0.99015 | -0.18908 | 0.98986 | -0.19458 | 6.1745
153 | -0.014955 | -0.0037494 | 0.014955 | 0.0037496 | 4.5985e-07 | 2.6308e-07 | 0.022475 | 0.022475 | 0.022475 | 0.99015 | -0.18908 | 0.99018 | -0.18843 | 6.1745
154 | 0.0096183 | 0.0024106 | -0.0096179 | -0.0024104 | 3.8583e-07 | 1.8367e-07 | 0.014459 | 0.014459 | 0.014459 | 0.98986 | -0.19458 | 0.98982 | -0.19542 | 3.9722
155 | -0.016298 | -0.0040862 | 0.016301 | 0.0040879 | 2.8381e-06 | 1.6541e-06 | 0.024493 | 0.024493 | 0.024493 | 0.99018 | -0.18843 | 0.99037 | -0.18478 | 6.7289
156 | 0.0060578 | 0.0015182 | -0.0060573 | -0.0015181 | 5.2206e-07 | 1.1838e-07 | 0.0091069 | 0.0091069 | 0.0091069 | 0.98982 | -0.19542 | 0.98973 | -0.19723 | 2.5019
157 | -0.020786 | -0.0052118 | 0.020788 | 0.0052134 | 2.614e-06 | 1.581e-06 | 0.031231 | 0.031231 | 0.031231 | 0.99037 | -0.18478 | 0.9905 | -0.18214 | 8.58
158 | -0.004987 | -0.0012499 | 0.0049871 | 0.0012499 | 1.4838e-07 | 4.5188e-09 | 0.007498 | 0.007498 | 0.007498 | 0.98969 | -0.19786 | 0.98973 | -0.19723 | 2.0599
159 | -0.035859 | -0.0089921 | 0.035878 | 0.0090044 | 1.9681e-05 | 1.2363e-05 | 0.053872 | 0.053872 | 0.053872 | 0.9905 | -0.18214 | 0.9911 | -0.17063 | 14.7999
160 | 0.01507 | 0.0037787 | -0.015066 | -0.0037764 | 4.0255e-06 | 2.3068e-06 | 0.02264 | 0.022641 | 0.022641 | 0.9905 | -0.18214 | 0.99022 | -0.18774 | 6.2199
161 | -0.03757 | -0.0094284 | 0.037601 | 0.0094481 | 3.1303e-05 | 1.9696e-05 | 0.056411 | 0.056411 | 0.056411 | 0.9911 | -0.17063 | 0.992 | -0.15317 | 15.4977
162 | 0.011417 | 0.0028617 | -0.011417 | -0.0028617 | 4.3937e-08 | 2.2999e-08 | 0.017156 | 0.017156 | 0.017156 | 0.99022 | -0.18774 | 0.99021 | -0.18783 | 4.7132
163 | -0.010192 | -0.0025543 | 0.010194 | 0.0025552 | 1.8029e-06 | 8.9035e-07 | 0.015319 | 0.015318 | 0.015319 | 0.99002 | -0.19154 | 0.99021 | -0.18783 | 4.2084
164 | 0.0071791 | 0.0017992 | -0.0071789 | -0.0017992 | 1.346e-07 | 4.6503e-08 | 0.01079 | 0.01079 | 0.01079 | 0.99002 | -0.19154 | 0.99 | -0.19193 | 2.9644
165 | -0.03989 | -0.010022 | 0.039891 | 0.010022 | 5.445e-07 | 3.4325e-07 | 0.059845 | 0.059845 | 0.059845 | 0.992 | -0.15317 | 0.99201 | -0.15289 | 16.4408
166 | 0.054989 | 0.013887 | -0.054957 | -0.013867 | 3.2184e-05 | 2.0432e-05 | 0.082118 | 0.082118 | 0.082118 | 0.99688 | -0.059216 | 0.99624 | -0.071438 | 22.56
167 | -0.041162 | -0.010341 | 0.041187 | 0.010356 | 2.4595e-05 | 1.5518e-05 | 0.061752 | 0.061751 | 0.061752 | 0.99201 | -0.15289 | 0.99266 | -0.14037 | 16.9647
168 | -0.042602 | -0.010711 | 0.042614 | 0.010718 | 1.1443e-05 | 7.2268e-06 | 0.063873 | 0.063873 | 0.063873 | 0.99266 | -0.14037 | 0.99295 | -0.13475 | 17.5476
169 | -0.044066 | -0.011082 | 0.044097 | 0.011102 | 3.0647e-05 | 1.9372e-05 | 0.06605 | 0.06605 | 0.06605 | 0.99295 | -0.13475 | 0.99371 | -0.1202 | 18.1455
170 | -0.045209 | -0.01138 | 0.045225 | 0.011391 | 1.6047e-05 | 1.0149e-05 | 0.067715 | 0.067715 | 0.067715 | 0.99371 | -0.1202 | 0.99409 | -0.11278 | 18.6031
171 | -0.046925 | -0.011816 | 0.04696 | 0.011839 | 3.5215e-05 | 2.2291e-05 | 0.070259 | 0.070259 | 0.070259 | 0.99409 | -0.11278 | 0.99491 | -0.097096 | 19.3021
172 | -0.048518 | -0.012229 | 0.048532 | 0.012238 | 1.4421e-05 | 9.1344e-06 | 0.072589 | 0.072589 | 0.072589 | 0.99491 | -0.097096 | 0.99523 | -0.090886 | 19.9421
173 | -0.050315 | -0.012685 | 0.050362 | 0.012715 | 4.6875e-05 | 2.9713e-05 | 0.075255 | 0.075255 | 0.075255 | 0.99523 | -0.090886 | 0.99624 | -0.071438 | 20.6746

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34232 | 0.087509

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00065942 | 0.00016527
1 | 0.00092744 | 0.00023244
2 | 0.00087618 | 0.00021959
3 | 0.00055231 | 0.00013842
4 | 0.002563 | 0.00064235
5 | 0.0021152 | 0.00053012
6 | 0.0021063 | 0.0005279
7 | 0.0021339 | 0.00053481
8 | 0.0026888 | 0.00067388
9 | 0.0015336 | 0.00038437
10 | 0.0028634 | 0.00071764
11 | 0.0022995 | 0.0005763
12 | 0.0017154 | 0.00042991
13 | 0.0012011 | 0.00030101
14 | 0.0018076 | 0.00045303
15 | 0.0041141 | 0.0010311
16 | 0.0027221 | 0.00068223
17 | 0.0013143 | 0.0003294
18 | 0.0037373 | 0.00093665
19 | 0.0012153 | 0.00030457
20 | 0.0010669 | 0.00026739
21 | 0.0015496 | 0.00038837
22 | 0.0036813 | 0.00092263
23 | 0.0035768 | 0.00089644
24 | 0.0036169 | 0.00090648
25 | 0.0011015 | 0.00027606
26 | 0.0012601 | 0.0003158
27 | 0.001023 | 0.00025638
28 | 0.0029521 | 0.00073987
29 | 0.002944 | 0.00073782
30 | 0.0029522 | 0.0007399
31 | 0.0017469 | 0.00043782
32 | 0.0014177 | 0.00035531
33 | 0.00086609 | 0.00021706
34 | 0.0014919 | 0.00037392
35 | 0.00143 | 0.0003584
36 | 0.00072595 | 0.00018194
37 | 0.00072711 | 0.00018223
38 | 0.0078398 | 0.0019648
39 | 0.0030843 | 0.00077299
40 | 0.0037919 | 0.00095035
41 | 0.00072825 | 0.00018252
42 | 0.0013395 | 0.00033572
43 | 0.0064701 | 0.0016215
44 | 0.0031723 | 0.00079505
45 | 0.0011733 | 0.00029406
46 | 0.00072771 | 0.00018238
47 | 0.0069667 | 0.001746
48 | 0.0017956 | 0.00045001
49 | 0.0019495 | 0.00048859
50 | 0.0011747 | 0.0002944
51 | 0.0007256 | 0.00018185
52 | 0.0019189 | 0.00048093
53 | 0.0025097 | 0.00062899
54 | 0.00086903 | 0.0002178
55 | 0.0026252 | 0.00065795
56 | 0.0029409 | 0.00073706
57 | 0.0026326 | 0.0006598
58 | 0.0011539 | 0.00028919
59 | 0.00097771 | 0.00024504
60 | 0.0014368 | 0.00036009
61 | 0.0029404 | 0.00073692
62 | 0.0018322 | 0.0004592
63 | 0.0040684 | 0.0010196
64 | 0.0029411 | 0.00073711
65 | 0.0029418 | 0.00073728
66 | 0.0061979 | 0.0015533
67 | 0.0061979 | 0.0015533
68 | 0.0010949 | 0.0002744
69 | 0.0018104 | 0.00045373
70 | 0.0058931 | 0.001477
71 | 0.0029497 | 0.00073927
72 | 0.0029409 | 0.00073706
73 | 0.001154 | 0.00028922
74 | 0.00091748 | 0.00022994
75 | 0.0016403 | 0.00041111
76 | 0.0010278 | 0.00025759
77 | 0.0029409 | 0.00073707
78 | 0.005886 | 0.0014752
79 | 0.0029496 | 0.00073923
80 | 0.0015409 | 0.00038618
81 | 0.0021382 | 0.00053588
82 | 0.00038432 | 9.632e-05
83 | 0.00073183 | 0.00018341
84 | 0.002029 | 0.00050851
85 | 0.0020304 | 0.00050888
86 | 0.0024234 | 0.00060735
87 | 0.0012368 | 0.00030996
88 | 0.0039696 | 0.00099489
89 | 0.002959 | 0.00074159
90 | 0.00072611 | 0.00018198
91 | 0.00072713 | 0.00018224
92 | 0.011336 | 0.0028412
93 | 0.00098044 | 0.00024572
94 | 0.0010148 | 0.00025434
95 | 0.0019175 | 0.00048058
96 | 0.0019194 | 0.00048105
97 | 0.0019216 | 0.0004816
98 | 0.0003745 | 9.386e-05
99 | 0.0018137 | 0.00045454
100 | 0.0024868 | 0.00062325
101 | 0.0036337 | 0.0009107
102 | 0.0016271 | 0.0004078
103 | 0.0044509 | 0.0011155
104 | 0.0058431 | 0.0014644
105 | 0.00045582 | 0.00011424
106 | 0.0015561 | 0.00039001
107 | 0.00094725 | 0.0002374
108 | 0.0016262 | 0.00040756
109 | 0.0016278 | 0.00040796
110 | 0.001737 | 0.00043533
111 | 0.0025024 | 0.00062715
112 | 0.0012116 | 0.00030365
113 | 0.0025019 | 0.00062702
114 | 0.0018542 | 0.0004647
115 | 0.0025225 | 0.0006322
116 | 0.0014613 | 0.00036624
117 | 0.001671 | 0.0004188
118 | 0.0016744 | 0.00041965
119 | 0.003009 | 0.00075412
120 | 0.0018739 | 0.00046964
121 | 0.0036387 | 0.00091194
122 | 0.0053328 | 0.0013365
123 | 0.0013429 | 0.00033656
124 | 0.0035601 | 0.00089224
125 | 0.0044846 | 0.0011239
126 | 0.004987 | 0.0012499
127 | 0.0010702 | 0.00026821
128 | 0.0016917 | 0.00042398
129 | 0.0036497 | 0.0009147
130 | 0.0030128 | 0.00075509
131 | 0.0012228 | 0.00030647
132 | 0.0024955 | 0.00062543
133 | 0.0022888 | 0.00057363
134 | 0.0018007 | 0.00045131
135 | 0.0012713 | 0.00031863
136 | 0.0014154 | 0.00035474
137 | 0.0014523 | 0.00036399
138 | 0.0011124 | 0.00027881
139 | 0.0016997 | 0.00042598
140 | 0.0015579 | 0.00039044
141 | 0.0017831 | 0.00044689
142 | 0.0045949 | 0.0011516
143 | 0.0015665 | 0.00039259

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1