## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-232_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-232_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-232_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-232_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-232_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-232_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-232_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-232_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-232_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-232_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-232_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-232_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-232_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-232_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-232_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-232_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-232_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-232_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-232_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-232_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-232_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-232_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-232_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-232_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-232_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-232_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-232_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-232_0_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-232_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-232_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-232_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-232_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-232_0_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-232_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-232_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-232_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-232_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-232_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-232_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-232_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-232_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-232_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-232_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-232_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-232_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-232_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-232_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-232_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-232_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-232_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-232_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-232_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-232_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-232_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-232_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-232_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-232_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-232_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-232_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-232_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-232_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-232_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-232_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-232_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-232_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-232_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-232_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-232_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-232_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-232_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-232_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-232_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-232_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-232_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-232_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-232_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-232_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-232_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-232_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-232_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-232_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-232_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-232_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-232_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-232_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-232_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-232_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-232_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-232_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-232_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-232_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-232_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-232_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-232_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-232_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-232_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-232_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-232_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-232_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-232_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-232_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-232_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-232_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-232_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-232_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-232_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-232_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-232_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-232_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-232_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-232_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-232_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-232_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-232_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-232_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-232_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-232_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-232_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-232_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-232_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-232_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-232_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-232_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-232_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-232_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-232_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-232_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-232_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-232_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-232_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-232_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-232_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-232_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-232_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-232_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-232_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-232_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-232_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-232_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-232_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-232_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-232_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-232_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-232_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-232_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-232_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-232_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-232_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-232_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-232_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-232_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-232_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-232_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-232_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-232_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-232_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-232_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-232_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-232_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-232_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-232_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_230-232_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_230-232_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_230-232_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_230-232_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_230-232_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_230-232_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_230-232_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_230-232_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_230-232_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_230-232_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_370_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-232_0_8_load_0 | 0 | 0.010362 | 0.0025969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-232_0_8_load_3 | 2 | 0.010363 | 0.0025971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-232_0_8_load_61 | 5 | 0.013273 | 0.0033266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-232_0_8_load_64 | 9 | 0.014326 | 0.0035905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-232_0_8_load_62 | 10 | 0.009191 | 0.0023035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-232_0_8_load_173 | 13 | 0.011134 | 0.0027904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-232_0_8_load_171 | 16 | 0.008177 | 0.0020493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-232_0_8_load_87 | 18 | 0.010081 | 0.0025264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-232_0_8_load_32 | 19 | 0.0096027 | 0.0024067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-232_0_8_load_60 | 20 | 0.014321 | 0.0035891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-232_0_8_load_159 | 22 | 0.0016397 | 0.00041094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-232_0_8_load_169 | 24 | 0.0056078 | 0.0014055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-232_0_8_load_172 | 25 | 0.0050105 | 0.0012558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-232_0_8_load_184 | 27 | 0.013714 | 0.0034371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-232_0_8_load_183 | 32 | 0.004934 | 0.0012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-232_0_8_load_182 | 33 | 0.0049151 | 0.0012318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-232_0_8_load_158 | 34 | 0.0016417 | 0.00041144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-232_0_8_load_155 | 38 | 0.0070654 | 0.0017707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-232_0_8_load_154 | 39 | 0.0072598 | 0.0018195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-232_0_8_load_124 | 40 | 0.0036795 | 0.00092217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-232_0_8_load_121 | 41 | 0.0022794 | 0.00057128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-232_0_8_load_174 | 42 | 0.0021593 | 0.00054118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-232_0_8_load_33 | 43 | 0.012751 | 0.0031958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-232_0_8_load_91 | 44 | 0.010029 | 0.0025135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-232_0_8_load_170 | 45 | 0.0071787 | 0.0017991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-232_0_8_load_180 | 46 | 0.011637 | 0.0029164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-232_0_8_load_178 | 47 | 0.011274 | 0.0028255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-232_0_8_load_90 | 49 | 0.007308 | 0.0018316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-232_0_8_load_74 | 50 | 0.0074646 | 0.0018708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-232_0_8_load_84 | 51 | 0.011195 | 0.0028058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-232_0_8_load_160 | 52 | 0.0016417 | 0.00041144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-232_0_8_load_168 | 54 | 0.0096015 | 0.0024064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-232_0_8_load_161 | 55 | 0.0061987 | 0.0015535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-232_0_8_load_157 | 56 | 0.0016413 | 0.00041134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-232_0_8_load_150 | 57 | 0.00072615 | 0.00018199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-232_0_8_load_151 | 58 | 0.0018082 | 0.00045319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-232_0_8_load_176 | 59 | 0.0049461 | 0.0012396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-232_0_8_load_156 | 60 | 0.0072604 | 0.0018196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-232_0_8_load_104 | 61 | 0.0069124 | 0.0017324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-232_0_8_load_181 | 63 | 0.005006 | 0.0012546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-232_0_8_load_179 | 64 | 0.010798 | 0.0027063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-232_0_8_load_75 | 65 | 0.0016831 | 0.00042183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-232_0_8_load_122 | 66 | 0.0049662 | 0.0012446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-232_0_8_load_34 | 67 | 0.0021832 | 0.00054717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-232_0_8_load_35 | 68 | 0.0018671 | 0.00046794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-232_0_8_load_38 | 71 | 0.0053106 | 0.001331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-232_0_8_load_39 | 72 | 0.0025548 | 0.00064028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-232_0_8_load_41 | 74 | 0.0021377 | 0.00053576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-232_0_8_load_42 | 75 | 0.0038411 | 0.00096268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-232_0_8_load_43 | 76 | 0.0021063 | 0.00052788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-232_0_8_load_52 | 77 | 0.0043765 | 0.0010969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-232_0_8_load_53 | 78 | 0.0016301 | 0.00040855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-232_0_8_load_86 | 87 | 0.0073466 | 0.0018412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-232_0_8_load_105 | 90 | 0.0063357 | 0.0015879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-232_0_8_load_101 | 91 | 0.0080019 | 0.0020055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-232_0_8_load_58 | 92 | 0.0031083 | 0.00077902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-232_0_8_load_80 | 94 | 0.0044246 | 0.0011089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-232_0_8_load_45 | 95 | 0.0042397 | 0.0010626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-232_0_8_load_93 | 96 | 0.0016326 | 0.00040918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-232_0_8_load_56 | 97 | 0.0045536 | 0.0011412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-232_0_8_load_57 | 98 | 0.0026939 | 0.00067515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-232_0_8_load_54 | 99 | 0.0034017 | 0.00085254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-232_0_8_load_63 | 100 | 0.0031076 | 0.00077884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-232_0_8_load_82 | 101 | 0.0085833 | 0.0021512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-232_0_8_load_95 | 102 | 0.0071669 | 0.0017962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-232_0_8_load_92 | 103 | 0.0094311 | 0.0023636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-232_0_8_load_81 | 104 | 0.004514 | 0.0011313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-232_0_8_load_76 | 105 | 0.0031593 | 0.00079179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-232_0_8_load_79 | 106 | 0.0025051 | 0.00062783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-232_0_8_load_77 | 107 | 0.0020109 | 0.00050399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-232_0_8_load_106 | 108 | 0.006334 | 0.0015874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-232_0_8_load_112 | 110 | 0.0044513 | 0.0011156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-232_0_8_load_110 | 111 | 0.0097678 | 0.002448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-232_0_8_load_108 | 112 | 0.0073835 | 0.0018505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-232_0_8_load_94 | 113 | 0.0016273 | 0.00040784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-232_0_8_load_59 | 114 | 0.0011499 | 0.00028819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-232_0_8_load_141 | 115 | 0.0023672 | 0.00059327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-232_0_8_load_140 | 116 | 0.0012961 | 0.00032483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-232_0_8_load_65 | 117 | 0.0017799 | 0.00044608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-232_0_8_load_66 | 118 | 0.0048235 | 0.0012089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-232_0_8_load_68 | 120 | 0.0018086 | 0.00045327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-232_0_8_load_69 | 121 | 0.0018053 | 0.00045245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-232_0_8_load_71 | 122 | 0.0016233 | 0.00040684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-232_0_8_load_72 | 123 | 0.0020068 | 0.00050296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-232_0_8_load_73 | 124 | 0.0020175 | 0.00050564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-232_0_8_load_70 | 125 | 0.0048966 | 0.0012272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-232_0_8_load_111 | 126 | 0.0096394 | 0.0024159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-232_0_8_load_98 | 127 | 0.0073336 | 0.001838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-232_0_8_load_99 | 128 | 0.0067721 | 0.0016972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-232_0_8_load_97 | 129 | 0.0016288 | 0.00040823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-232_0_8_load_100 | 130 | 0.0016256 | 0.00040742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-232_0_8_load_103 | 131 | 0.0021521 | 0.00053936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-232_0_8_load_148 | 133 | 0.00071361 | 0.00017885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-232_0_8_load_147 | 134 | 0.00052093 | 0.00013056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-232_0_8_load_146 | 135 | 0.0007407 | 0.00018564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-232_0_8_load_113 | 136 | 0.001167 | 0.00029247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-232_0_8_load_114 | 137 | 0.0023678 | 0.00059343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-232_0_8_load_115 | 138 | 0.004088 | 0.0010246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-232_0_8_load_117 | 140 | 0.0023743 | 0.00059506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-232_0_8_load_119 | 142 | 0.00085957 | 0.00021543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-232_0_8_load_120 | 143 | 0.0039214 | 0.00098278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-232_0_8_load_142 | 144 | 0.00087911 | 0.00022032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-232_0_8_load_138 | 145 | 0.0012383 | 0.00031035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-232_0_8_load_127 | 146 | 0.0023366 | 0.0005856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-232_0_8_load_144 | 147 | 0.00087877 | 0.00022024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-232_0_8_load_137 | 148 | 0.0012057 | 0.00030219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-232_0_8_load_126 | 149 | 0.0048508 | 0.0012157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-232_0_8_load_123 | 150 | 0.0015941 | 0.00039951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-232_0_8_load_125 | 151 | 0.0026118 | 0.00065457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-232_0_8_load_145 | 152 | 0.00085573 | 0.00021447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-232_0_8_load_128 | 153 | 0.0014899 | 0.00037341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-232_0_8_load_129 | 154 | 0.0022422 | 0.00056195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-232_0_8_load_130 | 155 | 0.0030422 | 0.00076244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-232_0_8_load_131 | 156 | 0.0021865 | 0.000548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-232_0_8_load_132 | 157 | 0.00083006 | 0.00020803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_230-232_0_8_load_133 | 158 | 0.0022285 | 0.00055851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_230-232_0_8_load_134 | 159 | 0.00088903 | 0.00022281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_230-232_0_8_load_135 | 160 | 0.0021547 | 0.00054001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_230-232_0_8_load_136 | 161 | 0.002545 | 0.00063782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_230-232_0_8_load_139 | 162 | 0.0013502 | 0.00033839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_230-232_0_8_load_152 | 163 | 0.0016423 | 0.00041161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_230-232_0_8_load_153 | 164 | 0.0016423 | 0.00041161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_230-232_0_8_load_162 | 165 | 0.007274 | 0.001823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_230-232_0_8_load_163 | 166 | 0.0095995 | 0.0024059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_230-232_0_8_load_164 | 167 | 0.0051025 | 0.0012788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_230-232_0_8_load_165 | 168 | 0.0095995 | 0.0024059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_230-232_0_8_load_166 | 169 | 0.0095984 | 0.0024056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-232_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0041211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-232_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.022195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-232_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.052141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-232_0_8_line_3 |  | 3 | 17 | 0.042847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-232_0_8_line_4 |  | 4 | 5 | 0.014484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-232_0_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.079642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-232_0_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.036877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-232_0_8_line_7 |  | 6 | 17 | 0.032959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-232_0_8_line_8 |  | 6 | 18 | 0.0269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-232_0_8_line_9 |  | 7 | 20 | 0.0062433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-232_0_8_line_10 |  | 8 | 9 | 0.014364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-232_0_8_line_11 |  | 8 | 10 | 0.021817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-232_0_8_line_12 |  | 10 | 30 | 0.020831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-232_0_8_line_13 |  | 11 | 12 | 0.051236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-232_0_8_line_14 |  | 11 | 13 | 0.013241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-232_0_8_line_15 |  | 12 | 34 | 0.0085304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-232_0_8_line_16 |  | 12 | 21 | 0.009957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-232_0_8_line_17 |  | 13 | 42 | 0.010194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-232_0_8_line_18 |  | 14 | 15 | 0.035801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_230-232_0_8_line_19 |  | 14 | 16 | 0.017411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_230-232_0_8_line_20 |  | 15 | 44 | 0.031963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_230-232_0_8_line_21 |  | 16 | 45 | 0.01485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_230-232_0_8_line_22 |  | 17 | 19 | 0.015823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-232_0_8_line_23 |  | 18 | 51 | 0.05596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-232_0_8_line_24 |  | 19 | 43 | 0.0195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-232_0_8_line_25 |  | 20 | 29 | 0.024707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-232_0_8_line_26 |  | 21 | 22 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-232_0_8_line_27 |  | 21 | 23 | 0.016906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-232_0_8_line_28 |  | 22 | 52 | 0.0056678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-232_0_8_line_29 |  | 23 | 24 | 0.03881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-232_0_8_line_30 |  | 23 | 25 | 0.0088202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_230-232_0_8_line_31 |  | 24 | 53 | 0.035807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-232_0_8_line_32 |  | 25 | 45 | 0.047886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_230-232_0_8_line_33 |  | 26 | 27 | 0.013244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-232_0_8_line_34 |  | 26 | 28 | 0.055351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-232_0_8_line_35 |  | 28 | 40 | 0.029388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-232_0_8_line_36 |  | 28 | 41 | 0.025056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-232_0_8_line_37 |  | 29 | 30 | 0.021001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-232_0_8_line_38 |  | 31 | 32 | 0.0095151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-232_0_8_line_39 |  | 31 | 33 | 0.0093182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-232_0_8_line_40 |  | 33 | 35 | 0.019612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-232_0_8_line_41 |  | 34 | 56 | 0.0036167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-232_0_8_line_42 |  | 35 | 36 | 0.011486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-232_0_8_line_43 |  | 36 | 59 | 0.014381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-232_0_8_line_44 |  | 36 | 42 | 0.020118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-232_0_8_line_45 |  | 37 | 38 | 0.022121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-232_0_8_line_46 |  | 37 | 39 | 0.0074299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-232_0_8_line_47 |  | 38 | 60 | 0.0099005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-232_0_8_line_48 |  | 40 | 65 | 0.014461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-232_0_8_line_49 |  | 41 | 66 | 0.028523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-232_0_8_line_50 |  | 44 | 103 | 0.018097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_230-232_0_8_line_51 |  | 46 | 47 | 0.018448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-232_0_8_line_52 |  | 47 | 170 | 0.010223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-232_0_8_line_53 |  | 48 | 49 | 0.03618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-232_0_8_line_54 |  | 48 | 50 | 0.022659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-232_0_8_line_55 |  | 49 | 126 | 0.03432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-232_0_8_line_56 |  | 50 | 125 | 0.04477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-232_0_8_line_57 |  | 51 | 88 | 0.015128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-232_0_8_line_58 |  | 52 | 55 | 0.0214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-232_0_8_line_59 |  | 53 | 54 | 0.02379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-232_0_8_line_60 |  | 53 | 169 | 0.017598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-232_0_8_line_61 |  | 56 | 164 | 0.016897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-232_0_8_line_62 |  | 57 | 58 | 0.031429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-232_0_8_line_63 |  | 58 | 163 | 0.0078928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-232_0_8_line_64 |  | 59 | 170 | 0.021053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-232_0_8_line_65 |  | 60 | 165 | 0.0058508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-232_0_8_line_66 |  | 61 | 62 | 0.033701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-232_0_8_line_67 |  | 62 | 131 | 0.0094453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-232_0_8_line_68 |  | 62 | 130 | 0.017099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-232_0_8_line_69 |  | 63 | 64 | 0.017541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-232_0_8_line_70 |  | 64 | 170 | 0.0084441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-232_0_8_line_71 |  | 65 | 122 | 0.0025795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-232_0_8_line_72 |  | 67 | 68 | 0.020764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_230-232_0_8_line_73 |  | 67 | 69 | 0.013137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_230-232_0_8_line_74 |  | 68 | 70 | 0.016488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_230-232_0_8_line_75 |  | 69 | 71 | 0.035061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-232_0_8_line_76 |  | 69 | 72 | 0.013578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_230-232_0_8_line_77 |  | 70 | 73 | 0.004718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_230-232_0_8_line_78 |  | 70 | 74 | 0.019931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-232_0_8_line_79 |  | 70 | 75 | 0.016521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-232_0_8_line_80 |  | 72 | 76 | 0.028025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_230-232_0_8_line_81 |  | 73 | 77 | 0.027393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_230-232_0_8_line_82 |  | 74 | 78 | 0.0063124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-232_0_8_line_83 |  | 75 | 79 | 0.027238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-232_0_8_line_84 |  | 76 | 80 | 0.013756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_230-232_0_8_line_85 |  | 77 | 81 | 0.0050284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_230-232_0_8_line_86 |  | 78 | 96 | 0.0070423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-232_0_8_line_87 |  | 79 | 95 | 0.0095914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-232_0_8_line_88 |  | 80 | 97 | 0.022827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_230-232_0_8_line_89 |  | 80 | 98 | 0.0022789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-232_0_8_line_90 |  | 81 | 111 | 0.039698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-232_0_8_line_91 |  | 81 | 112 | 0.015852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_230-232_0_8_line_92 |  | 82 | 83 | 0.017396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-232_0_8_line_93 |  | 82 | 84 | 0.004851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-232_0_8_line_94 |  | 83 | 92 | 0.017494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_230-232_0_8_line_95 |  | 84 | 106 | 0.014856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-232_0_8_line_96 |  | 84 | 107 | 0.019956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-232_0_8_line_97 |  | 84 | 93 | 0.024607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-232_0_8_line_98 |  | 85 | 86 | 0.02479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_230-232_0_8_line_99 |  | 85 | 87 | 0.04342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_230-232_0_8_line_100 |  | 85 | 88 | 0.010069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-232_0_8_line_101 |  | 86 | 102 | 0.013098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_230-232_0_8_line_102 |  | 87 | 103 | 0.019829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_230-232_0_8_line_103 |  | 88 | 101 | 0.0037491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-232_0_8_line_104 |  | 89 | 90 | 0.021202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_230-232_0_8_line_105 |  | 89 | 91 | 0.038068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_230-232_0_8_line_106 |  | 90 | 108 | 0.019841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_230-232_0_8_line_107 |  | 91 | 109 | 0.0070641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_230-232_0_8_line_108 |  | 92 | 97 | 0.0019774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_230-232_0_8_line_109 |  | 93 | 94 | 0.018898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-232_0_8_line_110 |  | 94 | 110 | 0.022934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-232_0_8_line_111 |  | 95 | 99 | 0.026481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-232_0_8_line_112 |  | 96 | 113 | 0.0056314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-232_0_8_line_113 |  | 98 | 114 | 0.023437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-232_0_8_line_114 |  | 99 | 100 | 0.022289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-232_0_8_line_115 |  | 102 | 127 | 0.0013297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_230-232_0_8_line_116 |  | 104 | 105 | 0.019631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-232_0_8_line_117 |  | 105 | 122 | 0.0056907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-232_0_8_line_118 |  | 107 | 124 | 0.015046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-232_0_8_line_119 |  | 108 | 112 | 0.028142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_230-232_0_8_line_120 |  | 109 | 128 | 0.0094169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_230-232_0_8_line_121 |  | 110 | 126 | 0.014238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-232_0_8_line_122 |  | 113 | 129 | 0.0070547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-232_0_8_line_123 |  | 114 | 115 | 0.0040137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-232_0_8_line_124 |  | 115 | 116 | 0.0021176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-232_0_8_line_125 |  | 117 | 118 | 0.014616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-232_0_8_line_126 |  | 117 | 119 | 0.011018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-232_0_8_line_127 |  | 118 | 120 | 0.017272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-232_0_8_line_128 |  | 119 | 121 | 0.0089541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_230-232_0_8_line_129 |  | 119 | 122 | 0.005303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_230-232_0_8_line_130 |  | 120 | 123 | 0.014393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_230-232_0_8_line_131 |  | 121 | 124 | 0.013567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-232_0_8_line_132 |  | 127 | 128 | 0.021027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_230-232_0_8_line_133 |  | 129 | 130 | 0.0056227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_230-232_0_8_line_134 |  | 131 | 132 | 0.018516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_230-232_0_8_line_135 |  | 132 | 133 | 0.021858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-232_0_8_line_136 |  | 132 | 134 | 0.021799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_230-232_0_8_line_137 |  | 134 | 135 | 0.014503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-232_0_8_line_138 |  | 135 | 161 | 0.0052038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_230-232_0_8_line_139 |  | 136 | 137 | 0.020772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-232_0_8_line_140 |  | 136 | 138 | 0.0061015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-232_0_8_line_141 |  | 137 | 139 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-232_0_8_line_142 |  | 138 | 140 | 0.010286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-232_0_8_line_143 |  | 139 | 141 | 0.022802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-232_0_8_line_144 |  | 139 | 142 | 0.0036958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-232_0_8_line_145 |  | 140 | 143 | 0.011964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-232_0_8_line_146 |  | 141 | 144 | 0.022126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-232_0_8_line_147 |  | 142 | 145 | 0.0066297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-232_0_8_line_148 |  | 143 | 146 | 0.013733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-232_0_8_line_149 |  | 144 | 147 | 0.014421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-232_0_8_line_150 |  | 145 | 148 | 0.0065539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-232_0_8_line_151 |  | 146 | 149 | 0.011634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-232_0_8_line_152 |  | 147 | 152 | 0.0072261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-232_0_8_line_153 |  | 148 | 162 | 0.0041965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-232_0_8_line_154 |  | 149 | 153 | 0.005528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-232_0_8_line_155 |  | 150 | 151 | 0.023833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-232_0_8_line_156 |  | 151 | 152 | 0.0078231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-232_0_8_line_157 |  | 153 | 154 | 0.0082497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-232_0_8_line_158 |  | 154 | 155 | 0.0051894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-232_0_8_line_159 |  | 155 | 156 | 0.010171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_230-232_0_8_line_160 |  | 156 | 157 | 0.0072434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_230-232_0_8_line_161 |  | 157 | 158 | 0.00074724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_230-232_0_8_line_162 |  | 158 | 159 | 0.016071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_230-232_0_8_line_163 |  | 159 | 160 | 8.589e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_230-232_0_8_line_164 |  | 160 | 161 | 0.0086953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_230-232_0_8_line_165 |  | 163 | 164 | 0.0030776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_230-232_0_8_line_166 |  | 165 | 166 | 0.018188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_230-232_0_8_line_167 |  | 166 | 167 | 0.014612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_230-232_0_8_line_168 |  | 167 | 168 | 0.0049078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_230-232_0_8_line_169 |  | 168 | 169 | 0.028171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-232_0_8_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 171 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2700035.0898 | 1260143.1894 | 2700032.5364 | 1260139.9547
1 | 2700035.0898 | 1260143.1894 | 2700040.8494 | 1260143.6093 | 2700047.2211 | 1260151.0564 | 2700050.8951 | 1260151.3299 | 2700052.779 | 1260153.5809
2 | 2700091.2479 | 1260141.8824 | 2700062.4878 | 1260165.1817 | 2700052.779 | 1260153.5809
3 | 2700091.2479 | 1260141.8824 | 2700102.7325 | 1260160.3361 | 2700111.1721 | 1260175.647 | 2700108.3741 | 1260177.9571
4 | 2700132.5764 | 1260243.965 | 2700118.6772 | 1260248.0391
5 | 2700126.3854 | 1260194.2529 | 2700122.4977 | 1260197.2563 | 2700116.6261 | 1260199.0028 | 2700115.6034 | 1260202.8664 | 2700108.9665 | 1260207.5246 | 2700110.4903 | 1260211.9095 | 2700112.6396 | 1260218.0843 | 2700126.7609 | 1260214.8094 | 2700134.6413 | 1260239.0959 | 2700132.5764 | 1260243.965
6 | 2700132.5764 | 1260243.965 | 2700123.2777 | 1260264.2576 | 2700132.4019 | 1260275.6324
7 | 2700108.3741 | 1260177.9571 | 2700111.1721 | 1260175.647 | 2700120.5112 | 1260192.5966 | 2700122.4977 | 1260197.2563 | 2700126.3854 | 1260194.2529
8 | 2700126.3854 | 1260194.2529 | 2700134.9617 | 1260191.2511 | 2700152.6844 | 1260189.4501
9 | 2700132.4019 | 1260275.6324 | 2700138.1414 | 1260278.0894
10 | 2700177.7288 | 1260234.1656 | 2700184.6943 | 1260237.2528 | 2700190.8968 | 1260239.9934
11 | 2700190.8968 | 1260239.9934 | 2700182.8679 | 1260260.2796
12 | 2700175.2018 | 1260279.649 | 2700182.8679 | 1260260.2796
13 | 2700296.8665 | 1260294.1217 | 2700289.48 | 1260262.5373 | 2700298.7023 | 1260261.0035 | 2700308.057 | 1260259.661
14 | 2700296.8665 | 1260294.1217 | 2700286.3172 | 1260302.1245
15 | 2700308.057 | 1260259.661 | 2700308.5759 | 1260268.1756
16 | 2700313.0475 | 1260251.639 | 2700309.3336 | 1260254.6118 | 2700308.057 | 1260259.661
17 | 2700286.3172 | 1260302.1245 | 2700278.196 | 1260308.2853
18 | 2700206.9835 | 1260213.7109 | 2700228.188 | 1260222.1436 | 2700233.043 | 1260210.1049
19 | 2700233.043 | 1260210.1049 | 2700235.2401 | 1260209.0079 | 2700239.5532 | 1260216.487 | 2700245.4668 | 1260218.7216
20 | 2700206.9835 | 1260213.7109 | 2700209.5342 | 1260208.65 | 2700213.4419 | 1260201.3546 | 2700209.6719 | 1260194.7409 | 2700208.3562 | 1260184.4171
21 | 2700258.0351 | 1260218.7798 | 2700258.0351 | 1260218.7798 | 2700254.99 | 1260222.32 | 2700245.4668 | 1260218.7216
22 | 2700108.3741 | 1260177.9571 | 2700096.3552 | 1260188.2483
23 | 2700179.8448 | 1260152.3789 | 2700175.7243 | 1260182.5228 | 2700171.7275 | 1260187.5148 | 2700152.6844 | 1260189.4501
24 | 2700096.3552 | 1260188.2483 | 2700095.7917 | 1260188.7308 | 2700087.4191 | 1260195.7283 | 2700081.4015 | 1260200.7639 | 2700081.4015 | 1260200.7639
25 | 2700160.8546 | 1260287.8128 | 2700138.1414 | 1260278.0894
26 | 2700313.0475 | 1260251.639 | 2700323.1439 | 1260247.7578
27 | 2700310.5118 | 1260234.9268 | 2700311.7732 | 1260242.332 | 2700313.0475 | 1260251.639
28 | 2700323.1439 | 1260247.7578 | 2700328.4343 | 1260245.7242
29 | 2700310.5118 | 1260234.9268 | 2700316.8555 | 1260234.2338 | 2700334.0797 | 1260229.344 | 2700346.8556 | 1260222.4368
30 | 2700310.5118 | 1260234.9268 | 2700302.6072 | 1260231.0136
31 | 2700375.716 | 1260201.5719 | 2700359.1473 | 1260215.7914 | 2700346.8556 | 1260222.4368
32 | 2700258.0351 | 1260218.7798 | 2700267.7734 | 1260222.3811 | 2700273.4674 | 1260220.8763 | 2700293.5962 | 1260230.0694 | 2700299.0449 | 1260229.25 | 2700302.6072 | 1260231.0136
33 | 2699984.1165 | 1260092.4309 | 2699997.3806 | 1260091.7211
34 | 2699997.3806 | 1260091.7211 | 2700012.7422 | 1260090.8911 | 2700015.4362 | 1260082.6966 | 2700021.1904 | 1260085.2182 | 2700023.1607 | 1260081.4817 | 2700027.6985 | 1260073.0293 | 2700034.9819 | 1260064.4677
35 | 2700034.9819 | 1260064.4677 | 2700045.48 | 1260057.9398 | 2700058.7687 | 1260054.8842 | 2700062.152 | 1260054.6702
36 | 2700034.9819 | 1260064.4677 | 2700029.2181 | 1260052.2714 | 2700028.3387 | 1260040.7387
37 | 2700175.2018 | 1260279.649 | 2700168.1659 | 1260276.7163 | 2700163.1417 | 1260282.7362 | 2700160.8546 | 1260287.8128
38 | 2700254.1335 | 1260348.8534 | 2700251.0853 | 1260351.2482 | 2700246.319 | 1260354.261
39 | 2700254.1335 | 1260348.8534 | 2700261.4572 | 1260343.0922
40 | 2700268.8386 | 1260329.8092 | 2700272.2472 | 1260334.6043 | 2700261.4572 | 1260343.0922
41 | 2700308.7959 | 1260271.7856 | 2700308.5759 | 1260268.1756
42 | 2700262.1681 | 1260320.4441 | 2700268.8386 | 1260329.8092
43 | 2700262.1681 | 1260320.4441 | 2700253.2428 | 1260309.1679
44 | 2700262.1681 | 1260320.4441 | 2700278.196 | 1260308.2853
45 | 2700271.8032 | 1260143.4404 | 2700273.8419 | 1260149.0128 | 2700279.9147 | 1260155.4098 | 2700286.5153 | 1260158.6817
46 | 2700271.8032 | 1260143.4404 | 2700274.8797 | 1260136.6774
47 | 2700295.3859 | 1260163.0787 | 2700286.5153 | 1260158.6817
48 | 2700062.152 | 1260054.6702 | 2700076.5842 | 1260053.7575
49 | 2700028.3387 | 1260040.7387 | 2700026.1702 | 1260012.2985
50 | 2700208.3562 | 1260184.4171 | 2700208.1749 | 1260182.9949 | 2700212.691 | 1260178.0562 | 2700213.6407 | 1260168.13
51 | 2700251.404 | 1260266.2785 | 2700244.1799 | 1260283.253
52 | 2700240.1764 | 1260292.6599 | 2700244.1799 | 1260283.253
53 | 2700093.222 | 1260138.3684 | 2700117.6582 | 1260144.2866 | 2700120.7323 | 1260133.6856 | 2700120.7323 | 1260133.6856
54 | 2700093.222 | 1260138.3684 | 2700089.4174 | 1260133.7892 | 2700084.2401 | 1260127.9191 | 2700077.9237 | 1260121.6797
55 | 2700120.7323 | 1260133.6856 | 2700134.0377 | 1260137.2024 | 2700139.6594 | 1260117.4285
56 | 2700043.2484 | 1260093.5403 | 2700047.1722 | 1260096.0329 | 2700056.4086 | 1260102.5833 | 2700066.8945 | 1260111.023 | 2700071.8586 | 1260115.6886 | 2700077.9237 | 1260121.6797
57 | 2700181.8937 | 1260137.3904 | 2700179.8448 | 1260152.3789
58 | 2700328.4343 | 1260245.7242 | 2700333.0783 | 1260243.939 | 2700347.1955 | 1260235.5442
59 | 2700375.716 | 1260201.5719 | 2700389.449 | 1260182.1462
60 | 2700375.716 | 1260201.5719 | 2700368.4235 | 1260198.2121 | 2700359.9679 | 1260193.7322
61 | 2700308.7959 | 1260271.7856 | 2700309.5075 | 1260283.4606 | 2700310.3831 | 1260288.5868
62 | 2700312.2301 | 1260299.4006 | 2700313.5667 | 1260307.2266 | 2700320.607 | 1260329.6369
63 | 2700310.9012 | 1260291.6205 | 2700312.2301 | 1260299.4006
64 | 2700240.1764 | 1260292.6599 | 2700253.2428 | 1260309.1679
65 | 2700295.3859 | 1260163.0787 | 2700300.628 | 1260165.6771
66 | 2700276.0673 | 1259947.1188 | 2700309.2332 | 1259953.0995
67 | 2700276.0673 | 1259947.1188 | 2700280.5677 | 1259938.8146
68 | 2700276.0673 | 1259947.1188 | 2700271.3125 | 1259955.4562 | 2700268.4962 | 1259962.4086
69 | 2700236.882 | 1260300.4349 | 2700230.0386 | 1260316.5859
70 | 2700240.1764 | 1260292.6599 | 2700236.882 | 1260300.4349
71 | 2700079.1586 | 1260053.5946 | 2700076.5842 | 1260053.7575
72 | 2700213.1798 | 1260003.6448 | 2700229.2137 | 1260004.2162 | 2700233.7302 | 1260005.5871
73 | 2700200.0508 | 1260003.177 | 2700213.1798 | 1260003.6448
74 | 2700249.5078 | 1260010.3761 | 2700233.7302 | 1260005.5871
75 | 2700200.0508 | 1260003.177 | 2700200.4112 | 1259968.1211
76 | 2700200.0508 | 1260003.177 | 2700186.4728 | 1260003.1624
77 | 2700249.5078 | 1260010.3761 | 2700253.9267 | 1260012.0634
78 | 2700249.5078 | 1260010.3761 | 2700253.4845 | 1259999.4679 | 2700256.6084 | 1259991.7558
79 | 2700249.5078 | 1260010.3761 | 2700244.546 | 1260026.1348
80 | 2700186.4728 | 1260003.1624 | 2700158.4475 | 1260003.1324
81 | 2700253.9267 | 1260012.0634 | 2700256.5108 | 1260013.0413 | 2700281.1392 | 1260013.3667
82 | 2700256.6084 | 1259991.7558 | 2700258.9784 | 1259985.9051
83 | 2700235.8827 | 1260051.9348 | 2700237.8199 | 1260047.4973 | 2700244.546 | 1260026.1348
84 | 2700144.691 | 1260003.1176 | 2700158.4475 | 1260003.1324
85 | 2700286.1671 | 1260013.4331 | 2700281.1392 | 1260013.3667
86 | 2700258.9784 | 1259985.9051 | 2700261.6223 | 1259979.378
87 | 2700235.8827 | 1260051.9348 | 2700231.7926 | 1260051.3094 | 2700226.445 | 1260052.3805
88 | 2700144.691 | 1260003.1176 | 2700142.5119 | 1260025.8408
89 | 2700144.691 | 1260003.1176 | 2700144.2833 | 1260000.8755
90 | 2700286.1671 | 1260013.4331 | 2700296.9294 | 1260013.5711 | 2700297.3151 | 1259984.6096
91 | 2700286.1671 | 1260013.4331 | 2700285.903 | 1260029.2829
92 | 2700135.9854 | 1260058.2487 | 2700139.4933 | 1260058.9864 | 2700140.7138 | 1260045.2292
93 | 2700135.9854 | 1260058.2487 | 2700134.7601 | 1260062.9429
94 | 2700140.7138 | 1260045.2292 | 2700141.4044 | 1260037.39 | 2700142.3232 | 1260027.8092
95 | 2700134.7601 | 1260062.9429 | 2700133.2928 | 1260068.5782 | 2700127.7397 | 1260073.3215 | 2700127.2093 | 1260074.9679
96 | 2700134.7601 | 1260062.9429 | 2700116.4544 | 1260059.5637 | 2700115.1295 | 1260059.3588
97 | 2700134.7601 | 1260062.9429 | 2700159.0329 | 1260067.4018
98 | 2700210.4484 | 1260122.6841 | 2700197.8532 | 1260124.8503 | 2700186.2837 | 1260128.324
99 | 2700186.2837 | 1260128.324 | 2700194.1164 | 1260136.2964 | 2700214.9012 | 1260139.273 | 2700218.2215 | 1260143.9553 | 2700218.2457 | 1260149.4621
100 | 2700181.8937 | 1260137.3904 | 2700186.2837 | 1260128.324
101 | 2700210.4484 | 1260122.6841 | 2700210.7005 | 1260109.5887
102 | 2700213.6407 | 1260168.13 | 2700213.8361 | 1260166.088 | 2700218.2836 | 1260158.079 | 2700218.2457 | 1260149.4621
103 | 2700181.8937 | 1260137.3904 | 2700181.8536 | 1260133.6415
104 | 2700257.3072 | 1260071.8807 | 2700265.8779 | 1260071.8926 | 2700265.3381 | 1260059.2731
105 | 2700257.3072 | 1260071.8807 | 2700256.9726 | 1260098.2855 | 2700245.3115 | 1260098.3356
106 | 2700265.3381 | 1260059.2731 | 2700269.6063 | 1260059.6235 | 2700269.2067 | 1260044.0707
107 | 2700240.2989 | 1260102.6955 | 2700243.893 | 1260098.3417 | 2700245.3115 | 1260098.3356
108 | 2700142.5119 | 1260025.8408 | 2700142.3232 | 1260027.8092
109 | 2700159.0329 | 1260067.4018 | 2700157.4277 | 1260072.7123 | 2700156.3579 | 1260076.2415 | 2700154.2487 | 1260075.7053 | 2700152.1194 | 1260082.882
110 | 2700144.1643 | 1260104.07 | 2700146.6619 | 1260101.2756 | 2700152.1194 | 1260082.882
111 | 2700200.3696 | 1260053.6985 | 2700211.7786 | 1260055.3182 | 2700226.445 | 1260052.3805
112 | 2700261.6223 | 1259979.378 | 2700263.7366 | 1259974.1586
113 | 2700139.2453 | 1259978.044 | 2700141.0292 | 1259982.9837 | 2700144.2833 | 1260000.8755
114 | 2700200.3696 | 1260053.6985 | 2700178.3023 | 1260050.5656
115 | 2700210.7005 | 1260109.5887 | 2700212.0294 | 1260109.6334
116 | 2700084.8381 | 1260053.2372 | 2700098.6505 | 1260052.3678 | 2700104.4228 | 1260052.8379
117 | 2700079.1586 | 1260053.5946 | 2700084.8381 | 1260053.2372
118 | 2700115.1295 | 1260059.3588 | 2700109.9133 | 1260058.5522 | 2700102.4615 | 1260057.9034 | 2700100.1736 | 1260057.909
119 | 2700269.2067 | 1260044.0707 | 2700280.6226 | 1260043.8862 | 2700285.7451 | 1260038.7577 | 2700285.903 | 1260029.2829
120 | 2700240.2989 | 1260102.6955 | 2700230.8906 | 1260102.2914
121 | 2700139.6594 | 1260117.4285 | 2700143.1274 | 1260105.2301 | 2700144.1643 | 1260104.07
122 | 2700263.7366 | 1259974.1586 | 2700266.3852 | 1259967.62
123 | 2700139.2453 | 1259978.044 | 2700137.882 | 1259974.2689
124 | 2700137.1627 | 1259972.2772 | 2700137.882 | 1259974.2689
125 | 2700074.5891 | 1260069.2629 | 2700071.572 | 1260079.6209 | 2700075.2588 | 1260080.6503
126 | 2700077.6704 | 1260058.6847 | 2700074.5891 | 1260069.2629
127 | 2700075.2588 | 1260080.6503 | 2700089.0832 | 1260084.51 | 2700091.3014 | 1260082.6126
128 | 2700077.6704 | 1260058.6847 | 2700084.9667 | 1260058.2745 | 2700086.6119 | 1260058.2166
129 | 2700079.1586 | 1260053.5946 | 2700077.6704 | 1260058.6847
130 | 2700091.3014 | 1260082.6126 | 2700102.5229 | 1260085.4492 | 2700104.6054 | 1260083.5495 | 2700104.6054 | 1260083.5495
131 | 2700086.6119 | 1260058.2166 | 2700094.9985 | 1260057.9216 | 2700100.1736 | 1260057.909
132 | 2700212.0294 | 1260109.6334 | 2700218.7316 | 1260109.8583 | 2700230.8906 | 1260102.2914 | 2700230.8906 | 1260102.2914
133 | 2700266.3852 | 1259967.62 | 2700268.4962 | 1259962.4086
134 | 2700289.3899 | 1259922.5356 | 2700280.5677 | 1259938.8146
135 | 2700289.3899 | 1259922.5356 | 2700301.1389 | 1259904.1039
136 | 2700289.3899 | 1259922.5356 | 2700277.5582 | 1259914.7732 | 2700270.0815 | 1259913.1605
137 | 2700255.9043 | 1259910.1025 | 2700255.9043 | 1259910.1025 | 2700270.0815 | 1259913.1605
138 | 2700250.734 | 1259910.6919 | 2700255.9043 | 1259910.1025
139 | 2700135.7786 | 1259923.7957 | 2700115.1404 | 1259926.1482
140 | 2700135.7786 | 1259923.7957 | 2700141.8408 | 1259923.1046
141 | 2700105.4755 | 1259933.753 | 2700108.3017 | 1259929.3417 | 2700112.882 | 1259926.4056 | 2700115.1404 | 1259926.1482
142 | 2700152.0606 | 1259921.9397 | 2700141.8408 | 1259923.1046
143 | 2700105.4755 | 1259933.753 | 2700085.444 | 1259922.7496
144 | 2700105.4755 | 1259933.753 | 2700108.3362 | 1259936.093
145 | 2700152.0606 | 1259921.9397 | 2700163.9479 | 1259920.5846
146 | 2700085.444 | 1259922.7496 | 2700072.1939 | 1259940.4701
147 | 2700113.4677 | 1259940.2907 | 2700108.3362 | 1259936.093
148 | 2700177.5924 | 1259919.0293 | 2700163.9479 | 1259920.5846
149 | 2700072.1939 | 1259940.4701 | 2700063.5581 | 1259952.0195
150 | 2700118.5406 | 1259944.4403 | 2700113.4677 | 1259940.2907
151 | 2700189.1515 | 1259917.7117 | 2700177.5924 | 1259919.0293
152 | 2700063.5581 | 1259952.0195 | 2700059.2309 | 1259957.8067
153 | 2700118.5406 | 1259944.4403 | 2700121.7888 | 1259947.0973
154 | 2700189.1515 | 1259917.7117 | 2700194.6439 | 1259917.0856
155 | 2700037.8921 | 1259979.7347 | 2700045.0226 | 1259969.5822 | 2700047.5334 | 1259966.4331 | 2700054.5462 | 1259964.072 | 2700054.5462 | 1259964.072
156 | 2700059.2309 | 1259957.8067 | 2700054.5462 | 1259964.072
157 | 2700194.6439 | 1259917.0856 | 2700202.8405 | 1259916.1513
158 | 2700207.9965 | 1259915.5635 | 2700202.8405 | 1259916.1513
159 | 2700218.1025 | 1259914.4115 | 2700207.9965 | 1259915.5635
160 | 2700218.1025 | 1259914.4115 | 2700225.2993 | 1259913.5912
161 | 2700226.0417 | 1259913.5066 | 2700225.2993 | 1259913.5912
162 | 2700226.0417 | 1259913.5066 | 2700242.0093 | 1259911.6864
163 | 2700242.0946 | 1259911.6767 | 2700242.0093 | 1259911.6864
164 | 2700242.0946 | 1259911.6767 | 2700250.734 | 1259910.6919
165 | 2700310.9012 | 1260291.6205 | 2700310.3831 | 1260288.5868
166 | 2700316.4946 | 1260174.4793 | 2700311.901 | 1260171.2649 | 2700300.628 | 1260165.6771
167 | 2700316.4946 | 1260174.4793 | 2700319.9465 | 1260176.8948 | 2700329.5172 | 1260180.9624
168 | 2700334.034 | 1260182.8821 | 2700329.5172 | 1260180.9624
169 | 2700334.034 | 1260182.8821 | 2700342.6755 | 1260186.5548 | 2700353.0934 | 1260190.0899 | 2700359.9679 | 1260193.7322

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700032.5364 | 1260139.9547
1 | 2700035.0898 | 1260143.1894
2 | 2700052.779 | 1260153.5809
3 | 2700091.2479 | 1260141.8823
4 | 2700132.5764 | 1260243.965
5 | 2700118.6772 | 1260248.0391
6 | 2700126.3854 | 1260194.2529
7 | 2700132.4019 | 1260275.6324
8 | 2700190.8968 | 1260239.9934
9 | 2700177.7288 | 1260234.1656
10 | 2700182.8679 | 1260260.2796
11 | 2700296.8665 | 1260294.1217
12 | 2700308.057 | 1260259.661
13 | 2700286.3172 | 1260302.1245
14 | 2700233.043 | 1260210.1049
15 | 2700206.9835 | 1260213.7109
16 | 2700245.4668 | 1260218.7216
17 | 2700108.3741 | 1260177.9571
18 | 2700152.6844 | 1260189.4501
19 | 2700096.3552 | 1260188.2483
20 | 2700138.1414 | 1260278.0894
21 | 2700313.0475 | 1260251.639
22 | 2700323.1439 | 1260247.7579
23 | 2700310.5118 | 1260234.9268
24 | 2700346.8556 | 1260222.4368
25 | 2700302.6072 | 1260231.0136
26 | 2699997.3806 | 1260091.7211
27 | 2699984.1165 | 1260092.4309
28 | 2700034.9819 | 1260064.4677
29 | 2700160.8546 | 1260287.8128
30 | 2700175.2018 | 1260279.6489
31 | 2700254.1335 | 1260348.8534
32 | 2700246.319 | 1260354.261
33 | 2700261.4572 | 1260343.0922
34 | 2700308.5759 | 1260268.1756
35 | 2700268.8386 | 1260329.8092
36 | 2700262.1681 | 1260320.4441
37 | 2700271.8032 | 1260143.4404
38 | 2700286.5153 | 1260158.6817
39 | 2700274.8797 | 1260136.6774
40 | 2700062.152 | 1260054.6702
41 | 2700028.3387 | 1260040.7387
42 | 2700278.196 | 1260308.2853
43 | 2700081.4015 | 1260200.7639
44 | 2700208.3562 | 1260184.4171
45 | 2700258.0351 | 1260218.7798
46 | 2700251.404 | 1260266.2785
47 | 2700244.1799 | 1260283.253
48 | 2700093.222 | 1260138.3684
49 | 2700120.7323 | 1260133.6855
50 | 2700077.9237 | 1260121.6797
51 | 2700179.8448 | 1260152.3789
52 | 2700328.4343 | 1260245.7242
53 | 2700375.716 | 1260201.5719
54 | 2700389.449 | 1260182.1462
55 | 2700347.1955 | 1260235.5442
56 | 2700308.7959 | 1260271.7856
57 | 2700320.607 | 1260329.6369
58 | 2700312.2301 | 1260299.4006
59 | 2700253.2428 | 1260309.1679
60 | 2700295.3859 | 1260163.0787
61 | 2700309.2332 | 1259953.0995
62 | 2700276.0673 | 1259947.1188
63 | 2700230.0386 | 1260316.5859
64 | 2700236.882 | 1260300.4349
65 | 2700076.5842 | 1260053.7575
66 | 2700026.1702 | 1260012.2985
67 | 2700213.1798 | 1260003.6448
68 | 2700233.7302 | 1260005.5871
69 | 2700200.0508 | 1260003.177
70 | 2700249.5078 | 1260010.3761
71 | 2700200.4112 | 1259968.1211
72 | 2700186.4728 | 1260003.1624
73 | 2700253.9267 | 1260012.0634
74 | 2700256.6084 | 1259991.7558
75 | 2700244.546 | 1260026.1348
76 | 2700158.4475 | 1260003.1324
77 | 2700281.1392 | 1260013.3667
78 | 2700258.9784 | 1259985.9051
79 | 2700235.8827 | 1260051.9348
80 | 2700144.691 | 1260003.1176
81 | 2700286.1671 | 1260013.4331
82 | 2700135.9854 | 1260058.2487
83 | 2700140.7138 | 1260045.2292
84 | 2700134.7601 | 1260062.9429
85 | 2700186.2837 | 1260128.324
86 | 2700210.4484 | 1260122.6841
87 | 2700218.2457 | 1260149.4621
88 | 2700181.8937 | 1260137.3904
89 | 2700257.3072 | 1260071.8807
90 | 2700265.3381 | 1260059.2731
91 | 2700245.3115 | 1260098.3356
92 | 2700142.3232 | 1260027.8092
93 | 2700159.0329 | 1260067.4018
94 | 2700152.1194 | 1260082.882
95 | 2700226.445 | 1260052.3805
96 | 2700261.6223 | 1259979.378
97 | 2700142.5119 | 1260025.8408
98 | 2700144.2833 | 1260000.8755
99 | 2700200.3696 | 1260053.6985
100 | 2700178.3023 | 1260050.5656
101 | 2700181.8536 | 1260133.6415
102 | 2700210.7005 | 1260109.5887
103 | 2700213.6407 | 1260168.13
104 | 2700104.4228 | 1260052.8379
105 | 2700084.8381 | 1260053.2372
106 | 2700127.2093 | 1260074.9679
107 | 2700115.1295 | 1260059.3588
108 | 2700269.2067 | 1260044.0707
109 | 2700240.2989 | 1260102.6955
110 | 2700144.1643 | 1260104.07
111 | 2700297.3151 | 1259984.6096
112 | 2700285.903 | 1260029.2829
113 | 2700263.7366 | 1259974.1586
114 | 2700139.2453 | 1259978.044
115 | 2700137.882 | 1259974.2689
116 | 2700137.1627 | 1259972.2772
117 | 2700074.5891 | 1260069.2629
118 | 2700075.2588 | 1260080.6503
119 | 2700077.6704 | 1260058.6847
120 | 2700091.3014 | 1260082.6126
121 | 2700086.6119 | 1260058.2166
122 | 2700079.1586 | 1260053.5946
123 | 2700104.6054 | 1260083.5495
124 | 2700100.1736 | 1260057.909
125 | 2700043.2484 | 1260093.5403
126 | 2700139.6594 | 1260117.4285
127 | 2700212.0294 | 1260109.6334
128 | 2700230.8906 | 1260102.2914
129 | 2700266.3852 | 1259967.62
130 | 2700268.4962 | 1259962.4086
131 | 2700280.5677 | 1259938.8146
132 | 2700289.3899 | 1259922.5356
133 | 2700301.1389 | 1259904.1039
134 | 2700270.0815 | 1259913.1605
135 | 2700255.9043 | 1259910.1025
136 | 2700135.7786 | 1259923.7957
137 | 2700115.1404 | 1259926.1482
138 | 2700141.8408 | 1259923.1046
139 | 2700105.4755 | 1259933.753
140 | 2700152.0606 | 1259921.9397
141 | 2700085.444 | 1259922.7496
142 | 2700108.3362 | 1259936.093
143 | 2700163.9479 | 1259920.5846
144 | 2700072.1939 | 1259940.4701
145 | 2700113.4677 | 1259940.2907
146 | 2700177.5924 | 1259919.0293
147 | 2700063.5581 | 1259952.0195
148 | 2700118.5406 | 1259944.4403
149 | 2700189.1515 | 1259917.7117
150 | 2700037.8921 | 1259979.7347
151 | 2700054.5462 | 1259964.072
152 | 2700059.2309 | 1259957.8067
153 | 2700194.6439 | 1259917.0856
154 | 2700202.8405 | 1259916.1513
155 | 2700207.9965 | 1259915.5635
156 | 2700218.1025 | 1259914.4115
157 | 2700225.2993 | 1259913.5912
158 | 2700226.0417 | 1259913.5066
159 | 2700242.0093 | 1259911.6864
160 | 2700242.0946 | 1259911.6767
161 | 2700250.734 | 1259910.6919
162 | 2700121.7888 | 1259947.0973
163 | 2700310.9012 | 1260291.6205
164 | 2700310.3831 | 1260288.5868
165 | 2700300.628 | 1260165.6771
166 | 2700316.4946 | 1260174.4793
167 | 2700329.5172 | 1260180.9624
168 | 2700334.034 | 1260182.8821
169 | 2700359.9679 | 1260193.7322
170 | 2700240.1764 | 1260292.6599
171 | 2700181.8937 | 1260137.3904

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98618 | -0.2656 | 0.010362 | 0.0025969
1 | 0.98622 | -0.26483 | 0 | 0
2 | 0.98643 | -0.26071 | 0.010363 | 0.0025971
3 | 0.98742 | -0.24137 | 0 | 0
4 | 0.98579 | -0.27294 | 0 | 0
5 | 0.98561 | -0.27639 | 0.013273 | 0.0033266
6 | 0.98954 | -0.2002 | 0 | 0
7 | 0.9845 | -0.298 | 0 | 0
8 | 0.98255 | -0.33609 | 0 | 0
9 | 0.98236 | -0.3398 | 0.014326 | 0.0035905
10 | 0.98284 | -0.33045 | 0.009191 | 0.0023035
11 | 0.98085 | -0.36742 | 0 | 0
12 | 0.98402 | -0.3056 | 0 | 0
13 | 0.98003 | -0.38346 | 0.011134 | 0.0027904
14 | 0.99101 | -0.17078 | 0 | 0
15 | 0.99304 | -0.13195 | 0 | 0
16 | 0.99003 | -0.18973 | 0.008177 | 0.0020493
17 | 0.98824 | -0.22551 | 0 | 0
18 | 0.99188 | -0.1552 | 0.010081 | 0.0025264
19 | 0.98791 | -0.23182 | 0.0096027 | 0.0024067
20 | 0.98429 | -0.30225 | 0.014321 | 0.0035891
21 | 0.98472 | -0.29201 | 0 | 0
22 | 0.98463 | -0.29385 | 0.0016397 | 0.00041094
23 | 0.98606 | -0.26609 | 0 | 0
24 | 0.98326 | -0.32049 | 0.0056078 | 0.0014055
25 | 0.98673 | -0.25319 | 0.0050105 | 0.0012558
26 | 0.97063 | -0.56641 | 0 | 0
27 | 0.97046 | -0.56977 | 0.013714 | 0.0034371
28 | 0.97134 | -0.55237 | 0 | 0
29 | 0.98375 | -0.31271 | 0 | 0
30 | 0.98329 | -0.32161 | 0 | 0
31 | 0.97818 | -0.41976 | 0 | 0
32 | 0.97813 | -0.42061 | 0.004934 | 0.0012366
33 | 0.97822 | -0.41892 | 0.0049151 | 0.0012318
34 | 0.98395 | -0.307 | 0.0016417 | 0.00041144
35 | 0.9784 | -0.4154 | 0 | 0
36 | 0.9785 | -0.41334 | 0 | 0
37 | 0.97684 | -0.44612 | 0 | 0
38 | 0.97699 | -0.44319 | 0.0070654 | 0.0017707
39 | 0.97679 | -0.44711 | 0.0072598 | 0.0018195
40 | 0.97191 | -0.541 | 0.0036795 | 0.00092217
41 | 0.97117 | -0.55573 | 0.0022794 | 0.00057128
42 | 0.9795 | -0.39376 | 0.0021593 | 0.00054118
43 | 0.98769 | -0.23627 | 0.012751 | 0.0031958
44 | 0.99486 | -0.097406 | 0.010029 | 0.0025135
45 | 0.98922 | -0.20519 | 0.0071787 | 0.0017991
46 | 0.97675 | -0.44784 | 0.011637 | 0.0029164
47 | 0.97695 | -0.44392 | 0.011274 | 0.0028255
48 | 0.97144 | -0.55051 | 0 | 0
49 | 0.97185 | -0.54226 | 0.007308 | 0.0018316
50 | 0.97117 | -0.55569 | 0.0074646 | 0.0018708
51 | 0.99725 | -0.052367 | 0.011195 | 0.0028058
52 | 0.98459 | -0.29465 | 0.0016417 | 0.00041144
53 | 0.98085 | -0.36732 | 0 | 0
54 | 0.98064 | -0.37146 | 0.0096015 | 0.0024064
55 | 0.98447 | -0.29703 | 0.0061987 | 0.0015535
56 | 0.98393 | -0.30749 | 0.0016413 | 0.00041134
57 | 0.98379 | -0.31026 | 0.00072615 | 0.00018199
58 | 0.98381 | -0.30985 | 0.0018082 | 0.00045319
59 | 0.97792 | -0.42478 | 0.0049461 | 0.0012396
60 | 0.97712 | -0.4406 | 0.0072604 | 0.0018196
61 | 0.97789 | -0.42367 | 0.0069124 | 0.0017324
62 | 0.9781 | -0.41942 | 0 | 0
63 | 0.97696 | -0.44368 | 0.005006 | 0.0012546
64 | 0.97704 | -0.44208 | 0.010798 | 0.0027063
65 | 0.97225 | -0.53443 | 0.0016831 | 0.00042183
66 | 0.97104 | -0.55835 | 0.0049662 | 0.0012446
67 | 0.98096 | -0.36367 | 0.0021832 | 0.00054717
68 | 0.98174 | -0.34865 | 0.0018671 | 0.00046794
69 | 0.98048 | -0.37301 | 0 | 0
70 | 0.98236 | -0.33655 | 0 | 0
71 | 0.98031 | -0.37639 | 0.0053106 | 0.001331
72 | 0.98001 | -0.38224 | 0.0025548 | 0.00064028
73 | 0.98266 | -0.33065 | 0 | 0
74 | 0.98103 | -0.36233 | 0.0021377 | 0.00053576
75 | 0.98214 | -0.34091 | 0.0038411 | 0.00096268
76 | 0.97905 | -0.40088 | 0.0021063 | 0.00052788
77 | 0.98443 | -0.29644 | 0.0043765 | 0.0010969
78 | 0.98062 | -0.37027 | 0.0016301 | 0.00040855
79 | 0.98187 | -0.3462 | 0 | 0
80 | 0.97859 | -0.40987 | 0 | 0
81 | 0.98476 | -0.29004 | 0 | 0
82 | 0.97556 | -0.46914 | 0 | 0
83 | 0.97707 | -0.43969 | 0 | 0
84 | 0.97514 | -0.47736 | 0 | 0
85 | 1 | 0 | -0.61803 | -0.15851
86 | 0.99792 | -0.03917 | 0 | 0
87 | 0.99718 | -0.053268 | 0.0073466 | 0.0018412
88 | 0.99885 | -0.021798 | 0 | 0
89 | 0.9909 | -0.17223 | 0 | 0
90 | 0.98931 | -0.20265 | 0.0063357 | 0.0015879
91 | 0.99376 | -0.11785 | 0.0080019 | 0.0020055
92 | 0.97782 | -0.42491 | 0.0031083 | 0.00077902
93 | 0.97427 | -0.4946 | 0 | 0
94 | 0.97359 | -0.50787 | 0.0044246 | 0.0011089
95 | 0.98177 | -0.34806 | 0.0042397 | 0.0010626
96 | 0.98018 | -0.37892 | 0.0016326 | 0.00040918
97 | 0.97788 | -0.42376 | 0.0045536 | 0.0011412
98 | 0.97858 | -0.41018 | 0.0026939 | 0.00067515
99 | 0.98161 | -0.35118 | 0.0034017 | 0.00085254
100 | 0.98155 | -0.35243 | 0.0031076 | 0.00077884
101 | 0.99882 | -0.02236 | 0.0085833 | 0.0021512
102 | 0.99682 | -0.059931 | 0.0071669 | 0.0017962
103 | 0.99594 | -0.076842 | 0.0094311 | 0.0023636
104 | 0.97219 | -0.53561 | 0.004514 | 0.0011313
105 | 0.97227 | -0.53398 | 0.0031593 | 0.00079179
106 | 0.97511 | -0.47805 | 0.0025051 | 0.00062783
107 | 0.97418 | -0.49636 | 0.0020109 | 0.00050399
108 | 0.98786 | -0.23046 | 0.006334 | 0.0015874
109 | 0.9943 | -0.10746 | 0 | 0
110 | 0.97287 | -0.52212 | 0.0044513 | 0.0011156
111 | 0.98441 | -0.29702 | 0.0097678 | 0.002448
112 | 0.98586 | -0.26898 | 0.0073835 | 0.0018505
113 | 0.97983 | -0.38568 | 0.0016273 | 0.00040784
114 | 0.97847 | -0.41224 | 0.0011499 | 0.00028819
115 | 0.97846 | -0.4125 | 0.0023672 | 0.00059327
116 | 0.97845 | -0.41255 | 0.0012961 | 0.00032483
117 | 0.97238 | -0.53181 | 0.0017799 | 0.00044608
118 | 0.97226 | -0.53414 | 0.0048235 | 0.0012089
119 | 0.97249 | -0.52969 | 0 | 0
120 | 0.9722 | -0.53535 | 0.0018086 | 0.00045327
121 | 0.97287 | -0.5221 | 0.0018053 | 0.00045245
122 | 0.97231 | -0.53317 | 0.0016233 | 0.00040684
123 | 0.97217 | -0.53589 | 0.0020068 | 0.00050296
124 | 0.97348 | -0.51015 | 0.0020175 | 0.00050564
125 | 0.97097 | -0.55974 | 0.0048966 | 0.0012272
126 | 0.97248 | -0.5298 | 0.0096394 | 0.0024159
127 | 0.99671 | -0.061985 | 0.0073336 | 0.001838
128 | 0.99503 | -0.09363 | 0.0067721 | 0.0016972
129 | 0.97941 | -0.39394 | 0.0016288 | 0.00040823
130 | 0.97908 | -0.40036 | 0.0016256 | 0.00040742
131 | 0.97763 | -0.42878 | 0.0021521 | 0.00053936
132 | 0.97672 | -0.44641 | 0 | 0
133 | 0.97671 | -0.44669 | 0.00071361 | 0.00017885
134 | 0.97568 | -0.46693 | 0.00052093 | 0.00013056
135 | 0.97499 | -0.48046 | 0.0007407 | 0.00018564
136 | 0.97126 | -0.554 | 0.001167 | 0.00029247
137 | 0.97099 | -0.55931 | 0.0023678 | 0.00059343
138 | 0.97135 | -0.55231 | 0.004088 | 0.0010246
139 | 0.97085 | -0.56206 | 0 | 0
140 | 0.97153 | -0.54868 | 0.0023743 | 0.00059506
141 | 0.97071 | -0.56494 | 0 | 0
142 | 0.97084 | -0.56238 | 0.00085957 | 0.00021543
143 | 0.97177 | -0.54393 | 0.0039214 | 0.00098278
144 | 0.97057 | -0.56773 | 0.00087911 | 0.00022032
145 | 0.97081 | -0.56285 | 0.0012383 | 0.00031035
146 | 0.9721 | -0.5375 | 0.0023366 | 0.0005856
147 | 0.97049 | -0.56932 | 0.00087877 | 0.00022024
148 | 0.9708 | -0.56316 | 0.0012057 | 0.00030219
149 | 0.9724 | -0.53155 | 0.0048508 | 0.0012157
150 | 0.97039 | -0.57131 | 0.0015941 | 0.00039951
151 | 0.97042 | -0.5706 | 0.0026118 | 0.00065457
152 | 0.97045 | -0.56999 | 0.00085573 | 0.00021447
153 | 0.97256 | -0.52823 | 0.0014899 | 0.00037341
154 | 0.97283 | -0.52305 | 0.0022422 | 0.00056195
155 | 0.973 | -0.51958 | 0.0030422 | 0.00076244
156 | 0.97338 | -0.51221 | 0.0021865 | 0.000548
157 | 0.97366 | -0.50668 | 0.00083006 | 0.00020803
158 | 0.97369 | -0.5061 | 0.0022285 | 0.00055851
159 | 0.97436 | -0.49293 | 0.00088903 | 0.00022281
160 | 0.97436 | -0.49286 | 0.0021547 | 0.00054001
161 | 0.97475 | -0.48525 | 0.002545 | 0.00063782
162 | 0.97079 | -0.56326 | 0.0013502 | 0.00033839
163 | 0.98383 | -0.30949 | 0.0016423 | 0.00041161
164 | 0.98384 | -0.30926 | 0.0016423 | 0.00041161
165 | 0.97723 | -0.43829 | 0.007274 | 0.001823
166 | 0.97772 | -0.42872 | 0.0095995 | 0.0024059
167 | 0.97824 | -0.41848 | 0.0051025 | 0.0012788
168 | 0.97844 | -0.41458 | 0.0095995 | 0.0024059
169 | 0.97983 | -0.38735 | 0.0095984 | 0.0024056
170 | 0.97716 | -0.43964 | 0 | 0
171 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010362 | -0.0025969 | 0.010362 | 0.0025971 | 3.7777e-07 | 1.8919e-07 | 0.015635 | 0.015635 | 0.015635 | 0.98618 | -0.2656 | 0.98622 | -0.26483 | 4.2953
1 | -0.010362 | -0.0025971 | 0.010364 | 0.0025981 | 2.0346e-06 | 1.0188e-06 | 0.015635 | 0.015635 | 0.015635 | 0.98622 | -0.26483 | 0.98643 | -0.26071 | 4.2953
2 | -0.020727 | -0.0051952 | 0.020746 | 0.0052068 | 1.9114e-05 | 1.1567e-05 | 0.031266 | 0.031266 | 0.031266 | 0.98643 | -0.26071 | 0.98742 | -0.24137 | 8.5897
3 | -0.020746 | -0.0052068 | 0.020762 | 0.0052163 | 1.5707e-05 | 9.5041e-06 | 0.031266 | 0.031266 | 0.031266 | 0.98742 | -0.24137 | 0.98824 | -0.22551 | 8.5896
4 | 0.013276 | 0.0033278 | -0.013273 | -0.0033266 | 2.1812e-06 | 1.2113e-06 | 0.020039 | 0.020039 | 0.020039 | 0.98579 | -0.27294 | 0.98561 | -0.27639 | 5.5053
5 | -0.051205 | -0.012867 | 0.051383 | 0.012981 | 0.00017847 | 0.0001132 | 0.077304 | 0.077303 | 0.077304 | 0.98579 | -0.27294 | 0.98954 | -0.2002 | 21.2373
6 | 0.037929 | 0.0095395 | -0.037884 | -0.0095109 | 4.5348e-05 | 2.8553e-05 | 0.057264 | 0.057264 | 0.057264 | 0.98579 | -0.27294 | 0.9845 | -0.298 | 15.732
7 | 0.043177 | 0.010857 | -0.043125 | -0.010824 | 5.2123e-05 | 3.2936e-05 | 0.06494 | 0.06494 | 0.06494 | 0.98954 | -0.2002 | 0.98824 | -0.22551 | 17.8408
8 | -0.09456 | -0.023838 | 0.094764 | 0.023968 | 0.00020411 | 0.00013028 | 0.14224 | 0.14224 | 0.14224 | 0.98954 | -0.2002 | 0.99188 | -0.1552 | 39.0779
9 | 0.037884 | 0.0095109 | -0.037876 | -0.0095061 | 7.6774e-06 | 4.8342e-06 | 0.057264 | 0.057265 | 0.057265 | 0.9845 | -0.298 | 0.98429 | -0.30225 | 15.732
10 | 0.014329 | 0.0035919 | -0.014326 | -0.0035905 | 2.5365e-06 | 1.4415e-06 | 0.0217 | 0.0217 | 0.0217 | 0.98255 | -0.33609 | 0.98236 | -0.3398 | 5.9616
11 | -0.014329 | -0.0035919 | 0.014332 | 0.0035941 | 3.8526e-06 | 2.1893e-06 | 0.0217 | 0.0217 | 0.0217 | 0.98255 | -0.33609 | 0.98284 | -0.33045 | 5.9616
12 | -0.023523 | -0.0058976 | 0.023533 | 0.0059036 | 9.9086e-06 | 6.0774e-06 | 0.035615 | 0.035615 | 0.035615 | 0.98284 | -0.33045 | 0.98329 | -0.32161 | 9.7844
13 | -0.066995 | -0.016863 | 0.067194 | 0.01699 | 0.00019858 | 0.00012644 | 0.10166 | 0.10166 | 0.10166 | 0.98085 | -0.36742 | 0.98402 | -0.3056 | 27.9292
14 | 0.066995 | 0.016863 | -0.066944 | -0.01683 | 5.132e-05 | 3.2678e-05 | 0.10166 | 0.10166 | 0.10166 | 0.98085 | -0.36742 | 0.98003 | -0.38346 | 27.9292
15 | 0.0091034 | 0.0022812 | -0.0091028 | -0.0022809 | 6.0619e-07 | 2.796e-07 | 0.013766 | 0.013766 | 0.013766 | 0.98402 | -0.3056 | 0.98395 | -0.307 | 3.7818
16 | -0.076297 | -0.019271 | 0.076347 | 0.019302 | 4.9749e-05 | 3.1713e-05 | 0.11543 | 0.11543 | 0.11543 | 0.98402 | -0.3056 | 0.98472 | -0.29201 | 31.711
17 | 0.05581 | 0.01404 | -0.055783 | -0.014023 | 2.7461e-05 | 1.7447e-05 | 0.084758 | 0.084758 | 0.084758 | 0.98003 | -0.38346 | 0.9795 | -0.39376 | 23.2851
18 | -0.18561 | -0.047243 | 0.18596 | 0.047465 | 0.00034823 | 0.00022148 | 0.27895 | 0.27895 | 0.27895 | 0.99101 | -0.17078 | 0.99304 | -0.13195 | 25.5452
19 | 0.18561 | 0.047243 | -0.18544 | -0.047135 | 0.00016936 | 0.00010772 | 0.27895 | 0.27895 | 0.27895 | 0.99101 | -0.17078 | 0.99003 | -0.18973 | 25.5452
20 | -0.18596 | -0.047465 | 0.18627 | 0.047662 | 0.0003109 | 0.00019774 | 0.27895 | 0.27895 | 0.27895 | 0.99304 | -0.13195 | 0.99486 | -0.097406 | 25.5452
21 | 0.17726 | 0.045086 | -0.17713 | -0.045002 | 0.000132 | 8.3906e-05 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666 | 0.99003 | -0.18973 | 0.98922 | -0.20519 | 24.4198
22 | 0.022364 | 0.005608 | -0.022357 | -0.0056039 | 6.7285e-06 | 4.1036e-06 | 0.033674 | 0.033675 | 0.033675 | 0.98824 | -0.22551 | 0.98791 | -0.23182 | 9.2512
23 | -0.10484 | -0.026495 | 0.10536 | 0.026826 | 0.00051968 | 0.00033187 | 0.15737 | 0.15737 | 0.15737 | 0.99188 | -0.1552 | 0.99725 | -0.052367 | 43.2325
24 | 0.012754 | 0.0031973 | -0.012751 | -0.0031958 | 2.6987e-06 | 1.4776e-06 | 0.019211 | 0.019211 | 0.019211 | 0.98791 | -0.23182 | 0.98769 | -0.23627 | 5.2777
25 | 0.023555 | 0.005917 | -0.023543 | -0.0059098 | 1.1752e-05 | 7.2074e-06 | 0.035615 | 0.035615 | 0.035615 | 0.98429 | -0.30225 | 0.98375 | -0.31271 | 9.7843
26 | 0.0094819 | 0.0023766 | -0.0094811 | -0.0023762 | 8.3274e-07 | 3.9536e-07 | 0.014328 | 0.014328 | 0.014328 | 0.98472 | -0.29201 | 0.98463 | -0.29385 | 3.9363
27 | -0.085829 | -0.021679 | 0.085936 | 0.021747 | 0.00010674 | 6.8097e-05 | 0.12976 | 0.12976 | 0.12976 | 0.98472 | -0.29201 | 0.98606 | -0.26609 | 35.6473
28 | 0.0078414 | 0.0019653 | -0.0078411 | -0.0019652 | 2.9848e-07 | 1.1894e-07 | 0.01185 | 0.01185 | 0.01185 | 0.98463 | -0.29385 | 0.98459 | -0.29465 | 3.2556
29 | 0.078513 | 0.019886 | -0.078308 | -0.019756 | 0.00020455 | 0.00013042 | 0.11855 | 0.11855 | 0.11855 | 0.98606 | -0.26609 | 0.98326 | -0.32049 | 32.57
30 | -0.16445 | -0.041633 | 0.16455 | 0.041698 | 0.00010197 | 6.5035e-05 | 0.24831 | 0.24831 | 0.24831 | 0.98606 | -0.26609 | 0.98673 | -0.25319 | 34.1086
31 | 0.0727 | 0.01835 | -0.072538 | -0.018247 | 0.00016268 | 0.00010366 | 0.11007 | 0.11007 | 0.11007 | 0.98326 | -0.32049 | 0.98085 | -0.36732 | 30.2385
32 | -0.16956 | -0.042954 | 0.16995 | 0.043203 | 0.00039187 | 0.00024896 | 0.25587 | 0.25587 | 0.25587 | 0.98673 | -0.25319 | 0.98922 | -0.20519 | 23.431
33 | 0.013716 | 0.0034383 | -0.013714 | -0.0034371 | 2.1961e-06 | 1.2418e-06 | 0.021028 | 0.021028 | 0.021028 | 0.97063 | -0.56641 | 0.97046 | -0.56977 | 5.7769
34 | -0.013716 | -0.0034383 | 0.013726 | 0.0034435 | 9.1779e-06 | 5.1892e-06 | 0.021028 | 0.021028 | 0.021028 | 0.97063 | -0.56641 | 0.97134 | -0.55237 | 5.7769
35 | -0.020973 | -0.0052599 | 0.020984 | 0.0052668 | 1.1377e-05 | 6.9172e-06 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213 | 0.97134 | -0.55237 | 0.97191 | -0.541 | 8.827
36 | 0.0072474 | 0.0018164 | -0.0072462 | -0.001816 | 1.1582e-06 | 4.3116e-07 | 0.011102 | 0.011103 | 0.011103 | 0.97134 | -0.55237 | 0.97117 | -0.55573 | 3.0502
37 | 0.023543 | 0.0059098 | -0.023533 | -0.0059036 | 9.9893e-06 | 6.1266e-06 | 0.035615 | 0.035615 | 0.035615 | 0.98375 | -0.31271 | 0.98329 | -0.32161 | 9.7843
38 | 0.0049342 | 0.0012366 | -0.004934 | -0.0012366 | 2.0103e-07 | 9.2227e-09 | 0.007506 | 0.007506 | 0.007506 | 0.97818 | -0.41976 | 0.97813 | -0.42061 | 2.0621
39 | -0.0049342 | -0.0012366 | 0.0049344 | 0.0012366 | 1.9687e-07 | 9.0202e-09 | 0.007506 | 0.0075059 | 0.007506 | 0.97818 | -0.41976 | 0.97822 | -0.41892 | 2.0621
40 | -0.0098495 | -0.0024684 | 0.0098511 | 0.0024692 | 1.6509e-06 | 8.103e-07 | 0.014982 | 0.014982 | 0.014982 | 0.97822 | -0.41892 | 0.9784 | -0.4154 | 4.1161
41 | 0.0074611 | 0.0018694 | -0.0074609 | -0.0018694 | 1.7266e-07 | 6.4568e-08 | 0.011283 | 0.011283 | 0.011283 | 0.98395 | -0.307 | 0.98393 | -0.30749 | 3.0998
42 | -0.0098511 | -0.0024692 | 0.0098521 | 0.0024697 | 9.6686e-07 | 4.7452e-07 | 0.014982 | 0.014982 | 0.014982 | 0.9784 | -0.4154 | 0.9785 | -0.41334 | 4.116
43 | 0.043721 | 0.01098 | -0.043697 | -0.010965 | 2.3845e-05 | 1.508e-05 | 0.066495 | 0.066495 | 0.066495 | 0.9785 | -0.41334 | 0.97792 | -0.42478 | 18.2679
44 | -0.053573 | -0.01345 | 0.053623 | 0.013481 | 5.0083e-05 | 3.18e-05 | 0.081477 | 0.081477 | 0.081477 | 0.9785 | -0.41334 | 0.9795 | -0.39376 | 22.3839
45 | -0.0072602 | -0.0018196 | 0.0072612 | 0.00182 | 1.0146e-06 | 3.7239e-07 | 0.011059 | 0.011059 | 0.011059 | 0.97684 | -0.44612 | 0.97699 | -0.44319 | 3.0383
46 | 0.0072602 | 0.0018196 | -0.0072598 | -0.0018195 | 3.4079e-07 | 1.251e-07 | 0.011059 | 0.011059 | 0.011059 | 0.97684 | -0.44612 | 0.97679 | -0.44711 | 3.0383
47 | -0.014327 | -0.0035907 | 0.014328 | 0.0035917 | 1.7677e-06 | 1.0073e-06 | 0.02182 | 0.02182 | 0.02182 | 0.97699 | -0.44319 | 0.97712 | -0.4406 | 5.9946
48 | -0.024664 | -0.006189 | 0.024672 | 0.0061938 | 7.7335e-06 | 4.7702e-06 | 0.037763 | 0.037763 | 0.037763 | 0.97191 | -0.541 | 0.97225 | -0.53443 | 10.3746
49 | 0.0049668 | 0.0012447 | -0.0049662 | -0.0012446 | 6.1945e-07 | 4.3564e-08 | 0.0076101 | 0.0076102 | 0.0076102 | 0.97117 | -0.55573 | 0.97104 | -0.55835 | 2.0907
50 | -0.1963 | -0.050176 | 0.19649 | 0.0503 | 0.00019547 | 0.0001244 | 0.29395 | 0.29395 | 0.29395 | 0.99486 | -0.097406 | 0.99594 | -0.076842 | 26.9188
51 | -0.011637 | -0.0029164 | 0.011639 | 0.0029176 | 2.1741e-06 | 1.1605e-06 | 0.017728 | 0.017728 | 0.017728 | 0.97675 | -0.44784 | 0.97695 | -0.44392 | 4.8703
52 | -0.022913 | -0.0057431 | 0.022917 | 0.0057459 | 4.6693e-06 | 2.8603e-06 | 0.034899 | 0.034899 | 0.034899 | 0.97695 | -0.44392 | 0.97716 | -0.43964 | 9.5877
53 | -0.012365 | -0.0030997 | 0.01237 | 0.0031024 | 4.8674e-06 | 2.667e-06 | 0.018941 | 0.018941 | 0.018941 | 0.97144 | -0.55051 | 0.97185 | -0.54226 | 5.2035
54 | 0.012365 | 0.0030997 | -0.012362 | -0.003098 | 3.0484e-06 | 1.6705e-06 | 0.018941 | 0.018941 | 0.018941 | 0.97144 | -0.55051 | 0.97117 | -0.55569 | 5.2035
55 | -0.019678 | -0.004934 | 0.01969 | 0.004941 | 1.1684e-05 | 7.052e-06 | 0.03013 | 0.03013 | 0.03013 | 0.97185 | -0.54226 | 0.97248 | -0.5298 | 8.2775
56 | 0.0048975 | 0.0012273 | -0.0048966 | -0.0012272 | 9.4536e-07 | 5.1171e-08 | 0.0075038 | 0.007504 | 0.007504 | 0.97117 | -0.55569 | 0.97097 | -0.55974 | 2.0616
57 | -0.11656 | -0.029632 | 0.11673 | 0.029742 | 0.00017189 | 0.00010982 | 0.17407 | 0.17407 | 0.17407 | 0.99725 | -0.052367 | 0.99885 | -0.021798 | 47.8217
58 | 0.0061994 | 0.0015537 | -0.0061987 | -0.0015535 | 7.0446e-07 | 1.7872e-07 | 0.0093693 | 0.0093694 | 0.0093694 | 0.98459 | -0.29465 | 0.98447 | -0.29703 | 2.574
59 | 0.0096034 | 0.0024073 | -0.0096015 | -0.0024064 | 1.8936e-06 | 9.1169e-07 | 0.014569 | 0.014569 | 0.014569 | 0.98085 | -0.36732 | 0.98064 | -0.37146 | 4.0025
60 | 0.062934 | 0.015839 | -0.062874 | -0.015801 | 6.0187e-05 | 3.8298e-05 | 0.095499 | 0.095499 | 0.095499 | 0.98085 | -0.36732 | 0.97983 | -0.38735 | 26.2361
61 | 0.0058197 | 0.001458 | -0.0058192 | -0.0014579 | 4.9081e-07 | 9.9529e-08 | 0.008801 | 0.0088011 | 0.0088011 | 0.98393 | -0.30749 | 0.98384 | -0.30926 | 2.4179
62 | -0.00072615 | -0.00018199 | 0.00072616 | 0.0001816 | 1.4216e-08 | -3.8998e-07 | 0.0010983 | 0.0010982 | 0.0010983 | 0.98379 | -0.31026 | 0.98381 | -0.30985 | 0.30174
63 | -0.0025344 | -0.00063479 | 0.0025344 | 0.00063471 | 4.3488e-08 | -7.2391e-08 | 0.0038332 | 0.0038331 | 0.0038332 | 0.98381 | -0.30985 | 0.98383 | -0.30949 | 1.0531
64 | 0.038751 | 0.0097252 | -0.038724 | -0.0097079 | 2.7454e-05 | 1.7306e-05 | 0.058969 | 0.058969 | 0.058969 | 0.97792 | -0.42478 | 0.97716 | -0.43964 | 16.2003
65 | -0.021589 | -0.0054114 | 0.021591 | 0.0054128 | 2.3715e-06 | 1.4445e-06 | 0.032877 | 0.032877 | 0.032877 | 0.97712 | -0.4406 | 0.97723 | -0.43829 | 9.0321
66 | -0.0069124 | -0.0017324 | 0.0069138 | 0.0017329 | 1.3982e-06 | 4.7195e-07 | 0.010518 | 0.010518 | 0.010518 | 0.97789 | -0.42367 | 0.9781 | -0.41942 | 2.8897
67 | 0.054602 | 0.013792 | -0.054578 | -0.013777 | 2.4464e-05 | 1.5538e-05 | 0.083107 | 0.083107 | 0.083107 | 0.9781 | -0.41942 | 0.97763 | -0.42878 | 22.8316
68 | -0.061516 | -0.015525 | 0.061573 | 0.015561 | 5.6207e-05 | 3.5757e-05 | 0.093625 | 0.093625 | 0.093625 | 0.9781 | -0.41942 | 0.97908 | -0.40036 | 25.7212
69 | -0.005006 | -0.0012546 | 0.0050064 | 0.0012547 | 3.8241e-07 | 2.5082e-08 | 0.0076247 | 0.0076247 | 0.0076247 | 0.97696 | -0.44368 | 0.97704 | -0.44208 | 2.0947
70 | -0.015805 | -0.0039609 | 0.015806 | 0.003962 | 1.8346e-06 | 1.0684e-06 | 0.02407 | 0.02407 | 0.02407 | 0.97704 | -0.44208 | 0.97716 | -0.43964 | 6.6126
71 | -0.026355 | -0.0066156 | 0.026356 | 0.0066166 | 1.5741e-06 | 9.7543e-07 | 0.040339 | 0.040339 | 0.040339 | 0.97225 | -0.53443 | 0.97231 | -0.53317 | 11.0823
72 | -0.12072 | -0.030567 | 0.1208 | 0.030622 | 8.7138e-05 | 5.4981e-05 | 0.18323 | 0.18323 | 0.18323 | 0.98096 | -0.36367 | 0.98174 | -0.34865 | 16.7792
73 | 0.11853 | 0.03002 | -0.11848 | -0.029987 | 5.3157e-05 | 3.3523e-05 | 0.17992 | 0.17992 | 0.17992 | 0.98096 | -0.36367 | 0.98048 | -0.37301 | 16.4759
74 | -0.12267 | -0.03109 | 0.12274 | 0.031135 | 7.1348e-05 | 4.5037e-05 | 0.18606 | 0.18606 | 0.18606 | 0.98174 | -0.34865 | 0.98236 | -0.33655 | 17.0383
75 | 0.0053114 | 0.0013311 | -0.0053106 | -0.001331 | 8.5432e-07 | 1.0464e-07 | 0.0080608 | 0.0080609 | 0.0080609 | 0.98048 | -0.37301 | 0.98031 | -0.37639 | 2.2145
76 | 0.11317 | 0.028655 | -0.11312 | -0.028624 | 5.0128e-05 | 3.1568e-05 | 0.17186 | 0.17186 | 0.17186 | 0.98048 | -0.37301 | 0.98001 | -0.38224 | 15.7378
77 | -0.20941 | -0.053068 | 0.20947 | 0.053106 | 5.9415e-05 | 3.7847e-05 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.98236 | -0.33655 | 0.98266 | -0.33065 | 29.0665
78 | 0.072066 | 0.018272 | -0.071976 | -0.018215 | 8.9186e-05 | 5.6827e-05 | 0.10924 | 0.10924 | 0.10924 | 0.98236 | -0.33655 | 0.98103 | -0.36233 | 30.01
79 | 0.014598 | 0.0036604 | -0.014595 | -0.0036586 | 3.0294e-06 | 1.7297e-06 | 0.022113 | 0.022113 | 0.022113 | 0.98236 | -0.33655 | 0.98214 | -0.34091 | 6.0749
80 | 0.11057 | 0.027984 | -0.11047 | -0.027921 | 9.8847e-05 | 6.2204e-05 | 0.16798 | 0.16798 | 0.16798 | 0.98001 | -0.38224 | 0.97905 | -0.40088 | 15.3826
81 | -0.20947 | -0.053106 | 0.20981 | 0.053325 | 0.00034497 | 0.00021974 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.98266 | -0.33065 | 0.98443 | -0.29644 | 29.0665
82 | 0.069839 | 0.01768 | -0.069812 | -0.017663 | 2.6594e-05 | 1.6941e-05 | 0.10599 | 0.10599 | 0.10599 | 0.98103 | -0.36233 | 0.98062 | -0.37027 | 29.1192
83 | 0.010754 | 0.0026959 | -0.010751 | -0.0026946 | 2.7116e-06 | 1.3908e-06 | 0.016293 | 0.016293 | 0.016293 | 0.98214 | -0.34091 | 0.98187 | -0.3462 | 4.4762
84 | 0.10836 | 0.027394 | -0.10831 | -0.027364 | 4.6688e-05 | 2.9362e-05 | 0.16478 | 0.16478 | 0.16478 | 0.97905 | -0.40088 | 0.97859 | -0.40987 | 15.0894
85 | -0.21419 | -0.054422 | 0.21425 | 0.054464 | 6.5991e-05 | 4.2042e-05 | 0.32402 | 0.32402 | 0.32402 | 0.98443 | -0.29644 | 0.98476 | -0.29004 | 29.6723
86 | 0.068182 | 0.017254 | -0.068154 | -0.017236 | 2.83e-05 | 1.8024e-05 | 0.10352 | 0.10352 | 0.10352 | 0.98062 | -0.37027 | 0.98018 | -0.37892 | 28.4396
87 | 0.010751 | 0.0026946 | -0.01075 | -0.0026941 | 9.5484e-07 | 4.898e-07 | 0.016293 | 0.016293 | 0.016293 | 0.98187 | -0.3462 | 0.98177 | -0.34806 | 4.4762
88 | 0.10081 | 0.025483 | -0.10074 | -0.025441 | 6.7111e-05 | 4.2092e-05 | 0.15336 | 0.15336 | 0.15336 | 0.97859 | -0.40987 | 0.97788 | -0.42376 | 14.044
89 | 0.0075077 | 0.0018814 | -0.0075076 | -0.0018814 | 1.1137e-07 | 4.2648e-08 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.97859 | -0.40987 | 0.97858 | -0.41018 | 3.1362
90 | 0.009771 | 0.0024496 | -0.0097678 | -0.002448 | 3.2453e-06 | 1.5721e-06 | 0.014765 | 0.014765 | 0.014765 | 0.98476 | -0.29004 | 0.98441 | -0.29702 | 4.0563
91 | -0.22402 | -0.056914 | 0.22425 | 0.057059 | 0.00022743 | 0.00014495 | 0.33879 | 0.33879 | 0.33879 | 0.98476 | -0.29004 | 0.98586 | -0.26898 | 31.0243
92 | -0.092875 | -0.023392 | 0.093006 | 0.023475 | 0.00013099 | 8.3614e-05 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 0.97556 | -0.46914 | 0.97707 | -0.43969 | 38.9292
93 | 0.092875 | 0.023392 | -0.092838 | -0.023368 | 3.6527e-05 | 2.3317e-05 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 0.97556 | -0.46914 | 0.97514 | -0.47736 | 38.9292
94 | -0.093006 | -0.023475 | 0.093071 | 0.023517 | 6.5864e-05 | 4.1714e-05 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 0.97707 | -0.43969 | 0.97782 | -0.42491 | 19.4646
95 | 0.0025051 | 0.00062769 | -0.0025051 | -0.00062783 | 8.1409e-08 | -1.3322e-07 | 0.0038226 | 0.0038227 | 0.0038227 | 0.97514 | -0.47736 | 0.97511 | -0.47805 | 1.0502
96 | 0.052038 | 0.013103 | -0.051991 | -0.013073 | 4.7213e-05 | 2.9968e-05 | 0.07943 | 0.07943 | 0.07943 | 0.97514 | -0.47736 | 0.97418 | -0.49636 | 21.8214
97 | 0.038295 | 0.0096376 | -0.038263 | -0.0096178 | 3.1525e-05 | 1.9869e-05 | 0.05845 | 0.05845 | 0.05845 | 0.97514 | -0.47736 | 0.97427 | -0.4946 | 16.0577
98 | 0.27687 | 0.071523 | -0.27635 | -0.071186 | 0.00052792 | 0.00033689 | 0.41275 | 0.41275 | 0.41275 | 1 | 0 | 0.99792 | -0.03917 | 37.7979
99 | 0.21406 | 0.055007 | -0.21351 | -0.054655 | 0.00055233 | 0.00035179 | 0.31901 | 0.31901 | 0.31901 | 1 | 0 | 0.99718 | -0.053268 | 29.213
100 | 0.12545 | 0.031978 | -0.12532 | -0.031893 | 0.00013184 | 8.4244e-05 | 0.18686 | 0.18686 | 0.18686 | 1 | 0 | 0.99885 | -0.021798 | 51.3346
101 | 0.27635 | 0.071186 | -0.27607 | -0.071008 | 0.00027893 | 0.000178 | 0.41275 | 0.41275 | 0.41275 | 0.99792 | -0.03917 | 0.99682 | -0.059931 | 37.7979
102 | 0.20616 | 0.052814 | -0.20592 | -0.052664 | 0.0002352 | 0.00014975 | 0.30804 | 0.30804 | 0.30804 | 0.99718 | -0.053268 | 0.99594 | -0.076842 | 28.2091
103 | 0.0085835 | 0.0021513 | -0.0085833 | -0.0021512 | 2.2988e-07 | 9.8053e-08 | 0.012787 | 0.012787 | 0.012787 | 0.99885 | -0.021798 | 0.99882 | -0.02236 | 3.513
104 | 0.24542 | 0.062794 | -0.24506 | -0.062564 | 0.00036085 | 0.00023013 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.9909 | -0.17223 | 0.98931 | -0.20265 | 33.7912
105 | -0.24542 | -0.062794 | 0.24607 | 0.063207 | 0.00064792 | 0.00041319 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.9909 | -0.17223 | 0.99376 | -0.11785 | 33.7911
106 | 0.23872 | 0.060976 | -0.2384 | -0.060771 | 0.00032047 | 0.00020434 | 0.35947 | 0.35947 | 0.35947 | 0.98931 | -0.20265 | 0.98786 | -0.23046 | 32.9185
107 | -0.25407 | -0.065212 | 0.2542 | 0.065294 | 0.00012817 | 8.1751e-05 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.99376 | -0.11785 | 0.9943 | -0.10746 | 34.8883
108 | -0.09618 | -0.024296 | 0.096185 | 0.024299 | 5.3001e-06 | 3.3176e-06 | 0.14643 | 0.14643 | 0.14643 | 0.97782 | -0.42491 | 0.97788 | -0.42376 | 13.4095
109 | 0.038263 | 0.0096178 | -0.038239 | -0.0096025 | 2.4211e-05 | 1.526e-05 | 0.05845 | 0.05845 | 0.05845 | 0.97427 | -0.4946 | 0.97359 | -0.50787 | 16.0577
110 | 0.033814 | 0.0084936 | -0.033791 | -0.0084792 | 2.2977e-05 | 1.442e-05 | 0.051688 | 0.051688 | 0.051688 | 0.97359 | -0.50787 | 0.97287 | -0.52212 | 14.1999
111 | 0.0065104 | 0.0016315 | -0.0065095 | -0.0016312 | 9.669e-07 | 2.8401e-07 | 0.0098675 | 0.0098676 | 0.0098676 | 0.98177 | -0.34806 | 0.98161 | -0.35118 | 2.7109
112 | 0.066521 | 0.016827 | -0.066499 | -0.016813 | 2.156e-05 | 1.3727e-05 | 0.10104 | 0.10104 | 0.10104 | 0.98018 | -0.37892 | 0.97983 | -0.38568 | 27.7587
113 | 0.0048137 | 0.0012063 | -0.0048132 | -0.0012062 | 4.7089e-07 | 6.9547e-09 | 0.0073196 | 0.0073197 | 0.0073197 | 0.97858 | -0.41018 | 0.97847 | -0.41224 | 2.0109
114 | 0.0031078 | 0.00077868 | -0.0031076 | -0.00077884 | 1.855e-07 | -1.6301e-07 | 0.004711 | 0.0047111 | 0.0047111 | 0.98161 | -0.35118 | 0.98155 | -0.35243 | 1.2943
115 | 0.2689 | 0.069212 | -0.26887 | -0.069195 | 2.6867e-05 | 1.7143e-05 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.99682 | -0.059931 | 0.99671 | -0.061985 | 36.8182
116 | -0.004514 | -0.0011313 | 0.0045143 | 0.0011313 | 3.514e-07 | -1.8544e-08 | 0.006909 | 0.0069089 | 0.006909 | 0.97219 | -0.53561 | 0.97227 | -0.53398 | 1.8981
117 | -0.0076736 | -0.0019231 | 0.0076739 | 0.0019232 | 2.9433e-07 | 1.1779e-07 | 0.011744 | 0.011744 | 0.011744 | 0.97227 | -0.53398 | 0.97231 | -0.53317 | 3.2264
118 | 0.04998 | 0.012569 | -0.049947 | -0.012548 | 3.2898e-05 | 2.0867e-05 | 0.076358 | 0.076358 | 0.076358 | 0.97418 | -0.49636 | 0.97348 | -0.51015 | 20.9775
119 | 0.23207 | 0.059184 | -0.23164 | -0.058909 | 0.00043075 | 0.0002746 | 0.34993 | 0.34993 | 0.34993 | 0.98786 | -0.23046 | 0.98586 | -0.26898 | 32.0449
120 | -0.2542 | -0.065294 | 0.25437 | 0.065403 | 0.00017085 | 0.00010898 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.9943 | -0.10746 | 0.99503 | -0.09363 | 34.8883
121 | 0.02934 | 0.0073636 | -0.029329 | -0.0073569 | 1.0754e-05 | 6.7058e-06 | 0.044879 | 0.044879 | 0.044879 | 0.97287 | -0.52212 | 0.97248 | -0.5298 | 12.3295
122 | 0.064872 | 0.016405 | -0.064846 | -0.016389 | 2.5704e-05 | 1.6362e-05 | 0.09857 | 0.09857 | 0.09857 | 0.97983 | -0.38568 | 0.97941 | -0.39394 | 27.0798
123 | 0.0036633 | 0.00091806 | -0.0036633 | -0.00091808 | 4.6714e-08 | -2.0516e-08 | 0.005571 | 0.005571 | 0.005571 | 0.97847 | -0.41224 | 0.97846 | -0.4125 | 1.5305
124 | 0.0012961 | 0.00032481 | -0.0012961 | -0.00032483 | 3.0852e-09 | -2.4623e-08 | 0.0019711 | 0.0019711 | 0.0019711 | 0.97846 | -0.4125 | 0.97845 | -0.41255 | 0.5415
125 | 0.0086401 | 0.0021653 | -0.0086392 | -0.0021649 | 9.5819e-07 | 4.3196e-07 | 0.013222 | 0.013222 | 0.013222 | 0.97238 | -0.53181 | 0.97226 | -0.53414 | 3.6324
126 | -0.01042 | -0.0026114 | 0.010421 | 0.0026119 | 1.0505e-06 | 5.3565e-07 | 0.015946 | 0.015945 | 0.015946 | 0.97238 | -0.53181 | 0.97249 | -0.52969 | 4.3806
127 | 0.0038157 | 0.00095601 | -0.0038155 | -0.00095609 | 2.2088e-07 | -7.2823e-08 | 0.0058397 | 0.0058398 | 0.0058398 | 0.97226 | -0.53414 | 0.9722 | -0.53535 | 1.6043
128 | -0.04608 | -0.011562 | 0.046097 | 0.011573 | 1.6695e-05 | 1.0574e-05 | 0.070513 | 0.070513 | 0.070513 | 0.97249 | -0.52969 | 0.97287 | -0.5221 | 19.3718
129 | 0.035659 | 0.0089504 | -0.035653 | -0.0089466 | 5.9214e-06 | 3.7239e-06 | 0.054568 | 0.054568 | 0.054568 | 0.97249 | -0.52969 | 0.97231 | -0.53317 | 14.9911
130 | 0.0020069 | 0.00050282 | -0.0020068 | -0.00050296 | 5.0926e-08 | -1.4588e-07 | 0.0030716 | 0.0030717 | 0.0030717 | 0.9722 | -0.53535 | 0.97217 | -0.53589 | 0.84387
131 | -0.047902 | -0.012025 | 0.04793 | 0.012043 | 2.7316e-05 | 1.7314e-05 | 0.073274 | 0.073274 | 0.073274 | 0.97287 | -0.5221 | 0.97348 | -0.51015 | 20.1303
132 | 0.26154 | 0.067357 | -0.26114 | -0.0671 | 0.00040205 | 0.00025649 | 0.39111 | 0.39111 | 0.39111 | 0.99671 | -0.061985 | 0.99503 | -0.09363 | 35.8157
133 | 0.063218 | 0.015981 | -0.063198 | -0.015968 | 1.9471e-05 | 1.2391e-05 | 0.096096 | 0.096096 | 0.096096 | 0.97941 | -0.39394 | 0.97908 | -0.40036 | 26.3999
134 | 0.052426 | 0.013237 | -0.052382 | -0.013209 | 4.4251e-05 | 2.8089e-05 | 0.079831 | 0.079832 | 0.079832 | 0.97763 | -0.42878 | 0.97672 | -0.44641 | 21.9317
135 | 0.00071362 | 0.00017858 | -0.00071361 | -0.00017885 | 9.6873e-09 | -2.6736e-07 | 0.0010871 | 0.0010872 | 0.0010872 | 0.97672 | -0.44641 | 0.97671 | -0.44669 | 0.29868
136 | 0.051668 | 0.013031 | -0.051617 | -0.012999 | 5.0689e-05 | 3.2169e-05 | 0.078744 | 0.078745 | 0.078745 | 0.97672 | -0.44641 | 0.97568 | -0.46693 | 21.6331
137 | 0.051096 | 0.012868 | -0.051063 | -0.012847 | 3.3047e-05 | 2.0969e-05 | 0.07795 | 0.07795 | 0.07795 | 0.97568 | -0.46693 | 0.97499 | -0.48046 | 21.4149
138 | 0.050323 | 0.012661 | -0.050311 | -0.012654 | 1.1516e-05 | 7.3053e-06 | 0.07682 | 0.07682 | 0.07682 | 0.97499 | -0.48046 | 0.97475 | -0.48525 | 21.1043
139 | 0.013849 | 0.003472 | -0.013845 | -0.00347 | 3.5067e-06 | 1.9873e-06 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.97126 | -0.554 | 0.97099 | -0.55931 | 5.829
140 | -0.015016 | -0.0037645 | 0.015017 | 0.0037652 | 1.211e-06 | 6.995e-07 | 0.023005 | 0.023005 | 0.023005 | 0.97126 | -0.554 | 0.97135 | -0.55231 | 6.3202
141 | 0.011478 | 0.0028766 | -0.011476 | -0.0028758 | 1.5027e-06 | 8.0154e-07 | 0.017589 | 0.017589 | 0.017589 | 0.97099 | -0.55931 | 0.97085 | -0.56206 | 4.8322
142 | -0.019105 | -0.0047897 | 0.019108 | 0.0047917 | 3.3041e-06 | 1.9873e-06 | 0.029268 | 0.029268 | 0.029268 | 0.97135 | -0.55231 | 0.97153 | -0.54868 | 8.0406
143 | 0.0068221 | 0.0017096 | -0.0068212 | -0.0017093 | 9.3486e-07 | 3.1639e-07 | 0.010456 | 0.010456 | 0.010456 | 0.97085 | -0.56206 | 0.97071 | -0.56494 | 2.8726
144 | 0.004654 | 0.0011662 | -0.0046539 | -0.0011662 | 7.0517e-08 | -5.6954e-10 | 0.0071331 | 0.0071331 | 0.0071331 | 0.97085 | -0.56206 | 0.97084 | -0.56238 | 1.9596
145 | -0.021483 | -0.0053868 | 0.021488 | 0.0053897 | 4.8576e-06 | 2.9607e-06 | 0.032904 | 0.032904 | 0.032904 | 0.97153 | -0.54868 | 0.97177 | -0.54393 | 9.0397
146 | 0.0068212 | 0.0017093 | -0.0068202 | -0.001709 | 9.0718e-07 | 3.0711e-07 | 0.010456 | 0.010456 | 0.010456 | 0.97071 | -0.56494 | 0.97057 | -0.56773 | 2.8726
147 | 0.0037944 | 0.00095079 | -0.0037943 | -0.00095082 | 8.4084e-08 | -2.8162e-08 | 0.0058156 | 0.0058156 | 0.0058156 | 0.97084 | -0.56238 | 0.97081 | -0.56285 | 1.5977
148 | -0.025409 | -0.0063725 | 0.025417 | 0.0063774 | 7.7963e-06 | 4.8194e-06 | 0.038909 | 0.038909 | 0.038909 | 0.97177 | -0.54393 | 0.9721 | -0.5375 | 10.6892
149 | 0.0059411 | 0.0014886 | -0.0059407 | -0.0014885 | 4.4866e-07 | 1.0894e-07 | 0.0091085 | 0.0091085 | 0.0091085 | 0.97057 | -0.56773 | 0.97049 | -0.56932 | 2.5023
150 | 0.002556 | 0.00064047 | -0.0025559 | -0.00064053 | 3.7721e-08 | -5.6894e-08 | 0.0039176 | 0.0039177 | 0.0039177 | 0.97081 | -0.56285 | 0.9708 | -0.56316 | 1.0763
151 | -0.027753 | -0.006963 | 0.027761 | 0.0069678 | 7.8748e-06 | 4.8956e-06 | 0.042485 | 0.042485 | 0.042485 | 0.9721 | -0.5375 | 0.9724 | -0.53155 | 11.6718
152 | 0.0050619 | 0.0012683 | -0.0050618 | -0.0012683 | 1.6323e-07 | 1.518e-08 | 0.0077612 | 0.0077612 | 0.0077612 | 0.97049 | -0.56932 | 0.97045 | -0.56999 | 2.1322
153 | 0.0013502 | 0.00033834 | -0.0013502 | -0.00033839 | 6.74e-09 | -4.7573e-08 | 0.0020695 | 0.0020695 | 0.0020695 | 0.9708 | -0.56316 | 0.97079 | -0.56326 | 0.56855
154 | -0.032612 | -0.0081836 | 0.032617 | 0.0081868 | 5.1635e-06 | 3.236e-06 | 0.049908 | 0.049908 | 0.049908 | 0.9724 | -0.53155 | 0.97256 | -0.52823 | 13.7111
155 | -0.0015941 | -0.00039951 | 0.0015941 | 0.00039925 | 5.3401e-08 | -2.6027e-07 | 0.0024444 | 0.0024443 | 0.0024444 | 0.97039 | -0.57131 | 0.97042 | -0.5706 | 0.67154
156 | -0.0042059 | -0.0010538 | 0.004206 | 0.0010538 | 1.2201e-07 | -1.8566e-08 | 0.0064491 | 0.0064491 | 0.0064491 | 0.97042 | -0.5706 | 0.97045 | -0.56999 | 1.7717
157 | -0.034107 | -0.0085602 | 0.034115 | 0.0085655 | 8.4258e-06 | 5.2901e-06 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.97256 | -0.52823 | 0.97283 | -0.52305 | 14.3373
158 | -0.036358 | -0.0091275 | 0.036364 | 0.0091312 | 6.0196e-06 | 3.7881e-06 | 0.055617 | 0.055617 | 0.055617 | 0.97283 | -0.52305 | 0.973 | -0.51958 | 15.2795
159 | -0.039406 | -0.0098937 | 0.03942 | 0.0099024 | 1.3855e-05 | 8.741e-06 | 0.06027 | 0.06027 | 0.06027 | 0.973 | -0.51958 | 0.97338 | -0.51221 | 16.5577
160 | -0.041606 | -0.01045 | 0.041617 | 0.010457 | 1.0992e-05 | 6.9445e-06 | 0.063612 | 0.063612 | 0.063612 | 0.97338 | -0.51221 | 0.97366 | -0.50668 | 17.4759
161 | -0.042447 | -0.010665 | 0.042448 | 0.010666 | 1.1796e-06 | 7.4563e-07 | 0.064881 | 0.064881 | 0.064881 | 0.97366 | -0.50668 | 0.97369 | -0.5061 | 17.8244
162 | -0.044677 | -0.011225 | 0.044705 | 0.011242 | 2.8102e-05 | 1.7785e-05 | 0.068287 | 0.068286 | 0.068287 | 0.97369 | -0.5061 | 0.97436 | -0.49293 | 18.76
163 | -0.045594 | -0.011465 | 0.045594 | 0.011465 | 1.5622e-07 | 9.8914e-08 | 0.069644 | 0.069644 | 0.069644 | 0.97436 | -0.49293 | 0.97436 | -0.49286 | 19.133
164 | -0.047749 | -0.012005 | 0.047766 | 0.012016 | 1.7345e-05 | 1.0993e-05 | 0.072935 | 0.072935 | 0.072935 | 0.97436 | -0.49286 | 0.97475 | -0.48525 | 20.037
165 | -0.0041768 | -0.0010463 | 0.0041768 | 0.0010463 | 4.6056e-08 | -9.6053e-09 | 0.0063171 | 0.0063171 | 0.0063171 | 0.98383 | -0.30949 | 0.98384 | -0.30926 | 1.7355
166 | -0.028865 | -0.0072359 | 0.028878 | 0.0072441 | 1.3177e-05 | 8.205e-06 | 0.043953 | 0.043953 | 0.043953 | 0.97723 | -0.43829 | 0.97772 | -0.42872 | 12.075
167 | -0.038478 | -0.0096499 | 0.038497 | 0.0096618 | 1.8793e-05 | 1.1844e-05 | 0.058563 | 0.058562 | 0.058563 | 0.97772 | -0.42872 | 0.97824 | -0.41848 | 16.0886
168 | -0.043599 | -0.010941 | 0.043607 | 0.010946 | 8.0958e-06 | 5.1197e-06 | 0.066324 | 0.066324 | 0.066324 | 0.97824 | -0.41848 | 0.97844 | -0.41458 | 18.2209
169 | -0.053207 | -0.013352 | 0.053276 | 0.013395 | 6.9179e-05 | 4.392e-05 | 0.080923 | 0.080923 | 0.080923 | 0.97844 | -0.41458 | 0.97983 | -0.38735 | 22.2316

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61803 | 0.15851

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010362 | 0.0025969
1 | 0.010363 | 0.0025971
2 | 0.013273 | 0.0033266
3 | 0.014326 | 0.0035905
4 | 0.009191 | 0.0023035
5 | 0.011134 | 0.0027904
6 | 0.008177 | 0.0020493
7 | 0.010081 | 0.0025264
8 | 0.0096027 | 0.0024067
9 | 0.014321 | 0.0035891
10 | 0.0016397 | 0.00041094
11 | 0.0056078 | 0.0014055
12 | 0.0050105 | 0.0012558
13 | 0.013714 | 0.0034371
14 | 0.004934 | 0.0012366
15 | 0.0049151 | 0.0012318
16 | 0.0016417 | 0.00041144
17 | 0.0070654 | 0.0017707
18 | 0.0072598 | 0.0018195
19 | 0.0036795 | 0.00092217
20 | 0.0022794 | 0.00057128
21 | 0.0021593 | 0.00054118
22 | 0.012751 | 0.0031958
23 | 0.010029 | 0.0025135
24 | 0.0071787 | 0.0017991
25 | 0.011637 | 0.0029164
26 | 0.011274 | 0.0028255
27 | 0.007308 | 0.0018316
28 | 0.0074646 | 0.0018708
29 | 0.011195 | 0.0028058
30 | 0.0016417 | 0.00041144
31 | 0.0096015 | 0.0024064
32 | 0.0061987 | 0.0015535
33 | 0.0016413 | 0.00041134
34 | 0.00072615 | 0.00018199
35 | 0.0018082 | 0.00045319
36 | 0.0049461 | 0.0012396
37 | 0.0072604 | 0.0018196
38 | 0.0069124 | 0.0017324
39 | 0.005006 | 0.0012546
40 | 0.010798 | 0.0027063
41 | 0.0016831 | 0.00042183
42 | 0.0049662 | 0.0012446
43 | 0.0021832 | 0.00054717
44 | 0.0018671 | 0.00046794
45 | 0.0053106 | 0.001331
46 | 0.0025548 | 0.00064028
47 | 0.0021377 | 0.00053576
48 | 0.0038411 | 0.00096268
49 | 0.0021063 | 0.00052788
50 | 0.0043765 | 0.0010969
51 | 0.0016301 | 0.00040855
52 | 0.0073466 | 0.0018412
53 | 0.0063357 | 0.0015879
54 | 0.0080019 | 0.0020055
55 | 0.0031083 | 0.00077902
56 | 0.0044246 | 0.0011089
57 | 0.0042397 | 0.0010626
58 | 0.0016326 | 0.00040918
59 | 0.0045536 | 0.0011412
60 | 0.0026939 | 0.00067515
61 | 0.0034017 | 0.00085254
62 | 0.0031076 | 0.00077884
63 | 0.0085833 | 0.0021512
64 | 0.0071669 | 0.0017962
65 | 0.0094311 | 0.0023636
66 | 0.004514 | 0.0011313
67 | 0.0031593 | 0.00079179
68 | 0.0025051 | 0.00062783
69 | 0.0020109 | 0.00050399
70 | 0.006334 | 0.0015874
71 | 0.0044513 | 0.0011156
72 | 0.0097678 | 0.002448
73 | 0.0073835 | 0.0018505
74 | 0.0016273 | 0.00040784
75 | 0.0011499 | 0.00028819
76 | 0.0023672 | 0.00059327
77 | 0.0012961 | 0.00032483
78 | 0.0017799 | 0.00044608
79 | 0.0048235 | 0.0012089
80 | 0.0018086 | 0.00045327
81 | 0.0018053 | 0.00045245
82 | 0.0016233 | 0.00040684
83 | 0.0020068 | 0.00050296
84 | 0.0020175 | 0.00050564
85 | 0.0048966 | 0.0012272
86 | 0.0096394 | 0.0024159
87 | 0.0073336 | 0.001838
88 | 0.0067721 | 0.0016972
89 | 0.0016288 | 0.00040823
90 | 0.0016256 | 0.00040742
91 | 0.0021521 | 0.00053936
92 | 0.00071361 | 0.00017885
93 | 0.00052093 | 0.00013056
94 | 0.0007407 | 0.00018564
95 | 0.001167 | 0.00029247
96 | 0.0023678 | 0.00059343
97 | 0.004088 | 0.0010246
98 | 0.0023743 | 0.00059506
99 | 0.00085957 | 0.00021543
100 | 0.0039214 | 0.00098278
101 | 0.00087911 | 0.00022032
102 | 0.0012383 | 0.00031035
103 | 0.0023366 | 0.0005856
104 | 0.00087877 | 0.00022024
105 | 0.0012057 | 0.00030219
106 | 0.0048508 | 0.0012157
107 | 0.0015941 | 0.00039951
108 | 0.0026118 | 0.00065457
109 | 0.00085573 | 0.00021447
110 | 0.0014899 | 0.00037341
111 | 0.0022422 | 0.00056195
112 | 0.0030422 | 0.00076244
113 | 0.0021865 | 0.000548
114 | 0.00083006 | 0.00020803
115 | 0.0022285 | 0.00055851
116 | 0.00088903 | 0.00022281
117 | 0.0021547 | 0.00054001
118 | 0.002545 | 0.00063782
119 | 0.0013502 | 0.00033839
120 | 0.0016423 | 0.00041161
121 | 0.0016423 | 0.00041161
122 | 0.007274 | 0.001823
123 | 0.0095995 | 0.0024059
124 | 0.0051025 | 0.0012788
125 | 0.0095995 | 0.0024059
126 | 0.0095984 | 0.0024056

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1