## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-37_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-37_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-37_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-37_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-37_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-37_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-37_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-37_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-37_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-37_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-37_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-37_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-37_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-37_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-37_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-37_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-37_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-37_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-37_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-37_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-37_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-37_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-37_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-37_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-37_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-37_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-37_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-37_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-37_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-37_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-37_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-37_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-37_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-37_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-37_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-37_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-37_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-37_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-37_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-37_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-37_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-37_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-37_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-37_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-37_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-37_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-37_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-37_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-37_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-37_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-37_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-37_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-37_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-37_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-37_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-37_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-37_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-37_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-37_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-37_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-37_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-37_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-37_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-37_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-37_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-37_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-37_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-37_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-37_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-37_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-37_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-37_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-37_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-37_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-37_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-37_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-37_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-37_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-37_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-37_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-37_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-37_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-37_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-37_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-37_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-37_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-37_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-37_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-37_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-37_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-37_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-37_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-37_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-37_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-37_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-37_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-37_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-37_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-37_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-37_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-37_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-37_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-37_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-37_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-37_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-37_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-37_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-37_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-37_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-37_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-37_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-37_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-37_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-37_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-37_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-37_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-37_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-37_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-37_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-37_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_513_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-37_0_4_load_0 | 0 | 0.0095931 | 0.0024042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-37_0_4_load_86 | 6 | 0.0055844 | 0.0013996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-37_0_4_load_26 | 9 | 0.02139 | 0.0053609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-37_0_4_load_87 | 10 | 0.0035957 | 0.00090116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-37_0_4_load_83 | 12 | 0.0049952 | 0.0012519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-37_0_4_load_37 | 15 | 0.0030817 | 0.00077234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-37_0_4_load_120 | 16 | 0.0012185 | 0.00030538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-37_0_4_load_126 | 18 | 0.006244 | 0.0015649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-37_0_4_load_121 | 23 | 0.0011006 | 0.00027582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-37_0_4_load_124 | 24 | 0.0062824 | 0.0015745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-37_0_4_load_109 | 27 | 0.021113 | 0.0052914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-37_0_4_load_105 | 30 | 0.018596 | 0.0046606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-37_0_4_load_58 | 32 | 0.0080103 | 0.0020076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-37_0_4_load_104 | 35 | 0.005302 | 0.0013288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-37_0_4_load_127 | 36 | 0.025294 | 0.0063394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-37_0_4_load_39 | 39 | 0.021672 | 0.0054315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-37_0_4_load_36 | 42 | 0.0021788 | 0.00054606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-37_0_4_load_50 | 45 | 0.0021486 | 0.00053849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-37_0_4_load_88 | 46 | 0.0036081 | 0.00090427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-37_0_4_load_84 | 47 | 0.0042201 | 0.0010577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-37_0_4_load_95 | 49 | 0.0038488 | 0.00096461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-37_0_4_load_94 | 50 | 0.0039446 | 0.00098862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-37_0_4_load_45 | 52 | 0.0082366 | 0.0020643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-37_0_4_load_42 | 53 | 0.0050726 | 0.0012713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-37_0_4_load_38 | 54 | 0.0031083 | 0.00077902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-37_0_4_load_31 | 55 | 0.0040088 | 0.0010047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-37_0_4_load_125 | 56 | 0.0056896 | 0.0014259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-37_0_4_load_34 | 58 | 0.0036951 | 0.00092607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-37_0_4_load_122 | 59 | 0.0044782 | 0.0011223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-37_0_4_load_65 | 60 | 0.0039115 | 0.00098033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-37_0_4_load_63 | 61 | 0.0040824 | 0.0010231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-37_0_4_load_46 | 62 | 0.0073918 | 0.0018526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-37_0_4_load_57 | 63 | 0.018446 | 0.004623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-37_0_4_load_75 | 64 | 0.0087921 | 0.0022035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-37_0_4_load_76 | 65 | 0.0054356 | 0.0013623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-37_0_4_load_74 | 66 | 0.0062528 | 0.0015671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-37_0_4_load_73 | 67 | 0.0046139 | 0.0011563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-37_0_4_load_116 | 68 | 0.005359 | 0.0013431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-37_0_4_load_110 | 70 | 0.0055748 | 0.0013972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-37_0_4_load_35 | 72 | 0.0026764 | 0.00067076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-37_0_4_load_96 | 73 | 0.003483 | 0.00087293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-37_0_4_load_49 | 74 | 0.0022664 | 0.00056802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-37_0_4_load_48 | 75 | 0.001869 | 0.00046842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-37_0_4_load_43 | 76 | 0.0036102 | 0.00090481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-37_0_4_load_107 | 77 | 0.0068288 | 0.0017115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-37_0_4_load_108 | 78 | 0.0040559 | 0.0010165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-37_0_4_load_117 | 79 | 0.00077579 | 0.00019443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-37_0_4_load_128 | 80 | 0.0046018 | 0.0011533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-37_0_4_load_97 | 83 | 0.0062828 | 0.0015746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-37_0_4_load_52 | 84 | 0.0056545 | 0.0014171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-37_0_4_load_53 | 85 | 0.0038785 | 0.00097205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-37_0_4_load_54 | 86 | 0.0023597 | 0.0005914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-37_0_4_load_56 | 88 | 0.00526 | 0.0013183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-37_0_4_load_59 | 89 | 0.0033625 | 0.00084273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-37_0_4_load_60 | 90 | 0.004103 | 0.0010283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-37_0_4_load_100 | 91 | 0.006416 | 0.001608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-37_0_4_load_64 | 92 | 0.0041068 | 0.0010293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-37_0_4_load_101 | 93 | 0.0031302 | 0.00078451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-37_0_4_load_62 | 94 | 0.0053761 | 0.0013474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-37_0_4_load_61 | 95 | 0.040668 | 0.010192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-37_0_4_load_66 | 96 | 0.0054373 | 0.0013627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-37_0_4_load_67 | 97 | 0.0033243 | 0.00083316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-37_0_4_load_69 | 99 | 0.0029882 | 0.00074892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-37_0_4_load_70 | 100 | 0.0056179 | 0.001408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-37_0_4_load_71 | 101 | 0.0044009 | 0.001103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-37_0_4_load_78 | 102 | 0.0090774 | 0.002275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-37_0_4_load_72 | 103 | 0.0047753 | 0.0011968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-37_0_4_load_77 | 104 | 0.006361 | 0.0015942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-37_0_4_load_80 | 106 | 0.0024606 | 0.00061667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-37_0_4_load_81 | 107 | 0.0025387 | 0.00063626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-37_0_4_load_82 | 108 | 0.0040523 | 0.0010156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-37_0_4_load_98 | 109 | 0.0040034 | 0.0010034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-37_0_4_load_99 | 110 | 0.002595 | 0.00065037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-37_0_4_load_102 | 111 | 0.0027774 | 0.00069607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-37_0_4_load_93 | 112 | 0.0035842 | 0.00089829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-37_0_4_load_89 | 113 | 0.0037409 | 0.00093756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-37_0_4_load_90 | 114 | 0.0036466 | 0.00091394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-37_0_4_load_91 | 115 | 0.004363 | 0.0010935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-37_0_4_load_92 | 116 | 0.0038476 | 0.00096431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-37_0_4_load_103 | 117 | 0.0040034 | 0.0010034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-37_0_4_load_112 | 118 | 0.02215 | 0.0055514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-37_0_4_load_114 | 119 | 0.0054455 | 0.0013648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-37_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-37_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.051935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-37_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-37_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.053888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-37_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.025687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-37_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.039698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-37_0_4_line_6 |  | 4 | 14 | 0.009115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-37_0_4_line_7 |  | 4 | 16 | 0.019594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-37_0_4_line_8 |  | 5 | 10 | 0.026449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-37_0_4_line_9 |  | 6 | 11 | 0.0231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-37_0_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.003278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-37_0_4_line_11 |  | 7 | 9 | 0.047828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-37_0_4_line_12 |  | 8 | 44 | 0.003485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-37_0_4_line_13 |  | 8 | 46 | 0.01383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-37_0_4_line_14 |  | 8 | 10 | 0.019429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-37_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.0019371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-37_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.038576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-37_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.020342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-37_0_4_line_18 |  | 14 | 24 | 0.021348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-37_0_4_line_19 |  | 15 | 54 | 0.027609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-37_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.018065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-37_0_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.016236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-37_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.010368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-37_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.028658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-37_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.00563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-37_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.029047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-37_0_4_line_26 |  | 21 | 56 | 0.016372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-37_0_4_line_27 |  | 21 | 57 | 0.030043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-37_0_4_line_28 |  | 22 | 58 | 0.032153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-37_0_4_line_29 |  | 22 | 55 | 0.0047684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-37_0_4_line_30 |  | 23 | 59 | 0.017825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-37_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.005641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-37_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.03119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-37_0_4_line_33 |  | 26 | 31 | 0.014085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_230-37_0_4_line_34 |  | 26 | 32 | 0.027243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_230-37_0_4_line_35 |  | 26 | 28 | 0.01468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-37_0_4_line_36 |  | 28 | 29 | 0.010847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-37_0_4_line_37 |  | 28 | 30 | 0.023372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-37_0_4_line_38 |  | 29 | 36 | 0.021774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-37_0_4_line_39 |  | 29 | 37 | 0.041198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-37_0_4_line_40 |  | 31 | 62 | 0.0065648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_230-37_0_4_line_41 |  | 32 | 63 | 0.027217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_230-37_0_4_line_42 |  | 33 | 34 | 0.005578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-37_0_4_line_43 |  | 33 | 35 | 0.031074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-37_0_4_line_44 |  | 34 | 68 | 0.019982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-37_0_4_line_45 |  | 34 | 41 | 0.004959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-37_0_4_line_46 |  | 37 | 69 | 0.028529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-37_0_4_line_47 |  | 37 | 70 | 0.017775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-37_0_4_line_48 |  | 38 | 39 | 0.016643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-37_0_4_line_49 |  | 38 | 40 | 0.025504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-37_0_4_line_50 |  | 40 | 71 | 0.02239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-37_0_4_line_51 |  | 41 | 42 | 0.014819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-37_0_4_line_52 |  | 42 | 72 | 0.011712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-37_0_4_line_53 |  | 43 | 44 | 0.003257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_230-37_0_4_line_54 |  | 43 | 45 | 0.01424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_230-37_0_4_line_55 |  | 44 | 73 | 0.019525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_230-37_0_4_line_56 |  | 45 | 74 | 0.02208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_230-37_0_4_line_57 |  | 47 | 48 | 0.027154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-37_0_4_line_58 |  | 48 | 49 | 0.01592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-37_0_4_line_59 |  | 48 | 50 | 0.017399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-37_0_4_line_60 |  | 49 | 111 | 0.017396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-37_0_4_line_61 |  | 50 | 112 | 0.00011068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-37_0_4_line_62 |  | 51 | 52 | 0.041624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_230-37_0_4_line_63 |  | 51 | 53 | 0.033268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_230-37_0_4_line_64 |  | 52 | 75 | 0.0098026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_230-37_0_4_line_65 |  | 53 | 76 | 0.00035753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_230-37_0_4_line_66 |  | 57 | 80 | 0.021703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-37_0_4_line_67 |  | 57 | 81 | 0.010208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-37_0_4_line_68 |  | 58 | 72 | 0.038394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-37_0_4_line_69 |  | 60 | 61 | 0.0085273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-37_0_4_line_70 |  | 61 | 95 | 0.022822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-37_0_4_line_71 |  | 62 | 82 | 0.01977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_230-37_0_4_line_72 |  | 64 | 65 | 0.029598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-37_0_4_line_73 |  | 65 | 104 | 0.020792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-37_0_4_line_74 |  | 66 | 67 | 0.00053339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-37_0_4_line_75 |  | 67 | 103 | 0.010926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-37_0_4_line_76 |  | 68 | 69 | 0.02428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-37_0_4_line_77 |  | 69 | 119 | 0.018191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-37_0_4_line_78 |  | 70 | 118 | 0.0037943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-37_0_4_line_79 |  | 71 | 79 | 0.0051336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-37_0_4_line_80 |  | 73 | 83 | 0.0081328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_230-37_0_4_line_81 |  | 74 | 75 | 0.011196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_230-37_0_4_line_82 |  | 76 | 82 | 0.0085356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_230-37_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0075676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-37_0_4_line_84 |  | 78 | 108 | 0.01222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-37_0_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.0054296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-37_0_4_line_86 |  | 83 | 88 | 0.014697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_230-37_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0014778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_230-37_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.014247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_230-37_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.017103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_230-37_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0038742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_230-37_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.012256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_230-37_0_4_line_92 |  | 87 | 90 | 0.014545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-37_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.01902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_230-37_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.011501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-37_0_4_line_95 |  | 91 | 93 | 0.01909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_230-37_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.020755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-37_0_4_line_97 |  | 93 | 107 | 0.004073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_230-37_0_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.010874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-37_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.018265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-37_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.0014801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-37_0_4_line_101 |  | 97 | 99 | 0.0099085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-37_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.016639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-37_0_4_line_103 |  | 98 | 101 | 0.014192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-37_0_4_line_104 |  | 99 | 102 | 0.0053397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_230-37_0_4_line_105 |  | 100 | 103 | 0.0065922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-37_0_4_line_106 |  | 101 | 104 | 0.00048969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-37_0_4_line_107 |  | 102 | 105 | 0.023368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_230-37_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.020418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_230-37_0_4_line_109 |  | 105 | 107 | 0.015565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_230-37_0_4_line_110 |  | 105 | 108 | 0.013907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-37_0_4_line_111 |  | 106 | 109 | 0.014222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-37_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0041614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-37_0_4_line_113 |  | 110 | 117 | 0.0077471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-37_0_4_line_114 |  | 111 | 117 | 0.00094296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-37_0_4_line_115 |  | 112 | 116 | 0.020615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-37_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.0019646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-37_0_4_line_117 |  | 114 | 115 | 0.015363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-37_0_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.0010528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-37_0_4_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2697686.8607 | 1261978.5068 | 2697690.9113 | 1261956.601
1 | 2697694.6128 | 1261905.2195 | 2697692.2802 | 1261918.236 | 2697693.3215 | 1261928.1836 | 2697691.1382 | 1261940.8245 | 2697691.8175 | 1261951.7001 | 2697690.9113 | 1261956.601
2 | 2697686.8607 | 1261978.5068 | 2697697.0186 | 1261979.8757 | 2697697.4495 | 1261986.1768 | 2697697.693 | 1261989.6837
3 | 2697694.6128 | 1261905.2195 | 2697699.9845 | 1261906.209 | 2697704.0996 | 1261882.9246 | 2697705.3316 | 1261883.1563 | 2697706.2378 | 1261878.4785 | 2697702.9241 | 1261877.9011 | 2697703.902 | 1261871.6233 | 2697704.2107 | 1261869.8158 | 2697704.4446 | 1261868.4296 | 2697705.4284 | 1261862.7079
4 | 2697697.693 | 1261989.6837 | 2697706.5666 | 1261990.3419 | 2697723.1383 | 1261993.4738
5 | 2697697.693 | 1261989.6837 | 2697702.3099 | 1262029.1124
6 | 2697705.4284 | 1261862.7079 | 2697706.0368 | 1261859.1817 | 2697706.5311 | 1261855.7204 | 2697706.8207 | 1261853.7013
7 | 2697705.4284 | 1261862.7079 | 2697724.893 | 1261864.9582
8 | 2697723.1383 | 1261993.4738 | 2697749.0896 | 1261998.5829
9 | 2697704.9964 | 1262052.0553 | 2697702.3099 | 1262029.1124
10 | 2697768.1526 | 1262002.3359 | 2697768.7334 | 1261999.1095
11 | 2697768.7334 | 1261999.1095 | 2697777.1753 | 1261952.0327
12 | 2697768.1526 | 1262002.3359 | 2697771.5937 | 1262002.9488
13 | 2697768.1526 | 1262002.3359 | 2697768.0885 | 1262013.9554 | 2697768.3713 | 1262016.148
14 | 2697768.1526 | 1262002.3359 | 2697749.0896 | 1261998.5829
15 | 2697704.9964 | 1262052.0553 | 2697705.2464 | 1262053.9761
16 | 2697706.8207 | 1261853.7013 | 2697708.4732 | 1261842.1747 | 2697711.7434 | 1261819.3991 | 2697712.2974 | 1261815.5161
17 | 2697712.2974 | 1261815.5161 | 2697732.5082 | 1261817.8261
18 | 2697725.7952 | 1261853.281 | 2697725.4962 | 1261855.8671 | 2697706.8207 | 1261853.7013
19 | 2697732.5082 | 1261817.8261 | 2697759.9383 | 1261820.9613
20 | 2697742.84 | 1261867.0183 | 2697741.7945 | 1261866.9009 | 2697735.6195 | 1261866.1872 | 2697729.8955 | 1261865.5365 | 2697724.893 | 1261864.9582
21 | 2697759.492 | 1261873.065 | 2697759.1921 | 1261875.7067 | 2697745.6605 | 1261874.1818
22 | 2697742.84 | 1261867.0183 | 2697745.4649 | 1261867.3286 | 2697746.4051 | 1261867.4331 | 2697745.6605 | 1261874.1818
23 | 2697782.2975 | 1261798.6701 | 2697781.7621 | 1261797.3268 | 2697784.8168 | 1261770.2886
24 | 2697785.4444 | 1261764.6944 | 2697784.8168 | 1261770.2886
25 | 2697784.8168 | 1261770.2886 | 2697813.6636 | 1261773.69
26 | 2697782.2975 | 1261798.6701 | 2697795.5437 | 1261800.1458 | 2697795.8883 | 1261797.0824
27 | 2697782.2975 | 1261798.6701 | 2697778.8724 | 1261828.5156
28 | 2697785.4444 | 1261764.6944 | 2697800.313 | 1261766.4972 | 2697814.2941 | 1261768.1964 | 2697817.362 | 1261768.5783
29 | 2697785.4444 | 1261764.6944 | 2697780.7121 | 1261764.1082
30 | 2697813.6636 | 1261773.69 | 2697813.6681 | 1261773.6906 | 2697831.3659 | 1261775.7747
31 | 2697869.8072 | 1261913.611 | 2697875.3828 | 1261914.5707
32 | 2697875.3828 | 1261914.5707 | 2697877.658 | 1261914.1524 | 2697906.0312 | 1261919.5193
33 | 2697856.4757 | 1261910.4768 | 2697859.4339 | 1261910.2255 | 2697861.9427 | 1261911.1678 | 2697863.5398 | 1261912.562 | 2697869.8072 | 1261913.611
34 | 2697869.8072 | 1261913.611 | 2697867.7902 | 1261926.655 | 2697865.0655 | 1261940.4324
35 | 2697869.8072 | 1261913.611 | 2697870.1441 | 1261911.4704 | 2697870.7144 | 1261907.521 | 2697871.3176 | 1261902.4936 | 2697874.7744 | 1261902.6175
36 | 2697871.9293 | 1261895.131 | 2697871.3176 | 1261902.4936 | 2697874.7744 | 1261902.6175
37 | 2697874.7744 | 1261902.6175 | 2697876.0703 | 1261886.7038 | 2697876.87 | 1261879.3419
38 | 2697871.9293 | 1261895.131 | 2697853.0452 | 1261893.2838 | 2697853.3259 | 1261890.4417
39 | 2697875.3144 | 1261854.0757 | 2697874.5591 | 1261863.2819 | 2697872.2242 | 1261890.977 | 2697871.9293 | 1261895.131
40 | 2697856.4757 | 1261910.4768 | 2697850.0244 | 1261909.2612
41 | 2697859.8473 | 1261967.144 | 2697862.2553 | 1261954.6418 | 2697865.0655 | 1261940.4324
42 | 2697881.3761 | 1261781.5391 | 2697886.9436 | 1261782.0872
43 | 2697886.9436 | 1261782.0872 | 2697886.5679 | 1261786.1176 | 2697883.8221 | 1261813.004
44 | 2697881.3761 | 1261781.5391 | 2697879.7101 | 1261801.4515
45 | 2697881.7895 | 1261776.5974 | 2697881.3761 | 1261781.5391
46 | 2697877.6917 | 1261825.6474 | 2697875.5113 | 1261851.7438 | 2697875.3144 | 1261854.0757
47 | 2697875.3144 | 1261854.0757 | 2697857.651 | 1261852.0914
48 | 2697796.1076 | 1261870.8239 | 2697812.4984 | 1261873.7113
49 | 2697800.8853 | 1261845.7714 | 2697796.1076 | 1261870.8239
50 | 2697800.8853 | 1261845.7714 | 2697791.6102 | 1261849.3321 | 2697779.296 | 1261847.0933
51 | 2697881.7895 | 1261776.5974 | 2697867.0841 | 1261774.7671
52 | 2697867.0841 | 1261774.7671 | 2697855.4621 | 1261773.3205
53 | 2697771.5937 | 1262002.9488 | 2697772.1817 | 1261999.7448
54 | 2697772.1817 | 1261999.7448 | 2697774.7566 | 1261985.7391
55 | 2697771.5937 | 1262002.9488 | 2697790.8118 | 1262006.3949
56 | 2697774.7566 | 1261985.7391 | 2697778.749 | 1261964.0228
57 | 2697778.7817 | 1262096.8443 | 2697751.8592 | 1262100.3841
58 | 2697778.7817 | 1262096.8443 | 2697794.5643 | 1262094.7592
59 | 2697778.7817 | 1262096.8443 | 2697776.5555 | 1262079.5879
60 | 2697794.5643 | 1262094.7592 | 2697811.811 | 1262092.4806
61 | 2697776.5555 | 1262079.5879 | 2697776.5414 | 1262079.4781
62 | 2697790.4286 | 1261902.5337 | 2697789.7204 | 1261904.3457 | 2697782.5459 | 1261943.3702
63 | 2697790.4286 | 1261902.5337 | 2697791.236 | 1261901.1014 | 2697792.543 | 1261899.9888 | 2697794.1144 | 1261899.292 | 2697796.0382 | 1261899.157 | 2697821.8534 | 1261903.9703
64 | 2697782.5459 | 1261943.3702 | 2697780.7735 | 1261953.0112
65 | 2697822.2049 | 1261904.0358 | 2697821.8534 | 1261903.9703
66 | 2697797.9951 | 1261827.7978 | 2697797.6771 | 1261830.6171 | 2697778.8724 | 1261828.5156
67 | 2697778.8724 | 1261828.5156 | 2697777.9747 | 1261836.3183 | 2697780.314 | 1261836.5794
68 | 2697817.362 | 1261768.5783 | 2697855.4621 | 1261773.3205
69 | 2697935.997 | 1261996.7473 | 2697927.7225 | 1261998.8079
70 | 2697905.5772 | 1262004.3229 | 2697927.7225 | 1261998.8079
71 | 2697830.5959 | 1261905.6003 | 2697850.0244 | 1261909.2612
72 | 2697947.3576 | 1262101.3426 | 2697930.9066 | 1262108.2812 | 2697926.4706 | 1262097.4072
73 | 2697918.6169 | 1262078.1557 | 2697926.4706 | 1262097.4072
74 | 2697944.6964 | 1262051.6557 | 2697945.1902 | 1262051.4542
75 | 2697934.5799 | 1262055.784 | 2697944.6964 | 1262051.6557
76 | 2697877.6917 | 1261825.6474 | 2697877.9375 | 1261822.6379 | 2697879.7101 | 1261801.4515
77 | 2697877.6917 | 1261825.6474 | 2697859.6124 | 1261823.6386
78 | 2697856.9395 | 1261849.2345 | 2697856.6228 | 1261851.9759 | 2697857.651 | 1261852.0914
79 | 2697779.296 | 1261847.0933 | 2697779.7907 | 1261841.9837
80 | 2697790.8118 | 1262006.3949 | 2697798.817 | 1262007.8304
81 | 2697778.749 | 1261964.0228 | 2697780.7735 | 1261953.0112
82 | 2697830.5959 | 1261905.6003 | 2697822.2049 | 1261904.0358
83 | 2697862.3869 | 1262119.7732 | 2697861.6022 | 1262112.2464
84 | 2697860.3352 | 1262100.0927 | 2697861.6022 | 1262112.2464
85 | 2697780.314 | 1261836.5794 | 2697779.7907 | 1261841.9837
86 | 2697813.2836 | 1262010.4245 | 2697798.817 | 1262007.8304
87 | 2697831.1199 | 1262013.6229 | 2697832.5745 | 1262013.8837
88 | 2697831.1199 | 1262013.6229 | 2697817.0969 | 1262011.1083
89 | 2697849.4088 | 1262016.9024 | 2697832.5745 | 1262013.8837
90 | 2697813.2836 | 1262010.4245 | 2697817.0969 | 1262011.1083
91 | 2697849.4088 | 1262016.9024 | 2697851.0692 | 1262029.0449
92 | 2697849.4088 | 1262016.9024 | 2697856.5965 | 1262016.5209 | 2697863.7256 | 1262014.7455
93 | 2697853.6462 | 1262047.8899 | 2697851.0692 | 1262029.0449
94 | 2697874.8855 | 1262011.9663 | 2697863.7256 | 1262014.7455
95 | 2697853.6462 | 1262047.8899 | 2697856.2325 | 1262066.8035
96 | 2697895.0253 | 1262006.9507 | 2697874.8855 | 1262011.9663
97 | 2697856.7844 | 1262070.8389 | 2697856.2325 | 1262066.8035
98 | 2697905.5772 | 1262004.3229 | 2697895.0253 | 1262006.9507
99 | 2697911.697 | 1262065.1116 | 2697894.7412 | 1262071.9027
100 | 2697913.071 | 1262064.5613 | 2697911.697 | 1262065.1116
101 | 2697894.7412 | 1262071.9027 | 2697885.543 | 1262075.5867
102 | 2697913.071 | 1262064.5613 | 2697928.4764 | 1262058.2747
103 | 2697913.071 | 1262064.5613 | 2697918.4319 | 1262077.7023
104 | 2697880.586 | 1262077.572 | 2697885.543 | 1262075.5867
105 | 2697928.4764 | 1262058.2747 | 2697934.5799 | 1262055.784
106 | 2697918.6169 | 1262078.1557 | 2697918.4319 | 1262077.7023
107 | 2697858.8932 | 1262086.2603 | 2697880.586 | 1262077.572
108 | 2697858.8932 | 1262086.2603 | 2697838.6514 | 1262088.9346
109 | 2697858.8932 | 1262086.2603 | 2697856.7844 | 1262070.8389
110 | 2697858.8932 | 1262086.2603 | 2697860.3352 | 1262100.0927
111 | 2697838.6514 | 1262088.9346 | 2697824.5518 | 1262090.7974
112 | 2697820.4262 | 1262091.3424 | 2697824.5518 | 1262090.7974
113 | 2697820.4262 | 1262091.3424 | 2697812.7458 | 1262092.3571
114 | 2697811.811 | 1262092.4806 | 2697812.7458 | 1262092.3571
115 | 2697773.9037 | 1262059.0325 | 2697776.5414 | 1262079.4781
116 | 2697771.552 | 1262040.803 | 2697771.8034 | 1262042.7515
117 | 2697773.769 | 1262057.9883 | 2697771.8034 | 1262042.7515
118 | 2697773.769 | 1262057.9883 | 2697773.9037 | 1262059.0325

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697690.9113 | 1261956.601
1 | 2697686.8607 | 1261978.5068
2 | 2697694.6128 | 1261905.2195
3 | 2697697.693 | 1261989.6837
4 | 2697705.4284 | 1261862.7079
5 | 2697723.1383 | 1261993.4738
6 | 2697702.3099 | 1262029.1124
7 | 2697768.7334 | 1261999.1095
8 | 2697768.1526 | 1262002.3359
9 | 2697777.1753 | 1261952.0327
10 | 2697749.0896 | 1261998.5829
11 | 2697704.9964 | 1262052.0553
12 | 2697705.2464 | 1262053.9761
13 | 2697712.2974 | 1261815.5161
14 | 2697706.8207 | 1261853.7013
15 | 2697732.5082 | 1261817.8261
16 | 2697724.893 | 1261864.9582
17 | 2697745.6605 | 1261874.1818
18 | 2697759.492 | 1261873.065
19 | 2697742.84 | 1261867.0183
20 | 2697784.8168 | 1261770.2886
21 | 2697782.2975 | 1261798.6701
22 | 2697785.4444 | 1261764.6944
23 | 2697813.6636 | 1261773.69
24 | 2697725.7952 | 1261853.281
25 | 2697875.3828 | 1261914.5707
26 | 2697869.8072 | 1261913.611
27 | 2697906.0312 | 1261919.5193
28 | 2697874.7744 | 1261902.6175
29 | 2697871.9293 | 1261895.131
30 | 2697876.87 | 1261879.3419
31 | 2697856.4757 | 1261910.4768
32 | 2697865.0655 | 1261940.4324
33 | 2697886.9436 | 1261782.0872
34 | 2697881.3761 | 1261781.5391
35 | 2697883.8221 | 1261813.004
36 | 2697853.3259 | 1261890.4417
37 | 2697875.3144 | 1261854.0757
38 | 2697796.1076 | 1261870.8239
39 | 2697812.4984 | 1261873.7113
40 | 2697800.8853 | 1261845.7714
41 | 2697881.7895 | 1261776.5974
42 | 2697867.0841 | 1261774.7671
43 | 2697772.1817 | 1261999.7448
44 | 2697771.5937 | 1262002.9488
45 | 2697774.7566 | 1261985.7391
46 | 2697768.3713 | 1262016.148
47 | 2697751.8592 | 1262100.3841
48 | 2697778.7817 | 1262096.8443
49 | 2697794.5643 | 1262094.7592
50 | 2697776.5555 | 1262079.5879
51 | 2697790.4286 | 1261902.5337
52 | 2697782.5459 | 1261943.3702
53 | 2697821.8534 | 1261903.9703
54 | 2697759.9383 | 1261820.9613
55 | 2697780.7121 | 1261764.1082
56 | 2697795.8883 | 1261797.0824
57 | 2697778.8724 | 1261828.5156
58 | 2697817.362 | 1261768.5783
59 | 2697831.3659 | 1261775.7747
60 | 2697935.997 | 1261996.7473
61 | 2697927.7225 | 1261998.8079
62 | 2697850.0244 | 1261909.2612
63 | 2697859.8473 | 1261967.144
64 | 2697947.3576 | 1262101.3426
65 | 2697926.4706 | 1262097.4072
66 | 2697945.1902 | 1262051.4542
67 | 2697944.6964 | 1262051.6557
68 | 2697879.7101 | 1261801.4515
69 | 2697877.6917 | 1261825.6474
70 | 2697857.651 | 1261852.0914
71 | 2697779.296 | 1261847.0933
72 | 2697855.4621 | 1261773.3205
73 | 2697790.8118 | 1262006.3949
74 | 2697778.749 | 1261964.0228
75 | 2697780.7735 | 1261953.0112
76 | 2697822.2049 | 1261904.0358
77 | 2697862.3869 | 1262119.7732
78 | 2697861.6022 | 1262112.2464
79 | 2697779.7907 | 1261841.9837
80 | 2697797.9951 | 1261827.7978
81 | 2697780.314 | 1261836.5794
82 | 2697830.5959 | 1261905.6003
83 | 2697798.817 | 1262007.8304
84 | 2697831.1199 | 1262013.6229
85 | 2697832.5745 | 1262013.8837
86 | 2697817.0969 | 1262011.1083
87 | 2697849.4088 | 1262016.9024
88 | 2697813.2836 | 1262010.4245
89 | 2697851.0692 | 1262029.0449
90 | 2697863.7256 | 1262014.7455
91 | 2697853.6462 | 1262047.8899
92 | 2697874.8855 | 1262011.9663
93 | 2697856.2325 | 1262066.8035
94 | 2697895.0253 | 1262006.9507
95 | 2697905.5772 | 1262004.3229
96 | 2697911.697 | 1262065.1116
97 | 2697894.7412 | 1262071.9027
98 | 2697913.071 | 1262064.5613
99 | 2697885.543 | 1262075.5867
100 | 2697928.4764 | 1262058.2747
101 | 2697918.4319 | 1262077.7023
102 | 2697880.586 | 1262077.572
103 | 2697934.5799 | 1262055.784
104 | 2697918.6169 | 1262078.1557
105 | 2697858.8932 | 1262086.2603
106 | 2697838.6514 | 1262088.9346
107 | 2697856.7844 | 1262070.8389
108 | 2697860.3352 | 1262100.0927
109 | 2697824.5518 | 1262090.7974
110 | 2697820.4262 | 1262091.3424
111 | 2697811.811 | 1262092.4806
112 | 2697776.5414 | 1262079.4781
113 | 2697771.552 | 1262040.803
114 | 2697771.8034 | 1262042.7515
115 | 2697773.769 | 1262057.9883
116 | 2697773.9037 | 1262059.0325
117 | 2697812.7458 | 1262092.3571
118 | 2697856.9395 | 1261849.2345
119 | 2697859.6124 | 1261823.6386
120 | 2697849.4088 | 1262016.9024

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97599 | -0.46076 | 0.0095931 | 0.0024042
1 | 0.9766 | -0.44873 | 0 | 0
2 | 0.97503 | -0.47973 | 0 | 0
3 | 0.97716 | -0.4379 | 0 | 0
4 | 0.97403 | -0.49946 | 0 | 0
5 | 0.97811 | -0.4191 | 0 | 0
6 | 0.97677 | -0.44557 | 0.0055844 | 0.0013996
7 | 0.97983 | -0.38563 | 0 | 0
8 | 0.97989 | -0.38436 | 0 | 0
9 | 0.97888 | -0.40422 | 0.02139 | 0.0053609
10 | 0.9791 | -0.39979 | 0.0035957 | 0.00090116
11 | 0.97666 | -0.44768 | 0 | 0
12 | 0.97665 | -0.44785 | 0.0049952 | 0.0012519
13 | 0.9737 | -0.50594 | 0 | 0
14 | 0.97392 | -0.50155 | 0 | 0
15 | 0.97358 | -0.50825 | 0.0030817 | 0.00077234
16 | 0.97389 | -0.50214 | 0.0012185 | 0.00030538
17 | 0.97373 | -0.50541 | 0 | 0
18 | 0.97363 | -0.50727 | 0.006244 | 0.0015649
19 | 0.97379 | -0.50422 | 0 | 0
20 | 0.97827 | -0.41785 | 0 | 0
21 | 0.97739 | -0.43495 | 0 | 0
22 | 0.97847 | -0.41392 | 0 | 0
23 | 0.97811 | -0.4208 | 0.0011006 | 0.00027582
24 | 0.9738 | -0.50401 | 0.0062824 | 0.0015745
25 | 0.99361 | -0.12073 | 0 | 0
26 | 0.99372 | -0.11863 | 0 | 0
27 | 0.99301 | -0.13236 | 0.021113 | 0.0052914
28 | 0.99185 | -0.15461 | 0 | 0
29 | 0.99064 | -0.17771 | 0 | 0
30 | 0.99145 | -0.16232 | 0.018596 | 0.0046606
31 | 0.99263 | -0.13935 | 0 | 0
32 | 0.99684 | -0.059578 | 0.0080103 | 0.0020076
33 | 0.98281 | -0.32917 | 0 | 0
34 | 0.98283 | -0.32864 | 0 | 0
35 | 0.98266 | -0.33214 | 0.005302 | 0.0013288
36 | 0.99014 | -0.18749 | 0.025294 | 0.0063394
37 | 0.98703 | -0.24727 | 0 | 0
38 | 0.97524 | -0.47725 | 0 | 0
39 | 0.97491 | -0.48386 | 0.021672 | 0.0054315
40 | 0.97576 | -0.46712 | 0 | 0
41 | 0.9826 | -0.33319 | 0 | 0
42 | 0.9819 | -0.34681 | 0.0021788 | 0.00054606
43 | 0.98034 | -0.37555 | 0 | 0
44 | 0.98011 | -0.38001 | 0 | 0
45 | 0.98134 | -0.35604 | 0.0021486 | 0.00053849
46 | 0.97984 | -0.38527 | 0.0036081 | 0.00090427
47 | 0.9708 | -0.5627 | 0.0042201 | 0.0010577
48 | 0.97091 | -0.56058 | 0 | 0
49 | 0.97132 | -0.55254 | 0.0038488 | 0.00096461
50 | 0.97054 | -0.56803 | 0.0039446 | 0.00098862
51 | 0.98749 | -0.23743 | 0 | 0
52 | 0.98442 | -0.29656 | 0.0082366 | 0.0020643
53 | 0.98995 | -0.19043 | 0.0050726 | 0.0012713
54 | 0.9735 | -0.50983 | 0.0031083 | 0.00077902
55 | 0.97845 | -0.41426 | 0.0040088 | 0.0010047
56 | 0.97731 | -0.43665 | 0.0056896 | 0.0014259
57 | 0.97664 | -0.44979 | 0 | 0
58 | 0.97973 | -0.38917 | 0.0036951 | 0.00092607
59 | 0.97804 | -0.42225 | 0.0044782 | 0.0011223
60 | 0.97283 | -0.5229 | 0.0039115 | 0.00098033
61 | 0.97286 | -0.52228 | 0.0040824 | 0.0010231
62 | 0.99212 | -0.14902 | 0.0073918 | 0.0018526
63 | 1 | 0 | -0.51239 | -0.13188
64 | 0.97014 | -0.57593 | 0.0087921 | 0.0022035
65 | 0.97038 | -0.57112 | 0.0054356 | 0.0013623
66 | 0.97046 | -0.5696 | 0.0062528 | 0.0015671
67 | 0.97046 | -0.56954 | 0.0046139 | 0.0011563
68 | 0.98388 | -0.3084 | 0.005359 | 0.0013431
69 | 0.98526 | -0.28153 | 0 | 0
70 | 0.98658 | -0.25609 | 0.0055748 | 0.0013972
71 | 0.97621 | -0.45824 | 0 | 0
72 | 0.98137 | -0.35713 | 0.0026764 | 0.00067076
73 | 0.97905 | -0.40073 | 0.003483 | 0.00087293
74 | 0.98291 | -0.32566 | 0.0022664 | 0.00056802
75 | 0.98371 | -0.31018 | 0.001869 | 0.00046842
76 | 0.98997 | -0.18992 | 0.0036102 | 0.00090481
77 | 0.97296 | -0.52008 | 0.0068288 | 0.0017115
78 | 0.97301 | -0.51913 | 0.0040559 | 0.0010165
79 | 0.97631 | -0.45621 | 0.00077579 | 0.00019443
80 | 0.97654 | -0.45162 | 0.0046018 | 0.0011533
81 | 0.97642 | -0.45398 | 0 | 0
82 | 0.99062 | -0.17757 | 0 | 0
83 | 0.97861 | -0.40925 | 0.0062828 | 0.0015746
84 | 0.97693 | -0.44215 | 0.0056545 | 0.0014171
85 | 0.97686 | -0.44358 | 0.0038785 | 0.00097205
86 | 0.97765 | -0.4281 | 0.0023597 | 0.0005914
87 | 0.97603 | -0.45974 | 0 | 0
88 | 0.97784 | -0.42423 | 0.00526 | 0.0013183
89 | 0.97562 | -0.46784 | 0.0033625 | 0.00084273
90 | 0.97519 | -0.47632 | 0.004103 | 0.0010283
91 | 0.97499 | -0.48014 | 0.006416 | 0.001608
92 | 0.97456 | -0.48858 | 0.0041068 | 0.0010293
93 | 0.97439 | -0.49194 | 0.0031302 | 0.00078451
94 | 0.97352 | -0.50919 | 0.0053761 | 0.0013474
95 | 0.97303 | -0.51892 | 0.040668 | 0.010192
96 | 0.97106 | -0.55763 | 0.0054373 | 0.0013627
97 | 0.97194 | -0.5402 | 0.0033243 | 0.00083316
98 | 0.971 | -0.5589 | 0 | 0
99 | 0.97245 | -0.53014 | 0.0029882 | 0.00074892
100 | 0.97067 | -0.56544 | 0.0056179 | 0.001408
101 | 0.97067 | -0.56546 | 0.0044009 | 0.001103
102 | 0.9726 | -0.52729 | 0.0090774 | 0.002275
103 | 0.97057 | -0.56735 | 0.0047753 | 0.0011968
104 | 0.97066 | -0.56564 | 0.006361 | 0.0015942
105 | 0.97333 | -0.51286 | 0 | 0
106 | 0.97288 | -0.5217 | 0.0024606 | 0.00061667
107 | 0.97427 | -0.4944 | 0.0025387 | 0.00063626
108 | 0.97313 | -0.51668 | 0.0040523 | 0.0010156
109 | 0.97229 | -0.53338 | 0.0040034 | 0.0010034
110 | 0.97213 | -0.53649 | 0.002595 | 0.00065037
111 | 0.97183 | -0.54251 | 0.0027774 | 0.00069607
112 | 0.97053 | -0.56806 | 0.0035842 | 0.00089829
113 | 0.97011 | -0.57648 | 0.0037409 | 0.00093756
114 | 0.97012 | -0.57635 | 0.0036466 | 0.00091394
115 | 0.97022 | -0.57425 | 0.004363 | 0.0010935
116 | 0.97023 | -0.57402 | 0.0038476 | 0.00096431
117 | 0.97186 | -0.54192 | 0.0040034 | 0.0010034
118 | 0.9865 | -0.2576 | 0.02215 | 0.0055514
119 | 0.98517 | -0.28331 | 0.0054455 | 0.0013648
120 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.029572 | -0.0074247 | 0.029588 | 0.0074353 | 1.6985e-05 | 1.0592e-05 | 0.04509 | 0.04509 | 0.04509 | 0.97599 | -0.46076 | 0.9766 | -0.44873 | 12.3874
1 | 0.019978 | 0.0050204 | -0.01996 | -0.0050095 | 1.8075e-05 | 1.092e-05 | 0.030464 | 0.030465 | 0.030465 | 0.97599 | -0.46076 | 0.97503 | -0.47973 | 8.3694
2 | -0.029588 | -0.0074353 | 0.029604 | 0.0074448 | 1.531e-05 | 9.547e-06 | 0.04509 | 0.04509 | 0.04509 | 0.9766 | -0.44873 | 0.97716 | -0.4379 | 12.3874
3 | 0.01996 | 0.0050095 | -0.019942 | -0.0049982 | 1.8755e-05 | 1.1332e-05 | 0.030465 | 0.030465 | 0.030465 | 0.97503 | -0.47973 | 0.97403 | -0.49946 | 8.3695
4 | -0.040188 | -0.010098 | 0.040224 | 0.010121 | 3.6087e-05 | 2.2774e-05 | 0.061208 | 0.061207 | 0.061208 | 0.97716 | -0.4379 | 0.97811 | -0.4191 | 16.8153
5 | 0.010584 | 0.0026535 | -0.01058 | -0.0026515 | 3.8673e-06 | 1.978e-06 | 0.016118 | 0.016118 | 0.016118 | 0.97716 | -0.4379 | 0.97677 | -0.44557 | 4.428
6 | 0.012477 | 0.0031271 | -0.012475 | -0.0031264 | 1.2418e-06 | 6.8133e-07 | 0.019061 | 0.019061 | 0.019061 | 0.97403 | -0.49946 | 0.97392 | -0.50155 | 5.2364
7 | 0.007465 | 0.0018711 | -0.007464 | -0.0018707 | 9.5565e-07 | 3.6777e-07 | 0.011404 | 0.011404 | 0.011404 | 0.97403 | -0.49946 | 0.97389 | -0.50214 | 3.1331
8 | -0.040224 | -0.010121 | 0.040261 | 0.010145 | 3.7158e-05 | 2.3449e-05 | 0.061207 | 0.061207 | 0.061207 | 0.97811 | -0.4191 | 0.9791 | -0.39979 | 16.8152
9 | 0.0049958 | 0.001252 | -0.0049953 | -0.0012519 | 5.0174e-07 | 3.2015e-08 | 0.0076106 | 0.0076107 | 0.0076107 | 0.97677 | -0.44557 | 0.97666 | -0.44768 | 2.0909
10 | -0.021409 | -0.0053724 | 0.02141 | 0.0053732 | 1.2996e-06 | 7.9047e-07 | 0.032515 | 0.032515 | 0.032515 | 0.97983 | -0.38563 | 0.97989 | -0.38436 | 8.9328
11 | 0.021409 | 0.0053724 | -0.02139 | -0.0053609 | 1.8962e-05 | 1.1534e-05 | 0.032515 | 0.032516 | 0.032516 | 0.97983 | -0.38563 | 0.97888 | -0.40422 | 8.9328
12 | -0.068908 | -0.017344 | 0.068922 | 0.017353 | 1.4317e-05 | 9.1189e-06 | 0.10467 | 0.10467 | 0.10467 | 0.97989 | -0.38436 | 0.98011 | -0.38001 | 28.7545
13 | 0.0036082 | 0.00090419 | -0.0036081 | -0.00090427 | 1.5571e-07 | -7.4559e-08 | 0.0054793 | 0.0054793 | 0.0054793 | 0.97989 | -0.38436 | 0.97984 | -0.38527 | 1.5053
14 | 0.043889 | 0.011066 | -0.043857 | -0.011046 | 3.2387e-05 | 2.0483e-05 | 0.066672 | 0.066672 | 0.066672 | 0.97989 | -0.38436 | 0.9791 | -0.39979 | 18.3165
15 | 0.0049953 | 0.0012519 | -0.0049952 | -0.0012519 | 4.2075e-08 | 2.688e-09 | 0.0076107 | 0.0076107 | 0.0076107 | 0.97666 | -0.44768 | 0.97665 | -0.44785 | 2.0909
16 | -0.0061909 | -0.0015514 | 0.0061922 | 0.0015517 | 1.2948e-06 | 3.4876e-07 | 0.009461 | 0.0094608 | 0.009461 | 0.9737 | -0.50594 | 0.97392 | -0.50155 | 2.5992
17 | 0.0061909 | 0.0015514 | -0.0061902 | -0.0015512 | 6.8282e-07 | 1.8401e-07 | 0.009461 | 0.009461 | 0.009461 | 0.9737 | -0.50594 | 0.97358 | -0.50825 | 2.5992
18 | 0.0062832 | 0.0015747 | -0.0062824 | -0.0015745 | 7.3776e-07 | 2.0655e-07 | 0.0095998 | 0.0095999 | 0.0095999 | 0.97392 | -0.50155 | 0.9738 | -0.50401 | 2.6373
19 | 0.0031086 | 0.00077883 | -0.0031083 | -0.00077902 | 2.337e-07 | -1.9372e-07 | 0.004751 | 0.0047512 | 0.0047512 | 0.97358 | -0.50825 | 0.9735 | -0.50983 | 1.3053
20 | 0.0062456 | 0.0015653 | -0.0062449 | -0.0015652 | 6.1689e-07 | 1.7005e-07 | 0.0095426 | 0.0095427 | 0.0095427 | 0.97389 | -0.50214 | 0.97379 | -0.50422 | 2.6216
21 | 0.0062446 | 0.0015651 | -0.006244 | -0.0015649 | 5.5445e-07 | 1.5291e-07 | 0.0095428 | 0.0095428 | 0.0095428 | 0.97373 | -0.50541 | 0.97363 | -0.50727 | 2.6217
22 | -0.0062446 | -0.0015651 | 0.0062449 | 0.0015652 | 3.5406e-07 | 9.7621e-08 | 0.0095428 | 0.0095427 | 0.0095428 | 0.97373 | -0.50541 | 0.97379 | -0.50422 | 2.6216
23 | 0.032821 | 0.0082556 | -0.032795 | -0.0082388 | 2.6797e-05 | 1.679e-05 | 0.049935 | 0.049935 | 0.049935 | 0.97827 | -0.41785 | 0.97739 | -0.43495 | 13.7183
24 | -0.038401 | -0.0096539 | 0.038408 | 0.0096584 | 7.2059e-06 | 4.5411e-06 | 0.058422 | 0.058422 | 0.058422 | 0.97827 | -0.41785 | 0.97847 | -0.41392 | 16.0499
25 | 0.0055798 | 0.0013983 | -0.005579 | -0.0013981 | 7.8464e-07 | 1.3754e-07 | 0.0084872 | 0.0084874 | 0.0084874 | 0.97827 | -0.41785 | 0.97811 | -0.4208 | 2.3317
26 | 0.0056901 | 0.001426 | -0.0056896 | -0.0014259 | 4.6073e-07 | 8.9698e-08 | 0.0086627 | 0.0086628 | 0.0086628 | 0.97739 | -0.43495 | 0.97731 | -0.43665 | 2.3799
27 | 0.027105 | 0.0068128 | -0.027085 | -0.0068009 | 1.919e-05 | 1.1906e-05 | 0.041272 | 0.041272 | 0.041272 | 0.97739 | -0.43495 | 0.97664 | -0.44979 | 11.3385
28 | -0.042417 | -0.010663 | 0.042467 | 0.010695 | 5.019e-05 | 3.1717e-05 | 0.064518 | 0.064518 | 0.064518 | 0.97847 | -0.41392 | 0.97973 | -0.38917 | 17.7248
29 | 0.0040089 | 0.0010047 | -0.0040088 | -0.0010047 | 6.6462e-08 | -1.7356e-08 | 0.0060965 | 0.0060966 | 0.0060966 | 0.97847 | -0.41392 | 0.97845 | -0.41426 | 1.6749
30 | 0.0044785 | 0.0011223 | -0.0044782 | -0.0011223 | 3.1027e-07 | -2.513e-08 | 0.0068131 | 0.0068132 | 0.0068132 | 0.97811 | -0.4208 | 0.97804 | -0.42225 | 1.8718
31 | -0.021125 | -0.0052985 | 0.021127 | 0.0052997 | 2.1173e-06 | 1.282e-06 | 0.031637 | 0.031637 | 0.031637 | 0.99361 | -0.12073 | 0.99372 | -0.11863 | 8.6915
32 | 0.021125 | 0.0052985 | -0.021113 | -0.0052914 | 1.1707e-05 | 7.0886e-06 | 0.031637 | 0.031637 | 0.031637 | 0.99361 | -0.12073 | 0.99301 | -0.13236 | 8.6916
33 | 0.33884 | 0.087179 | -0.3385 | -0.086961 | 0.00034102 | 0.00021752 | 0.50819 | 0.50819 | 0.50819 | 0.99372 | -0.11863 | 0.99263 | -0.13935 | 34.903
34 | -0.49982 | -0.12801 | 0.50125 | 0.12893 | 0.0014344 | 0.0009166 | 0.74941 | 0.74941 | 0.74941 | 0.99372 | -0.11863 | 0.99684 | -0.059578 | 51.4706
35 | 0.13985 | 0.035531 | -0.13961 | -0.035377 | 0.00024182 | 0.00015457 | 0.20959 | 0.20959 | 0.20959 | 0.99372 | -0.11863 | 0.99185 | -0.15461 | 57.5794
36 | 0.12101 | 0.030712 | -0.12087 | -0.030626 | 0.00013426 | 8.5788e-05 | 0.18168 | 0.18168 | 0.18168 | 0.99185 | -0.15461 | 0.99064 | -0.17771 | 49.912
37 | 0.018603 | 0.0046646 | -0.018596 | -0.0046606 | 6.827e-06 | 4.0677e-06 | 0.02791 | 0.02791 | 0.02791 | 0.99185 | -0.15461 | 0.99145 | -0.16232 | 7.6675
38 | 0.025306 | 0.0063467 | -0.025294 | -0.0063394 | 1.1799e-05 | 7.2711e-06 | 0.038013 | 0.038013 | 0.038013 | 0.99064 | -0.17771 | 0.99014 | -0.18749 | 10.4432
39 | 0.095568 | 0.024279 | -0.095249 | -0.024076 | 0.00031887 | 0.00020355 | 0.14367 | 0.14367 | 0.14367 | 0.99064 | -0.17771 | 0.98703 | -0.24727 | 39.4689
40 | 0.3385 | 0.086961 | -0.33834 | -0.08686 | 0.00015894 | 0.00010138 | 0.50819 | 0.50819 | 0.50819 | 0.99263 | -0.13935 | 0.99212 | -0.14902 | 34.903
41 | -0.50926 | -0.13093 | 0.51074 | 0.13188 | 0.0014791 | 0.0009452 | 0.76137 | 0.76137 | 0.76137 | 0.99684 | -0.059578 | 1 | 0 | 52.2918
42 | -0.0053027 | -0.0013289 | 0.0053029 | 0.0013289 | 1.3483e-07 | 1.5604e-08 | 0.0080286 | 0.0080285 | 0.0080286 | 0.98281 | -0.32917 | 0.98283 | -0.32864 | 2.2056
43 | 0.0053027 | 0.0013289 | -0.005302 | -0.0013288 | 7.5113e-07 | 8.7009e-08 | 0.0080286 | 0.0080287 | 0.0080287 | 0.98281 | -0.32917 | 0.98266 | -0.33214 | 2.2057
44 | -0.05646 | -0.014255 | 0.056515 | 0.01429 | 5.4801e-05 | 3.4819e-05 | 0.085518 | 0.085518 | 0.085518 | 0.98283 | -0.32864 | 0.98388 | -0.3084 | 23.494
45 | 0.051157 | 0.012926 | -0.051146 | -0.012919 | 1.1166e-05 | 7.0837e-06 | 0.07749 | 0.07749 | 0.07749 | 0.98283 | -0.32864 | 0.9826 | -0.33319 | 21.2884
46 | 0.067511 | 0.017119 | -0.0674 | -0.017048 | 0.00011097 | 7.0659e-05 | 0.10185 | 0.10185 | 0.10185 | 0.98703 | -0.24727 | 0.98526 | -0.28153 | 27.9802
47 | 0.027738 | 0.0069568 | -0.027727 | -0.0069496 | 1.1657e-05 | 7.2333e-06 | 0.041819 | 0.041819 | 0.041819 | 0.98703 | -0.24727 | 0.98658 | -0.25609 | 11.4888
48 | 0.021679 | 0.0054356 | -0.021672 | -0.0054315 | 6.8288e-06 | 4.1629e-06 | 0.033078 | 0.033078 | 0.033078 | 0.97524 | -0.47725 | 0.97491 | -0.48386 | 9.0874
49 | -0.021679 | -0.0054356 | 0.021689 | 0.005442 | 1.0464e-05 | 6.3789e-06 | 0.033078 | 0.033078 | 0.033078 | 0.97524 | -0.47725 | 0.97576 | -0.46712 | 9.0874
50 | -0.021689 | -0.005442 | 0.021698 | 0.0054476 | 9.1867e-06 | 5.5997e-06 | 0.033078 | 0.033078 | 0.033078 | 0.97576 | -0.46712 | 0.97621 | -0.45824 | 9.0873
51 | 0.051146 | 0.012919 | -0.051113 | -0.012898 | 3.3368e-05 | 2.1168e-05 | 0.07749 | 0.07749 | 0.07749 | 0.9826 | -0.33319 | 0.9819 | -0.34681 | 21.2884
52 | 0.048934 | 0.012352 | -0.04891 | -0.012336 | 2.4172e-05 | 1.5322e-05 | 0.074188 | 0.074188 | 0.074188 | 0.9819 | -0.34681 | 0.98137 | -0.35713 | 20.3813
53 | 0.30426 | 0.076975 | -0.3042 | -0.076933 | 6.5198e-05 | 4.1563e-05 | 0.46209 | 0.46209 | 0.46209 | 0.98034 | -0.37555 | 0.98011 | -0.38001 | 31.7367
54 | -0.30426 | -0.076975 | 0.30455 | 0.077157 | 0.00028506 | 0.00018172 | 0.46209 | 0.46209 | 0.46209 | 0.98034 | -0.37555 | 0.98134 | -0.35604 | 31.7367
55 | 0.23528 | 0.059581 | -0.23504 | -0.059432 | 0.00023384 | 0.00014867 | 0.35742 | 0.35742 | 0.35742 | 0.98011 | -0.38001 | 0.97905 | -0.40073 | 24.5481
56 | -0.3067 | -0.077695 | 0.30715 | 0.077981 | 0.00044825 | 0.00028576 | 0.46534 | 0.46534 | 0.46534 | 0.98134 | -0.35604 | 0.98291 | -0.32566 | 31.9604
57 | -0.0042201 | -0.0010577 | 0.0042205 | 0.0010576 | 4.2604e-07 | -6.3117e-08 | 0.0064684 | 0.0064683 | 0.0064684 | 0.9708 | -0.5627 | 0.97091 | -0.56058 | 1.777
58 | -0.027361 | -0.0068618 | 0.027372 | 0.0068683 | 1.0498e-05 | 6.522e-06 | 0.041935 | 0.041935 | 0.041935 | 0.97091 | -0.56058 | 0.97132 | -0.55254 | 11.5206
59 | 0.023141 | 0.0058042 | -0.023132 | -0.0057991 | 8.2075e-06 | 5.0377e-06 | 0.035467 | 0.035467 | 0.035467 | 0.97091 | -0.56058 | 0.97054 | -0.56803 | 9.7437
60 | -0.03122 | -0.0078329 | 0.031235 | 0.0078422 | 1.4925e-05 | 9.3366e-06 | 0.047831 | 0.047831 | 0.047831 | 0.97132 | -0.55254 | 0.97183 | -0.54251 | 13.1405
61 | 0.019188 | 0.0048105 | -0.019188 | -0.0048105 | 3.5924e-08 | 2.1624e-08 | 0.029419 | 0.029419 | 0.029419 | 0.97054 | -0.56803 | 0.97053 | -0.56806 | 8.0822
62 | 0.32087 | 0.081942 | -0.31995 | -0.081359 | 0.00091432 | 0.00058304 | 0.48405 | 0.48405 | 0.48405 | 0.98749 | -0.23743 | 0.98442 | -0.29656 | 33.2453
63 | -0.32087 | -0.081942 | 0.3216 | 0.082408 | 0.00073077 | 0.00046599 | 0.48405 | 0.48405 | 0.48405 | 0.98749 | -0.23743 | 0.98995 | -0.19043 | 33.2453
64 | 0.31172 | 0.079295 | -0.31151 | -0.079164 | 0.00020439 | 0.00013031 | 0.4716 | 0.4716 | 0.4716 | 0.98442 | -0.29656 | 0.98371 | -0.31018 | 32.3902
65 | -0.32667 | -0.083679 | 0.32668 | 0.083684 | 8.1029e-06 | 5.1675e-06 | 0.49167 | 0.49167 | 0.49167 | 0.98995 | -0.19043 | 0.98997 | -0.18992 | 33.7689
66 | 0.0046022 | 0.0011533 | -0.0046018 | -0.0011533 | 4.0016e-07 | -1.5453e-08 | 0.0070119 | 0.007012 | 0.007012 | 0.97664 | -0.44979 | 0.97654 | -0.45162 | 1.9264
67 | 0.022483 | 0.0056475 | -0.022479 | -0.0056448 | 4.4931e-06 | 2.7479e-06 | 0.03426 | 0.03426 | 0.03426 | 0.97664 | -0.44979 | 0.97642 | -0.45398 | 9.4121
68 | -0.046162 | -0.011621 | 0.046233 | 0.011666 | 7.0812e-05 | 4.4835e-05 | 0.07013 | 0.07013 | 0.07013 | 0.97973 | -0.38917 | 0.98137 | -0.35713 | 19.2665
69 | -0.0039115 | -0.00098033 | 0.0039117 | 0.00098029 | 1.1447e-07 | -3.2619e-08 | 0.005983 | 0.005983 | 0.005983 | 0.97283 | -0.5229 | 0.97286 | -0.52228 | 1.6437
70 | -0.007994 | -0.0020034 | 0.0079953 | 0.002004 | 1.2794e-06 | 5.3543e-07 | 0.012227 | 0.012227 | 0.012227 | 0.97286 | -0.52228 | 0.97303 | -0.51892 | 3.3591
71 | 0.33094 | 0.085007 | -0.33049 | -0.084715 | 0.00045801 | 0.00029211 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 | 0.99212 | -0.14902 | 0.99062 | -0.17757 | 34.1416
72 | -0.0087921 | -0.0022035 | 0.0087941 | 0.0022044 | 2.0185e-06 | 9.2627e-07 | 0.013485 | 0.013485 | 0.013485 | 0.97014 | -0.57593 | 0.97038 | -0.57112 | 3.7048
73 | -0.01423 | -0.0035667 | 0.014233 | 0.0035688 | 3.7123e-06 | 2.119e-06 | 0.02182 | 0.02182 | 0.02182 | 0.97038 | -0.57112 | 0.97066 | -0.56564 | 5.9946
74 | -0.0062528 | -0.0015671 | 0.0062528 | 0.0015671 | 1.8386e-08 | 5.1765e-09 | 0.0095875 | 0.0095875 | 0.0095875 | 0.97046 | -0.5696 | 0.97046 | -0.56954 | 2.6339
75 | -0.010867 | -0.0027234 | 0.010868 | 0.002724 | 1.1375e-06 | 5.93e-07 | 0.016662 | 0.016662 | 0.016662 | 0.97046 | -0.56954 | 0.97057 | -0.56735 | 4.5775
76 | -0.061874 | -0.015633 | 0.061954 | 0.015684 | 7.9808e-05 | 5.0768e-05 | 0.093623 | 0.093623 | 0.093623 | 0.98388 | -0.3084 | 0.98526 | -0.28153 | 25.7206
77 | 0.0054459 | 0.0013648 | -0.0054455 | -0.0013648 | 4.6146e-07 | 6.3693e-08 | 0.0082249 | 0.0082249 | 0.0082249 | 0.98526 | -0.28153 | 0.98517 | -0.28331 | 2.2596
78 | 0.022152 | 0.0055524 | -0.02215 | -0.0055514 | 1.5884e-06 | 9.681e-07 | 0.033411 | 0.033411 | 0.033411 | 0.98658 | -0.25609 | 0.9865 | -0.2576 | 9.1789
79 | -0.021698 | -0.0054476 | 0.0217 | 0.0054489 | 2.1063e-06 | 1.2839e-06 | 0.033078 | 0.033078 | 0.033078 | 0.97621 | -0.45824 | 0.97631 | -0.45621 | 9.0873
80 | 0.23156 | 0.058559 | -0.23146 | -0.058499 | 9.4539e-05 | 6.0096e-05 | 0.35213 | 0.35213 | 0.35213 | 0.97905 | -0.40073 | 0.97861 | -0.40925 | 24.1845
81 | -0.30941 | -0.078549 | 0.30964 | 0.078696 | 0.00023066 | 0.00014705 | 0.46877 | 0.46877 | 0.46877 | 0.98291 | -0.32566 | 0.98371 | -0.31018 | 32.1961
82 | -0.33029 | -0.084589 | 0.33049 | 0.084715 | 0.00019774 | 0.00012611 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 | 0.98997 | -0.18992 | 0.99062 | -0.17757 | 34.1416
83 | -0.0068288 | -0.0017115 | 0.0068292 | 0.0017116 | 3.0953e-07 | 1.0411e-07 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.97296 | -0.52008 | 0.97301 | -0.51913 | 2.8692
84 | -0.010885 | -0.0027281 | 0.010886 | 0.0027287 | 1.2698e-06 | 6.6087e-07 | 0.016646 | 0.016646 | 0.016646 | 0.97301 | -0.51913 | 0.97313 | -0.51668 | 4.5732
85 | -0.022476 | -0.0056433 | 0.022479 | 0.0056448 | 2.3899e-06 | 1.4616e-06 | 0.03426 | 0.03426 | 0.03426 | 0.97631 | -0.45621 | 0.97642 | -0.45398 | 9.4121
86 | 0.22518 | 0.056924 | -0.22502 | -0.056821 | 0.0001617 | 0.00010275 | 0.34257 | 0.34257 | 0.34257 | 0.97861 | -0.40925 | 0.97784 | -0.42423 | 23.5284
87 | 0.21156 | 0.053376 | -0.21154 | -0.053367 | 1.4397e-05 | 9.1403e-06 | 0.32237 | 0.32237 | 0.32237 | 0.97693 | -0.44215 | 0.97686 | -0.44358 | 22.1405
88 | -0.21721 | -0.054793 | 0.21736 | 0.054886 | 0.00014631 | 9.2926e-05 | 0.33098 | 0.33098 | 0.33098 | 0.97693 | -0.44215 | 0.97765 | -0.4281 | 22.732
89 | 0.20767 | 0.052395 | -0.20751 | -0.052293 | 0.00016057 | 0.00010191 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646 | 0.97686 | -0.44358 | 0.97603 | -0.45974 | 21.7348
90 | -0.21972 | -0.055477 | 0.21976 | 0.055503 | 4.0656e-05 | 2.5825e-05 | 0.33457 | 0.33457 | 0.33457 | 0.97765 | -0.4281 | 0.97784 | -0.42423 | 22.9787
91 | 0.1451 | 0.03659 | -0.14504 | -0.036555 | 5.6264e-05 | 3.5396e-05 | 0.22129 | 0.22129 | 0.22129 | 0.97603 | -0.45974 | 0.97562 | -0.46784 | 15.1985
92 | 0.062409 | 0.015703 | -0.062359 | -0.015671 | 4.9399e-05 | 3.1434e-05 | 0.095168 | 0.095168 | 0.095168 | 0.97603 | -0.45974 | 0.97519 | -0.47632 | 26.145
93 | 0.14168 | 0.035712 | -0.14159 | -0.03566 | 8.332e-05 | 5.2375e-05 | 0.21616 | 0.21616 | 0.21616 | 0.97562 | -0.46784 | 0.97499 | -0.48014 | 14.8463
94 | 0.058256 | 0.014643 | -0.058222 | -0.014621 | 3.409e-05 | 2.1674e-05 | 0.088907 | 0.088907 | 0.088907 | 0.97519 | -0.47632 | 0.97456 | -0.48858 | 24.4251
95 | 0.13518 | 0.034052 | -0.1351 | -0.034004 | 7.6219e-05 | 4.7828e-05 | 0.20637 | 0.20637 | 0.20637 | 0.97499 | -0.48014 | 0.97439 | -0.49194 | 14.1738
96 | 0.054115 | 0.013592 | -0.054062 | -0.013558 | 5.315e-05 | 3.3758e-05 | 0.082637 | 0.082637 | 0.082637 | 0.97456 | -0.48858 | 0.97352 | -0.50919 | 22.7024
97 | 0.13197 | 0.033219 | -0.13196 | -0.03321 | 1.5518e-05 | 9.7284e-06 | 0.20159 | 0.20159 | 0.20159 | 0.97439 | -0.49194 | 0.97427 | -0.4944 | 13.8455
98 | 0.048686 | 0.012211 | -0.048664 | -0.012196 | 2.2584e-05 | 1.4319e-05 | 0.07442 | 0.07442 | 0.07442 | 0.97352 | -0.50919 | 0.97303 | -0.51892 | 20.445
99 | -0.051712 | -0.012969 | 0.051755 | 0.012996 | 4.3013e-05 | 2.7302e-05 | 0.079245 | 0.079245 | 0.079245 | 0.97106 | -0.55763 | 0.97194 | -0.5402 | 21.7707
100 | 0.046275 | 0.011606 | -0.046272 | -0.011605 | 2.7912e-06 | 1.7681e-06 | 0.070913 | 0.070913 | 0.070913 | 0.97106 | -0.55763 | 0.971 | -0.5589 | 19.4817
101 | -0.05508 | -0.01383 | 0.055106 | 0.013846 | 2.6427e-05 | 1.6791e-05 | 0.084335 | 0.084335 | 0.084335 | 0.97194 | -0.5402 | 0.97245 | -0.53014 | 23.1689
102 | 0.021269 | 0.0053337 | -0.021262 | -0.0053296 | 6.6292e-06 | 4.0369e-06 | 0.032595 | 0.032595 | 0.032595 | 0.971 | -0.5589 | 0.97067 | -0.56544 | 8.9547
103 | 0.025003 | 0.006271 | -0.024995 | -0.0062661 | 7.8145e-06 | 4.8258e-06 | 0.038318 | 0.038318 | 0.038318 | 0.971 | -0.5589 | 0.97067 | -0.56546 | 10.527
104 | -0.058094 | -0.014595 | 0.058102 | 0.0146 | 7.914e-06 | 4.9324e-06 | 0.088907 | 0.088907 | 0.088907 | 0.97245 | -0.53014 | 0.9726 | -0.52729 | 12.2125
105 | 0.015645 | 0.0039217 | -0.015643 | -0.0039208 | 1.4219e-06 | 8.2854e-07 | 0.023983 | 0.023983 | 0.023983 | 0.97067 | -0.56544 | 0.97057 | -0.56735 | 6.5888
106 | 0.020595 | 0.0051632 | -0.020594 | -0.005163 | 1.8304e-07 | 1.1109e-07 | 0.031572 | 0.031572 | 0.031572 | 0.97067 | -0.56546 | 0.97066 | -0.56564 | 8.6736
107 | -0.06718 | -0.016875 | 0.067226 | 0.016904 | 4.6298e-05 | 2.9051e-05 | 0.10279 | 0.10279 | 0.10279 | 0.9726 | -0.52729 | 0.97333 | -0.51286 | 14.1202
108 | 0.047137 | 0.011851 | -0.047117 | -0.011838 | 1.9888e-05 | 1.2221e-05 | 0.072076 | 0.072076 | 0.072076 | 0.97333 | -0.51286 | 0.97288 | -0.5217 | 9.9005
109 | -0.1293 | -0.032501 | 0.12942 | 0.032573 | 0.00011408 | 7.2625e-05 | 0.19771 | 0.19771 | 0.19771 | 0.97333 | -0.51286 | 0.97427 | -0.4944 | 27.1584
110 | 0.014941 | 0.0037459 | -0.014939 | -0.0037443 | 2.7212e-06 | 1.5688e-06 | 0.022843 | 0.022843 | 0.022843 | 0.97333 | -0.51286 | 0.97313 | -0.51668 | 6.2755
111 | 0.044656 | 0.011222 | -0.044631 | -0.011206 | 2.4888e-05 | 1.5752e-05 | 0.068312 | 0.068312 | 0.068312 | 0.97288 | -0.5217 | 0.97229 | -0.53338 | 18.7672
112 | 0.040628 | 0.010203 | -0.040622 | -0.010199 | 6.0347e-06 | 3.8106e-06 | 0.062186 | 0.062186 | 0.062186 | 0.97229 | -0.53338 | 0.97213 | -0.53649 | 17.0839
113 | 0.038027 | 0.0095485 | -0.038017 | -0.0095423 | 9.8451e-06 | 6.2048e-06 | 0.058213 | 0.058213 | 0.058213 | 0.97213 | -0.53649 | 0.97186 | -0.54192 | 15.9927
114 | -0.034013 | -0.0085383 | 0.034014 | 0.0085389 | 9.5925e-07 | 6.0224e-07 | 0.052084 | 0.052084 | 0.052084 | 0.97183 | -0.54251 | 0.97186 | -0.54192 | 14.3087
115 | 0.015604 | 0.0039122 | -0.015599 | -0.0039096 | 4.4246e-06 | 2.5771e-06 | 0.023924 | 0.023924 | 0.023924 | 0.97053 | -0.56806 | 0.97023 | -0.57402 | 6.5725
116 | -0.0037409 | -0.00093756 | 0.0037409 | 0.00093756 | 2.4258e-08 | -8.7322e-09 | 0.0057381 | 0.0057381 | 0.0057381 | 0.97011 | -0.57648 | 0.97012 | -0.57635 | 1.5764
117 | -0.0073876 | -0.0018515 | 0.0073883 | 0.0018518 | 7.3975e-07 | 2.8373e-07 | 0.011331 | 0.011331 | 0.011331 | 0.97012 | -0.57635 | 0.97022 | -0.57425 | 3.113
118 | -0.011751 | -0.0029453 | 0.011751 | 0.0029453 | 1.2824e-07 | 6.9074e-08 | 0.018023 | 0.018023 | 0.018023 | 0.97022 | -0.57425 | 0.97023 | -0.57402 | 4.9514

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53084 | 0.1365

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0095931 | 0.0024042
1 | 0.0055844 | 0.0013996
2 | 0.02139 | 0.0053609
3 | 0.0035957 | 0.00090116
4 | 0.0049952 | 0.0012519
5 | 0.0030817 | 0.00077234
6 | 0.0012185 | 0.00030538
7 | 0.006244 | 0.0015649
8 | 0.0011006 | 0.00027582
9 | 0.0062824 | 0.0015745
10 | 0.021113 | 0.0052914
11 | 0.018596 | 0.0046606
12 | 0.0080103 | 0.0020076
13 | 0.005302 | 0.0013288
14 | 0.025294 | 0.0063394
15 | 0.021672 | 0.0054315
16 | 0.0021788 | 0.00054606
17 | 0.0021486 | 0.00053849
18 | 0.0036081 | 0.00090427
19 | 0.0042201 | 0.0010577
20 | 0.0038488 | 0.00096461
21 | 0.0039446 | 0.00098862
22 | 0.0082366 | 0.0020643
23 | 0.0050726 | 0.0012713
24 | 0.0031083 | 0.00077902
25 | 0.0040088 | 0.0010047
26 | 0.0056896 | 0.0014259
27 | 0.0036951 | 0.00092607
28 | 0.0044782 | 0.0011223
29 | 0.0039115 | 0.00098033
30 | 0.0040824 | 0.0010231
31 | 0.0073918 | 0.0018526
32 | 0.018446 | 0.004623
33 | 0.0087921 | 0.0022035
34 | 0.0054356 | 0.0013623
35 | 0.0062528 | 0.0015671
36 | 0.0046139 | 0.0011563
37 | 0.005359 | 0.0013431
38 | 0.0055748 | 0.0013972
39 | 0.0026764 | 0.00067076
40 | 0.003483 | 0.00087293
41 | 0.0022664 | 0.00056802
42 | 0.001869 | 0.00046842
43 | 0.0036102 | 0.00090481
44 | 0.0068288 | 0.0017115
45 | 0.0040559 | 0.0010165
46 | 0.00077579 | 0.00019443
47 | 0.0046018 | 0.0011533
48 | 0.0062828 | 0.0015746
49 | 0.0056545 | 0.0014171
50 | 0.0038785 | 0.00097205
51 | 0.0023597 | 0.0005914
52 | 0.00526 | 0.0013183
53 | 0.0033625 | 0.00084273
54 | 0.004103 | 0.0010283
55 | 0.006416 | 0.001608
56 | 0.0041068 | 0.0010293
57 | 0.0031302 | 0.00078451
58 | 0.0053761 | 0.0013474
59 | 0.040668 | 0.010192
60 | 0.0054373 | 0.0013627
61 | 0.0033243 | 0.00083316
62 | 0.0029882 | 0.00074892
63 | 0.0056179 | 0.001408
64 | 0.0044009 | 0.001103
65 | 0.0090774 | 0.002275
66 | 0.0047753 | 0.0011968
67 | 0.006361 | 0.0015942
68 | 0.0024606 | 0.00061667
69 | 0.0025387 | 0.00063626
70 | 0.0040523 | 0.0010156
71 | 0.0040034 | 0.0010034
72 | 0.002595 | 0.00065037
73 | 0.0027774 | 0.00069607
74 | 0.0035842 | 0.00089829
75 | 0.0037409 | 0.00093756
76 | 0.0036466 | 0.00091394
77 | 0.004363 | 0.0010935
78 | 0.0038476 | 0.00096431
79 | 0.0040034 | 0.0010034
80 | 0.02215 | 0.0055514
81 | 0.0054455 | 0.0013648

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1