## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_510_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-3_0_6_load_0 | 0 | 0.021711 | 0.0054412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-3_0_6_load_81 | 5 | 0.001947 | 0.00048796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-3_0_6_load_91 | 8 | 0.0012565 | 0.00031492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-3_0_6_load_92 | 9 | 0.0012654 | 0.00031713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-3_0_6_load_14 | 12 | 0.0095969 | 0.0024052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-3_0_6_load_11 | 16 | 0.078937 | 0.019784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-3_0_6_load_41 | 19 | 0.0030401 | 0.00076192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-3_0_6_load_47 | 20 | 0.0028785 | 0.00072143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-3_0_6_load_98 | 21 | 0.010307 | 0.0025833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-3_0_6_load_97 | 22 | 0.014134 | 0.0035424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-3_0_6_load_114 | 24 | 0.0010033 | 0.00025145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-3_0_6_load_104 | 26 | 0.0028368 | 0.00071098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-3_0_6_load_99 | 27 | 0.035439 | 0.0088818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-3_0_6_load_100 | 28 | 0.01483 | 0.0037168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-3_0_6_load_120 | 29 | 0.002176 | 0.00054535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-3_0_6_load_117 | 31 | 0.0082027 | 0.0020558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-3_0_6_load_118 | 32 | 0.009087 | 0.0022774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-3_0_6_load_116 | 33 | 0.00070586 | 0.0001769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-3_0_6_load_96 | 34 | 0.089509 | 0.022433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-3_0_6_load_13 | 37 | 0.003212 | 0.00080501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-3_0_6_load_86 | 41 | 0.00094091 | 0.00023581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-3_0_6_load_93 | 42 | 0.01592 | 0.00399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-3_0_6_load_75 | 43 | 0.0021135 | 0.00052969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-3_0_6_load_57 | 45 | 0.0017335 | 0.00043446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-3_0_6_load_29 | 46 | 0.00027493 | 6.8903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-3_0_6_load_19 | 47 | 0.0037877 | 0.00094928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-3_0_6_load_20 | 48 | 0.0054338 | 0.0013618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-3_0_6_load_24 | 52 | 0.00026475 | 6.6352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-3_0_6_load_25 | 53 | 0.0063721 | 0.001597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-3_0_6_load_26 | 54 | 0.001705 | 0.00042731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-3_0_6_load_27 | 55 | 0.0005137 | 0.00012874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-3_0_6_load_28 | 56 | 0.0036615 | 0.00091765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-3_0_6_load_30 | 57 | 0.0050817 | 0.0012736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-3_0_6_load_31 | 58 | 0.0013223 | 0.0003314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-3_0_6_load_32 | 61 | 0.0039371 | 0.00098674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-3_0_6_load_80 | 62 | 0.0022676 | 0.00056832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-3_0_6_load_64 | 63 | 0.00038247 | 9.5857e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-3_0_6_load_60 | 64 | 0.00042943 | 0.00010763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-3_0_6_load_83 | 65 | 0.0033529 | 0.00084031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-3_0_6_load_53 | 66 | 0.0037926 | 0.00095051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-3_0_6_load_33 | 67 | 0.0087101 | 0.002183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-3_0_6_load_78 | 68 | 0.0087281 | 0.0021875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-3_0_6_load_76 | 69 | 0.0058326 | 0.0014618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-3_0_6_load_34 | 70 | 0.0039545 | 0.00099109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-3_0_6_load_35 | 71 | 0.0034733 | 0.00087049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-3_0_6_load_37 | 73 | 0.0037522 | 0.00094039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-3_0_6_load_38 | 74 | 0.0065582 | 0.0016436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-3_0_6_load_39 | 75 | 0.003926 | 0.00098395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-3_0_6_load_42 | 77 | 0.0039258 | 0.00098389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-3_0_6_load_44 | 78 | 0.0040569 | 0.0010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-3_0_6_load_43 | 79 | 0.0049322 | 0.0012361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-3_0_6_load_50 | 81 | 0.0037039 | 0.00092828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-3_0_6_load_46 | 82 | 0.003655 | 0.00091604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-3_0_6_load_79 | 83 | 0.0022353 | 0.00056022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-3_0_6_load_87 | 84 | 0.00069171 | 0.00017336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-3_0_6_load_77 | 85 | 0.0022334 | 0.00055974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-3_0_6_load_59 | 86 | 0.003901 | 0.00097767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-3_0_6_load_70 | 87 | 0.0021245 | 0.00053245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-3_0_6_load_61 | 88 | 0.00025278 | 6.3353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-3_0_6_load_63 | 89 | 0.00025152 | 6.3036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-3_0_6_load_65 | 90 | 0.001029 | 0.0002579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-3_0_6_load_84 | 91 | 0.010307 | 0.0025833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-3_0_6_load_85 | 92 | 0.014138 | 0.0035433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-3_0_6_load_66 | 93 | 0.002173 | 0.0005446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-3_0_6_load_67 | 94 | 0.0021299 | 0.00053379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-3_0_6_load_68 | 95 | 0.0021129 | 0.00052954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-3_0_6_load_115 | 96 | 0.00070583 | 0.0001769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-3_0_6_load_113 | 97 | 0.0017929 | 0.00044934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-3_0_6_load_111 | 98 | 0.00082168 | 0.00020593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-3_0_6_load_95 | 99 | 0.010307 | 0.0025833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-3_0_6_load_88 | 100 | 0.00075537 | 0.00018931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-3_0_6_load_89 | 101 | 0.0023926 | 0.00059963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-3_0_6_load_90 | 102 | 0.0024219 | 0.00060699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-3_0_6_load_101 | 103 | 0.015196 | 0.0038085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-3_0_6_load_103 | 104 | 0.032124 | 0.008051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-3_0_6_load_109 | 105 | 0.00094659 | 0.00023724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-3_0_6_load_105 | 106 | 0.0013026 | 0.00032645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-3_0_6_load_110 | 107 | 0.00083532 | 0.00020935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-3_0_6_load_106 | 108 | 0.0015535 | 0.00038933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-3_0_6_load_107 | 109 | 0.0015983 | 0.00040056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-3_0_6_load_108 | 110 | 0.001597 | 0.00040024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.047846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-3_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.04337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.03018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-3_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.066635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-3_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.053705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-3_0_6_line_5 |  | 3 | 12 | 0.022507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-3_0_6_line_6 |  | 4 | 9 | 0.030501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-3_0_6_line_7 |  | 5 | 17 | 0.064972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-3_0_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.01102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-3_0_6_line_9 |  | 6 | 8 | 0.067392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-3_0_6_line_10 |  | 7 | 10 | 0.20259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-3_0_6_line_11 |  | 8 | 11 | 0.023481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-3_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.014061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-3_0_6_line_13 |  | 10 | 26 | 0.044262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-3_0_6_line_14 |  | 13 | 14 | 0.031404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-3_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.055551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-3_0_6_line_16 |  | 13 | 16 | 0.026594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_230-3_0_6_line_17 |  | 14 | 29 | 0.026709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-3_0_6_line_18 |  | 14 | 23 | 0.043189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-3_0_6_line_19 |  | 15 | 34 | 0.07973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-3_0_6_line_20 |  | 15 | 35 | 0.016513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-3_0_6_line_21 |  | 16 | 36 | 0.025679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_230-3_0_6_line_22 |  | 17 | 38 | 0.046376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_230-3_0_6_line_23 |  | 17 | 37 | 0.03538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_230-3_0_6_line_24 |  | 18 | 19 | 0.021164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-3_0_6_line_25 |  | 18 | 20 | 0.032565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-3_0_6_line_26 |  | 19 | 74 | 0.035441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-3_0_6_line_27 |  | 20 | 82 | 0.018395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-3_0_6_line_28 |  | 21 | 22 | 0.018943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-3_0_6_line_29 |  | 22 | 99 | 0.028011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-3_0_6_line_30 |  | 23 | 24 | 0.025208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-3_0_6_line_31 |  | 23 | 25 | 0.004322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-3_0_6_line_32 |  | 24 | 96 | 0.011922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-3_0_6_line_33 |  | 25 | 97 | 0.005075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-3_0_6_line_34 |  | 25 | 98 | 0.011688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-3_0_6_line_35 |  | 26 | 106 | 0.015831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-3_0_6_line_36 |  | 27 | 28 | 0.0042967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-3_0_6_line_37 |  | 28 | 103 | 0.016497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-3_0_6_line_38 |  | 30 | 31 | 0.011567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-3_0_6_line_39 |  | 30 | 32 | 0.019699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-3_0_6_line_40 |  | 30 | 33 | 0.04356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-3_0_6_line_41 |  | 33 | 96 | 0.0089264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-3_0_6_line_42 |  | 35 | 42 | 0.032364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-3_0_6_line_43 |  | 36 | 37 | 0.017996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_230-3_0_6_line_44 |  | 38 | 43 | 0.044712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-3_0_6_line_45 |  | 38 | 44 | 0.034851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_230-3_0_6_line_46 |  | 39 | 40 | 0.036728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-3_0_6_line_47 |  | 39 | 41 | 0.014718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-3_0_6_line_48 |  | 40 | 83 | 0.025633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-3_0_6_line_49 |  | 41 | 84 | 0.0083965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-3_0_6_line_50 |  | 43 | 87 | 0.017199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-3_0_6_line_51 |  | 44 | 45 | 0.028504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-3_0_6_line_52 |  | 44 | 46 | 0.0040521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_230-3_0_6_line_53 |  | 45 | 86 | 0.001311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-3_0_6_line_54 |  | 46 | 52 | 0.00027313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_230-3_0_6_line_55 |  | 47 | 48 | 0.019705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-3_0_6_line_56 |  | 47 | 49 | 0.014343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-3_0_6_line_57 |  | 48 | 50 | 0.001518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-3_0_6_line_58 |  | 49 | 51 | 0.005847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-3_0_6_line_59 |  | 49 | 52 | 0.021361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_230-3_0_6_line_60 |  | 50 | 53 | 0.01667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-3_0_6_line_61 |  | 50 | 54 | 0.01326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-3_0_6_line_62 |  | 51 | 55 | 0.034643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-3_0_6_line_63 |  | 51 | 56 | 0.016408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-3_0_6_line_64 |  | 53 | 57 | 0.00055751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-3_0_6_line_65 |  | 54 | 58 | 0.012737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-3_0_6_line_66 |  | 55 | 59 | 0.01069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-3_0_6_line_67 |  | 56 | 60 | 0.061708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-3_0_6_line_68 |  | 57 | 61 | 0.018811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-3_0_6_line_69 |  | 58 | 62 | 0.0064906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-3_0_6_line_70 |  | 59 | 63 | 0.0091418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-3_0_6_line_71 |  | 59 | 64 | 0.020137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-3_0_6_line_72 |  | 60 | 65 | 0.01547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-3_0_6_line_73 |  | 60 | 66 | 0.012097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-3_0_6_line_74 |  | 61 | 67 | 0.00090771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-3_0_6_line_75 |  | 63 | 90 | 0.022766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-3_0_6_line_76 |  | 64 | 88 | 0.00035515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-3_0_6_line_77 |  | 65 | 77 | 0.016975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-3_0_6_line_78 |  | 67 | 68 | 0.014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-3_0_6_line_79 |  | 68 | 69 | 0.0030086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-3_0_6_line_80 |  | 69 | 85 | 0.017672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-3_0_6_line_81 |  | 70 | 71 | 0.011846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-3_0_6_line_82 |  | 70 | 72 | 0.020338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-3_0_6_line_83 |  | 71 | 73 | 0.016369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-3_0_6_line_84 |  | 72 | 74 | 0.015528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-3_0_6_line_85 |  | 72 | 75 | 0.041112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-3_0_6_line_86 |  | 73 | 76 | 0.0041975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-3_0_6_line_87 |  | 75 | 77 | 0.009189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-3_0_6_line_88 |  | 76 | 78 | 0.017549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-3_0_6_line_89 |  | 76 | 79 | 0.013615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-3_0_6_line_90 |  | 78 | 80 | 0.014081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-3_0_6_line_91 |  | 80 | 81 | 0.023227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-3_0_6_line_92 |  | 83 | 85 | 0.0081566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-3_0_6_line_93 |  | 84 | 100 | 0.0088119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-3_0_6_line_94 |  | 87 | 95 | 0.010758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-3_0_6_line_95 |  | 88 | 89 | 7.2305e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-3_0_6_line_96 |  | 90 | 91 | 0.018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-3_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.02825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-3_0_6_line_98 |  | 92 | 99 | 0.018945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-3_0_6_line_99 |  | 93 | 94 | 0.041881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-3_0_6_line_100 |  | 93 | 95 | 0.016452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-3_0_6_line_101 |  | 98 | 107 | 0.0088557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-3_0_6_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0040148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-3_0_6_line_103 |  | 101 | 102 | 0.0014241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-3_0_6_line_104 |  | 103 | 104 | 0.019673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-3_0_6_line_105 |  | 104 | 105 | 0.043648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-3_0_6_line_106 |  | 105 | 107 | 0.023817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-3_0_6_line_107 |  | 106 | 108 | 0.00064163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-3_0_6_line_108 |  | 108 | 109 | 0.0097768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-3_0_6_line_109 |  | 109 | 110 | 0.093967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-3_0_6_trafo_13 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 37 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2697772.4077 | 1262367.3711 | 2697727.9881 | 1262385.1516
1 | 2697771.0008 | 1262333.0754 | 2697778.5259 | 1262352.36 | 2697781.2002 | 1262359.232 | 2697782.6174 | 1262363.2921 | 2697772.4077 | 1262367.3711
2 | 2697772.4077 | 1262367.3711 | 2697782.6174 | 1262363.2921 | 2697800.428 | 1262356.1585
3 | 2697772.4077 | 1262367.3711 | 2697766.9956 | 1262384.34 | 2697782.0401 | 1262420.0512 | 2697772.2013 | 1262422.2125
4 | 2697771.0008 | 1262333.0754 | 2697818.8749 | 1262308.7387
5 | 2697800.428 | 1262356.1585 | 2697821.3228 | 1262347.7946
6 | 2697772.2013 | 1262422.2125 | 2697775.0268 | 1262429.5096 | 2697776.9493 | 1262440.8285 | 2697779.4119 | 1262447.7415 | 2697781.1648 | 1262451.1763
7 | 2697869.2833 | 1262271.1055 | 2697847.0016 | 1262283.3914 | 2697838.2225 | 1262298.9033 | 2697818.8749 | 1262308.7387
8 | 2697703.0542 | 1262495.0184 | 2697704.3447 | 1262500.3664 | 2697705.6051 | 1262503.8901 | 2697706.3242 | 1262505.5144
9 | 2697703.0542 | 1262495.0184 | 2697721.0562 | 1262488.5772 | 2697723.9926 | 1262486.891 | 2697725.9679 | 1262484.544 | 2697728.2586 | 1262482.7136 | 2697732.1476 | 1262482.1997 | 2697736.2048 | 1262482.9117 | 2697765.1024 | 1262472.126
10 | 2697842.2668 | 1262609.9135 | 2697845.7375 | 1262624.6497 | 2697842.5212 | 1262624.1294 | 2697837.9783 | 1262616.359 | 2697829.1247 | 1262603.6243 | 2697808.3091 | 1262589.324 | 2697787.8831 | 1262579.2447 | 2697776.2263 | 1262576.5386 | 2697764.9587 | 1262566.244 | 2697706.3242 | 1262505.5144
11 | 2697787.1013 | 1262463.9152 | 2697765.1024 | 1262472.126
12 | 2697787.1013 | 1262463.9152 | 2697786.419 | 1262462.347 | 2697783.9734 | 1262456.6798 | 2697781.1648 | 1262451.1763
13 | 2697842.2668 | 1262609.9135 | 2697839.6078 | 1262595.7579 | 2697838.0031 | 1262582.0869 | 2697842.4605 | 1262575.9111 | 2697848.6521 | 1262570.1199
14 | 2697909.1972 | 1262368.9238 | 2697914.838 | 1262382.7507 | 2697916.7135 | 1262387.341 | 2697927.3724 | 1262382.9917
15 | 2697909.1972 | 1262368.9238 | 2697920.2884 | 1262364.4037 | 2697924.1042 | 1262362.8545 | 2697923.1972 | 1262360.7488 | 2697917.2766 | 1262346.984 | 2697918.6062 | 1262336.3195 | 2697924.2605 | 1262333.8667 | 2697922.4739 | 1262328.9108
16 | 2697909.1972 | 1262368.9238 | 2697899.147 | 1262344.3018
17 | 2697927.3724 | 1262382.9917 | 2697952.0944 | 1262372.8829
18 | 2697927.3724 | 1262382.9917 | 2697933.7717 | 1262397.8765 | 2697934.933 | 1262400.5535 | 2697936.4802 | 1262404.0375 | 2697923.7374 | 1262409.5533 | 2697924.3606 | 1262411.0537 | 2697926.1944 | 1262415.4321
19 | 2697922.4739 | 1262328.9108 | 2697996.2395 | 1262298.6545
20 | 2697933.6757 | 1262318.6323 | 2697926.2883 | 1262321.5346 | 2697922.1858 | 1262328.1054 | 2697922.4739 | 1262328.9108
21 | 2697889.4505 | 1262320.5241 | 2697890.5873 | 1262323.3118 | 2697894.2946 | 1262332.4139 | 2697899.147 | 1262344.3018
22 | 2697869.2833 | 1262271.1055 | 2697908.7729 | 1262254.4342 | 2697911.2407 | 1262256.9327
23 | 2697869.2833 | 1262271.1055 | 2697882.651 | 1262303.8624
24 | 2697725.3481 | 1262211.6773 | 2697744.4226 | 1262202.5082
25 | 2697725.3481 | 1262211.6773 | 2697722.4484 | 1262204.7571 | 2697719.6828 | 1262179.8479
26 | 2697744.4226 | 1262202.5082 | 2697776.3646 | 1262187.1537
27 | 2697717.653 | 1262161.5653 | 2697719.6828 | 1262179.8479
28 | 2697728.1636 | 1262272.3574 | 2697711.2456 | 1262280.8787
29 | 2697753.1801 | 1262259.7568 | 2697728.1636 | 1262272.3574
30 | 2697926.1944 | 1262415.4321 | 2697948.5573 | 1262403.7984
31 | 2697926.1944 | 1262415.4321 | 2697927.5789 | 1262418.7355 | 2697927.869 | 1262419.4186
32 | 2697948.5573 | 1262403.7984 | 2697951.8616 | 1262402.0795 | 2697958.3806 | 1262397.1105
33 | 2697932.6235 | 1262417.607 | 2697927.869 | 1262419.4186
34 | 2697927.869 | 1262419.4186 | 2697916.9527 | 1262423.5943
35 | 2697848.6521 | 1262570.1199 | 2697848.6521 | 1262570.1199 | 2697864.4123 | 1262568.6282
36 | 2697807.8274 | 1262465.1989 | 2697811.8529 | 1262463.6966
37 | 2697811.8529 | 1262463.6966 | 2697822.6236 | 1262459.6768 | 2697827.2945 | 1262457.8901
38 | 2698000.1234 | 1262365.2932 | 2698006.7324 | 1262374.7993
39 | 2698000.1234 | 1262365.2932 | 2698015.9527 | 1262353.6014 | 2698015.9685 | 1262353.5898
40 | 2698000.1234 | 1262365.2932 | 2697965.4799 | 1262391.6993
41 | 2697958.3806 | 1262397.1105 | 2697965.4799 | 1262391.6993
42 | 2697933.6757 | 1262318.6323 | 2697921.726 | 1262288.5557
43 | 2697889.4505 | 1262320.5241 | 2697882.651 | 1262303.8624
44 | 2697911.2407 | 1262256.9327 | 2697915.8659 | 1262257.0204 | 2697953.317 | 1262242.7272
45 | 2697911.2407 | 1262256.9327 | 2697908.7729 | 1262254.4342 | 2697899.6129 | 1262228.7839 | 2697898.2225 | 1262224.9244
46 | 2698021.6564 | 1262149.1621 | 2698025.9938 | 1262148.8893 | 2698028.9754 | 1262150.8514 | 2698030.9633 | 1262153.6644 | 2698037.9499 | 1262170.8498 | 2698040.3837 | 1262177.2176
47 | 2698040.3837 | 1262177.2176 | 2698026.5718 | 1262182.3017
48 | 2698021.6564 | 1262149.1621 | 2697997.7999 | 1262158.5385
49 | 2698026.5718 | 1262182.3017 | 2698018.6921 | 1262185.2021
50 | 2697969.3855 | 1262236.5946 | 2697953.317 | 1262242.7272
51 | 2697898.2225 | 1262224.9244 | 2697911.5074 | 1262220.8187 | 2697917.9996 | 1262224.6515 | 2697919.8914 | 1262225.5391 | 2697921.3294 | 1262226.9752 | 2697922.4463 | 1262229.6925
52 | 2697898.2225 | 1262224.9244 | 2697896.8484 | 1262221.1124
53 | 2697922.9447 | 1262230.9051 | 2697922.4463 | 1262229.6925
54 | 2697896.8484 | 1262221.1124 | 2697896.7558 | 1262220.8555
55 | 2697902.9075 | 1262195.6324 | 2697921.3102 | 1262188.587
56 | 2697889.5125 | 1262200.7605 | 2697902.9075 | 1262195.6324
57 | 2697922.7279 | 1262188.0443 | 2697921.3102 | 1262188.587
58 | 2697889.5125 | 1262200.7605 | 2697884.0012 | 1262202.7598
59 | 2697889.5125 | 1262200.7605 | 2697896.7558 | 1262220.8555
60 | 2697922.7279 | 1262188.0443 | 2697938.2427 | 1262181.9465
61 | 2697922.7279 | 1262188.0443 | 2697927.3444 | 1262200.4747
62 | 2697884.0012 | 1262202.7598 | 2697851.7189 | 1262215.3291
63 | 2697884.0012 | 1262202.7598 | 2697874.9172 | 1262189.0953
64 | 2697938.2427 | 1262181.9465 | 2697938.7615 | 1262181.7425
65 | 2697927.2318 | 1262210.3871 | 2697930.5402 | 1262209.0797 | 2697927.3444 | 1262200.4747
66 | 2697841.7571 | 1262219.2077 | 2697851.7189 | 1262215.3291
67 | 2697863.7853 | 1262142.5984 | 2697867.7478 | 1262145.3996 | 2697868.1483 | 1262147.1521 | 2697855.1501 | 1262153.9537 | 2697864.7889 | 1262173.4625 | 2697870.554 | 1262182.5319 | 2697874.9172 | 1262189.0953
68 | 2697956.269 | 1262174.8615 | 2697938.7615 | 1262181.7425
69 | 2697921.1955 | 1262212.7725 | 2697927.2318 | 1262210.3871
70 | 2697841.7571 | 1262219.2077 | 2697833.1379 | 1262222.2542
71 | 2697841.7571 | 1262219.2077 | 2697848.2726 | 1262238.262
72 | 2697863.7853 | 1262142.5984 | 2697861.3806 | 1262144.9272 | 2697850.5375 | 1262150.347
73 | 2697863.7853 | 1262142.5984 | 2697864.414 | 1262139.2172 | 2697863.5162 | 1262130.6056
74 | 2697956.269 | 1262174.8615 | 2697957.1138 | 1262174.5295
75 | 2697833.1379 | 1262222.2542 | 2697820.1779 | 1262226.8349 | 2697811.8179 | 1262230.2216 | 2697811.8179 | 1262230.2216
76 | 2697848.2726 | 1262238.262 | 2697848.3875 | 1262238.5981
77 | 2697850.5375 | 1262150.347 | 2697835.3536 | 1262157.9365
78 | 2697957.1138 | 1262174.5295 | 2697970.9617 | 1262169.0868
79 | 2697973.7618 | 1262167.9863 | 2697970.9617 | 1262169.0868
80 | 2697973.7618 | 1262167.9863 | 2697990.2086 | 1262161.5221
81 | 2697785.945 | 1262148.5468 | 2697787.57 | 1262160.2805
82 | 2697790.3599 | 1262180.4262 | 2697787.57 | 1262160.2805
83 | 2697783.6996 | 1262132.3328 | 2697785.945 | 1262148.5468
84 | 2697790.3599 | 1262180.4262 | 2697776.3646 | 1262187.1537
85 | 2697790.3599 | 1262180.4262 | 2697827.1342 | 1262162.0449
86 | 2697783.1238 | 1262128.175 | 2697783.6996 | 1262132.3328
87 | 2697835.3536 | 1262157.9365 | 2697827.1342 | 1262162.0449
88 | 2697783.1238 | 1262128.175 | 2697780.7147 | 1262110.7923
89 | 2697783.1238 | 1262128.175 | 2697796.6335 | 1262126.4835
90 | 2697778.7817 | 1262096.8443 | 2697780.7147 | 1262110.7923
91 | 2697778.7817 | 1262096.8443 | 2697755.7532 | 1262099.8721
92 | 2697997.7999 | 1262158.5385 | 2697990.2086 | 1262161.5221
93 | 2698018.6921 | 1262185.2021 | 2698010.4227 | 1262188.246
94 | 2697969.3855 | 1262236.5946 | 2697979.4361 | 1262232.7588
95 | 2697848.3875 | 1262238.5981 | 2697848.4109 | 1262238.6665
96 | 2697811.8179 | 1262230.2216 | 2697795.3306 | 1262238.5261
97 | 2697795.3306 | 1262238.5261 | 2697770.1004 | 1262251.2342
98 | 2697770.1004 | 1262251.2342 | 2697753.1801 | 1262259.7568
99 | 2697994.8066 | 1262226.8927 | 2698033.9346 | 1262211.9594
100 | 2697994.8066 | 1262226.8927 | 2697979.4361 | 1262232.7588
101 | 2697908.6815 | 1262426.7582 | 2697916.9527 | 1262423.5943
102 | 2698010.4227 | 1262188.246 | 2698006.655 | 1262189.6329
103 | 2698005.3186 | 1262190.1249 | 2698006.655 | 1262189.6329
104 | 2697845.6687 | 1262450.8617 | 2697827.2945 | 1262457.8901
105 | 2697845.6687 | 1262450.8617 | 2697886.4363 | 1262435.2674
106 | 2697886.4363 | 1262435.2674 | 2697908.6815 | 1262426.7582
107 | 2697865.051 | 1262568.5677 | 2697864.4123 | 1262568.6282
108 | 2697865.051 | 1262568.5677 | 2697865.051 | 1262568.5677 | 2697874.2327 | 1262571.9268
109 | 2697874.2327 | 1262571.9268 | 2697915.2904 | 1262586.9475 | 2697923.889 | 1262586.8676 | 2697931.8881 | 1262583.4083 | 2697937.7918 | 1262577.2565 | 2697948.4211 | 1262557.85 | 2697950.0617 | 1262556.2655

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697727.9881 | 1262385.1516
1 | 2697772.4077 | 1262367.3711
2 | 2697771.0008 | 1262333.0754
3 | 2697800.428 | 1262356.1585
4 | 2697772.2013 | 1262422.2125
5 | 2697818.8749 | 1262308.7387
6 | 2697703.0542 | 1262495.0184
7 | 2697706.3242 | 1262505.5144
8 | 2697765.1024 | 1262472.126
9 | 2697781.1648 | 1262451.1763
10 | 2697842.2668 | 1262609.9135
11 | 2697787.1013 | 1262463.9152
12 | 2697821.3228 | 1262347.7946
13 | 2697909.1972 | 1262368.9238
14 | 2697927.3724 | 1262382.9917
15 | 2697922.4739 | 1262328.9108
16 | 2697899.147 | 1262344.3018
17 | 2697869.2833 | 1262271.1055
18 | 2697725.3481 | 1262211.6773
19 | 2697744.4226 | 1262202.5082
20 | 2697719.6828 | 1262179.8479
21 | 2697711.2456 | 1262280.8787
22 | 2697728.1636 | 1262272.3574
23 | 2697926.1944 | 1262415.4321
24 | 2697948.5573 | 1262403.7985
25 | 2697927.869 | 1262419.4186
26 | 2697848.6521 | 1262570.1199
27 | 2697807.8274 | 1262465.1989
28 | 2697811.8529 | 1262463.6966
29 | 2697952.0944 | 1262372.8829
30 | 2698000.1234 | 1262365.2932
31 | 2698006.7324 | 1262374.7993
32 | 2698015.9685 | 1262353.5898
33 | 2697965.4799 | 1262391.6993
34 | 2697996.2395 | 1262298.6545
35 | 2697933.6757 | 1262318.6323
36 | 2697889.4505 | 1262320.5241
37 | 2697882.651 | 1262303.8624
38 | 2697911.2407 | 1262256.9327
39 | 2698040.3837 | 1262177.2176
40 | 2698021.6564 | 1262149.1621
41 | 2698026.5718 | 1262182.3017
42 | 2697921.726 | 1262288.5557
43 | 2697953.317 | 1262242.7272
44 | 2697898.2225 | 1262224.9244
45 | 2697922.4463 | 1262229.6925
46 | 2697896.8484 | 1262221.1124
47 | 2697902.9075 | 1262195.6324
48 | 2697921.3102 | 1262188.587
49 | 2697889.5125 | 1262200.7605
50 | 2697922.7279 | 1262188.0443
51 | 2697884.0012 | 1262202.7598
52 | 2697896.7558 | 1262220.8555
53 | 2697938.2427 | 1262181.9465
54 | 2697927.3444 | 1262200.4747
55 | 2697851.7189 | 1262215.3291
56 | 2697874.9172 | 1262189.0953
57 | 2697938.7615 | 1262181.7425
58 | 2697927.2318 | 1262210.3871
59 | 2697841.7571 | 1262219.2077
60 | 2697863.7853 | 1262142.5984
61 | 2697956.269 | 1262174.8615
62 | 2697921.1955 | 1262212.7725
63 | 2697833.1379 | 1262222.2542
64 | 2697848.2726 | 1262238.262
65 | 2697850.5375 | 1262150.347
66 | 2697863.5162 | 1262130.6056
67 | 2697957.1138 | 1262174.5295
68 | 2697970.9617 | 1262169.0868
69 | 2697973.7618 | 1262167.9863
70 | 2697787.57 | 1262160.2805
71 | 2697785.945 | 1262148.5468
72 | 2697790.3599 | 1262180.4262
73 | 2697783.6996 | 1262132.3328
74 | 2697776.3646 | 1262187.1537
75 | 2697827.1342 | 1262162.0449
76 | 2697783.1238 | 1262128.175
77 | 2697835.3536 | 1262157.9365
78 | 2697780.7147 | 1262110.7923
79 | 2697796.6335 | 1262126.4835
80 | 2697778.7817 | 1262096.8443
81 | 2697755.7532 | 1262099.8721
82 | 2697717.653 | 1262161.5653
83 | 2697997.7999 | 1262158.5385
84 | 2698018.6921 | 1262185.2021
85 | 2697990.2086 | 1262161.5221
86 | 2697922.9447 | 1262230.9051
87 | 2697969.3855 | 1262236.5946
88 | 2697848.3875 | 1262238.5981
89 | 2697848.4109 | 1262238.6665
90 | 2697811.8179 | 1262230.2216
91 | 2697795.3306 | 1262238.5261
92 | 2697770.1004 | 1262251.2342
93 | 2697994.8066 | 1262226.8927
94 | 2698033.9346 | 1262211.9594
95 | 2697979.4361 | 1262232.7588
96 | 2697958.3806 | 1262397.1105
97 | 2697932.6235 | 1262417.607
98 | 2697916.9527 | 1262423.5943
99 | 2697753.1801 | 1262259.7568
100 | 2698010.4227 | 1262188.246
101 | 2698006.655 | 1262189.6329
102 | 2698005.3186 | 1262190.1249
103 | 2697827.2945 | 1262457.8901
104 | 2697845.6687 | 1262450.8617
105 | 2697886.4363 | 1262435.2674
106 | 2697864.4123 | 1262568.6282
107 | 2697908.6815 | 1262426.7582
108 | 2697865.051 | 1262568.5677
109 | 2697874.2327 | 1262571.9268
110 | 2697950.0617 | 1262556.2655
111 | 2697889.4505 | 1262320.5241

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9899 | -0.19379 | 0.021711 | 0.0054412
1 | 0.99086 | -0.17533 | 0 | 0
2 | 0.99255 | -0.14248 | 0 | 0
3 | 0.99059 | -0.18047 | 0 | 0
4 | 0.99016 | -0.18886 | 0 | 0
5 | 0.99466 | -0.10195 | 0.001947 | 0.00048796
6 | 0.98894 | -0.21253 | 0 | 0
7 | 0.98885 | -0.21428 | 0 | 0
8 | 0.98949 | -0.20184 | 0.0012565 | 0.00031492
9 | 0.98984 | -0.19505 | 0.0012654 | 0.00031713
10 | 0.98719 | -0.24646 | 0 | 0
11 | 0.98971 | -0.1976 | 0 | 0
12 | 0.99039 | -0.18431 | 0.0095969 | 0.0024052
13 | 0.99303 | -0.13228 | 0 | 0
14 | 0.98941 | -0.2013 | 0 | 0
15 | 0.98762 | -0.23637 | 0 | 0
16 | 0.99586 | -0.078542 | 0.078937 | 0.019784
17 | 0.99732 | -0.050934 | 0 | 0
18 | 0.98159 | -0.35455 | 0 | 0
19 | 0.98171 | -0.35205 | 0.0030401 | 0.00076192
20 | 0.98139 | -0.3584 | 0.0028785 | 0.00072143
21 | 0.98158 | -0.35465 | 0.010307 | 0.0025833
22 | 0.98176 | -0.35112 | 0.014134 | 0.0035424
23 | 0.98453 | -0.29534 | 0 | 0
24 | 0.98407 | -0.30428 | 0.0010033 | 0.00025145
25 | 0.98412 | -0.30327 | 0 | 0
26 | 0.98683 | -0.2535 | 0.0028368 | 0.00071098
27 | 0.97395 | -0.50198 | 0.035439 | 0.0088818
28 | 0.97409 | -0.49918 | 0.01483 | 0.0037168
29 | 0.98936 | -0.20233 | 0.002176 | 0.00054535
30 | 0.98302 | -0.32476 | 0 | 0
31 | 0.98293 | -0.32647 | 0.0082027 | 0.0020558
32 | 0.98285 | -0.32799 | 0.009087 | 0.0022774
33 | 0.98371 | -0.31119 | 0.00070586 | 0.0001769
34 | 0.98102 | -0.36476 | 0.089509 | 0.022433
35 | 0.98737 | -0.24107 | 0 | 0
36 | 0.99829 | -0.032284 | 0 | 0
37 | 1 | 0 | -0.56499 | -0.14428
38 | 0.99443 | -0.10593 | 0 | 0
39 | 0.98569 | -0.27484 | 0 | 0
40 | 0.98594 | -0.27009 | 0 | 0
41 | 0.9856 | -0.27674 | 0.00094091 | 0.00023581
42 | 0.9869 | -0.25029 | 0.01592 | 0.00399
43 | 0.994 | -0.11433 | 0.0021135 | 0.00052969
44 | 0.99238 | -0.14528 | 0 | 0
45 | 0.99223 | -0.14812 | 0.0017335 | 0.00043446
46 | 0.99215 | -0.14973 | 0.00027493 | 6.8903e-05
47 | 0.98945 | -0.20174 | 0.0037877 | 0.00094928
48 | 0.98835 | -0.22319 | 0.0054338 | 0.0013618
49 | 0.99031 | -0.18519 | 0 | 0
50 | 0.98827 | -0.22469 | 0 | 0
51 | 0.98965 | -0.19775 | 0 | 0
52 | 0.99213 | -0.15003 | 0.00026475 | 6.6352e-05
53 | 0.9875 | -0.23968 | 0.0063721 | 0.001597
54 | 0.9882 | -0.22595 | 0.001705 | 0.00042731
55 | 0.98767 | -0.23608 | 0.0005137 | 0.00012874
56 | 0.98877 | -0.2149 | 0.0036615 | 0.00091765
57 | 0.98748 | -0.24012 | 0.0050817 | 0.0012736
58 | 0.98816 | -0.22676 | 0.0013223 | 0.0003314
59 | 0.98706 | -0.24784 | 0 | 0
60 | 0.98563 | -0.27561 | 0 | 0
61 | 0.9868 | -0.2532 | 0.0039371 | 0.00098674
62 | 0.98815 | -0.22703 | 0.0022676 | 0.00056832
63 | 0.98655 | -0.25776 | 0.00038247 | 9.5857e-05
64 | 0.98705 | -0.24818 | 0.00042943 | 0.00010763
65 | 0.9849 | -0.28984 | 0.0033529 | 0.00084031
66 | 0.98559 | -0.27643 | 0.0037926 | 0.00095051
67 | 0.98677 | -0.25377 | 0.0087101 | 0.002183
68 | 0.98642 | -0.26076 | 0.0087281 | 0.0021875
69 | 0.98637 | -0.2617 | 0.0058326 | 0.0014618
70 | 0.98181 | -0.35016 | 0.0039545 | 0.00099109
71 | 0.98159 | -0.35443 | 0.0034733 | 0.00087049
72 | 0.98226 | -0.34139 | 0 | 0
73 | 0.98134 | -0.3593 | 0.0037522 | 0.00094039
74 | 0.98203 | -0.34591 | 0.0065582 | 0.0016436
75 | 0.98378 | -0.31172 | 0.003926 | 0.00098395
76 | 0.98129 | -0.36027 | 0 | 0
77 | 0.98415 | -0.30445 | 0.0039258 | 0.00098389
78 | 0.98117 | -0.36273 | 0.0040569 | 0.0010168
79 | 0.98123 | -0.36148 | 0.0049322 | 0.0012361
80 | 0.98112 | -0.36368 | 0 | 0
81 | 0.98104 | -0.36524 | 0.0037039 | 0.00092828
82 | 0.98133 | -0.35962 | 0.003655 | 0.00091604
83 | 0.98611 | -0.26678 | 0.0022353 | 0.00056022
84 | 0.98555 | -0.27768 | 0.00069171 | 0.00017336
85 | 0.98618 | -0.2654 | 0.0022334 | 0.00055974
86 | 0.99223 | -0.14821 | 0.003901 | 0.00097767
87 | 0.99387 | -0.11693 | 0.0021245 | 0.00053245
88 | 0.98705 | -0.24818 | 0.00025278 | 6.3353e-05
89 | 0.98705 | -0.24819 | 0.00025152 | 6.3036e-05
90 | 0.98529 | -0.28235 | 0.001029 | 0.0002579
91 | 0.98428 | -0.30199 | 0.010307 | 0.0025833
92 | 0.983 | -0.32687 | 0.014138 | 0.0035433
93 | 0.99374 | -0.11939 | 0.002173 | 0.0005446
94 | 0.99366 | -0.12097 | 0.0021299 | 0.00053379
95 | 0.9938 | -0.11814 | 0.0021129 | 0.00052954
96 | 0.98386 | -0.30829 | 0.00070583 | 0.0001769
97 | 0.98411 | -0.30343 | 0.0017929 | 0.00044934
98 | 0.98303 | -0.32437 | 0.00082168 | 0.00020593
99 | 0.9824 | -0.33875 | 0.010307 | 0.0025833
100 | 0.9855 | -0.27856 | 0.00075537 | 0.00018931
101 | 0.98548 | -0.27891 | 0.0023926 | 0.00059963
102 | 0.98548 | -0.27897 | 0.0024219 | 0.00060699
103 | 0.97486 | -0.48396 | 0.015196 | 0.0038085
104 | 0.97606 | -0.46037 | 0.032124 | 0.008051
105 | 0.98002 | -0.38275 | 0.00094659 | 0.00023724
106 | 0.98674 | -0.25521 | 0.0013026 | 0.00032645
107 | 0.98221 | -0.34026 | 0.00083532 | 0.00020935
108 | 0.98674 | -0.25527 | 0.0015535 | 0.00038933
109 | 0.98671 | -0.25583 | 0.0015983 | 0.00040056
110 | 0.98658 | -0.25852 | 0.001597 | 0.00040024
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.021711 | -0.0054412 | 0.02173 | 0.0054528 | 1.911e-05 | 1.1614e-05 | 0.032635 | 0.032635 | 0.032635 | 0.9899 | -0.19379 | 0.99086 | -0.17533 | 8.9657
1 | -0.042778 | -0.010736 | 0.042845 | 0.010778 | 6.7129e-05 | 4.2403e-05 | 0.064246 | 0.064246 | 0.064246 | 0.99086 | -0.17533 | 0.99255 | -0.14248 | 17.6501
2 | 0.009601 | 0.0024072 | -0.0095987 | -0.0024061 | 2.3529e-06 | 1.1172e-06 | 0.014419 | 0.014419 | 0.014419 | 0.99086 | -0.17533 | 0.99059 | -0.18047 | 3.9612
3 | 0.011447 | 0.0028757 | -0.011439 | -0.0028718 | 7.3863e-06 | 3.8695e-06 | 0.017193 | 0.017193 | 0.017193 | 0.99086 | -0.17533 | 0.99016 | -0.18886 | 4.7233
4 | -0.042845 | -0.010778 | 0.042928 | 0.010831 | 8.3126e-05 | 5.2505e-05 | 0.064246 | 0.064246 | 0.064246 | 0.99255 | -0.14248 | 0.99466 | -0.10195 | 17.65
5 | 0.0095987 | 0.0024061 | -0.0095969 | -0.0024052 | 1.7547e-06 | 8.3333e-07 | 0.014419 | 0.014419 | 0.014419 | 0.99059 | -0.18047 | 0.99039 | -0.18431 | 3.9612
6 | 0.011439 | 0.0028718 | -0.011436 | -0.0028701 | 3.381e-06 | 1.7716e-06 | 0.017193 | 0.017193 | 0.017193 | 0.99016 | -0.18886 | 0.98984 | -0.19505 | 4.7234
7 | -0.044875 | -0.011319 | 0.044985 | 0.011388 | 0.00010989 | 6.9484e-05 | 0.067159 | 0.067158 | 0.067159 | 0.99466 | -0.10195 | 0.99732 | -0.050934 | 18.4502
8 | 0.0089062 | 0.0022343 | -0.0089055 | -0.002234 | 7.4223e-07 | 3.3364e-07 | 0.013402 | 0.013402 | 0.013402 | 0.98894 | -0.21253 | 0.98885 | -0.21428 | 3.6818
9 | -0.0089062 | -0.0022343 | 0.0089108 | 0.0022364 | 4.5389e-06 | 2.0397e-06 | 0.013402 | 0.013401 | 0.013402 | 0.98894 | -0.21253 | 0.98949 | -0.20184 | 3.6818
10 | 0.0089055 | 0.002234 | -0.0088918 | -0.0022279 | 1.3646e-05 | 6.1386e-06 | 0.013402 | 0.013403 | 0.013403 | 0.98885 | -0.21428 | 0.98719 | -0.24646 | 3.682
11 | -0.010167 | -0.0025513 | 0.010169 | 0.0025523 | 2.0588e-06 | 1.016e-06 | 0.015291 | 0.015291 | 0.015291 | 0.98949 | -0.20184 | 0.98971 | -0.1976 | 4.2008
12 | 0.010171 | 0.0025529 | -0.010169 | -0.0025523 | 1.2329e-06 | 6.0832e-07 | 0.015291 | 0.015291 | 0.015291 | 0.98984 | -0.19505 | 0.98971 | -0.1976 | 4.2008
13 | 0.0088918 | 0.0022279 | -0.0088889 | -0.0022265 | 2.9816e-06 | 1.3425e-06 | 0.013403 | 0.013403 | 0.013403 | 0.98719 | -0.24646 | 0.98683 | -0.2535 | 3.6821
14 | 0.12577 | 0.032257 | -0.12535 | -0.031989 | 0.00041944 | 0.00026804 | 0.18872 | 0.18872 | 0.18872 | 0.99303 | -0.13228 | 0.98941 | -0.2013 | 51.847
15 | 0.10652 | 0.027121 | -0.10599 | -0.026781 | 0.00053176 | 0.00033961 | 0.15977 | 0.15977 | 0.15977 | 0.99303 | -0.13228 | 0.98762 | -0.23637 | 43.8933
16 | -0.23229 | -0.059377 | 0.2329 | 0.059764 | 0.00060559 | 0.00038689 | 0.34849 | 0.34849 | 0.34849 | 0.99303 | -0.13228 | 0.99586 | -0.078542 | 47.8701
17 | 0.0021761 | 0.00054507 | -0.002176 | -0.00054535 | 1.0727e-07 | -2.7435e-07 | 0.0032726 | 0.0032727 | 0.0032727 | 0.98941 | -0.2013 | 0.98936 | -0.20233 | 0.89909
18 | 0.12317 | 0.031444 | -0.12262 | -0.031088 | 0.00055701 | 0.00035593 | 0.18545 | 0.18545 | 0.18545 | 0.98941 | -0.2013 | 0.98453 | -0.29534 | 50.9481
19 | 0.09006 | 0.022785 | -0.089509 | -0.022433 | 0.00055112 | 0.0003517 | 0.13577 | 0.13577 | 0.13577 | 0.98762 | -0.23637 | 0.98102 | -0.36476 | 37.299
20 | 0.015931 | 0.0039961 | -0.015927 | -0.003994 | 3.5679e-06 | 2.0722e-06 | 0.024004 | 0.024004 | 0.024004 | 0.98762 | -0.23637 | 0.98737 | -0.24107 | 6.5944
21 | -0.31183 | -0.079548 | 0.31253 | 0.079994 | 0.00069836 | 0.00044595 | 0.46644 | 0.46644 | 0.46644 | 0.99586 | -0.078542 | 0.99829 | -0.032284 | 42.7144
22 | 0.20471 | 0.052192 | -0.20417 | -0.051847 | 0.00054193 | 0.00034503 | 0.30575 | 0.30575 | 0.30575 | 0.99732 | -0.050934 | 0.99443 | -0.10593 | 27.9993
23 | -0.2497 | -0.063581 | 0.25031 | 0.063973 | 0.00061499 | 0.00039221 | 0.37291 | 0.37291 | 0.37291 | 0.99732 | -0.050934 | 1 | 0 | 34.1493
24 | -0.006535 | -0.0016377 | 0.0065358 | 0.001638 | 7.7887e-07 | 2.3092e-07 | 0.0099065 | 0.0099065 | 0.0099065 | 0.98159 | -0.35455 | 0.98171 | -0.35205 | 2.7216
25 | 0.006535 | 0.0016377 | -0.0065338 | -0.0016374 | 1.1985e-06 | 3.5548e-07 | 0.0099065 | 0.0099067 | 0.0099067 | 0.98159 | -0.35455 | 0.98139 | -0.3584 | 2.7216
26 | -0.0095758 | -0.0023999 | 0.0095786 | 0.0024012 | 2.7998e-06 | 1.3436e-06 | 0.014514 | 0.014514 | 0.014514 | 0.98171 | -0.35205 | 0.98203 | -0.34591 | 3.9875
27 | 0.0036552 | 0.00091594 | -0.003655 | -0.00091604 | 2.1188e-07 | -9.6811e-08 | 0.0055421 | 0.0055422 | 0.0055422 | 0.98139 | -0.3584 | 0.98133 | -0.35962 | 1.5226
28 | -0.010307 | -0.0025833 | 0.010309 | 0.0025841 | 1.7343e-06 | 8.7047e-07 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.98158 | -0.35465 | 0.98176 | -0.35112 | 4.2926
29 | -0.024444 | -0.0061266 | 0.024458 | 0.0061354 | 1.4417e-05 | 8.8727e-06 | 0.037048 | 0.037048 | 0.037048 | 0.98176 | -0.35112 | 0.9824 | -0.33875 | 10.1781
30 | 0.019732 | 0.0049547 | -0.019724 | -0.0049496 | 8.4099e-06 | 5.0619e-06 | 0.029827 | 0.029827 | 0.029827 | 0.98453 | -0.29534 | 0.98407 | -0.30428 | 8.1943
31 | 0.10288 | 0.026133 | -0.10284 | -0.026108 | 3.9253e-05 | 2.5067e-05 | 0.15562 | 0.15562 | 0.15562 | 0.98453 | -0.29534 | 0.98412 | -0.30327 | 42.7539
32 | 0.018721 | 0.0046982 | -0.018717 | -0.004696 | 3.583e-06 | 2.1417e-06 | 0.02831 | 0.02831 | 0.02831 | 0.98407 | -0.30428 | 0.98386 | -0.30829 | 7.7775
33 | 0.0017929 | 0.00044929 | -0.0017929 | -0.00044934 | 1.3986e-08 | -5.553e-08 | 0.0027109 | 0.0027109 | 0.0027109 | 0.98412 | -0.30327 | 0.98411 | -0.30343 | 0.74476
34 | 0.10105 | 0.025659 | -0.10095 | -0.025593 | 0.00010248 | 6.544e-05 | 0.15291 | 0.15291 | 0.15291 | 0.98412 | -0.30327 | 0.98303 | -0.32437 | 42.0091
35 | 0.006052 | 0.0015156 | -0.0060515 | -0.0015154 | 4.9434e-07 | 1.1414e-07 | 0.0091252 | 0.0091253 | 0.0091253 | 0.98683 | -0.2535 | 0.98674 | -0.25521 | 2.507
36 | -0.035439 | -0.0088818 | 0.035444 | 0.0088848 | 4.7236e-06 | 2.9696e-06 | 0.054144 | 0.054144 | 0.054144 | 0.97395 | -0.50198 | 0.97409 | -0.49918 | 14.8748
37 | -0.050274 | -0.012602 | 0.05031 | 0.012625 | 3.6488e-05 | 2.3147e-05 | 0.076799 | 0.076799 | 0.076799 | 0.97409 | -0.49918 | 0.97486 | -0.48396 | 21.0986
38 | 0.0082034 | 0.0020561 | -0.0082027 | -0.0020558 | 6.6886e-07 | 2.8144e-07 | 0.012418 | 0.012418 | 0.012418 | 0.98302 | -0.32476 | 0.98293 | -0.32647 | 3.4115
39 | 0.0090884 | 0.0022781 | -0.009087 | -0.0022774 | 1.3981e-06 | 6.451e-07 | 0.013757 | 0.013757 | 0.013757 | 0.98302 | -0.32476 | 0.98285 | -0.32799 | 3.7795
40 | -0.017292 | -0.0043341 | 0.017303 | 0.0043408 | 1.1192e-05 | 6.61e-06 | 0.026175 | 0.026175 | 0.026175 | 0.98302 | -0.32476 | 0.98371 | -0.31119 | 7.191
41 | -0.018009 | -0.0045177 | 0.018011 | 0.0045191 | 2.4843e-06 | 1.4766e-06 | 0.027243 | 0.027243 | 0.027243 | 0.98371 | -0.31119 | 0.98386 | -0.30829 | 7.4842
42 | 0.015927 | 0.003994 | -0.01592 | -0.00399 | 6.9928e-06 | 4.0616e-06 | 0.024004 | 0.024004 | 0.024004 | 0.98737 | -0.24107 | 0.9869 | -0.25029 | 6.5945
43 | -0.31253 | -0.079994 | 0.31302 | 0.080306 | 0.00048941 | 0.00031251 | 0.46644 | 0.46644 | 0.46644 | 0.99829 | -0.032284 | 1 | 0 | 42.7144
44 | 0.01066 | 0.0026723 | -0.010656 | -0.0026701 | 4.2662e-06 | 2.1505e-06 | 0.015951 | 0.015951 | 0.015951 | 0.99443 | -0.10593 | 0.994 | -0.11433 | 4.3822
45 | 0.19351 | 0.049175 | -0.19315 | -0.048942 | 0.00036587 | 0.0002328 | 0.2898 | 0.2898 | 0.2898 | 0.99443 | -0.10593 | 0.99238 | -0.14528 | 26.5387
46 | -0.0072037 | -0.0018054 | 0.0072054 | 0.001806 | 1.6288e-06 | 5.7417e-07 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.98569 | -0.27484 | 0.98594 | -0.27009 | 2.9876
47 | 0.0072037 | 0.0018054 | -0.0072031 | -0.0018052 | 6.5272e-07 | 2.3016e-07 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.98569 | -0.27484 | 0.9856 | -0.27674 | 2.9876
48 | -0.0072054 | -0.001806 | 0.0072065 | 0.0018064 | 1.1367e-06 | 4.0056e-07 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.98594 | -0.27009 | 0.98611 | -0.26678 | 2.9876
49 | 0.0062622 | 0.0015694 | -0.0062619 | -0.0015693 | 2.8145e-07 | 7.3127e-08 | 0.0094544 | 0.0094544 | 0.0094544 | 0.9856 | -0.27674 | 0.98555 | -0.27768 | 2.5974
50 | 0.0085421 | 0.0021404 | -0.008541 | -0.00214 | 1.0546e-06 | 4.5205e-07 | 0.012787 | 0.012787 | 0.012787 | 0.994 | -0.11433 | 0.99387 | -0.11693 | 3.513
51 | 0.0056352 | 0.0014122 | -0.0056345 | -0.0014121 | 7.6317e-07 | 1.2021e-07 | 0.0084497 | 0.0084498 | 0.0084498 | 0.99238 | -0.14528 | 0.99223 | -0.14812 | 2.3214
52 | 0.18751 | 0.04753 | -0.18747 | -0.047505 | 4.0095e-05 | 2.5504e-05 | 0.28135 | 0.28135 | 0.28135 | 0.99238 | -0.14528 | 0.99215 | -0.14973 | 25.7649
53 | 0.003901 | 0.00097767 | -0.003901 | -0.00097767 | 1.6826e-08 | -6.1651e-09 | 0.0058501 | 0.0058501 | 0.0058501 | 0.99223 | -0.14812 | 0.99223 | -0.14821 | 1.6072
54 | 0.1872 | 0.047436 | -0.18719 | -0.047434 | 2.6947e-06 | 1.714e-06 | 0.28094 | 0.28094 | 0.28094 | 0.99215 | -0.14973 | 0.99213 | -0.15003 | 25.7271
55 | 0.061207 | 0.015394 | -0.061145 | -0.015354 | 6.2636e-05 | 3.9834e-05 | 0.092067 | 0.092067 | 0.092067 | 0.98945 | -0.20174 | 0.98835 | -0.22319 | 25.2932
56 | -0.064995 | -0.016343 | 0.065046 | 0.016376 | 5.1407e-05 | 3.2716e-05 | 0.097763 | 0.097763 | 0.097763 | 0.98945 | -0.20174 | 0.99031 | -0.18519 | 26.8581
57 | 0.055711 | 0.013992 | -0.055707 | -0.013989 | 4.0058e-06 | 2.5443e-06 | 0.083886 | 0.083886 | 0.083886 | 0.98835 | -0.22319 | 0.98827 | -0.22469 | 23.0457
58 | 0.12157 | 0.030791 | -0.12149 | -0.030744 | 7.3252e-05 | 4.6806e-05 | 0.18278 | 0.18278 | 0.18278 | 0.99031 | -0.18519 | 0.98965 | -0.19775 | 50.2143
59 | -0.18661 | -0.047166 | 0.18693 | 0.047368 | 0.00031522 | 0.00020119 | 0.28054 | 0.28054 | 0.28054 | 0.99031 | -0.18519 | 0.99213 | -0.15003 | 38.5362
60 | 0.050411 | 0.012662 | -0.050375 | -0.01264 | 3.6025e-05 | 2.2843e-05 | 0.075913 | 0.075913 | 0.075913 | 0.98827 | -0.22469 | 0.9875 | -0.23968 | 20.8553
61 | 0.0052954 | 0.0013269 | -0.0052951 | -0.0013269 | 3.1611e-07 | 3.2415e-08 | 0.0079731 | 0.0079732 | 0.0079732 | 0.98827 | -0.22469 | 0.9882 | -0.22595 | 2.1904
62 | 0.062452 | 0.015805 | -0.062338 | -0.015732 | 0.00011468 | 7.2952e-05 | 0.093956 | 0.093956 | 0.093956 | 0.98965 | -0.19775 | 0.98767 | -0.23608 | 25.8121
63 | 0.059042 | 0.014939 | -0.058993 | -0.014908 | 4.8547e-05 | 3.0859e-05 | 0.088824 | 0.088824 | 0.088824 | 0.98965 | -0.19775 | 0.98877 | -0.2149 | 24.4023
64 | 0.044003 | 0.011043 | -0.044002 | -0.011042 | 9.193e-07 | 5.8122e-07 | 0.066312 | 0.066312 | 0.066312 | 0.9875 | -0.23968 | 0.98748 | -0.24012 | 18.2175
65 | 0.0035901 | 0.00089958 | -0.00359 | -0.00089966 | 1.3958e-07 | -7.384e-08 | 0.0054058 | 0.0054059 | 0.0054059 | 0.9882 | -0.22595 | 0.98816 | -0.22676 | 1.4851
66 | 0.061824 | 0.015603 | -0.061789 | -0.015581 | 3.4808e-05 | 2.2141e-05 | 0.093182 | 0.093182 | 0.093182 | 0.98767 | -0.23608 | 0.98706 | -0.24784 | 25.5995
67 | 0.055332 | 0.013991 | -0.055171 | -0.013889 | 0.00016063 | 0.00010201 | 0.083314 | 0.083314 | 0.083314 | 0.98877 | -0.2149 | 0.98563 | -0.27561 | 22.8885
68 | 0.038921 | 0.0097685 | -0.038896 | -0.0097532 | 2.4268e-05 | 1.5291e-05 | 0.058654 | 0.058654 | 0.058654 | 0.98748 | -0.24012 | 0.9868 | -0.2532 | 16.1137
69 | 0.0022677 | 0.00056826 | -0.0022676 | -0.00056832 | 2.8381e-08 | -6.4983e-08 | 0.0034147 | 0.0034147 | 0.0034147 | 0.98816 | -0.22676 | 0.98815 | -0.22703 | 0.93812
70 | 0.060855 | 0.015347 | -0.060827 | -0.015329 | 2.8874e-05 | 1.8363e-05 | 0.091775 | 0.091775 | 0.091775 | 0.98706 | -0.24784 | 0.98655 | -0.25776 | 25.2128
71 | 0.00093375 | 0.00023376 | -0.00093373 | -0.00023401 | 1.4962e-08 | -2.4782e-07 | 0.0014075 | 0.0014076 | 0.0014076 | 0.98706 | -0.24784 | 0.98705 | -0.24818 | 0.38671
72 | 0.051378 | 0.012938 | -0.051344 | -0.012916 | 3.4923e-05 | 2.2153e-05 | 0.077588 | 0.077589 | 0.077589 | 0.98563 | -0.27561 | 0.9849 | -0.28984 | 21.3155
73 | 0.0037927 | 0.00095045 | -0.0037926 | -0.00095051 | 1.4873e-07 | -5.8985e-08 | 0.0057259 | 0.0057259 | 0.0057259 | 0.98563 | -0.27561 | 0.98559 | -0.27643 | 1.5731
74 | 0.034959 | 0.0087664 | -0.034958 | -0.0087658 | 9.4598e-07 | 5.9383e-07 | 0.052717 | 0.052717 | 0.052717 | 0.9868 | -0.2532 | 0.98677 | -0.25377 | 14.4827
75 | 0.060444 | 0.015233 | -0.060373 | -0.015188 | 7.1004e-05 | 4.5152e-05 | 0.091198 | 0.091198 | 0.091198 | 0.98655 | -0.25776 | 0.98529 | -0.28235 | 25.0544
76 | 0.0005043 | 0.00012638 | -0.0005043 | -0.00012639 | 7.7064e-11 | -4.4901e-09 | 0.00076025 | 0.00076025 | 0.00076025 | 0.98705 | -0.24818 | 0.98705 | -0.24818 | 0.20886
77 | 0.047991 | 0.012076 | -0.047957 | -0.012055 | 3.3481e-05 | 2.1212e-05 | 0.072523 | 0.072523 | 0.072523 | 0.9849 | -0.28984 | 0.98415 | -0.30445 | 19.9239
78 | 0.026248 | 0.0065829 | -0.026239 | -0.0065775 | 8.7422e-06 | 5.405e-06 | 0.039583 | 0.039583 | 0.039583 | 0.98677 | -0.25377 | 0.98642 | -0.26076 | 10.8744
79 | 0.017511 | 0.00439 | -0.01751 | -0.0043895 | 7.873e-07 | 4.6547e-07 | 0.026416 | 0.026416 | 0.026416 | 0.98642 | -0.26076 | 0.98637 | -0.2617 | 7.2572
80 | 0.011678 | 0.0029278 | -0.011676 | -0.0029267 | 2.0568e-06 | 1.0908e-06 | 0.017617 | 0.017617 | 0.017617 | 0.98637 | -0.2617 | 0.98618 | -0.2654 | 4.84
81 | 0.019929 | 0.0049972 | -0.019925 | -0.0049948 | 4.0526e-06 | 2.4439e-06 | 0.030204 | 0.030205 | 0.030205 | 0.98181 | -0.35016 | 0.98159 | -0.35443 | 8.2979
82 | -0.023883 | -0.0059883 | 0.023893 | 0.0059945 | 9.9931e-06 | 6.1383e-06 | 0.036198 | 0.036198 | 0.036198 | 0.98181 | -0.35016 | 0.98226 | -0.34139 | 9.9445
83 | 0.016451 | 0.0041243 | -0.016447 | -0.0041221 | 3.8178e-06 | 2.2365e-06 | 0.024939 | 0.024939 | 0.024939 | 0.98159 | -0.35443 | 0.98134 | -0.3593 | 6.8515
84 | 0.01614 | 0.0040469 | -0.016137 | -0.0040449 | 3.4815e-06 | 2.0317e-06 | 0.024452 | 0.024452 | 0.024452 | 0.98226 | -0.34139 | 0.98203 | -0.34591 | 6.7175
85 | -0.040033 | -0.010041 | 0.04009 | 0.010077 | 5.6709e-05 | 3.5773e-05 | 0.060649 | 0.060649 | 0.060649 | 0.98226 | -0.34139 | 0.98378 | -0.31172 | 16.6619
86 | 0.012695 | 0.0031817 | -0.012695 | -0.0031814 | 5.8328e-07 | 3.2027e-07 | 0.01925 | 0.01925 | 0.01925 | 0.98134 | -0.3593 | 0.98129 | -0.36027 | 5.2884
87 | -0.044016 | -0.011061 | 0.044031 | 0.011071 | 1.5279e-05 | 9.6615e-06 | 0.066587 | 0.066587 | 0.066587 | 0.98378 | -0.31172 | 0.98415 | -0.30445 | 18.2932
88 | 0.0077622 | 0.0019452 | -0.0077613 | -0.0019449 | 9.1172e-07 | 3.6184e-07 | 0.01177 | 0.01177 | 0.01177 | 0.98129 | -0.36027 | 0.98117 | -0.36273 | 3.2336
89 | 0.0049325 | 0.0012361 | -0.0049322 | -0.0012361 | 2.8563e-07 | 1.0812e-08 | 0.0074795 | 0.0074796 | 0.0074796 | 0.98129 | -0.36027 | 0.98123 | -0.36148 | 2.0548
90 | 0.0037043 | 0.00092809 | -0.0037042 | -0.00092816 | 1.6665e-07 | -7.1178e-08 | 0.0056178 | 0.0056179 | 0.0056179 | 0.98117 | -0.36273 | 0.98112 | -0.36368 | 1.5434
91 | 0.0037042 | 0.00092816 | -0.0037039 | -0.00092828 | 2.749e-07 | -1.1736e-07 | 0.0056179 | 0.005618 | 0.005618 | 0.98112 | -0.36368 | 0.98104 | -0.36524 | 1.5434
92 | -0.0094418 | -0.0023666 | 0.0094424 | 0.0023669 | 6.209e-07 | 2.9331e-07 | 0.014248 | 0.014248 | 0.014248 | 0.98611 | -0.26678 | 0.98618 | -0.2654 | 3.9142
93 | 0.0055702 | 0.001396 | -0.00557 | -0.0013959 | 2.3372e-07 | 3.7299e-08 | 0.0084101 | 0.0084101 | 0.0084101 | 0.98555 | -0.27768 | 0.9855 | -0.27856 | 2.3105
94 | 0.0064165 | 0.0016075 | -0.0064161 | -0.0016074 | 3.723e-07 | 9.8873e-08 | 0.0096066 | 0.0096066 | 0.0096066 | 0.99387 | -0.11693 | 0.9938 | -0.11814 | 2.6392
95 | 0.00025152 | 6.3035e-05 | -0.00025152 | -6.3036e-05 | 5.2871e-12 | -9.2037e-10 | 0.00037917 | 0.00037917 | 0.00037917 | 0.98705 | -0.24818 | 0.98705 | -0.24819 | 0.10417
96 | 0.059344 | 0.01493 | -0.059288 | -0.014894 | 5.5631e-05 | 3.5369e-05 | 0.089644 | 0.089644 | 0.089644 | 0.98529 | -0.28235 | 0.98428 | -0.30199 | 24.6275
97 | 0.048981 | 0.012311 | -0.048923 | -0.012274 | 5.8108e-05 | 3.683e-05 | 0.074061 | 0.074061 | 0.074061 | 0.98428 | -0.30199 | 0.983 | -0.32687 | 20.3465
98 | 0.034785 | 0.0087311 | -0.034765 | -0.0087187 | 1.9702e-05 | 1.2369e-05 | 0.05266 | 0.05266 | 0.05266 | 0.983 | -0.32687 | 0.9824 | -0.33875 | 14.4671
99 | 0.00213 | 0.00053335 | -0.0021299 | -0.00053379 | 1.5976e-07 | -4.403e-07 | 0.0031893 | 0.0031895 | 0.0031895 | 0.99374 | -0.11939 | 0.99366 | -0.12097 | 0.87624
100 | -0.004303 | -0.001078 | 0.0043033 | 0.0010779 | 2.5611e-07 | -4.9242e-08 | 0.0064431 | 0.0064431 | 0.0064431 | 0.99374 | -0.11939 | 0.9938 | -0.11814 | 1.7701
101 | 0.10013 | 0.025387 | -0.10005 | -0.025339 | 7.6393e-05 | 4.8779e-05 | 0.15167 | 0.15167 | 0.15167 | 0.98303 | -0.32437 | 0.98221 | -0.34026 | 41.6674
102 | 0.0048146 | 0.0012066 | -0.0048145 | -0.0012066 | 7.9564e-08 | -2.3374e-10 | 0.0072696 | 0.0072696 | 0.0072696 | 0.9855 | -0.27856 | 0.98548 | -0.27891 | 1.9971
103 | 0.0024219 | 0.00060698 | -0.0024219 | -0.00060699 | 7.1419e-09 | -1.3574e-08 | 0.003657 | 0.003657 | 0.003657 | 0.98548 | -0.27891 | 0.98548 | -0.27897 | 1.0047
104 | -0.065506 | -0.016433 | 0.06558 | 0.01648 | 7.3762e-05 | 4.6962e-05 | 0.099994 | 0.099993 | 0.099994 | 0.97486 | -0.48396 | 0.97606 | -0.46037 | 27.4708
105 | -0.097704 | -0.024531 | 0.098067 | 0.024763 | 0.00036323 | 0.00023192 | 0.14897 | 0.14897 | 0.14897 | 0.97606 | -0.46037 | 0.98002 | -0.38275 | 40.925
106 | -0.099014 | -0.025 | 0.099216 | 0.025129 | 0.00020204 | 0.00012901 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 | 0.98002 | -0.38275 | 0.98221 | -0.34026 | 41.3198
107 | 0.004749 | 0.001189 | -0.004749 | -0.001189 | 1.2339e-08 | -2.9938e-10 | 0.0071611 | 0.0071611 | 0.0071611 | 0.98674 | -0.25521 | 0.98674 | -0.25527 | 1.9673
108 | 0.0031955 | 0.00079966 | -0.0031954 | -0.00079973 | 8.5123e-08 | -7.0405e-08 | 0.0048184 | 0.0048185 | 0.0048185 | 0.98674 | -0.25527 | 0.98671 | -0.25583 | 1.3238
109 | 0.0015972 | 0.00039917 | -0.001597 | -0.00040024 | 2.044e-07 | -1.0693e-06 | 0.0024082 | 0.0024086 | 0.0024086 | 0.98671 | -0.25583 | 0.98658 | -0.25852 | 0.66172

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5682 | 0.14508

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.021711 | 0.0054412
1 | 0.001947 | 0.00048796
2 | 0.0012565 | 0.00031492
3 | 0.0012654 | 0.00031713
4 | 0.0095969 | 0.0024052
5 | 0.078937 | 0.019784
6 | 0.0030401 | 0.00076192
7 | 0.0028785 | 0.00072143
8 | 0.010307 | 0.0025833
9 | 0.014134 | 0.0035424
10 | 0.0010033 | 0.00025145
11 | 0.0028368 | 0.00071098
12 | 0.035439 | 0.0088818
13 | 0.01483 | 0.0037168
14 | 0.002176 | 0.00054535
15 | 0.0082027 | 0.0020558
16 | 0.009087 | 0.0022774
17 | 0.00070586 | 0.0001769
18 | 0.089509 | 0.022433
19 | 0.003212 | 0.00080501
20 | 0.00094091 | 0.00023581
21 | 0.01592 | 0.00399
22 | 0.0021135 | 0.00052969
23 | 0.0017335 | 0.00043446
24 | 0.00027493 | 6.8903e-05
25 | 0.0037877 | 0.00094928
26 | 0.0054338 | 0.0013618
27 | 0.00026475 | 6.6352e-05
28 | 0.0063721 | 0.001597
29 | 0.001705 | 0.00042731
30 | 0.0005137 | 0.00012874
31 | 0.0036615 | 0.00091765
32 | 0.0050817 | 0.0012736
33 | 0.0013223 | 0.0003314
34 | 0.0039371 | 0.00098674
35 | 0.0022676 | 0.00056832
36 | 0.00038247 | 9.5857e-05
37 | 0.00042943 | 0.00010763
38 | 0.0033529 | 0.00084031
39 | 0.0037926 | 0.00095051
40 | 0.0087101 | 0.002183
41 | 0.0087281 | 0.0021875
42 | 0.0058326 | 0.0014618
43 | 0.0039545 | 0.00099109
44 | 0.0034733 | 0.00087049
45 | 0.0037522 | 0.00094039
46 | 0.0065582 | 0.0016436
47 | 0.003926 | 0.00098395
48 | 0.0039258 | 0.00098389
49 | 0.0040569 | 0.0010168
50 | 0.0049322 | 0.0012361
51 | 0.0037039 | 0.00092828
52 | 0.003655 | 0.00091604
53 | 0.0022353 | 0.00056022
54 | 0.00069171 | 0.00017336
55 | 0.0022334 | 0.00055974
56 | 0.003901 | 0.00097767
57 | 0.0021245 | 0.00053245
58 | 0.00025278 | 6.3353e-05
59 | 0.00025152 | 6.3036e-05
60 | 0.001029 | 0.0002579
61 | 0.010307 | 0.0025833
62 | 0.014138 | 0.0035433
63 | 0.002173 | 0.0005446
64 | 0.0021299 | 0.00053379
65 | 0.0021129 | 0.00052954
66 | 0.00070583 | 0.0001769
67 | 0.0017929 | 0.00044934
68 | 0.00082168 | 0.00020593
69 | 0.010307 | 0.0025833
70 | 0.00075537 | 0.00018931
71 | 0.0023926 | 0.00059963
72 | 0.0024219 | 0.00060699
73 | 0.015196 | 0.0038085
74 | 0.032124 | 0.008051
75 | 0.00094659 | 0.00023724
76 | 0.0013026 | 0.00032645
77 | 0.00083532 | 0.00020935
78 | 0.0015535 | 0.00038933
79 | 0.0015983 | 0.00040056
80 | 0.001597 | 0.00040024

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1