## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-40_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-40_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-40_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-40_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-40_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-40_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-40_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-40_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-40_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-40_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-40_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-40_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-40_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-40_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-40_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-40_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-40_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-40_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-40_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-40_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-40_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-40_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-40_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-40_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-40_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-40_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-40_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-40_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-40_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-40_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-40_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-40_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-40_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-40_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-40_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-40_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-40_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-40_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-40_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-40_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-40_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-40_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-40_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-40_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-40_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-40_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-40_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-40_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-40_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-40_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-40_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-40_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-40_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-40_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-40_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-40_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-40_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-40_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-40_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-40_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-40_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-40_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-40_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-40_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-40_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-40_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-40_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-40_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-40_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-40_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-40_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-40_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-40_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-40_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-40_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-40_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-40_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-40_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-40_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-40_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-40_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-40_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-40_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-40_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-40_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-40_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-40_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-40_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-40_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-40_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-40_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-40_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-40_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-40_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-40_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-40_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-40_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-40_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-40_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-40_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-40_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-40_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-40_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-40_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_513_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-40_0_4_load_0 | 0 | 0.0054678 | 0.0013704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-40_0_4_load_1 | 1 | 0.012208 | 0.0030596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-40_0_4_load_5 | 5 | 0.0089569 | 0.0022448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-40_0_4_load_86 | 7 | 0.0036994 | 0.00092715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-40_0_4_load_44 | 8 | 0.0098896 | 0.0024786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-40_0_4_load_55 | 9 | 0.008549 | 0.0021426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-40_0_4_load_6 | 10 | 0.0010348 | 0.00025933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-40_0_4_load_89 | 13 | 0.0016792 | 0.00042085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-40_0_4_load_62 | 14 | 0.0021477 | 0.00053827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-40_0_4_load_58 | 15 | 0.0042572 | 0.001067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-40_0_4_load_42 | 16 | 0.017077 | 0.0042799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-40_0_4_load_56 | 17 | 0.0052858 | 0.0013248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-40_0_4_load_7 | 18 | 0.001244 | 0.00031179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-40_0_4_load_41 | 23 | 0.0072694 | 0.0018219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-40_0_4_load_109 | 25 | 0.0030892 | 0.00077424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-40_0_4_load_108 | 27 | 0.0025146 | 0.00063022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-40_0_4_load_31 | 28 | 0.00048278 | 0.000121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-40_0_4_load_82 | 31 | 0.0013562 | 0.0003399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-40_0_4_load_85 | 32 | 0.00076286 | 0.00019119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-40_0_4_load_12 | 33 | 0.0052044 | 0.0013044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-40_0_4_load_13 | 34 | 0.0012596 | 0.00031568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-40_0_4_load_15 | 36 | 0.0013083 | 0.00032788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-40_0_4_load_46 | 39 | 0.0077148 | 0.0019335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-40_0_4_load_17 | 40 | 0.0049092 | 0.0012304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-40_0_4_load_20 | 43 | 0.0076839 | 0.0019258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-40_0_4_load_33 | 45 | 0.0050489 | 0.0012654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-40_0_4_load_106 | 46 | 0.0049546 | 0.0012417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-40_0_4_load_25 | 48 | 0.005353 | 0.0013416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-40_0_4_load_21 | 49 | 0.0094699 | 0.0023734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-40_0_4_load_27 | 51 | 0.00907 | 0.0022732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-40_0_4_load_29 | 52 | 0.00047794 | 0.00011978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-40_0_4_load_30 | 53 | 0.0011797 | 0.00029567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-40_0_4_load_32 | 54 | 0.00056443 | 0.00014146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-40_0_4_load_35 | 55 | 0.0078509 | 0.0019676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-40_0_4_load_38 | 56 | 0.0028113 | 0.00070458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-40_0_4_load_37 | 57 | 0.0070646 | 0.0017706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-40_0_4_load_39 | 59 | 0.00505 | 0.0012656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-40_0_4_load_87 | 61 | 0.014876 | 0.0037283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-40_0_4_load_40 | 62 | 0.0041952 | 0.0010514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-40_0_4_load_45 | 63 | 0.0043266 | 0.0010844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-40_0_4_load_43 | 64 | 0.013286 | 0.0033299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-40_0_4_load_50 | 65 | 0.0013128 | 0.00032903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-40_0_4_load_51 | 66 | 0.0018553 | 0.00046498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-40_0_4_load_110 | 69 | 0.00036339 | 9.1074e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-40_0_4_load_91 | 71 | 0.0016791 | 0.00042081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-40_0_4_load_57 | 72 | 0.0046315 | 0.0011608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-40_0_4_load_107 | 73 | 0.0043112 | 0.0010805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-40_0_4_load_59 | 74 | 0.0024981 | 0.00062608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-40_0_4_load_61 | 75 | 0.0019496 | 0.00048862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-40_0_4_load_94 | 76 | 0.0016407 | 0.0004112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-40_0_4_load_95 | 77 | 0.0043095 | 0.0010801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-40_0_4_load_66 | 78 | 0.0014189 | 0.00035562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-40_0_4_load_67 | 79 | 0.0017324 | 0.00043418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-40_0_4_load_68 | 80 | 0.0013517 | 0.00033877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-40_0_4_load_69 | 81 | 0.0032655 | 0.00081842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-40_0_4_load_70 | 82 | 0.0014205 | 0.000356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-40_0_4_load_102 | 83 | 0.0024185 | 0.00060614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-40_0_4_load_104 | 84 | 0.0013982 | 0.00035042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-40_0_4_load_101 | 85 | 0.0021112 | 0.00052913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-40_0_4_load_71 | 87 | 0.0024756 | 0.00062045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-40_0_4_load_72 | 88 | 0.0026263 | 0.00065823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-40_0_4_load_73 | 89 | 0.0015433 | 0.00038678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-40_0_4_load_75 | 91 | 0.0020213 | 0.00050658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-40_0_4_load_103 | 93 | 0.0018992 | 0.00047599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-40_0_4_load_78 | 94 | 0.0019352 | 0.00048501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-40_0_4_load_93 | 95 | 0.0020437 | 0.00051221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-40_0_4_load_105 | 97 | 0.0086815 | 0.0021758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-40_0_4_load_92 | 98 | 0.0024837 | 0.00062247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-40_0_4_load_96 | 99 | 0.0018415 | 0.00046153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-40_0_4_load_97 | 100 | 0.0016419 | 0.0004115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-40_0_4_load_98 | 101 | 0.0019076 | 0.00047809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-40_0_4_load_99 | 102 | 0.0019285 | 0.00048334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-40_0_4_load_100 | 103 | 0.0017398 | 0.00043602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-40_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0077835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-40_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-40_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-40_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-40_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.013971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-40_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.14039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-40_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.012188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-40_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.013415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_230-40_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.016658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_230-40_0_4_line_9 |  | 5 | 10 | 0.018308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-40_0_4_line_10 |  | 6 | 14 | 0.016359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-40_0_4_line_11 |  | 6 | 15 | 0.016033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-40_0_4_line_12 |  | 8 | 16 | 0.024729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_230-40_0_4_line_13 |  | 9 | 17 | 0.035312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_230-40_0_4_line_14 |  | 10 | 18 | 0.017307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-40_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.016766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-40_0_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.0057474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-40_0_4_line_17 |  | 12 | 71 | 0.0051049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-40_0_4_line_18 |  | 12 | 70 | 0.12652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-40_0_4_line_19 |  | 13 | 14 | 0.024825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-40_0_4_line_20 |  | 15 | 74 | 0.020226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-40_0_4_line_21 |  | 16 | 64 | 0.023484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-40_0_4_line_22 |  | 17 | 72 | 0.016375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-40_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.016281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-40_0_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.015896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-40_0_4_line_25 |  | 20 | 27 | 0.027765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-40_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.00434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-40_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.0085284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-40_0_4_line_28 |  | 22 | 28 | 0.020144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-40_0_4_line_29 |  | 23 | 29 | 0.011196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-40_0_4_line_30 |  | 24 | 25 | 0.014563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-40_0_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.004388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-40_0_4_line_32 |  | 26 | 30 | 0.006763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-40_0_4_line_33 |  | 26 | 31 | 0.0079647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-40_0_4_line_34 |  | 28 | 52 | 0.017879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-40_0_4_line_35 |  | 29 | 42 | 0.004406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-40_0_4_line_36 |  | 29 | 44 | 0.011874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-40_0_4_line_37 |  | 30 | 32 | 0.015245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-40_0_4_line_38 |  | 31 | 54 | 0.016642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-40_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.017475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-40_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.021507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-40_0_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.0089899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-40_0_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.003585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-40_0_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.027483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-40_0_4_line_44 |  | 37 | 39 | 0.010796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-40_0_4_line_45 |  | 38 | 46 | 0.021337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-40_0_4_line_46 |  | 38 | 47 | 0.009149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-40_0_4_line_47 |  | 40 | 41 | 0.02384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-40_0_4_line_48 |  | 41 | 48 | 0.028044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-40_0_4_line_49 |  | 42 | 43 | 0.01248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-40_0_4_line_50 |  | 43 | 49 | 0.030226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-40_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.0040574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-40_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.028882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-40_0_4_line_53 |  | 46 | 60 | 0.015537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-40_0_4_line_54 |  | 47 | 55 | 0.012557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-40_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.0080149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-40_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.025788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-40_0_4_line_57 |  | 50 | 51 | 0.014105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-40_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.0044613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-40_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0088072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-40_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0075833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-40_0_4_line_61 |  | 56 | 59 | 0.012991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-40_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.020062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-40_0_4_line_63 |  | 58 | 60 | 0.003639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-40_0_4_line_64 |  | 58 | 61 | 0.0045162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-40_0_4_line_65 |  | 59 | 62 | 0.01181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-40_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.010127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-40_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0018401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-40_0_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.015231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-40_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.024175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-40_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.036397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-40_0_4_line_71 |  | 68 | 69 | 0.046103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-40_0_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.026227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-40_0_4_line_73 |  | 72 | 73 | 0.015279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-40_0_4_line_74 |  | 74 | 75 | 0.0073181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-40_0_4_line_75 |  | 75 | 76 | 0.0078269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-40_0_4_line_76 |  | 76 | 77 | 0.00066603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-40_0_4_line_77 |  | 77 | 99 | 0.00672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-40_0_4_line_78 |  | 78 | 79 | 0.005365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-40_0_4_line_79 |  | 78 | 80 | 0.0010585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-40_0_4_line_80 |  | 79 | 81 | 0.013826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-40_0_4_line_81 |  | 80 | 82 | 0.0068705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-40_0_4_line_82 |  | 81 | 83 | 0.011241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-40_0_4_line_83 |  | 82 | 84 | 0.0053615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-40_0_4_line_84 |  | 83 | 85 | 0.019077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-40_0_4_line_85 |  | 84 | 86 | 0.033512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-40_0_4_line_86 |  | 85 | 103 | 0.0081389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-40_0_4_line_87 |  | 86 | 97 | 0.0055465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-40_0_4_line_88 |  | 86 | 96 | 0.004735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-40_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.019588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-40_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.016807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-40_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.051343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-40_0_4_line_92 |  | 89 | 91 | 0.0081323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-40_0_4_line_93 |  | 90 | 92 | 0.00365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-40_0_4_line_94 |  | 91 | 93 | 0.0079531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-40_0_4_line_95 |  | 92 | 94 | 0.030584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-40_0_4_line_96 |  | 93 | 95 | 0.008035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-40_0_4_line_97 |  | 94 | 96 | 0.0031663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-40_0_4_line_98 |  | 95 | 98 | 0.0086118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-40_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.0077538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-40_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.0075761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-40_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0019869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-40_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.0081813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-40_0_4_trafo_56 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2697380.2013 | 1261189.8633 | 2697375.9025 | 1261196.3519
1 | 2697388.4067 | 1261177.4783 | 2697380.2013 | 1261189.8633
2 | 2697370.0122 | 1261205.2426 | 2697375.9025 | 1261196.3519
3 | 2697394.4351 | 1261168.3813 | 2697388.4067 | 1261177.4783
4 | 2697388.4067 | 1261177.4783 | 2697399.2502 | 1261186.2875
5 | 2697296.7375 | 1261216.4796 | 2697296.2341 | 1261217.7613 | 2697286.5882 | 1261242.4338 | 2697290.6998 | 1261244.0138 | 2697309.6329 | 1261251.2533 | 2697332.4138 | 1261232.6129 | 2697344.5783 | 1261240.8197 | 2697370.0122 | 1261205.2426
6 | 2697370.0122 | 1261205.2426 | 2697378.6163 | 1261213.8743
7 | 2697394.4351 | 1261168.3813 | 2697401.8427 | 1261157.1975
8 | 2697394.4351 | 1261168.3813 | 2697391.9391 | 1261162.0573 | 2697396.005 | 1261153.0755
9 | 2697413.4598 | 1261197.8312 | 2697399.2502 | 1261186.2875
10 | 2697296.7375 | 1261216.4796 | 2697281.3997 | 1261210.7889
11 | 2697296.7375 | 1261216.4796 | 2697297.9569 | 1261213.3638 | 2697302.5996 | 1261201.5571
12 | 2697415.4984 | 1261136.5807 | 2697401.8427 | 1261157.1975
13 | 2697396.005 | 1261153.0755 | 2697402.3571 | 1261139.0434 | 2697403.0577 | 1261119.1466
14 | 2697413.4598 | 1261197.8312 | 2697426.8926 | 1261208.7438
15 | 2697252.7363 | 1261200.154 | 2697246.3551 | 1261191.7645 | 2697244.645 | 1261185.7649
16 | 2697252.7363 | 1261200.154 | 2697258.1248 | 1261202.1533
17 | 2697244.645 | 1261185.7649 | 2697245.6854 | 1261181.6231 | 2697245.9943 | 1261180.8479
18 | 2697195.4534 | 1261089.0558 | 2697194.2308 | 1261096.0303 | 2697192.1618 | 1261106.3602 | 2697191.0097 | 1261114.092 | 2697192.2133 | 1261121.1064 | 2697195.7173 | 1261129.8488 | 2697198.5465 | 1261135.1663 | 2697207.957 | 1261138.5459 | 2697213.1262 | 1261141.3553 | 2697217.0481 | 1261144.3889 | 2697219.572 | 1261147.6552 | 2697224.954 | 1261159.9759 | 2697227.1866 | 1261168.5751 | 2697225.0956 | 1261178.8602 | 2697244.645 | 1261185.7649
19 | 2697258.1248 | 1261202.1533 | 2697281.3997 | 1261210.7889
20 | 2697302.5996 | 1261201.5571 | 2697310.0012 | 1261182.7338
21 | 2697415.4984 | 1261136.5807 | 2697428.4665 | 1261117.0017
22 | 2697403.634 | 1261102.7814 | 2697403.0577 | 1261119.1466
23 | 2697439.5288 | 1261219.0094 | 2697426.8926 | 1261208.7438
24 | 2697451.8668 | 1261229.0318 | 2697444.7869 | 1261223.2772 | 2697439.5288 | 1261219.0094
25 | 2697451.8668 | 1261229.0318 | 2697469.2519 | 1261207.3829
26 | 2697490.3446 | 1261111.8149 | 2697494.5304 | 1261113.007
27 | 2697490.3446 | 1261111.8149 | 2697489.0008 | 1261103.3931
28 | 2697494.5304 | 1261113.007 | 2697497.6215 | 1261132.9123
29 | 2697487.2366 | 1261092.3367 | 2697489.0008 | 1261103.3931
30 | 2697504.6521 | 1261188.8689 | 2697508.4825 | 1261202.9212
31 | 2697504.6521 | 1261188.8689 | 2697508.8276 | 1261187.481
32 | 2697510.536 | 1261194.0256 | 2697508.8276 | 1261187.481
33 | 2697508.8276 | 1261187.481 | 2697506.6687 | 1261179.8145
34 | 2697497.6215 | 1261132.9123 | 2697498.7409 | 1261140.1207 | 2697500.6405 | 1261150.5333
35 | 2697487.2366 | 1261092.3367 | 2697491.3397 | 1261093.9723
36 | 2697485.0323 | 1261080.6687 | 2697487.2366 | 1261092.3367
37 | 2697510.536 | 1261194.0256 | 2697525.7166 | 1261195.4279
38 | 2697506.6687 | 1261179.8145 | 2697505.6879 | 1261176.3313 | 2697503.9317 | 1261168.5738 | 2697503.0218 | 1261163.5864
39 | 2697499.4147 | 1261032.985 | 2697508.3287 | 1261017.9549
40 | 2697488.5947 | 1261051.5704 | 2697491.934 | 1261045.5984 | 2697499.4147 | 1261032.985
41 | 2697508.3287 | 1261017.9549 | 2697512.9145 | 1261010.2226
42 | 2697485.2944 | 1261050.1482 | 2697488.5947 | 1261051.5704
43 | 2697485.2944 | 1261050.1482 | 2697477.1412 | 1261062.3905 | 2697470.1617 | 1261062.42 | 2697464.4246 | 1261061.6026
44 | 2697485.2944 | 1261050.1482 | 2697490.7761 | 1261040.8473
45 | 2697464.4246 | 1261061.6026 | 2697456.606 | 1261057.6706 | 2697452.3171 | 1261050.8389 | 2697452.0515 | 1261046.3279
46 | 2697459.892 | 1261069.5566 | 2697464.4246 | 1261061.6026
47 | 2697568.791 | 1261085.9759 | 2697559.1829 | 1261080.88 | 2697547.2059 | 1261075.9185
48 | 2697568.791 | 1261085.9759 | 2697558.0531 | 1261111.8824
49 | 2697491.3397 | 1261093.9723 | 2697502.9359 | 1261098.5846
50 | 2697531.022 | 1261109.7556 | 2697502.9359 | 1261098.5846
51 | 2697485.0323 | 1261080.6687 | 2697482.0614 | 1261081.2091 | 2697481.7578 | 1261080.2167
52 | 2697459.892 | 1261069.5566 | 2697462.8161 | 1261071.3952 | 2697464.5577 | 1261069.5335 | 2697467.2141 | 1261068.8656 | 2697470.9702 | 1261069.1499 | 2697474.9554 | 1261070.6279 | 2697478.2368 | 1261073.1951 | 2697480.6526 | 1261076.6044 | 2697481.7578 | 1261080.2167
53 | 2697454.5645 | 1261031.0932 | 2697453.5416 | 1261034.1677 | 2697451.9167 | 1261044.0378 | 2697452.0515 | 1261046.3279
54 | 2697459.892 | 1261069.5566 | 2697452.9581 | 1261080.0252
55 | 2697554.9842 | 1261119.2864 | 2697558.0531 | 1261111.8824
56 | 2697554.9842 | 1261119.2864 | 2697531.022 | 1261109.7556
57 | 2697554.9842 | 1261119.2864 | 2697545.3901 | 1261127.5016 | 2697543.9723 | 1261127.0975
58 | 2697501.4412 | 1261154.9222 | 2697500.6405 | 1261150.5333
59 | 2697501.4412 | 1261154.9222 | 2697503.0218 | 1261163.5864
60 | 2697452.9581 | 1261080.0252 | 2697448.7706 | 1261086.3474
61 | 2697441.5967 | 1261097.1783 | 2697448.7706 | 1261086.3474
62 | 2697451.0935 | 1261029.9684 | 2697448.2057 | 1261039.1839 | 2697447.7212 | 1261044.3468 | 2697448.0348 | 1261049.5562
63 | 2697454.5645 | 1261031.0932 | 2697451.0935 | 1261029.9684
64 | 2697451.0935 | 1261029.9684 | 2697446.7979 | 1261028.5743
65 | 2697441.5967 | 1261097.1783 | 2697435.0749 | 1261107.0247
66 | 2697429.4827 | 1261115.4677 | 2697435.0749 | 1261107.0247
67 | 2697428.4665 | 1261117.0017 | 2697429.4827 | 1261115.4677
68 | 2697095.1084 | 1261135.2333 | 2697109.8066 | 1261131.2393
69 | 2697116.5397 | 1261154.4575 | 2697109.8066 | 1261131.2393 | 2697109.8066 | 1261131.2393
70 | 2697150.9123 | 1261142.2008 | 2697116.5397 | 1261154.4575
71 | 2697150.9123 | 1261142.2008 | 2697161.6389 | 1261114.5656 | 2697173.4638 | 1261103.1171
72 | 2697195.4534 | 1261089.0558 | 2697187.271 | 1261095.7824 | 2697173.4638 | 1261103.1171
73 | 2697398.3313 | 1261089.7148 | 2697403.8869 | 1261095.6 | 2697403.634 | 1261102.7814
74 | 2697310.0012 | 1261182.7338 | 2697312.6792 | 1261175.9233
75 | 2697312.6792 | 1261175.9233 | 2697315.5434 | 1261168.6393
76 | 2697315.7871 | 1261168.0195 | 2697315.5434 | 1261168.6393
77 | 2697315.7871 | 1261168.0195 | 2697318.2462 | 1261161.7656
78 | 2697347.0792 | 1261083.8639 | 2697346.5419 | 1261086.7824 | 2697345.8314 | 1261089.0721
79 | 2697347.0792 | 1261083.8639 | 2697347.2709 | 1261082.8229
80 | 2697341.6499 | 1261102.2472 | 2697342.0928 | 1261101.1208 | 2697345.8314 | 1261089.0721
81 | 2697347.2709 | 1261082.8229 | 2697348.5149 | 1261076.0659
82 | 2697337.5365 | 1261112.708 | 2697341.6499 | 1261102.2472
83 | 2697348.5149 | 1261076.0659 | 2697349.3892 | 1261071.3166 | 2697349.4197 | 1261070.7851
84 | 2697330.5554 | 1261130.4618 | 2697337.5365 | 1261112.708
85 | 2697349.7686 | 1261037.2952 | 2697350.0974 | 1261058.9738 | 2697349.4197 | 1261070.7851
86 | 2697327.577 | 1261138.0362 | 2697330.5554 | 1261130.4618
87 | 2697349.7686 | 1261037.2952 | 2697355.3149 | 1261037.3421
88 | 2697349.7686 | 1261037.2952 | 2697345.0197 | 1261037.3394
89 | 2697304.8864 | 1261069.1813 | 2697313.9185 | 1261053.6299 | 2697314.6923 | 1261052.2248
90 | 2697304.8864 | 1261069.1813 | 2697300.1195 | 1261077.3889 | 2697296.8303 | 1261083.9231
91 | 2697335.7524 | 1261006.0281 | 2697334.3355 | 1261016.5578 | 2697314.6923 | 1261052.2248
92 | 2697293.1738 | 1261091.1871 | 2697296.8303 | 1261083.9231
93 | 2697335.7524 | 1261006.0281 | 2697339.2786 | 1261007.0092
94 | 2697289.5979 | 1261098.2909 | 2697293.1738 | 1261091.1871
95 | 2697339.2786 | 1261007.0092 | 2697338.9292 | 1261017.2451 | 2697341.8536 | 1261037.3762
96 | 2697285.9851 | 1261105.4679 | 2697289.5979 | 1261098.2909
97 | 2697345.0197 | 1261037.3394 | 2697341.8536 | 1261037.3762
98 | 2697282.113 | 1261113.1602 | 2697285.9851 | 1261105.4679
99 | 2697318.2462 | 1261161.7656 | 2697321.0837 | 1261154.5496
100 | 2697321.0837 | 1261154.5496 | 2697323.8561 | 1261147.4991
101 | 2697324.5832 | 1261145.65 | 2697323.8561 | 1261147.4991
102 | 2697324.5832 | 1261145.65 | 2697327.577 | 1261138.0362

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697380.2013 | 1261189.8633
1 | 2697375.9025 | 1261196.3519
2 | 2697388.4067 | 1261177.4783
3 | 2697370.0122 | 1261205.2426
4 | 2697394.4351 | 1261168.3813
5 | 2697399.2502 | 1261186.2875
6 | 2697296.7375 | 1261216.4796
7 | 2697378.6163 | 1261213.8743
8 | 2697401.8427 | 1261157.1975
9 | 2697396.005 | 1261153.0755
10 | 2697413.4598 | 1261197.8312
11 | 2697252.7363 | 1261200.154
12 | 2697244.645 | 1261185.7649
13 | 2697258.1248 | 1261202.1533
14 | 2697281.3997 | 1261210.7889
15 | 2697302.5996 | 1261201.5571
16 | 2697415.4984 | 1261136.5807
17 | 2697403.0577 | 1261119.1466
18 | 2697426.8926 | 1261208.7438
19 | 2697439.5288 | 1261219.0094
20 | 2697451.8668 | 1261229.0318
21 | 2697490.3446 | 1261111.8149
22 | 2697494.5304 | 1261113.007
23 | 2697489.0008 | 1261103.3931
24 | 2697504.6521 | 1261188.8689
25 | 2697508.4825 | 1261202.9212
26 | 2697508.8276 | 1261187.481
27 | 2697469.2519 | 1261207.3829
28 | 2697497.6215 | 1261132.9123
29 | 2697487.2366 | 1261092.3367
30 | 2697510.536 | 1261194.0256
31 | 2697506.6687 | 1261179.8145
32 | 2697525.7166 | 1261195.4279
33 | 2697499.4147 | 1261032.985
34 | 2697508.3287 | 1261017.9549
35 | 2697488.5947 | 1261051.5704
36 | 2697512.9145 | 1261010.2226
37 | 2697485.2944 | 1261050.1482
38 | 2697464.4246 | 1261061.6026
39 | 2697490.7761 | 1261040.8473
40 | 2697547.2059 | 1261075.9185
41 | 2697568.791 | 1261085.9759
42 | 2697491.3397 | 1261093.9723
43 | 2697502.9359 | 1261098.5846
44 | 2697485.0323 | 1261080.6687
45 | 2697481.7578 | 1261080.2167
46 | 2697452.0515 | 1261046.3279
47 | 2697459.892 | 1261069.5566
48 | 2697558.0531 | 1261111.8824
49 | 2697531.022 | 1261109.7556
50 | 2697554.9842 | 1261119.2864
51 | 2697543.9723 | 1261127.0975
52 | 2697500.6405 | 1261150.5333
53 | 2697501.4412 | 1261154.9222
54 | 2697503.0218 | 1261163.5864
55 | 2697452.9581 | 1261080.0252
56 | 2697448.7706 | 1261086.3474
57 | 2697448.0348 | 1261049.5562
58 | 2697451.0935 | 1261029.9684
59 | 2697441.5967 | 1261097.1783
60 | 2697454.5645 | 1261031.0932
61 | 2697446.7979 | 1261028.5743
62 | 2697435.0749 | 1261107.0247
63 | 2697429.4827 | 1261115.4677
64 | 2697428.4665 | 1261117.0017
65 | 2697095.1084 | 1261135.2333
66 | 2697109.8066 | 1261131.2393
67 | 2697116.5397 | 1261154.4575
68 | 2697150.9123 | 1261142.2008
69 | 2697173.4638 | 1261103.1171
70 | 2697195.4534 | 1261089.0558
71 | 2697245.9943 | 1261180.8479
72 | 2697403.634 | 1261102.7814
73 | 2697398.3313 | 1261089.7148
74 | 2697310.0012 | 1261182.7338
75 | 2697312.6792 | 1261175.9233
76 | 2697315.5434 | 1261168.6393
77 | 2697315.7871 | 1261168.0195
78 | 2697347.0792 | 1261083.8639
79 | 2697345.8314 | 1261089.0721
80 | 2697347.2709 | 1261082.8229
81 | 2697341.6499 | 1261102.2472
82 | 2697348.5149 | 1261076.0659
83 | 2697337.5365 | 1261112.708
84 | 2697349.4197 | 1261070.7851
85 | 2697330.5554 | 1261130.4618
86 | 2697349.7686 | 1261037.2952
87 | 2697304.8864 | 1261069.1813
88 | 2697314.6923 | 1261052.2248
89 | 2697296.8303 | 1261083.9231
90 | 2697335.7524 | 1261006.0281
91 | 2697293.1738 | 1261091.1871
92 | 2697339.2786 | 1261007.0092
93 | 2697289.5979 | 1261098.2909
94 | 2697341.8536 | 1261037.3762
95 | 2697285.9851 | 1261105.4679
96 | 2697345.0197 | 1261037.3394
97 | 2697355.3149 | 1261037.3421
98 | 2697282.113 | 1261113.1602
99 | 2697318.2462 | 1261161.7656
100 | 2697321.0837 | 1261154.5496
101 | 2697323.8561 | 1261147.4991
102 | 2697324.5832 | 1261145.65
103 | 2697327.577 | 1261138.0362
104 | 2697398.3313 | 1261089.7148

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99315 | -0.13014 | 0.0054678 | 0.0013704
1 | 0.99251 | -0.14246 | 0.012208 | 0.0030596
2 | 0.99446 | -0.10523 | 0 | 0
3 | 0.99174 | -0.15705 | 0 | 0
4 | 0.99556 | -0.08436 | 0 | 0
5 | 0.99429 | -0.10862 | 0.0089569 | 0.0022448
6 | 0.98215 | -0.34195 | 0 | 0
7 | 0.9917 | -0.15785 | 0.0036994 | 0.00092715
8 | 0.99488 | -0.097234 | 0.0098896 | 0.0024786
9 | 0.99695 | -0.057804 | 0.008549 | 0.0021426
10 | 0.99421 | -0.11017 | 0.0010348 | 0.00025933
11 | 0.98183 | -0.34826 | 0 | 0
12 | 0.98175 | -0.34985 | 0 | 0
13 | 0.98186 | -0.34772 | 0.0016792 | 0.00042085
14 | 0.98201 | -0.34463 | 0.0021477 | 0.00053827
15 | 0.98119 | -0.36067 | 0.0042572 | 0.001067
16 | 0.99313 | -0.13076 | 0.017077 | 0.0042799
17 | 1 | 0 | -0.29548 | -0.075194
18 | 0.99415 | -0.11132 | 0.001244 | 0.00031179
19 | 0.99411 | -0.11204 | 0 | 0
20 | 0.99407 | -0.11274 | 0 | 0
21 | 0.98189 | -0.34844 | 0 | 0
22 | 0.98186 | -0.34906 | 0 | 0
23 | 0.98195 | -0.34722 | 0.0072694 | 0.0018219
24 | 0.98139 | -0.3582 | 0 | 0
25 | 0.98135 | -0.35901 | 0.0030892 | 0.00077424
26 | 0.9814 | -0.35795 | 0 | 0
27 | 0.99401 | -0.11398 | 0.0025146 | 0.00063022
28 | 0.98171 | -0.35194 | 0.00048278 | 0.000121
29 | 0.98211 | -0.34414 | 0 | 0
30 | 0.9814 | -0.35804 | 0 | 0
31 | 0.98143 | -0.35739 | 0.0013562 | 0.0003399
32 | 0.98139 | -0.35825 | 0.00076286 | 0.00019119
33 | 0.98345 | -0.31792 | 0.0052044 | 0.0013044
34 | 0.98341 | -0.31873 | 0.0012596 | 0.00031568
35 | 0.98361 | -0.31491 | 0 | 0
36 | 0.9834 | -0.31894 | 0.0013083 | 0.00032788
37 | 0.98363 | -0.3144 | 0 | 0
38 | 0.98403 | -0.30674 | 0 | 0
39 | 0.98356 | -0.31591 | 0.0077148 | 0.0019335
40 | 0.97996 | -0.3862 | 0.0049092 | 0.0012304
41 | 0.98007 | -0.38408 | 0 | 0
42 | 0.98196 | -0.34705 | 0 | 0
43 | 0.98154 | -0.35528 | 0.0076839 | 0.0019258
44 | 0.98268 | -0.33306 | 0 | 0
45 | 0.98287 | -0.32928 | 0.0050489 | 0.0012654
46 | 0.9835 | -0.31707 | 0.0049546 | 0.0012417
47 | 0.98438 | -0.29976 | 0 | 0
48 | 0.9802 | -0.38158 | 0.005353 | 0.0013416
49 | 0.98073 | -0.37105 | 0.0094699 | 0.0023734
50 | 0.98027 | -0.38009 | 0 | 0
51 | 0.98016 | -0.38241 | 0.00907 | 0.0022732
52 | 0.98159 | -0.35434 | 0.00047794 | 0.00011978
53 | 0.98156 | -0.35491 | 0.0011797 | 0.00029567
54 | 0.98151 | -0.35583 | 0.00056443 | 0.00014146
55 | 0.98553 | -0.2774 | 0.0078509 | 0.0019676
56 | 0.98628 | -0.26286 | 0.0028113 | 0.00070458
57 | 0.98298 | -0.32722 | 0.0070646 | 0.0017706
58 | 0.98311 | -0.32466 | 0 | 0
59 | 0.9876 | -0.23734 | 0.00505 | 0.0012656
60 | 0.98318 | -0.32322 | 0 | 0
61 | 0.98305 | -0.32587 | 0.014876 | 0.0037283
62 | 0.98885 | -0.21313 | 0.0041952 | 0.0010514
63 | 0.98996 | -0.19167 | 0.0043266 | 0.0010844
64 | 0.99017 | -0.18764 | 0.013286 | 0.0033299
65 | 0.98092 | -0.36611 | 0.0013128 | 0.00032903
66 | 0.98094 | -0.36575 | 0.0018553 | 0.00046498
67 | 0.98101 | -0.36436 | 0 | 0
68 | 0.98111 | -0.36227 | 0 | 0
69 | 0.98125 | -0.35962 | 0.00036339 | 9.1074e-05
70 | 0.98133 | -0.35795 | 0 | 0
71 | 0.98174 | -0.35 | 0.0016791 | 0.00042081
72 | 0.99987 | -0.0025529 | 0.0046315 | 0.0011608
73 | 0.99981 | -0.0037015 | 0.0043112 | 0.0010805
74 | 0.98006 | -0.38277 | 0.0024981 | 0.00062608
75 | 0.97966 | -0.39045 | 0.0019496 | 0.00048862
76 | 0.97926 | -0.39839 | 0.0016407 | 0.0004112
77 | 0.97922 | -0.39905 | 0.0043095 | 0.0010801
78 | 0.97587 | -0.46471 | 0.0014189 | 0.00035562
79 | 0.97603 | -0.46164 | 0.0017324 | 0.00043418
80 | 0.97584 | -0.46529 | 0.0013517 | 0.00033877
81 | 0.97646 | -0.45329 | 0.0032655 | 0.00081842
82 | 0.97566 | -0.46888 | 0.0014205 | 0.000356
83 | 0.97683 | -0.44583 | 0.0024185 | 0.00060614
84 | 0.97553 | -0.47154 | 0.0013982 | 0.00035042
85 | 0.97752 | -0.43235 | 0.0021112 | 0.00052913
86 | 0.97472 | -0.48734 | 0 | 0
87 | 0.97317 | -0.51804 | 0.0024756 | 0.00062045
88 | 0.9734 | -0.51355 | 0.0026263 | 0.00065823
89 | 0.97301 | -0.52113 | 0.0015433 | 0.00038678
90 | 0.97412 | -0.4993 | 0 | 0
91 | 0.97295 | -0.5224 | 0.0020213 | 0.00050658
92 | 0.97417 | -0.49829 | 0 | 0
93 | 0.9729 | -0.52334 | 0.0018992 | 0.00047599
94 | 0.9746 | -0.48981 | 0.0019352 | 0.00048501
95 | 0.97287 | -0.52401 | 0.0020437 | 0.00051221
96 | 0.97465 | -0.48882 | 0 | 0
97 | 0.97468 | -0.48822 | 0.0086815 | 0.0021758
98 | 0.97285 | -0.5244 | 0.0024837 | 0.00062247
99 | 0.97891 | -0.40515 | 0.0018415 | 0.00046153
100 | 0.97856 | -0.41192 | 0.0016419 | 0.0004115
101 | 0.97824 | -0.41833 | 0.0019076 | 0.00047809
102 | 0.97816 | -0.41994 | 0.0019285 | 0.00048334
103 | 0.97783 | -0.42628 | 0.0017398 | 0.00043602
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.09061 | 0.023136 | -0.090556 | -0.023101 | 5.3916e-05 | 3.4405e-05 | 0.13591 | 0.13591 | 0.13591 | 0.99315 | -0.13014 | 0.99251 | -0.14246 | 37.3381
1 | -0.096078 | -0.024506 | 0.096194 | 0.02458 | 0.00011569 | 7.3849e-05 | 0.1441 | 0.1441 | 0.1441 | 0.99315 | -0.13014 | 0.99446 | -0.10523 | 39.5887
2 | 0.078348 | 0.020042 | -0.078293 | -0.020006 | 5.5317e-05 | 3.5265e-05 | 0.11761 | 0.11761 | 0.11761 | 0.99251 | -0.14246 | 0.99174 | -0.15705 | 32.3099
3 | -0.10995 | -0.028027 | 0.11006 | 0.028097 | 0.00011089 | 7.0831e-05 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.99446 | -0.10523 | 0.99556 | -0.08436 | 45.2423
4 | 0.013753 | 0.0034467 | -0.013751 | -0.0034455 | 2.2188e-06 | 1.2388e-06 | 0.020579 | 0.020579 | 0.020579 | 0.99446 | -0.10523 | 0.99429 | -0.10862 | 5.6536
5 | 0.074593 | 0.019079 | -0.073932 | -0.018658 | 0.00066106 | 0.00042128 | 0.11206 | 0.11206 | 0.11206 | 0.99174 | -0.15705 | 0.98215 | -0.34195 | 30.7852
6 | 0.0036995 | 0.00092708 | -0.0036994 | -0.00092715 | 1.4082e-07 | -6.7135e-08 | 0.0055507 | 0.0055508 | 0.0055508 | 0.99174 | -0.15705 | 0.9917 | -0.15785 | 1.5249
7 | 0.16513 | 0.041979 | -0.16503 | -0.041914 | 0.00010232 | 6.4963e-05 | 0.24703 | 0.24703 | 0.24703 | 0.99556 | -0.08436 | 0.99488 | -0.097234 | 22.6214
8 | -0.27519 | -0.070076 | 0.27554 | 0.070302 | 0.00035295 | 0.00022523 | 0.41171 | 0.41171 | 0.41171 | 0.99556 | -0.08436 | 0.99695 | -0.057804 | 37.7022
9 | 0.0047943 | 0.0012007 | -0.0047939 | -0.0012007 | 3.534e-07 | -1.125e-08 | 0.0071746 | 0.0071747 | 0.0071747 | 0.99429 | -0.10862 | 0.99421 | -0.11017 | 1.9711
10 | 0.0090428 | 0.0022641 | -0.0090417 | -0.0022635 | 1.1514e-06 | 5.2988e-07 | 0.0137 | 0.0137 | 0.0137 | 0.98215 | -0.34195 | 0.98201 | -0.34463 | 3.7637
11 | 0.06489 | 0.016394 | -0.064831 | -0.016357 | 5.8165e-05 | 3.7023e-05 | 0.098359 | 0.098359 | 0.098359 | 0.98215 | -0.34195 | 0.98119 | -0.36067 | 27.0216
12 | 0.15514 | 0.039435 | -0.15489 | -0.039276 | 0.00025007 | 0.0001594 | 0.23223 | 0.23223 | 0.23223 | 0.99488 | -0.097234 | 0.99313 | -0.13076 | 31.9004
13 | -0.28409 | -0.072444 | 0.28489 | 0.072952 | 0.00079528 | 0.00050759 | 0.42447 | 0.42447 | 0.42447 | 0.99695 | -0.057804 | 1 | 0 | 38.8706
14 | 0.0037592 | 0.00094134 | -0.003759 | -0.00094143 | 2.0543e-07 | -9.2944e-08 | 0.005626 | 0.0056261 | 0.0056261 | 0.99421 | -0.11017 | 0.99415 | -0.11132 | 1.5456
15 | 0.0052136 | 0.0013041 | -0.0052132 | -0.001304 | 3.9245e-07 | 3.9149e-08 | 0.0079006 | 0.0079007 | 0.0079007 | 0.98183 | -0.34826 | 0.98175 | -0.34985 | 2.1705
16 | -0.0052136 | -0.0013041 | 0.0052137 | 0.0013041 | 1.3453e-07 | 1.3411e-08 | 0.0079006 | 0.0079006 | 0.0079006 | 0.98183 | -0.34826 | 0.98186 | -0.34772 | 2.1705
17 | 0.0016791 | 0.00042076 | -0.0016791 | -0.00042081 | 1.2399e-08 | -5.6614e-08 | 0.0025449 | 0.002545 | 0.002545 | 0.98175 | -0.34985 | 0.98174 | -0.35 | 0.69916
18 | 0.0035341 | 0.00088327 | -0.0035328 | -0.000884 | 1.361e-06 | -7.2805e-07 | 0.0053557 | 0.0053563 | 0.0053563 | 0.98175 | -0.34985 | 0.98133 | -0.35795 | 1.4715
19 | -0.006893 | -0.0017249 | 0.006894 | 0.0017253 | 1.0157e-06 | 3.3603e-07 | 0.010445 | 0.010445 | 0.010445 | 0.98186 | -0.34772 | 0.98201 | -0.34463 | 2.8696
20 | 0.060574 | 0.01529 | -0.06051 | -0.015249 | 6.4062e-05 | 4.0745e-05 | 0.091902 | 0.091902 | 0.091902 | 0.98119 | -0.36067 | 0.98006 | -0.38277 | 25.2479
21 | 0.13781 | 0.034996 | -0.13744 | -0.034756 | 0.00037607 | 0.00024038 | 0.20665 | 0.20665 | 0.20665 | 0.99313 | -0.13076 | 0.99017 | -0.18764 | 56.7715
22 | 0.0089441 | 0.0022417 | -0.008943 | -0.0022412 | 1.0877e-06 | 4.8133e-07 | 0.013309 | 0.013309 | 0.013309 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.0025529 | 3.6563
23 | 0.0025149 | 0.00062964 | -0.0025148 | -0.0006298 | 8.65e-08 | -1.5573e-07 | 0.003764 | 0.0037641 | 0.0037641 | 0.99415 | -0.11132 | 0.99411 | -0.11204 | 1.0341
24 | 0.0025148 | 0.0006298 | -0.0025147 | -0.00062995 | 8.4459e-08 | -1.5203e-07 | 0.0037641 | 0.0037642 | 0.0037642 | 0.99411 | -0.11204 | 0.99407 | -0.11274 | 1.0341
25 | 0.0025147 | 0.00062995 | -0.0025146 | -0.00063022 | 1.4753e-07 | -2.6551e-07 | 0.0037642 | 0.0037643 | 0.0037643 | 0.99407 | -0.11274 | 0.99401 | -0.11398 | 1.0342
26 | 0.0079165 | 0.0019838 | -0.0079162 | -0.0019837 | 2.3424e-07 | 9.5023e-08 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.98189 | -0.34844 | 0.98186 | -0.34906 | 3.2959
27 | -0.0079165 | -0.0019838 | 0.0079169 | 0.001984 | 4.603e-07 | 1.8671e-07 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.98189 | -0.34844 | 0.98195 | -0.34722 | 3.2959
28 | 0.0079162 | 0.0019837 | -0.0079151 | -0.0019833 | 1.0872e-06 | 4.411e-07 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.98186 | -0.34906 | 0.98171 | -0.35194 | 3.2959
29 | -0.015186 | -0.0038059 | 0.015189 | 0.0038071 | 2.2235e-06 | 1.2814e-06 | 0.023013 | 0.023013 | 0.023013 | 0.98195 | -0.34722 | 0.98211 | -0.34414 | 6.3222
30 | 0.0030894 | 0.00077413 | -0.0030892 | -0.00077424 | 1.1983e-07 | -1.0732e-07 | 0.0046841 | 0.0046842 | 0.0046842 | 0.98139 | -0.3582 | 0.98135 | -0.35901 | 1.2869
31 | -0.0030894 | -0.00077413 | 0.0030894 | 0.0007741 | 3.6104e-08 | -3.2339e-08 | 0.0046841 | 0.0046841 | 0.0046841 | 0.98139 | -0.3582 | 0.9814 | -0.35795 | 1.2869
32 | 0.00076287 | 0.00019092 | -0.00076287 | -0.000191 | 3.3926e-09 | -8.3285e-08 | 0.0011566 | 0.0011566 | 0.0011566 | 0.9814 | -0.35795 | 0.9814 | -0.35804 | 0.31775
33 | -0.0038523 | -0.00096502 | 0.0038524 | 0.00096498 | 1.0189e-07 | -3.5435e-08 | 0.0058407 | 0.0058407 | 0.0058407 | 0.9814 | -0.35795 | 0.98143 | -0.35739 | 1.6046
34 | 0.0074324 | 0.0018623 | -0.0074315 | -0.0018619 | 8.5089e-07 | 3.1853e-07 | 0.011265 | 0.011265 | 0.011265 | 0.98171 | -0.35194 | 0.98159 | -0.35434 | 3.0949
35 | 0.036538 | 0.0091758 | -0.036533 | -0.0091726 | 5.0649e-06 | 3.1858e-06 | 0.055366 | 0.055366 | 0.055366 | 0.98211 | -0.34414 | 0.98196 | -0.34705 | 15.2106
36 | -0.051727 | -0.012983 | 0.051754 | 0.013 | 2.7355e-05 | 1.7357e-05 | 0.078379 | 0.078379 | 0.078379 | 0.98211 | -0.34414 | 0.98268 | -0.33306 | 21.5327
37 | 0.00076287 | 0.000191 | -0.00076286 | -0.00019119 | 7.6483e-09 | -1.8774e-07 | 0.0011566 | 0.0011567 | 0.0011567 | 0.9814 | -0.35804 | 0.98139 | -0.35825 | 0.31777
38 | -0.0052086 | -0.0013049 | 0.005209 | 0.0013049 | 3.8918e-07 | 3.8758e-08 | 0.0078969 | 0.0078968 | 0.0078969 | 0.98143 | -0.35739 | 0.98151 | -0.35583 | 2.1695
39 | 0.002568 | 0.0006433 | -0.0025679 | -0.00064346 | 9.8927e-08 | -1.5841e-07 | 0.0038854 | 0.0038854 | 0.0038854 | 0.98345 | -0.31792 | 0.98341 | -0.31873 | 1.0674
40 | -0.0077724 | -0.0019477 | 0.0077735 | 0.0019481 | 1.1154e-06 | 4.409e-07 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.98345 | -0.31792 | 0.98361 | -0.31491 | 3.2308
41 | 0.0013083 | 0.00032778 | -0.0013083 | -0.00032788 | 1.3211e-08 | -1.056e-07 | 0.0019795 | 0.0019796 | 0.0019796 | 0.98341 | -0.31873 | 0.9834 | -0.31894 | 0.54384
42 | -0.0077735 | -0.0019481 | 0.0077737 | 0.0019482 | 1.8592e-07 | 7.3484e-08 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.98361 | -0.31491 | 0.98363 | -0.3144 | 3.2307
43 | -0.015489 | -0.0038819 | 0.015495 | 0.0038852 | 5.6585e-06 | 3.2724e-06 | 0.023431 | 0.023431 | 0.023431 | 0.98363 | -0.3144 | 0.98403 | -0.30674 | 6.4372
44 | 0.0077154 | 0.0019337 | -0.0077148 | -0.0019335 | 5.5152e-07 | 2.1595e-07 | 0.011672 | 0.011672 | 0.011672 | 0.98363 | -0.3144 | 0.98356 | -0.31591 | 3.2065
45 | 0.026918 | 0.0067544 | -0.026905 | -0.0067462 | 1.3259e-05 | 8.215e-06 | 0.040708 | 0.040708 | 0.040708 | 0.98403 | -0.30674 | 0.9835 | -0.31707 | 11.1835
46 | -0.042413 | -0.01064 | 0.042427 | 0.010649 | 1.4114e-05 | 8.9167e-06 | 0.064139 | 0.064139 | 0.064139 | 0.98403 | -0.30674 | 0.98438 | -0.29976 | 17.6207
47 | -0.0049092 | -0.0012304 | 0.0049097 | 0.0012304 | 4.9676e-07 | 1.7541e-08 | 0.0074544 | 0.0074542 | 0.0074544 | 0.97996 | -0.3862 | 0.98007 | -0.38408 | 2.0479
48 | -0.0049097 | -0.0012304 | 0.0049103 | 0.0012304 | 5.8434e-07 | 2.0538e-08 | 0.0074542 | 0.0074541 | 0.0074542 | 0.98007 | -0.38408 | 0.9802 | -0.38158 | 2.0479
49 | 0.036533 | 0.0091726 | -0.036519 | -0.0091636 | 1.4346e-05 | 9.0237e-06 | 0.055366 | 0.055367 | 0.055367 | 0.98196 | -0.34705 | 0.98154 | -0.35528 | 15.2106
50 | 0.028835 | 0.0072378 | -0.028813 | -0.0072244 | 2.1664e-05 | 1.3483e-05 | 0.043718 | 0.043718 | 0.043718 | 0.98154 | -0.35528 | 0.98073 | -0.37105 | 12.0104
51 | -0.051754 | -0.013 | 0.051763 | 0.013006 | 9.3471e-06 | 5.9308e-06 | 0.078379 | 0.078379 | 0.078379 | 0.98268 | -0.33306 | 0.98287 | -0.32928 | 21.5327
52 | -0.056812 | -0.014272 | 0.056892 | 0.014323 | 8.0147e-05 | 5.0928e-05 | 0.086023 | 0.086023 | 0.086023 | 0.98287 | -0.32928 | 0.98438 | -0.29976 | 23.6326
53 | 0.02195 | 0.0055045 | -0.021944 | -0.0055006 | 6.4267e-06 | 3.916e-06 | 0.033212 | 0.033212 | 0.033212 | 0.9835 | -0.31707 | 0.98318 | -0.32322 | 9.1241
54 | -0.09932 | -0.024971 | 0.099426 | 0.025039 | 0.00010618 | 6.7792e-05 | 0.15016 | 0.15016 | 0.15016 | 0.98438 | -0.29976 | 0.98553 | -0.2774 | 41.2533
55 | -0.010263 | -0.002572 | 0.010264 | 0.0025724 | 7.296e-07 | 3.6591e-07 | 0.01558 | 0.01558 | 0.01558 | 0.9802 | -0.38158 | 0.98027 | -0.38009 | 4.2803
56 | 0.019343 | 0.004851 | -0.019335 | -0.004846 | 8.3303e-06 | 5.0061e-06 | 0.02935 | 0.02935 | 0.02935 | 0.98073 | -0.37105 | 0.98027 | -0.38009 | 8.0631
57 | 0.009071 | 0.0022736 | -0.00907 | -0.0022732 | 1.0029e-06 | 4.6403e-07 | 0.013769 | 0.01377 | 0.01377 | 0.98027 | -0.38009 | 0.98016 | -0.38241 | 3.7828
58 | 0.0069536 | 0.0017422 | -0.0069534 | -0.0017421 | 1.8589e-07 | 6.2576e-08 | 0.010541 | 0.010541 | 0.010541 | 0.98159 | -0.35434 | 0.98156 | -0.35491 | 2.8959
59 | 0.0057737 | 0.0014464 | -0.0057734 | -0.0014464 | 2.5301e-07 | 5.0609e-08 | 0.0087525 | 0.0087525 | 0.0087525 | 0.98156 | -0.35491 | 0.98151 | -0.35583 | 2.4045
60 | -0.10728 | -0.027007 | 0.10735 | 0.027054 | 7.4645e-05 | 4.7676e-05 | 0.16202 | 0.16202 | 0.16202 | 0.98553 | -0.2774 | 0.98628 | -0.26286 | 44.5098
61 | -0.11016 | -0.027759 | 0.1103 | 0.027845 | 0.00013466 | 8.6017e-05 | 0.16626 | 0.16626 | 0.16626 | 0.98628 | -0.26286 | 0.9876 | -0.23734 | 45.675
62 | -0.0070646 | -0.0017706 | 0.0070655 | 0.0017709 | 8.604e-07 | 2.9631e-07 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.98298 | -0.32722 | 0.98311 | -0.32466 | 2.938
63 | -0.021942 | -0.0054996 | 0.021944 | 0.0055006 | 1.5052e-06 | 9.1719e-07 | 0.033212 | 0.033212 | 0.033212 | 0.98311 | -0.32466 | 0.98318 | -0.32322 | 9.1241
64 | 0.014877 | 0.0037288 | -0.014876 | -0.0037283 | 8.5871e-07 | 4.9231e-07 | 0.022518 | 0.022518 | 0.022518 | 0.98311 | -0.32466 | 0.98305 | -0.32587 | 6.1862
65 | -0.11535 | -0.02911 | 0.11548 | 0.029196 | 0.00013388 | 8.5534e-05 | 0.17387 | 0.17387 | 0.17387 | 0.9876 | -0.23734 | 0.98885 | -0.21313 | 47.7653
66 | -0.11968 | -0.030247 | 0.1198 | 0.030326 | 0.00012329 | 7.8774e-05 | 0.18018 | 0.18018 | 0.18018 | 0.98885 | -0.21313 | 0.98996 | -0.19167 | 49.4996
67 | -0.12413 | -0.03141 | 0.12415 | 0.031426 | 2.4048e-05 | 1.5367e-05 | 0.18668 | 0.18668 | 0.18668 | 0.98996 | -0.19167 | 0.99017 | -0.18764 | 51.2862
68 | -0.0013128 | -0.00032903 | 0.0013129 | 0.00032885 | 2.2653e-08 | -1.7777e-07 | 0.0019915 | 0.0019915 | 0.0019915 | 0.98092 | -0.36611 | 0.98094 | -0.36575 | 0.54713
69 | -0.0031682 | -0.00079383 | 0.0031684 | 0.00079366 | 2.0937e-07 | -1.712e-07 | 0.0048058 | 0.0048057 | 0.0048058 | 0.98094 | -0.36575 | 0.98101 | -0.36436 | 1.3203
70 | -0.0031684 | -0.00079366 | 0.0031687 | 0.00079341 | 3.1521e-07 | -2.5785e-07 | 0.0048057 | 0.0048056 | 0.0048057 | 0.98101 | -0.36436 | 0.98111 | -0.36227 | 1.3203
71 | -0.0031687 | -0.00079341 | 0.0031691 | 0.00079308 | 3.9924e-07 | -3.2677e-07 | 0.0048056 | 0.0048054 | 0.0048056 | 0.98111 | -0.36227 | 0.98125 | -0.35962 | 1.3202
72 | -0.0035325 | -0.00088415 | 0.0035328 | 0.000884 | 2.8218e-07 | -1.5073e-07 | 0.0053564 | 0.0053563 | 0.0053564 | 0.98125 | -0.35962 | 0.98133 | -0.35795 | 1.4715
73 | 0.0043115 | 0.0010804 | -0.0043112 | -0.0010805 | 2.3589e-07 | -4.9416e-08 | 0.0064163 | 0.0064164 | 0.0064164 | 0.99987 | -0.0025529 | 0.99981 | -0.0037015 | 1.7627
74 | 0.058012 | 0.014623 | -0.057991 | -0.01461 | 2.1305e-05 | 1.3543e-05 | 0.08811 | 0.08811 | 0.08811 | 0.98006 | -0.38277 | 0.97966 | -0.39045 | 24.206
75 | 0.056041 | 0.014121 | -0.05602 | -0.014107 | 2.128e-05 | 1.3521e-05 | 0.085148 | 0.085148 | 0.085148 | 0.97966 | -0.39045 | 0.97926 | -0.39839 | 23.3924
76 | 0.054379 | 0.013696 | -0.054377 | -0.013695 | 1.7064e-06 | 1.0837e-06 | 0.082655 | 0.082655 | 0.082655 | 0.97926 | -0.39839 | 0.97922 | -0.39905 | 22.7075
77 | 0.050068 | 0.012615 | -0.050053 | -0.012606 | 1.4596e-05 | 9.2572e-06 | 0.076107 | 0.076107 | 0.076107 | 0.97922 | -0.39905 | 0.97891 | -0.40515 | 20.9084
78 | -0.031352 | -0.0078757 | 0.031357 | 0.0078786 | 4.5993e-06 | 2.8765e-06 | 0.047813 | 0.047813 | 0.047813 | 0.97587 | -0.46471 | 0.97603 | -0.46164 | 13.1354
79 | 0.029933 | 0.0075201 | -0.029933 | -0.0075195 | 8.2716e-07 | 5.1616e-07 | 0.045649 | 0.045649 | 0.045649 | 0.97587 | -0.46471 | 0.97584 | -0.46529 | 12.541
80 | -0.033089 | -0.0083127 | 0.033103 | 0.008321 | 1.3198e-05 | 8.2738e-06 | 0.050454 | 0.050454 | 0.050454 | 0.97603 | -0.46164 | 0.97646 | -0.45329 | 13.861
81 | 0.028581 | 0.0071808 | -0.028576 | -0.0071777 | 4.895e-06 | 3.047e-06 | 0.043588 | 0.043588 | 0.043588 | 0.97584 | -0.46529 | 0.97566 | -0.46888 | 11.9747
82 | -0.036368 | -0.0091394 | 0.036381 | 0.0091476 | 1.2951e-05 | 8.1481e-06 | 0.05543 | 0.05543 | 0.05543 | 0.97646 | -0.45329 | 0.97683 | -0.44583 | 15.2281
83 | 0.027156 | 0.0068217 | -0.027152 | -0.0068196 | 3.4496e-06 | 2.1408e-06 | 0.041422 | 0.041422 | 0.041422 | 0.97566 | -0.46888 | 0.97553 | -0.47154 | 11.3796
84 | -0.0388 | -0.0097537 | 0.038825 | 0.0097695 | 2.4999e-05 | 1.576e-05 | 0.059114 | 0.059114 | 0.059114 | 0.97683 | -0.44583 | 0.97752 | -0.43235 | 16.2402
85 | 0.025754 | 0.0064692 | -0.025735 | -0.0064572 | 1.9399e-05 | 1.1997e-05 | 0.039289 | 0.039289 | 0.039289 | 0.97553 | -0.47154 | 0.97472 | -0.48734 | 10.7937
86 | -0.040936 | -0.010299 | 0.040948 | 0.010306 | 1.1857e-05 | 7.4862e-06 | 0.062328 | 0.062328 | 0.062328 | 0.97752 | -0.43235 | 0.97783 | -0.42628 | 17.1231
87 | 0.0086819 | 0.002176 | -0.0086815 | -0.0021758 | 3.6537e-07 | 1.6471e-07 | 0.013254 | 0.013254 | 0.013254 | 0.97472 | -0.48734 | 0.97468 | -0.48822 | 3.6412
88 | 0.017053 | 0.0042812 | -0.017051 | -0.0042805 | 1.2036e-06 | 7.1128e-07 | 0.026035 | 0.026035 | 0.026035 | 0.97472 | -0.48734 | 0.97465 | -0.48882 | 7.1525
89 | -0.012469 | -0.0031254 | 0.012472 | 0.0031269 | 2.6702e-06 | 1.4655e-06 | 0.019066 | 0.019066 | 0.019066 | 0.97317 | -0.51804 | 0.9734 | -0.51355 | 5.238
90 | 0.0099936 | 0.002505 | -0.0099922 | -0.0025043 | 1.4717e-06 | 7.3309e-07 | 0.015281 | 0.015281 | 0.015281 | 0.97317 | -0.51804 | 0.97301 | -0.52113 | 4.1981
91 | -0.015098 | -0.0037851 | 0.015109 | 0.0037911 | 1.0257e-05 | 5.9257e-06 | 0.023081 | 0.023081 | 0.023081 | 0.9734 | -0.51355 | 0.97412 | -0.4993 | 6.3409
92 | 0.0084489 | 0.0021175 | -0.0084484 | -0.0021173 | 5.0913e-07 | 2.2484e-07 | 0.012921 | 0.012921 | 0.012921 | 0.97301 | -0.52113 | 0.97295 | -0.5224 | 3.5497
93 | -0.015109 | -0.0037911 | 0.015109 | 0.0037915 | 7.2916e-07 | 4.2122e-07 | 0.023081 | 0.023081 | 0.023081 | 0.97412 | -0.4993 | 0.97417 | -0.49829 | 6.3409
94 | 0.0064271 | 0.0016107 | -0.0064268 | -0.0016106 | 2.8816e-07 | 8.5658e-08 | 0.0098295 | 0.0098296 | 0.0098296 | 0.97295 | -0.5224 | 0.9729 | -0.52334 | 2.7004
95 | -0.015109 | -0.0037915 | 0.015115 | 0.003795 | 6.1098e-06 | 3.5293e-06 | 0.023081 | 0.023081 | 0.023081 | 0.97417 | -0.49829 | 0.9746 | -0.48981 | 6.3409
96 | 0.0045276 | 0.0011346 | -0.0045275 | -0.0011346 | 1.4449e-07 | -7.302e-09 | 0.0069248 | 0.0069248 | 0.0069248 | 0.9729 | -0.52334 | 0.97287 | -0.52401 | 1.9024
97 | -0.017051 | -0.00428 | 0.017051 | 0.0042805 | 8.0483e-07 | 4.7563e-07 | 0.026035 | 0.026035 | 0.026035 | 0.9746 | -0.48981 | 0.97465 | -0.48882 | 7.1525
98 | 0.0024837 | 0.00062239 | -0.0024837 | -0.00062247 | 4.6606e-08 | -7.7103e-08 | 0.0037989 | 0.0037989 | 0.0037989 | 0.97287 | -0.52401 | 0.97285 | -0.5244 | 1.0437
99 | 0.048212 | 0.012144 | -0.048196 | -0.012134 | 1.5626e-05 | 9.9031e-06 | 0.073307 | 0.073307 | 0.073307 | 0.97891 | -0.40515 | 0.97856 | -0.41192 | 20.1394
100 | 0.046554 | 0.011723 | -0.04654 | -0.011714 | 1.4245e-05 | 9.0219e-06 | 0.070811 | 0.070811 | 0.070811 | 0.97856 | -0.41192 | 0.97824 | -0.41833 | 19.4535
101 | 0.044632 | 0.011236 | -0.044629 | -0.011234 | 3.4361e-06 | 2.1742e-06 | 0.067909 | 0.067909 | 0.067909 | 0.97824 | -0.41833 | 0.97816 | -0.41994 | 18.6564
102 | 0.0427 | 0.01075 | -0.042687 | -0.010742 | 1.2952e-05 | 8.1869e-06 | 0.064975 | 0.064975 | 0.064975 | 0.97816 | -0.41994 | 0.97783 | -0.42628 | 17.8504

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30077 | 0.076518

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0054678 | 0.0013704
1 | 0.012208 | 0.0030596
2 | 0.0089569 | 0.0022448
3 | 0.0036994 | 0.00092715
4 | 0.0098896 | 0.0024786
5 | 0.008549 | 0.0021426
6 | 0.0010348 | 0.00025933
7 | 0.0016792 | 0.00042085
8 | 0.0021477 | 0.00053827
9 | 0.0042572 | 0.001067
10 | 0.017077 | 0.0042799
11 | 0.0052858 | 0.0013248
12 | 0.001244 | 0.00031179
13 | 0.0072694 | 0.0018219
14 | 0.0030892 | 0.00077424
15 | 0.0025146 | 0.00063022
16 | 0.00048278 | 0.000121
17 | 0.0013562 | 0.0003399
18 | 0.00076286 | 0.00019119
19 | 0.0052044 | 0.0013044
20 | 0.0012596 | 0.00031568
21 | 0.0013083 | 0.00032788
22 | 0.0077148 | 0.0019335
23 | 0.0049092 | 0.0012304
24 | 0.0076839 | 0.0019258
25 | 0.0050489 | 0.0012654
26 | 0.0049546 | 0.0012417
27 | 0.005353 | 0.0013416
28 | 0.0094699 | 0.0023734
29 | 0.00907 | 0.0022732
30 | 0.00047794 | 0.00011978
31 | 0.0011797 | 0.00029567
32 | 0.00056443 | 0.00014146
33 | 0.0078509 | 0.0019676
34 | 0.0028113 | 0.00070458
35 | 0.0070646 | 0.0017706
36 | 0.00505 | 0.0012656
37 | 0.014876 | 0.0037283
38 | 0.0041952 | 0.0010514
39 | 0.0043266 | 0.0010844
40 | 0.013286 | 0.0033299
41 | 0.0013128 | 0.00032903
42 | 0.0018553 | 0.00046498
43 | 0.00036339 | 9.1074e-05
44 | 0.0016791 | 0.00042081
45 | 0.0046315 | 0.0011608
46 | 0.0043112 | 0.0010805
47 | 0.0024981 | 0.00062608
48 | 0.0019496 | 0.00048862
49 | 0.0016407 | 0.0004112
50 | 0.0043095 | 0.0010801
51 | 0.0014189 | 0.00035562
52 | 0.0017324 | 0.00043418
53 | 0.0013517 | 0.00033877
54 | 0.0032655 | 0.00081842
55 | 0.0014205 | 0.000356
56 | 0.0024185 | 0.00060614
57 | 0.0013982 | 0.00035042
58 | 0.0021112 | 0.00052913
59 | 0.0024756 | 0.00062045
60 | 0.0026263 | 0.00065823
61 | 0.0015433 | 0.00038678
62 | 0.0020213 | 0.00050658
63 | 0.0018992 | 0.00047599
64 | 0.0019352 | 0.00048501
65 | 0.0020437 | 0.00051221
66 | 0.0086815 | 0.0021758
67 | 0.0024837 | 0.00062247
68 | 0.0018415 | 0.00046153
69 | 0.0016419 | 0.0004115
70 | 0.0019076 | 0.00047809
71 | 0.0019285 | 0.00048334
72 | 0.0017398 | 0.00043602

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1