## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-51_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-51_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-51_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-51_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-51_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-51_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-51_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-51_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-51_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-51_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-51_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-51_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-51_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-51_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-51_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-51_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-51_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-51_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-51_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-51_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-51_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-51_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-51_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-51_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-51_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-51_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-51_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-51_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-51_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-51_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-51_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-51_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-51_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-51_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-51_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-51_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-51_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-51_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-51_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-51_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-51_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-51_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-51_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-51_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-51_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-51_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-51_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-51_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-51_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-51_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-51_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-51_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-51_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-51_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-51_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-51_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-51_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-51_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-51_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-51_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-51_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-51_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-51_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-51_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-51_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-51_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-51_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-51_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-51_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-51_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-51_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-51_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-51_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-51_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-51_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-51_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-51_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-51_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-51_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-51_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-51_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-51_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-51_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-51_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-51_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-51_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-51_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-51_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-51_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-51_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-51_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-51_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-51_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-51_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-51_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-51_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-51_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-51_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-51_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-51_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-51_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-51_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-51_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-51_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-51_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-51_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-51_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-51_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-51_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-51_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-51_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-51_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-51_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-51_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-51_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-51_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-51_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-51_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-51_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-51_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-51_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-51_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_230-51_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_230-51_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_230-51_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_230-51_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_230-51_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_230-51_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_230-51_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_230-51_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_230-51_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_230-51_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_230-51_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_230-51_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_230-51_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_230-51_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_230-51_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_230-51_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_230-51_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_230-51_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_230-51_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_230-51_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_230-51_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_230-51_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_230-51_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_230-51_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_230-51_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_230-51_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_230-51_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_230-51_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_230-51_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_230-51_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_230-51_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_230-51_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_230-51_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_230-51_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_230-51_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_230-51_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_230-51_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_230-51_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_230-51_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_510_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-51_0_5_load_0 | 0 | 0.019512 | 0.0048902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-51_0_5_load_3 | 3 | 0.0054219 | 0.0013589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-51_0_5_load_29 | 5 | 0.00096495 | 0.00024184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-51_0_5_load_135 | 6 | 0.0010434 | 0.00026149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-51_0_5_load_154 | 9 | 0.0070845 | 0.0017755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-51_0_5_load_103 | 11 | 0.0054756 | 0.0013723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-51_0_5_load_101 | 12 | 0.0037058 | 0.00092875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-51_0_5_load_173 | 14 | 0.0062333 | 0.0015622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-51_0_5_load_146 | 15 | 0.0086139 | 0.0021588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-51_0_5_load_91 | 18 | 0.0083499 | 0.0020927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-51_0_5_load_109 | 21 | 0.0037572 | 0.00094163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-51_0_5_load_75 | 24 | 0.0040074 | 0.0010044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-51_0_5_load_169 | 27 | 0.0051335 | 0.0012866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-51_0_5_load_92 | 29 | 0.0051048 | 0.0012794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-51_0_5_load_104 | 33 | 0.0033794 | 0.00084695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-51_0_5_load_105 | 34 | 0.0071095 | 0.0017818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-51_0_5_load_167 | 36 | 0.0077467 | 0.0019415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-51_0_5_load_172 | 37 | 0.028641 | 0.007178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-51_0_5_load_34 | 38 | 0.00097646 | 0.00024473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-51_0_5_load_145 | 39 | 0.002933 | 0.00073509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-51_0_5_load_155 | 41 | 0.0059291 | 0.001486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-51_0_5_load_150 | 43 | 0.0054907 | 0.0013761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-51_0_5_load_147 | 44 | 0.0071611 | 0.0017947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-51_0_5_load_157 | 45 | 0.0047906 | 0.0012006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-51_0_5_load_96 | 46 | 0.0077686 | 0.001947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-51_0_5_load_95 | 47 | 0.011212 | 0.00281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-51_0_5_load_98 | 48 | 0.0051424 | 0.0012888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-51_0_5_load_93 | 49 | 0.0041828 | 0.0010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-51_0_5_load_171 | 51 | 0.0076876 | 0.0019267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-51_0_5_load_118 | 52 | 0.007672 | 0.0019228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-51_0_5_load_120 | 53 | 0.0027991 | 0.00070153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-51_0_5_load_121 | 54 | 0.003591 | 0.00089999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-51_0_5_load_89 | 55 | 0.0095588 | 0.0023957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-51_0_5_load_56 | 57 | 0.0062341 | 0.0015624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-51_0_5_load_50 | 59 | 0.0042373 | 0.001062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-51_0_5_load_48 | 61 | 0.0070646 | 0.0017706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-51_0_5_load_55 | 62 | 0.0050294 | 0.0012605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-51_0_5_load_77 | 65 | 0.0040093 | 0.0010048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-51_0_5_load_134 | 66 | 0.0039538 | 0.00099091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-51_0_5_load_129 | 68 | 0.0035008 | 0.00087738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-51_0_5_load_128 | 69 | 0.0038387 | 0.00096208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-51_0_5_load_108 | 70 | 0.0040172 | 0.0010068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-51_0_5_load_37 | 73 | 0.033029 | 0.0082778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-51_0_5_load_59 | 74 | 0.0078783 | 0.0019745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-51_0_5_load_168 | 77 | 0.0026257 | 0.00065806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-51_0_5_load_44 | 78 | 0.027028 | 0.0067738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-51_0_5_load_57 | 79 | 0.0041627 | 0.0010433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-51_0_5_load_74 | 80 | 0.0054791 | 0.0013732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-51_0_5_load_78 | 81 | 0.012719 | 0.0031877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-51_0_5_load_49 | 82 | 0.0039872 | 0.00099928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-51_0_5_load_164 | 83 | 0.0027403 | 0.00068678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-51_0_5_load_110 | 84 | 0.0022152 | 0.00055518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-51_0_5_load_106 | 86 | 0.003232 | 0.00081002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-51_0_5_load_166 | 87 | 0.011251 | 0.0028198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-51_0_5_load_125 | 88 | 0.0037826 | 0.00094801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-51_0_5_load_123 | 90 | 0.0026728 | 0.00066988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-51_0_5_load_30 | 91 | 0.00016583 | 4.156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-51_0_5_load_31 | 92 | 0.0031044 | 0.00077804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-51_0_5_load_32 | 93 | 0.0030978 | 0.00077639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-51_0_5_load_33 | 94 | 0.00055642 | 0.00013945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-51_0_5_load_35 | 95 | 0.0032097 | 0.00080444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-51_0_5_load_136 | 100 | 0.0041664 | 0.0010442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-51_0_5_load_62 | 101 | 0.0038402 | 0.00096243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-51_0_5_load_158 | 102 | 0.0038225 | 0.00095801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-51_0_5_load_60 | 103 | 0.011936 | 0.0029915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-51_0_5_load_72 | 104 | 0.0034945 | 0.0008758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-51_0_5_load_69 | 105 | 0.0002125 | 5.3258e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-51_0_5_load_67 | 106 | 0.0030718 | 0.00076988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-51_0_5_load_45 | 107 | 0.010225 | 0.0025626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-51_0_5_load_54 | 108 | 0.0057033 | 0.0014294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-51_0_5_load_46 | 109 | 0.0024769 | 0.00062077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-51_0_5_load_47 | 110 | 0.0032457 | 0.00081346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-51_0_5_load_53 | 111 | 0.004413 | 0.001106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-51_0_5_load_52 | 112 | 0.007248 | 0.0018165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-51_0_5_load_61 | 113 | 0.0032695 | 0.00081943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-51_0_5_load_63 | 114 | 0.0052162 | 0.0013073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-51_0_5_load_64 | 115 | 0.0021779 | 0.00054583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-51_0_5_load_65 | 116 | 0.0027502 | 0.00068926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-51_0_5_load_66 | 117 | 0.0038292 | 0.0009597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-51_0_5_load_70 | 118 | 0.00020197 | 5.0617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-51_0_5_load_71 | 119 | 0.00011639 | 2.917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-51_0_5_load_160 | 122 | 0.00011639 | 2.917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-51_0_5_load_163 | 123 | 0.0027039 | 0.00067766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-51_0_5_load_82 | 124 | 0.0036641 | 0.00091831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-51_0_5_load_130 | 126 | 0.0033148 | 0.00083076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-51_0_5_load_133 | 127 | 0.0039246 | 0.0009836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-51_0_5_load_86 | 130 | 0.0037287 | 0.00093451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-51_0_5_load_126 | 131 | 0.0033303 | 0.00083464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-51_0_5_load_84 | 132 | 0.0061659 | 0.0015453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-51_0_5_load_85 | 133 | 0.0049777 | 0.0012475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_230-51_0_5_load_87 | 134 | 0.0019402 | 0.00048626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_230-51_0_5_load_116 | 135 | 0.0050182 | 0.0012577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_230-51_0_5_load_97 | 136 | 0.010854 | 0.0027202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_230-51_0_5_load_148 | 139 | 0.0064642 | 0.0016201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_230-51_0_5_load_107 | 140 | 0.0030696 | 0.0007693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_230-51_0_5_load_112 | 141 | 0.0023222 | 0.00058199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_230-51_0_5_load_113 | 142 | 0.002438 | 0.00061102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_230-51_0_5_load_114 | 143 | 0.0014454 | 0.00036225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_230-51_0_5_load_170 | 144 | 0.0022034 | 0.00055222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_230-51_0_5_load_115 | 145 | 0.0019535 | 0.00048959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_230-51_0_5_load_165 | 146 | 0.0022954 | 0.00057527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_230-51_0_5_load_122 | 147 | 0.0028396 | 0.00071168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_230-51_0_5_load_132 | 148 | 0.0031988 | 0.00080171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_230-51_0_5_load_131 | 149 | 0.0031988 | 0.00080171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_230-51_0_5_load_127 | 150 | 0.0027199 | 0.00068168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_230-51_0_5_load_137 | 151 | 0.0029321 | 0.00073485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_230-51_0_5_load_144 | 152 | 0.0025683 | 0.00064367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_230-51_0_5_load_149 | 153 | 0.0022977 | 0.00057586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_230-51_0_5_load_151 | 154 | 0.0043007 | 0.0010779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_230-51_0_5_load_143 | 155 | 0.002998 | 0.00075138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_230-51_0_5_load_152 | 156 | 0.0031081 | 0.00077896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_230-51_0_5_load_153 | 157 | 0.0025377 | 0.000636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_230-51_0_5_load_156 | 158 | 0.0024998 | 0.00062651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_230-51_0_5_load_161 | 159 | 0.002916 | 0.00073083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_230-51_0_5_load_162 | 160 | 0.0027484 | 0.00068882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-51_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-51_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.095436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-51_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-51_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.004187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-51_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.028236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-51_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.049186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-51_0_5_line_6 |  | 5 | 37 | 0.03189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-51_0_5_line_7 |  | 6 | 38 | 0.0091425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-51_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.080903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-51_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.01908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-51_0_5_line_10 |  | 8 | 13 | 0.011089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-51_0_5_line_11 |  | 8 | 14 | 0.016421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-51_0_5_line_12 |  | 9 | 41 | 0.014252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-51_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.023616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-51_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.0066888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-51_0_5_line_15 |  | 11 | 32 | 0.017474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-51_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0086758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-51_0_5_line_17 |  | 16 | 17 | 0.010209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_230-51_0_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.018465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_230-51_0_5_line_19 |  | 17 | 35 | 0.017517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-51_0_5_line_20 |  | 17 | 36 | 0.015009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-51_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.012884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_230-51_0_5_line_22 |  | 18 | 28 | 0.0015219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_230-51_0_5_line_23 |  | 19 | 20 | 0.012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_230-51_0_5_line_24 |  | 19 | 21 | 0.0046086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-51_0_5_line_25 |  | 20 | 31 | 0.002391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_230-51_0_5_line_26 |  | 21 | 70 | 0.02353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-51_0_5_line_27 |  | 22 | 23 | 0.005665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_230-51_0_5_line_28 |  | 22 | 24 | 0.005426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_230-51_0_5_line_29 |  | 23 | 79 | 0.013684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-51_0_5_line_30 |  | 23 | 30 | 0.009186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_230-51_0_5_line_31 |  | 24 | 80 | 0.032681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-51_0_5_line_32 |  | 25 | 26 | 0.030931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-51_0_5_line_33 |  | 25 | 27 | 0.012365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-51_0_5_line_34 |  | 26 | 81 | 0.01667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-51_0_5_line_35 |  | 27 | 29 | 0.011786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-51_0_5_line_36 |  | 28 | 29 | 0.024832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-51_0_5_line_37 |  | 28 | 30 | 0.012859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_230-51_0_5_line_38 |  | 31 | 83 | 0.041558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_230-51_0_5_line_39 |  | 32 | 33 | 0.036693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-51_0_5_line_40 |  | 32 | 34 | 0.015364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-51_0_5_line_41 |  | 33 | 86 | 0.0050034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-51_0_5_line_42 |  | 34 | 70 | 0.023419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-51_0_5_line_43 |  | 35 | 55 | 0.015276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-51_0_5_line_44 |  | 36 | 87 | 0.025851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-51_0_5_line_45 |  | 38 | 93 | 0.013448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-51_0_5_line_46 |  | 39 | 40 | 0.015003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-51_0_5_line_47 |  | 40 | 152 | 0.010177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-51_0_5_line_48 |  | 40 | 151 | 0.017041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-51_0_5_line_49 |  | 41 | 158 | 0.016818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-51_0_5_line_50 |  | 42 | 43 | 0.02399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-51_0_5_line_51 |  | 42 | 44 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-51_0_5_line_52 |  | 44 | 139 | 0.050901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-51_0_5_line_53 |  | 45 | 46 | 0.015061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-51_0_5_line_54 |  | 46 | 50 | 0.010995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-51_0_5_line_55 |  | 47 | 48 | 0.023729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-51_0_5_line_56 |  | 48 | 125 | 0.015405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-51_0_5_line_57 |  | 49 | 50 | 0.019468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-51_0_5_line_58 |  | 50 | 136 | 0.020083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-51_0_5_line_59 |  | 51 | 52 | 0.019554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-51_0_5_line_60 |  | 52 | 129 | 0.0362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-51_0_5_line_61 |  | 53 | 54 | 0.017682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-51_0_5_line_62 |  | 54 | 138 | 0.033811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-51_0_5_line_63 |  | 55 | 134 | 0.0028479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-51_0_5_line_64 |  | 56 | 57 | 0.038536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-51_0_5_line_65 |  | 56 | 58 | 0.035862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-51_0_5_line_66 |  | 57 | 108 | 0.012754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-51_0_5_line_67 |  | 58 | 78 | 0.026591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-51_0_5_line_68 |  | 59 | 60 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-51_0_5_line_69 |  | 59 | 61 | 0.035233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-51_0_5_line_70 |  | 60 | 62 | 0.016958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-51_0_5_line_71 |  | 61 | 82 | 0.027441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-51_0_5_line_72 |  | 62 | 111 | 0.00036143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-51_0_5_line_73 |  | 63 | 64 | 0.003304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-51_0_5_line_74 |  | 63 | 65 | 0.016686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-51_0_5_line_75 |  | 64 | 66 | 0.0139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-51_0_5_line_76 |  | 65 | 81 | 0.025076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-51_0_5_line_77 |  | 66 | 126 | 0.023509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-51_0_5_line_78 |  | 67 | 68 | 0.01122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-51_0_5_line_79 |  | 67 | 69 | 0.01652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-51_0_5_line_80 |  | 68 | 131 | 0.020731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-51_0_5_line_81 |  | 71 | 72 | 0.029645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-51_0_5_line_82 |  | 71 | 73 | 0.0075835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-51_0_5_line_83 |  | 72 | 74 | 0.032146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-51_0_5_line_84 |  | 74 | 103 | 0.034825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-51_0_5_line_85 |  | 75 | 76 | 0.003625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-51_0_5_line_86 |  | 75 | 77 | 0.010991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-51_0_5_line_87 |  | 76 | 104 | 0.030074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-51_0_5_line_88 |  | 76 | 105 | 0.035459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-51_0_5_line_89 |  | 76 | 106 | 0.011471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-51_0_5_line_90 |  | 78 | 107 | 0.040051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-51_0_5_line_91 |  | 79 | 110 | 0.025536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-51_0_5_line_92 |  | 80 | 113 | 0.0255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-51_0_5_line_93 |  | 83 | 123 | 0.0093412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_230-51_0_5_line_94 |  | 84 | 85 | 0.01583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-51_0_5_line_95 |  | 85 | 141 | 0.013189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-51_0_5_line_96 |  | 85 | 142 | 0.026827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-51_0_5_line_97 |  | 86 | 140 | 0.001083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-51_0_5_line_98 |  | 87 | 136 | 0.020395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-51_0_5_line_99 |  | 88 | 89 | 0.016186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-51_0_5_line_100 |  | 89 | 131 | 0.014742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-51_0_5_line_101 |  | 89 | 150 | 0.028804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-51_0_5_line_102 |  | 89 | 90 | 0.01381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-51_0_5_line_103 |  | 91 | 92 | 0.0038395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-51_0_5_line_104 |  | 91 | 93 | 0.0054327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-51_0_5_line_105 |  | 92 | 94 | 0.0049062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-51_0_5_line_106 |  | 94 | 95 | 0.010379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-51_0_5_line_107 |  | 95 | 96 | 0.024104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-51_0_5_line_108 |  | 96 | 97 | 0.006149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-51_0_5_line_109 |  | 97 | 98 | 0.007718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-51_0_5_line_110 |  | 97 | 99 | 0.01988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_230-51_0_5_line_111 |  | 97 | 100 | 0.01553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-51_0_5_line_112 |  | 98 | 153 | 0.027662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-51_0_5_line_113 |  | 98 | 154 | 0.019865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-51_0_5_line_114 |  | 99 | 121 | 0.003221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_230-51_0_5_line_115 |  | 99 | 144 | 0.016241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-51_0_5_line_116 |  | 100 | 151 | 0.026282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-51_0_5_line_117 |  | 101 | 102 | 0.0080447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-51_0_5_line_118 |  | 102 | 104 | 0.0092556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-51_0_5_line_119 |  | 103 | 113 | 0.019885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-51_0_5_line_120 |  | 105 | 118 | 0.018454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_230-51_0_5_line_121 |  | 106 | 117 | 0.0018879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_230-51_0_5_line_122 |  | 107 | 109 | 0.017529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_230-51_0_5_line_123 |  | 108 | 112 | 0.00051651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_230-51_0_5_line_124 |  | 109 | 110 | 0.028273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_230-51_0_5_line_125 |  | 111 | 112 | 0.022107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_230-51_0_5_line_126 |  | 114 | 115 | 0.0031248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_230-51_0_5_line_127 |  | 115 | 116 | 0.00047419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_230-51_0_5_line_128 |  | 116 | 117 | 0.01264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_230-51_0_5_line_129 |  | 118 | 119 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_230-51_0_5_line_130 |  | 119 | 120 | 0.010069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_230-51_0_5_line_131 |  | 120 | 121 | 0.007923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_230-51_0_5_line_132 |  | 121 | 122 | 0.010282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_230-51_0_5_line_133 |  | 122 | 159 | 0.027995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_230-51_0_5_line_134 |  | 123 | 160 | 0.0081361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_230-51_0_5_line_135 |  | 124 | 125 | 0.020015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_230-51_0_5_line_136 |  | 125 | 129 | 0.004362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_230-51_0_5_line_137 |  | 125 | 130 | 0.013598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_230-51_0_5_line_138 |  | 127 | 128 | 0.0141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_230-51_0_5_line_139 |  | 128 | 129 | 0.004749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_230-51_0_5_line_140 |  | 129 | 135 | 0.0099223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_230-51_0_5_line_141 |  | 130 | 132 | 0.016469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_230-51_0_5_line_142 |  | 132 | 133 | 0.0091107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_230-51_0_5_line_143 |  | 133 | 134 | 0.010563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_230-51_0_5_line_144 |  | 135 | 137 | 0.0077635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_230-51_0_5_line_145 |  | 137 | 138 | 0.005936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_230-51_0_5_line_146 |  | 138 | 147 | 0.0094495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_230-51_0_5_line_147 |  | 139 | 153 | 0.025248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_230-51_0_5_line_148 |  | 141 | 143 | 0.022904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_230-51_0_5_line_149 |  | 142 | 144 | 0.0079948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_230-51_0_5_line_150 |  | 143 | 145 | 0.00096045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_230-51_0_5_line_151 |  | 145 | 146 | 0.0069076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_230-51_0_5_line_152 |  | 147 | 148 | 0.0046177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_230-51_0_5_line_153 |  | 148 | 149 | 0.011517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_230-51_0_5_line_154 |  | 149 | 150 | 0.00085585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_230-51_0_5_line_155 |  | 152 | 155 | 0.00065996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_230-51_0_5_line_156 |  | 154 | 156 | 0.017769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_230-51_0_5_line_157 |  | 156 | 157 | 0.0090182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_230-51_0_5_line_158 |  | 157 | 158 | 0.0074935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_230-51_0_5_line_159 |  | 159 | 160 | 0.0096443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-51_0_5_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 161 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2697065.9623 | 1262524.2425 | 2697085.7338 | 1262505.0813
1 | 2697153.8613 | 1262438.2487 | 2697104.2234 | 1262487.1624 | 2697085.7338 | 1262505.0813
2 | 2697053.3628 | 1262510.0909 | 2697065.9623 | 1262524.2425
3 | 2697062.9531 | 1262527.1622 | 2697065.9623 | 1262524.2425
4 | 2697153.8613 | 1262438.2487 | 2697130.1053 | 1262422.9868
5 | 2697062.9531 | 1262527.1622 | 2697042.507 | 1262524.191 | 2697033.1569 | 1262522.3138 | 2697018.1224 | 1262519.7095 | 2697014.4476 | 1262519.0731
6 | 2697107.1115 | 1262405.3876 | 2697110.8312 | 1262403.7139 | 2697119.2045 | 1262415.9836 | 2697130.1053 | 1262422.9868
7 | 2697005.4391 | 1262517.513 | 2697014.4476 | 1262519.0731
8 | 2696921.6822 | 1262640.1602 | 2696925.5538 | 1262636.0981 | 2696930.0753 | 1262640.6536 | 2696931.0569 | 1262640.0693 | 2696932.1759 | 1262639.8318 | 2696933.3114 | 1262639.9728 | 2696934.3355 | 1262640.4678 | 2696935.1434 | 1262641.2817 | 2696935.6391 | 1262642.3017 | 2696935.7711 | 1262643.4381 | 2696935.5269 | 1262644.5462 | 2696934.9382 | 1262645.5262 | 2696940.5968 | 1262651.0345 | 2696942.5523 | 1262648.9538 | 2696962.9105 | 1262626.4914 | 2696971.6772 | 1262617.0718 | 2696972.6901 | 1262615.0423 | 2696972.3523 | 1262612.6682
9 | 2696972.3523 | 1262612.6682 | 2696965.7081 | 1262594.7821
10 | 2696921.6822 | 1262640.1602 | 2696914.0083 | 1262648.1854
11 | 2696909.4912 | 1262629.1181 | 2696921.6822 | 1262640.1602
12 | 2696965.7081 | 1262594.7821 | 2696960.7453 | 1262581.4222
13 | 2696782.7113 | 1262594.6253 | 2696786.5553 | 1262582.1225 | 2696790.1103 | 1262572.2046
14 | 2696782.7113 | 1262594.6253 | 2696788.8775 | 1262597.2172
15 | 2696796.0063 | 1262555.7556 | 2696790.1103 | 1262572.2046
16 | 2696914.0083 | 1262648.1854 | 2696908.012 | 1262654.4554
17 | 2696805.9342 | 1262479.5782 | 2696805.6389 | 1262489.7817
18 | 2696805.9342 | 1262479.5782 | 2696805.4456 | 1262473.0649 | 2696804.6982 | 1262468.549 | 2696803.5715 | 1262464.1936 | 2696802.6769 | 1262461.4799
19 | 2696805.6389 | 1262489.7817 | 2696788.6131 | 1262485.4551
20 | 2696805.6389 | 1262489.7817 | 2696803.3826 | 1262501.0317 | 2696802.7292 | 1262503.2006 | 2696802.3037 | 1262504.3972
21 | 2696805.6389 | 1262489.7817 | 2696812.3052 | 1262491.292 | 2696818.2059 | 1262492.623
22 | 2696802.2004 | 1262460.0345 | 2696802.6769 | 1262461.4799
23 | 2696822.2681 | 1262481.069 | 2696818.2059 | 1262492.623
24 | 2696818.2059 | 1262492.623 | 2696816.6771 | 1262496.9707
25 | 2696822.3374 | 1262478.6793 | 2696822.2681 | 1262481.069
26 | 2696808.8715 | 1262519.1688 | 2696816.6771 | 1262496.9707
27 | 2696826.2114 | 1262453.7779 | 2696820.8627 | 1262451.8666
28 | 2696826.2114 | 1262453.7779 | 2696831.3353 | 1262455.6077
29 | 2696820.8627 | 1262451.8666 | 2696825.4501 | 1262438.9742
30 | 2696814.0808 | 1262455.1138 | 2696815.5508 | 1262455.9941 | 2696817.3526 | 1262455.9347 | 2696818.8089 | 1262455.3469 | 2696819.8507 | 1262454.3076 | 2696820.8627 | 1262451.8666
31 | 2696831.3353 | 1262455.6077 | 2696841.5477 | 1262426.4845 | 2696842.1711 | 1262424.7758
32 | 2696779.8283 | 1262417.2891 | 2696751.5085 | 1262429.9139
33 | 2696779.8283 | 1262417.2891 | 2696781.4962 | 1262420.8082 | 2696783.9982 | 1262421.7054 | 2696786.4918 | 1262426.9561
34 | 2696751.5085 | 1262429.9139 | 2696736.4538 | 1262437.0719
35 | 2696786.4918 | 1262426.9561 | 2696791.5479 | 1262437.603
36 | 2696802.2004 | 1262460.0345 | 2696791.5479 | 1262437.603
37 | 2696814.0808 | 1262455.1138 | 2696808.0344 | 1262457.6169 | 2696802.2004 | 1262460.0345
38 | 2696822.3374 | 1262478.6793 | 2696824.544 | 1262480.1277 | 2696850.6608 | 1262484.6812 | 2696862.8544 | 1262486.9773
39 | 2696796.0063 | 1262555.7556 | 2696804.064 | 1262558.334 | 2696815.2495 | 1262562.2425 | 2696830.7199 | 1262567.6365
40 | 2696796.0063 | 1262555.7556 | 2696801.1029 | 1262541.2616
41 | 2696830.7199 | 1262567.6365 | 2696835.4444 | 1262569.2837
42 | 2696801.1029 | 1262541.2616 | 2696808.8715 | 1262519.1688
43 | 2696788.6131 | 1262485.4551 | 2696774.0287 | 1262489.9998
44 | 2696793.6438 | 1262528.754 | 2696802.3037 | 1262504.3972
45 | 2696992.1882 | 1262515.2181 | 2697005.4391 | 1262517.513
46 | 2696959.2855 | 1262566.8277 | 2696964.4783 | 1262580.9036
47 | 2696959.2855 | 1262566.8277 | 2696968.833 | 1262563.3028
48 | 2696959.2855 | 1262566.8277 | 2696953.3844 | 1262550.8408
49 | 2696960.7453 | 1262581.4222 | 2696954.8887 | 1262565.6564
50 | 2696844.256 | 1262590.4514 | 2696850.5867 | 1262609.2148 | 2696851.9237 | 1262613.1826
51 | 2696844.256 | 1262590.4514 | 2696854.2074 | 1262583.712
52 | 2696854.2074 | 1262583.712 | 2696876.2879 | 1262568.7583 | 2696894.8429 | 1262553.1708
53 | 2696776.4002 | 1262577.2523 | 2696771.3543 | 1262591.4431
54 | 2696780.0837 | 1262566.893 | 2696776.4002 | 1262577.2523
55 | 2696735.7195 | 1262542.9266 | 2696728.5049 | 1262520.3206
56 | 2696723.8214 | 1262505.6451 | 2696728.5049 | 1262520.3206
57 | 2696780.0837 | 1262566.893 | 2696768.1622 | 1262562.8391 | 2696761.6966 | 1262565.1797
58 | 2696780.0837 | 1262566.893 | 2696786.8115 | 1262547.9704
59 | 2696737.0853 | 1262561.6383 | 2696731.4392 | 1262542.9168
60 | 2696720.4603 | 1262508.4368 | 2696722.5792 | 1262513.8648 | 2696724.8856 | 1262521.1863 | 2696731.4392 | 1262542.9168
61 | 2696711.7919 | 1262561.9012 | 2696706.9481 | 1262544.896
62 | 2696697.6857 | 1262512.3788 | 2696706.9481 | 1262544.896
63 | 2696771.3098 | 1262490.847 | 2696774.0287 | 1262489.9998
64 | 2696842.4751 | 1262303.1992 | 2696809.3228 | 1262322.8444
65 | 2696842.4751 | 1262303.1992 | 2696854.8168 | 1262295.8953 | 2696857.9848 | 1262297.9933 | 2696871.8495 | 1262309.0294
66 | 2696798.3509 | 1262329.346 | 2696809.3228 | 1262322.8444
67 | 2696871.8495 | 1262309.0294 | 2696862.888 | 1262334.0651
68 | 2696769.0495 | 1262360.9113 | 2696763.9885 | 1262349.7083
69 | 2696769.0495 | 1262360.9113 | 2696784.2754 | 1262392.685
70 | 2696763.9885 | 1262349.7083 | 2696778.5772 | 1262341.0634
71 | 2696796.1151 | 1262417.4403 | 2696791.4032 | 1262407.5595 | 2696784.2754 | 1262392.685
72 | 2696778.8881 | 1262340.8791 | 2696778.5772 | 1262341.0634
73 | 2696698.7374 | 1262455.0048 | 2696695.6799 | 1262456.2781
74 | 2696698.7374 | 1262455.0048 | 2696713.8071 | 1262447.8397
75 | 2696695.6799 | 1262456.2781 | 2696682.8618 | 1262461.6541
76 | 2696713.8071 | 1262447.8397 | 2696736.4538 | 1262437.0719
77 | 2696682.8618 | 1262461.6541 | 2696661.182 | 1262470.7467
78 | 2696631.4485 | 1262483.2171 | 2696634.6313 | 1262493.9762
79 | 2696631.4485 | 1262483.2171 | 2696615.6214 | 1262487.9522
80 | 2696640.5119 | 1262513.8558 | 2696634.6313 | 1262493.9762
81 | 2696882.9528 | 1262323.0337 | 2696885.1097 | 1262317.8649 | 2696887.9099 | 1262311.1497 | 2696904.0921 | 1262306.7556
82 | 2696904.0921 | 1262306.7556 | 2696907.5498 | 1262313.505
83 | 2696882.9528 | 1262323.0337 | 2696881.4326 | 1262322.4639 | 2696879.7261 | 1262322.6806 | 2696878.3192 | 1262323.9252 | 2696869.2832 | 1262349.2879
84 | 2696869.2832 | 1262349.2879 | 2696857.5957 | 1262382.0929
85 | 2696909.741 | 1262416.2819 | 2696913.3089 | 1262415.5842
86 | 2696913.3089 | 1262415.5842 | 2696916.1402 | 1262426.2047
87 | 2696909.741 | 1262416.2819 | 2696901.9995 | 1262387.2213
88 | 2696909.741 | 1262416.2819 | 2696918.9519 | 1262450.5232
89 | 2696909.741 | 1262416.2819 | 2696898.5103 | 1262418.6191
90 | 2696862.888 | 1262334.0651 | 2696849.3906 | 1262371.7731
91 | 2696834.0107 | 1262414.9156 | 2696825.4501 | 1262438.9742
92 | 2696842.1711 | 1262424.7758 | 2696850.9118 | 1262400.8207
93 | 2696862.8544 | 1262486.9773 | 2696872.0343 | 1262488.706
94 | 2696877.8471 | 1262493.4001 | 2696862.2327 | 1262490.7989
95 | 2696877.8471 | 1262493.4001 | 2696875.2425 | 1262506.3295
96 | 2696877.8471 | 1262493.4001 | 2696904.216 | 1262498.3388
97 | 2696836.467 | 1262569.6403 | 2696835.4444 | 1262569.2837
98 | 2696793.6438 | 1262528.754 | 2696786.8115 | 1262547.9704
99 | 2696644.6937 | 1262527.9922 | 2696629.1552 | 1262532.5226
100 | 2696644.6937 | 1262527.9922 | 2696640.5119 | 1262513.8558
101 | 2696644.6937 | 1262527.9922 | 2696672.3236 | 1262519.8514
102 | 2696644.6937 | 1262527.9922 | 2696646.6102 | 1262534.7401 | 2696648.5403 | 1262541.2553
103 | 2696986.8352 | 1262514.2911 | 2696983.052 | 1262513.6359
104 | 2696986.8352 | 1262514.2911 | 2696992.1882 | 1262515.2181
105 | 2696978.2178 | 1262512.7987 | 2696983.052 | 1262513.6359
106 | 2696978.2178 | 1262512.7987 | 2696967.9908 | 1262511.0275
107 | 2696944.3204 | 1262509.0019 | 2696949.1781 | 1262507.7694 | 2696967.9908 | 1262511.0275
108 | 2696938.9052 | 1262511.6153 | 2696941.0821 | 1262509.8162 | 2696944.3204 | 1262509.0019
109 | 2696938.9052 | 1262511.6153 | 2696933.4802 | 1262517.1198
110 | 2696928.1428 | 1262501.6641 | 2696935.8107 | 1262499.9884 | 2696936.3709 | 1262502.1216 | 2696938.9052 | 1262511.6153
111 | 2696938.9052 | 1262511.6153 | 2696944.2831 | 1262526.1847
112 | 2696933.4802 | 1262517.1198 | 2696914.175 | 1262536.9307 | 2696914.175 | 1262536.9307
113 | 2696933.4802 | 1262517.1198 | 2696935.5165 | 1262521.6012 | 2696935.764 | 1262521.672 | 2696937.5423 | 1262522.1237 | 2696939.2734 | 1262523.62 | 2696942.9514 | 1262533.521
114 | 2696928.1428 | 1262501.6641 | 2696927.1457 | 1262498.6009
115 | 2696928.1428 | 1262501.6641 | 2696921.9642 | 1262501.6629 | 2696912.0742 | 1262499.8106
116 | 2696944.2831 | 1262526.1847 | 2696953.3844 | 1262550.8408
117 | 2696899.617 | 1262378.2776 | 2696897.5462 | 1262370.504
118 | 2696899.617 | 1262378.2776 | 2696901.9995 | 1262387.2213
119 | 2696850.9118 | 1262400.8207 | 2696851.4093 | 1262399.4573 | 2696857.5957 | 1262382.0929
120 | 2696918.9519 | 1262450.5232 | 2696923.7456 | 1262468.3435
121 | 2696896.662 | 1262419.0037 | 2696898.5103 | 1262418.6191
122 | 2696849.3906 | 1262371.7731 | 2696843.8086 | 1262387.3674 | 2696843.4855 | 1262388.2776
123 | 2696798.3509 | 1262329.346 | 2696797.9066 | 1262329.6093
124 | 2696834.0107 | 1262414.9156 | 2696841.9443 | 1262392.619 | 2696843.4855 | 1262388.2776
125 | 2696778.8881 | 1262340.8791 | 2696797.9066 | 1262329.6093
126 | 2696880.6428 | 1262417.7629 | 2696883.7315 | 1262418.2368
127 | 2696883.7315 | 1262418.2368 | 2696884.2002 | 1262418.3087
128 | 2696896.662 | 1262419.0037 | 2696893.2962 | 1262419.7042 | 2696884.2002 | 1262418.3087
129 | 2696923.7456 | 1262468.3435 | 2696927.4515 | 1262482.12
130 | 2696930.067 | 1262491.8432 | 2696927.4515 | 1262482.12
131 | 2696927.1457 | 1262498.6009 | 2696929.1466 | 1262496.9656 | 2696930.2207 | 1262494.4145 | 2696930.067 | 1262491.8432
132 | 2696927.1457 | 1262498.6009 | 2696925.5232 | 1262498.7522 | 2696923.7033 | 1262498.5333 | 2696917.0057 | 1262497.2498
133 | 2696917.0057 | 1262497.2498 | 2696894.3866 | 1262492.9151 | 2696889.5076 | 1262491.9963
134 | 2696880.0298 | 1262490.2116 | 2696872.0343 | 1262488.706
135 | 2696723.8214 | 1262505.6451 | 2696714.9386 | 1262487.7087
136 | 2696723.8214 | 1262505.6451 | 2696720.4603 | 1262508.4368
137 | 2696723.8214 | 1262505.6451 | 2696736.8038 | 1262501.5996
138 | 2696718.694 | 1262504.0266 | 2696715.9171 | 1262496.9087 | 2696713.0373 | 1262491.1268
139 | 2696720.4603 | 1262508.4368 | 2696718.694 | 1262504.0266
140 | 2696720.4603 | 1262508.4368 | 2696719.7194 | 1262509.0474 | 2696711.1115 | 1262511.5421
141 | 2696752.5268 | 1262496.7001 | 2696736.8038 | 1262501.5996
142 | 2696752.5268 | 1262496.7001 | 2696761.225 | 1262493.9896
143 | 2696771.3098 | 1262490.847 | 2696761.225 | 1262493.9896
144 | 2696703.3945 | 1262510.693 | 2696711.1115 | 1262511.5421
145 | 2696697.6857 | 1262512.3788 | 2696703.3945 | 1262510.693
146 | 2696697.6857 | 1262512.3788 | 2696688.6214 | 1262515.0495
147 | 2696914.175 | 1262536.9307 | 2696894.8429 | 1262553.1708
148 | 2696870.7195 | 1262528.782 | 2696875.2425 | 1262506.3295
149 | 2696912.0742 | 1262499.8106 | 2696904.216 | 1262498.3388
150 | 2696870.5298 | 1262529.7236 | 2696870.7195 | 1262528.782
151 | 2696870.5298 | 1262529.7236 | 2696869.1657 | 1262536.4951
152 | 2696684.192 | 1262516.3545 | 2696688.6214 | 1262515.0495
153 | 2696673.1446 | 1262519.6095 | 2696684.192 | 1262516.3545
154 | 2696672.3236 | 1262519.8514 | 2696673.1446 | 1262519.6095
155 | 2696969.4521 | 1262563.0742 | 2696968.833 | 1262563.3028
156 | 2696942.9514 | 1262533.521 | 2696949.139 | 1262550.1781
157 | 2696952.2793 | 1262558.6319 | 2696949.139 | 1262550.1781
158 | 2696954.8887 | 1262565.6564 | 2696952.2793 | 1262558.6319
159 | 2696880.0298 | 1262490.2116 | 2696889.5076 | 1262491.9963

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697085.7338 | 1262505.0813
1 | 2697065.9623 | 1262524.2425
2 | 2697153.8613 | 1262438.2487
3 | 2697053.3628 | 1262510.0909
4 | 2697062.9531 | 1262527.1622
5 | 2697130.1053 | 1262422.9868
6 | 2697014.4476 | 1262519.0731
7 | 2696972.3523 | 1262612.6682
8 | 2696921.6822 | 1262640.1602
9 | 2696965.7081 | 1262594.7821
10 | 2696782.7113 | 1262594.6253
11 | 2696790.1103 | 1262572.2046
12 | 2696788.8775 | 1262597.2172
13 | 2696914.0083 | 1262648.1854
14 | 2696909.4912 | 1262629.1181
15 | 2696908.012 | 1262654.4554
16 | 2696805.9342 | 1262479.5782
17 | 2696805.6389 | 1262489.7817
18 | 2696802.6769 | 1262461.4799
19 | 2696818.2059 | 1262492.623
20 | 2696822.2681 | 1262481.069
21 | 2696816.6771 | 1262496.9707
22 | 2696826.2114 | 1262453.7779
23 | 2696820.8627 | 1262451.8666
24 | 2696831.3353 | 1262455.6077
25 | 2696779.8283 | 1262417.2891
26 | 2696751.5085 | 1262429.9139
27 | 2696786.4918 | 1262426.9561
28 | 2696802.2004 | 1262460.0345
29 | 2696791.5479 | 1262437.603
30 | 2696814.0808 | 1262455.1138
31 | 2696822.3374 | 1262478.6793
32 | 2696796.0063 | 1262555.7556
33 | 2696830.7199 | 1262567.6365
34 | 2696801.1029 | 1262541.2616
35 | 2696788.6131 | 1262485.4551
36 | 2696802.3037 | 1262504.3972
37 | 2697107.1115 | 1262405.3876
38 | 2697005.4391 | 1262517.513
39 | 2696964.4783 | 1262580.9036
40 | 2696959.2855 | 1262566.8277
41 | 2696960.7453 | 1262581.4222
42 | 2696844.256 | 1262590.4514
43 | 2696851.9237 | 1262613.1826
44 | 2696854.2074 | 1262583.712
45 | 2696771.3543 | 1262591.4431
46 | 2696776.4002 | 1262577.2523
47 | 2696735.7195 | 1262542.9266
48 | 2696728.5049 | 1262520.3206
49 | 2696761.6966 | 1262565.1797
50 | 2696780.0837 | 1262566.893
51 | 2696737.0853 | 1262561.6383
52 | 2696731.4392 | 1262542.9168
53 | 2696711.7919 | 1262561.9012
54 | 2696706.9481 | 1262544.896
55 | 2696774.0287 | 1262489.9998
56 | 2696842.4751 | 1262303.1992
57 | 2696809.3228 | 1262322.8444
58 | 2696871.8495 | 1262309.0294
59 | 2696769.0495 | 1262360.9113
60 | 2696763.9885 | 1262349.7083
61 | 2696784.2754 | 1262392.685
62 | 2696778.5772 | 1262341.0634
63 | 2696698.7374 | 1262455.0048
64 | 2696695.6799 | 1262456.2781
65 | 2696713.8071 | 1262447.8397
66 | 2696682.8618 | 1262461.6541
67 | 2696631.4485 | 1262483.2171
68 | 2696634.6313 | 1262493.9762
69 | 2696615.6214 | 1262487.9522
70 | 2696808.8715 | 1262519.1688
71 | 2696904.0921 | 1262306.7556
72 | 2696882.9528 | 1262323.0337
73 | 2696907.5498 | 1262313.505
74 | 2696869.2832 | 1262349.2879
75 | 2696913.3089 | 1262415.5842
76 | 2696909.741 | 1262416.2819
77 | 2696916.1402 | 1262426.2047
78 | 2696862.888 | 1262334.0651
79 | 2696825.4501 | 1262438.9742
80 | 2696842.1711 | 1262424.7758
81 | 2696736.4538 | 1262437.0719
82 | 2696796.1151 | 1262417.4403
83 | 2696862.8544 | 1262486.9773
84 | 2696862.2327 | 1262490.7989
85 | 2696877.8471 | 1262493.4001
86 | 2696835.4444 | 1262569.2837
87 | 2696793.6438 | 1262528.754
88 | 2696629.1552 | 1262532.5226
89 | 2696644.6937 | 1262527.9922
90 | 2696648.5403 | 1262541.2553
91 | 2696986.8352 | 1262514.2911
92 | 2696983.052 | 1262513.6359
93 | 2696992.1882 | 1262515.2181
94 | 2696978.2178 | 1262512.7987
95 | 2696967.9908 | 1262511.0275
96 | 2696944.3204 | 1262509.0019
97 | 2696938.9052 | 1262511.6153
98 | 2696933.4802 | 1262517.1198
99 | 2696928.1428 | 1262501.6641
100 | 2696944.2831 | 1262526.1847
101 | 2696897.5462 | 1262370.504
102 | 2696899.617 | 1262378.2776
103 | 2696857.5957 | 1262382.0929
104 | 2696901.9995 | 1262387.2213
105 | 2696918.9519 | 1262450.5232
106 | 2696898.5103 | 1262418.6191
107 | 2696849.3906 | 1262371.7731
108 | 2696798.3509 | 1262329.346
109 | 2696843.4855 | 1262388.2776
110 | 2696834.0107 | 1262414.9156
111 | 2696778.8881 | 1262340.8791
112 | 2696797.9066 | 1262329.6093
113 | 2696850.9118 | 1262400.8207
114 | 2696880.6428 | 1262417.7629
115 | 2696883.7315 | 1262418.2368
116 | 2696884.2002 | 1262418.3087
117 | 2696896.662 | 1262419.0037
118 | 2696923.7456 | 1262468.3435
119 | 2696927.4515 | 1262482.12
120 | 2696930.067 | 1262491.8432
121 | 2696927.1457 | 1262498.6009
122 | 2696917.0057 | 1262497.2498
123 | 2696872.0343 | 1262488.706
124 | 2696714.9386 | 1262487.7087
125 | 2696723.8214 | 1262505.6451
126 | 2696661.182 | 1262470.7467
127 | 2696713.0373 | 1262491.1268
128 | 2696718.694 | 1262504.0266
129 | 2696720.4603 | 1262508.4368
130 | 2696736.8038 | 1262501.5996
131 | 2696640.5119 | 1262513.8558
132 | 2696752.5268 | 1262496.7001
133 | 2696761.225 | 1262493.9896
134 | 2696771.3098 | 1262490.847
135 | 2696711.1115 | 1262511.5421
136 | 2696786.8115 | 1262547.9704
137 | 2696703.3945 | 1262510.693
138 | 2696697.6857 | 1262512.3788
139 | 2696894.8429 | 1262553.1708
140 | 2696836.467 | 1262569.6403
141 | 2696875.2425 | 1262506.3295
142 | 2696904.216 | 1262498.3388
143 | 2696870.7195 | 1262528.782
144 | 2696912.0742 | 1262499.8106
145 | 2696870.5298 | 1262529.7236
146 | 2696869.1657 | 1262536.4951
147 | 2696688.6214 | 1262515.0495
148 | 2696684.192 | 1262516.3545
149 | 2696673.1446 | 1262519.6095
150 | 2696672.3236 | 1262519.8514
151 | 2696953.3844 | 1262550.8408
152 | 2696968.833 | 1262563.3028
153 | 2696914.175 | 1262536.9307
154 | 2696942.9514 | 1262533.521
155 | 2696969.4521 | 1262563.0742
156 | 2696949.139 | 1262550.1781
157 | 2696952.2793 | 1262558.6319
158 | 2696954.8887 | 1262565.6564
159 | 2696889.5076 | 1262491.9963
160 | 2696880.0298 | 1262490.2116
161 | 2696826.2114 | 1262453.7779

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97769 | -0.43005 | 0.019512 | 0.0048902
1 | 0.97894 | -0.40542 | 0 | 0
2 | 0.97505 | -0.48172 | 0 | 0
3 | 0.97885 | -0.40729 | 0.0054219 | 0.0013589
4 | 0.97916 | -0.40127 | 0 | 0
5 | 0.97428 | -0.49705 | 0.00096495 | 0.00024184
6 | 0.98165 | -0.35262 | 0.0010434 | 0.00026149
7 | 0.98288 | -0.32909 | 0 | 0
8 | 0.98177 | -0.35079 | 0 | 0
9 | 0.98314 | -0.32398 | 0.0070845 | 0.0017755
10 | 0.99125 | -0.16736 | 0 | 0
11 | 0.99133 | -0.1658 | 0.0054756 | 0.0013723
12 | 0.99123 | -0.1678 | 0.0037058 | 0.00092875
13 | 0.98169 | -0.35251 | 0 | 0
14 | 0.98168 | -0.35264 | 0.0062333 | 0.0015622
15 | 0.98162 | -0.35387 | 0.0086139 | 0.0021588
16 | 0.9947 | -0.10097 | 0 | 0
17 | 0.99378 | -0.11843 | 0 | 0
18 | 0.99635 | -0.069463 | 0.0083499 | 0.0020927
19 | 0.99309 | -0.13181 | 0 | 0
20 | 0.99252 | -0.14272 | 0 | 0
21 | 0.99294 | -0.13456 | 0.0037572 | 0.00094163
22 | 0.99935 | -0.012343 | 0 | 0
23 | 0.99867 | -0.025247 | 0 | 0
24 | 1 | 0 | -0.5917 | -0.1505
25 | 0.99513 | -0.093013 | 0 | 0
26 | 0.99445 | -0.10609 | 0 | 0
27 | 0.9954 | -0.087791 | 0.0051335 | 0.0012866
28 | 0.99649 | -0.066815 | 0 | 0
29 | 0.99571 | -0.081752 | 0.0051048 | 0.0012794
30 | 0.99776 | -0.042546 | 0 | 0
31 | 0.9924 | -0.14485 | 0 | 0
32 | 0.99148 | -0.16296 | 0 | 0
33 | 0.99115 | -0.16926 | 0.0033794 | 0.00084695
34 | 0.99174 | -0.15782 | 0.0071095 | 0.0017818
35 | 0.99207 | -0.15131 | 0 | 0
36 | 0.99315 | -0.13078 | 0.0077467 | 0.0019415
37 | 0.97342 | -0.51384 | 0.028641 | 0.007178
38 | 0.98212 | -0.34343 | 0.00097646 | 0.00024473
39 | 0.98544 | -0.27916 | 0.002933 | 0.00073509
40 | 0.98549 | -0.27837 | 0 | 0
41 | 0.98343 | -0.31834 | 0.0059291 | 0.001486
42 | 0.98403 | -0.30666 | 0 | 0
43 | 0.98391 | -0.30903 | 0.0054907 | 0.0013761
44 | 0.9841 | -0.30547 | 0.0071611 | 0.0017947
45 | 0.99121 | -0.1682 | 0.0047906 | 0.0012006
46 | 0.99128 | -0.16692 | 0.0077686 | 0.001947
47 | 0.98592 | -0.27059 | 0.011212 | 0.00281
48 | 0.98616 | -0.26582 | 0.0051424 | 0.0012888
49 | 0.99133 | -0.16592 | 0.0041828 | 0.0010483
50 | 0.99141 | -0.16447 | 0 | 0
51 | 0.9855 | -0.27864 | 0.0076876 | 0.0019267
52 | 0.98564 | -0.27595 | 0.007672 | 0.0019228
53 | 0.98509 | -0.28667 | 0.0027991 | 0.00070153
54 | 0.98514 | -0.28578 | 0.003591 | 0.00089999
55 | 0.99058 | -0.18008 | 0.0095588 | 0.0023957
56 | 0.98686 | -0.25229 | 0 | 0
57 | 0.98531 | -0.28263 | 0.0062341 | 0.0015624
58 | 0.98832 | -0.22414 | 0 | 0
59 | 0.98392 | -0.30957 | 0.0042373 | 0.001062
60 | 0.9841 | -0.30619 | 0 | 0
61 | 0.98357 | -0.31659 | 0.0070646 | 0.0017706
62 | 0.98434 | -0.30152 | 0.0050294 | 0.0012605
63 | 0.99372 | -0.12027 | 0 | 0
64 | 0.99369 | -0.1207 | 0 | 0
65 | 0.99383 | -0.11813 | 0.0040093 | 0.0010048
66 | 0.9936 | -0.12248 | 0.0039538 | 0.00099091
67 | 0.98393 | -0.30931 | 0 | 0
68 | 0.98397 | -0.30853 | 0.0035008 | 0.00087738
69 | 0.98387 | -0.31045 | 0.0038387 | 0.00096208
70 | 0.9923 | -0.14705 | 0.0040172 | 0.0010068
71 | 0.99273 | -0.13976 | 0 | 0
72 | 0.99363 | -0.12246 | 0 | 0
73 | 0.9925 | -0.14419 | 0.033029 | 0.0082778
74 | 0.9946 | -0.10374 | 0.0078783 | 0.0019745
75 | 0.98509 | -0.28624 | 0 | 0
76 | 0.9851 | -0.28607 | 0 | 0
77 | 0.98506 | -0.28676 | 0.0026257 | 0.00065806
78 | 0.98939 | -0.20333 | 0.027028 | 0.0067738
79 | 0.99752 | -0.04705 | 0.0041627 | 0.0010433
80 | 0.99816 | -0.035151 | 0.0054791 | 0.0013732
81 | 0.99408 | -0.11314 | 0.012719 | 0.0031877
82 | 0.98347 | -0.31856 | 0.0039872 | 0.00099928
83 | 0.99047 | -0.18198 | 0.0027403 | 0.00068678
84 | 0.98684 | -0.25208 | 0.0022152 | 0.00055518
85 | 0.98687 | -0.25145 | 0 | 0
86 | 0.99112 | -0.16982 | 0.003232 | 0.00081002
87 | 0.99223 | -0.14854 | 0.011251 | 0.0028198
88 | 0.9842 | -0.30406 | 0.0037826 | 0.00094801
89 | 0.98426 | -0.30296 | 0 | 0
90 | 0.98422 | -0.30362 | 0.0026728 | 0.00066988
91 | 0.98313 | -0.32385 | 0.00016583 | 4.156e-05
92 | 0.98334 | -0.3197 | 0.0031044 | 0.00077804
93 | 0.98283 | -0.32969 | 0.0030978 | 0.00077639
94 | 0.98363 | -0.31414 | 0.00055642 | 0.00013945
95 | 0.98424 | -0.30228 | 0.0032097 | 0.00080444
96 | 0.98574 | -0.27339 | 0 | 0
97 | 0.98612 | -0.26604 | 0 | 0
98 | 0.98568 | -0.27458 | 0 | 0
99 | 0.98744 | -0.24041 | 0 | 0
100 | 0.98589 | -0.27038 | 0.0041664 | 0.0010442
101 | 0.98469 | -0.29393 | 0.0038402 | 0.00096243
102 | 0.98472 | -0.29337 | 0.0038225 | 0.00095801
103 | 0.9959 | -0.078666 | 0.011936 | 0.0029915
104 | 0.98479 | -0.2921 | 0.0034945 | 0.0008758
105 | 0.9861 | -0.26645 | 0.0002125 | 5.3258e-05
106 | 0.98492 | -0.28958 | 0.0030718 | 0.00076988
107 | 0.992 | -0.15286 | 0.010225 | 0.0025626
108 | 0.98486 | -0.29126 | 0.0057033 | 0.0014294
109 | 0.99331 | -0.12769 | 0.0024769 | 0.00062077
110 | 0.99549 | -0.086001 | 0.0032457 | 0.00081346
111 | 0.98434 | -0.30139 | 0.004413 | 0.001106
112 | 0.98485 | -0.29156 | 0.007248 | 0.0018165
113 | 0.99686 | -0.060217 | 0.0032695 | 0.00081943
114 | 0.98476 | -0.29272 | 0.0052162 | 0.0013073
115 | 0.98477 | -0.29242 | 0.0021779 | 0.00054583
116 | 0.98477 | -0.29236 | 0.0027502 | 0.00068926
117 | 0.98489 | -0.29006 | 0.0038292 | 0.0009597
118 | 0.98663 | -0.25619 | 0.00020197 | 5.0617e-05
119 | 0.98704 | -0.24821 | 0.00011639 | 2.917e-05
120 | 0.98733 | -0.24256 | 0 | 0
121 | 0.98756 | -0.23812 | 0 | 0
122 | 0.98801 | -0.22938 | 0.00011639 | 2.917e-05
123 | 0.99004 | -0.19023 | 0.0027039 | 0.00067766
124 | 0.98633 | -0.26262 | 0.0036641 | 0.00091831
125 | 0.98639 | -0.2613 | 0 | 0
126 | 0.99353 | -0.12386 | 0.0033148 | 0.00083076
127 | 0.98609 | -0.2673 | 0.0039246 | 0.0009836
128 | 0.98614 | -0.26631 | 0 | 0
129 | 0.98615 | -0.26597 | 0 | 0
130 | 0.98739 | -0.24188 | 0.0037287 | 0.00093451
131 | 0.98411 | -0.30579 | 0.0033303 | 0.00083464
132 | 0.98866 | -0.21732 | 0.0061659 | 0.0015453
133 | 0.98941 | -0.20276 | 0.0049777 | 0.0012475
134 | 0.99033 | -0.18497 | 0.0019402 | 0.00048626
135 | 0.98578 | -0.27318 | 0.0050182 | 0.0012577
136 | 0.99171 | -0.15851 | 0.010854 | 0.0027202
137 | 0.98553 | -0.27812 | 0 | 0
138 | 0.98534 | -0.2819 | 0 | 0
139 | 0.98469 | -0.29389 | 0.0064642 | 0.0016201
140 | 0.99112 | -0.16988 | 0.0030696 | 0.0007693
141 | 0.98678 | -0.25335 | 0.0023222 | 0.00058199
142 | 0.98713 | -0.24654 | 0.002438 | 0.00061102
143 | 0.98666 | -0.25568 | 0.0014454 | 0.00036225
144 | 0.98722 | -0.24473 | 0.0022034 | 0.00055222
145 | 0.98665 | -0.25575 | 0.0019535 | 0.00048959
146 | 0.98664 | -0.25604 | 0.0022954 | 0.00057527
147 | 0.98508 | -0.28684 | 0.0028396 | 0.00071168
148 | 0.98497 | -0.28901 | 0.0031988 | 0.00080171
149 | 0.98473 | -0.29378 | 0.0031988 | 0.00080171
150 | 0.98471 | -0.29409 | 0.0027199 | 0.00068168
151 | 0.98562 | -0.27577 | 0.0029321 | 0.00073485
152 | 0.98543 | -0.27939 | 0.0025683 | 0.00064367
153 | 0.98513 | -0.28522 | 0.0022977 | 0.00057586
154 | 0.98494 | -0.28896 | 0.0043007 | 0.0010779
155 | 0.98543 | -0.27942 | 0.002998 | 0.00075138
156 | 0.98435 | -0.30046 | 0.0031081 | 0.00077896
157 | 0.98408 | -0.3058 | 0.0025377 | 0.000636
158 | 0.98387 | -0.3099 | 0.0024998 | 0.00062651
159 | 0.98924 | -0.20562 | 0.002916 | 0.00073083
160 | 0.98967 | -0.19732 | 0.0027484 | 0.00068882
161 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.049236 | -0.012384 | 0.049294 | 0.01242 | 5.8002e-05 | 3.6775e-05 | 0.074951 | 0.074951 | 0.074951 | 0.97769 | -0.43005 | 0.97894 | -0.40542 | 20.591
1 | 0.029724 | 0.0074934 | -0.02965 | -0.0074477 | 7.3294e-05 | 4.5715e-05 | 0.045254 | 0.045255 | 0.045255 | 0.97769 | -0.43005 | 0.97505 | -0.48172 | 12.4326
2 | 0.0054224 | 0.0013589 | -0.0054219 | -0.0013589 | 4.8206e-07 | 7.063e-08 | 0.0082421 | 0.0082422 | 0.0082422 | 0.97894 | -0.40542 | 0.97885 | -0.40729 | 2.2643
3 | -0.054716 | -0.013779 | 0.054727 | 0.013786 | 1.0867e-05 | 6.9022e-06 | 0.083193 | 0.083193 | 0.083193 | 0.97894 | -0.40542 | 0.97916 | -0.40127 | 22.8553
4 | 0.02965 | 0.0074477 | -0.029629 | -0.0074341 | 2.1685e-05 | 1.3527e-05 | 0.045255 | 0.045255 | 0.045255 | 0.97505 | -0.48172 | 0.97428 | -0.49705 | 12.4327
5 | -0.054727 | -0.013786 | 0.054854 | 0.013867 | 0.00012766 | 8.108e-05 | 0.083193 | 0.083193 | 0.083193 | 0.97916 | -0.40127 | 0.98165 | -0.35262 | 22.8553
6 | 0.028664 | 0.0071923 | -0.028641 | -0.007178 | 2.2922e-05 | 1.4274e-05 | 0.043781 | 0.043781 | 0.043781 | 0.97428 | -0.49705 | 0.97342 | -0.51384 | 12.0278
7 | -0.055898 | -0.014129 | 0.055922 | 0.014144 | 2.4639e-05 | 1.5653e-05 | 0.084774 | 0.084774 | 0.084774 | 0.98165 | -0.35262 | 0.98212 | -0.34343 | 23.2897
8 | 0.014864 | 0.0037306 | -0.014849 | -0.0037218 | 1.5367e-05 | 8.8104e-06 | 0.022505 | 0.022506 | 0.022506 | 0.98288 | -0.32909 | 0.98177 | -0.35079 | 6.1829
9 | -0.014864 | -0.0037306 | 0.014868 | 0.0037326 | 3.624e-06 | 2.0775e-06 | 0.022505 | 0.022505 | 0.022505 | 0.98288 | -0.32909 | 0.98314 | -0.32398 | 6.1828
10 | 0.0086151 | 0.0021594 | -0.0086144 | -0.0021591 | 7.09e-07 | 3.1355e-07 | 0.013058 | 0.013058 | 0.013058 | 0.98177 | -0.35079 | 0.98169 | -0.35251 | 3.5872
11 | 0.0062338 | 0.0015624 | -0.0062333 | -0.0015622 | 5.4972e-07 | 1.4419e-07 | 0.0094483 | 0.0094483 | 0.0094483 | 0.98177 | -0.35079 | 0.98168 | -0.35264 | 2.5957
12 | -0.021952 | -0.0055082 | 0.021958 | 0.0055118 | 5.9007e-06 | 3.5957e-06 | 0.033228 | 0.033228 | 0.033228 | 0.98314 | -0.32398 | 0.98343 | -0.31834 | 9.1285
13 | -0.0037058 | -0.00092872 | 0.0037061 | 0.00092859 | 2.7406e-07 | -1.2905e-07 | 0.005563 | 0.0055629 | 0.005563 | 0.99125 | -0.16736 | 0.99133 | -0.1658 | 1.5283
14 | 0.0037058 | 0.00092872 | -0.0037058 | -0.00092875 | 7.7625e-08 | -3.6542e-08 | 0.005563 | 0.005563 | 0.005563 | 0.99125 | -0.16736 | 0.99123 | -0.1678 | 1.5283
15 | -0.0091817 | -0.0023009 | 0.0091829 | 0.0023015 | 1.2446e-06 | 5.7123e-07 | 0.013782 | 0.013782 | 0.013782 | 0.99133 | -0.1658 | 0.99148 | -0.16296 | 3.7862
16 | 0.0086144 | 0.0021591 | -0.0086139 | -0.0021588 | 5.5471e-07 | 2.4533e-07 | 0.013058 | 0.013058 | 0.013058 | 0.98169 | -0.35251 | 0.98162 | -0.35387 | 3.5873
17 | 0.39135 | 0.099365 | -0.39102 | -0.099156 | 0.00032855 | 0.00020974 | 0.5859 | 0.5859 | 0.5859 | 0.9947 | -0.10097 | 0.99378 | -0.11843 | 40.2402
18 | -0.39135 | -0.099365 | 0.39194 | 0.099745 | 0.00059424 | 0.00037936 | 0.5859 | 0.5859 | 0.5859 | 0.9947 | -0.10097 | 0.99635 | -0.069463 | 40.2401
19 | 0.1069 | 0.027074 | -0.10673 | -0.026966 | 0.00016852 | 0.00010762 | 0.16017 | 0.16017 | 0.16017 | 0.99378 | -0.11843 | 0.99207 | -0.15131 | 44.0021
20 | 0.046674 | 0.011727 | -0.046646 | -0.01171 | 2.7498e-05 | 1.7404e-05 | 0.069896 | 0.069897 | 0.069897 | 0.99378 | -0.11843 | 0.99315 | -0.13078 | 19.2023
21 | 0.23745 | 0.060354 | -0.23729 | -0.060257 | 0.00015294 | 9.7214e-05 | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583 | 0.99378 | -0.11843 | 0.99309 | -0.13181 | 24.4391
22 | -0.40029 | -0.10184 | 0.40035 | 0.10187 | 5.1084e-05 | 3.2615e-05 | 0.59837 | 0.59837 | 0.59837 | 0.99635 | -0.069463 | 0.99649 | -0.066815 | 41.0966
23 | 0.2035 | 0.051773 | -0.20339 | -0.051705 | 0.00010693 | 6.78e-05 | 0.3052 | 0.3052 | 0.3052 | 0.99309 | -0.13181 | 0.99252 | -0.14272 | 20.9613
24 | 0.033791 | 0.0084843 | -0.033787 | -0.0084815 | 4.4314e-06 | 2.7765e-06 | 0.050637 | 0.050637 | 0.050637 | 0.99309 | -0.13181 | 0.99294 | -0.13456 | 13.9113
25 | 0.20339 | 0.051705 | -0.20337 | -0.051692 | 2.0879e-05 | 1.3239e-05 | 0.3052 | 0.3052 | 0.3052 | 0.99252 | -0.14272 | 0.9924 | -0.14485 | 20.9613
26 | 0.030029 | 0.0075399 | -0.030012 | -0.0075288 | 1.7874e-05 | 1.1135e-05 | 0.045007 | 0.045007 | 0.045007 | 0.99294 | -0.13456 | 0.9923 | -0.14705 | 12.3645
27 | 0.52781 | 0.13465 | -0.52748 | -0.13444 | 0.00032872 | 0.00021009 | 0.78674 | 0.78674 | 0.78674 | 0.99935 | -0.012343 | 0.99867 | -0.025247 | 54.0342
28 | -0.52781 | -0.13465 | 0.52812 | 0.13485 | 0.00031486 | 0.00020122 | 0.78674 | 0.78674 | 0.78674 | 0.99935 | -0.012343 | 1 | 0 | 54.0342
29 | 0.091959 | 0.023395 | -0.091863 | -0.023333 | 9.6515e-05 | 6.1591e-05 | 0.13714 | 0.13714 | 0.13714 | 0.99867 | -0.025247 | 0.99752 | -0.04705 | 37.6765
30 | 0.43552 | 0.11105 | -0.43516 | -0.11082 | 0.0003634 | 0.00023209 | 0.6496 | 0.6496 | 0.6496 | 0.99867 | -0.025247 | 0.99776 | -0.042546 | 44.6151
31 | 0.061923 | 0.015646 | -0.061819 | -0.01558 | 0.00010415 | 6.623e-05 | 0.092188 | 0.092188 | 0.092188 | 1 | 0 | 0.99816 | -0.035151 | 25.3263
32 | 0.024024 | 0.0060301 | -0.024009 | -0.0060209 | 1.4971e-05 | 9.1801e-06 | 0.035927 | 0.035927 | 0.035927 | 0.99513 | -0.093013 | 0.99445 | -0.10609 | 9.87
33 | -0.024024 | -0.0060301 | 0.02403 | 0.0060337 | 5.985e-06 | 3.6697e-06 | 0.035927 | 0.035927 | 0.035927 | 0.99513 | -0.093013 | 0.9954 | -0.087791 | 9.87
34 | 0.024009 | 0.0060209 | -0.024001 | -0.0060159 | 8.0687e-06 | 4.9478e-06 | 0.035927 | 0.035927 | 0.035927 | 0.99445 | -0.10609 | 0.99408 | -0.11314 | 9.8701
35 | -0.029164 | -0.0073203 | 0.029172 | 0.0073255 | 8.4024e-06 | 5.2243e-06 | 0.043601 | 0.043601 | 0.043601 | 0.9954 | -0.087791 | 0.99571 | -0.081752 | 11.9783
36 | 0.034301 | 0.0086202 | -0.034277 | -0.0086049 | 2.4439e-05 | 1.5318e-05 | 0.051229 | 0.051229 | 0.051229 | 0.99649 | -0.066815 | 0.99571 | -0.081752 | 14.074
37 | -0.43465 | -0.11049 | 0.43516 | 0.11082 | 0.00050871 | 0.0003249 | 0.6496 | 0.6496 | 0.6496 | 0.99649 | -0.066815 | 0.99776 | -0.042546 | 44.6151
38 | 0.20337 | 0.051692 | -0.20301 | -0.051462 | 0.0003629 | 0.00023011 | 0.3052 | 0.3052 | 0.3052 | 0.9924 | -0.14485 | 0.99047 | -0.18198 | 20.9613
39 | 0.009684 | 0.0024277 | -0.0096811 | -0.0024263 | 2.9066e-06 | 1.3872e-06 | 0.014534 | 0.014534 | 0.014534 | 0.99148 | -0.16296 | 0.99115 | -0.16926 | 3.9929
40 | -0.018867 | -0.0047292 | 0.018872 | 0.0047319 | 4.6195e-06 | 2.7583e-06 | 0.028316 | 0.028316 | 0.028316 | 0.99148 | -0.16296 | 0.99174 | -0.15782 | 7.7791
41 | 0.0063018 | 0.0015794 | -0.0063016 | -0.0015793 | 1.6794e-07 | 4.3e-08 | 0.0094608 | 0.0094609 | 0.0094609 | 0.99115 | -0.16926 | 0.99112 | -0.16982 | 2.5991
42 | -0.025981 | -0.0065137 | 0.025994 | 0.006522 | 1.3346e-05 | 8.239e-06 | 0.038983 | 0.038983 | 0.038983 | 0.99174 | -0.15782 | 0.9923 | -0.14705 | 10.7096
43 | 0.10673 | 0.026966 | -0.10659 | -0.026872 | 0.00014696 | 9.3856e-05 | 0.16017 | 0.16017 | 0.16017 | 0.99207 | -0.15131 | 0.99058 | -0.18008 | 44.0022
44 | 0.0389 | 0.0097683 | -0.038867 | -0.0097476 | 3.2937e-05 | 2.0746e-05 | 0.05829 | 0.05829 | 0.05829 | 0.99315 | -0.13078 | 0.99223 | -0.14854 | 16.0137
45 | -0.056899 | -0.014389 | 0.056936 | 0.014413 | 3.7519e-05 | 2.3842e-05 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.98212 | -0.34343 | 0.98283 | -0.32969 | 23.6961
46 | -0.002933 | -0.00073509 | 0.0029331 | 0.00073497 | 1.1036e-07 | -1.2052e-07 | 0.0044289 | 0.0044288 | 0.0044289 | 0.98544 | -0.27916 | 0.98549 | -0.27837 | 1.2167
47 | 0.0055666 | 0.0013951 | -0.0055663 | -0.001395 | 2.6963e-07 | 4.2896e-08 | 0.0084052 | 0.0084052 | 0.0084052 | 0.98549 | -0.27837 | 0.98543 | -0.27939 | 2.3091
48 | -0.0084997 | -0.0021301 | 0.0085008 | 0.0021305 | 1.0526e-06 | 4.5649e-07 | 0.012834 | 0.012834 | 0.012834 | 0.98549 | -0.27837 | 0.98562 | -0.27577 | 3.5258
49 | -0.027887 | -0.0069977 | 0.027899 | 0.0070047 | 1.1231e-05 | 6.9744e-06 | 0.042199 | 0.042199 | 0.042199 | 0.98343 | -0.31834 | 0.98387 | -0.3099 | 11.5931
50 | 0.0054913 | 0.0013762 | -0.0054907 | -0.0013761 | 6.203e-07 | 9.2275e-08 | 0.0083037 | 0.0083038 | 0.0083038 | 0.98403 | -0.30666 | 0.98391 | -0.30903 | 2.2813
51 | -0.0054913 | -0.0013762 | 0.0054916 | 0.0013762 | 3.1076e-07 | 4.6197e-08 | 0.0083037 | 0.0083037 | 0.0083037 | 0.98403 | -0.30666 | 0.9841 | -0.30547 | 2.2812
52 | -0.012653 | -0.003171 | 0.01266 | 0.0031748 | 6.9865e-06 | 3.8243e-06 | 0.019132 | 0.019131 | 0.019132 | 0.9841 | -0.30547 | 0.98469 | -0.29389 | 5.256
53 | -0.0047906 | -0.0012006 | 0.0047909 | 0.0012006 | 2.9211e-07 | -7.1969e-09 | 0.0071917 | 0.0071916 | 0.0071917 | 0.99121 | -0.1682 | 0.99128 | -0.16692 | 1.9757
54 | -0.012559 | -0.0031476 | 0.012561 | 0.0031484 | 1.4655e-06 | 7.9615e-07 | 0.018853 | 0.018853 | 0.018853 | 0.99128 | -0.16692 | 0.99141 | -0.16447 | 5.1794
55 | -0.011212 | -0.00281 | 0.011215 | 0.0028114 | 2.5482e-06 | 1.3282e-06 | 0.016922 | 0.016922 | 0.016922 | 0.98592 | -0.27059 | 0.98616 | -0.26582 | 4.649
56 | -0.016357 | -0.0041002 | 0.016361 | 0.0041022 | 3.5191e-06 | 2.0556e-06 | 0.024681 | 0.024681 | 0.024681 | 0.98616 | -0.26582 | 0.98639 | -0.2613 | 6.7806
57 | -0.0041828 | -0.0010483 | 0.0041831 | 0.0010482 | 2.8778e-07 | -6.684e-08 | 0.0062785 | 0.0062784 | 0.0062785 | 0.99133 | -0.16592 | 0.99141 | -0.16447 | 1.7249
58 | -0.016744 | -0.0041967 | 0.016749 | 0.0041994 | 4.7566e-06 | 2.7852e-06 | 0.025131 | 0.025131 | 0.025131 | 0.99141 | -0.16447 | 0.99171 | -0.15851 | 6.9042
59 | -0.0076876 | -0.0019267 | 0.0076886 | 0.0019271 | 9.8798e-07 | 3.8312e-07 | 0.011608 | 0.011607 | 0.011608 | 0.9855 | -0.27864 | 0.98564 | -0.27595 | 3.1889
60 | -0.015361 | -0.0038499 | 0.015368 | 0.0038541 | 7.3002e-06 | 4.2105e-06 | 0.02319 | 0.02319 | 0.02319 | 0.98564 | -0.27595 | 0.98615 | -0.26597 | 6.3708
61 | -0.0027991 | -0.00070153 | 0.0027992 | 0.00070138 | 1.1854e-07 | -1.4925e-07 | 0.0042282 | 0.0042281 | 0.0042282 | 0.98509 | -0.28667 | 0.98514 | -0.28578 | 1.1616
62 | -0.0063902 | -0.0016014 | 0.0063914 | 0.0016017 | 1.1812e-06 | 3.2541e-07 | 0.0096522 | 0.009652 | 0.0096522 | 0.98514 | -0.28578 | 0.98534 | -0.2819 | 2.6517
63 | 0.097028 | 0.024477 | -0.097006 | -0.024462 | 2.2705e-05 | 1.4495e-05 | 0.14581 | 0.14581 | 0.14581 | 0.99058 | -0.18008 | 0.99033 | -0.18497 | 40.0574
64 | 0.044018 | 0.011069 | -0.043955 | -0.011029 | 6.3685e-05 | 4.0267e-05 | 0.066385 | 0.066385 | 0.066385 | 0.98686 | -0.25229 | 0.98531 | -0.28263 | 18.2377
65 | -0.044018 | -0.011069 | 0.044077 | 0.011107 | 5.9265e-05 | 3.7471e-05 | 0.066385 | 0.066385 | 0.066385 | 0.98686 | -0.25229 | 0.98832 | -0.22414 | 18.2376
66 | 0.03772 | 0.0094667 | -0.037705 | -0.0094569 | 1.5522e-05 | 9.772e-06 | 0.05697 | 0.05697 | 0.05697 | 0.98531 | -0.28263 | 0.98486 | -0.29126 | 15.6512
67 | -0.044077 | -0.011107 | 0.044121 | 0.011135 | 4.3945e-05 | 2.7784e-05 | 0.066385 | 0.066385 | 0.066385 | 0.98832 | -0.22414 | 0.98939 | -0.20333 | 18.2376
68 | -0.015293 | -0.0038336 | 0.015296 | 0.003835 | 2.4647e-06 | 1.4214e-06 | 0.023129 | 0.023128 | 0.023129 | 0.98392 | -0.30957 | 0.9841 | -0.30619 | 6.354
69 | 0.011056 | 0.0027716 | -0.011052 | -0.0027697 | 3.6938e-06 | 1.9167e-06 | 0.01672 | 0.01672 | 0.01672 | 0.98392 | -0.30957 | 0.98357 | -0.31659 | 4.5935
70 | -0.015296 | -0.003835 | 0.015299 | 0.003837 | 3.4017e-06 | 1.9616e-06 | 0.023128 | 0.023128 | 0.023128 | 0.9841 | -0.30619 | 0.98434 | -0.30152 | 6.354
71 | 0.0039875 | 0.00099917 | -0.0039872 | -0.00099928 | 3.7449e-07 | -1.0856e-07 | 0.0060326 | 0.0060327 | 0.0060327 | 0.98357 | -0.31659 | 0.98347 | -0.31856 | 1.6573
72 | -0.020328 | -0.0050975 | 0.020329 | 0.0050976 | 1.28e-07 | 7.7327e-08 | 0.030731 | 0.030731 | 0.030731 | 0.98434 | -0.30152 | 0.98434 | -0.30139 | 8.4427
73 | 0.0072696 | 0.0018218 | -0.0072694 | -0.0018217 | 1.4682e-07 | 5.116e-08 | 0.010886 | 0.010886 | 0.010886 | 0.99372 | -0.12027 | 0.99369 | -0.1207 | 2.9905
74 | -0.0072696 | -0.0018218 | 0.0072703 | 0.001822 | 7.4147e-07 | 2.5835e-07 | 0.010886 | 0.010886 | 0.010886 | 0.99372 | -0.12027 | 0.99383 | -0.11813 | 2.9905
75 | 0.0072694 | 0.0018217 | -0.0072688 | -0.0018215 | 6.1766e-07 | 2.1525e-07 | 0.010886 | 0.010886 | 0.010886 | 0.99369 | -0.1207 | 0.9936 | -0.12248 | 2.9906
76 | -0.01128 | -0.0028269 | 0.011282 | 0.0028282 | 2.6821e-06 | 1.3915e-06 | 0.016888 | 0.016888 | 0.016888 | 0.99383 | -0.11813 | 0.99408 | -0.11314 | 4.6397
77 | 0.003315 | 0.0008306 | -0.0033148 | -0.00083076 | 2.1728e-07 | -1.6541e-07 | 0.0049645 | 0.0049646 | 0.0049646 | 0.9936 | -0.12248 | 0.99353 | -0.12386 | 1.3639
78 | -0.003839 | -0.000962 | 0.0038391 | 0.00096195 | 1.4182e-07 | -5.175e-08 | 0.0058057 | 0.0058056 | 0.0058057 | 0.98393 | -0.30931 | 0.98397 | -0.30853 | 1.595
79 | 0.003839 | 0.000962 | -0.0038387 | -0.00096208 | 2.0881e-07 | -7.6172e-08 | 0.0058057 | 0.0058057 | 0.0058057 | 0.98393 | -0.30931 | 0.98387 | -0.31045 | 1.595
80 | -0.0073399 | -0.0018393 | 0.0073408 | 0.0018397 | 9.5779e-07 | 3.4962e-07 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | 0.98397 | -0.30853 | 0.98411 | -0.30579 | 3.0494
81 | -0.033036 | -0.0082822 | 0.033063 | 0.0082992 | 2.7259e-05 | 1.7062e-05 | 0.049519 | 0.049518 | 0.049519 | 0.99273 | -0.13976 | 0.99363 | -0.12246 | 13.604
82 | 0.033036 | 0.0082822 | -0.033029 | -0.0082778 | 6.9733e-06 | 4.3649e-06 | 0.049519 | 0.049519 | 0.049519 | 0.99273 | -0.13976 | 0.9925 | -0.14419 | 13.604
83 | -0.033063 | -0.0082992 | 0.033093 | 0.0083177 | 2.9559e-05 | 1.8501e-05 | 0.049518 | 0.049518 | 0.049518 | 0.99363 | -0.12246 | 0.9946 | -0.10374 | 13.604
84 | -0.040971 | -0.010292 | 0.04102 | 0.010323 | 4.9081e-05 | 3.0959e-05 | 0.061305 | 0.061305 | 0.061305 | 0.9946 | -0.10374 | 0.9959 | -0.078666 | 16.842
85 | -0.0026258 | -0.00065796 | 0.0026258 | 0.00065793 | 2.1385e-08 | -3.2464e-08 | 0.0039663 | 0.0039663 | 0.0039663 | 0.98509 | -0.28624 | 0.9851 | -0.28607 | 1.0896
86 | 0.0026258 | 0.00065796 | -0.0026257 | -0.00065806 | 6.4842e-08 | -9.8428e-08 | 0.0039663 | 0.0039663 | 0.0039663 | 0.98509 | -0.28624 | 0.98506 | -0.28676 | 1.0897
87 | 0.011161 | 0.0027981 | -0.011158 | -0.0027964 | 3.2055e-06 | 1.6688e-06 | 0.016859 | 0.016859 | 0.016859 | 0.9851 | -0.28607 | 0.98479 | -0.2921 | 4.6317
88 | -0.030836 | -0.0077304 | 0.030865 | 0.0077484 | 2.885e-05 | 1.8012e-05 | 0.04658 | 0.04658 | 0.04658 | 0.9851 | -0.28607 | 0.9861 | -0.26645 | 12.7967
89 | 0.01705 | 0.0042744 | -0.017047 | -0.0042727 | 2.8533e-06 | 1.6801e-06 | 0.025755 | 0.025755 | 0.025755 | 0.9851 | -0.28607 | 0.98492 | -0.28958 | 7.0755
90 | -0.071149 | -0.017908 | 0.071321 | 0.018018 | 0.00017206 | 0.0001096 | 0.10703 | 0.10703 | 0.10703 | 0.98939 | -0.20333 | 0.992 | -0.15286 | 29.4049
91 | 0.0877 | 0.02229 | -0.087536 | -0.022185 | 0.00016417 | 0.00010473 | 0.13093 | 0.13093 | 0.13093 | 0.99752 | -0.04705 | 0.99549 | -0.086001 | 35.9707
92 | 0.05634 | 0.014207 | -0.056273 | -0.014164 | 6.7504e-05 | 4.287e-05 | 0.08402 | 0.08402 | 0.08402 | 0.99816 | -0.035151 | 0.99686 | -0.060217 | 23.0824
93 | 0.20027 | 0.050775 | -0.20019 | -0.050725 | 7.9385e-05 | 5.0326e-05 | 0.30108 | 0.30108 | 0.30108 | 0.99047 | -0.18198 | 0.99004 | -0.19023 | 20.6786
94 | -0.0022152 | -0.00055518 | 0.0022153 | 0.00055502 | 6.6227e-08 | -1.5987e-07 | 0.0033402 | 0.0033401 | 0.0033402 | 0.98684 | -0.25208 | 0.98687 | -0.25145 | 0.91763
95 | 0.0080178 | 0.0020094 | -0.0080171 | -0.0020092 | 7.2286e-07 | 2.9413e-07 | 0.012089 | 0.012089 | 0.012089 | 0.98687 | -0.25145 | 0.98678 | -0.25335 | 3.3213
96 | -0.010233 | -0.0025645 | 0.010235 | 0.0025657 | 2.395e-06 | 1.1899e-06 | 0.015429 | 0.015429 | 0.015429 | 0.98687 | -0.25145 | 0.98713 | -0.24654 | 4.2389
97 | 0.0030696 | 0.00076929 | -0.0030696 | -0.0007693 | 8.6251e-09 | -8.4367e-09 | 0.0046085 | 0.0046085 | 0.0046085 | 0.99112 | -0.16982 | 0.99112 | -0.16988 | 1.2661
98 | 0.027616 | 0.0069278 | -0.027602 | -0.0069196 | 1.3119e-05 | 8.1329e-06 | 0.041417 | 0.041417 | 0.041417 | 0.99223 | -0.14854 | 0.99171 | -0.15851 | 11.3782
99 | -0.0037826 | -0.00094801 | 0.0037828 | 0.00094794 | 1.9851e-07 | -7.865e-08 | 0.005719 | 0.0057189 | 0.005719 | 0.9842 | -0.30406 | 0.98426 | -0.30296 | 1.5711
100 | 0.010673 | 0.0026751 | -0.010671 | -0.0026743 | 1.4392e-06 | 7.3377e-07 | 0.016135 | 0.016135 | 0.016135 | 0.98426 | -0.30296 | 0.98411 | -0.30579 | 4.4327
101 | -0.017128 | -0.0042927 | 0.017136 | 0.004297 | 7.2429e-06 | 4.2692e-06 | 0.025895 | 0.025895 | 0.025895 | 0.98426 | -0.30296 | 0.98471 | -0.29409 | 7.114
102 | 0.0026729 | 0.00066975 | -0.0026728 | -0.00066988 | 8.4564e-08 | -1.2139e-07 | 0.0040409 | 0.004041 | 0.004041 | 0.98426 | -0.30296 | 0.98422 | -0.30362 | 1.1102
103 | -0.060217 | -0.015242 | 0.060229 | 0.015249 | 1.1974e-05 | 7.6148e-06 | 0.091195 | 0.091195 | 0.091195 | 0.98313 | -0.32385 | 0.98334 | -0.3197 | 25.0535
104 | 0.060051 | 0.0152 | -0.060034 | -0.015189 | 1.685e-05 | 1.0715e-05 | 0.090944 | 0.090944 | 0.090944 | 0.98313 | -0.32385 | 0.98283 | -0.32969 | 24.9846
105 | -0.063333 | -0.016027 | 0.06335 | 0.016038 | 1.6918e-05 | 1.0765e-05 | 0.095893 | 0.095893 | 0.095893 | 0.98334 | -0.3197 | 0.98363 | -0.31414 | 26.3441
106 | -0.063907 | -0.016177 | 0.063943 | 0.016201 | 3.6422e-05 | 2.3178e-05 | 0.096734 | 0.096734 | 0.096734 | 0.98363 | -0.31414 | 0.98424 | -0.30228 | 26.5754
107 | -0.067153 | -0.017005 | 0.067246 | 0.017064 | 9.3283e-05 | 5.9394e-05 | 0.10159 | 0.10159 | 0.10159 | 0.98424 | -0.30228 | 0.98574 | -0.27339 | 27.9085
108 | -0.067246 | -0.017064 | 0.06727 | 0.01708 | 2.3796e-05 | 1.5151e-05 | 0.10159 | 0.10159 | 0.10159 | 0.98574 | -0.27339 | 0.98612 | -0.26604 | 27.9084
109 | 0.061873 | 0.015561 | -0.061847 | -0.015545 | 2.5239e-05 | 1.6054e-05 | 0.093383 | 0.093383 | 0.093383 | 0.98612 | -0.26604 | 0.98568 | -0.27458 | 25.6546
110 | -0.14475 | -0.036554 | 0.14493 | 0.036667 | 0.00017799 | 0.00011341 | 0.21852 | 0.21852 | 0.21852 | 0.98612 | -0.26604 | 0.98744 | -0.24041 | 30.0162
111 | 0.015605 | 0.003913 | -0.015602 | -0.0039111 | 3.2296e-06 | 1.8688e-06 | 0.023549 | 0.023549 | 0.023549 | 0.98612 | -0.26604 | 0.98589 | -0.27038 | 6.4694
112 | 0.02144 | 0.0053821 | -0.02143 | -0.0053755 | 1.0869e-05 | 6.604e-06 | 0.03237 | 0.03237 | 0.03237 | 0.98568 | -0.27458 | 0.98513 | -0.28522 | 8.893
113 | 0.040407 | 0.010163 | -0.040379 | -0.010145 | 2.773e-05 | 1.7494e-05 | 0.061013 | 0.061013 | 0.061013 | 0.98568 | -0.27458 | 0.98494 | -0.28896 | 16.7617
114 | -0.15981 | -0.040398 | 0.15982 | 0.040409 | 1.753e-05 | 1.1055e-05 | 0.24094 | 0.24094 | 0.24094 | 0.98744 | -0.24041 | 0.98756 | -0.23812 | 16.5483
115 | 0.014881 | 0.0037312 | -0.014878 | -0.0037295 | 3.0628e-06 | 1.7525e-06 | 0.022425 | 0.022426 | 0.022426 | 0.98744 | -0.24041 | 0.98722 | -0.24473 | 6.1609
116 | 0.011436 | 0.0028669 | -0.011433 | -0.0028654 | 2.9363e-06 | 1.5442e-06 | 0.01726 | 0.017261 | 0.017261 | 0.98589 | -0.27038 | 0.98562 | -0.27577 | 4.7419
117 | -0.0038402 | -0.00096243 | 0.0038403 | 0.0009624 | 1.0159e-07 | -3.732e-08 | 0.005803 | 0.005803 | 0.005803 | 0.98469 | -0.29393 | 0.98472 | -0.29337 | 1.5942
118 | -0.0076628 | -0.0019204 | 0.0076632 | 0.0019206 | 4.6536e-07 | 1.8008e-07 | 0.011579 | 0.011579 | 0.011579 | 0.98472 | -0.29337 | 0.98479 | -0.2921 | 3.1811
119 | -0.052956 | -0.013315 | 0.053003 | 0.013344 | 4.6702e-05 | 2.9631e-05 | 0.079139 | 0.079139 | 0.079139 | 0.9959 | -0.078666 | 0.99686 | -0.060217 | 21.7416
120 | -0.031078 | -0.0078017 | 0.031093 | 0.0078112 | 1.5222e-05 | 9.5066e-06 | 0.046901 | 0.046901 | 0.046901 | 0.9861 | -0.26645 | 0.98663 | -0.25619 | 12.8848
121 | 0.013975 | 0.0035028 | -0.013975 | -0.0035027 | 3.156e-07 | 1.7796e-07 | 0.021114 | 0.021114 | 0.021114 | 0.98492 | -0.28958 | 0.98489 | -0.29006 | 5.8005
122 | -0.081546 | -0.020581 | 0.081645 | 0.020643 | 9.8435e-05 | 6.2772e-05 | 0.12237 | 0.12237 | 0.12237 | 0.992 | -0.15286 | 0.99331 | -0.12769 | 33.6185
123 | 0.032002 | 0.0080275 | -0.032001 | -0.0080272 | 4.5286e-07 | 2.8326e-07 | 0.048353 | 0.048353 | 0.048353 | 0.98486 | -0.29126 | 0.98485 | -0.29156 | 13.2839
124 | -0.084122 | -0.021264 | 0.08429 | 0.021372 | 0.00016854 | 0.0001075 | 0.12608 | 0.12608 | 0.12608 | 0.99331 | -0.12769 | 0.99549 | -0.086001 | 34.6378
125 | -0.024742 | -0.0062036 | 0.024753 | 0.0062107 | 1.1597e-05 | 7.1411e-06 | 0.037402 | 0.037402 | 0.037402 | 0.98434 | -0.30139 | 0.98485 | -0.29156 | 10.2754
126 | -0.0052162 | -0.0013073 | 0.0052163 | 0.0013073 | 7.28e-08 | 6.8359e-09 | 0.007882 | 0.007882 | 0.007882 | 0.98476 | -0.29272 | 0.98477 | -0.29242 | 2.1654
127 | -0.0073942 | -0.0018531 | 0.0073942 | 0.0018532 | 2.2198e-08 | 8.1738e-09 | 0.011173 | 0.011173 | 0.011173 | 0.98477 | -0.29242 | 0.98477 | -0.29236 | 3.0695
128 | -0.010144 | -0.0025424 | 0.010146 | 0.002543 | 1.1137e-06 | 5.5195e-07 | 0.015328 | 0.015328 | 0.015328 | 0.98477 | -0.29236 | 0.98489 | -0.29006 | 4.2111
129 | -0.031295 | -0.0078618 | 0.031307 | 0.0078692 | 1.1921e-05 | 7.4472e-06 | 0.047205 | 0.047205 | 0.047205 | 0.98663 | -0.25619 | 0.98704 | -0.24821 | 12.9684
130 | -0.031423 | -0.0078984 | 0.031432 | 0.0079037 | 8.4764e-06 | 5.2962e-06 | 0.047381 | 0.04738 | 0.047381 | 0.98704 | -0.24821 | 0.98733 | -0.24256 | 13.0166
131 | -0.031432 | -0.0079037 | 0.031438 | 0.0079079 | 6.6699e-06 | 4.1674e-06 | 0.04738 | 0.04738 | 0.04738 | 0.98733 | -0.24256 | 0.98756 | -0.23812 | 13.0166
132 | -0.19126 | -0.048317 | 0.19134 | 0.048368 | 8.0133e-05 | 5.0759e-05 | 0.28832 | 0.28832 | 0.28832 | 0.98756 | -0.23812 | 0.98801 | -0.22938 | 19.8024
133 | -0.19146 | -0.048397 | 0.19168 | 0.048536 | 0.00021845 | 0.00013837 | 0.2885 | 0.2885 | 0.2885 | 0.98801 | -0.22938 | 0.98924 | -0.20562 | 19.8145
134 | 0.19749 | 0.050047 | -0.19742 | -0.050004 | 6.7289e-05 | 4.2647e-05 | 0.29702 | 0.29702 | 0.29702 | 0.99004 | -0.19023 | 0.98967 | -0.19732 | 20.3995
135 | -0.0036641 | -0.00091831 | 0.0036643 | 0.0009182 | 2.2935e-07 | -1.0869e-07 | 0.0055278 | 0.0055278 | 0.0055278 | 0.98633 | -0.26262 | 0.98639 | -0.2613 | 1.5186
136 | 0.059852 | 0.015027 | -0.059839 | -0.015018 | 1.3338e-05 | 8.4805e-06 | 0.090299 | 0.090299 | 0.090299 | 0.98639 | -0.2613 | 0.98615 | -0.26597 | 24.8074
137 | -0.079877 | -0.020047 | 0.079951 | 0.020094 | 7.4053e-05 | 4.722e-05 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.98639 | -0.2613 | 0.98739 | -0.24188 | 33.1067
138 | -0.0039246 | -0.0009836 | 0.0039248 | 0.00098354 | 1.8545e-07 | -6.1191e-08 | 0.0059223 | 0.0059222 | 0.0059223 | 0.98609 | -0.2673 | 0.98614 | -0.26631 | 1.627
139 | -0.0039248 | -0.00098354 | 0.0039248 | 0.00098352 | 6.246e-08 | -2.0615e-08 | 0.0059222 | 0.0059222 | 0.0059222 | 0.98614 | -0.26631 | 0.98615 | -0.26597 | 1.627
140 | 0.040546 | 0.010181 | -0.040532 | -0.010172 | 1.393e-05 | 8.7889e-06 | 0.061187 | 0.061187 | 0.061187 | 0.98615 | -0.26597 | 0.98578 | -0.27318 | 16.8097
141 | -0.08368 | -0.021029 | 0.083778 | 0.021091 | 9.8245e-05 | 6.2666e-05 | 0.12613 | 0.12613 | 0.12613 | 0.98739 | -0.24188 | 0.98866 | -0.21732 | 34.6504
142 | -0.089944 | -0.022637 | 0.090007 | 0.022677 | 6.2643e-05 | 3.9974e-05 | 0.13541 | 0.13541 | 0.13541 | 0.98866 | -0.21732 | 0.98941 | -0.20276 | 37.1999
143 | -0.094985 | -0.023924 | 0.095065 | 0.023976 | 8.0881e-05 | 5.1628e-05 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.98941 | -0.20276 | 0.99033 | -0.18497 | 39.2565
144 | 0.035514 | 0.0089141 | -0.035506 | -0.0089088 | 8.3679e-06 | 5.2565e-06 | 0.053612 | 0.053612 | 0.053612 | 0.98578 | -0.27318 | 0.98553 | -0.27812 | 14.7287
145 | 0.035506 | 0.0089088 | -0.035499 | -0.0089048 | 6.3982e-06 | 4.0192e-06 | 0.053612 | 0.053613 | 0.053613 | 0.98553 | -0.27812 | 0.98534 | -0.2819 | 14.7287
146 | 0.029108 | 0.0073031 | -0.029101 | -0.0072989 | 6.848e-06 | 4.2624e-06 | 0.04396 | 0.043961 | 0.043961 | 0.98534 | -0.2819 | 0.98508 | -0.28684 | 12.0771
147 | -0.019124 | -0.0047949 | 0.019132 | 0.0047996 | 7.9077e-06 | 4.7396e-06 | 0.0289 | 0.0289 | 0.0289 | 0.98469 | -0.29389 | 0.98513 | -0.28522 | 7.9395
148 | 0.0056949 | 0.0014272 | -0.0056943 | -0.001427 | 6.3342e-07 | 1.1284e-07 | 0.0085877 | 0.0085878 | 0.0085878 | 0.98678 | -0.25335 | 0.98666 | -0.25568 | 2.3593
149 | -0.012673 | -0.0031767 | 0.012675 | 0.0031773 | 1.0942e-06 | 5.9809e-07 | 0.019104 | 0.019104 | 0.019104 | 0.98713 | -0.24654 | 0.98722 | -0.24473 | 5.2485
150 | 0.0042489 | 0.0010648 | -0.0042489 | -0.0010648 | 1.4789e-08 | -2.8012e-09 | 0.0064079 | 0.0064079 | 0.0064079 | 0.98666 | -0.25568 | 0.98665 | -0.25575 | 1.7604
151 | 0.0022954 | 0.00057521 | -0.0022954 | -0.00057527 | 3.1043e-08 | -6.8351e-08 | 0.0034618 | 0.0034618 | 0.0034618 | 0.98665 | -0.25575 | 0.98664 | -0.25604 | 0.95104
152 | 0.026261 | 0.0065872 | -0.026259 | -0.0065855 | 2.7253e-06 | 1.6854e-06 | 0.039671 | 0.039671 | 0.039671 | 0.98508 | -0.28684 | 0.98497 | -0.28901 | 10.8987
153 | 0.02306 | 0.0057838 | -0.023055 | -0.0057806 | 5.2419e-06 | 3.2083e-06 | 0.034839 | 0.034839 | 0.034839 | 0.98497 | -0.28901 | 0.98473 | -0.29378 | 9.5711
154 | 0.019856 | 0.0049789 | -0.019855 | -0.0049787 | 2.8894e-07 | 1.7404e-07 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.98473 | -0.29378 | 0.98471 | -0.29409 | 8.2431
155 | 0.002998 | 0.00075138 | -0.002998 | -0.00075138 | 5.0721e-09 | -5.1616e-09 | 0.0045271 | 0.0045271 | 0.0045271 | 0.98543 | -0.27939 | 0.98543 | -0.27942 | 1.2437
156 | 0.036078 | 0.0090676 | -0.036059 | -0.0090552 | 1.9803e-05 | 1.2448e-05 | 0.054515 | 0.054515 | 0.054515 | 0.98494 | -0.28896 | 0.98435 | -0.30046 | 14.9767
157 | 0.032951 | 0.0082762 | -0.032942 | -0.0082709 | 8.3928e-06 | 5.2568e-06 | 0.049817 | 0.049817 | 0.049817 | 0.98435 | -0.30046 | 0.98408 | -0.3058 | 13.686
158 | 0.030404 | 0.0076349 | -0.030399 | -0.0076312 | 5.9408e-06 | 3.7069e-06 | 0.04598 | 0.04598 | 0.04598 | 0.98408 | -0.3058 | 0.98387 | -0.3099 | 12.6318
159 | -0.19459 | -0.049266 | 0.19467 | 0.049316 | 7.756e-05 | 4.9143e-05 | 0.29288 | 0.29288 | 0.29288 | 0.98924 | -0.20562 | 0.98967 | -0.19732 | 20.1157

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5957 | 0.1515

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.019512 | 0.0048902
1 | 0.0054219 | 0.0013589
2 | 0.00096495 | 0.00024184
3 | 0.0010434 | 0.00026149
4 | 0.0070845 | 0.0017755
5 | 0.0054756 | 0.0013723
6 | 0.0037058 | 0.00092875
7 | 0.0062333 | 0.0015622
8 | 0.0086139 | 0.0021588
9 | 0.0083499 | 0.0020927
10 | 0.0037572 | 0.00094163
11 | 0.0040074 | 0.0010044
12 | 0.0051335 | 0.0012866
13 | 0.0051048 | 0.0012794
14 | 0.0033794 | 0.00084695
15 | 0.0071095 | 0.0017818
16 | 0.0077467 | 0.0019415
17 | 0.028641 | 0.007178
18 | 0.00097646 | 0.00024473
19 | 0.002933 | 0.00073509
20 | 0.0059291 | 0.001486
21 | 0.0054907 | 0.0013761
22 | 0.0071611 | 0.0017947
23 | 0.0047906 | 0.0012006
24 | 0.0077686 | 0.001947
25 | 0.011212 | 0.00281
26 | 0.0051424 | 0.0012888
27 | 0.0041828 | 0.0010483
28 | 0.0076876 | 0.0019267
29 | 0.007672 | 0.0019228
30 | 0.0027991 | 0.00070153
31 | 0.003591 | 0.00089999
32 | 0.0095588 | 0.0023957
33 | 0.0062341 | 0.0015624
34 | 0.0042373 | 0.001062
35 | 0.0070646 | 0.0017706
36 | 0.0050294 | 0.0012605
37 | 0.0040093 | 0.0010048
38 | 0.0039538 | 0.00099091
39 | 0.0035008 | 0.00087738
40 | 0.0038387 | 0.00096208
41 | 0.0040172 | 0.0010068
42 | 0.033029 | 0.0082778
43 | 0.0078783 | 0.0019745
44 | 0.0026257 | 0.00065806
45 | 0.027028 | 0.0067738
46 | 0.0041627 | 0.0010433
47 | 0.0054791 | 0.0013732
48 | 0.012719 | 0.0031877
49 | 0.0039872 | 0.00099928
50 | 0.0027403 | 0.00068678
51 | 0.0022152 | 0.00055518
52 | 0.003232 | 0.00081002
53 | 0.011251 | 0.0028198
54 | 0.0037826 | 0.00094801
55 | 0.0026728 | 0.00066988
56 | 0.00016583 | 4.156e-05
57 | 0.0031044 | 0.00077804
58 | 0.0030978 | 0.00077639
59 | 0.00055642 | 0.00013945
60 | 0.0032097 | 0.00080444
61 | 0.0041664 | 0.0010442
62 | 0.0038402 | 0.00096243
63 | 0.0038225 | 0.00095801
64 | 0.011936 | 0.0029915
65 | 0.0034945 | 0.0008758
66 | 0.0002125 | 5.3258e-05
67 | 0.0030718 | 0.00076988
68 | 0.010225 | 0.0025626
69 | 0.0057033 | 0.0014294
70 | 0.0024769 | 0.00062077
71 | 0.0032457 | 0.00081346
72 | 0.004413 | 0.001106
73 | 0.007248 | 0.0018165
74 | 0.0032695 | 0.00081943
75 | 0.0052162 | 0.0013073
76 | 0.0021779 | 0.00054583
77 | 0.0027502 | 0.00068926
78 | 0.0038292 | 0.0009597
79 | 0.00020197 | 5.0617e-05
80 | 0.00011639 | 2.917e-05
81 | 0.00011639 | 2.917e-05
82 | 0.0027039 | 0.00067766
83 | 0.0036641 | 0.00091831
84 | 0.0033148 | 0.00083076
85 | 0.0039246 | 0.0009836
86 | 0.0037287 | 0.00093451
87 | 0.0033303 | 0.00083464
88 | 0.0061659 | 0.0015453
89 | 0.0049777 | 0.0012475
90 | 0.0019402 | 0.00048626
91 | 0.0050182 | 0.0012577
92 | 0.010854 | 0.0027202
93 | 0.0064642 | 0.0016201
94 | 0.0030696 | 0.0007693
95 | 0.0023222 | 0.00058199
96 | 0.002438 | 0.00061102
97 | 0.0014454 | 0.00036225
98 | 0.0022034 | 0.00055222
99 | 0.0019535 | 0.00048959
100 | 0.0022954 | 0.00057527
101 | 0.0028396 | 0.00071168
102 | 0.0031988 | 0.00080171
103 | 0.0031988 | 0.00080171
104 | 0.0027199 | 0.00068168
105 | 0.0029321 | 0.00073485
106 | 0.0025683 | 0.00064367
107 | 0.0022977 | 0.00057586
108 | 0.0043007 | 0.0010779
109 | 0.002998 | 0.00075138
110 | 0.0031081 | 0.00077896
111 | 0.0025377 | 0.000636
112 | 0.0024998 | 0.00062651
113 | 0.002916 | 0.00073083
114 | 0.0027484 | 0.00068882

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1