## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-53_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-53_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-53_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-53_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-53_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-53_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-53_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-53_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-53_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-53_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-53_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-53_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-53_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-53_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-53_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-53_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-53_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-53_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-53_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-53_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-53_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-53_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-53_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-53_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-53_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-53_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-53_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-53_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-53_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-53_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-53_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-53_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-53_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-53_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-53_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-53_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-53_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-53_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-53_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-53_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-53_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-53_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-53_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-53_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-53_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-53_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-53_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-53_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-53_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-53_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-53_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-53_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-53_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-53_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-53_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-53_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-53_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-53_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-53_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-53_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-53_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-53_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-53_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-53_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-53_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-53_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-53_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-53_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-53_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-53_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-53_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-53_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-53_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-53_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-53_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-53_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-53_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-53_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-53_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-53_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-53_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-53_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-53_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-53_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-53_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-53_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-53_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-53_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-53_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-53_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-53_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-53_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-53_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-53_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-53_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-53_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-53_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-53_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-53_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-53_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-53_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-53_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-53_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-53_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-53_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-53_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-53_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-53_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-53_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-53_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-53_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-53_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-53_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-53_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-53_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-53_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-53_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-53_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-53_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-53_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-53_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_369_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-53_0_6_load_0 | 0 | 0.010865 | 0.0027231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-53_0_6_load_3 | 3 | 0.0079569 | 0.0019942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-53_0_6_load_4 | 4 | 0.0015476 | 0.00038786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-53_0_6_load_24 | 5 | 0.01346 | 0.0033733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-53_0_6_load_74 | 8 | 0.0013891 | 0.00034814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-53_0_6_load_75 | 9 | 0.0037168 | 0.00093151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-53_0_6_load_71 | 10 | 0.0037164 | 0.00093142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-53_0_6_load_78 | 13 | 0.0043196 | 0.0010826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-53_0_6_load_126 | 16 | 0.061325 | 0.015369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-53_0_6_load_68 | 20 | 0.014248 | 0.0035709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-53_0_6_load_84 | 22 | 0.0024114 | 0.00060436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-53_0_6_load_87 | 23 | 0.0024114 | 0.00060436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-53_0_6_load_65 | 25 | 0.010096 | 0.0025303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-53_0_6_load_77 | 26 | 0.0098938 | 0.0024796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-53_0_6_load_85 | 27 | 0.0024303 | 0.00060909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-53_0_6_load_83 | 28 | 0.0024118 | 0.00060446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-53_0_6_load_25 | 29 | 0.024194 | 0.0060635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-53_0_6_load_118 | 34 | 0.0062273 | 0.0015607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-53_0_6_load_80 | 35 | 0.032785 | 0.0082166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-53_0_6_load_123 | 36 | 0.0067313 | 0.001687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-53_0_6_load_72 | 37 | 0.0032357 | 0.00081095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-53_0_6_load_69 | 38 | 0.011477 | 0.0028763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-53_0_6_load_64 | 39 | 0.01181 | 0.0029598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-53_0_6_load_76 | 40 | 0.0029752 | 0.00074565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-53_0_6_load_86 | 41 | 0.0024964 | 0.00062566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-53_0_6_load_70 | 42 | 0.0040528 | 0.0010157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-53_0_6_load_121 | 43 | 0.0047715 | 0.0011959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-53_0_6_load_120 | 44 | 0.0047819 | 0.0011985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-53_0_6_load_117 | 45 | 0.0080218 | 0.0020104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-53_0_6_load_79 | 47 | 0.0018782 | 0.00047072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-53_0_6_load_82 | 48 | 0.00071823 | 0.00018001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-53_0_6_load_27 | 49 | 0.0050552 | 0.001267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-53_0_6_load_26 | 50 | 0.0065019 | 0.0016295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-53_0_6_load_122 | 51 | 0.0067279 | 0.0016862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-53_0_6_load_107 | 52 | 0.0037951 | 0.00095114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-53_0_6_load_108 | 53 | 0.0038749 | 0.00097113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-53_0_6_load_28 | 54 | 0.0042898 | 0.0010751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-53_0_6_load_35 | 57 | 0.0073948 | 0.0018533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-53_0_6_load_30 | 59 | 0.0020658 | 0.00051773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-53_0_6_load_31 | 60 | 0.0038678 | 0.00096937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-53_0_6_load_39 | 63 | 0.0040982 | 0.0010271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-53_0_6_load_63 | 66 | 0.0051671 | 0.001295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-53_0_6_load_59 | 68 | 0.0029676 | 0.00074375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-53_0_6_load_100 | 70 | 0.0041966 | 0.0010518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-53_0_6_load_101 | 71 | 0.0046077 | 0.0011548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-53_0_6_load_105 | 72 | 0.0032988 | 0.00082677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-53_0_6_load_104 | 73 | 0.0032988 | 0.00082677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-53_0_6_load_42 | 74 | 0.0035377 | 0.00088663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-53_0_6_load_43 | 75 | 0.0051788 | 0.0012979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-53_0_6_load_45 | 77 | 0.0084522 | 0.0021183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-53_0_6_load_46 | 78 | 0.012211 | 0.0030604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-53_0_6_load_48 | 79 | 0.0033682 | 0.00084415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-53_0_6_load_49 | 80 | 0.0041943 | 0.0010512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-53_0_6_load_51 | 81 | 0.003544 | 0.0008882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-53_0_6_load_50 | 82 | 0.0049603 | 0.0012432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-53_0_6_load_110 | 83 | 0.0043261 | 0.0010842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-53_0_6_load_54 | 86 | 0.0030645 | 0.00076803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-53_0_6_load_58 | 88 | 0.003544 | 0.0008882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-53_0_6_load_55 | 89 | 0.011929 | 0.0029897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-53_0_6_load_112 | 90 | 0.0018132 | 0.00045444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-53_0_6_load_56 | 92 | 0.0032707 | 0.00081971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-53_0_6_load_91 | 93 | 0.0030645 | 0.00076803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-53_0_6_load_57 | 94 | 0.0032691 | 0.00081932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-53_0_6_load_109 | 96 | 0.0037926 | 0.0009505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-53_0_6_load_62 | 97 | 0.0017194 | 0.00043092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-53_0_6_load_125 | 98 | 0.0017511 | 0.00043886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-53_0_6_load_66 | 99 | 0.010826 | 0.0027132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-53_0_6_load_67 | 100 | 0.0042395 | 0.0010625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-53_0_6_load_116 | 101 | 0.004328 | 0.0010847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-53_0_6_load_115 | 102 | 0.0041915 | 0.0010505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-53_0_6_load_73 | 103 | 0.0031747 | 0.00079567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-53_0_6_load_88 | 104 | 0.0030603 | 0.00076697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-53_0_6_load_89 | 105 | 0.0030565 | 0.00076603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-53_0_6_load_92 | 107 | 0.0038738 | 0.00097086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-53_0_6_load_93 | 108 | 0.010594 | 0.0026552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-53_0_6_load_113 | 109 | 0.010821 | 0.0027119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-53_0_6_load_114 | 110 | 0.010592 | 0.0026547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-53_0_6_load_94 | 111 | 0.0026985 | 0.00067632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-53_0_6_load_95 | 112 | 0.0026976 | 0.00067608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-53_0_6_load_96 | 113 | 0.0019548 | 0.00048993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-53_0_6_load_97 | 114 | 0.0026974 | 0.00067604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-53_0_6_load_98 | 115 | 0.0025925 | 0.00064974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-53_0_6_load_99 | 116 | 0.0027768 | 0.00069593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-53_0_6_load_102 | 118 | 0.0027408 | 0.00068691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-53_0_6_load_119 | 119 | 0.0043298 | 0.0010851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-53_0_6_load_124 | 120 | 0.0031466 | 0.00078862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-53_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-53_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-53_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-53_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.025971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-53_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.016021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-53_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-53_0_6_line_6 |  | 5 | 12 | 0.011207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-53_0_6_line_7 |  | 6 | 14 | 0.021793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-53_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.023172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-53_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0087131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-53_0_6_line_10 |  | 7 | 10 | 0.0089067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-53_0_6_line_11 |  | 9 | 13 | 0.019983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-53_0_6_line_12 |  | 10 | 37 | 0.017463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_230-53_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.01802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-53_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.007184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-53_0_6_line_15 |  | 14 | 27 | 0.010109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-53_0_6_line_16 |  | 14 | 28 | 0.012118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-53_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.020037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-53_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.019453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-53_0_6_line_19 |  | 17 | 21 | 0.010082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-53_0_6_line_20 |  | 17 | 22 | 0.012439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-53_0_6_line_21 |  | 18 | 19 | 0.010298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-53_0_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.022459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-53_0_6_line_23 |  | 19 | 24 | 0.018467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-53_0_6_line_24 |  | 19 | 25 | 0.013577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_230-53_0_6_line_25 |  | 19 | 26 | 0.021558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_230-53_0_6_line_26 |  | 20 | 38 | 0.022085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-53_0_6_line_27 |  | 21 | 23 | 0.016631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-53_0_6_line_28 |  | 22 | 28 | 0.014233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-53_0_6_line_29 |  | 24 | 29 | 0.016397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-53_0_6_line_30 |  | 25 | 39 | 0.0066669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_230-53_0_6_line_31 |  | 26 | 40 | 0.018982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_230-53_0_6_line_32 |  | 27 | 41 | 0.0080038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-53_0_6_line_33 |  | 30 | 31 | 0.005102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-53_0_6_line_34 |  | 30 | 32 | 0.038309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-53_0_6_line_35 |  | 31 | 36 | 0.004371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-53_0_6_line_36 |  | 32 | 33 | 0.003756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-53_0_6_line_37 |  | 32 | 34 | 0.01219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-53_0_6_line_38 |  | 33 | 35 | 0.058386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-53_0_6_line_39 |  | 34 | 45 | 0.015107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-53_0_6_line_40 |  | 35 | 46 | 0.030976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-53_0_6_line_41 |  | 36 | 51 | 0.02267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-53_0_6_line_42 |  | 37 | 103 | 0.017225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_230-53_0_6_line_43 |  | 38 | 42 | 0.021358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-53_0_6_line_44 |  | 39 | 99 | 0.028616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_230-53_0_6_line_45 |  | 40 | 103 | 0.016971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_230-53_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.011665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-53_0_6_line_47 |  | 44 | 119 | 0.016232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-53_0_6_line_48 |  | 45 | 77 | 0.016924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-53_0_6_line_49 |  | 46 | 48 | 0.026545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-53_0_6_line_50 |  | 47 | 48 | 0.017402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-53_0_6_line_51 |  | 49 | 50 | 0.017708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-53_0_6_line_52 |  | 50 | 54 | 0.022586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-53_0_6_line_53 |  | 51 | 120 | 0.014085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-53_0_6_line_54 |  | 52 | 53 | 0.010386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-53_0_6_line_55 |  | 53 | 95 | 0.0076052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-53_0_6_line_56 |  | 54 | 55 | 0.014022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-53_0_6_line_57 |  | 55 | 56 | 0.059475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-53_0_6_line_58 |  | 56 | 57 | 0.018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-53_0_6_line_59 |  | 56 | 58 | 0.00348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-53_0_6_line_60 |  | 57 | 64 | 0.020077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-53_0_6_line_61 |  | 58 | 65 | 0.016233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-53_0_6_line_62 |  | 58 | 66 | 0.013982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-53_0_6_line_63 |  | 59 | 60 | 0.020226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-53_0_6_line_64 |  | 59 | 61 | 0.019755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-53_0_6_line_65 |  | 61 | 62 | 0.000718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-53_0_6_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0076906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-53_0_6_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0077707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-53_0_6_line_68 |  | 64 | 67 | 0.003465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-53_0_6_line_69 |  | 65 | 68 | 0.0095717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-53_0_6_line_70 |  | 67 | 69 | 0.024047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-53_0_6_line_71 |  | 68 | 91 | 0.01426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-53_0_6_line_72 |  | 69 | 70 | 0.029441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-53_0_6_line_73 |  | 70 | 71 | 0.0051171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-53_0_6_line_74 |  | 71 | 118 | 0.017658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-53_0_6_line_75 |  | 72 | 73 | 5.7308e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-53_0_6_line_76 |  | 73 | 115 | 0.012333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-53_0_6_line_77 |  | 74 | 75 | 0.015554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-53_0_6_line_78 |  | 74 | 76 | 0.029709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-53_0_6_line_79 |  | 75 | 77 | 0.017352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-53_0_6_line_80 |  | 76 | 78 | 0.013937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-53_0_6_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0050396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-53_0_6_line_82 |  | 79 | 80 | 0.019145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-53_0_6_line_83 |  | 80 | 83 | 0.0068637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-53_0_6_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0072543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-53_0_6_line_85 |  | 82 | 85 | 0.010517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-53_0_6_line_86 |  | 83 | 84 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-53_0_6_line_87 |  | 84 | 101 | 0.018943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-53_0_6_line_88 |  | 84 | 102 | 0.022742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_230-53_0_6_line_89 |  | 84 | 100 | 0.012358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_230-53_0_6_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0058844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-53_0_6_line_91 |  | 86 | 90 | 0.0090092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-53_0_6_line_92 |  | 87 | 88 | 0.015511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-53_0_6_line_93 |  | 87 | 89 | 0.0024221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-53_0_6_line_94 |  | 88 | 91 | 0.0061887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-53_0_6_line_95 |  | 89 | 92 | 0.03063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-53_0_6_line_96 |  | 90 | 93 | 0.0013436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-53_0_6_line_97 |  | 91 | 97 | 0.024261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-53_0_6_line_98 |  | 92 | 94 | 0.00018212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-53_0_6_line_99 |  | 93 | 105 | 0.016441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-53_0_6_line_100 |  | 94 | 95 | 0.02264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-53_0_6_line_101 |  | 95 | 96 | 0.011275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-53_0_6_line_102 |  | 96 | 107 | 0.010384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-53_0_6_line_103 |  | 97 | 98 | 0.0043032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-53_0_6_line_104 |  | 99 | 100 | 0.0016601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_230-53_0_6_line_105 |  | 101 | 119 | 0.0035466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-53_0_6_line_106 |  | 102 | 110 | 0.00066627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_230-53_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 1.1435e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-53_0_6_line_108 |  | 104 | 106 | 0.023005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-53_0_6_line_109 |  | 106 | 107 | 0.010703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-53_0_6_line_110 |  | 106 | 108 | 0.0085787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-53_0_6_line_111 |  | 108 | 109 | 0.010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_230-53_0_6_line_112 |  | 109 | 110 | 0.018823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_230-53_0_6_line_113 |  | 111 | 112 | 0.015544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-53_0_6_line_114 |  | 111 | 113 | 0.0079402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-53_0_6_line_115 |  | 112 | 114 | 0.0079414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-53_0_6_line_116 |  | 113 | 115 | 0.0062109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-53_0_6_line_117 |  | 114 | 116 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-53_0_6_line_118 |  | 116 | 117 | 0.0040563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-53_0_6_line_119 |  | 117 | 118 | 0.0046123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-53_0_6_trafo_67 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 121 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2695965.9843 | 1262566.9738 | 2695961.9754 | 1262568.8548 | 2695961.7028 | 1262570.7964 | 2695948.8139 | 1262577.1624
1 | 2695928.3958 | 1262587.2473 | 2695948.8139 | 1262577.1624
2 | 2695965.9843 | 1262566.9738 | 2695969.5757 | 1262565.2863 | 2695975.1744 | 1262565.266 | 2695986.2406 | 1262560.3327
3 | 2695965.9843 | 1262566.9738 | 2695955.8756 | 1262544.9809 | 2695955.0963 | 1262543.3957
4 | 2695928.3958 | 1262587.2473 | 2695913.8342 | 1262593.9271
5 | 2695943.4102 | 1262519.6247 | 2695955.0963 | 1262543.3957
6 | 2695903.6482 | 1262598.5997 | 2695913.8342 | 1262593.9271
7 | 2695943.4102 | 1262519.6247 | 2695963.087 | 1262510.1362
8 | 2695950.5107 | 1262619.7102 | 2695940.7784 | 1262598.6685
9 | 2695940.7784 | 1262598.6685 | 2695932.8588 | 1262602.3017
10 | 2695940.7784 | 1262598.6685 | 2695948.8502 | 1262594.9036
11 | 2695914.6959 | 1262610.6341 | 2695932.8588 | 1262602.3017
12 | 2695948.8502 | 1262594.9036 | 2695964.6764 | 1262587.5218
13 | 2695903.6482 | 1262598.5997 | 2695901.3854 | 1262599.675 | 2695905.2935 | 1262607.7227 | 2695908.1663 | 1262613.6296
14 | 2695908.1663 | 1262613.6296 | 2695914.6959 | 1262610.6341
15 | 2695963.087 | 1262510.1362 | 2695967.5233 | 1262519.2198
16 | 2695963.087 | 1262510.1362 | 2695974.0071 | 1262504.8839
17 | 2696015.5779 | 1262484.9008 | 2696024.3116 | 1262502.9461
18 | 2695998.0431 | 1262493.323 | 2696001.7186 | 1262491.559 | 2696015.5779 | 1262484.9008
19 | 2695998.0431 | 1262493.323 | 2696002.5075 | 1262502.3695
20 | 2695998.0431 | 1262493.323 | 2695986.8334 | 1262498.7147
21 | 2696040.6752 | 1262556.3997 | 2696031.1977 | 1262560.4936
22 | 2696040.6752 | 1262556.3997 | 2696061.0326 | 1262546.9146
23 | 2696023.0202 | 1262543.9363 | 2696026.7989 | 1262551.5927 | 2696031.1977 | 1262560.4936
24 | 2696031.1977 | 1262560.4936 | 2696036.7 | 1262572.9054
25 | 2696031.1977 | 1262560.4936 | 2696011.5492 | 1262569.3642
26 | 2696061.0326 | 1262546.9146 | 2696081.0517 | 1262537.5872
27 | 2696002.5075 | 1262502.3695 | 2696009.87 | 1262517.2817
28 | 2695974.0071 | 1262504.8839 | 2695986.8334 | 1262498.7147
29 | 2696023.0202 | 1262543.9363 | 2696008.0441 | 1262550.6126
30 | 2696039.402 | 1262579.0003 | 2696036.7 | 1262572.9054
31 | 2695995.6669 | 1262573.0669 | 2696002.8224 | 1262569.7294 | 2696004.4262 | 1262572.58 | 2696011.5492 | 1262569.3642
32 | 2695971.0358 | 1262526.4117 | 2695967.5233 | 1262519.2198
33 | 2695962.3522 | 1262655.6315 | 2695964.5074 | 1262660.2591
34 | 2695964.5074 | 1262660.2591 | 2695966.0589 | 1262663.5425 | 2695959.3687 | 1262671.3959 | 2695972.1214 | 1262683.2124 | 2695977.2051 | 1262687.9877
35 | 2695960.5104 | 1262651.665 | 2695962.3522 | 1262655.6315
36 | 2695977.2051 | 1262687.9877 | 2695979.9741 | 1262690.5347
37 | 2695977.2051 | 1262687.9877 | 2695984.9918 | 1262683.5993 | 2695988.1247 | 1262682.7288
38 | 2695979.9741 | 1262690.5347 | 2695986.9148 | 1262686.7442 | 2695995.1859 | 1262684.5433 | 2696006.591 | 1262681.9041 | 2696018.0554 | 1262680.2555 | 2696028.5983 | 1262679.6706 | 2696036.6617 | 1262679.3261
39 | 2696002.7173 | 1262678.8582 | 2696001.3253 | 1262679.0607 | 2695988.1247 | 1262682.7288
40 | 2696067.6095 | 1262678.0138 | 2696057.0689 | 1262678.4541 | 2696036.6617 | 1262679.3261
41 | 2695960.5104 | 1262651.665 | 2695981.1749 | 1262642.3434
42 | 2695964.6764 | 1262587.5218 | 2695980.2866 | 1262580.2408
43 | 2696081.0517 | 1262537.5872 | 2696100.4115 | 1262528.5669
44 | 2696039.402 | 1262579.0003 | 2696050.9994 | 1262605.1611
45 | 2695980.2866 | 1262580.2408 | 2695995.6669 | 1262573.0669
46 | 2696021.4849 | 1262634.1217 | 2696010.8822 | 1262638.9855
47 | 2696036.2388 | 1262627.3536 | 2696021.4849 | 1262634.1217
48 | 2696019.4648 | 1262676.4211 | 2696002.7173 | 1262678.8582
49 | 2696067.6095 | 1262678.0138 | 2696072.5271 | 1262704.0996
50 | 2696072.5271 | 1262704.0996 | 2696075.7508 | 1262721.2005
51 | 2696145.4434 | 1262728.4417 | 2696142.0538 | 1262711.0612
52 | 2696137.7305 | 1262688.8924 | 2696142.0538 | 1262711.0612
53 | 2695994.0139 | 1262636.5519 | 2695981.1749 | 1262642.3434
54 | 2696158.0921 | 1262571.5138 | 2696148.6403 | 1262575.8185
55 | 2696141.719 | 1262578.9706 | 2696148.6403 | 1262575.8185
56 | 2696135.0464 | 1262675.1293 | 2696137.7305 | 1262688.8924
57 | 2696135.0464 | 1262675.1293 | 2696136.0341 | 1262675.0898 | 2696154.1558 | 1262674.5728 | 2696169.0053 | 1262675.1147 | 2696184.2765 | 1262677.0645 | 2696194.3633 | 1262679.0413
58 | 2696194.3633 | 1262679.0413 | 2696199.2078 | 1262679.9875 | 2696212.1634 | 1262683.0808
59 | 2696194.1411 | 1262675.5682 | 2696194.3633 | 1262679.0413
60 | 2696231.6432 | 1262687.9327 | 2696224.5988 | 1262686.0499 | 2696212.1634 | 1262683.0808
61 | 2696194.1411 | 1262675.5682 | 2696178.1329 | 1262672.6055
62 | 2696194.1411 | 1262675.5682 | 2696207.7533 | 1262678.7643
63 | 2696210.5559 | 1262709.8316 | 2696196.5327 | 1262712.8708 | 2696196.1566 | 1262707.0052
64 | 2696227.085 | 1262702.7261 | 2696226.0747 | 1262706.4683 | 2696210.5559 | 1262709.8316
65 | 2696227.7828 | 1262702.9043 | 2696227.085 | 1262702.7261
66 | 2696227.7828 | 1262702.9043 | 2696229.703 | 1262695.4573
67 | 2696231.6432 | 1262687.9327 | 2696229.703 | 1262695.4573
68 | 2696231.6432 | 1262687.9327 | 2696232.5116 | 1262684.5774
69 | 2696178.1329 | 1262672.6055 | 2696177.903 | 1262667.2863 | 2696177.1098 | 1262663.1134
70 | 2696255.9902 | 1262690.0862 | 2696232.5116 | 1262684.5774
71 | 2696174.4466 | 1262649.1042 | 2696177.1098 | 1262663.1134
72 | 2696255.9902 | 1262690.0862 | 2696254.8845 | 1262682.5732 | 2696245.7323 | 1262662.7359
73 | 2696245.7323 | 1262662.7359 | 2696243.5887 | 1262658.0895
74 | 2696243.5887 | 1262658.0895 | 2696236.1914 | 1262642.0559
75 | 2696205.0509 | 1262574.534 | 2696205.0749 | 1262574.586
76 | 2696210.24 | 1262585.7857 | 2696205.0749 | 1262574.586
77 | 2696052.3239 | 1262674.6631 | 2696036.7922 | 1262675.4937
78 | 2696081.9906 | 1262673.0767 | 2696052.3239 | 1262674.6631
79 | 2696019.4648 | 1262676.4211 | 2696019.4739 | 1262676.4198 | 2696036.7922 | 1262675.4937
80 | 2696081.9906 | 1262673.0767 | 2696076.1729 | 1262660.4116
81 | 2696074.0693 | 1262655.832 | 2696076.1729 | 1262660.4116
82 | 2696066.0777 | 1262638.4342 | 2696074.0693 | 1262655.832
83 | 2696066.0777 | 1262638.4342 | 2696063.2127 | 1262632.197
84 | 2696142.3516 | 1262659.4978 | 2696139.3841 | 1262652.8782
85 | 2696135.0822 | 1262643.2818 | 2696139.3841 | 1262652.8782
86 | 2696056.6805 | 1262617.9763 | 2696063.2127 | 1262632.197
87 | 2696056.6805 | 1262617.9763 | 2696039.4624 | 1262625.8748
88 | 2696056.6805 | 1262617.9763 | 2696077.3514 | 1262608.4933
89 | 2696056.6805 | 1262617.9763 | 2696051.6722 | 1262606.6788
90 | 2696135.0822 | 1262643.2818 | 2696132.6754 | 1262637.9121
91 | 2696132.6754 | 1262637.9121 | 2696128.9905 | 1262629.6909
92 | 2696164.0552 | 1262630.1865 | 2696170.6229 | 1262644.238
93 | 2696164.0552 | 1262630.1865 | 2696163.0869 | 1262627.9663
94 | 2696174.4466 | 1262649.1042 | 2696170.6229 | 1262644.238
95 | 2696163.0869 | 1262627.9663 | 2696150.8423 | 1262599.8899
96 | 2696128.4409 | 1262628.4648 | 2696128.9905 | 1262629.6909
97 | 2696174.4466 | 1262649.1042 | 2696174.6149 | 1262645.2482 | 2696177.0872 | 1262642.8754 | 2696193.307 | 1262637.8688
98 | 2696150.8423 | 1262599.8899 | 2696150.7695 | 1262599.723
99 | 2696128.4409 | 1262628.4648 | 2696121.7163 | 1262613.4618
100 | 2696141.719 | 1262578.9706 | 2696150.7695 | 1262599.723
101 | 2696141.719 | 1262578.9706 | 2696131.4706 | 1262583.6699
102 | 2696131.4706 | 1262583.6699 | 2696122.0311 | 1262587.9982
103 | 2696197.4188 | 1262636.5997 | 2696193.307 | 1262637.8688
104 | 2696050.9994 | 1262605.1611 | 2696051.6722 | 1262606.6788
105 | 2696039.4624 | 1262625.8748 | 2696036.2388 | 1262627.3536
106 | 2696077.3514 | 1262608.4933 | 2696077.957 | 1262608.2155
107 | 2696121.7163 | 1262613.4618 | 2696121.7116 | 1262613.4514
108 | 2696112.3024 | 1262592.4591 | 2696121.7116 | 1262613.4514
109 | 2696112.3024 | 1262592.4591 | 2696122.0311 | 1262587.9982
110 | 2696112.3024 | 1262592.4591 | 2696104.5051 | 1262596.0362
111 | 2696104.5051 | 1262596.0362 | 2696095.0658 | 1262600.3666
112 | 2696095.0658 | 1262600.3666 | 2696077.957 | 1262608.2155
113 | 2696216.1663 | 1262598.636 | 2696222.6758 | 1262612.751
114 | 2696216.1663 | 1262598.636 | 2696212.841 | 1262591.4257
115 | 2696222.6758 | 1262612.751 | 2696226.0016 | 1262619.9625
116 | 2696210.24 | 1262585.7857 | 2696212.841 | 1262591.4257
117 | 2696226.0016 | 1262619.9625 | 2696232.5605 | 1262634.1844
118 | 2696234.2592 | 1262637.8678 | 2696232.5605 | 1262634.1844
119 | 2696234.2592 | 1262637.8678 | 2696236.1914 | 1262642.0559

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695948.8139 | 1262577.1624
1 | 2695965.9843 | 1262566.9738
2 | 2695928.3958 | 1262587.2473
3 | 2695986.2406 | 1262560.3327
4 | 2695955.0963 | 1262543.3957
5 | 2695913.8342 | 1262593.9271
6 | 2695943.4102 | 1262519.6247
7 | 2695940.7784 | 1262598.6685
8 | 2695950.5107 | 1262619.7102
9 | 2695932.8588 | 1262602.3017
10 | 2695948.8502 | 1262594.9036
11 | 2695908.1663 | 1262613.6296
12 | 2695903.6482 | 1262598.5997
13 | 2695914.6959 | 1262610.6341
14 | 2695963.087 | 1262510.1362
15 | 2696015.5779 | 1262484.9008
16 | 2696024.3116 | 1262502.9461
17 | 2695998.0431 | 1262493.323
18 | 2696040.6752 | 1262556.3997
19 | 2696031.1977 | 1262560.4936
20 | 2696061.0326 | 1262546.9146
21 | 2696002.5075 | 1262502.3695
22 | 2695986.8334 | 1262498.7147
23 | 2696009.87 | 1262517.2817
24 | 2696023.0202 | 1262543.9363
25 | 2696036.7 | 1262572.9054
26 | 2696011.5492 | 1262569.3642
27 | 2695967.5233 | 1262519.2198
28 | 2695974.0071 | 1262504.8839
29 | 2696008.0441 | 1262550.6126
30 | 2695964.5074 | 1262660.2591
31 | 2695962.3522 | 1262655.6315
32 | 2695977.2051 | 1262687.9877
33 | 2695979.9741 | 1262690.5347
34 | 2695988.1247 | 1262682.7288
35 | 2696036.6617 | 1262679.3261
36 | 2695960.5104 | 1262651.665
37 | 2695964.6764 | 1262587.5218
38 | 2696081.0517 | 1262537.5872
39 | 2696039.402 | 1262579.0003
40 | 2695995.6669 | 1262573.0669
41 | 2695971.0358 | 1262526.4117
42 | 2696100.4115 | 1262528.5669
43 | 2696010.8822 | 1262638.9855
44 | 2696021.4849 | 1262634.1217
45 | 2696002.7173 | 1262678.8582
46 | 2696067.6095 | 1262678.0138
47 | 2696075.7508 | 1262721.2005
48 | 2696072.5271 | 1262704.0997
49 | 2696145.4434 | 1262728.4417
50 | 2696142.0538 | 1262711.0612
51 | 2695981.1749 | 1262642.3434
52 | 2696158.0921 | 1262571.5138
53 | 2696148.6403 | 1262575.8185
54 | 2696137.7305 | 1262688.8924
55 | 2696135.0464 | 1262675.1293
56 | 2696194.3633 | 1262679.0413
57 | 2696212.1634 | 1262683.0808
58 | 2696194.1411 | 1262675.5682
59 | 2696210.5559 | 1262709.8316
60 | 2696196.1566 | 1262707.0052
61 | 2696227.085 | 1262702.7261
62 | 2696227.7828 | 1262702.9043
63 | 2696229.703 | 1262695.4573
64 | 2696231.6432 | 1262687.9327
65 | 2696178.1329 | 1262672.6055
66 | 2696207.7533 | 1262678.7643
67 | 2696232.5116 | 1262684.5774
68 | 2696177.1098 | 1262663.1134
69 | 2696255.9902 | 1262690.0862
70 | 2696245.7323 | 1262662.7359
71 | 2696243.5887 | 1262658.0895
72 | 2696205.0509 | 1262574.534
73 | 2696205.0749 | 1262574.586
74 | 2696052.3239 | 1262674.6631
75 | 2696036.7922 | 1262675.4937
76 | 2696081.9906 | 1262673.0767
77 | 2696019.4648 | 1262676.4211
78 | 2696076.1729 | 1262660.4116
79 | 2696074.0693 | 1262655.832
80 | 2696066.0777 | 1262638.4342
81 | 2696142.3516 | 1262659.4978
82 | 2696139.3841 | 1262652.8782
83 | 2696063.2127 | 1262632.197
84 | 2696056.6805 | 1262617.9763
85 | 2696135.0822 | 1262643.2817
86 | 2696132.6754 | 1262637.9121
87 | 2696164.0552 | 1262630.1865
88 | 2696170.6229 | 1262644.238
89 | 2696163.0869 | 1262627.9663
90 | 2696128.9905 | 1262629.6909
91 | 2696174.4466 | 1262649.1042
92 | 2696150.8423 | 1262599.8899
93 | 2696128.4409 | 1262628.4648
94 | 2696150.7695 | 1262599.723
95 | 2696141.719 | 1262578.9706
96 | 2696131.4706 | 1262583.6699
97 | 2696193.307 | 1262637.8688
98 | 2696197.4188 | 1262636.5997
99 | 2696050.9994 | 1262605.1611
100 | 2696051.6722 | 1262606.6788
101 | 2696039.4624 | 1262625.8748
102 | 2696077.3514 | 1262608.4933
103 | 2695980.2866 | 1262580.2408
104 | 2696121.7116 | 1262613.4514
105 | 2696121.7163 | 1262613.4618
106 | 2696112.3024 | 1262592.4591
107 | 2696122.0311 | 1262587.9982
108 | 2696104.5051 | 1262596.0362
109 | 2696095.0658 | 1262600.3666
110 | 2696077.957 | 1262608.2155
111 | 2696216.1663 | 1262598.636
112 | 2696222.6758 | 1262612.751
113 | 2696212.841 | 1262591.4257
114 | 2696226.0016 | 1262619.9625
115 | 2696210.24 | 1262585.7857
116 | 2696232.5604 | 1262634.1844
117 | 2696234.2592 | 1262637.8678
118 | 2696236.1914 | 1262642.0559
119 | 2696036.2388 | 1262627.3536
120 | 2695994.0139 | 1262636.5519
121 | 2696056.6805 | 1262617.9763

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98208 | -0.34238 | 0.010865 | 0.0027231
1 | 0.98047 | -0.37358 | 0 | 0
2 | 0.98407 | -0.30383 | 0 | 0
3 | 0.98031 | -0.37671 | 0.0079569 | 0.0019942
4 | 0.97865 | -0.40898 | 0.0015476 | 0.00038786
5 | 0.98547 | -0.2768 | 0.01346 | 0.0033733
6 | 0.97683 | -0.44447 | 0 | 0
7 | 0.99212 | -0.14945 | 0 | 0
8 | 0.99209 | -0.15002 | 0.0013891 | 0.00034814
9 | 0.99119 | -0.16727 | 0.0037168 | 0.00093151
10 | 0.99309 | -0.13105 | 0.0037164 | 0.00093142
11 | 0.98839 | -0.22067 | 0 | 0
12 | 0.98659 | -0.25524 | 0 | 0
13 | 0.98911 | -0.20693 | 0.0043196 | 0.0010826
14 | 0.97533 | -0.47377 | 0 | 0
15 | 0.97182 | -0.54287 | 0 | 0
16 | 0.97068 | -0.56558 | 0.061325 | 0.015369
17 | 0.97294 | -0.52088 | 0 | 0
18 | 0.99648 | -0.066793 | 0 | 0
19 | 0.99676 | -0.061411 | 0 | 0
20 | 0.99587 | -0.078539 | 0.014248 | 0.0035709
21 | 0.97291 | -0.52133 | 0 | 0
22 | 0.97368 | -0.5063 | 0.0024114 | 0.00060436
23 | 0.97288 | -0.52207 | 0.0024114 | 0.00060436
24 | 0.99636 | -0.069252 | 0 | 0
25 | 0.99757 | -0.046043 | 0.010096 | 0.0025303
26 | 0.99583 | -0.079046 | 0.0098938 | 0.0024796
27 | 0.97529 | -0.47468 | 0.0024303 | 0.00060909
28 | 0.97456 | -0.489 | 0.0024118 | 0.00060446
29 | 0.99599 | -0.07622 | 0.024194 | 0.0060635
30 | 0.98579 | -0.27326 | 0 | 0
31 | 0.98571 | -0.27478 | 0 | 0
32 | 0.98638 | -0.26185 | 0 | 0
33 | 0.98625 | -0.26423 | 0 | 0
34 | 0.98696 | -0.2505 | 0.0062273 | 0.0015607
35 | 0.98435 | -0.30132 | 0.032785 | 0.0082166
36 | 0.98565 | -0.27608 | 0.0067313 | 0.001687
37 | 0.99374 | -0.11867 | 0.0032357 | 0.00081095
38 | 0.99556 | -0.084569 | 0.011477 | 0.0028763
39 | 0.99799 | -0.038113 | 0.01181 | 0.0029598
40 | 0.99507 | -0.093498 | 0.0029752 | 0.00074565
41 | 0.97527 | -0.47505 | 0.0024964 | 0.00062566
42 | 0.99548 | -0.086091 | 0.0040528 | 0.0010157
43 | 0.99831 | -0.03216 | 0.0047715 | 0.0011959
44 | 0.99837 | -0.031187 | 0.0047819 | 0.0011985
45 | 0.98777 | -0.23478 | 0.0080218 | 0.0020104
46 | 0.98428 | -0.30277 | 0 | 0
47 | 0.98418 | -0.3046 | 0.0018782 | 0.00047072
48 | 0.98421 | -0.30401 | 0.00071823 | 0.00018001
49 | 0.98062 | -0.37295 | 0.0050552 | 0.001267
50 | 0.98071 | -0.37133 | 0.0065019 | 0.0016295
51 | 0.98544 | -0.28009 | 0.0067279 | 0.0016862
52 | 0.99145 | -0.16314 | 0.0037951 | 0.00095114
53 | 0.99149 | -0.16244 | 0.0038749 | 0.00097113
54 | 0.98095 | -0.3666 | 0.0042898 | 0.0010751
55 | 0.98115 | -0.36257 | 0 | 0
56 | 0.98202 | -0.34552 | 0 | 0
57 | 0.98116 | -0.36236 | 0.0073948 | 0.0018533
58 | 0.98224 | -0.34132 | 0 | 0
59 | 0.98012 | -0.38267 | 0.0020658 | 0.00051773
60 | 0.98005 | -0.38409 | 0.0038678 | 0.00096937
61 | 0.98023 | -0.38054 | 0 | 0
62 | 0.98024 | -0.38046 | 0 | 0
63 | 0.98028 | -0.37963 | 0.0040982 | 0.0010271
64 | 0.98035 | -0.37822 | 0 | 0
65 | 0.98332 | -0.32022 | 0 | 0
66 | 0.98217 | -0.34262 | 0.0051671 | 0.001295
67 | 0.98024 | -0.38033 | 0 | 0
68 | 0.98396 | -0.3078 | 0.0029676 | 0.00074375
69 | 0.97949 | -0.39498 | 0 | 0
70 | 0.97858 | -0.41295 | 0.0041966 | 0.0010518
71 | 0.97844 | -0.41569 | 0.0046077 | 0.0011548
72 | 0.97704 | -0.44309 | 0.0032988 | 0.00082677
73 | 0.97704 | -0.44309 | 0.0032988 | 0.00082677
74 | 0.99114 | -0.16963 | 0.0035377 | 0.00088663
75 | 0.98999 | -0.19169 | 0.0051788 | 0.0012979
76 | 0.99341 | -0.12576 | 0 | 0
77 | 0.9888 | -0.21477 | 0.0084522 | 0.0021183
78 | 0.99448 | -0.10525 | 0.012211 | 0.0030604
79 | 0.99493 | -0.096757 | 0.0033682 | 0.00084415
80 | 0.99667 | -0.063443 | 0.0041943 | 0.0010512
81 | 0.9939 | -0.11642 | 0.003544 | 0.0008882
82 | 0.99392 | -0.11596 | 0.0049603 | 0.0012432
83 | 0.99732 | -0.051024 | 0.0043261 | 0.0010842
84 | 0.99886 | -0.021586 | 0 | 0
85 | 0.99401 | -0.11439 | 0 | 0
86 | 0.99405 | -0.1135 | 0.0030645 | 0.00076803
87 | 0.98658 | -0.25705 | 0 | 0
88 | 0.9854 | -0.27985 | 0.003544 | 0.0008882
89 | 0.98676 | -0.2535 | 0.011929 | 0.0029897
90 | 0.99415 | -0.11167 | 0.0018132 | 0.00045444
91 | 0.98495 | -0.28857 | 0 | 0
92 | 0.98942 | -0.20214 | 0.0032707 | 0.00081971
93 | 0.99416 | -0.11135 | 0.0030645 | 0.00076803
94 | 0.98944 | -0.20182 | 0.0032691 | 0.00081932
95 | 0.99154 | -0.16141 | 0 | 0
96 | 0.99267 | -0.13982 | 0.0037926 | 0.0009505
97 | 0.98487 | -0.29009 | 0.0017194 | 0.00043092
98 | 0.98486 | -0.29022 | 0.0017511 | 0.00043886
99 | 0.99988 | -0.0021846 | 0.010826 | 0.0027132
100 | 1 | 0 | -0.5346 | -0.13597
101 | 0.99855 | -0.027615 | 0.004328 | 0.0010847
102 | 0.99765 | -0.044733 | 0.0041915 | 0.0010505
103 | 0.9944 | -0.10614 | 0.0031747 | 0.00079567
104 | 0.99441 | -0.10658 | 0.0030603 | 0.00076697
105 | 0.99441 | -0.10658 | 0.0030565 | 0.00076603
106 | 0.99488 | -0.097432 | 0 | 0
107 | 0.99374 | -0.11928 | 0.0038738 | 0.00097086
108 | 0.99598 | -0.076552 | 0.010594 | 0.0026552
109 | 0.99669 | -0.06297 | 0.010821 | 0.0027119
110 | 0.99761 | -0.045395 | 0.010592 | 0.0026547
111 | 0.97725 | -0.43894 | 0.0026985 | 0.00067632
112 | 0.97745 | -0.43502 | 0.0026976 | 0.00067608
113 | 0.97717 | -0.44056 | 0.0019548 | 0.00048993
114 | 0.97758 | -0.43262 | 0.0026974 | 0.00067604
115 | 0.97712 | -0.4416 | 0.0025925 | 0.00064974
116 | 0.97785 | -0.42713 | 0.0027768 | 0.00069593
117 | 0.97794 | -0.4255 | 0 | 0
118 | 0.97803 | -0.42365 | 0.0027408 | 0.00068691
119 | 0.99851 | -0.028475 | 0.0043298 | 0.0010851
120 | 0.9854 | -0.28089 | 0.0031466 | 0.00078862
121 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.083757 | 0.021287 | -0.083631 | -0.021206 | 0.00012561 | 8.013e-05 | 0.12701 | 0.12701 | 0.12701 | 0.98208 | -0.34238 | 0.98047 | -0.37358 | 34.8934
1 | -0.094622 | -0.02401 | 0.094798 | 0.024122 | 0.00017579 | 0.00011222 | 0.14347 | 0.14347 | 0.14347 | 0.98208 | -0.34238 | 0.98407 | -0.30383 | 39.4161
2 | 0.0079581 | 0.0019947 | -0.0079569 | -0.0019942 | 1.1861e-06 | 4.8569e-07 | 0.012078 | 0.012078 | 0.012078 | 0.98047 | -0.37358 | 0.98031 | -0.37671 | 3.3181
3 | 0.075673 | 0.019212 | -0.075544 | -0.01913 | 0.00012865 | 8.2012e-05 | 0.11493 | 0.11493 | 0.11493 | 0.98047 | -0.37358 | 0.97865 | -0.40898 | 31.5754
4 | -0.094798 | -0.024122 | 0.094921 | 0.024201 | 0.00012367 | 7.8944e-05 | 0.14347 | 0.14347 | 0.14347 | 0.98407 | -0.30383 | 0.98547 | -0.2768 | 39.4161
5 | 0.073997 | 0.018742 | -0.073871 | -0.018662 | 0.0001259 | 8.0242e-05 | 0.11258 | 0.11258 | 0.11258 | 0.97865 | -0.40898 | 0.97683 | -0.44447 | 30.929
6 | -0.10838 | -0.027574 | 0.10849 | 0.027646 | 0.00011275 | 7.2017e-05 | 0.1638 | 0.1638 | 0.1638 | 0.98547 | -0.2768 | 0.98659 | -0.25524 | 44.9994
7 | 0.073871 | 0.018662 | -0.073767 | -0.018596 | 0.00010358 | 6.602e-05 | 0.11258 | 0.11258 | 0.11258 | 0.97683 | -0.44447 | 0.97533 | -0.47377 | 30.929
8 | 0.0013891 | 0.00034786 | -0.0013891 | -0.00034814 | 3.7718e-08 | -2.7508e-07 | 0.0020834 | 0.0020835 | 0.0020835 | 0.99212 | -0.14945 | 0.99209 | -0.15002 | 0.57238
9 | 0.1171 | 0.030026 | -0.117 | -0.029961 | 0.00010107 | 6.4572e-05 | 0.17588 | 0.17588 | 0.17588 | 0.99212 | -0.14945 | 0.99119 | -0.16727 | 48.3174
10 | -0.11849 | -0.030373 | 0.1186 | 0.030441 | 0.00010578 | 6.7581e-05 | 0.17796 | 0.17796 | 0.17796 | 0.99212 | -0.14945 | 0.99309 | -0.13105 | 48.8898
11 | 0.11328 | 0.029029 | -0.11307 | -0.028891 | 0.00021732 | 0.00013883 | 0.1703 | 0.1703 | 0.1703 | 0.99119 | -0.16727 | 0.98911 | -0.20693 | 46.7846
12 | -0.12231 | -0.031372 | 0.12239 | 0.031419 | 7.3525e-05 | 4.6377e-05 | 0.18353 | 0.18353 | 0.18353 | 0.99309 | -0.13105 | 0.99374 | -0.11867 | 16.8065
13 | 0.10867 | 0.027762 | -0.10849 | -0.027646 | 0.0001813 | 0.0001158 | 0.1638 | 0.1638 | 0.1638 | 0.98839 | -0.22067 | 0.98659 | -0.25524 | 44.9993
14 | -0.10867 | -0.027762 | 0.10875 | 0.027808 | 7.2279e-05 | 4.6166e-05 | 0.1638 | 0.1638 | 0.1638 | 0.98839 | -0.22067 | 0.98911 | -0.20693 | 44.9993
15 | 0.004927 | 0.0012347 | -0.0049267 | -0.0012347 | 2.1419e-07 | 1.0928e-08 | 0.0075168 | 0.0075168 | 0.0075168 | 0.97533 | -0.47377 | 0.97529 | -0.47468 | 2.0651
16 | 0.06884 | 0.017361 | -0.06879 | -0.017329 | 5.016e-05 | 3.1951e-05 | 0.10506 | 0.10506 | 0.10506 | 0.97533 | -0.47377 | 0.97456 | -0.489 | 28.864
17 | 0.061391 | 0.015412 | -0.061325 | -0.015369 | 6.6406e-05 | 4.2252e-05 | 0.094009 | 0.094009 | 0.094009 | 0.97182 | -0.54287 | 0.97068 | -0.56558 | 25.8267
18 | -0.061391 | -0.015412 | 0.061456 | 0.015453 | 6.4469e-05 | 4.1019e-05 | 0.094009 | 0.094009 | 0.094009 | 0.97182 | -0.54287 | 0.97294 | -0.52088 | 25.8267
19 | 0.0024116 | 0.00060412 | -0.0024115 | -0.00060421 | 5.1429e-08 | -9.2289e-08 | 0.0036882 | 0.0036882 | 0.0036882 | 0.97294 | -0.52088 | 0.97291 | -0.52133 | 1.0132
20 | -0.063867 | -0.016057 | 0.063912 | 0.016085 | 4.4522e-05 | 2.834e-05 | 0.097697 | 0.097697 | 0.097697 | 0.97294 | -0.52088 | 0.97368 | -0.5063 | 26.8399
21 | -0.029799 | -0.0074758 | 0.029807 | 0.0074806 | 7.6474e-06 | 4.7601e-06 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0445 | 0.99648 | -0.066793 | 0.99676 | -0.061411 | 12.2254
22 | 0.029799 | 0.0074758 | -0.029782 | -0.0074654 | 1.6678e-05 | 1.0382e-05 | 0.0445 | 0.044501 | 0.044501 | 0.99648 | -0.066793 | 0.99587 | -0.078539 | 12.2254
23 | 0.024211 | 0.006074 | -0.024202 | -0.0060684 | 9.0474e-06 | 5.5497e-06 | 0.036145 | 0.036145 | 0.036145 | 0.99676 | -0.061411 | 0.99636 | -0.069252 | 9.93
24 | -0.19605 | -0.050039 | 0.1962 | 0.050132 | 0.00014569 | 9.2712e-05 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.99676 | -0.061411 | 0.99757 | -0.046043 | 26.8314
25 | 0.14204 | 0.036484 | -0.14191 | -0.036407 | 0.00012152 | 7.693e-05 | 0.21235 | 0.21235 | 0.21235 | 0.99676 | -0.061411 | 0.99583 | -0.079046 | 19.4464
26 | 0.015534 | 0.0038945 | -0.01553 | -0.003892 | 4.4621e-06 | 2.5685e-06 | 0.023211 | 0.023212 | 0.023212 | 0.99587 | -0.078539 | 0.99556 | -0.084569 | 6.3768
27 | 0.0024115 | 0.00060421 | -0.0024114 | -0.00060436 | 8.4836e-08 | -1.5222e-07 | 0.0036882 | 0.0036883 | 0.0036883 | 0.97291 | -0.52133 | 0.97288 | -0.52207 | 1.0133
28 | -0.066323 | -0.01669 | 0.066378 | 0.016724 | 5.4859e-05 | 3.4933e-05 | 0.10138 | 0.10138 | 0.10138 | 0.97368 | -0.5063 | 0.97456 | -0.489 | 27.8523
29 | 0.024202 | 0.0060684 | -0.024194 | -0.0060635 | 8.0334e-06 | 4.9279e-06 | 0.036145 | 0.036145 | 0.036145 | 0.99636 | -0.069252 | 0.99599 | -0.07622 | 9.9301
30 | -0.20629 | -0.052662 | 0.20637 | 0.052712 | 7.9086e-05 | 5.0354e-05 | 0.30806 | 0.30806 | 0.30806 | 0.99757 | -0.046043 | 0.99799 | -0.038113 | 28.2104
31 | 0.13202 | 0.033928 | -0.13193 | -0.033869 | 9.2617e-05 | 5.8535e-05 | 0.19757 | 0.19757 | 0.19757 | 0.99583 | -0.079046 | 0.99507 | -0.093498 | 18.0926
32 | 0.0024964 | 0.00062559 | -0.0024964 | -0.00062566 | 4.3543e-08 | -7.2009e-08 | 0.0038088 | 0.0038089 | 0.0038089 | 0.97529 | -0.47468 | 0.97527 | -0.47505 | 1.0464
33 | 0.01661 | 0.0041639 | -0.016609 | -0.0041632 | 1.2028e-06 | 7.0472e-07 | 0.025073 | 0.025073 | 0.025073 | 0.98579 | -0.27326 | 0.98571 | -0.27478 | 6.8881
34 | -0.01661 | -0.0041639 | 0.016619 | 0.0041692 | 9.0309e-06 | 5.2911e-06 | 0.025073 | 0.025073 | 0.025073 | 0.98579 | -0.27326 | 0.98638 | -0.26185 | 6.8881
35 | 0.016609 | 0.0041632 | -0.016608 | -0.0041626 | 1.0304e-06 | 6.0376e-07 | 0.025073 | 0.025073 | 0.025073 | 0.98571 | -0.27478 | 0.98565 | -0.27608 | 6.8881
36 | 0.035448 | 0.0089085 | -0.035444 | -0.0089059 | 4.0291e-06 | 2.5307e-06 | 0.053485 | 0.053485 | 0.053485 | 0.98638 | -0.26185 | 0.98625 | -0.26423 | 14.6936
37 | -0.052067 | -0.013078 | 0.052095 | 0.013096 | 2.821e-05 | 1.7898e-05 | 0.078557 | 0.078557 | 0.078557 | 0.98638 | -0.26185 | 0.98696 | -0.2505 | 21.5816
38 | 0.035444 | 0.0089059 | -0.035381 | -0.0088666 | 6.2632e-05 | 3.9341e-05 | 0.053485 | 0.053485 | 0.053485 | 0.98625 | -0.26423 | 0.98435 | -0.30132 | 14.6936
39 | -0.058323 | -0.014656 | 0.058366 | 0.014684 | 4.3818e-05 | 2.785e-05 | 0.087946 | 0.087946 | 0.087946 | 0.98696 | -0.2505 | 0.98777 | -0.23478 | 24.1609
40 | 0.0025968 | 0.00065002 | -0.0025966 | -0.0006503 | 1.7898e-07 | -2.7918e-07 | 0.0039252 | 0.0039254 | 0.0039254 | 0.98435 | -0.30132 | 0.98428 | -0.30277 | 1.0784
41 | 0.0098765 | 0.0024756 | -0.0098747 | -0.0024747 | 1.89e-06 | 9.2075e-07 | 0.014911 | 0.014911 | 0.014911 | 0.98565 | -0.27608 | 0.98544 | -0.28009 | 4.0963
42 | -0.12562 | -0.03223 | 0.1257 | 0.032278 | 7.64e-05 | 4.8226e-05 | 0.18837 | 0.18837 | 0.18837 | 0.99374 | -0.11867 | 0.9944 | -0.10614 | 17.2502
43 | 0.0040531 | 0.0010156 | -0.0040528 | -0.0010157 | 2.9393e-07 | -8.9587e-08 | 0.0060578 | 0.0060579 | 0.0060579 | 0.99556 | -0.084569 | 0.99548 | -0.086091 | 1.6643
44 | -0.21818 | -0.055672 | 0.21856 | 0.055914 | 0.00037937 | 0.00024168 | 0.32567 | 0.32567 | 0.32567 | 0.99799 | -0.038113 | 0.99988 | -0.0021846 | 29.8229
45 | 0.12895 | 0.033124 | -0.12887 | -0.033074 | 7.912e-05 | 4.9976e-05 | 0.19312 | 0.19312 | 0.19312 | 0.99507 | -0.093498 | 0.9944 | -0.10614 | 17.6852
46 | -0.0047715 | -0.0011959 | 0.0047717 | 0.0011958 | 2.2126e-07 | -1.0923e-08 | 0.0071121 | 0.007112 | 0.0071121 | 0.99831 | -0.03216 | 0.99837 | -0.031187 | 1.9539
47 | -0.0095536 | -0.0023943 | 0.0095549 | 0.0023949 | 1.2342e-06 | 5.7759e-07 | 0.014239 | 0.014239 | 0.014239 | 0.99837 | -0.031187 | 0.99851 | -0.028475 | 3.9119
48 | -0.066388 | -0.016695 | 0.066452 | 0.016735 | 6.3503e-05 | 4.0425e-05 | 0.10003 | 0.10003 | 0.10003 | 0.98777 | -0.23478 | 0.9888 | -0.21477 | 27.4808
49 | 0.0025966 | 0.0006503 | -0.0025965 | -0.00065054 | 1.5339e-07 | -2.392e-07 | 0.0039254 | 0.0039255 | 0.0039255 | 0.98428 | -0.30277 | 0.98421 | -0.30401 | 1.0784
50 | -0.0018782 | -0.00047072 | 0.0018782 | 0.00047053 | 5.2621e-08 | -1.8747e-07 | 0.0028397 | 0.0028396 | 0.0028397 | 0.98418 | -0.3046 | 0.98421 | -0.30401 | 0.78013
51 | -0.0050552 | -0.001267 | 0.0050556 | 0.001267 | 3.9074e-07 | 2.6656e-08 | 0.0076709 | 0.0076708 | 0.0076709 | 0.98062 | -0.37295 | 0.98071 | -0.37133 | 2.1074
52 | -0.011558 | -0.0028965 | 0.01156 | 0.0028979 | 2.6046e-06 | 1.3819e-06 | 0.017536 | 0.017536 | 0.017536 | 0.98071 | -0.37133 | 0.98095 | -0.3666 | 4.8176
53 | 0.0031468 | 0.00078852 | -0.0031466 | -0.00078862 | 1.1925e-07 | -1.0311e-07 | 0.0047516 | 0.0047516 | 0.0047516 | 0.98544 | -0.28009 | 0.9854 | -0.28089 | 1.3054
54 | -0.0037951 | -0.00095114 | 0.0037952 | 0.00095109 | 1.2636e-07 | -5.3073e-08 | 0.0056959 | 0.0056958 | 0.0056959 | 0.99145 | -0.16314 | 0.99149 | -0.16244 | 1.5648
55 | -0.0076701 | -0.0019222 | 0.0076705 | 0.0019224 | 3.779e-07 | 1.4377e-07 | 0.011511 | 0.011511 | 0.011511 | 0.99149 | -0.16244 | 0.99154 | -0.16141 | 3.1624
56 | -0.01585 | -0.003973 | 0.015853 | 0.0039748 | 3.0398e-06 | 1.7684e-06 | 0.024043 | 0.024043 | 0.024043 | 0.98095 | -0.3666 | 0.98115 | -0.36257 | 6.6053
57 | -0.015853 | -0.0039748 | 0.015866 | 0.0039823 | 1.2893e-05 | 7.4997e-06 | 0.024043 | 0.024043 | 0.024043 | 0.98115 | -0.36257 | 0.98202 | -0.34552 | 6.6053
58 | 0.051147 | 0.012878 | -0.051106 | -0.012852 | 4.1141e-05 | 2.61e-05 | 0.077522 | 0.077522 | 0.077522 | 0.98202 | -0.34552 | 0.98116 | -0.36236 | 21.2972
59 | -0.067013 | -0.01686 | 0.067026 | 0.016869 | 1.3462e-05 | 8.5714e-06 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.98202 | -0.34552 | 0.98224 | -0.34132 | 27.9025
60 | 0.043711 | 0.010998 | -0.043678 | -0.010977 | 3.3101e-05 | 2.0931e-05 | 0.066307 | 0.066307 | 0.066307 | 0.98116 | -0.36236 | 0.98035 | -0.37822 | 18.2163
61 | -0.072194 | -0.018164 | 0.072267 | 0.01821 | 7.2847e-05 | 4.6416e-05 | 0.10939 | 0.10939 | 0.10939 | 0.98224 | -0.34132 | 0.98332 | -0.32022 | 30.0531
62 | 0.0051674 | 0.001295 | -0.0051671 | -0.001295 | 3.2133e-07 | 2.868e-08 | 0.0078282 | 0.0078283 | 0.0078283 | 0.98224 | -0.34132 | 0.98217 | -0.34262 | 2.1506
63 | 0.0038681 | 0.00096928 | -0.0038678 | -0.00096937 | 2.6157e-07 | -8.7485e-08 | 0.0058724 | 0.0058725 | 0.0058725 | 0.98012 | -0.38267 | 0.98005 | -0.38409 | 1.6133
64 | -0.0059338 | -0.001487 | 0.0059344 | 0.0014871 | 6.0121e-07 | 1.3578e-07 | 0.0090087 | 0.0090086 | 0.0090087 | 0.98012 | -0.38267 | 0.98023 | -0.38054 | 2.4749
65 | -0.0059344 | -0.0014871 | 0.0059345 | 0.0014871 | 2.1851e-08 | 4.9335e-09 | 0.0090086 | 0.0090086 | 0.0090086 | 0.98023 | -0.38054 | 0.98024 | -0.38046 | 2.4749
66 | -0.0059345 | -0.0014871 | 0.0059347 | 0.0014872 | 2.3404e-07 | 5.2838e-08 | 0.0090086 | 0.0090085 | 0.0090086 | 0.98024 | -0.38046 | 0.98028 | -0.37963 | 2.4749
67 | -0.010033 | -0.0025143 | 0.010034 | 0.0025146 | 6.7586e-07 | 3.3458e-07 | 0.015229 | 0.015229 | 0.015229 | 0.98028 | -0.37963 | 0.98035 | -0.37822 | 4.1839
68 | 0.033644 | 0.0084628 | -0.033641 | -0.0084607 | 3.39e-06 | 2.1259e-06 | 0.051078 | 0.051078 | 0.051078 | 0.98035 | -0.37822 | 0.98024 | -0.38033 | 14.0324
69 | -0.072267 | -0.01821 | 0.07231 | 0.018237 | 4.2954e-05 | 2.7369e-05 | 0.10939 | 0.10939 | 0.10939 | 0.98332 | -0.32022 | 0.98396 | -0.3078 | 30.0531
70 | 0.033641 | 0.0084607 | -0.033617 | -0.0084459 | 2.3527e-05 | 1.4754e-05 | 0.051078 | 0.051078 | 0.051078 | 0.98024 | -0.38033 | 0.97949 | -0.39498 | 14.0324
71 | -0.075277 | -0.018981 | 0.075347 | 0.019025 | 6.9352e-05 | 4.4204e-05 | 0.11388 | 0.11388 | 0.11388 | 0.98396 | -0.3078 | 0.98495 | -0.28857 | 31.286
72 | 0.033617 | 0.0084459 | -0.033589 | -0.0084279 | 2.8804e-05 | 1.8064e-05 | 0.051078 | 0.051078 | 0.051078 | 0.97949 | -0.39498 | 0.97858 | -0.41295 | 14.0325
73 | 0.029392 | 0.0073761 | -0.029388 | -0.0073737 | 3.8336e-06 | 2.3892e-06 | 0.044697 | 0.044697 | 0.044697 | 0.97858 | -0.41295 | 0.97844 | -0.41569 | 12.2794
74 | 0.024781 | 0.0062189 | -0.024771 | -0.0062131 | 9.4061e-06 | 5.7982e-06 | 0.037689 | 0.037689 | 0.037689 | 0.97844 | -0.41569 | 0.97803 | -0.42365 | 10.3542
75 | -0.0032988 | -0.00082677 | 0.0032988 | 0.00082676 | 5.4043e-10 | -3.7262e-10 | 0.0050241 | 0.0050241 | 0.0050241 | 0.97704 | -0.44309 | 0.97704 | -0.44309 | 1.3802
76 | -0.0065977 | -0.0016535 | 0.0065981 | 0.0016537 | 4.6696e-07 | 1.4438e-07 | 0.010048 | 0.010048 | 0.010048 | 0.97704 | -0.44309 | 0.97712 | -0.4416 | 2.7605
77 | 0.08025 | 0.020258 | -0.080165 | -0.020204 | 8.4739e-05 | 5.4033e-05 | 0.12053 | 0.12053 | 0.12053 | 0.99114 | -0.16963 | 0.98999 | -0.19169 | 33.1136
78 | -0.083788 | -0.021145 | 0.083964 | 0.021257 | 0.00017644 | 0.00011254 | 0.12584 | 0.12584 | 0.12584 | 0.99114 | -0.16963 | 0.99341 | -0.12576 | 34.5727
79 | 0.074987 | 0.018906 | -0.074904 | -0.018853 | 8.2721e-05 | 5.2718e-05 | 0.11275 | 0.11275 | 0.11275 | 0.98999 | -0.19169 | 0.9888 | -0.21477 | 30.9751
80 | -0.083964 | -0.021257 | 0.084047 | 0.02131 | 8.2771e-05 | 5.2793e-05 | 0.12584 | 0.12584 | 0.12584 | 0.99341 | -0.12576 | 0.99448 | -0.10525 | 34.5726
81 | -0.096258 | -0.02437 | 0.096298 | 0.024395 | 3.9251e-05 | 2.5055e-05 | 0.14412 | 0.14412 | 0.14412 | 0.99448 | -0.10525 | 0.99493 | -0.096757 | 39.5922
82 | -0.099666 | -0.02524 | 0.099825 | 0.025342 | 0.00015972 | 0.00010197 | 0.14915 | 0.14915 | 0.14915 | 0.99493 | -0.096757 | 0.99667 | -0.063443 | 40.9761
83 | -0.10402 | -0.026393 | 0.10408 | 0.026432 | 6.2169e-05 | 3.9699e-05 | 0.15541 | 0.15541 | 0.15541 | 0.99667 | -0.063443 | 0.99732 | -0.051024 | 42.6964
84 | -0.003544 | -0.0008882 | 0.003544 | 0.00088816 | 7.6582e-08 | -4.5003e-08 | 0.0053058 | 0.0053058 | 0.0053058 | 0.9939 | -0.11642 | 0.99392 | -0.11596 | 1.4576
85 | -0.0085044 | -0.0021313 | 0.008505 | 0.0021316 | 6.3929e-07 | 2.7283e-07 | 0.012732 | 0.012732 | 0.012732 | 0.99392 | -0.11596 | 0.99401 | -0.11439 | 3.4978
86 | -0.10841 | -0.027517 | 0.10856 | 0.027615 | 0.00015376 | 9.8204e-05 | 0.16187 | 0.16187 | 0.16187 | 0.99732 | -0.051024 | 0.99886 | -0.021586 | 44.4696
87 | 0.018218 | 0.0045681 | -0.018213 | -0.004565 | 5.2328e-06 | 3.1011e-06 | 0.027141 | 0.027141 | 0.027141 | 0.99886 | -0.021586 | 0.99855 | -0.027615 | 7.4563
88 | 0.17644 | 0.044946 | -0.17624 | -0.044821 | 0.00019678 | 0.00012505 | 0.2631 | 0.2631 | 0.2631 | 0.99886 | -0.021586 | 0.99765 | -0.044733 | 24.0935
89 | -0.30322 | -0.077129 | 0.30354 | 0.07733 | 0.00031575 | 0.0002016 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45211 | 0.99886 | -0.021586 | 1 | 0 | 41.4021
90 | -0.008505 | -0.0021316 | 0.0085054 | 0.0021318 | 3.577e-07 | 1.5265e-07 | 0.012732 | 0.012732 | 0.012732 | 0.99401 | -0.11439 | 0.99405 | -0.1135 | 3.4978
91 | -0.01157 | -0.0028998 | 0.011571 | 0.0029003 | 1.0134e-06 | 5.3176e-07 | 0.017319 | 0.017319 | 0.017319 | 0.99405 | -0.1135 | 0.99415 | -0.11167 | 4.758
92 | 0.082484 | 0.020862 | -0.082394 | -0.020804 | 9.0122e-05 | 5.748e-05 | 0.12448 | 0.12448 | 0.12448 | 0.98658 | -0.25705 | 0.9854 | -0.27985 | 34.1966
93 | -0.082484 | -0.020862 | 0.082498 | 0.020871 | 1.4073e-05 | 8.9761e-06 | 0.12448 | 0.12448 | 0.12448 | 0.98658 | -0.25705 | 0.98676 | -0.2535 | 34.1966
94 | 0.07885 | 0.019916 | -0.078817 | -0.019895 | 3.2933e-05 | 2.0998e-05 | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 | 0.9854 | -0.27985 | 0.98495 | -0.28857 | 32.7264
95 | -0.094427 | -0.02386 | 0.09466 | 0.024009 | 0.00023313 | 0.00014881 | 0.14246 | 0.14246 | 0.14246 | 0.98676 | -0.2535 | 0.98942 | -0.20214 | 39.1385
96 | -0.013384 | -0.0033548 | 0.013384 | 0.0033549 | 2.0221e-07 | 1.1199e-07 | 0.020033 | 0.020033 | 0.020033 | 0.99415 | -0.11167 | 0.99416 | -0.11135 | 5.5036
97 | 0.0034707 | 0.00086958 | -0.0034705 | -0.00086973 | 2.5013e-07 | -1.4868e-07 | 0.0052433 | 0.0052434 | 0.0052434 | 0.98495 | -0.28857 | 0.98487 | -0.29009 | 1.4405
98 | -0.097931 | -0.024829 | 0.097933 | 0.02483 | 1.4834e-06 | 9.4707e-07 | 0.14738 | 0.14738 | 0.14738 | 0.98942 | -0.20214 | 0.98944 | -0.20182 | 40.4898
99 | -0.016449 | -0.0041229 | 0.016452 | 0.0041251 | 3.7371e-06 | 2.1785e-06 | 0.02462 | 0.02462 | 0.02462 | 0.99416 | -0.11135 | 0.99441 | -0.10658 | 6.7637
100 | -0.1012 | -0.025649 | 0.1014 | 0.025775 | 0.00019693 | 0.00012574 | 0.1523 | 0.1523 | 0.1523 | 0.98944 | -0.20182 | 0.99154 | -0.16141 | 41.8405
101 | -0.10907 | -0.027697 | 0.10918 | 0.02777 | 0.00011345 | 7.2463e-05 | 0.16381 | 0.16381 | 0.16381 | 0.99154 | -0.16141 | 0.99267 | -0.13982 | 45.0028
102 | -0.11298 | -0.02872 | 0.11309 | 0.028792 | 0.00011187 | 7.1465e-05 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.99267 | -0.13982 | 0.99374 | -0.11928 | 46.5646
103 | 0.0017511 | 0.00043881 | -0.0017511 | -0.00043886 | 1.1295e-08 | -4.753e-08 | 0.0026456 | 0.0026456 | 0.0026456 | 0.98487 | -0.29009 | 0.98486 | -0.29022 | 0.72683
104 | -0.22939 | -0.058627 | 0.22941 | 0.058642 | 2.424e-05 | 1.5448e-05 | 0.34178 | 0.34178 | 0.34178 | 0.99988 | -0.0021846 | 1 | 0 | 31.2982
105 | 0.013885 | 0.0034803 | -0.013885 | -0.00348 | 5.6941e-07 | 3.1803e-07 | 0.020692 | 0.020692 | 0.020692 | 0.99855 | -0.027615 | 0.99851 | -0.028475 | 5.6845
106 | 0.17205 | 0.04377 | -0.17205 | -0.043767 | 5.4944e-06 | 3.4903e-06 | 0.25685 | 0.25685 | 0.25685 | 0.99765 | -0.044733 | 0.99761 | -0.045395 | 23.521
107 | 0.019509 | 0.0048911 | -0.019509 | -0.0048911 | 3.6543e-09 | 2.1942e-09 | 0.029194 | 0.029194 | 0.029194 | 0.99441 | -0.10658 | 0.99441 | -0.10658 | 8.0202
108 | -0.022569 | -0.0056581 | 0.022579 | 0.0056641 | 9.8396e-06 | 5.9988e-06 | 0.033773 | 0.033773 | 0.033773 | 0.99441 | -0.10658 | 0.99488 | -0.097432 | 9.2782
109 | 0.11708 | 0.029841 | -0.11696 | -0.029763 | 0.00012333 | 7.8792e-05 | 0.1753 | 0.1753 | 0.1753 | 0.99488 | -0.097432 | 0.99374 | -0.11928 | 48.1582
110 | -0.13966 | -0.035505 | 0.1398 | 0.035595 | 0.00014061 | 8.9881e-05 | 0.20907 | 0.20907 | 0.20907 | 0.99488 | -0.097432 | 0.99598 | -0.076552 | 57.4363
111 | -0.1504 | -0.03825 | 0.1505 | 0.038313 | 9.8488e-05 | 6.2762e-05 | 0.2249 | 0.2249 | 0.2249 | 0.99598 | -0.076552 | 0.99669 | -0.06297 | 30.8923
112 | -0.16132 | -0.041025 | 0.16145 | 0.041112 | 0.00013672 | 8.6762e-05 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105 | 0.99669 | -0.06297 | 0.99761 | -0.045395 | 22.0742
113 | -0.013845 | -0.0034703 | 0.013848 | 0.0034718 | 2.5906e-06 | 1.4632e-06 | 0.021082 | 0.021082 | 0.021082 | 0.97725 | -0.43894 | 0.97745 | -0.43502 | 5.7917
114 | 0.011147 | 0.002794 | -0.011146 | -0.0027936 | 8.5776e-07 | 4.4949e-07 | 0.016973 | 0.016973 | 0.016973 | 0.97725 | -0.43894 | 0.97717 | -0.44056 | 4.6629
115 | -0.016545 | -0.0041479 | 0.016547 | 0.004149 | 1.8894e-06 | 1.1097e-06 | 0.025188 | 0.025188 | 0.025188 | 0.97745 | -0.43502 | 0.97758 | -0.43262 | 6.9199
116 | 0.0091911 | 0.0023036 | -0.0091906 | -0.0023034 | 4.5624e-07 | 2.1419e-07 | 0.013996 | 0.013996 | 0.013996 | 0.97717 | -0.44056 | 0.97712 | -0.4416 | 3.8451
117 | -0.019245 | -0.004825 | 0.01925 | 0.004828 | 5.0399e-06 | 3.0291e-06 | 0.029294 | 0.029294 | 0.029294 | 0.97758 | -0.43262 | 0.97785 | -0.42713 | 8.0478
118 | -0.022027 | -0.005524 | 0.022028 | 0.005525 | 1.709e-06 | 1.0429e-06 | 0.03352 | 0.03352 | 0.03352 | 0.97785 | -0.42713 | 0.97794 | -0.4255 | 9.2087
119 | -0.022028 | -0.005525 | 0.02203 | 0.0055262 | 1.9433e-06 | 1.1858e-06 | 0.03352 | 0.033519 | 0.03352 | 0.97794 | -0.4255 | 0.97803 | -0.42365 | 9.2087

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53884 | 0.13704

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010865 | 0.0027231
1 | 0.0079569 | 0.0019942
2 | 0.0015476 | 0.00038786
3 | 0.01346 | 0.0033733
4 | 0.0013891 | 0.00034814
5 | 0.0037168 | 0.00093151
6 | 0.0037164 | 0.00093142
7 | 0.0043196 | 0.0010826
8 | 0.061325 | 0.015369
9 | 0.014248 | 0.0035709
10 | 0.0024114 | 0.00060436
11 | 0.0024114 | 0.00060436
12 | 0.010096 | 0.0025303
13 | 0.0098938 | 0.0024796
14 | 0.0024303 | 0.00060909
15 | 0.0024118 | 0.00060446
16 | 0.024194 | 0.0060635
17 | 0.0062273 | 0.0015607
18 | 0.032785 | 0.0082166
19 | 0.0067313 | 0.001687
20 | 0.0032357 | 0.00081095
21 | 0.011477 | 0.0028763
22 | 0.01181 | 0.0029598
23 | 0.0029752 | 0.00074565
24 | 0.0024964 | 0.00062566
25 | 0.0040528 | 0.0010157
26 | 0.0047715 | 0.0011959
27 | 0.0047819 | 0.0011985
28 | 0.0080218 | 0.0020104
29 | 0.0018782 | 0.00047072
30 | 0.00071823 | 0.00018001
31 | 0.0050552 | 0.001267
32 | 0.0065019 | 0.0016295
33 | 0.0067279 | 0.0016862
34 | 0.0037951 | 0.00095114
35 | 0.0038749 | 0.00097113
36 | 0.0042898 | 0.0010751
37 | 0.0073948 | 0.0018533
38 | 0.0020658 | 0.00051773
39 | 0.0038678 | 0.00096937
40 | 0.0040982 | 0.0010271
41 | 0.0051671 | 0.001295
42 | 0.0029676 | 0.00074375
43 | 0.0041966 | 0.0010518
44 | 0.0046077 | 0.0011548
45 | 0.0032988 | 0.00082677
46 | 0.0032988 | 0.00082677
47 | 0.0035377 | 0.00088663
48 | 0.0051788 | 0.0012979
49 | 0.0084522 | 0.0021183
50 | 0.012211 | 0.0030604
51 | 0.0033682 | 0.00084415
52 | 0.0041943 | 0.0010512
53 | 0.003544 | 0.0008882
54 | 0.0049603 | 0.0012432
55 | 0.0043261 | 0.0010842
56 | 0.0030645 | 0.00076803
57 | 0.003544 | 0.0008882
58 | 0.011929 | 0.0029897
59 | 0.0018132 | 0.00045444
60 | 0.0032707 | 0.00081971
61 | 0.0030645 | 0.00076803
62 | 0.0032691 | 0.00081932
63 | 0.0037926 | 0.0009505
64 | 0.0017194 | 0.00043092
65 | 0.0017511 | 0.00043886
66 | 0.010826 | 0.0027132
67 | 0.0042395 | 0.0010625
68 | 0.004328 | 0.0010847
69 | 0.0041915 | 0.0010505
70 | 0.0031747 | 0.00079567
71 | 0.0030603 | 0.00076697
72 | 0.0030565 | 0.00076603
73 | 0.0038738 | 0.00097086
74 | 0.010594 | 0.0026552
75 | 0.010821 | 0.0027119
76 | 0.010592 | 0.0026547
77 | 0.0026985 | 0.00067632
78 | 0.0026976 | 0.00067608
79 | 0.0019548 | 0.00048993
80 | 0.0026974 | 0.00067604
81 | 0.0025925 | 0.00064974
82 | 0.0027768 | 0.00069593
83 | 0.0027408 | 0.00068691
84 | 0.0043298 | 0.0010851
85 | 0.0031466 | 0.00078862

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1