## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-66_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-66_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-66_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-66_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-66_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-66_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-66_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-66_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-66_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-66_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-66_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-66_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-66_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-66_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-66_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-66_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-66_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-66_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-66_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-66_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-66_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-66_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-66_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-66_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-66_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-66_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-66_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-66_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-66_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-66_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-66_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-66_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-66_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-66_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-66_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-66_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-66_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-66_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-66_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-66_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-66_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-66_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-66_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-66_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-66_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-66_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-66_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-66_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-66_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-66_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-66_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-66_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-66_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-66_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-66_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-66_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-66_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-66_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-66_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-66_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-66_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-66_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-66_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-66_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-66_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-66_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-66_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-66_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-66_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-66_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-66_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-66_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-66_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-66_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-66_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-66_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-66_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-66_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-66_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-66_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-66_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-66_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-66_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-66_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-66_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-66_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-66_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-66_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-66_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-66_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-66_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-66_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-66_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-66_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-66_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-66_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-66_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-66_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-66_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-66_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-66_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-66_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-66_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-66_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-66_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-66_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-66_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-66_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-66_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-66_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_509_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-66_0_3_load_0 | 0 | 0.0072774 | 0.0018239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-66_0_3_load_3 | 2 | 0.0029399 | 0.00073681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-66_0_3_load_4 | 3 | 0.0031294 | 0.00078431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-66_0_3_load_84 | 5 | 0.0031036 | 0.00077784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-66_0_3_load_6 | 6 | 0.0070563 | 0.0017685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-66_0_3_load_8 | 7 | 0.0029429 | 0.00073757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-66_0_3_load_85 | 8 | 0.0064541 | 0.0016176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-66_0_3_load_13 | 9 | 0.0077635 | 0.0019457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-66_0_3_load_14 | 10 | 0.0031531 | 0.00079025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-66_0_3_load_9 | 11 | 0.0071367 | 0.0017886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-66_0_3_load_12 | 13 | 0.0011251 | 0.00028198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-66_0_3_load_11 | 14 | 0.0048139 | 0.0012065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-66_0_3_load_79 | 15 | 0.0049008 | 0.0012282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-66_0_3_load_80 | 17 | 0.0029897 | 0.0007493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-66_0_3_load_91 | 18 | 0.0030047 | 0.00075305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-66_0_3_load_16 | 19 | 0.002912 | 0.00072981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-66_0_3_load_17 | 20 | 0.0030386 | 0.00076155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-66_0_3_load_21 | 23 | 0.0012102 | 0.00030332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-66_0_3_load_38 | 24 | 0.0060802 | 0.0015238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-66_0_3_load_37 | 25 | 0.0025192 | 0.00063136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-66_0_3_load_67 | 28 | 0.005922 | 0.0014842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-66_0_3_load_100 | 33 | 0.005913 | 0.0014819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-66_0_3_load_98 | 35 | 0.0015829 | 0.00039672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-66_0_3_load_99 | 36 | 0.00582 | 0.0014586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-66_0_3_load_97 | 37 | 0.0031756 | 0.00079588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-66_0_3_load_113 | 40 | 0.0048358 | 0.001212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-66_0_3_load_95 | 42 | 0.0031344 | 0.00078554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-66_0_3_load_89 | 43 | 0.00315 | 0.00078948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-66_0_3_load_92 | 44 | 0.0027314 | 0.00068456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-66_0_3_load_60 | 46 | 0.014372 | 0.0036019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-66_0_3_load_59 | 47 | 0.0067106 | 0.0016818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-66_0_3_load_83 | 49 | 0.0064342 | 0.0016126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-66_0_3_load_81 | 50 | 0.0063888 | 0.0016012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-66_0_3_load_58 | 53 | 0.017811 | 0.0044638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-66_0_3_load_106 | 54 | 0.0078843 | 0.001976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-66_0_3_load_87 | 56 | 0.007864 | 0.0019709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-66_0_3_load_53 | 57 | 0.010239 | 0.002566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-66_0_3_load_86 | 59 | 0.0024479 | 0.00061351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-66_0_3_load_103 | 61 | 0.0020133 | 0.00050459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-66_0_3_load_71 | 63 | 0.0057546 | 0.0014423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-66_0_3_load_22 | 64 | 0.0024194 | 0.00060635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-66_0_3_load_23 | 65 | 0.0025305 | 0.00063421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-66_0_3_load_25 | 66 | 0.0024728 | 0.00061975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-66_0_3_load_28 | 67 | 0.00055497 | 0.00013909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-66_0_3_load_29 | 68 | 0.00036924 | 9.2539e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-66_0_3_load_31 | 70 | 0.00079882 | 0.0002002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-66_0_3_load_32 | 71 | 0.0013629 | 0.00034158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-66_0_3_load_33 | 72 | 0.00086008 | 0.00021556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-66_0_3_load_34 | 73 | 0.0014773 | 0.00037024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-66_0_3_load_35 | 74 | 0.00047592 | 0.00011928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-66_0_3_load_36 | 75 | 0.0022566 | 0.00056555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-66_0_3_load_104 | 76 | 0.0020686 | 0.00051843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-66_0_3_load_109 | 77 | 0.005754 | 0.0014421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-66_0_3_load_94 | 78 | 0.0032384 | 0.00081161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-66_0_3_load_96 | 79 | 0.0049065 | 0.0012297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-66_0_3_load_88 | 80 | 0.0029927 | 0.00075003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-66_0_3_load_82 | 81 | 0.0070898 | 0.0017769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-66_0_3_load_63 | 85 | 0.0045453 | 0.0011392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-66_0_3_load_61 | 86 | 0.0048785 | 0.0012227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-66_0_3_load_62 | 87 | 0.0044661 | 0.0011193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-66_0_3_load_56 | 88 | 0.010251 | 0.0025692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-66_0_3_load_107 | 89 | 0.0033236 | 0.00083298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-66_0_3_load_102 | 90 | 0.0074322 | 0.0018627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-66_0_3_load_69 | 92 | 0.0036654 | 0.00091864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-66_0_3_load_70 | 93 | 0.0033299 | 0.00083455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-66_0_3_load_73 | 94 | 0.0029251 | 0.00073309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-66_0_3_load_77 | 96 | 0.0037824 | 0.00094795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-66_0_3_load_75 | 97 | 0.0033005 | 0.00082717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-66_0_3_load_117 | 100 | 0.0046346 | 0.0011615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-66_0_3_load_90 | 101 | 0.0031307 | 0.00078463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-66_0_3_load_93 | 102 | 0.00322 | 0.000807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-66_0_3_load_108 | 103 | 0.0034939 | 0.00087566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-66_0_3_load_105 | 105 | 0.0022243 | 0.00055746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-66_0_3_load_114 | 106 | 0.00028611 | 7.1706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-66_0_3_load_118 | 107 | 0.00020131 | 5.0454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-66_0_3_load_111 | 108 | 0.0031988 | 0.00080169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-66_0_3_load_112 | 109 | 0.0032103 | 0.00080458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-66_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-66_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.020723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-66_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0080581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-66_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-66_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-66_0_3_line_5 |  | 4 | 7 | 0.0055612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-66_0_3_line_6 |  | 4 | 6 | 0.024553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-66_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.016076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_230-66_0_3_line_8 |  | 7 | 13 | 0.018877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-66_0_3_line_9 |  | 8 | 59 | 0.008766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_230-66_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.020466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-66_0_3_line_11 |  | 10 | 16 | 0.01779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-66_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.029128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-66_0_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0085117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-66_0_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.0089139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-66_0_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.014887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-66_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.012243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-66_0_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.015351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-66_0_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.010924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-66_0_3_line_19 |  | 18 | 101 | 0.00043497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-66_0_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.017596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-66_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0019389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-66_0_3_line_22 |  | 20 | 22 | 0.013891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-66_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0091025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-66_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.02903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-66_0_3_line_25 |  | 22 | 25 | 0.022886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-66_0_3_line_26 |  | 23 | 29 | 0.023366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-66_0_3_line_27 |  | 24 | 30 | 0.014867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-66_0_3_line_28 |  | 25 | 60 | 0.044795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-66_0_3_line_29 |  | 26 | 27 | 0.021106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-66_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.013293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-66_0_3_line_31 |  | 27 | 61 | 0.026863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-66_0_3_line_32 |  | 29 | 62 | 0.012477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-66_0_3_line_33 |  | 29 | 63 | 0.017711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-66_0_3_line_34 |  | 30 | 38 | 0.007209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-66_0_3_line_35 |  | 31 | 32 | 0.010498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-66_0_3_line_36 |  | 31 | 33 | 0.014666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-66_0_3_line_37 |  | 31 | 34 | 0.043938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-66_0_3_line_38 |  | 32 | 35 | 0.04784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-66_0_3_line_39 |  | 32 | 36 | 0.040805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-66_0_3_line_40 |  | 32 | 37 | 0.016664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-66_0_3_line_41 |  | 34 | 60 | 0.0205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-66_0_3_line_42 |  | 36 | 77 | 0.020175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-66_0_3_line_43 |  | 37 | 78 | 0.010778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-66_0_3_line_44 |  | 38 | 39 | 0.048883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-66_0_3_line_45 |  | 38 | 40 | 0.017008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-66_0_3_line_46 |  | 39 | 54 | 0.048651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-66_0_3_line_47 |  | 39 | 55 | 0.036306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-66_0_3_line_48 |  | 39 | 56 | 0.017985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_230-66_0_3_line_49 |  | 40 | 79 | 0.020401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-66_0_3_line_50 |  | 41 | 42 | 0.01874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-66_0_3_line_51 |  | 41 | 43 | 0.023438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-66_0_3_line_52 |  | 41 | 44 | 0.013968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-66_0_3_line_53 |  | 43 | 80 | 0.0003464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-66_0_3_line_54 |  | 45 | 46 | 0.026574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-66_0_3_line_55 |  | 45 | 47 | 0.0058357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-66_0_3_line_56 |  | 47 | 82 | 0.0084475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-66_0_3_line_57 |  | 48 | 49 | 0.036412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-66_0_3_line_58 |  | 48 | 50 | 0.021049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-66_0_3_line_59 |  | 49 | 58 | 0.037957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-66_0_3_line_60 |  | 50 | 81 | 0.025315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-66_0_3_line_61 |  | 51 | 52 | 0.030943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-66_0_3_line_62 |  | 51 | 53 | 0.026015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-66_0_3_line_63 |  | 52 | 88 | 0.027539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-66_0_3_line_64 |  | 52 | 55 | 0.030371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-66_0_3_line_65 |  | 54 | 89 | 0.043482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-66_0_3_line_66 |  | 55 | 57 | 0.027484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-66_0_3_line_67 |  | 56 | 58 | 0.03159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_230-66_0_3_line_68 |  | 58 | 59 | 0.01234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_230-66_0_3_line_69 |  | 60 | 66 | 0.013836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-66_0_3_line_70 |  | 61 | 90 | 0.01488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-66_0_3_line_71 |  | 62 | 76 | 0.022005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-66_0_3_line_72 |  | 62 | 75 | 0.0075082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-66_0_3_line_73 |  | 63 | 92 | 0.01953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-66_0_3_line_74 |  | 64 | 65 | 0.021341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-66_0_3_line_75 |  | 65 | 66 | 0.0093486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-66_0_3_line_76 |  | 67 | 68 | 0.00034309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-66_0_3_line_77 |  | 67 | 69 | 0.016963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-66_0_3_line_78 |  | 68 | 70 | 0.015729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-66_0_3_line_79 |  | 69 | 71 | 0.0029188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-66_0_3_line_80 |  | 69 | 72 | 0.001878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-66_0_3_line_81 |  | 71 | 73 | 0.014723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-66_0_3_line_82 |  | 73 | 74 | 0.0054464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-66_0_3_line_83 |  | 74 | 75 | 0.022006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-66_0_3_line_84 |  | 76 | 105 | 0.010302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-66_0_3_line_85 |  | 77 | 104 | 0.024751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-66_0_3_line_86 |  | 78 | 102 | 0.011311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-66_0_3_line_87 |  | 79 | 84 | 0.038506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-66_0_3_line_88 |  | 80 | 101 | 0.011014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-66_0_3_line_89 |  | 82 | 83 | 0.021257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-66_0_3_line_90 |  | 83 | 88 | 0.027488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-66_0_3_line_91 |  | 84 | 85 | 0.015515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-66_0_3_line_92 |  | 85 | 87 | 0.016809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-66_0_3_line_93 |  | 86 | 87 | 0.020312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-66_0_3_line_94 |  | 89 | 103 | 0.0042495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-66_0_3_line_95 |  | 90 | 96 | 0.022794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-66_0_3_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0016133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-66_0_3_line_97 |  | 91 | 93 | 0.019275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-66_0_3_line_98 |  | 93 | 94 | 0.024438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-66_0_3_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0026021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-66_0_3_line_100 |  | 95 | 96 | 0.018788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-66_0_3_line_101 |  | 95 | 97 | 0.024126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-66_0_3_line_102 |  | 97 | 98 | 0.0088559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-66_0_3_line_103 |  | 98 | 99 | 0.085497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-66_0_3_line_104 |  | 99 | 100 | 0.035739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-66_0_3_line_105 |  | 104 | 108 | 0.013124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-66_0_3_line_106 |  | 104 | 109 | 0.0035602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-66_0_3_line_107 |  | 105 | 106 | 0.074055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-66_0_3_line_108 |  | 105 | 107 | 0.10941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-66_0_3_trafo_84 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 5 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2698367.2533 | 1260842.1093 | 2698382.0295 | 1260862.3969
1 | 2698367.2533 | 1260842.1093 | 2698350.5663 | 1260854.3971
2 | 2698367.2533 | 1260842.1093 | 2698373.7614 | 1260837.3577
3 | 2698341.2179 | 1260861.2811 | 2698350.5663 | 1260854.3971
4 | 2698373.7614 | 1260837.3577 | 2698387.2139 | 1260827.536
5 | 2698341.2179 | 1260861.2811 | 2698336.7694 | 1260864.6183
6 | 2698341.2179 | 1260861.2811 | 2698355.351 | 1260881.359
7 | 2698387.2139 | 1260827.536 | 2698400.198 | 1260818.0562
8 | 2698336.7694 | 1260864.6183 | 2698328.7467 | 1260870.637 | 2698320.5008 | 1260873.8457
9 | 2698400.198 | 1260818.0562 | 2698407.2778 | 1260812.8872
10 | 2698300.0596 | 1260916.922 | 2698288.139 | 1260900.2854
11 | 2698277.7774 | 1260885.8247 | 2698288.139 | 1260900.2854
12 | 2698312.1937 | 1260877.0783 | 2698329.1416 | 1260900.7682
13 | 2698312.1937 | 1260877.0783 | 2698303.83 | 1260878.6584
14 | 2698312.1937 | 1260877.0783 | 2698320.5008 | 1260873.8457
15 | 2698289.2014 | 1260881.422 | 2698303.83 | 1260878.6584
16 | 2698277.7774 | 1260885.8247 | 2698289.2014 | 1260881.422
17 | 2698277.7774 | 1260885.8247 | 2698273.0743 | 1260887.637 | 2698264.8082 | 1260893.8002
18 | 2698256.0501 | 1260900.3302 | 2698264.8082 | 1260893.8002
19 | 2698255.7014 | 1260900.5902 | 2698256.0501 | 1260900.3302
20 | 2698341.4852 | 1260720.953 | 2698341.4504 | 1260738.5493
21 | 2698341.489 | 1260719.0142 | 2698341.4852 | 1260720.953
22 | 2698341.4229 | 1260752.4403 | 2698341.4504 | 1260738.5493
23 | 2698341.489 | 1260719.0142 | 2698341.4068 | 1260709.912
24 | 2698341.4229 | 1260752.4403 | 2698350.7669 | 1260750.305 | 2698370.1882 | 1260749.3362
25 | 2698341.4229 | 1260752.4403 | 2698328.382 | 1260759.3292 | 2698321.819 | 1260764.1401
26 | 2698342.2995 | 1260686.6013 | 2698341.2822 | 1260696.1032 | 2698341.4068 | 1260709.912
27 | 2698385.0369 | 1260748.5955 | 2698370.1882 | 1260749.3362
28 | 2698285.6912 | 1260790.6231 | 2698321.819 | 1260764.1401
29 | 2698373.0539 | 1260713.1897 | 2698380.0383 | 1260713.3504 | 2698382.4362 | 1260714.6469 | 2698393.0395 | 1260718.8155
30 | 2698373.0539 | 1260713.1897 | 2698372.8234 | 1260699.8986
31 | 2698393.0395 | 1260718.8155 | 2698395.4544 | 1260715.9199 | 2698399.9479 | 1260714.4824 | 2698418.2871 | 1260713.3385
32 | 2698342.2995 | 1260686.6013 | 2698329.8272 | 1260685.582
33 | 2698342.2995 | 1260686.6013 | 2698345.5172 | 1260679.3933 | 2698352.5951 | 1260672.5896
34 | 2698385.0369 | 1260748.5955 | 2698392.2565 | 1260748.2041
35 | 2698234.0438 | 1260829.3525 | 2698239.1536 | 1260830.2826 | 2698242.362 | 1260834.5059
36 | 2698234.0438 | 1260829.3525 | 2698230.0095 | 1260823.5697 | 2698225.6932 | 1260817.2967
37 | 2698234.0438 | 1260829.3525 | 2698269.1705 | 1260802.8253
38 | 2698242.362 | 1260834.5059 | 2698242.8961 | 1260834.1145 | 2698280.9196 | 1260806.1875
39 | 2698242.362 | 1260834.5059 | 2698257.8333 | 1260856.414 | 2698269.0446 | 1260848.0542
40 | 2698242.362 | 1260834.5059 | 2698228.9293 | 1260844.3673
41 | 2698285.6912 | 1260790.6231 | 2698269.1705 | 1260802.8253
42 | 2698285.2183 | 1260835.9941 | 2698269.0446 | 1260848.0542
43 | 2698228.9293 | 1260844.3673 | 2698220.2408 | 1260850.7458
44 | 2698392.2565 | 1260748.2041 | 2698392.5936 | 1260752.858 | 2698422.2272 | 1260751.205 | 2698422.5053 | 1260756.236 | 2698413.0163 | 1260756.6674
45 | 2698392.2565 | 1260748.2041 | 2698409.2418 | 1260747.3285
46 | 2698413.0163 | 1260756.6674 | 2698364.4643 | 1260759.7726
47 | 2698449.2885 | 1260755.114 | 2698422.5053 | 1260756.236 | 2698413.0163 | 1260756.6674
48 | 2698413.0163 | 1260756.6674 | 2698413.8128 | 1260774.6344
49 | 2698409.2418 | 1260747.3285 | 2698429.6155 | 1260746.2781
50 | 2698227.8039 | 1260921.3905 | 2698238.7402 | 1260936.6079
51 | 2698227.8039 | 1260921.3905 | 2698246.594 | 1260907.3807
52 | 2698227.8039 | 1260921.3905 | 2698219.6123 | 1260910.077
53 | 2698246.594 | 1260907.3807 | 2698246.8717 | 1260907.1736
54 | 2698502.1017 | 1260824.7831 | 2698498.3303 | 1260827.6671 | 2698476.532 | 1260828.7696
55 | 2698502.1017 | 1260824.7831 | 2698506.2352 | 1260821.4269 | 2698506.4235 | 1260820.9515
56 | 2698507.8716 | 1260812.7804 | 2698507.8717 | 1260817.2952 | 2698506.4235 | 1260820.9515
57 | 2698460.8224 | 1260865.8739 | 2698439.4858 | 1260836.3683
58 | 2698460.8224 | 1260865.8739 | 2698443.7469 | 1260878.1822
59 | 2698417.2439 | 1260805.6109 | 2698439.4858 | 1260836.3683
60 | 2698443.7469 | 1260878.1822 | 2698426.6386 | 1260890.5141 | 2698423.2309 | 1260893.012
61 | 2698510.6729 | 1260751.4104 | 2698479.6941 | 1260753.274
62 | 2698510.6729 | 1260751.4104 | 2698511.384 | 1260773.8739 | 2698512.1954 | 1260777.3195
63 | 2698479.6941 | 1260753.274 | 2698480.8893 | 1260780.7874
64 | 2698479.6941 | 1260753.274 | 2698449.2885 | 1260755.114
65 | 2698364.4643 | 1260759.7726 | 2698361.8295 | 1260759.9411 | 2698352.1488 | 1260761.9263 | 2698344.3387 | 1260764.2873 | 2698332.3346 | 1260769.5699 | 2698324.1308 | 1260774.7175
66 | 2698449.2885 | 1260755.114 | 2698449.7115 | 1260782.5948
67 | 2698417.2439 | 1260805.6109 | 2698415.0109 | 1260801.6594 | 2698413.8128 | 1260774.6344
68 | 2698417.2439 | 1260805.6109 | 2698407.2778 | 1260812.8872
69 | 2698285.6912 | 1260790.6231 | 2698277.5378 | 1260779.445
70 | 2698417.2921 | 1260699.8623 | 2698417.3159 | 1260700.7712 | 2698419.0895 | 1260701.5346 | 2698418.5239 | 1260713.3237 | 2698418.2871 | 1260713.3385
71 | 2698329.8272 | 1260685.582 | 2698322.5473 | 1260664.8165
72 | 2698329.8272 | 1260685.582 | 2698322.3237 | 1260685.8464
73 | 2698370.6441 | 1260666.019 | 2698362.9993 | 1260667.4297 | 2698354.3643 | 1260670.889 | 2698352.5951 | 1260672.5896
74 | 2698254.8889 | 1260784.6067 | 2698272.0287 | 1260771.8921 | 2698272.0287 | 1260771.8921
75 | 2698277.5378 | 1260779.445 | 2698272.0287 | 1260771.8921
76 | 2698274.1514 | 1260681.9848 | 2698274.2547 | 1260682.3119
77 | 2698279.3615 | 1260698.4874 | 2698274.2547 | 1260682.3119
78 | 2698269.4159 | 1260666.9855 | 2698274.1514 | 1260681.9848
79 | 2698279.3615 | 1260698.4874 | 2698282.0199 | 1260697.2821
80 | 2698279.3615 | 1260698.4874 | 2698277.5434 | 1260698.9577
81 | 2698282.0199 | 1260697.2821 | 2698290.4571 | 1260693.4565 | 2698295.6028 | 1260691.6325
82 | 2698300.7558 | 1260689.875 | 2698299.8663 | 1260690.1212 | 2698295.6028 | 1260691.6325
83 | 2698300.7558 | 1260689.875 | 2698309.4148 | 1260687.4777 | 2698320.3925 | 1260685.9144 | 2698322.3237 | 1260685.8464
84 | 2698322.5473 | 1260664.8165 | 2698320.2278 | 1260658.2002 | 2698319.4588 | 1260654.9999
85 | 2698298.192 | 1260816.2072 | 2698293.603 | 1260829.742 | 2698285.2183 | 1260835.9941
86 | 2698220.2408 | 1260850.7458 | 2698211.1227 | 1260857.4397
87 | 2698468.0705 | 1260744.2955 | 2698429.6155 | 1260746.2781
88 | 2698246.8717 | 1260907.1736 | 2698255.7014 | 1260900.5902
89 | 2698489.5624 | 1260804.7246 | 2698492.0009 | 1260805.8439 | 2698501.1324 | 1260806.5076 | 2698505.8475 | 1260809.4107 | 2698507.8716 | 1260812.7804
90 | 2698489.5624 | 1260804.7246 | 2698486.1065 | 1260802.6988 | 2698481.59 | 1260796.9189 | 2698480.8893 | 1260780.7874
91 | 2698468.0705 | 1260744.2955 | 2698467.3154 | 1260730.8053 | 2698467.203 | 1260728.8046
92 | 2698466.2706 | 1260712.0213 | 2698466.3761 | 1260713.887 | 2698467.1584 | 1260728.0115 | 2698467.203 | 1260728.8046
93 | 2698482.7109 | 1260706.1618 | 2698477.3259 | 1260707.6641 | 2698466.08 | 1260708.5888 | 2698466.2364 | 1260711.416 | 2698466.2706 | 1260712.0213
94 | 2698320.6335 | 1260777.1271 | 2698322.7528 | 1260775.5822 | 2698324.1308 | 1260774.7175
95 | 2698417.2921 | 1260699.8623 | 2698417.0579 | 1260690.9144 | 2698419.5281 | 1260687.8641 | 2698419.029 | 1260677.9587
96 | 2698372.2307 | 1260665.7263 | 2698370.6441 | 1260666.019
97 | 2698372.2307 | 1260665.7263 | 2698391.3134 | 1260663.0079
98 | 2698391.3134 | 1260663.0079 | 2698415.5072 | 1260659.5615
99 | 2698418.0834 | 1260659.1945 | 2698415.5072 | 1260659.5615
100 | 2698418.0834 | 1260659.1945 | 2698419.029 | 1260677.9587
101 | 2698418.0834 | 1260659.1945 | 2698432.4351 | 1260655.5303 | 2698441.4603 | 1260653.2295
102 | 2698450.0417 | 1260651.0418 | 2698441.4603 | 1260653.2295
103 | 2698450.0417 | 1260651.0418 | 2698452.6771 | 1260657.9913 | 2698452.8533 | 1260661.4415 | 2698462.9975 | 1260661.0544 | 2698466.4763 | 1260670.3087 | 2698498.0032 | 1260668.5987 | 2698501.3627 | 1260691.3509
104 | 2698501.3627 | 1260691.3509 | 2698499.2229 | 1260692.6608 | 2698466.0549 | 1260694.6972
105 | 2698298.192 | 1260816.2072 | 2698305.6113 | 1260827.0327
106 | 2698298.192 | 1260816.2072 | 2698296.1759 | 1260813.2729
107 | 2698319.4588 | 1260654.9999 | 2698289.8659 | 1260587.1146
108 | 2698319.4588 | 1260654.9999 | 2698294.0113 | 1260548.5866

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698382.0295 | 1260862.3969
1 | 2698367.2533 | 1260842.1093
2 | 2698350.5663 | 1260854.3971
3 | 2698373.7614 | 1260837.3577
4 | 2698341.2179 | 1260861.2811
5 | 2698387.2139 | 1260827.536
6 | 2698355.351 | 1260881.359
7 | 2698336.7693 | 1260864.6183
8 | 2698400.198 | 1260818.0562
9 | 2698300.0596 | 1260916.922
10 | 2698288.139 | 1260900.2854
11 | 2698329.1416 | 1260900.7682
12 | 2698312.1937 | 1260877.0783
13 | 2698320.5008 | 1260873.8457
14 | 2698303.83 | 1260878.6584
15 | 2698289.2014 | 1260881.422
16 | 2698277.7774 | 1260885.8247
17 | 2698264.8082 | 1260893.8002
18 | 2698256.0501 | 1260900.3302
19 | 2698341.4852 | 1260720.953
20 | 2698341.4504 | 1260738.5493
21 | 2698341.489 | 1260719.0142
22 | 2698341.4229 | 1260752.4403
23 | 2698341.4068 | 1260709.912
24 | 2698370.1882 | 1260749.3362
25 | 2698321.819 | 1260764.1401
26 | 2698373.0539 | 1260713.1897
27 | 2698393.0395 | 1260718.8155
28 | 2698372.8234 | 1260699.8986
29 | 2698342.2995 | 1260686.6013
30 | 2698385.0369 | 1260748.5955
31 | 2698234.0438 | 1260829.3525
32 | 2698242.362 | 1260834.5059
33 | 2698225.6932 | 1260817.2967
34 | 2698269.1705 | 1260802.8253
35 | 2698280.9196 | 1260806.1875
36 | 2698269.0446 | 1260848.0542
37 | 2698228.9293 | 1260844.3673
38 | 2698392.2565 | 1260748.2041
39 | 2698413.0163 | 1260756.6674
40 | 2698409.2418 | 1260747.3285
41 | 2698227.8039 | 1260921.3905
42 | 2698238.7402 | 1260936.6079
43 | 2698246.594 | 1260907.3807
44 | 2698219.6123 | 1260910.077
45 | 2698502.1017 | 1260824.7831
46 | 2698476.532 | 1260828.7696
47 | 2698506.4235 | 1260820.9515
48 | 2698460.8224 | 1260865.8739
49 | 2698439.4858 | 1260836.3683
50 | 2698443.7469 | 1260878.1822
51 | 2698510.6729 | 1260751.4104
52 | 2698479.6941 | 1260753.274
53 | 2698512.1954 | 1260777.3195
54 | 2698364.4643 | 1260759.7726
55 | 2698449.2885 | 1260755.114
56 | 2698413.8128 | 1260774.6344
57 | 2698449.7115 | 1260782.5948
58 | 2698417.2439 | 1260805.6109
59 | 2698407.2778 | 1260812.8872
60 | 2698285.6912 | 1260790.6231
61 | 2698418.2871 | 1260713.3385
62 | 2698329.8272 | 1260685.582
63 | 2698352.5951 | 1260672.5896
64 | 2698254.8889 | 1260784.6067
65 | 2698272.0287 | 1260771.8921
66 | 2698277.5378 | 1260779.445
67 | 2698274.2547 | 1260682.3119
68 | 2698274.1514 | 1260681.9848
69 | 2698279.3615 | 1260698.4874
70 | 2698269.4159 | 1260666.9855
71 | 2698282.0199 | 1260697.2821
72 | 2698277.5434 | 1260698.9577
73 | 2698295.6028 | 1260691.6325
74 | 2698300.7558 | 1260689.875
75 | 2698322.3237 | 1260685.8464
76 | 2698322.5473 | 1260664.8165
77 | 2698285.2183 | 1260835.9941
78 | 2698220.2408 | 1260850.7458
79 | 2698429.6155 | 1260746.2781
80 | 2698246.8717 | 1260907.1736
81 | 2698423.2309 | 1260893.012
82 | 2698507.8716 | 1260812.7804
83 | 2698489.5624 | 1260804.7246
84 | 2698468.0705 | 1260744.2955
85 | 2698467.203 | 1260728.8046
86 | 2698482.7109 | 1260706.1618
87 | 2698466.2706 | 1260712.0213
88 | 2698480.8893 | 1260780.7874
89 | 2698324.1308 | 1260774.7175
90 | 2698417.2921 | 1260699.8623
91 | 2698372.2307 | 1260665.7263
92 | 2698370.6441 | 1260666.019
93 | 2698391.3134 | 1260663.0079
94 | 2698415.5072 | 1260659.5615
95 | 2698418.0834 | 1260659.1945
96 | 2698419.029 | 1260677.9587
97 | 2698441.4603 | 1260653.2295
98 | 2698450.0417 | 1260651.0418
99 | 2698501.3627 | 1260691.3509
100 | 2698466.0549 | 1260694.6972
101 | 2698255.7014 | 1260900.5902
102 | 2698211.1227 | 1260857.4397
103 | 2698320.6335 | 1260777.1271
104 | 2698298.192 | 1260816.2072
105 | 2698319.4588 | 1260654.9999
106 | 2698289.8659 | 1260587.1146
107 | 2698294.0113 | 1260548.5866
108 | 2698305.6113 | 1260827.0327
109 | 2698296.1759 | 1260813.2729
110 | 2698367.2533 | 1260842.1093

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9982 | -0.034417 | 0.0072774 | 0.0018239
1 | 0.99837 | -0.031222 | 0 | 0
2 | 0.99718 | -0.05407 | 0.0029399 | 0.00073681
3 | 0.99889 | -0.021328 | 0.0031294 | 0.00078431
4 | 0.99654 | -0.066294 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | -0.32788 | -0.083473
6 | 0.99639 | -0.069335 | 0.0070563 | 0.0017685
7 | 0.99628 | -0.071466 | 0.0029429 | 0.00073757
8 | 0.99815 | -0.034873 | 0.0064541 | 0.0016176
9 | 0.99351 | -0.12485 | 0.0077635 | 0.0019457
10 | 0.99365 | -0.12205 | 0.0031531 | 0.00079025
11 | 0.99483 | -0.099398 | 0.0071367 | 0.0017886
12 | 0.99502 | -0.095738 | 0 | 0
13 | 0.99541 | -0.088066 | 0.0011251 | 0.00028198
14 | 0.99469 | -0.102 | 0.0048139 | 0.0012065
15 | 0.99419 | -0.1117 | 0.0049008 | 0.0012282
16 | 0.99383 | -0.11862 | 0 | 0
17 | 0.99354 | -0.12435 | 0.0029897 | 0.0007493
18 | 0.99335 | -0.12785 | 0.0030047 | 0.00075305
19 | 0.97752 | -0.43177 | 0.002912 | 0.00072981
20 | 0.9785 | -0.41258 | 0.0030386 | 0.00076155
21 | 0.97742 | -0.43378 | 0 | 0
22 | 0.97931 | -0.39669 | 0 | 0
23 | 0.97694 | -0.44324 | 0.0012102 | 0.00030332
24 | 0.98223 | -0.33991 | 0.0060802 | 0.0015238
25 | 0.97835 | -0.41545 | 0.0025192 | 0.00063136
26 | 0.97191 | -0.54228 | 0 | 0
27 | 0.97202 | -0.53998 | 0 | 0
28 | 0.97183 | -0.54373 | 0.005922 | 0.0014842
29 | 0.97572 | -0.46704 | 0 | 0
30 | 0.98381 | -0.30933 | 0 | 0
31 | 0.97447 | -0.49167 | 0 | 0
32 | 0.97419 | -0.4973 | 0 | 0
33 | 0.97439 | -0.49326 | 0.005913 | 0.0014819
34 | 0.97591 | -0.46339 | 0 | 0
35 | 0.97412 | -0.49869 | 0.0015829 | 0.00039672
36 | 0.97351 | -0.51079 | 0.00582 | 0.0014586
37 | 0.97404 | -0.50025 | 0.0031756 | 0.00079588
38 | 0.98457 | -0.29454 | 0 | 0
39 | 0.99083 | -0.17431 | 0 | 0
40 | 0.9842 | -0.30177 | 0.0048358 | 0.001212
41 | 0.9931 | -0.13279 | 0 | 0
42 | 0.99305 | -0.13382 | 0.0031344 | 0.00078554
43 | 0.99323 | -0.13036 | 0.00315 | 0.00078948
44 | 0.99306 | -0.13346 | 0.0027314 | 0.00068456
45 | 0.9855 | -0.27787 | 0 | 0
46 | 0.98514 | -0.28472 | 0.014372 | 0.0036019
47 | 0.98557 | -0.27636 | 0.0067106 | 0.0016818
48 | 0.99467 | -0.10133 | 0 | 0
49 | 0.99512 | -0.092685 | 0.0064342 | 0.0016126
50 | 0.99441 | -0.10633 | 0.0063888 | 0.0016012
51 | 0.98697 | -0.24917 | 0 | 0
52 | 0.98748 | -0.23931 | 0 | 0
53 | 0.98654 | -0.25746 | 0.017811 | 0.0044638
54 | 0.99018 | -0.18702 | 0.0078843 | 0.001976
55 | 0.98885 | -0.21267 | 0 | 0
56 | 0.99259 | -0.14056 | 0.007864 | 0.0019709
57 | 0.98859 | -0.21768 | 0.010239 | 0.002566
58 | 0.99581 | -0.079389 | 0 | 0
59 | 0.99717 | -0.053446 | 0.0024479 | 0.00061351
60 | 0.97658 | -0.45022 | 0 | 0
61 | 0.97217 | -0.53704 | 0.0020133 | 0.00050459
62 | 0.97557 | -0.47 | 0 | 0
63 | 0.97502 | -0.48092 | 0.0057546 | 0.0014423
64 | 0.97639 | -0.45389 | 0.0024194 | 0.00060635
65 | 0.97644 | -0.45295 | 0.0025305 | 0.00063421
66 | 0.97649 | -0.4521 | 0.0024728 | 0.00061975
67 | 0.97528 | -0.47578 | 0.00055497 | 0.00013909
68 | 0.97528 | -0.47579 | 0.00036924 | 9.2539e-05
69 | 0.97531 | -0.47525 | 0 | 0
70 | 0.97527 | -0.47602 | 0.00079882 | 0.0002002
71 | 0.97531 | -0.47511 | 0.0013629 | 0.00034158
72 | 0.97531 | -0.47528 | 0.00086008 | 0.00021556
73 | 0.97537 | -0.47404 | 0.0014773 | 0.00037024
74 | 0.9754 | -0.4735 | 0.00047592 | 0.00011928
75 | 0.97552 | -0.47112 | 0.0022566 | 0.00056555
76 | 0.97548 | -0.47193 | 0.0020686 | 0.00051843
77 | 0.97328 | -0.5153 | 0.005754 | 0.0014421
78 | 0.97397 | -0.50153 | 0.0032384 | 0.00081161
79 | 0.98385 | -0.30867 | 0.0049065 | 0.0012297
80 | 0.99323 | -0.1303 | 0.0029927 | 0.00075003
81 | 0.99425 | -0.10949 | 0.0070898 | 0.0017769
82 | 0.98574 | -0.27317 | 0 | 0
83 | 0.98615 | -0.26513 | 0 | 0
84 | 0.98336 | -0.31831 | 0 | 0
85 | 0.98316 | -0.3222 | 0.0045453 | 0.0011392
86 | 0.98292 | -0.32682 | 0.0048785 | 0.0012227
87 | 0.98301 | -0.32503 | 0.0044661 | 0.0011193
88 | 0.98668 | -0.25475 | 0.010251 | 0.0025692
89 | 0.9899 | -0.19229 | 0.0033236 | 0.00083298
90 | 0.97228 | -0.53486 | 0.0074322 | 0.0018627
91 | 0.97429 | -0.49517 | 0 | 0
92 | 0.97434 | -0.49419 | 0.0036654 | 0.00091864
93 | 0.9737 | -0.50698 | 0.0033299 | 0.00083455
94 | 0.97301 | -0.52048 | 0.0029251 | 0.00073309
95 | 0.97295 | -0.52178 | 0 | 0
96 | 0.97261 | -0.52841 | 0.0037824 | 0.00094795
97 | 0.97277 | -0.5253 | 0.0033005 | 0.00082717
98 | 0.97273 | -0.52606 | 0 | 0
99 | 0.97236 | -0.53337 | 0 | 0
100 | 0.9722 | -0.53642 | 0.0046346 | 0.0011615
101 | 0.99335 | -0.12796 | 0.0031307 | 0.00078463
102 | 0.97394 | -0.5022 | 0.00322 | 0.000807
103 | 0.98989 | -0.19255 | 0.0034939 | 0.00087566
104 | 0.97313 | -0.51822 | 0 | 0
105 | 0.97545 | -0.47244 | 0.0022243 | 0.00055746
106 | 0.97543 | -0.47283 | 0.00028611 | 7.1706e-05
107 | 0.97543 | -0.47285 | 0.00020131 | 5.0454e-05
108 | 0.97309 | -0.51899 | 0.0031988 | 0.00080169
109 | 0.97312 | -0.51843 | 0.0032103 | 0.00080458
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0072774 | -0.0018239 | 0.0072785 | 0.0018243 | 1.1077e-06 | 3.8075e-07 | 0.010848 | 0.010848 | 0.010848 | 0.9982 | -0.034417 | 0.99837 | -0.031222 | 2.9803
1 | 0.063197 | 0.015925 | -0.063128 | -0.015881 | 6.8991e-05 | 4.3884e-05 | 0.094222 | 0.094222 | 0.094222 | 0.99837 | -0.031222 | 0.99718 | -0.05407 | 25.8852
2 | -0.070476 | -0.017749 | 0.070509 | 0.017771 | 3.336e-05 | 2.1245e-05 | 0.10507 | 0.10507 | 0.10507 | 0.99837 | -0.031222 | 0.99889 | -0.021328 | 28.8655
3 | 0.060188 | 0.015144 | -0.060153 | -0.015122 | 3.5135e-05 | 2.2335e-05 | 0.089835 | 0.089835 | 0.089835 | 0.99718 | -0.05407 | 0.99654 | -0.066294 | 24.68
4 | -0.073638 | -0.018555 | 0.073714 | 0.018603 | 7.5211e-05 | 4.7917e-05 | 0.10973 | 0.10973 | 0.10973 | 0.99889 | -0.021328 | 1 | 0 | 30.1462
5 | 0.053096 | 0.013353 | -0.053083 | -0.013345 | 1.3113e-05 | 8.3202e-06 | 0.079298 | 0.079298 | 0.079298 | 0.99654 | -0.066294 | 0.99628 | -0.071466 | 21.7851
6 | 0.0070573 | 0.0017688 | -0.0070563 | -0.0017685 | 1.0225e-06 | 3.3453e-07 | 0.010538 | 0.010538 | 0.010538 | 0.99654 | -0.066294 | 0.99639 | -0.069335 | 2.895
7 | 0.25252 | 0.06487 | -0.25209 | -0.064597 | 0.00042687 | 0.00027277 | 0.37631 | 0.37631 | 0.37631 | 1 | 0 | 0.99815 | -0.034873 | 51.6914
8 | 0.05014 | 0.012607 | -0.0501 | -0.012582 | 3.9716e-05 | 2.5172e-05 | 0.074902 | 0.074902 | 0.074902 | 0.99628 | -0.071466 | 0.99541 | -0.088066 | 20.5775
9 | 0.24564 | 0.06298 | -0.24542 | -0.062838 | 0.00022101 | 0.00014121 | 0.36669 | 0.36669 | 0.36669 | 0.99815 | -0.034873 | 0.99717 | -0.053446 | 50.3698
10 | -0.0077635 | -0.0019457 | 0.0077645 | 0.0019461 | 1.0377e-06 | 3.9903e-07 | 0.011628 | 0.011628 | 0.011628 | 0.99351 | -0.12485 | 0.99365 | -0.12205 | 3.1944
11 | -0.010918 | -0.0027364 | 0.010919 | 0.0027373 | 1.7832e-06 | 9.1078e-07 | 0.016349 | 0.016349 | 0.016349 | 0.99365 | -0.12205 | 0.99383 | -0.11862 | 4.4916
12 | -0.0071367 | -0.0017886 | 0.0071379 | 0.001789 | 1.2446e-06 | 4.1831e-07 | 0.010675 | 0.010675 | 0.010675 | 0.99483 | -0.099398 | 0.99502 | -0.095738 | 2.9326
13 | 0.041819 | 0.0105 | -0.041807 | -0.010492 | 1.2487e-05 | 7.8809e-06 | 0.062546 | 0.062546 | 0.062546 | 0.99502 | -0.095738 | 0.99469 | -0.102 | 17.1829
14 | -0.048957 | -0.012289 | 0.048975 | 0.0123 | 1.7921e-05 | 1.1354e-05 | 0.07322 | 0.07322 | 0.07322 | 0.99502 | -0.095738 | 0.99541 | -0.088066 | 20.1155
15 | 0.036993 | 0.0092854 | -0.036976 | -0.0092746 | 1.71e-05 | 1.0751e-05 | 0.055344 | 0.055344 | 0.055344 | 0.99469 | -0.102 | 0.99419 | -0.1117 | 15.2045
16 | 0.032075 | 0.0080464 | -0.032064 | -0.0080398 | 1.0582e-05 | 6.6138e-06 | 0.048009 | 0.048009 | 0.048009 | 0.99419 | -0.1117 | 0.99383 | -0.11862 | 13.1894
17 | 0.021145 | 0.0053025 | -0.021139 | -0.005299 | 5.7703e-06 | 3.4941e-06 | 0.03166 | 0.03166 | 0.03166 | 0.99383 | -0.11862 | 0.99354 | -0.12435 | 8.6979
18 | 0.018149 | 0.0045497 | -0.018146 | -0.0045479 | 3.027e-06 | 1.7958e-06 | 0.027182 | 0.027183 | 0.027183 | 0.99354 | -0.12435 | 0.99335 | -0.12785 | 7.4677
19 | 0.015142 | 0.0037949 | -0.015141 | -0.0037948 | 8.3914e-08 | 4.8074e-08 | 0.022682 | 0.022682 | 0.022682 | 0.99335 | -0.12785 | 0.99335 | -0.12796 | 6.2312
20 | -0.060027 | -0.015117 | 0.060083 | 0.015152 | 5.5127e-05 | 3.506e-05 | 0.091402 | 0.091402 | 0.091402 | 0.97752 | -0.43177 | 0.9785 | -0.41258 | 25.1104
21 | 0.057115 | 0.014387 | -0.05711 | -0.014384 | 5.4993e-06 | 3.4952e-06 | 0.086969 | 0.086969 | 0.086969 | 0.97752 | -0.43177 | 0.97742 | -0.43378 | 23.8927
22 | -0.063121 | -0.015914 | 0.063169 | 0.015944 | 4.803e-05 | 3.0565e-05 | 0.096023 | 0.096023 | 0.096023 | 0.9785 | -0.41258 | 0.97931 | -0.39669 | 26.3799
23 | 0.05711 | 0.014384 | -0.057084 | -0.014367 | 2.5818e-05 | 1.641e-05 | 0.086969 | 0.086969 | 0.086969 | 0.97742 | -0.43378 | 0.97694 | -0.44324 | 23.8927
24 | -0.10843 | -0.027364 | 0.10873 | 0.027553 | 0.00029575 | 0.00018891 | 0.16482 | 0.16482 | 0.16482 | 0.97931 | -0.39669 | 0.98223 | -0.33991 | 45.2812
25 | 0.045262 | 0.01142 | -0.045222 | -0.011394 | 4.0625e-05 | 2.5712e-05 | 0.068801 | 0.068801 | 0.068801 | 0.97931 | -0.39669 | 0.97835 | -0.41545 | 18.9014
26 | 0.055874 | 0.014064 | -0.05581 | -0.014024 | 6.3494e-05 | 4.0344e-05 | 0.085126 | 0.085126 | 0.085126 | 0.97694 | -0.44324 | 0.97572 | -0.46704 | 23.3863
27 | -0.11481 | -0.029077 | 0.11498 | 0.029185 | 0.00016886 | 0.00010788 | 0.17403 | 0.17403 | 0.17403 | 0.98223 | -0.33991 | 0.98381 | -0.30933 | 47.8117
28 | 0.042703 | 0.010763 | -0.042632 | -0.010718 | 7.0906e-05 | 4.4818e-05 | 0.06497 | 0.06497 | 0.06497 | 0.97835 | -0.41545 | 0.97658 | -0.45022 | 17.8489
29 | -0.0059224 | -0.0014843 | 0.0059231 | 0.0014844 | 6.5071e-07 | 1.5487e-07 | 0.0090674 | 0.0090673 | 0.0090674 | 0.97191 | -0.54228 | 0.97202 | -0.53998 | 2.491
30 | 0.0059224 | 0.0014843 | -0.005922 | -0.0014842 | 4.0985e-07 | 9.758e-08 | 0.0090674 | 0.0090674 | 0.0090674 | 0.97191 | -0.54228 | 0.97183 | -0.54373 | 2.4911
31 | -0.0059231 | -0.0014844 | 0.0059239 | 0.0014846 | 8.282e-07 | 1.9702e-07 | 0.0090673 | 0.0090672 | 0.0090673 | 0.97202 | -0.53998 | 0.97217 | -0.53704 | 2.491
32 | 0.01294 | 0.0032406 | -0.012938 | -0.0032396 | 1.8219e-06 | 1.0102e-06 | 0.019733 | 0.019733 | 0.019733 | 0.97572 | -0.46704 | 0.97557 | -0.47 | 5.4212
33 | 0.042871 | 0.010783 | -0.042842 | -0.010765 | 2.8402e-05 | 1.7956e-05 | 0.065393 | 0.065393 | 0.065393 | 0.97572 | -0.46704 | 0.97502 | -0.48092 | 17.9652
34 | -0.11498 | -0.029185 | 0.11506 | 0.029237 | 8.188e-05 | 5.2312e-05 | 0.17403 | 0.17403 | 0.17403 | 0.98381 | -0.30933 | 0.98457 | -0.29454 | 47.8117
35 | 0.029225 | 0.0073317 | -0.029217 | -0.0073268 | 7.8407e-06 | 4.8873e-06 | 0.044629 | 0.044629 | 0.044629 | 0.97447 | -0.49167 | 0.97419 | -0.4973 | 12.2607
36 | 0.0059134 | 0.001482 | -0.005913 | -0.0014819 | 4.4842e-07 | 1.043e-07 | 0.0090297 | 0.0090298 | 0.0090298 | 0.97447 | -0.49167 | 0.97439 | -0.49326 | 2.4807
37 | -0.035138 | -0.0088138 | 0.035186 | 0.0088436 | 4.7441e-05 | 2.9814e-05 | 0.053659 | 0.053659 | 0.053659 | 0.97447 | -0.49167 | 0.97591 | -0.46339 | 14.7414
38 | 0.001583 | 0.00039619 | -0.0015829 | -0.00039672 | 1.0488e-07 | -5.2847e-07 | 0.0024178 | 0.002418 | 0.002418 | 0.97419 | -0.4973 | 0.97412 | -0.49869 | 0.66429
39 | 0.017998 | 0.0045155 | -0.017987 | -0.0045086 | 1.1566e-05 | 6.8948e-06 | 0.027493 | 0.027493 | 0.027493 | 0.97419 | -0.4973 | 0.97351 | -0.51079 | 7.5531
40 | 0.0096358 | 0.0024152 | -0.0096344 | -0.0024145 | 1.3537e-06 | 6.5891e-07 | 0.014718 | 0.014718 | 0.014718 | 0.97419 | -0.4973 | 0.97404 | -0.50025 | 4.0435
41 | -0.035186 | -0.0088436 | 0.035208 | 0.0088575 | 2.2134e-05 | 1.3909e-05 | 0.053659 | 0.053658 | 0.053659 | 0.97591 | -0.46339 | 0.97658 | -0.45022 | 14.7413
42 | 0.012167 | 0.0030499 | -0.012164 | -0.0030485 | 2.6167e-06 | 1.4239e-06 | 0.018597 | 0.018597 | 0.018597 | 0.97351 | -0.51079 | 0.97328 | -0.5153 | 5.1092
43 | 0.0064588 | 0.0016186 | -0.0064584 | -0.0016185 | 3.9351e-07 | 1.177e-07 | 0.0098669 | 0.009867 | 0.009867 | 0.97404 | -0.50025 | 0.97397 | -0.50153 | 2.7107
44 | -0.13872 | -0.035174 | 0.13952 | 0.03569 | 0.0008068 | 0.00051572 | 0.20979 | 0.20979 | 0.20979 | 0.98457 | -0.29454 | 0.99083 | -0.17431 | 57.6349
45 | 0.023657 | 0.0059372 | -0.023649 | -0.0059321 | 8.1545e-06 | 5.0027e-06 | 0.035757 | 0.035757 | 0.035757 | 0.98457 | -0.29454 | 0.9842 | -0.30177 | 9.8233
46 | 0.014712 | 0.0036902 | -0.014704 | -0.0036851 | 8.9075e-06 | 5.0746e-06 | 0.022096 | 0.022096 | 0.022096 | 0.99083 | -0.17431 | 0.99018 | -0.18702 | 6.0704
47 | 0.059623 | 0.015033 | -0.059514 | -0.014964 | 0.00010924 | 6.9444e-05 | 0.089573 | 0.089574 | 0.089574 | 0.99083 | -0.17431 | 0.98885 | -0.21267 | 24.6081
48 | -0.21386 | -0.054413 | 0.21421 | 0.054636 | 0.00034846 | 0.00022255 | 0.32146 | 0.32146 | 0.32146 | 0.99083 | -0.17431 | 0.99259 | -0.14056 | 44.1566
49 | 0.018813 | 0.0047202 | -0.018807 | -0.0047165 | 6.1902e-06 | 3.7026e-06 | 0.028446 | 0.028446 | 0.028446 | 0.9842 | -0.30177 | 0.98385 | -0.30867 | 7.8147
50 | 0.0031345 | 0.0007854 | -0.0031344 | -0.00078554 | 1.5501e-07 | -1.4325e-07 | 0.0046966 | 0.0046966 | 0.0046966 | 0.9931 | -0.13279 | 0.99305 | -0.13382 | 1.2903
51 | -0.005866 | -0.0014698 | 0.0058667 | 0.00147 | 6.7897e-07 | 1.3124e-07 | 0.0087893 | 0.0087891 | 0.0087893 | 0.9931 | -0.13279 | 0.99323 | -0.13036 | 2.4146
52 | 0.0027315 | 0.00068443 | -0.0027314 | -0.00068456 | 8.7737e-08 | -1.2457e-07 | 0.0040927 | 0.0040928 | 0.0040928 | 0.9931 | -0.13279 | 0.99306 | -0.13346 | 1.1244
53 | -0.0090167 | -0.0022594 | 0.0090168 | 0.0022594 | 2.3704e-08 | 1.0688e-08 | 0.013508 | 0.013508 | 0.013508 | 0.99323 | -0.13036 | 0.99323 | -0.1303 | 3.7111
54 | 0.014376 | 0.0036045 | -0.014372 | -0.0036019 | 4.6958e-06 | 2.6669e-06 | 0.021708 | 0.021708 | 0.021708 | 0.9855 | -0.27787 | 0.98514 | -0.28472 | 5.9637
55 | -0.014376 | -0.0036045 | 0.014377 | 0.0036051 | 1.0312e-06 | 5.8562e-07 | 0.021708 | 0.021708 | 0.021708 | 0.9855 | -0.27787 | 0.98557 | -0.27636 | 5.9636
56 | -0.021088 | -0.005287 | 0.021091 | 0.0052889 | 3.2113e-06 | 1.9476e-06 | 0.031839 | 0.031839 | 0.031839 | 0.98557 | -0.27636 | 0.98574 | -0.27317 | 8.747
57 | -0.013483 | -0.0033802 | 0.013488 | 0.0033833 | 5.5553e-06 | 3.0826e-06 | 0.020171 | 0.02017 | 0.020171 | 0.99467 | -0.10133 | 0.99512 | -0.092685 | 5.5414
58 | 0.013483 | 0.0033802 | -0.01348 | -0.0033784 | 3.2115e-06 | 1.7822e-06 | 0.020171 | 0.020171 | 0.020171 | 0.99467 | -0.10133 | 0.99441 | -0.10633 | 5.5414
59 | -0.019923 | -0.0049958 | 0.019935 | 0.0050034 | 1.2633e-05 | 7.5917e-06 | 0.029792 | 0.029791 | 0.029792 | 0.99512 | -0.092685 | 0.99581 | -0.079389 | 8.1845
60 | 0.0070909 | 0.0017772 | -0.0070898 | -0.0017769 | 1.0688e-06 | 3.5567e-07 | 0.010611 | 0.010611 | 0.010611 | 0.99441 | -0.10633 | 0.99425 | -0.10949 | 2.915
61 | -0.017818 | -0.004468 | 0.017826 | 0.0044729 | 8.3741e-06 | 4.9638e-06 | 0.026864 | 0.026864 | 0.026864 | 0.98697 | -0.24917 | 0.98748 | -0.23931 | 7.3803
62 | 0.017818 | 0.004468 | -0.017811 | -0.0044638 | 7.0404e-06 | 4.1735e-06 | 0.026864 | 0.026864 | 0.026864 | 0.98697 | -0.24917 | 0.98654 | -0.25746 | 7.3803
63 | 0.031384 | 0.0078838 | -0.031361 | -0.0078694 | 2.3104e-05 | 1.4435e-05 | 0.047299 | 0.047299 | 0.047299 | 0.98748 | -0.23931 | 0.98668 | -0.25475 | 12.9942
64 | -0.04921 | -0.012357 | 0.049273 | 0.012396 | 6.2641e-05 | 3.9701e-05 | 0.074163 | 0.074163 | 0.074163 | 0.98748 | -0.23931 | 0.98885 | -0.21267 | 20.3744
65 | 0.0068193 | 0.0017092 | -0.0068176 | -0.0017086 | 1.7125e-06 | 5.3683e-07 | 0.010248 | 0.010248 | 0.010248 | 0.99018 | -0.18702 | 0.9899 | -0.19229 | 2.8154
66 | 0.010241 | 0.0025672 | -0.010239 | -0.002566 | 2.4478e-06 | 1.2141e-06 | 0.015411 | 0.015411 | 0.015411 | 0.98885 | -0.21267 | 0.98859 | -0.21768 | 4.2338
67 | -0.22207 | -0.056607 | 0.22273 | 0.057027 | 0.0006578 | 0.00042017 | 0.33325 | 0.33325 | 0.33325 | 0.99259 | -0.14056 | 0.99581 | -0.079389 | 45.7759
68 | -0.24266 | -0.06203 | 0.24297 | 0.062225 | 0.00030494 | 0.00019484 | 0.36304 | 0.36304 | 0.36304 | 0.99581 | -0.079389 | 0.99717 | -0.053446 | 49.8681
69 | 0.0074237 | 0.0018604 | -0.0074231 | -0.0018601 | 6.6386e-07 | 2.5177e-07 | 0.011311 | 0.011312 | 0.011312 | 0.97658 | -0.45022 | 0.97649 | -0.4521 | 3.1076
70 | -0.0079372 | -0.0019892 | 0.0079381 | 0.0019896 | 8.2357e-07 | 3.4256e-07 | 0.012149 | 0.012149 | 0.012149 | 0.97217 | -0.53704 | 0.97228 | -0.53486 | 3.3376
71 | 0.0047808 | 0.0011957 | -0.0047803 | -0.0011957 | 4.3867e-07 | 6.0213e-09 | 0.0072911 | 0.0072912 | 0.0072912 | 0.97557 | -0.47 | 0.97548 | -0.47193 | 2.0031
72 | 0.0081573 | 0.0020439 | -0.0081569 | -0.0020437 | 4.3585e-07 | 1.852e-07 | 0.012442 | 0.012442 | 0.012442 | 0.97557 | -0.47 | 0.97552 | -0.47112 | 3.4181
73 | 0.037087 | 0.0093228 | -0.037064 | -0.009308 | 2.3471e-05 | 1.4778e-05 | 0.056611 | 0.056611 | 0.056611 | 0.97502 | -0.48092 | 0.97434 | -0.49419 | 15.5524
74 | -0.0024194 | -0.00060635 | 0.0024195 | 0.00060616 | 1.0879e-07 | -1.973e-07 | 0.0036871 | 0.003687 | 0.0036871 | 0.97639 | -0.45389 | 0.97644 | -0.45295 | 1.0129
75 | -0.00495 | -0.0012404 | 0.0049502 | 0.0012404 | 1.9948e-07 | 1.0726e-08 | 0.0075433 | 0.0075433 | 0.0075433 | 0.97644 | -0.45295 | 0.97649 | -0.4521 | 2.0723
76 | 0.0011681 | 0.00029255 | -0.0011681 | -0.00029255 | 4.0853e-10 | -4.0198e-09 | 0.0017821 | 0.0017821 | 0.0017821 | 0.97528 | -0.47578 | 0.97528 | -0.47579 | 0.48958
77 | -0.001723 | -0.00043164 | 0.0017231 | 0.00043145 | 4.3957e-08 | -1.8354e-07 | 0.0026288 | 0.0026287 | 0.0026288 | 0.97528 | -0.47578 | 0.97531 | -0.47525 | 0.7222
78 | 0.00079883 | 0.00020001 | -0.00079882 | -0.0002002 | 8.7614e-09 | -1.9067e-07 | 0.0012187 | 0.0012188 | 0.0012188 | 0.97528 | -0.47579 | 0.97527 | -0.47602 | 0.33484
79 | -0.0025832 | -0.00064699 | 0.0025832 | 0.00064696 | 1.7e-08 | -2.5546e-08 | 0.003941 | 0.0039409 | 0.003941 | 0.97531 | -0.47525 | 0.97531 | -0.47511 | 1.0827
80 | 0.00086008 | 0.00021553 | -0.00086008 | -0.00021556 | 1.2126e-09 | -2.266e-08 | 0.0013122 | 0.0013122 | 0.0013122 | 0.97531 | -0.47525 | 0.97531 | -0.47528 | 0.3605
81 | -0.0039461 | -0.00098855 | 0.0039463 | 0.00098849 | 2.0011e-07 | -5.5679e-08 | 0.0060203 | 0.0060203 | 0.0060203 | 0.97531 | -0.47511 | 0.97537 | -0.47404 | 1.6539
82 | -0.0054236 | -0.0013587 | 0.0054237 | 0.0013587 | 1.3982e-07 | 2.1506e-08 | 0.008274 | 0.0082739 | 0.008274 | 0.97537 | -0.47404 | 0.9754 | -0.4735 | 2.2731
83 | -0.0058996 | -0.001478 | 0.0059003 | 0.0014782 | 6.6841e-07 | 1.5308e-07 | 0.009 | 0.0089999 | 0.009 | 0.9754 | -0.4735 | 0.97552 | -0.47112 | 2.4725
84 | 0.0027118 | 0.00067724 | -0.0027117 | -0.00067733 | 6.6083e-08 | -8.6317e-08 | 0.0041357 | 0.0041358 | 0.0041358 | 0.97548 | -0.47193 | 0.97545 | -0.47244 | 1.1362
85 | 0.0064101 | 0.0016064 | -0.0064092 | -0.0016062 | 8.9144e-07 | 2.6298e-07 | 0.0098002 | 0.0098003 | 0.0098003 | 0.97328 | -0.5153 | 0.97313 | -0.51822 | 2.6924
86 | 0.0032201 | 0.00080692 | -0.00322 | -0.000807 | 1.0266e-07 | -7.5068e-08 | 0.0049195 | 0.0049195 | 0.0049195 | 0.97397 | -0.50153 | 0.97394 | -0.5022 | 1.3515
87 | 0.013901 | 0.0034868 | -0.013894 | -0.0034832 | 6.3831e-06 | 3.5964e-06 | 0.021025 | 0.021025 | 0.021025 | 0.98385 | -0.30867 | 0.98336 | -0.31831 | 5.7761
88 | -0.012009 | -0.0030095 | 0.012011 | 0.0030102 | 1.337e-06 | 7.1311e-07 | 0.017992 | 0.017992 | 0.017992 | 0.99323 | -0.1303 | 0.99335 | -0.12796 | 4.9428
89 | -0.021091 | -0.0052889 | 0.021099 | 0.0052938 | 8.0808e-06 | 4.9006e-06 | 0.031839 | 0.031839 | 0.031839 | 0.98574 | -0.27317 | 0.98615 | -0.26513 | 8.747
90 | -0.021099 | -0.0052938 | 0.02111 | 0.0053001 | 1.0449e-05 | 6.3367e-06 | 0.031839 | 0.031839 | 0.031839 | 0.98615 | -0.26513 | 0.98668 | -0.25475 | 8.747
91 | 0.013894 | 0.0034832 | -0.013892 | -0.0034817 | 2.5719e-06 | 1.4493e-06 | 0.021025 | 0.021025 | 0.021025 | 0.98336 | -0.31831 | 0.98316 | -0.3222 | 5.7761
92 | 0.0093463 | 0.0023426 | -0.009345 | -0.002342 | 1.2613e-06 | 5.9412e-07 | 0.014146 | 0.014146 | 0.014146 | 0.98316 | -0.3222 | 0.98301 | -0.32503 | 3.8862
93 | -0.0048785 | -0.0012227 | 0.0048789 | 0.0012227 | 4.1546e-07 | 8.4155e-09 | 0.0073854 | 0.0073853 | 0.0073854 | 0.98292 | -0.32682 | 0.98301 | -0.32503 | 2.029
94 | 0.003494 | 0.00087564 | -0.0034939 | -0.00087566 | 4.3958e-08 | -2.6497e-08 | 0.0052521 | 0.0052521 | 0.0052521 | 0.9899 | -0.19229 | 0.98989 | -0.19255 | 1.4429
95 | -0.01537 | -0.0038523 | 0.015375 | 0.003855 | 4.7298e-06 | 2.7443e-06 | 0.023523 | 0.023523 | 0.023523 | 0.97228 | -0.53486 | 0.97261 | -0.52841 | 6.4624
96 | -0.033397 | -0.0083884 | 0.033399 | 0.0083893 | 1.5744e-06 | 9.8753e-07 | 0.051013 | 0.051013 | 0.051013 | 0.97429 | -0.49517 | 0.97434 | -0.49419 | 14.0146
97 | 0.033397 | 0.0083884 | -0.033378 | -0.0083766 | 1.881e-05 | 1.1799e-05 | 0.051013 | 0.051013 | 0.051013 | 0.97429 | -0.49517 | 0.9737 | -0.50698 | 14.0146
98 | 0.030048 | 0.007542 | -0.030029 | -0.0075299 | 1.9328e-05 | 1.2066e-05 | 0.045924 | 0.045924 | 0.045924 | 0.9737 | -0.50698 | 0.97301 | -0.52048 | 12.6166
99 | 0.027104 | 0.0067969 | -0.027102 | -0.0067958 | 1.6766e-06 | 1.0407e-06 | 0.041451 | 0.041451 | 0.041451 | 0.97301 | -0.52048 | 0.97295 | -0.52178 | 11.3877
100 | 0.019163 | 0.0048066 | -0.019157 | -0.0048029 | 6.0525e-06 | 3.6404e-06 | 0.02931 | 0.02931 | 0.02931 | 0.97295 | -0.52178 | 0.97261 | -0.52841 | 8.0521
101 | 0.0079389 | 0.0019892 | -0.0079375 | -0.0019887 | 1.3337e-06 | 5.5401e-07 | 0.012141 | 0.012142 | 0.012142 | 0.97295 | -0.52178 | 0.97277 | -0.5253 | 3.3356
102 | 0.0046371 | 0.0011615 | -0.0046369 | -0.0011615 | 1.6708e-07 | -3.0064e-09 | 0.007093 | 0.007093 | 0.007093 | 0.97277 | -0.5253 | 0.97273 | -0.52606 | 1.9486
103 | 0.0046369 | 0.0011615 | -0.0046353 | -0.0011615 | 1.6131e-06 | -2.8519e-08 | 0.007093 | 0.0070934 | 0.0070934 | 0.97273 | -0.52606 | 0.97236 | -0.53337 | 1.9487
104 | 0.0046353 | 0.0011615 | -0.0046346 | -0.0011615 | 6.7436e-07 | -1.1649e-08 | 0.0070934 | 0.0070935 | 0.0070935 | 0.97236 | -0.53337 | 0.9722 | -0.53642 | 1.9488
105 | 0.0031989 | 0.0008016 | -0.0031988 | -0.00080169 | 1.1775e-07 | -8.7681e-08 | 0.0048914 | 0.0048914 | 0.0048914 | 0.97313 | -0.51822 | 0.97309 | -0.51899 | 1.3438
106 | 0.0032103 | 0.00080455 | -0.0032103 | -0.00080458 | 3.2172e-08 | -2.364e-08 | 0.0049089 | 0.0049089 | 0.0049089 | 0.97313 | -0.51822 | 0.97312 | -0.51843 | 1.3486
107 | 0.00028612 | 7.0785e-05 | -0.00028611 | -7.1706e-05 | 5.2863e-09 | -9.2103e-07 | 0.00043613 | 0.00043646 | 0.00043646 | 0.97545 | -0.47244 | 0.97543 | -0.47283 | 0.11991
108 | 0.00020132 | 4.9091e-05 | -0.00020131 | -5.0454e-05 | 3.8635e-09 | -1.3633e-06 | 0.00030662 | 0.0003071 | 0.0003071 | 0.97545 | -0.47244 | 0.97543 | -0.47285 | 0.084369

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33099 | 0.084251

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0072774 | 0.0018239
1 | 0.0029399 | 0.00073681
2 | 0.0031294 | 0.00078431
3 | 0.0031036 | 0.00077784
4 | 0.0070563 | 0.0017685
5 | 0.0029429 | 0.00073757
6 | 0.0064541 | 0.0016176
7 | 0.0077635 | 0.0019457
8 | 0.0031531 | 0.00079025
9 | 0.0071367 | 0.0017886
10 | 0.0011251 | 0.00028198
11 | 0.0048139 | 0.0012065
12 | 0.0049008 | 0.0012282
13 | 0.0029897 | 0.0007493
14 | 0.0030047 | 0.00075305
15 | 0.002912 | 0.00072981
16 | 0.0030386 | 0.00076155
17 | 0.0012102 | 0.00030332
18 | 0.0060802 | 0.0015238
19 | 0.0025192 | 0.00063136
20 | 0.005922 | 0.0014842
21 | 0.005913 | 0.0014819
22 | 0.0015829 | 0.00039672
23 | 0.00582 | 0.0014586
24 | 0.0031756 | 0.00079588
25 | 0.0048358 | 0.001212
26 | 0.0031344 | 0.00078554
27 | 0.00315 | 0.00078948
28 | 0.0027314 | 0.00068456
29 | 0.014372 | 0.0036019
30 | 0.0067106 | 0.0016818
31 | 0.0064342 | 0.0016126
32 | 0.0063888 | 0.0016012
33 | 0.017811 | 0.0044638
34 | 0.0078843 | 0.001976
35 | 0.007864 | 0.0019709
36 | 0.010239 | 0.002566
37 | 0.0024479 | 0.00061351
38 | 0.0020133 | 0.00050459
39 | 0.0057546 | 0.0014423
40 | 0.0024194 | 0.00060635
41 | 0.0025305 | 0.00063421
42 | 0.0024728 | 0.00061975
43 | 0.00055497 | 0.00013909
44 | 0.00036924 | 9.2539e-05
45 | 0.00079882 | 0.0002002
46 | 0.0013629 | 0.00034158
47 | 0.00086008 | 0.00021556
48 | 0.0014773 | 0.00037024
49 | 0.00047592 | 0.00011928
50 | 0.0022566 | 0.00056555
51 | 0.0020686 | 0.00051843
52 | 0.005754 | 0.0014421
53 | 0.0032384 | 0.00081161
54 | 0.0049065 | 0.0012297
55 | 0.0029927 | 0.00075003
56 | 0.0070898 | 0.0017769
57 | 0.0045453 | 0.0011392
58 | 0.0048785 | 0.0012227
59 | 0.0044661 | 0.0011193
60 | 0.010251 | 0.0025692
61 | 0.0033236 | 0.00083298
62 | 0.0074322 | 0.0018627
63 | 0.0036654 | 0.00091864
64 | 0.0033299 | 0.00083455
65 | 0.0029251 | 0.00073309
66 | 0.0037824 | 0.00094795
67 | 0.0033005 | 0.00082717
68 | 0.0046346 | 0.0011615
69 | 0.0031307 | 0.00078463
70 | 0.00322 | 0.000807
71 | 0.0034939 | 0.00087566
72 | 0.0022243 | 0.00055746
73 | 0.00028611 | 7.1706e-05
74 | 0.00020131 | 5.0454e-05
75 | 0.0031988 | 0.00080169
76 | 0.0032103 | 0.00080458

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1