## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-67_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-67_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-67_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-67_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-67_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-67_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-67_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-67_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-67_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-67_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-67_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-67_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-67_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-67_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-67_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-67_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-67_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-67_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-67_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-67_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-67_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-67_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-67_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-67_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-67_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-67_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-67_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-67_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-67_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-67_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-67_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-67_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-67_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-67_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-67_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-67_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-67_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-67_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-67_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-67_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-67_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-67_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-67_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-67_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-67_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-67_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-67_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-67_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-67_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-67_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-67_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-67_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-67_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-67_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-67_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-67_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-67_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-67_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-67_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-67_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-67_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-67_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-67_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-67_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-67_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-67_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-67_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-67_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-67_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-67_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-67_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-67_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-67_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-67_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-67_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-67_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-67_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-67_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-67_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-67_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-67_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-67_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-67_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-67_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-67_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-67_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-67_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-67_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-67_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-67_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-67_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-67_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-67_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-67_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-67_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-67_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-67_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-67_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-67_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-67_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-67_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-67_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-67_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-67_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-67_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-67_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-67_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-67_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-67_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_512_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-67_0_4_load_0 | 0 | 0.016617 | 0.0041647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-67_0_4_load_3 | 3 | 0.0049891 | 0.0012504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-67_0_4_load_4 | 4 | 0.001788 | 0.00044811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-67_0_4_load_5 | 5 | 0.0052732 | 0.0013216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-67_0_4_load_94 | 6 | 0.0014018 | 0.00035132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-67_0_4_load_90 | 9 | 0.0020895 | 0.00052369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-67_0_4_load_89 | 10 | 0.0023408 | 0.00058667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-67_0_4_load_25 | 13 | 0.0026232 | 0.00065743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-67_0_4_load_86 | 15 | 0.027115 | 0.0067957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-67_0_4_load_85 | 16 | 0.019555 | 0.004901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-67_0_4_load_35 | 18 | 0.002202 | 0.00055187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-67_0_4_load_36 | 19 | 0.0022043 | 0.00055245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-67_0_4_load_33 | 20 | 0.0061857 | 0.0015503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-67_0_4_load_92 | 23 | 0.0023457 | 0.00058789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-67_0_4_load_74 | 25 | 0.0022296 | 0.00055878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-67_0_4_load_84 | 28 | 0.0020453 | 0.0005126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-67_0_4_load_72 | 30 | 0.030989 | 0.0077667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-67_0_4_load_105 | 31 | 0.01649 | 0.0041327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-67_0_4_load_37 | 32 | 0.0015819 | 0.00039646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-67_0_4_load_34 | 33 | 0.0063543 | 0.0015925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-67_0_4_load_96 | 34 | 0.0019827 | 0.0004969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-67_0_4_load_55 | 36 | 0.028429 | 0.007125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-67_0_4_load_56 | 37 | 0.029449 | 0.0073806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-67_0_4_load_53 | 38 | 0.023636 | 0.0059238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-67_0_4_load_54 | 40 | 0.0005283 | 0.0001324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-67_0_4_load_50 | 41 | 0.0018866 | 0.00047282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-67_0_4_load_110 | 44 | 0.0040178 | 0.0010069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-67_0_4_load_42 | 45 | 0.0028309 | 0.00070949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-67_0_4_load_95 | 48 | 0.001692 | 0.00042406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-67_0_4_load_27 | 49 | 0.0024144 | 0.00060511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-67_0_4_load_91 | 50 | 0.0023885 | 0.00059862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-67_0_4_load_88 | 51 | 0.0023653 | 0.0005928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-67_0_4_load_83 | 52 | 0.0016523 | 0.0004141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-67_0_4_load_104 | 53 | 0.002202 | 0.00055187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-67_0_4_load_93 | 54 | 0.0052863 | 0.0013249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-67_0_4_load_73 | 55 | 0.0029268 | 0.00073354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-67_0_4_load_76 | 56 | 0.0023977 | 0.00060092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-67_0_4_load_71 | 58 | 0.010333 | 0.0025897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-67_0_4_load_70 | 59 | 0.019981 | 0.0050078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-67_0_4_load_38 | 60 | 0.0023535 | 0.00058984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-67_0_4_load_59 | 61 | 0.019878 | 0.0049819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-67_0_4_load_51 | 62 | 0.0014657 | 0.00036733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-67_0_4_load_22 | 64 | 0.0050657 | 0.0012696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-67_0_4_load_28 | 65 | 0.002202 | 0.00055188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-67_0_4_load_29 | 66 | 0.002202 | 0.00055188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-67_0_4_load_30 | 67 | 0.0018657 | 0.00046759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-67_0_4_load_31 | 68 | 0.0018643 | 0.00046725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-67_0_4_load_32 | 69 | 0.0018644 | 0.00046725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-67_0_4_load_106 | 70 | 0.0022043 | 0.00055245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-67_0_4_load_40 | 71 | 0.0026889 | 0.00067391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-67_0_4_load_103 | 72 | 0.0018643 | 0.00046725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-67_0_4_load_102 | 74 | 0.0038502 | 0.00096495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-67_0_4_load_80 | 76 | 0.0026324 | 0.00065973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-67_0_4_load_108 | 77 | 0.0036958 | 0.00092625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-67_0_4_load_77 | 78 | 0.0037495 | 0.00093971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-67_0_4_load_78 | 79 | 0.0018888 | 0.00047338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-67_0_4_load_45 | 80 | 0.0035863 | 0.00089882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-67_0_4_load_87 | 81 | 0.026478 | 0.0066361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-67_0_4_load_64 | 82 | 0.003192 | 0.0008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-67_0_4_load_46 | 83 | 0.004631 | 0.0011606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-67_0_4_load_47 | 84 | 0.0028887 | 0.00072398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-67_0_4_load_48 | 85 | 0.017937 | 0.0044954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-67_0_4_load_65 | 87 | 0.00088575 | 0.00022199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-67_0_4_load_111 | 88 | 0.00088534 | 0.00022189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-67_0_4_load_52 | 89 | 0.002299 | 0.00057619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-67_0_4_load_57 | 90 | 0.0016672 | 0.00041783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-67_0_4_load_58 | 91 | 0.0021859 | 0.00054783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-67_0_4_load_60 | 92 | 0.0020655 | 0.00051767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-67_0_4_load_61 | 93 | 0.0018927 | 0.00047435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-67_0_4_load_62 | 94 | 0.0020653 | 0.00051762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-67_0_4_load_63 | 95 | 0.0019556 | 0.00049011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-67_0_4_load_98 | 97 | 0.00088475 | 0.00022174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-67_0_4_load_99 | 98 | 0.00088672 | 0.00022223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-67_0_4_load_66 | 99 | 0.0023933 | 0.00059981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-67_0_4_load_67 | 100 | 0.0017398 | 0.00043604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-67_0_4_load_69 | 101 | 0.0017409 | 0.0004363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-67_0_4_load_109 | 103 | 0.0032582 | 0.00081659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-67_0_4_load_81 | 104 | 0.0027843 | 0.00069781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-67_0_4_load_82 | 105 | 0.0029498 | 0.0007393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-67_0_4_load_112 | 106 | 0.00088618 | 0.0002221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-67_0_4_load_100 | 107 | 0.0022043 | 0.00055245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-67_0_4_load_101 | 108 | 0.0022034 | 0.00055223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 99 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-67_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-67_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-67_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-67_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.015418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-67_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.015317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-67_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0082689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-67_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.011346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-67_0_4_line_7 |  | 6 | 48 | 0.0075886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-67_0_4_line_8 |  | 7 | 49 | 0.012098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-67_0_4_line_9 |  | 7 | 46 | 0.021315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-67_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.0078878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-67_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.0058465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-67_0_4_line_12 |  | 9 | 50 | 0.014244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-67_0_4_line_13 |  | 10 | 51 | 0.0022175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-67_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.014039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-67_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.017297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-67_0_4_line_16 |  | 12 | 32 | 0.017193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-67_0_4_line_17 |  | 12 | 33 | 0.016505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-67_0_4_line_18 |  | 12 | 24 | 0.020122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-67_0_4_line_19 |  | 13 | 47 | 0.0073802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-67_0_4_line_20 |  | 14 | 15 | 0.014337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-67_0_4_line_21 |  | 14 | 16 | 0.020051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-67_0_4_line_22 |  | 16 | 52 | 0.024955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-67_0_4_line_23 |  | 17 | 18 | 0.014769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_230-67_0_4_line_24 |  | 17 | 19 | 0.0084617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-67_0_4_line_25 |  | 17 | 20 | 0.01541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_230-67_0_4_line_26 |  | 18 | 53 | 0.0064533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_230-67_0_4_line_27 |  | 20 | 33 | 0.023213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_230-67_0_4_line_28 |  | 21 | 22 | 0.033444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-67_0_4_line_29 |  | 21 | 23 | 0.016863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-67_0_4_line_30 |  | 22 | 34 | 0.023796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-67_0_4_line_31 |  | 23 | 54 | 0.0064572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-67_0_4_line_32 |  | 24 | 25 | 0.016877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-67_0_4_line_33 |  | 25 | 55 | 0.011721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-67_0_4_line_34 |  | 26 | 27 | 0.004427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-67_0_4_line_35 |  | 26 | 28 | 0.019662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-67_0_4_line_36 |  | 27 | 56 | 0.006327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-67_0_4_line_37 |  | 27 | 55 | 0.007694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-67_0_4_line_38 |  | 28 | 57 | 0.015178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-67_0_4_line_39 |  | 29 | 30 | 0.014179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-67_0_4_line_40 |  | 29 | 31 | 0.023491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-67_0_4_line_41 |  | 30 | 58 | 0.0098093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-67_0_4_line_42 |  | 31 | 59 | 0.0078093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-67_0_4_line_43 |  | 32 | 60 | 0.016229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-67_0_4_line_44 |  | 34 | 48 | 0.0086188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-67_0_4_line_45 |  | 35 | 36 | 0.01049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-67_0_4_line_46 |  | 35 | 37 | 0.021459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_230-67_0_4_line_47 |  | 35 | 38 | 0.011846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-67_0_4_line_48 |  | 36 | 58 | 0.0089796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-67_0_4_line_49 |  | 37 | 61 | 0.00037142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_230-67_0_4_line_50 |  | 38 | 39 | 0.037425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-67_0_4_line_51 |  | 39 | 40 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-67_0_4_line_52 |  | 39 | 41 | 0.050231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-67_0_4_line_53 |  | 40 | 44 | 0.00053757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-67_0_4_line_54 |  | 41 | 62 | 0.0063217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-67_0_4_line_55 |  | 42 | 43 | 0.009879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-67_0_4_line_56 |  | 42 | 44 | 0.021499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-67_0_4_line_57 |  | 43 | 45 | 0.015771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-67_0_4_line_58 |  | 45 | 63 | 0.015401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-67_0_4_line_59 |  | 46 | 47 | 0.002653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-67_0_4_line_60 |  | 47 | 64 | 0.01076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-67_0_4_line_61 |  | 49 | 50 | 0.0022265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-67_0_4_line_62 |  | 52 | 105 | 0.020341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-67_0_4_line_63 |  | 53 | 74 | 0.0063861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_230-67_0_4_line_64 |  | 57 | 104 | 0.028953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-67_0_4_line_65 |  | 57 | 79 | 0.013849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-67_0_4_line_66 |  | 61 | 90 | 0.018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_230-67_0_4_line_67 |  | 62 | 89 | 0.02405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-67_0_4_line_68 |  | 63 | 80 | 0.027299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-67_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0064533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_230-67_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.022686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_230-67_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.0062328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_230-67_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.00010074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_230-67_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.00022325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_230-67_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.025827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_230-67_0_4_line_75 |  | 70 | 72 | 0.0055927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_230-67_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.010655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_230-67_0_4_line_77 |  | 72 | 108 | 0.00086268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_230-67_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.004101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_230-67_0_4_line_79 |  | 74 | 107 | 6.996e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_230-67_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.0085731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_230-67_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.007194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_230-67_0_4_line_82 |  | 77 | 102 | 0.0052595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_230-67_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 6.8233e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-67_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.029001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-67_0_4_line_85 |  | 82 | 86 | 0.0095436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-67_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0044698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-67_0_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.033424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-67_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.01198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-67_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.010526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-67_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0058319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-67_0_4_line_91 |  | 88 | 98 | 0.0058346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-67_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.019411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_230-67_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.010779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_230-67_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0069262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_230-67_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.011542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_230-67_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.011449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_230-67_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.010838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_230-67_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0030275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_230-67_0_4_line_99 |  | 96 | 98 | 0.0025353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-67_0_4_line_100 |  | 97 | 106 | 0.0058409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_230-67_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.022314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_230-67_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.011114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_230-67_0_4_line_103 |  | 101 | 102 | 0.01395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_230-67_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.0086896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_230-67_0_4_line_105 |  | 103 | 106 | 0.022709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_230-67_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.018589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-67_0_4_line_107 |  | 107 | 108 | 0.0064553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-67_0_4_trafo_66 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 99 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2696223.8178 | 1261753.6793 | 2696224.5948 | 1261753.1693 | 2696238.893 | 1261744.2057 | 2696242.9323 | 1261741.6106
1 | 2696251.6817 | 1261735.8514 | 2696249.2577 | 1261737.5467 | 2696242.9323 | 1261741.6106
2 | 2696223.8178 | 1261753.6793 | 2696215.0378 | 1261740.8409
3 | 2696223.8178 | 1261753.6793 | 2696210.5978 | 1261761.6132
4 | 2696251.6817 | 1261735.8514 | 2696243.4896 | 1261722.9098
5 | 2696210.5978 | 1261761.6132 | 2696203.5077 | 1261765.8683
6 | 2696237.4214 | 1261713.3234 | 2696243.4896 | 1261722.9098
7 | 2696203.5077 | 1261765.8683 | 2696197.0009 | 1261769.7733
8 | 2696237.4214 | 1261713.3234 | 2696240.4644 | 1261709.2474 | 2696245.7986 | 1261704.6971 | 2696245.7986 | 1261704.6971
9 | 2696237.4214 | 1261713.3234 | 2696235.711 | 1261715.6197 | 2696225.5261 | 1261720.4913 | 2696218.429 | 1261721.7769
10 | 2696266.9748 | 1261694.956 | 2696265.7354 | 1261696.5593 | 2696260.9617 | 1261699.9603
11 | 2696266.9748 | 1261694.956 | 2696269.4563 | 1261691.5825 | 2696270.2572 | 1261690.13
12 | 2696260.9617 | 1261699.9603 | 2696255.5112 | 1261703.8433 | 2696252.0757 | 1261703.7874 | 2696248.002 | 1261704.3778
13 | 2696271.3278 | 1261688.188 | 2696270.2572 | 1261690.13
14 | 2696204.2043 | 1261698.4377 | 2696202.0022 | 1261694.8323 | 2696206.9304 | 1261691.6099 | 2696204.9889 | 1261688.1977
15 | 2696204.2043 | 1261698.4377 | 2696213.2076 | 1261713.2066
16 | 2696204.9889 | 1261688.1977 | 2696196.4758 | 1261673.2606
17 | 2696204.9889 | 1261688.1977 | 2696218.9318 | 1261679.3656
18 | 2696204.9889 | 1261688.1977 | 2696196.308 | 1261693.7277 | 2696191.8103 | 1261695.9675 | 2696187.1109 | 1261697.1699
19 | 2696217.0492 | 1261719.5082 | 2696213.2076 | 1261713.2066
20 | 2696061.4857 | 1261571.1377 | 2696061.2652 | 1261556.8781 | 2696061.22 | 1261556.8168
21 | 2696061.4857 | 1261571.1377 | 2696068.1472 | 1261573.4811 | 2696073.9607 | 1261577.4565 | 2696077.8418 | 1261581.9619
22 | 2696094.5636 | 1261600.4858 | 2696078.2063 | 1261582.385 | 2696077.8418 | 1261581.9619
23 | 2696251.5589 | 1261658.698 | 2696243.8418 | 1261646.1053
24 | 2696251.5589 | 1261658.698 | 2696258.6999 | 1261654.1585
25 | 2696251.5589 | 1261658.698 | 2696238.5413 | 1261666.944
26 | 2696243.8418 | 1261646.1053 | 2696240.4698 | 1261640.603
27 | 2696238.5413 | 1261666.944 | 2696218.9318 | 1261679.3656
28 | 2696168.748 | 1261779.4937 | 2696167.078 | 1261775.1408 | 2696166.8131 | 1261768.2642 | 2696166.1293 | 1261750.5387 | 2696169.6544 | 1261748.3276
29 | 2696169.6544 | 1261748.3276 | 2696183.9409 | 1261739.3691
30 | 2696168.748 | 1261779.4937 | 2696172.0957 | 1261781.6943 | 2696176.4551 | 1261781.9321 | 2696181.0305 | 1261780.4719 | 2696189.6414 | 1261774.2548
31 | 2696189.4115 | 1261735.9387 | 2696183.9409 | 1261739.3691
32 | 2696187.1109 | 1261697.1699 | 2696181.8691 | 1261697.4404 | 2696176.2542 | 1261695.6254 | 2696171.0641 | 1261693.2037
33 | 2696160.6427 | 1261687.8881 | 2696163.0685 | 1261689.4728 | 2696171.0641 | 1261693.2037
34 | 2696151.1601 | 1261685.8652 | 2696154.6338 | 1261683.1083
35 | 2696151.1601 | 1261685.8652 | 2696141.8793 | 1261672.6814 | 2696140.3408 | 1261669.4938
36 | 2696150.4534 | 1261678.3476 | 2696154.6338 | 1261683.1083
37 | 2696154.6338 | 1261683.1083 | 2696158.5646 | 1261686.5305 | 2696160.6427 | 1261687.8881
38 | 2696133.7433 | 1261655.8245 | 2696140.3408 | 1261669.4938
39 | 2696260.4558 | 1261544.1165 | 2696250.2599 | 1261534.2634
40 | 2696260.4558 | 1261544.1165 | 2696241.2214 | 1261557.602
41 | 2696243.2061 | 1261527.4469 | 2696250.2599 | 1261534.2634
42 | 2696241.2214 | 1261557.602 | 2696234.8272 | 1261562.0851
43 | 2696188.4398 | 1261659.1605 | 2696196.4758 | 1261673.2606
44 | 2696197.0009 | 1261769.7733 | 2696190.1733 | 1261773.8708 | 2696189.6414 | 1261774.2548
45 | 2696229.2054 | 1261513.9169 | 2696236.749 | 1261521.2068
46 | 2696229.2054 | 1261513.9169 | 2696211.9141 | 1261526.6248
47 | 2696229.2054 | 1261513.9169 | 2696220.7228 | 1261505.6487
48 | 2696236.749 | 1261521.2068 | 2696243.2061 | 1261527.4469
49 | 2696211.6149 | 1261526.8448 | 2696211.9141 | 1261526.6248
50 | 2696193.9231 | 1261479.5264 | 2696220.7228 | 1261505.6487
51 | 2696193.9231 | 1261479.5264 | 2696180.7307 | 1261466.9887
52 | 2696193.9231 | 1261479.5264 | 2696184.5709 | 1261487.8478 | 2696168.7606 | 1261500.3231 | 2696164.5523 | 1261503.2904 | 2696169.1733 | 1261509.6929 | 2696168.092 | 1261514.09
53 | 2696180.7307 | 1261466.9887 | 2696180.341 | 1261466.6184
54 | 2696168.092 | 1261514.09 | 2696168.092 | 1261514.09 | 2696171.8299 | 1261519.1882
55 | 2696157.6644 | 1261444.9089 | 2696164.7568 | 1261451.8076
56 | 2696164.7568 | 1261451.8076 | 2696180.341 | 1261466.6184
57 | 2696157.6644 | 1261444.9089 | 2696146.2214 | 1261455.7615
58 | 2696135.046 | 1261466.3587 | 2696141.3761 | 1261460.3567 | 2696146.2214 | 1261455.7615
59 | 2696218.429 | 1261721.7769 | 2696217.0492 | 1261719.5082
60 | 2696217.0492 | 1261719.5082 | 2696226.315 | 1261714.0385
61 | 2696248.002 | 1261704.3778 | 2696245.7986 | 1261704.6971
62 | 2696107.1931 | 1261616.4177 | 2696097.2169 | 1261603.4219 | 2696094.5636 | 1261600.4858
63 | 2696240.4698 | 1261640.603 | 2696237.133 | 1261635.158
64 | 2696133.7433 | 1261655.8245 | 2696117.982 | 1261631.5373
65 | 2696133.7433 | 1261655.8245 | 2696145.4664 | 1261648.4512
66 | 2696197.1106 | 1261537.5045 | 2696211.6149 | 1261526.8448
67 | 2696191.3657 | 1261505.1611 | 2696171.8299 | 1261519.1882
68 | 2696135.046 | 1261466.3587 | 2696142.2506 | 1261475.6277 | 2696152.125 | 1261487.6523
69 | 2696223.605 | 1261613.0834 | 2696226.977 | 1261618.5858
70 | 2696223.605 | 1261613.0834 | 2696221.5197 | 1261609.6807 | 2696219.1691 | 1261607.7854 | 2696216.3366 | 1261608.6511 | 2696205.5831 | 1261615.4338
71 | 2696226.977 | 1261618.5858 | 2696230.2337 | 1261623.9
72 | 2696205.5831 | 1261615.4338 | 2696205.4979 | 1261615.4875
73 | 2696230.3504 | 1261624.0904 | 2696230.2337 | 1261623.9
74 | 2696205.4979 | 1261615.4875 | 2696183.6534 | 1261629.2658
75 | 2696230.3504 | 1261624.0904 | 2696233.2726 | 1261628.8588
76 | 2696174.6415 | 1261634.95 | 2696183.6534 | 1261629.2658
77 | 2696233.7234 | 1261629.5944 | 2696233.2726 | 1261628.8588
78 | 2696172.4522 | 1261631.4783 | 2696174.6415 | 1261634.95
79 | 2696237.133 | 1261635.158 | 2696237.0964 | 1261635.0984
80 | 2696172.4522 | 1261631.4783 | 2696167.81 | 1261624.2708
81 | 2696163.9145 | 1261618.2228 | 2696167.81 | 1261624.2708
82 | 2696161.0665 | 1261613.8011 | 2696163.9145 | 1261618.2228
83 | 2696145.5242 | 1261648.4148 | 2696145.4664 | 1261648.4512
84 | 2696122.5824 | 1261549.9703 | 2696107.8878 | 1261524.9681
85 | 2696127.4181 | 1261558.1981 | 2696122.5824 | 1261549.9703
86 | 2696140.7288 | 1261548.5367 | 2696137.1457 | 1261551.209
87 | 2696137.5487 | 1261523.3122 | 2696149.9023 | 1261540.8049 | 2696144.2119 | 1261545.9388 | 2696140.7288 | 1261548.5367
88 | 2696127.4181 | 1261558.1981 | 2696132.174 | 1261554.9172 | 2696137.1457 | 1261551.209
89 | 2696127.4181 | 1261558.1981 | 2696132.7495 | 1261567.2736
90 | 2696132.7495 | 1261567.2736 | 2696135.7035 | 1261572.3021
91 | 2696138.6588 | 1261577.3328 | 2696135.7035 | 1261572.3021
92 | 2696197.1106 | 1261537.5045 | 2696181.4694 | 1261548.9997
93 | 2696181.4694 | 1261548.9997 | 2696172.7838 | 1261555.383
94 | 2696167.2028 | 1261559.4847 | 2696172.7838 | 1261555.383
95 | 2696167.2028 | 1261559.4847 | 2696157.9022 | 1261566.32
96 | 2696148.6764 | 1261573.1004 | 2696157.9022 | 1261566.32
97 | 2696139.943 | 1261579.5189 | 2696148.6764 | 1261573.1004
98 | 2696139.943 | 1261579.5189 | 2696141.5311 | 1261582.0963
99 | 2696139.943 | 1261579.5189 | 2696138.6588 | 1261577.3328
100 | 2696141.5311 | 1261582.0963 | 2696144.5952 | 1261587.0691
101 | 2696199.8585 | 1261586.6027 | 2696181.5882 | 1261599.4126
102 | 2696172.4884 | 1261605.7928 | 2696181.5882 | 1261599.4126
103 | 2696161.0665 | 1261613.8011 | 2696172.4884 | 1261605.7928
104 | 2696161.0665 | 1261613.8011 | 2696156.5081 | 1261606.4031
105 | 2696156.5081 | 1261606.4031 | 2696144.5952 | 1261587.0691
106 | 2696117.982 | 1261631.5373 | 2696113.5113 | 1261624.6482 | 2696107.1931 | 1261616.4177
107 | 2696237.0964 | 1261635.0984 | 2696233.7234 | 1261629.5944

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696242.9323 | 1261741.6106
1 | 2696223.8178 | 1261753.6793
2 | 2696251.6817 | 1261735.8514
3 | 2696215.0377 | 1261740.8409
4 | 2696210.5978 | 1261761.6132
5 | 2696243.4896 | 1261722.9098
6 | 2696203.5077 | 1261765.8683
7 | 2696237.4214 | 1261713.3234
8 | 2696266.9748 | 1261694.956
9 | 2696260.9617 | 1261699.9603
10 | 2696270.2572 | 1261690.13
11 | 2696204.2043 | 1261698.4377
12 | 2696204.9889 | 1261688.1977
13 | 2696213.2076 | 1261713.2066
14 | 2696061.4857 | 1261571.1377
15 | 2696061.22 | 1261556.8168
16 | 2696077.8418 | 1261581.9619
17 | 2696251.5589 | 1261658.698
18 | 2696243.8418 | 1261646.1053
19 | 2696258.6999 | 1261654.1585
20 | 2696238.5413 | 1261666.944
21 | 2696169.6544 | 1261748.3276
22 | 2696168.748 | 1261779.4937
23 | 2696183.9409 | 1261739.3692
24 | 2696187.1109 | 1261697.1699
25 | 2696171.0641 | 1261693.2037
26 | 2696151.1601 | 1261685.8652
27 | 2696154.6338 | 1261683.1083
28 | 2696140.3408 | 1261669.4938
29 | 2696260.4558 | 1261544.1165
30 | 2696250.2599 | 1261534.2634
31 | 2696241.2214 | 1261557.602
32 | 2696196.4758 | 1261673.2606
33 | 2696218.9318 | 1261679.3656
34 | 2696189.6414 | 1261774.2548
35 | 2696229.2054 | 1261513.9169
36 | 2696236.749 | 1261521.2068
37 | 2696211.9141 | 1261526.6248
38 | 2696220.7228 | 1261505.6487
39 | 2696193.9231 | 1261479.5264
40 | 2696180.7307 | 1261466.9887
41 | 2696168.092 | 1261514.09
42 | 2696164.7568 | 1261451.8076
43 | 2696157.6644 | 1261444.9089
44 | 2696180.341 | 1261466.6184
45 | 2696146.2214 | 1261455.7615
46 | 2696218.429 | 1261721.7769
47 | 2696217.0492 | 1261719.5082
48 | 2696197.0009 | 1261769.7733
49 | 2696245.7986 | 1261704.6971
50 | 2696248.002 | 1261704.3778
51 | 2696271.3278 | 1261688.188
52 | 2696094.5636 | 1261600.4858
53 | 2696240.4698 | 1261640.603
54 | 2696189.4115 | 1261735.9387
55 | 2696160.6427 | 1261687.8881
56 | 2696150.4535 | 1261678.3476
57 | 2696133.7433 | 1261655.8245
58 | 2696243.2061 | 1261527.4469
59 | 2696234.8272 | 1261562.0851
60 | 2696188.4398 | 1261659.1605
61 | 2696211.6149 | 1261526.8448
62 | 2696171.8299 | 1261519.1882
63 | 2696135.046 | 1261466.3587
64 | 2696226.315 | 1261714.0385
65 | 2696223.605 | 1261613.0834
66 | 2696226.977 | 1261618.5858
67 | 2696205.5831 | 1261615.4338
68 | 2696230.2337 | 1261623.9
69 | 2696205.4979 | 1261615.4875
70 | 2696230.3504 | 1261624.0904
71 | 2696183.6534 | 1261629.2658
72 | 2696233.2726 | 1261628.8588
73 | 2696174.6415 | 1261634.95
74 | 2696237.133 | 1261635.158
75 | 2696172.4522 | 1261631.4783
76 | 2696167.81 | 1261624.2708
77 | 2696163.9145 | 1261618.2228
78 | 2696145.5242 | 1261648.4148
79 | 2696145.4664 | 1261648.4512
80 | 2696152.125 | 1261487.6523
81 | 2696107.8878 | 1261524.9681
82 | 2696122.5824 | 1261549.9703
83 | 2696140.7288 | 1261548.5367
84 | 2696137.1457 | 1261551.209
85 | 2696137.5487 | 1261523.3122
86 | 2696127.4181 | 1261558.1981
87 | 2696132.7495 | 1261567.2736
88 | 2696135.7035 | 1261572.3021
89 | 2696191.3657 | 1261505.1611
90 | 2696197.1106 | 1261537.5045
91 | 2696181.4694 | 1261548.9997
92 | 2696172.7838 | 1261555.383
93 | 2696167.2028 | 1261559.4847
94 | 2696157.9022 | 1261566.32
95 | 2696148.6764 | 1261573.1004
96 | 2696139.943 | 1261579.5189
97 | 2696141.5311 | 1261582.0963
98 | 2696138.6588 | 1261577.3328
99 | 2696199.8585 | 1261586.6027
100 | 2696181.5882 | 1261599.4126
101 | 2696172.4884 | 1261605.7928
102 | 2696161.0665 | 1261613.8011
103 | 2696156.5081 | 1261606.4031
104 | 2696117.982 | 1261631.5373
105 | 2696107.1931 | 1261616.4177
106 | 2696144.5952 | 1261587.0691
107 | 2696237.0964 | 1261635.0984
108 | 2696233.7234 | 1261629.5944
109 | 2696215.7788 | 1261575.4404

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98093 | -0.36663 | 0.016617 | 0.0041647
1 | 0.98052 | -0.37461 | 0 | 0
2 | 0.98128 | -0.35978 | 0 | 0
3 | 0.98045 | -0.37602 | 0.0049891 | 0.0012504
4 | 0.98032 | -0.37867 | 0.001788 | 0.00044811
5 | 0.98179 | -0.34977 | 0.0052732 | 0.0013216
6 | 0.98022 | -0.38057 | 0.0014018 | 0.00035132
7 | 0.98223 | -0.34129 | 0 | 0
8 | 0.98195 | -0.34661 | 0 | 0
9 | 0.98199 | -0.34594 | 0.0020895 | 0.00052369
10 | 0.98193 | -0.34711 | 0.0023408 | 0.00058667
11 | 0.98477 | -0.29178 | 0 | 0
12 | 0.98555 | -0.27648 | 0 | 0
13 | 0.9838 | -0.31066 | 0.0026232 | 0.00065743
14 | 0.97491 | -0.48413 | 0 | 0
15 | 0.97455 | -0.49126 | 0.027115 | 0.0067957
16 | 0.97542 | -0.47416 | 0.019555 | 0.004901
17 | 0.98963 | -0.19781 | 0 | 0
18 | 0.99014 | -0.18804 | 0.002202 | 0.00055187
19 | 0.98962 | -0.19814 | 0.0022043 | 0.00055245
20 | 0.98911 | -0.20785 | 0.0061857 | 0.0015503
21 | 0.97966 | -0.39157 | 0 | 0
22 | 0.9799 | -0.38693 | 0 | 0
23 | 0.97954 | -0.3939 | 0.0023457 | 0.00058789
24 | 0.98426 | -0.30153 | 0 | 0
25 | 0.98317 | -0.3226 | 0.0022296 | 0.00055878
26 | 0.98173 | -0.35064 | 0 | 0
27 | 0.98198 | -0.3457 | 0 | 0
28 | 0.9806 | -0.37262 | 0.0020453 | 0.0005126
29 | 0.98421 | -0.30375 | 0 | 0
30 | 0.98469 | -0.29445 | 0.030989 | 0.0077667
31 | 0.98342 | -0.31918 | 0.01649 | 0.0041327
32 | 0.98549 | -0.27769 | 0.0015819 | 0.00039646
33 | 0.9876 | -0.2369 | 0.0063543 | 0.0015925
34 | 0.98006 | -0.38363 | 0.0019827 | 0.0004969
35 | 0.98697 | -0.25007 | 0 | 0
36 | 0.98594 | -0.27003 | 0.028429 | 0.007125
37 | 0.98842 | -0.22199 | 0.029449 | 0.0073806
38 | 0.98653 | -0.25861 | 0.023636 | 0.0059238
39 | 0.98596 | -0.26975 | 0 | 0
40 | 0.98577 | -0.27333 | 0.0005283 | 0.0001324
41 | 0.9857 | -0.27485 | 0.0018866 | 0.00047282
42 | 0.98564 | -0.27591 | 0 | 0
43 | 0.98558 | -0.27705 | 0 | 0
44 | 0.98577 | -0.27343 | 0.0040178 | 0.0010069
45 | 0.98549 | -0.27887 | 0.0028309 | 0.00070949
46 | 0.98327 | -0.32091 | 0 | 0
47 | 0.9834 | -0.31837 | 0 | 0
48 | 0.98014 | -0.38213 | 0.001692 | 0.00042406
49 | 0.9821 | -0.34382 | 0.0024144 | 0.00060511
50 | 0.98208 | -0.34419 | 0.0023885 | 0.00059862
51 | 0.98192 | -0.34721 | 0.0023653 | 0.0005928
52 | 0.9765 | -0.45285 | 0.0016523 | 0.0004141
53 | 0.99037 | -0.18372 | 0.002202 | 0.00055187
54 | 0.97951 | -0.39452 | 0.0052863 | 0.0013249
55 | 0.98244 | -0.33679 | 0.0029268 | 0.00073354
56 | 0.98197 | -0.34598 | 0.0023977 | 0.00060092
57 | 0.97976 | -0.38906 | 0 | 0
58 | 0.9853 | -0.28256 | 0.010333 | 0.0025897
59 | 0.98328 | -0.32199 | 0.019981 | 0.0050078
60 | 0.98546 | -0.27838 | 0.0023535 | 0.00058984
61 | 0.98843 | -0.2217 | 0.019878 | 0.0049819
62 | 0.98568 | -0.27527 | 0.0014657 | 0.00036733
63 | 0.98544 | -0.27986 | 0 | 0
64 | 0.98335 | -0.31936 | 0.0050657 | 0.0012696
65 | 0.99158 | -0.16046 | 0.002202 | 0.00055188
66 | 0.99133 | -0.16531 | 0.002202 | 0.00055188
67 | 0.99248 | -0.14322 | 0.0018657 | 0.00046759
68 | 0.99108 | -0.16993 | 0.0018643 | 0.00046725
69 | 0.99248 | -0.14314 | 0.0018644 | 0.00046725
70 | 0.99108 | -0.1701 | 0.0022043 | 0.00055245
71 | 0.99353 | -0.12312 | 0.0026889 | 0.00067391
72 | 0.99086 | -0.17415 | 0.0018643 | 0.00046725
73 | 0.99397 | -0.11475 | 0 | 0
74 | 0.99059 | -0.17937 | 0.0038502 | 0.00096495
75 | 0.99414 | -0.11153 | 0 | 0
76 | 0.99449 | -0.1048 | 0.0026324 | 0.00065973
77 | 0.99479 | -0.099075 | 0.0036958 | 0.00092625
78 | 0.97968 | -0.39049 | 0.0037495 | 0.00093971
79 | 0.97968 | -0.39048 | 0.0018888 | 0.00047338
80 | 0.98535 | -0.28161 | 0.0035863 | 0.00089882
81 | 0.99031 | -0.18556 | 0.026478 | 0.0066361
82 | 0.99101 | -0.17193 | 0.003192 | 0.0008
83 | 0.9909 | -0.1741 | 0.004631 | 0.0011606
84 | 0.99099 | -0.17231 | 0.0028887 | 0.00072398
85 | 0.99035 | -0.18475 | 0.017937 | 0.0044954
86 | 0.99127 | -0.1669 | 0 | 0
87 | 0.9918 | -0.15662 | 0.00088575 | 0.00022199
88 | 0.9921 | -0.15083 | 0.00088534 | 0.00022189
89 | 0.98562 | -0.27627 | 0.002299 | 0.00057619
90 | 0.98924 | -0.20599 | 0.0016672 | 0.00041783
91 | 0.99012 | -0.18894 | 0.0021859 | 0.00054783
92 | 0.99062 | -0.17938 | 0.0020655 | 0.00051767
93 | 0.99094 | -0.17318 | 0.0018927 | 0.00047435
94 | 0.99148 | -0.16275 | 0.0020653 | 0.00051762
95 | 0.99202 | -0.15232 | 0.0019556 | 0.00049011
96 | 0.99254 | -0.14236 | 0 | 0
97 | 0.99272 | -0.13881 | 0.00088475 | 0.00022174
98 | 0.9924 | -0.14495 | 0.00088672 | 0.00022223
99 | 1 | 0 | -0.46623 | -0.11884
100 | 0.99764 | -0.044674 | 0.0017398 | 0.00043604
101 | 0.99648 | -0.066918 | 0.0017409 | 0.0004363
102 | 0.99501 | -0.094805 | 0 | 0
103 | 0.99447 | -0.10516 | 0.0032582 | 0.00081659
104 | 0.9783 | -0.41753 | 0.0027843 | 0.00069781
105 | 0.97742 | -0.4349 | 0.0029498 | 0.0007393
106 | 0.99308 | -0.13193 | 0.00088618 | 0.0002221
107 | 0.99059 | -0.17933 | 0.0022043 | 0.00055245
108 | 0.99083 | -0.17477 | 0.0022034 | 0.00055223
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.019503 | 0.0048925 | -0.019495 | -0.004888 | 7.4205e-06 | 4.4639e-06 | 0.029586 | 0.029586 | 0.029586 | 0.98093 | -0.36663 | 0.98052 | -0.37461 | 8.1281
1 | -0.03612 | -0.0090572 | 0.036132 | 0.0090646 | 1.1795e-05 | 7.4165e-06 | 0.054794 | 0.054793 | 0.054794 | 0.98093 | -0.36663 | 0.98128 | -0.35978 | 15.0532
2 | 0.0049894 | 0.0012504 | -0.0049891 | -0.0012504 | 3.344e-07 | 1.7847e-08 | 0.0075718 | 0.0075719 | 0.0075719 | 0.98052 | -0.37461 | 0.98045 | -0.37602 | 2.0802
3 | 0.014506 | 0.0036376 | -0.014503 | -0.003636 | 2.8021e-06 | 1.5989e-06 | 0.022014 | 0.022015 | 0.022015 | 0.98052 | -0.37461 | 0.98032 | -0.37867 | 6.0479
4 | -0.036132 | -0.0090646 | 0.036149 | 0.0090754 | 1.7244e-05 | 1.0843e-05 | 0.054793 | 0.054793 | 0.054793 | 0.98128 | -0.35978 | 0.98179 | -0.34977 | 15.0532
5 | 0.012715 | 0.0031879 | -0.012714 | -0.0031873 | 1.1551e-06 | 6.3502e-07 | 0.019301 | 0.019301 | 0.019301 | 0.98032 | -0.37867 | 0.98022 | -0.38057 | 5.3024
6 | -0.041422 | -0.010397 | 0.041439 | 0.010408 | 1.6772e-05 | 1.059e-05 | 0.062786 | 0.062786 | 0.062786 | 0.98179 | -0.34977 | 0.98223 | -0.34129 | 17.2488
7 | 0.011312 | 0.002836 | -0.011311 | -0.0028355 | 8.3921e-07 | 4.4144e-07 | 0.017173 | 0.017173 | 0.017173 | 0.98022 | -0.38057 | 0.98014 | -0.38213 | 4.7178
8 | 0.011601 | 0.0029079 | -0.0116 | -0.0029071 | 1.4013e-06 | 7.4374e-07 | 0.017575 | 0.017575 | 0.017575 | 0.98223 | -0.34129 | 0.9821 | -0.34382 | 4.8283
9 | -0.05304 | -0.013315 | 0.053092 | 0.013348 | 5.1618e-05 | 3.2766e-05 | 0.080361 | 0.08036 | 0.080361 | 0.98223 | -0.34129 | 0.98327 | -0.32091 | 22.0771
10 | -0.0047063 | -0.0011794 | 0.0047064 | 0.0011794 | 1.5044e-07 | -3.5017e-09 | 0.0071317 | 0.0071317 | 0.0071317 | 0.98195 | -0.34661 | 0.98199 | -0.34594 | 1.9593
11 | 0.0047063 | 0.0011794 | -0.0047062 | -0.0011795 | 1.1151e-07 | -2.5904e-09 | 0.0071317 | 0.0071317 | 0.0071317 | 0.98195 | -0.34661 | 0.98193 | -0.34711 | 1.9593
12 | -0.006796 | -0.0017031 | 0.0067965 | 0.0017033 | 5.6647e-07 | 1.8232e-07 | 0.010298 | 0.010298 | 0.010298 | 0.98199 | -0.34594 | 0.98208 | -0.34419 | 2.8291
13 | 0.0023653 | 0.00059278 | -0.0023653 | -0.0005928 | 1.0684e-08 | -2.1213e-08 | 0.0035844 | 0.0035844 | 0.0035844 | 0.98193 | -0.34711 | 0.98192 | -0.34721 | 0.98473
14 | -0.060864 | -0.015328 | 0.060908 | 0.015356 | 4.4553e-05 | 2.8335e-05 | 0.091993 | 0.091993 | 0.091993 | 0.98477 | -0.29178 | 0.98555 | -0.27648 | 25.2729
15 | 0.060864 | 0.015328 | -0.060809 | -0.015293 | 5.4892e-05 | 3.4911e-05 | 0.091993 | 0.091994 | 0.091994 | 0.98477 | -0.29178 | 0.9838 | -0.31066 | 25.273
16 | 0.0039357 | 0.00098607 | -0.0039355 | -0.00098614 | 2.2765e-07 | -7.3379e-08 | 0.0059421 | 0.0059422 | 0.0059422 | 0.98555 | -0.27648 | 0.98549 | -0.27769 | 1.6325
17 | -0.13472 | -0.03408 | 0.13498 | 0.034243 | 0.00025636 | 0.00016386 | 0.20352 | 0.20352 | 0.20352 | 0.98555 | -0.27648 | 0.9876 | -0.2369 | 55.912
18 | 0.069878 | 0.017737 | -0.069794 | -0.017684 | 8.412e-05 | 5.3581e-05 | 0.10558 | 0.10558 | 0.10558 | 0.98555 | -0.27648 | 0.98426 | -0.30153 | 29.0067
19 | 0.058186 | 0.014636 | -0.058164 | -0.014622 | 2.1445e-05 | 1.3631e-05 | 0.088026 | 0.088026 | 0.088026 | 0.9838 | -0.31066 | 0.9834 | -0.31837 | 24.183
20 | 0.027124 | 0.0068014 | -0.027115 | -0.0067957 | 9.2159e-06 | 5.7194e-06 | 0.041401 | 0.041402 | 0.041402 | 0.97491 | -0.48413 | 0.97455 | -0.49126 | 11.374
21 | -0.027124 | -0.0068014 | 0.027137 | 0.0068094 | 1.2888e-05 | 7.9984e-06 | 0.041401 | 0.041401 | 0.041401 | 0.97491 | -0.48413 | 0.97542 | -0.47416 | 11.374
22 | -0.046693 | -0.01171 | 0.04674 | 0.011741 | 4.7485e-05 | 3.0079e-05 | 0.071233 | 0.071233 | 0.071233 | 0.97542 | -0.47416 | 0.9765 | -0.45285 | 19.5696
23 | -0.14999 | -0.038109 | 0.15006 | 0.038154 | 7.0541e-05 | 4.4387e-05 | 0.22571 | 0.22571 | 0.22571 | 0.98963 | -0.19781 | 0.99014 | -0.18804 | 15.5023
24 | 0.0022043 | 0.00055237 | -0.0022043 | -0.00055245 | 3.4859e-08 | -8.641e-08 | 0.0033144 | 0.0033145 | 0.0033145 | 0.98963 | -0.19781 | 0.98962 | -0.19814 | 0.91057
25 | 0.14779 | 0.037557 | -0.14772 | -0.037512 | 7.1454e-05 | 4.4939e-05 | 0.2224 | 0.2224 | 0.2224 | 0.98963 | -0.19781 | 0.98911 | -0.20785 | 15.2747
26 | -0.15226 | -0.038706 | 0.1523 | 0.038726 | 3.1733e-05 | 1.9977e-05 | 0.22902 | 0.22902 | 0.22902 | 0.99014 | -0.18804 | 0.99037 | -0.18372 | 15.7295
27 | 0.14153 | 0.035962 | -0.14133 | -0.035836 | 0.00019764 | 0.00012589 | 0.21309 | 0.21309 | 0.21309 | 0.98911 | -0.20785 | 0.9876 | -0.2369 | 29.2711
28 | -0.007633 | -0.0019131 | 0.0076347 | 0.0019138 | 1.6858e-06 | 6.5771e-07 | 0.011594 | 0.011594 | 0.011594 | 0.97966 | -0.39157 | 0.9799 | -0.38693 | 3.1852
29 | 0.007633 | 0.0019131 | -0.0076322 | -0.0019128 | 8.5002e-07 | 3.3172e-07 | 0.011594 | 0.011594 | 0.011594 | 0.97966 | -0.39157 | 0.97954 | -0.3939 | 3.1852
30 | -0.0076347 | -0.0019138 | 0.0076359 | 0.0019142 | 1.1994e-06 | 4.6783e-07 | 0.011594 | 0.011594 | 0.011594 | 0.9799 | -0.38693 | 0.98006 | -0.38363 | 3.1851
31 | 0.0052865 | 0.0013249 | -0.0052863 | -0.0013249 | 1.5617e-07 | 1.8665e-08 | 0.0080307 | 0.0080307 | 0.0080307 | 0.97954 | -0.3939 | 0.97951 | -0.39452 | 2.2062
32 | 0.069794 | 0.017684 | -0.069723 | -0.017639 | 7.0555e-05 | 4.4941e-05 | 0.10558 | 0.10558 | 0.10558 | 0.98426 | -0.30153 | 0.98317 | -0.3226 | 29.0067
33 | 0.067494 | 0.01708 | -0.067448 | -0.017051 | 4.5917e-05 | 2.9238e-05 | 0.10221 | 0.10221 | 0.10221 | 0.98317 | -0.3226 | 0.98244 | -0.33679 | 28.0797
34 | -0.062081 | -0.015689 | 0.062096 | 0.015699 | 1.4714e-05 | 9.3608e-06 | 0.094144 | 0.094144 | 0.094144 | 0.98173 | -0.35064 | 0.98198 | -0.3457 | 25.8637
35 | 0.062081 | 0.015689 | -0.062016 | -0.015648 | 6.5351e-05 | 4.1576e-05 | 0.094144 | 0.094144 | 0.094144 | 0.98173 | -0.35064 | 0.9806 | -0.37262 | 25.8637
36 | 0.0023977 | 0.00060086 | -0.0023977 | -0.00060092 | 3.1321e-08 | -5.9995e-08 | 0.0036333 | 0.0036333 | 0.0036333 | 0.98198 | -0.3457 | 0.98197 | -0.34598 | 0.99817
37 | -0.064493 | -0.0163 | 0.064521 | 0.016317 | 2.7584e-05 | 1.7556e-05 | 0.097777 | 0.097777 | 0.097777 | 0.98198 | -0.3457 | 0.98244 | -0.33679 | 26.8618
38 | 0.05997 | 0.015135 | -0.059923 | -0.015105 | 4.7176e-05 | 3.0001e-05 | 0.09104 | 0.09104 | 0.09104 | 0.9806 | -0.37262 | 0.97976 | -0.38906 | 25.0111
39 | -0.036501 | -0.009159 | 0.036517 | 0.0091692 | 1.6195e-05 | 1.0184e-05 | 0.055189 | 0.055188 | 0.055189 | 0.98421 | -0.30375 | 0.98469 | -0.29445 | 15.1617
40 | 0.036501 | 0.009159 | -0.036474 | -0.0091421 | 2.6831e-05 | 1.6873e-05 | 0.055189 | 0.055189 | 0.055189 | 0.98421 | -0.30375 | 0.98342 | -0.31918 | 15.1617
41 | -0.067506 | -0.016936 | 0.067544 | 0.01696 | 3.8284e-05 | 2.4377e-05 | 0.10202 | 0.10202 | 0.10202 | 0.98469 | -0.29445 | 0.9853 | -0.28256 | 28.0269
42 | 0.019984 | 0.0050094 | -0.019981 | -0.0050078 | 2.6776e-06 | 1.6146e-06 | 0.030238 | 0.030238 | 0.030238 | 0.98342 | -0.31918 | 0.98328 | -0.32199 | 8.3072
43 | 0.0023536 | 0.00058968 | -0.0023535 | -0.00058984 | 7.6857e-08 | -1.5759e-07 | 0.0035536 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.98549 | -0.27769 | 0.98546 | -0.27838 | 0.97629
44 | -0.0096186 | -0.0024111 | 0.0096193 | 0.0024115 | 6.8931e-07 | 3.3254e-07 | 0.014604 | 0.014604 | 0.014604 | 0.98006 | -0.38363 | 0.98014 | -0.38213 | 4.0121
45 | 0.10645 | 0.026769 | -0.10635 | -0.026705 | 0.00010138 | 6.4746e-05 | 0.16053 | 0.16053 | 0.16053 | 0.98697 | -0.25007 | 0.98594 | -0.27003 | 44.1015
46 | -0.14674 | -0.036874 | 0.14693 | 0.036999 | 0.00019698 | 0.00012552 | 0.22126 | 0.22126 | 0.22126 | 0.98697 | -0.25007 | 0.98842 | -0.22199 | 30.3933
47 | 0.040282 | 0.010104 | -0.040265 | -0.010094 | 1.6385e-05 | 1.0335e-05 | 0.060734 | 0.060734 | 0.060734 | 0.98697 | -0.25007 | 0.98653 | -0.25861 | 16.6853
48 | 0.077924 | 0.01958 | -0.077877 | -0.01955 | 4.6588e-05 | 2.9702e-05 | 0.11762 | 0.11762 | 0.11762 | 0.98594 | -0.27003 | 0.9853 | -0.28256 | 32.3141
49 | -0.17638 | -0.04438 | 0.17638 | 0.044382 | 2.4563e-06 | 1.553e-06 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.98842 | -0.22199 | 0.98843 | -0.2217 | 18.2416
50 | 0.016629 | 0.0041703 | -0.01662 | -0.0041652 | 8.8298e-06 | 5.1735e-06 | 0.025083 | 0.025083 | 0.025083 | 0.98653 | -0.25861 | 0.98596 | -0.26975 | 6.891
51 | 0.010967 | 0.0027489 | -0.010965 | -0.0027479 | 1.8698e-06 | 9.6464e-07 | 0.016552 | 0.016552 | 0.016552 | 0.98596 | -0.26975 | 0.98577 | -0.27333 | 4.5473
52 | 0.0056528 | 0.0014163 | -0.0056514 | -0.0014161 | 1.371e-06 | 2.3696e-07 | 0.0085311 | 0.0085313 | 0.0085313 | 0.98596 | -0.26975 | 0.9857 | -0.27485 | 2.3438
53 | 0.010437 | 0.0026155 | -0.010437 | -0.0026155 | 5.0037e-08 | 2.517e-08 | 0.015755 | 0.015755 | 0.015755 | 0.98577 | -0.27333 | 0.98577 | -0.27343 | 4.3282
54 | 0.0037649 | 0.00094325 | -0.0037648 | -0.00094328 | 7.6573e-08 | -3.1572e-08 | 0.0056834 | 0.0056834 | 0.0056834 | 0.9857 | -0.27485 | 0.98568 | -0.27527 | 1.5614
55 | 0.0064186 | 0.0016083 | -0.0064183 | -0.0016082 | 3.4785e-07 | 9.6722e-08 | 0.00969 | 0.0096901 | 0.0096901 | 0.98564 | -0.27591 | 0.98558 | -0.27705 | 2.6621
56 | -0.0064186 | -0.0016083 | 0.0064194 | 0.0016085 | 7.5701e-07 | 2.1044e-07 | 0.00969 | 0.0096899 | 0.00969 | 0.98564 | -0.27591 | 0.98577 | -0.27343 | 2.6621
57 | 0.0064183 | 0.0016082 | -0.0064177 | -0.0016081 | 5.5532e-07 | 1.5444e-07 | 0.0096901 | 0.0096901 | 0.0096901 | 0.98558 | -0.27705 | 0.98549 | -0.27887 | 2.6621
58 | 0.0035868 | 0.00089858 | -0.0035866 | -0.00089866 | 1.6939e-07 | -8.7809e-08 | 0.0054157 | 0.0054157 | 0.0054157 | 0.98549 | -0.27887 | 0.98544 | -0.27986 | 1.4878
59 | -0.053092 | -0.013348 | 0.053098 | 0.013352 | 6.4247e-06 | 4.0782e-06 | 0.08036 | 0.08036 | 0.08036 | 0.98327 | -0.32091 | 0.9834 | -0.31837 | 22.0771
60 | 0.005066 | 0.0012696 | -0.0050657 | -0.0012696 | 2.3709e-07 | 1.5233e-08 | 0.0076655 | 0.0076655 | 0.0076655 | 0.9834 | -0.31837 | 0.98335 | -0.31936 | 2.1059
61 | 0.0091852 | 0.002302 | -0.0091851 | -0.0023019 | 1.6171e-07 | 7.5322e-08 | 0.013917 | 0.013917 | 0.013917 | 0.9821 | -0.34382 | 0.98208 | -0.34419 | 3.8233
62 | -0.048392 | -0.012155 | 0.048434 | 0.012181 | 4.1489e-05 | 2.6298e-05 | 0.073751 | 0.073751 | 0.073751 | 0.9765 | -0.45285 | 0.97742 | -0.4349 | 20.2613
63 | -0.1545 | -0.039278 | 0.15453 | 0.039298 | 3.2316e-05 | 2.0353e-05 | 0.23233 | 0.23233 | 0.23233 | 0.99037 | -0.18372 | 0.99059 | -0.17937 | 15.9568
64 | 0.054285 | 0.013692 | -0.054211 | -0.013645 | 7.3856e-05 | 4.6904e-05 | 0.082476 | 0.082477 | 0.082477 | 0.97976 | -0.38906 | 0.9783 | -0.41753 | 22.6584
65 | 0.0056387 | 0.0014132 | -0.0056383 | -0.0014131 | 3.8088e-07 | 6.9365e-08 | 0.0085638 | 0.0085638 | 0.0085638 | 0.97976 | -0.38906 | 0.97968 | -0.39048 | 2.3527
66 | -0.19626 | -0.049363 | 0.19641 | 0.049457 | 0.00014738 | 9.3397e-05 | 0.29552 | 0.29552 | 0.29552 | 0.98843 | -0.2217 | 0.98924 | -0.20599 | 20.2969
67 | 0.0022991 | 0.00057595 | -0.002299 | -0.00057619 | 1.0865e-07 | -2.37e-07 | 0.0034708 | 0.0034709 | 0.0034709 | 0.98568 | -0.27527 | 0.98562 | -0.27627 | 0.95354
68 | 0.0035866 | 0.00089866 | -0.0035863 | -0.00089882 | 3.0027e-07 | -1.5559e-07 | 0.0054157 | 0.0054159 | 0.0054159 | 0.98544 | -0.27986 | 0.98535 | -0.28161 | 1.4879
69 | 0.17107 | 0.043502 | -0.17103 | -0.043477 | 3.9943e-05 | 2.5231e-05 | 0.25695 | 0.25695 | 0.25695 | 0.99158 | -0.16046 | 0.99133 | -0.16531 | 17.6475
70 | -0.17328 | -0.044054 | 0.17342 | 0.044145 | 0.00014405 | 9.1022e-05 | 0.26025 | 0.26025 | 0.26025 | 0.99158 | -0.16046 | 0.99248 | -0.14322 | 17.8744
71 | 0.16883 | 0.042925 | -0.1688 | -0.042901 | 3.7592e-05 | 2.3738e-05 | 0.25364 | 0.25364 | 0.25364 | 0.99133 | -0.16531 | 0.99108 | -0.16993 | 17.4205
72 | -0.17529 | -0.044612 | 0.17529 | 0.044613 | 6.5352e-07 | 4.1305e-07 | 0.26305 | 0.26305 | 0.26305 | 0.99248 | -0.14322 | 0.99248 | -0.14314 | 18.0665
73 | 0.16693 | 0.042434 | -0.16693 | -0.042433 | 1.317e-06 | 8.3135e-07 | 0.25084 | 0.25084 | 0.25084 | 0.99108 | -0.16993 | 0.99108 | -0.1701 | 17.2282
74 | -0.17715 | -0.04508 | 0.17732 | 0.045188 | 0.00017112 | 0.00010818 | 0.26584 | 0.26584 | 0.26584 | 0.99248 | -0.14314 | 0.99353 | -0.12312 | 18.2585
75 | 0.16473 | 0.041881 | -0.16469 | -0.04186 | 3.2126e-05 | 2.0272e-05 | 0.24753 | 0.24753 | 0.24753 | 0.99108 | -0.1701 | 0.99086 | -0.17415 | 17.0009
76 | -0.18001 | -0.045862 | 0.18008 | 0.045908 | 7.2749e-05 | 4.6007e-05 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.99353 | -0.12312 | 0.99397 | -0.11475 | 18.5351
77 | 0.16283 | 0.041393 | -0.16282 | -0.04139 | 4.8441e-06 | 3.0557e-06 | 0.24473 | 0.24473 | 0.24473 | 0.99086 | -0.17415 | 0.99083 | -0.17477 | 16.8087
78 | -0.18008 | -0.045908 | 0.18011 | 0.045926 | 2.8001e-05 | 1.7708e-05 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.99397 | -0.11475 | 0.99414 | -0.11153 | 18.535
79 | -0.15838 | -0.040263 | 0.15838 | 0.040263 | 3.7187e-07 | 2.3441e-07 | 0.23811 | 0.23811 | 0.23811 | 0.99059 | -0.17937 | 0.99059 | -0.17933 | 16.354
80 | -0.18011 | -0.045926 | 0.18017 | 0.045963 | 5.8536e-05 | 3.7018e-05 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.99414 | -0.11153 | 0.99449 | -0.1048 | 18.535
81 | -0.1828 | -0.046623 | 0.18285 | 0.046655 | 5.0563e-05 | 3.1987e-05 | 0.27381 | 0.27381 | 0.27381 | 0.99449 | -0.1048 | 0.99479 | -0.099075 | 18.8055
82 | -0.18655 | -0.047581 | 0.18659 | 0.047605 | 3.8474e-05 | 2.435e-05 | 0.27934 | 0.27934 | 0.27934 | 0.99479 | -0.099075 | 0.99501 | -0.094805 | 19.1852
83 | -0.0037495 | -0.00093971 | 0.0037495 | 0.00093971 | 8.2936e-10 | -3.2784e-10 | 0.005695 | 0.005695 | 0.005695 | 0.97968 | -0.39049 | 0.97968 | -0.39048 | 1.5646
84 | -0.026478 | -0.0066361 | 0.026495 | 0.0066467 | 1.7214e-05 | 1.0644e-05 | 0.039786 | 0.039786 | 0.039786 | 0.99031 | -0.18556 | 0.99101 | -0.17193 | 10.9301
85 | -0.029687 | -0.0074467 | 0.029695 | 0.0074511 | 7.112e-06 | 4.4287e-06 | 0.044578 | 0.044578 | 0.044578 | 0.99101 | -0.17193 | 0.99127 | -0.1669 | 12.2468
86 | -0.022577 | -0.0056614 | 0.022579 | 0.0056626 | 1.9268e-06 | 1.1756e-06 | 0.033904 | 0.033904 | 0.033904 | 0.9909 | -0.1741 | 0.99099 | -0.17231 | 9.3144
87 | 0.017946 | 0.0045008 | -0.017937 | -0.0044954 | 9.1037e-06 | 5.396e-06 | 0.02695 | 0.02695 | 0.02695 | 0.9909 | -0.1741 | 0.99035 | -0.18475 | 7.4039
88 | -0.025468 | -0.0063866 | 0.025474 | 0.0063906 | 6.5701e-06 | 4.0505e-06 | 0.038242 | 0.038242 | 0.038242 | 0.99099 | -0.17231 | 0.99127 | -0.1669 | 10.506
89 | -0.055169 | -0.013842 | 0.055196 | 0.013859 | 2.7074e-05 | 1.7192e-05 | 0.08282 | 0.08282 | 0.08282 | 0.99127 | -0.1669 | 0.9918 | -0.15662 | 22.7528
90 | -0.056081 | -0.014081 | 0.056097 | 0.014091 | 1.5486e-05 | 9.8357e-06 | 0.084149 | 0.084149 | 0.084149 | 0.9918 | -0.15662 | 0.9921 | -0.15083 | 23.1179
91 | -0.056982 | -0.014313 | 0.056998 | 0.014323 | 1.5986e-05 | 1.0156e-05 | 0.085477 | 0.085477 | 0.085477 | 0.9921 | -0.15083 | 0.9924 | -0.14495 | 23.4827
92 | -0.19808 | -0.049875 | 0.19824 | 0.049977 | 0.00016164 | 0.00010245 | 0.29803 | 0.29803 | 0.29803 | 0.98924 | -0.20599 | 0.99012 | -0.18894 | 20.4691
93 | -0.20042 | -0.050525 | 0.20052 | 0.050583 | 9.1746e-05 | 5.8163e-05 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.99012 | -0.18894 | 0.99062 | -0.17938 | 20.6947
94 | -0.20258 | -0.051101 | 0.20264 | 0.051139 | 6.0173e-05 | 3.8154e-05 | 0.30442 | 0.30442 | 0.30442 | 0.99062 | -0.17938 | 0.99094 | -0.17318 | 20.9078
95 | -0.20453 | -0.051613 | 0.20464 | 0.051678 | 0.00010216 | 6.4785e-05 | 0.30726 | 0.30726 | 0.30726 | 0.99094 | -0.17318 | 0.99148 | -0.16275 | 21.1029
96 | -0.2067 | -0.052196 | 0.20681 | 0.052261 | 0.00010339 | 6.5579e-05 | 0.31036 | 0.31036 | 0.31036 | 0.99148 | -0.16275 | 0.99202 | -0.15232 | 21.3158
97 | -0.20876 | -0.052751 | 0.20886 | 0.052815 | 9.9731e-05 | 6.3268e-05 | 0.31329 | 0.31329 | 0.31329 | 0.99202 | -0.15232 | 0.99254 | -0.14236 | 21.5173
98 | -0.26675 | -0.067364 | 0.2668 | 0.067393 | 4.5434e-05 | 2.8921e-05 | 0.4001 | 0.4001 | 0.4001 | 0.99254 | -0.14236 | 0.99272 | -0.13881 | 27.4792
99 | 0.057892 | 0.01455 | -0.057885 | -0.014545 | 7.1643e-06 | 4.5524e-06 | 0.086806 | 0.086806 | 0.086806 | 0.99254 | -0.14236 | 0.9924 | -0.14495 | 23.8479
100 | -0.26768 | -0.067615 | 0.26777 | 0.067671 | 8.8239e-05 | 5.6171e-05 | 0.40142 | 0.40142 | 0.40142 | 0.99272 | -0.13881 | 0.99308 | -0.13193 | 27.5703
101 | 0.46458 | 0.11884 | -0.46358 | -0.1182 | 0.0010022 | 0.00064023 | 0.69216 | 0.69216 | 0.69216 | 1 | 0 | 0.99764 | -0.044674 | 47.5382
102 | 0.46184 | 0.11777 | -0.46134 | -0.11745 | 0.00049542 | 0.00031649 | 0.68956 | 0.68956 | 0.68956 | 0.99764 | -0.044674 | 0.99648 | -0.066918 | 47.36
103 | 0.4596 | 0.11702 | -0.45898 | -0.11662 | 0.00061716 | 0.00039426 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.99648 | -0.066918 | 0.99501 | -0.094805 | 47.1815
104 | 0.2724 | 0.069016 | -0.27226 | -0.06893 | 0.00013536 | 8.6181e-05 | 0.40763 | 0.40763 | 0.40763 | 0.99501 | -0.094805 | 0.99447 | -0.10516 | 27.9963
105 | 0.269 | 0.068113 | -0.26866 | -0.067893 | 0.00034534 | 0.00021984 | 0.40275 | 0.40275 | 0.40275 | 0.99447 | -0.10516 | 0.99308 | -0.13193 | 27.6615
106 | 0.051426 | 0.012947 | -0.051384 | -0.01292 | 4.2673e-05 | 2.7078e-05 | 0.078242 | 0.078242 | 0.078242 | 0.9783 | -0.41753 | 0.97742 | -0.4349 | 21.495
107 | -0.16059 | -0.040816 | 0.16062 | 0.040838 | 3.5274e-05 | 2.2243e-05 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.99059 | -0.17933 | 0.99083 | -0.17477 | 16.5814

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.46862 | 0.11944

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.016617 | 0.0041647
1 | 0.0049891 | 0.0012504
2 | 0.001788 | 0.00044811
3 | 0.0052732 | 0.0013216
4 | 0.0014018 | 0.00035132
5 | 0.0020895 | 0.00052369
6 | 0.0023408 | 0.00058667
7 | 0.0026232 | 0.00065743
8 | 0.027115 | 0.0067957
9 | 0.019555 | 0.004901
10 | 0.002202 | 0.00055187
11 | 0.0022043 | 0.00055245
12 | 0.0061857 | 0.0015503
13 | 0.0023457 | 0.00058789
14 | 0.0022296 | 0.00055878
15 | 0.0020453 | 0.0005126
16 | 0.030989 | 0.0077667
17 | 0.01649 | 0.0041327
18 | 0.0015819 | 0.00039646
19 | 0.0063543 | 0.0015925
20 | 0.0019827 | 0.0004969
21 | 0.028429 | 0.007125
22 | 0.029449 | 0.0073806
23 | 0.023636 | 0.0059238
24 | 0.0005283 | 0.0001324
25 | 0.0018866 | 0.00047282
26 | 0.0040178 | 0.0010069
27 | 0.0028309 | 0.00070949
28 | 0.001692 | 0.00042406
29 | 0.0024144 | 0.00060511
30 | 0.0023885 | 0.00059862
31 | 0.0023653 | 0.0005928
32 | 0.0016523 | 0.0004141
33 | 0.002202 | 0.00055187
34 | 0.0052863 | 0.0013249
35 | 0.0029268 | 0.00073354
36 | 0.0023977 | 0.00060092
37 | 0.010333 | 0.0025897
38 | 0.019981 | 0.0050078
39 | 0.0023535 | 0.00058984
40 | 0.019878 | 0.0049819
41 | 0.0014657 | 0.00036733
42 | 0.0050657 | 0.0012696
43 | 0.002202 | 0.00055188
44 | 0.002202 | 0.00055188
45 | 0.0018657 | 0.00046759
46 | 0.0018643 | 0.00046725
47 | 0.0018644 | 0.00046725
48 | 0.0022043 | 0.00055245
49 | 0.0026889 | 0.00067391
50 | 0.0018643 | 0.00046725
51 | 0.0038502 | 0.00096495
52 | 0.0026324 | 0.00065973
53 | 0.0036958 | 0.00092625
54 | 0.0037495 | 0.00093971
55 | 0.0018888 | 0.00047338
56 | 0.0035863 | 0.00089882
57 | 0.026478 | 0.0066361
58 | 0.003192 | 0.0008
59 | 0.004631 | 0.0011606
60 | 0.0028887 | 0.00072398
61 | 0.017937 | 0.0044954
62 | 0.00088575 | 0.00022199
63 | 0.00088534 | 0.00022189
64 | 0.002299 | 0.00057619
65 | 0.0016672 | 0.00041783
66 | 0.0021859 | 0.00054783
67 | 0.0020655 | 0.00051767
68 | 0.0018927 | 0.00047435
69 | 0.0020653 | 0.00051762
70 | 0.0019556 | 0.00049011
71 | 0.00088475 | 0.00022174
72 | 0.00088672 | 0.00022223
73 | 0.0023933 | 0.00059981
74 | 0.0017398 | 0.00043604
75 | 0.0017409 | 0.0004363
76 | 0.0032582 | 0.00081659
77 | 0.0027843 | 0.00069781
78 | 0.0029498 | 0.0007393
79 | 0.00088618 | 0.0002221
80 | 0.0022043 | 0.00055245
81 | 0.0022034 | 0.00055223

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1