## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-6_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-6_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-6_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-6_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-6_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-6_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-6_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-6_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-6_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-6_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-6_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-6_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-6_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-6_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_230-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_230-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_230-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_230-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_230-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_513_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0071044 | 0.0017805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-6_0_4_load_4 | 2 | 0.0067749 | 0.0016979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-6_0_4_load_3 | 3 | 0.0038261 | 0.00095891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-6_0_4_load_47 | 4 | 0.0094351 | 0.0023647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-6_0_4_load_51 | 7 | 0.017885 | 0.0044825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-6_0_4_load_50 | 9 | 0.013626 | 0.0034149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-6_0_4_load_69 | 12 | 0.00064326 | 0.00016122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-6_0_4_load_74 | 14 | 0.026189 | 0.0065636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-6_0_4_load_125 | 16 | 0.0077895 | 0.0019522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-6_0_4_load_68 | 17 | 0.04714 | 0.011814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-6_0_4_load_92 | 21 | 0.0012146 | 0.00030441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-6_0_4_load_71 | 24 | 0.010902 | 0.0027322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-6_0_4_load_42 | 27 | 0.010226 | 0.0025629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-6_0_4_load_82 | 28 | 0.0012674 | 0.00031764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-6_0_4_load_81 | 29 | 0.0012766 | 0.00031994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-6_0_4_load_43 | 31 | 0.0070418 | 0.0017648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-6_0_4_load_44 | 32 | 0.0071036 | 0.0017803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-6_0_4_load_45 | 34 | 0.013854 | 0.0034722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-6_0_4_load_70 | 37 | 0.02183 | 0.0054712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-6_0_4_load_84 | 38 | 0.0013373 | 0.00033517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-6_0_4_load_107 | 39 | 0.0010923 | 0.00027375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-6_0_4_load_96 | 41 | 0.001027 | 0.0002574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-6_0_4_load_111 | 42 | 0.0012546 | 0.00031442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-6_0_4_load_117 | 44 | 0.0010722 | 0.00026872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-6_0_4_load_116 | 45 | 0.0010729 | 0.0002689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-6_0_4_load_132 | 48 | 0.011208 | 0.0028091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-6_0_4_load_87 | 50 | 0.0029075 | 0.00072869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-6_0_4_load_86 | 52 | 0.012207 | 0.0030593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-6_0_4_load_85 | 53 | 0.0038902 | 0.00097498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-6_0_4_load_124 | 54 | 0.002432 | 0.00060951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-6_0_4_load_97 | 56 | 0.0010231 | 0.00025641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-6_0_4_load_94 | 57 | 0.0010218 | 0.00025609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-6_0_4_load_133 | 60 | 0.058573 | 0.01468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-6_0_4_load_127 | 62 | 0.0094582 | 0.0023705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-6_0_4_load_126 | 63 | 0.0095448 | 0.0023922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-6_0_4_load_131 | 66 | 0.00022601 | 5.6643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-6_0_4_load_72 | 68 | 0.0032391 | 0.00081179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-6_0_4_load_48 | 69 | 0.0012623 | 0.00031637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-6_0_4_load_59 | 70 | 0.0028695 | 0.00071916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-6_0_4_load_114 | 71 | 0.0031382 | 0.0007865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-6_0_4_load_115 | 72 | 0.013282 | 0.0033287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-6_0_4_load_58 | 73 | 0.02662 | 0.0066716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-6_0_4_load_49 | 74 | 0.0026868 | 0.00067337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-6_0_4_load_65 | 77 | 0.011112 | 0.002785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-6_0_4_load_130 | 78 | 0.013663 | 0.0034242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-6_0_4_load_76 | 80 | 0.010227 | 0.0025631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-6_0_4_load_83 | 81 | 0.0015465 | 0.00038758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-6_0_4_load_46 | 82 | 0.018711 | 0.0046893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-6_0_4_load_88 | 83 | 0.0018277 | 0.00045807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-6_0_4_load_119 | 85 | 0.0012202 | 0.00030581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-6_0_4_load_118 | 86 | 0.0015982 | 0.00040054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-6_0_4_load_106 | 87 | 0.0018831 | 0.00047194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-6_0_4_load_95 | 88 | 0.0010231 | 0.00025641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-6_0_4_load_110 | 89 | 0.0014073 | 0.0003527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-6_0_4_load_120 | 90 | 0.0010323 | 0.00025871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-6_0_4_load_112 | 91 | 0.0010729 | 0.0002689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-6_0_4_load_128 | 93 | 0.0078823 | 0.0019755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-6_0_4_load_78 | 94 | 0.0017216 | 0.00043146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-6_0_4_load_52 | 96 | 0.0021657 | 0.00054278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-6_0_4_load_53 | 97 | 0.0041541 | 0.0010411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-6_0_4_load_54 | 98 | 0.0022111 | 0.00055415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-6_0_4_load_55 | 99 | 0.0016889 | 0.00042327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-6_0_4_load_56 | 100 | 0.0013025 | 0.00032644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-6_0_4_load_104 | 102 | 0.0010609 | 0.00026589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-6_0_4_load_100 | 103 | 0.0017655 | 0.00044248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-6_0_4_load_60 | 104 | 0.0012287 | 0.00030794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-6_0_4_load_62 | 105 | 0.0022471 | 0.00056317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-6_0_4_load_105 | 106 | 0.001818 | 0.00045564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-6_0_4_load_121 | 108 | 0.0022789 | 0.00057114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-6_0_4_load_103 | 110 | 0.0017756 | 0.000445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-6_0_4_load_98 | 111 | 0.0012018 | 0.00030121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-6_0_4_load_89 | 112 | 0.0010051 | 0.0002519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-6_0_4_load_113 | 114 | 0.0016704 | 0.00041863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-6_0_4_load_123 | 115 | 0.0015346 | 0.0003846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-6_0_4_load_79 | 116 | 0.0011323 | 0.00028379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-6_0_4_load_75 | 117 | 0.0016445 | 0.00041214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-6_0_4_load_80 | 118 | 0.001162 | 0.00029122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-6_0_4_load_101 | 120 | 0.0021173 | 0.00053065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-6_0_4_load_108 | 121 | 0.0013035 | 0.00032669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 97 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-6_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.022656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-6_0_4_line_2 |  | 2 | 5 | 0.01586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-6_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.031906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-6_0_4_line_4 |  | 4 | 69 | 0.011014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-6_0_4_line_5 |  | 5 | 70 | 0.0013188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-6_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0078454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_230-6_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.078115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_230-6_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.021584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-6_0_4_line_9 |  | 7 | 73 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_230-6_0_4_line_10 |  | 8 | 13 | 0.07708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_230-6_0_4_line_11 |  | 8 | 14 | 0.010107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-6_0_4_line_12 |  | 9 | 74 | 0.019806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-6_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.014983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-6_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.024433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-6_0_4_line_15 |  | 11 | 61 | 0.010808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_230-6_0_4_line_16 |  | 11 | 62 | 0.062804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_230-6_0_4_line_17 |  | 12 | 64 | 0.025912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-6_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.003068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-6_0_4_line_19 |  | 13 | 16 | 0.016822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_230-6_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.062754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-6_0_4_line_21 |  | 16 | 61 | 0.014429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_230-6_0_4_line_22 |  | 17 | 75 | 0.026567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-6_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.016737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-6_0_4_line_24 |  | 18 | 20 | 0.011946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-6_0_4_line_25 |  | 18 | 21 | 0.0072341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-6_0_4_line_26 |  | 19 | 54 | 0.0073699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-6_0_4_line_27 |  | 19 | 49 | 0.011772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-6_0_4_line_28 |  | 20 | 26 | 0.012103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-6_0_4_line_29 |  | 20 | 27 | 0.016892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-6_0_4_line_30 |  | 21 | 79 | 0.0094586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-6_0_4_line_31 |  | 22 | 23 | 0.040992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-6_0_4_line_32 |  | 22 | 24 | 0.019298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-6_0_4_line_33 |  | 22 | 25 | 0.013932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-6_0_4_line_34 |  | 23 | 28 | 0.017028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-6_0_4_line_35 |  | 23 | 29 | 0.0083713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-6_0_4_line_36 |  | 24 | 36 | 0.015126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-6_0_4_line_37 |  | 25 | 67 | 0.042681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-6_0_4_line_38 |  | 25 | 80 | 0.016175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-6_0_4_line_39 |  | 26 | 53 | 0.032306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-6_0_4_line_40 |  | 28 | 81 | 0.013786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-6_0_4_line_41 |  | 30 | 31 | 0.03122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-6_0_4_line_42 |  | 30 | 32 | 0.02014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-6_0_4_line_43 |  | 32 | 33 | 0.017753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-6_0_4_line_44 |  | 33 | 34 | 0.032591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-6_0_4_line_45 |  | 33 | 35 | 0.012319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-6_0_4_line_46 |  | 34 | 82 | 0.011776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-6_0_4_line_47 |  | 35 | 38 | 0.011502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-6_0_4_line_48 |  | 35 | 39 | 0.0079535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-6_0_4_line_49 |  | 36 | 37 | 0.014125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-6_0_4_line_50 |  | 38 | 81 | 0.0087891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-6_0_4_line_51 |  | 39 | 87 | 0.0070736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-6_0_4_line_52 |  | 40 | 41 | 0.018214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-6_0_4_line_53 |  | 40 | 42 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-6_0_4_line_54 |  | 41 | 88 | 0.0060794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-6_0_4_line_55 |  | 42 | 89 | 0.00025403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-6_0_4_line_56 |  | 43 | 44 | 0.014704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-6_0_4_line_57 |  | 43 | 45 | 0.012631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-6_0_4_line_58 |  | 44 | 90 | 0.0043749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-6_0_4_line_59 |  | 45 | 91 | 0.00010847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-6_0_4_line_60 |  | 46 | 47 | 0.093058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-6_0_4_line_61 |  | 46 | 48 | 0.0056927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-6_0_4_line_62 |  | 47 | 67 | 0.042094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-6_0_4_line_63 |  | 47 | 68 | 0.026255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-6_0_4_line_64 |  | 49 | 50 | 0.010382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-6_0_4_line_65 |  | 51 | 52 | 0.018076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-6_0_4_line_66 |  | 51 | 53 | 0.03813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-6_0_4_line_67 |  | 55 | 56 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-6_0_4_line_68 |  | 55 | 57 | 0.013508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-6_0_4_line_69 |  | 56 | 92 | 0.013777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-6_0_4_line_70 |  | 57 | 88 | 0.0060649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-6_0_4_line_71 |  | 58 | 59 | 0.026617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-6_0_4_line_72 |  | 58 | 60 | 0.016943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-6_0_4_line_73 |  | 59 | 93 | 0.048536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-6_0_4_line_74 |  | 61 | 63 | 0.025691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-6_0_4_line_75 |  | 62 | 93 | 0.03289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_230-6_0_4_line_76 |  | 64 | 65 | 0.013365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-6_0_4_line_77 |  | 65 | 66 | 0.014835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-6_0_4_line_78 |  | 67 | 94 | 0.024733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-6_0_4_line_79 |  | 69 | 74 | 0.01841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-6_0_4_line_80 |  | 70 | 104 | 0.0094398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-6_0_4_line_81 |  | 71 | 72 | 0.0082786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-6_0_4_line_82 |  | 72 | 107 | 0.019392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-6_0_4_line_83 |  | 73 | 95 | 0.014187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_230-6_0_4_line_84 |  | 75 | 76 | 0.023546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-6_0_4_line_85 |  | 75 | 77 | 0.0084739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-6_0_4_line_86 |  | 76 | 78 | 0.0098756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-6_0_4_line_87 |  | 79 | 83 | 0.012296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-6_0_4_line_88 |  | 80 | 117 | 0.017443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-6_0_4_line_89 |  | 83 | 112 | 0.0050157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-6_0_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.016937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-6_0_4_line_91 |  | 84 | 86 | 0.0097845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-6_0_4_line_92 |  | 85 | 119 | 0.008486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-6_0_4_line_93 |  | 86 | 111 | 0.0076985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-6_0_4_line_94 |  | 87 | 121 | 0.0098679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-6_0_4_line_95 |  | 89 | 113 | 0.011808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-6_0_4_line_96 |  | 90 | 107 | 0.0057354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-6_0_4_line_97 |  | 91 | 113 | 0.019067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-6_0_4_line_98 |  | 92 | 111 | 0.014377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-6_0_4_line_99 |  | 92 | 112 | 0.013674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-6_0_4_line_100 |  | 94 | 116 | 0.0047999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-6_0_4_line_101 |  | 95 | 99 | 0.00461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_230-6_0_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.00405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_230-6_0_4_line_103 |  | 96 | 98 | 0.018898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_230-6_0_4_line_104 |  | 97 | 99 | 0.0090292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_230-6_0_4_line_105 |  | 98 | 100 | 0.0012428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_230-6_0_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.01227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_230-6_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.0013804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_230-6_0_4_line_108 |  | 101 | 103 | 0.0080436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-6_0_4_line_109 |  | 102 | 119 | 0.012665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_230-6_0_4_line_110 |  | 103 | 120 | 0.013069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-6_0_4_line_111 |  | 104 | 105 | 0.0023214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-6_0_4_line_112 |  | 105 | 106 | 0.0058457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-6_0_4_line_113 |  | 106 | 108 | 0.011333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-6_0_4_line_114 |  | 108 | 109 | 0.0016253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-6_0_4_line_115 |  | 109 | 110 | 0.0083736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_230-6_0_4_line_116 |  | 110 | 120 | 0.00064849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_230-6_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.015608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_230-6_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.006899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_230-6_0_4_line_119 |  | 116 | 118 | 0.008868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_230-6_0_4_line_120 |  | 119 | 121 | 0.0046747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-6_0_4_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 97 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2697997.8044 | 1261238.8128 | 2697987.2645 | 1261243.233
1 | 2697997.8044 | 1261238.8128 | 2698008.2496 | 1261218.7088
2 | 2698015.5619 | 1261204.6347 | 2698008.2496 | 1261218.7088
3 | 2698030.013 | 1261225.2388 | 2698059.4147 | 1261212.8478
4 | 2698059.4147 | 1261212.8478 | 2698069.5637 | 1261208.5706
5 | 2698015.5619 | 1261204.6347 | 2698016.0737 | 1261203.4192
6 | 2698122.0003 | 1261180.1902 | 2698114.907 | 1261176.8383
7 | 2698122.0003 | 1261180.1902 | 2698127.5719 | 1261187.3328 | 2698140.7132 | 1261178.8661 | 2698145.5012 | 1261185.5399 | 2698147.4844 | 1261189.109 | 2698152.9793 | 1261185.4305 | 2698152.4218 | 1261194.9513 | 2698151.0402 | 1261203.7244 | 2698149.0066 | 1261213.632 | 2698153.8933 | 1261217.0826
8 | 2698122.0003 | 1261180.1902 | 2698109.9194 | 1261188.7968 | 2698103.9203 | 1261191.8924
9 | 2698114.907 | 1261176.8383 | 2698099.3952 | 1261169.5083
10 | 2698127.1861 | 1261278.6787 | 2698132.2992 | 1261279.8422 | 2698138.0056 | 1261281.1268 | 2698150.6505 | 1261229.4611 | 2698153.8933 | 1261217.0826
11 | 2698153.8933 | 1261217.0826 | 2698162.1578 | 1261222.9009
12 | 2698086.3198 | 1261200.9745 | 2698103.9203 | 1261191.8924
13 | 2698117.0053 | 1261319.4875 | 2698122.2112 | 1261320.9528 | 2698123.0662 | 1261317.1195 | 2698128.4649 | 1261318.777
14 | 2698128.4649 | 1261318.777 | 2698122.4613 | 1261342.4605
15 | 2698117.0053 | 1261319.4875 | 2698119.6211 | 1261309.0001
16 | 2698117.0053 | 1261319.4875 | 2698093.9985 | 1261313.0007 | 2698056.8217 | 1261301.5493
17 | 2698116.094 | 1261367.5783 | 2698122.4613 | 1261342.4605
18 | 2698127.1861 | 1261278.6787 | 2698124.2389 | 1261277.7957
19 | 2698127.1861 | 1261278.6787 | 2698123.1109 | 1261294.9993
20 | 2698124.2389 | 1261277.7957 | 2698093.9648 | 1261268.7085 | 2698096.3747 | 1261260.6419 | 2698093.5265 | 1261259.6939 | 2698074.6224 | 1261254.0647
21 | 2698119.6211 | 1261309.0001 | 2698120.4935 | 1261305.4784 | 2698121.0667 | 1261303.186 | 2698123.1109 | 1261294.9993
22 | 2698063.0705 | 1261231.5772 | 2698063.3094 | 1261232.1706 | 2698071.103 | 1261253.0167 | 2698074.6224 | 1261254.0647
23 | 2697972.2971 | 1261070.3087 | 2697979.7864 | 1261073.6244 | 2697987.5739 | 1261077.1451
24 | 2697987.5739 | 1261077.1451 | 2697990.0218 | 1261071.7812 | 2697992.5248 | 1261066.2738
25 | 2697987.5739 | 1261077.1451 | 2697994.2053 | 1261080.0356
26 | 2697972.2971 | 1261070.3087 | 2697965.5252 | 1261067.4005
27 | 2697972.2971 | 1261070.3087 | 2697974.5202 | 1261065.3193 | 2697977.1177 | 1261059.5687
28 | 2697993.6574 | 1261055.2391 | 2697990.865 | 1261060.9197 | 2697990.9353 | 1261063.5007 | 2697992.5248 | 1261066.2738
29 | 2697992.5248 | 1261066.2738 | 2698008.0494 | 1261072.9327
30 | 2698002.876 | 1261083.8151 | 2697994.2053 | 1261080.0356
31 | 2698103.7251 | 1261127.889 | 2698106.6903 | 1261121.3328 | 2698128.7238 | 1261133.3747 | 2698132.6659 | 1261125.6337
32 | 2698132.6659 | 1261125.6337 | 2698148.3268 | 1261136.9091
33 | 2698132.6659 | 1261125.6337 | 2698133.9897 | 1261121.708 | 2698135.1384 | 1261111.9858
34 | 2698103.7251 | 1261127.889 | 2698099.6537 | 1261125.2638 | 2698088.4097 | 1261120.573
35 | 2698103.7251 | 1261127.889 | 2698100.2809 | 1261135.5189
36 | 2698160.6021 | 1261145.7469 | 2698148.3268 | 1261136.9091
37 | 2698135.1384 | 1261111.9858 | 2698138.3169 | 1261069.4261
38 | 2698135.1384 | 1261111.9858 | 2698148.3207 | 1261102.6131
39 | 2697993.6574 | 1261055.2391 | 2698011.8275 | 1261028.5274
40 | 2698088.4097 | 1261120.573 | 2698075.6865 | 1261115.2651
41 | 2698038.8463 | 1261052.163 | 2698026.8819 | 1261081.0105
42 | 2698026.8819 | 1261081.0105 | 2698045.3642 | 1261089.0123
43 | 2698061.6555 | 1261096.0656 | 2698045.3642 | 1261089.0123
44 | 2698061.6555 | 1261096.0656 | 2698073.532 | 1261065.7155
45 | 2698056.9597 | 1261107.4526 | 2698059.6802 | 1261101.1037 | 2698061.6555 | 1261096.0656
46 | 2698073.532 | 1261065.7155 | 2698066.6664 | 1261056.1485
47 | 2698056.9597 | 1261107.4526 | 2698067.575 | 1261111.8811
48 | 2698056.9597 | 1261107.4526 | 2698053.8159 | 1261114.7585
49 | 2698160.6021 | 1261145.7469 | 2698163.1057 | 1261147.4787 | 2698164.8042 | 1261148.2186 | 2698168.2315 | 1261146.9745 | 2698172.8589 | 1261143.8525
50 | 2698075.6865 | 1261115.2651 | 2698067.575 | 1261111.8811
51 | 2698051.02 | 1261121.256 | 2698053.8159 | 1261114.7585
52 | 2697950.4435 | 1261141.9942 | 2697957.5682 | 1261125.2316
53 | 2697950.4435 | 1261141.9942 | 2697955.1624 | 1261144.2074 | 2697963.9074 | 1261147.7387
54 | 2697957.5682 | 1261125.2316 | 2697959.9463 | 1261119.6367
55 | 2697963.9074 | 1261147.7387 | 2697964.1429 | 1261147.8338
56 | 2697962.3841 | 1261181.4128 | 2697975.9329 | 1261187.1264
57 | 2697962.3841 | 1261181.4128 | 2697967.4307 | 1261169.8333
58 | 2697975.9329 | 1261187.1264 | 2697979.964 | 1261188.8263
59 | 2697967.4307 | 1261169.8333 | 2697967.4741 | 1261169.7339
60 | 2698118.1758 | 1260979.2297 | 2698111.552 | 1260986.8817 | 2698091.1921 | 1261002.9461 | 2698103.245 | 1261011.0303 | 2698116.699 | 1261017.8033 | 2698142.3201 | 1261027.5918
61 | 2698118.1758 | 1260979.2297 | 2698122.7302 | 1260975.8145
62 | 2698138.3169 | 1261069.4261 | 2698140.6566 | 1261035.1815 | 2698142.3201 | 1261027.5918
63 | 2698142.3201 | 1261027.5918 | 2698144.5507 | 1261019.8892 | 2698147.2508 | 1261013.4176 | 2698150.7187 | 1261007.4591 | 2698153.3098 | 1261003.991
64 | 2697977.1177 | 1261059.5687 | 2697967.5376 | 1261055.5672
65 | 2698036.5886 | 1260999.694 | 2698039.1143 | 1261002.3713 | 2698049.1091 | 1261012.7676
66 | 2698036.5886 | 1260999.694 | 2698019.1116 | 1261017.8192 | 2698011.8275 | 1261028.5274
67 | 2697967.6028 | 1261101.6232 | 2697973.1362 | 1261103.8055 | 2697979.9057 | 1261106.7499
68 | 2697967.6028 | 1261101.6232 | 2697962.3187 | 1261114.055
69 | 2697992.5391 | 1261112.2448 | 2697979.9057 | 1261106.7499
70 | 2697962.3187 | 1261114.055 | 2697959.9463 | 1261119.6367
71 | 2697971.3759 | 1261304.1617 | 2697978.7185 | 1261278.5736
72 | 2697971.3759 | 1261304.1617 | 2697987.5484 | 1261309.2114
73 | 2697978.7185 | 1261278.5736 | 2698003.6454 | 1261285.1696 | 2698025.3889 | 1261291.8671
74 | 2698119.6211 | 1261309.0001 | 2698094.8797 | 1261302.0785
75 | 2698056.8217 | 1261301.5493 | 2698025.3889 | 1261291.8671
76 | 2698112.8117 | 1261380.5344 | 2698114.5535 | 1261373.6688 | 2698116.094 | 1261367.5783
77 | 2698112.8117 | 1261380.5344 | 2698127.1896 | 1261384.1868
78 | 2698138.3169 | 1261069.4261 | 2698161.4756 | 1261071.3563 | 2698162.7083 | 1261070.5122
79 | 2698069.5637 | 1261208.5706 | 2698080.668 | 1261203.8908 | 2698086.3198 | 1261200.9745
80 | 2698016.0737 | 1261203.4192 | 2698019.7368 | 1261194.7192
81 | 2697974.4411 | 1261216.5272 | 2697977.1704 | 1261210.0922 | 2697977.6756 | 1261208.9067
82 | 2697985.2487 | 1261191.0549 | 2697978.1114 | 1261207.8837 | 2697977.6756 | 1261208.9067
83 | 2698085.7684 | 1261167.6681 | 2698094.2943 | 1261167.0979 | 2698099.3952 | 1261169.5083
84 | 2698043.5779 | 1261235.3906 | 2698057.9063 | 1261229.401 | 2698061.55 | 1261227.8268 | 2698062.4261 | 1261229.9875 | 2698062.8098 | 1261230.9391 | 2698063.0705 | 1261231.5772
85 | 2698063.0705 | 1261231.5772 | 2698070.9237 | 1261228.3937
86 | 2698043.5779 | 1261235.3906 | 2698034.4768 | 1261239.2243
87 | 2698002.876 | 1261083.8151 | 2698001.9987 | 1261085.8133 | 2698002.9904 | 1261088.2761 | 2698000.0091 | 1261095.1134
88 | 2698162.5364 | 1261092.5055 | 2698148.3207 | 1261102.6131
89 | 2698000.0091 | 1261095.1134 | 2697998.0044 | 1261099.711
90 | 2698021.7987 | 1261124.8508 | 2698037.4366 | 1261131.3553
91 | 2698021.7987 | 1261124.8508 | 2698012.8127 | 1261120.9794
92 | 2698045.2719 | 1261134.6144 | 2698037.4366 | 1261131.3553
93 | 2698005.7425 | 1261117.9332 | 2698012.8127 | 1261120.9794
94 | 2698051.02 | 1261121.256 | 2698047.1196 | 1261130.3203
95 | 2697975.0917 | 1261152.2551 | 2697964.1429 | 1261147.8338
96 | 2697985.2487 | 1261191.0549 | 2697979.964 | 1261188.8263
97 | 2697975.0917 | 1261152.2551 | 2697967.4741 | 1261169.7339
98 | 2697992.5391 | 1261112.2448 | 2698005.7425 | 1261117.9332
99 | 2697992.5391 | 1261112.2448 | 2697998.0044 | 1261099.711
100 | 2698162.7083 | 1261070.5122 | 2698166.6687 | 1261067.8004
101 | 2698085.7684 | 1261167.6681 | 2698081.5452 | 1261165.8197
102 | 2698069.5635 | 1261160.5755 | 2698073.2736 | 1261162.1993
103 | 2698069.5635 | 1261160.5755 | 2698052.2509 | 1261152.9981
104 | 2698073.2736 | 1261162.1993 | 2698081.5452 | 1261165.8197
105 | 2698052.2509 | 1261152.9981 | 2698051.1124 | 1261152.4998
106 | 2698039.8716 | 1261147.5799 | 2698051.1124 | 1261152.4998
107 | 2698039.8716 | 1261147.5799 | 2698040.4024 | 1261146.3056
108 | 2698039.8716 | 1261147.5799 | 2698036.6853 | 1261154.9655
109 | 2698045.2719 | 1261134.6144 | 2698040.4024 | 1261146.3056
110 | 2698036.6853 | 1261154.9655 | 2698031.5084 | 1261166.965
111 | 2698019.7368 | 1261194.7192 | 2698020.6376 | 1261192.5797
112 | 2698022.906 | 1261187.192 | 2698020.6376 | 1261192.5797
113 | 2698022.906 | 1261187.192 | 2698027.3038 | 1261176.747
114 | 2698027.9345 | 1261175.2491 | 2698027.3038 | 1261176.747
115 | 2698027.9345 | 1261175.2491 | 2698031.2515 | 1261167.5605
116 | 2698031.5084 | 1261166.965 | 2698031.2515 | 1261167.5605
117 | 2697975.0917 | 1261152.2551 | 2697989.4132 | 1261158.4594
118 | 2697989.4132 | 1261158.4594 | 2697995.7437 | 1261161.2019
119 | 2698173.9857 | 1261062.7902 | 2698166.6687 | 1261067.8004
120 | 2698045.2719 | 1261134.6144 | 2698047.1196 | 1261130.3203

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697987.2645 | 1261243.233
1 | 2697997.8044 | 1261238.8128
2 | 2698008.2496 | 1261218.7088
3 | 2698030.013 | 1261225.2388
4 | 2698059.4147 | 1261212.8478
5 | 2698015.5619 | 1261204.6347
6 | 2698122.0003 | 1261180.1902
7 | 2698114.907 | 1261176.8383
8 | 2698153.8933 | 1261217.0826
9 | 2698103.9203 | 1261191.8924
10 | 2698128.4649 | 1261318.777
11 | 2698117.0053 | 1261319.4875
12 | 2698122.4613 | 1261342.4605
13 | 2698127.1861 | 1261278.6787
14 | 2698162.1578 | 1261222.9009
15 | 2698124.2389 | 1261277.7957
16 | 2698123.1109 | 1261294.9993
17 | 2698074.6224 | 1261254.0647
18 | 2697987.5739 | 1261077.1451
19 | 2697972.2971 | 1261070.3087
20 | 2697992.5248 | 1261066.2738
21 | 2697994.2053 | 1261080.0356
22 | 2698132.6659 | 1261125.6337
23 | 2698103.7251 | 1261127.889
24 | 2698148.3268 | 1261136.9091
25 | 2698135.1384 | 1261111.9858
26 | 2697993.6574 | 1261055.2391
27 | 2698008.0494 | 1261072.9327
28 | 2698088.4097 | 1261120.573
29 | 2698100.2809 | 1261135.5189
30 | 2698026.8819 | 1261081.0105
31 | 2698038.8463 | 1261052.163
32 | 2698045.3642 | 1261089.0123
33 | 2698061.6555 | 1261096.0656
34 | 2698073.532 | 1261065.7155
35 | 2698056.9597 | 1261107.4526
36 | 2698160.6021 | 1261145.7469
37 | 2698172.8589 | 1261143.8525
38 | 2698067.575 | 1261111.8811
39 | 2698053.8159 | 1261114.7585
40 | 2697950.4435 | 1261141.9942
41 | 2697957.5682 | 1261125.2316
42 | 2697963.9074 | 1261147.7387
43 | 2697962.3841 | 1261181.4128
44 | 2697975.9329 | 1261187.1264
45 | 2697967.4307 | 1261169.8333
46 | 2698118.1758 | 1260979.2297
47 | 2698142.3201 | 1261027.5918
48 | 2698122.7302 | 1260975.8145
49 | 2697977.1177 | 1261059.5687
50 | 2697967.5376 | 1261055.5672
51 | 2698036.5886 | 1260999.694
52 | 2698049.1091 | 1261012.7676
53 | 2698011.8275 | 1261028.5274
54 | 2697965.5252 | 1261067.4005
55 | 2697967.6028 | 1261101.6232
56 | 2697979.9057 | 1261106.7499
57 | 2697962.3187 | 1261114.055
58 | 2697971.3759 | 1261304.1617
59 | 2697978.7185 | 1261278.5736
60 | 2697987.5484 | 1261309.2114
61 | 2698119.6211 | 1261309.0001
62 | 2698056.8217 | 1261301.5493
63 | 2698094.8797 | 1261302.0785
64 | 2698116.094 | 1261367.5783
65 | 2698112.8117 | 1261380.5344
66 | 2698127.1896 | 1261384.1868
67 | 2698138.3169 | 1261069.4261
68 | 2698153.3098 | 1261003.991
69 | 2698069.5637 | 1261208.5706
70 | 2698016.0737 | 1261203.4192
71 | 2697974.4411 | 1261216.5272
72 | 2697977.6756 | 1261208.9067
73 | 2698099.3952 | 1261169.5083
74 | 2698086.3198 | 1261200.9745
75 | 2698063.0705 | 1261231.5772
76 | 2698043.5779 | 1261235.3906
77 | 2698070.9237 | 1261228.3937
78 | 2698034.4768 | 1261239.2243
79 | 2698002.876 | 1261083.8151
80 | 2698148.3207 | 1261102.6131
81 | 2698075.6865 | 1261115.2651
82 | 2698066.6664 | 1261056.1485
83 | 2698000.0091 | 1261095.1134
84 | 2698021.7987 | 1261124.8508
85 | 2698037.4366 | 1261131.3553
86 | 2698012.8127 | 1261120.9794
87 | 2698051.02 | 1261121.256
88 | 2697959.9463 | 1261119.6366
89 | 2697964.1429 | 1261147.8338
90 | 2697979.964 | 1261188.8263
91 | 2697967.4741 | 1261169.7339
92 | 2697992.5391 | 1261112.2448
93 | 2698025.3889 | 1261291.8671
94 | 2698162.7083 | 1261070.5122
95 | 2698085.7684 | 1261167.6681
96 | 2698069.5635 | 1261160.5755
97 | 2698073.2736 | 1261162.1993
98 | 2698052.2509 | 1261152.9981
99 | 2698081.5452 | 1261165.8197
100 | 2698051.1124 | 1261152.4998
101 | 2698039.8716 | 1261147.5799
102 | 2698040.4024 | 1261146.3056
103 | 2698036.6853 | 1261154.9655
104 | 2698019.7368 | 1261194.7192
105 | 2698020.6376 | 1261192.5797
106 | 2698022.906 | 1261187.192
107 | 2697985.2487 | 1261191.0549
108 | 2698027.3038 | 1261176.747
109 | 2698027.9345 | 1261175.2491
110 | 2698031.2515 | 1261167.5605
111 | 2698005.7425 | 1261117.9332
112 | 2697998.0044 | 1261099.711
113 | 2697975.0917 | 1261152.2551
114 | 2697989.4132 | 1261158.4594
115 | 2697995.7437 | 1261161.2019
116 | 2698166.6687 | 1261067.8004
117 | 2698162.5364 | 1261092.5055
118 | 2698173.9857 | 1261062.7902
119 | 2698045.2719 | 1261134.6144
120 | 2698031.5084 | 1261166.965
121 | 2698047.1196 | 1261130.3203
122 | 2698073.2736 | 1261162.1993

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99452 | -0.10501 | 0.0071044 | 0.0017805
1 | 0.99459 | -0.10358 | 0 | 0
2 | 0.99474 | -0.10074 | 0.0067749 | 0.0016979
3 | 0.99241 | -0.14428 | 0.0038261 | 0.00095891
4 | 0.99252 | -0.14212 | 0.0094351 | 0.0023647
5 | 0.99494 | -0.096867 | 0 | 0
6 | 0.99382 | -0.11703 | 0 | 0
7 | 0.99463 | -0.1016 | 0.017885 | 0.0044825
8 | 0.98684 | -0.25047 | 0 | 0
9 | 0.99321 | -0.12878 | 0.013626 | 0.0034149
10 | 0.97916 | -0.39915 | 0 | 0
11 | 0.97918 | -0.39891 | 0 | 0
12 | 0.97914 | -0.39953 | 0.00064326 | 0.00016122
13 | 0.98088 | -0.36571 | 0 | 0
14 | 0.98659 | -0.25521 | 0.026189 | 0.0065636
15 | 0.98068 | -0.3697 | 0 | 0
16 | 0.98014 | -0.38006 | 0.0077895 | 0.0019522
17 | 0.97648 | -0.45185 | 0.04714 | 0.011814
18 | 0.98997 | -0.1925 | 0 | 0
19 | 0.98989 | -0.19409 | 0 | 0
20 | 0.98969 | -0.19809 | 0 | 0
21 | 0.99018 | -0.18842 | 0.0012146 | 0.00030441
22 | 0.98637 | -0.26216 | 0 | 0
23 | 0.98875 | -0.21595 | 0 | 0
24 | 0.98579 | -0.27348 | 0.010902 | 0.0027322
25 | 0.98598 | -0.26973 | 0 | 0
26 | 0.98951 | -0.20156 | 0 | 0
27 | 0.98953 | -0.20116 | 0.010226 | 0.0025629
28 | 0.98976 | -0.19643 | 0.0012674 | 0.00031764
29 | 0.98874 | -0.21614 | 0.0012766 | 0.00031994
30 | 0.99097 | -0.17307 | 0 | 0
31 | 0.99077 | -0.17697 | 0.0070418 | 0.0017648
32 | 0.9911 | -0.17055 | 0.0071036 | 0.0017803
33 | 0.99133 | -0.1661 | 0 | 0
34 | 0.99036 | -0.18494 | 0.013854 | 0.0034722
35 | 0.99186 | -0.15589 | 0 | 0
36 | 0.98548 | -0.2794 | 0 | 0
37 | 0.9852 | -0.28494 | 0.02183 | 0.0054712
38 | 0.99113 | -0.16987 | 0.0013373 | 0.00033517
39 | 0.9927 | -0.13967 | 0.0010923 | 0.00027375
40 | 0.98957 | -0.20022 | 0 | 0
41 | 0.99002 | -0.19162 | 0.001027 | 0.0002574
42 | 0.98922 | -0.20714 | 0.0012546 | 0.00031442
43 | 0.98837 | -0.22352 | 0 | 0
44 | 0.98812 | -0.22838 | 0.0010722 | 0.00026872
45 | 0.98859 | -0.21935 | 0.0010729 | 0.0002689
46 | 0.98373 | -0.31358 | 0 | 0
47 | 0.98469 | -0.29481 | 0 | 0
48 | 0.98367 | -0.31473 | 0.011208 | 0.0028091
49 | 0.98986 | -0.19469 | 0 | 0
50 | 0.98983 | -0.19523 | 0.0029075 | 0.00072869
51 | 0.9886 | -0.21912 | 0 | 0
52 | 0.9884 | -0.22305 | 0.012207 | 0.0030593
53 | 0.98903 | -0.21082 | 0.0038902 | 0.00097498
54 | 0.98988 | -0.1944 | 0.002432 | 0.00060951
55 | 0.9907 | -0.17845 | 0 | 0
56 | 0.99106 | -0.17145 | 0.0010231 | 0.00025641
57 | 0.99033 | -0.18556 | 0.0010218 | 0.00025609
58 | 0.97182 | -0.54323 | 0 | 0
59 | 0.97327 | -0.5145 | 0 | 0
60 | 0.97089 | -0.56156 | 0.058573 | 0.01468
61 | 0.97956 | -0.39137 | 0 | 0
62 | 0.97695 | -0.44235 | 0.0094582 | 0.0023705
63 | 0.97934 | -0.39582 | 0.0095448 | 0.0023922
64 | 0.97914 | -0.39964 | 0 | 0
65 | 0.97914 | -0.3997 | 0 | 0
66 | 0.97913 | -0.39976 | 0.00022601 | 5.6643e-05
67 | 0.98525 | -0.28388 | 0 | 0
68 | 0.98462 | -0.29634 | 0.0032391 | 0.00081179
69 | 0.99266 | -0.13954 | 0.0012623 | 0.00031637
70 | 0.99495 | -0.096544 | 0.0028695 | 0.00071916
71 | 0.98765 | -0.23758 | 0.0031382 | 0.0007865
72 | 0.98768 | -0.23711 | 0.013282 | 0.0033287
73 | 0.99655 | -0.065249 | 0.02662 | 0.0066716
74 | 0.9929 | -0.13481 | 0.0026868 | 0.00067337
75 | 0.97587 | -0.46389 | 0 | 0
76 | 0.97557 | -0.46978 | 0 | 0
77 | 0.97578 | -0.46561 | 0.011112 | 0.002785
78 | 0.97545 | -0.47225 | 0.013663 | 0.0034242
79 | 0.99047 | -0.18289 | 0 | 0
80 | 0.9858 | -0.27318 | 0.010227 | 0.0025631
81 | 0.99059 | -0.18035 | 0.0015465 | 0.00038758
82 | 0.99016 | -0.18885 | 0.018711 | 0.0046893
83 | 0.99084 | -0.17571 | 0.0018277 | 0.00045807
84 | 0.99342 | -0.1259 | 0 | 0
85 | 0.99449 | -0.10524 | 0.0012202 | 0.00030581
86 | 0.9928 | -0.13786 | 0.0015982 | 0.00040054
87 | 0.99346 | -0.12513 | 0.0018831 | 0.00047194
88 | 0.99017 | -0.18864 | 0.0010231 | 0.00025641
89 | 0.98921 | -0.20726 | 0.0014073 | 0.0003527
90 | 0.98805 | -0.22975 | 0.0010323 | 0.00025871
91 | 0.98859 | -0.21931 | 0.0010729 | 0.0002689
92 | 0.99145 | -0.16396 | 0 | 0
93 | 0.97593 | -0.46233 | 0.0078823 | 0.0019755
94 | 0.98516 | -0.28566 | 0.0017216 | 0.00043146
95 | 0.9983 | -0.031994 | 0 | 0
96 | 0.99958 | -0.0080013 | 0.0021657 | 0.00054278
97 | 1 | 0 | -0.50433 | -0.12862
98 | 0.99763 | -0.045068 | 0.0022111 | 0.00055415
99 | 0.99888 | -0.021213 | 0.0016889 | 0.00042327
100 | 0.99751 | -0.047487 | 0.0013025 | 0.00032644
101 | 0.99626 | -0.071259 | 0 | 0
102 | 0.99614 | -0.073573 | 0.0010609 | 0.00026589
103 | 0.99604 | -0.075495 | 0.0017655 | 0.00044248
104 | 0.9951 | -0.093761 | 0.0012287 | 0.00030794
105 | 0.99514 | -0.093026 | 0.0022471 | 0.00056317
106 | 0.99524 | -0.090945 | 0.001818 | 0.00045564
107 | 0.98797 | -0.23143 | 0 | 0
108 | 0.99547 | -0.08655 | 0.0022789 | 0.00057114
109 | 0.99551 | -0.085855 | 0 | 0
110 | 0.99569 | -0.082273 | 0.0017756 | 0.000445
111 | 0.99232 | -0.14706 | 0.0012018 | 0.00030121
112 | 0.991 | -0.17262 | 0.0010051 | 0.0002519
113 | 0.98895 | -0.21228 | 0 | 0
114 | 0.98891 | -0.21317 | 0.0016704 | 0.00041863
115 | 0.9889 | -0.21336 | 0.0015346 | 0.0003846
116 | 0.98515 | -0.28586 | 0.0011323 | 0.00028379
117 | 0.98578 | -0.27369 | 0.0016445 | 0.00041214
118 | 0.98514 | -0.28604 | 0.001162 | 0.00029122
119 | 0.99504 | -0.094717 | 0 | 0
120 | 0.99571 | -0.081976 | 0.0021173 | 0.00053065
121 | 0.99453 | -0.10456 | 0.0013035 | 0.00032669
122 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0071044 | -0.0017805 | 0.0071049 | 0.0017807 | 4.8428e-07 | 1.6162e-07 | 0.01063 | 0.01063 | 0.01063 | 0.99452 | -0.10501 | 0.99459 | -0.10358 | 2.9203
1 | -0.0071049 | -0.0017807 | 0.0071059 | 0.001781 | 9.5995e-07 | 3.2031e-07 | 0.01063 | 0.01063 | 0.01063 | 0.99459 | -0.10358 | 0.99474 | -0.10074 | 2.9203
2 | -0.013881 | -0.003479 | 0.013883 | 0.0034804 | 2.5643e-06 | 1.4352e-06 | 0.020764 | 0.020764 | 0.020764 | 0.99474 | -0.10074 | 0.99494 | -0.096867 | 5.7044
3 | -0.0038261 | -0.00095891 | 0.0038265 | 0.00095875 | 3.9377e-07 | -1.6029e-07 | 0.0057368 | 0.0057367 | 0.0057368 | 0.99241 | -0.14428 | 0.99252 | -0.14212 | 1.5761
4 | -0.013262 | -0.0033234 | 0.013263 | 0.0033243 | 1.6326e-06 | 9.0251e-07 | 0.019882 | 0.019882 | 0.019882 | 0.99252 | -0.14212 | 0.99266 | -0.13954 | 5.4621
5 | -0.013883 | -0.0034804 | 0.013884 | 0.0034805 | 2.1322e-07 | 1.1934e-07 | 0.020764 | 0.020764 | 0.020764 | 0.99494 | -0.096867 | 0.99495 | -0.096544 | 5.7044
6 | -0.22624 | -0.057925 | 0.22641 | 0.058033 | 0.00016922 | 0.0001081 | 0.33917 | 0.33917 | 0.33917 | 0.99382 | -0.11703 | 0.99463 | -0.1016 | 46.5898
7 | 0.19537 | 0.050181 | -0.19412 | -0.049378 | 0.0012571 | 0.00080251 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296 | 0.99382 | -0.11703 | 0.98684 | -0.25047 | 40.2419
8 | 0.030863 | 0.0077445 | -0.030846 | -0.0077337 | 1.7287e-05 | 1.0784e-05 | 0.046214 | 0.046214 | 0.046214 | 0.99382 | -0.11703 | 0.99321 | -0.12878 | 12.6962
9 | -0.24429 | -0.062516 | 0.24472 | 0.062791 | 0.00043075 | 0.00027523 | 0.36593 | 0.36593 | 0.36593 | 0.99463 | -0.1016 | 0.99655 | -0.065249 | 50.2652
10 | 0.16792 | 0.042811 | -0.16699 | -0.042219 | 0.00092847 | 0.00059227 | 0.25346 | 0.25346 | 0.25346 | 0.98684 | -0.25047 | 0.98088 | -0.36571 | 34.8163
11 | 0.026195 | 0.0065672 | -0.026189 | -0.0065636 | 5.9133e-06 | 3.6554e-06 | 0.039499 | 0.039499 | 0.039499 | 0.98684 | -0.25047 | 0.98659 | -0.25521 | 10.8514
12 | 0.017221 | 0.0043188 | -0.017216 | -0.0043159 | 4.9441e-06 | 2.908e-06 | 0.025801 | 0.025801 | 0.025801 | 0.99321 | -0.12878 | 0.9929 | -0.13481 | 7.0881
13 | -0.00086929 | -0.00021688 | 0.0008693 | 0.0002167 | 9.7999e-09 | -1.8219e-07 | 0.0013207 | 0.0013206 | 0.0013207 | 0.97916 | -0.39915 | 0.97918 | -0.39891 | 0.36283
14 | 0.00086929 | 0.00021688 | -0.00086927 | -0.00021718 | 1.5982e-08 | -2.9708e-07 | 0.0013207 | 0.0013208 | 0.0013208 | 0.97916 | -0.39915 | 0.97914 | -0.39953 | 0.36286
15 | -0.077284 | -0.01956 | 0.077312 | 0.019577 | 2.7985e-05 | 1.7639e-05 | 0.11751 | 0.11751 | 0.11751 | 0.97918 | -0.39891 | 0.97956 | -0.39137 | 16.1421
16 | 0.076415 | 0.019343 | -0.076256 | -0.019243 | 0.00015899 | 0.00010017 | 0.11619 | 0.11619 | 0.11619 | 0.97918 | -0.39891 | 0.97695 | -0.44235 | 15.9608
17 | 0.00022601 | 5.5964e-05 | -0.00022601 | -5.6289e-05 | 1.1451e-09 | -3.2518e-07 | 0.00034323 | 0.00034335 | 0.00034335 | 0.97914 | -0.39953 | 0.97914 | -0.39964 | 0.094326
18 | 0.072232 | 0.018225 | -0.072218 | -0.018216 | 1.3825e-05 | 8.8094e-06 | 0.10962 | 0.10962 | 0.10962 | 0.98088 | -0.36571 | 0.98068 | -0.3697 | 30.1156
19 | 0.094761 | 0.023994 | -0.094696 | -0.023953 | 6.526e-05 | 4.1342e-05 | 0.14384 | 0.14384 | 0.14384 | 0.98088 | -0.36571 | 0.98014 | -0.38006 | 19.7586
20 | 0.072218 | 0.018216 | -0.071935 | -0.018036 | 0.00028279 | 0.00018019 | 0.10962 | 0.10962 | 0.10962 | 0.98068 | -0.3697 | 0.97648 | -0.45185 | 30.1157
21 | 0.086906 | 0.022 | -0.086859 | -0.02197 | 4.7152e-05 | 2.9814e-05 | 0.13202 | 0.13202 | 0.13202 | 0.98014 | -0.38006 | 0.97956 | -0.39137 | 18.1342
22 | 0.024795 | 0.0062215 | -0.024781 | -0.0062127 | 1.4225e-05 | 8.7722e-06 | 0.037787 | 0.037787 | 0.037787 | 0.97648 | -0.45185 | 0.97587 | -0.46389 | 10.3811
23 | 0.0053401 | 0.001338 | -0.0053397 | -0.0013379 | 4.0435e-07 | 4.3607e-08 | 0.0080265 | 0.0080265 | 0.0080265 | 0.98997 | -0.1925 | 0.98989 | -0.19409 | 2.2051
24 | 0.026348 | 0.0066117 | -0.026341 | -0.0066074 | 7.0271e-06 | 4.3438e-06 | 0.039607 | 0.039607 | 0.039607 | 0.98997 | -0.1925 | 0.98969 | -0.19809 | 10.881
25 | -0.031688 | -0.0079497 | 0.031694 | 0.0079536 | 6.155e-06 | 3.8462e-06 | 0.047633 | 0.047633 | 0.047633 | 0.98997 | -0.1925 | 0.99018 | -0.18842 | 13.086
26 | 0.002432 | 0.00060944 | -0.002432 | -0.00060951 | 3.6937e-08 | -7.1102e-08 | 0.0036558 | 0.0036558 | 0.0036558 | 0.98989 | -0.19409 | 0.98988 | -0.1944 | 1.0043
27 | 0.0029077 | 0.0007285 | -0.0029076 | -0.0007286 | 8.4335e-08 | -9.7359e-08 | 0.0043707 | 0.0043708 | 0.0043708 | 0.98989 | -0.19409 | 0.98986 | -0.19469 | 1.2008
28 | 0.016114 | 0.0040438 | -0.016111 | -0.0040422 | 2.6644e-06 | 1.5497e-06 | 0.024229 | 0.024229 | 0.024229 | 0.98969 | -0.19809 | 0.98951 | -0.20156 | 6.6564
29 | 0.010228 | 0.0025636 | -0.010226 | -0.0025629 | 1.4979e-06 | 7.4165e-07 | 0.015378 | 0.015378 | 0.015378 | 0.98969 | -0.19809 | 0.98953 | -0.20116 | 4.2246
30 | -0.032909 | -0.008258 | 0.032918 | 0.0082634 | 8.6763e-06 | 5.4311e-06 | 0.049458 | 0.049458 | 0.049458 | 0.99018 | -0.18842 | 0.99047 | -0.18289 | 13.5875
31 | -0.063141 | -0.015849 | 0.06328 | 0.015938 | 0.0001395 | 8.8753e-05 | 0.095262 | 0.095261 | 0.095262 | 0.98637 | -0.26216 | 0.98875 | -0.21595 | 26.1707
32 | 0.032762 | 0.0082218 | -0.032744 | -0.0082107 | 1.768e-05 | 1.1069e-05 | 0.049428 | 0.049428 | 0.049428 | 0.98637 | -0.26216 | 0.98579 | -0.27348 | 13.579
33 | 0.030379 | 0.0076272 | -0.030368 | -0.0076203 | 1.0975e-05 | 6.8465e-06 | 0.045834 | 0.045834 | 0.045834 | 0.98637 | -0.26216 | 0.98598 | -0.26973 | 12.5918
34 | -0.064557 | -0.016258 | 0.064617 | 0.016296 | 6.0306e-05 | 3.8377e-05 | 0.097182 | 0.097182 | 0.097182 | 0.98875 | -0.21595 | 0.98976 | -0.19643 | 26.6985
35 | 0.0012766 | 0.00031984 | -0.0012766 | -0.00031994 | 1.1586e-08 | -9.9952e-08 | 0.0019211 | 0.0019212 | 0.0019212 | 0.98875 | -0.21595 | 0.98874 | -0.21614 | 0.52779
36 | 0.021842 | 0.0054785 | -0.021836 | -0.0054747 | 6.1664e-06 | 3.7537e-06 | 0.032972 | 0.032972 | 0.032972 | 0.98579 | -0.27348 | 0.98548 | -0.2794 | 9.0582
37 | 0.018495 | 0.0046442 | -0.018482 | -0.0046368 | 1.2472e-05 | 7.4382e-06 | 0.027915 | 0.027915 | 0.027915 | 0.98598 | -0.26973 | 0.98525 | -0.28388 | 7.669
38 | 0.011873 | 0.0029761 | -0.011871 | -0.002975 | 1.9476e-06 | 1.0402e-06 | 0.017919 | 0.017919 | 0.017919 | 0.98598 | -0.26973 | 0.9858 | -0.27318 | 4.9228
39 | 0.016111 | 0.0040422 | -0.016104 | -0.0040381 | 7.112e-06 | 4.1369e-06 | 0.024229 | 0.024229 | 0.024229 | 0.98951 | -0.20156 | 0.98903 | -0.21082 | 6.6564
40 | -0.065885 | -0.016614 | 0.065935 | 0.016646 | 5.0758e-05 | 3.2308e-05 | 0.099088 | 0.099088 | 0.099088 | 0.98976 | -0.19643 | 0.99059 | -0.18035 | 27.2219
41 | 0.0070431 | 0.0017653 | -0.0070418 | -0.0017648 | 1.3095e-06 | 4.3591e-07 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.99097 | -0.17307 | 0.99077 | -0.17697 | 2.9055
42 | -0.0070431 | -0.0017653 | 0.0070439 | 0.0017656 | 8.4472e-07 | 2.8111e-07 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.99097 | -0.17307 | 0.9911 | -0.17055 | 2.9054
43 | -0.014148 | -0.0035459 | 0.014151 | 0.0035476 | 3.0036e-06 | 1.6934e-06 | 0.021241 | 0.021241 | 0.021241 | 0.9911 | -0.17055 | 0.99133 | -0.1661 | 5.8354
44 | 0.032597 | 0.0081819 | -0.032568 | -0.0081636 | 2.9265e-05 | 1.831e-05 | 0.048934 | 0.048934 | 0.048934 | 0.99133 | -0.1661 | 0.99036 | -0.18494 | 13.4434
45 | -0.046748 | -0.011729 | 0.046771 | 0.011744 | 2.2749e-05 | 1.44e-05 | 0.070175 | 0.070175 | 0.070175 | 0.99133 | -0.1661 | 0.99186 | -0.15589 | 19.2788
46 | 0.018714 | 0.0046914 | -0.018711 | -0.0046893 | 3.4914e-06 | 2.083e-06 | 0.028118 | 0.028118 | 0.028118 | 0.99036 | -0.18494 | 0.99016 | -0.18885 | 7.7249
47 | 0.068899 | 0.01742 | -0.068853 | -0.01739 | 4.6132e-05 | 2.9376e-05 | 0.10342 | 0.10342 | 0.10342 | 0.99186 | -0.15589 | 0.99113 | -0.16987 | 28.4117
48 | -0.11567 | -0.029163 | 0.11576 | 0.029221 | 8.9878e-05 | 5.7419e-05 | 0.17359 | 0.17359 | 0.17359 | 0.99186 | -0.15589 | 0.9927 | -0.13967 | 47.6904
49 | 0.021836 | 0.0054747 | -0.02183 | -0.0054712 | 5.7585e-06 | 3.5055e-06 | 0.032972 | 0.032972 | 0.032972 | 0.98548 | -0.2794 | 0.9852 | -0.28494 | 9.0582
50 | 0.067516 | 0.017055 | -0.067482 | -0.017033 | 3.3896e-05 | 2.158e-05 | 0.10141 | 0.10141 | 0.10141 | 0.99113 | -0.16987 | 0.99059 | -0.18035 | 27.8601
51 | -0.11685 | -0.029495 | 0.11693 | 0.029547 | 8.1449e-05 | 5.2036e-05 | 0.17523 | 0.17523 | 0.17523 | 0.9927 | -0.13967 | 0.99346 | -0.12513 | 48.1402
52 | -0.026574 | -0.0066726 | 0.026585 | 0.0066793 | 1.0908e-05 | 6.7471e-06 | 0.039963 | 0.039963 | 0.039963 | 0.98957 | -0.20022 | 0.99002 | -0.19162 | 10.9789
53 | 0.026574 | 0.0066726 | -0.026565 | -0.0066671 | 8.7697e-06 | 5.4246e-06 | 0.039963 | 0.039963 | 0.039963 | 0.98957 | -0.20022 | 0.98922 | -0.20714 | 10.9789
54 | -0.027612 | -0.0069367 | 0.027615 | 0.0069391 | 3.9276e-06 | 2.4355e-06 | 0.041507 | 0.041507 | 0.041507 | 0.99002 | -0.19162 | 0.99017 | -0.18864 | 11.4029
55 | 0.02531 | 0.0063527 | -0.02531 | -0.0063526 | 1.3811e-07 | 8.5128e-08 | 0.038076 | 0.038076 | 0.038076 | 0.98922 | -0.20714 | 0.98921 | -0.20726 | 10.4604
56 | 0.018536 | 0.0046492 | -0.018531 | -0.0046466 | 4.2944e-06 | 2.56e-06 | 0.027907 | 0.027907 | 0.027907 | 0.98837 | -0.22352 | 0.98812 | -0.22838 | 7.6668
57 | -0.018536 | -0.0046492 | 0.018539 | 0.0046514 | 3.689e-06 | 2.199e-06 | 0.027907 | 0.027907 | 0.027907 | 0.98837 | -0.22352 | 0.98859 | -0.21935 | 7.6667
58 | 0.017459 | 0.0043779 | -0.017458 | -0.0043772 | 1.1341e-06 | 6.6979e-07 | 0.026292 | 0.026292 | 0.026292 | 0.98812 | -0.22838 | 0.98805 | -0.22975 | 7.2232
59 | -0.019612 | -0.0049203 | 0.019612 | 0.0049203 | 3.5451e-08 | 2.1299e-08 | 0.029522 | 0.029522 | 0.029522 | 0.98859 | -0.21935 | 0.98859 | -0.21931 | 8.1104
60 | -0.011209 | -0.0028094 | 0.011219 | 0.0028147 | 1.0032e-05 | 5.2377e-06 | 0.016955 | 0.016955 | 0.016955 | 0.98373 | -0.31358 | 0.98469 | -0.29481 | 4.658
61 | 0.011209 | 0.0028094 | -0.011208 | -0.0028091 | 6.1369e-07 | 3.2049e-07 | 0.016955 | 0.016955 | 0.016955 | 0.98373 | -0.31358 | 0.98367 | -0.31473 | 4.658
62 | -0.014458 | -0.0036263 | 0.014466 | 0.0036306 | 7.536e-06 | 4.2873e-06 | 0.02185 | 0.02185 | 0.02185 | 0.98469 | -0.29481 | 0.98525 | -0.28388 | 6.0027
63 | 0.0032393 | 0.00081161 | -0.0032391 | -0.00081179 | 2.3591e-07 | -1.8297e-07 | 0.004895 | 0.0048951 | 0.0048951 | 0.98469 | -0.29481 | 0.98462 | -0.29634 | 1.3448
64 | 0.0029076 | 0.0007286 | -0.0029075 | -0.00072869 | 7.4378e-08 | -8.5853e-08 | 0.0043708 | 0.0043708 | 0.0043708 | 0.98986 | -0.19469 | 0.98983 | -0.19523 | 1.2008
65 | 0.012209 | 0.0030605 | -0.012207 | -0.0030593 | 2.2891e-06 | 1.2333e-06 | 0.018377 | 0.018377 | 0.018377 | 0.9886 | -0.21912 | 0.9884 | -0.22305 | 5.0485
66 | -0.012209 | -0.0030605 | 0.012214 | 0.0030631 | 4.8286e-06 | 2.6012e-06 | 0.018377 | 0.018376 | 0.018377 | 0.9886 | -0.21912 | 0.98903 | -0.21082 | 5.0485
67 | -0.029675 | -0.0074605 | 0.029685 | 0.0074667 | 9.9343e-06 | 6.1862e-06 | 0.044579 | 0.044579 | 0.044579 | 0.9907 | -0.17845 | 0.99106 | -0.17145 | 12.247
68 | 0.029675 | 0.0074605 | -0.029665 | -0.0074542 | 1.0067e-05 | 6.269e-06 | 0.044579 | 0.044579 | 0.044579 | 0.9907 | -0.17845 | 0.99033 | -0.18556 | 12.2471
69 | -0.030708 | -0.0077231 | 0.030719 | 0.00773 | 1.0987e-05 | 6.8539e-06 | 0.046115 | 0.046115 | 0.046115 | 0.99106 | -0.17145 | 0.99145 | -0.16396 | 12.669
70 | 0.028643 | 0.0071982 | -0.028639 | -0.0071955 | 4.2138e-06 | 2.6188e-06 | 0.043044 | 0.043044 | 0.043044 | 0.99033 | -0.18556 | 0.99017 | -0.18864 | 11.8253
71 | -0.058624 | -0.014712 | 0.058705 | 0.014764 | 8.0438e-05 | 5.115e-05 | 0.089771 | 0.089771 | 0.089771 | 0.97182 | -0.54323 | 0.97327 | -0.5145 | 24.6623
72 | 0.058624 | 0.014712 | -0.058573 | -0.01468 | 5.1201e-05 | 3.2559e-05 | 0.089771 | 0.089771 | 0.089771 | 0.97182 | -0.54323 | 0.97089 | -0.56156 | 24.6623
73 | -0.058705 | -0.014764 | 0.058852 | 0.014857 | 0.00014668 | 9.327e-05 | 0.089771 | 0.08977 | 0.089771 | 0.97327 | -0.5145 | 0.97593 | -0.46233 | 24.6623
74 | 0.0095469 | 0.0023931 | -0.0095448 | -0.0023922 | 2.0263e-06 | 9.7349e-07 | 0.014502 | 0.014503 | 0.014503 | 0.97956 | -0.39137 | 0.97934 | -0.39582 | 3.9842
75 | 0.066798 | 0.016872 | -0.066734 | -0.016832 | 6.3895e-05 | 4.007e-05 | 0.10179 | 0.10179 | 0.10179 | 0.97695 | -0.44235 | 0.97593 | -0.46233 | 13.982
76 | 0.00022601 | 5.6289e-05 | -0.00022601 | -5.6457e-05 | 5.9095e-10 | -1.6773e-07 | 0.00034335 | 0.00034341 | 0.00034341 | 0.97914 | -0.39964 | 0.97914 | -0.3997 | 0.094343
77 | 0.00022601 | 5.6457e-05 | -0.00022601 | -5.6643e-05 | 6.5616e-10 | -1.8616e-07 | 0.00034341 | 0.00034347 | 0.00034347 | 0.97914 | -0.3997 | 0.97913 | -0.39976 | 0.094361
78 | 0.0040163 | 0.0010062 | -0.0040159 | -0.0010063 | 3.4124e-07 | -9.6555e-08 | 0.0060656 | 0.0060657 | 0.0060657 | 0.98525 | -0.28388 | 0.98516 | -0.28566 | 1.6664
79 | -0.014526 | -0.0036407 | 0.014529 | 0.0036426 | 3.2732e-06 | 1.8568e-06 | 0.021774 | 0.021774 | 0.021774 | 0.99266 | -0.13954 | 0.9929 | -0.13481 | 5.982
80 | -0.016753 | -0.0041997 | 0.016755 | 0.004201 | 2.2223e-06 | 1.2996e-06 | 0.025056 | 0.025055 | 0.025056 | 0.99495 | -0.096544 | 0.9951 | -0.093761 | 6.8834
81 | -0.0031382 | -0.0007865 | 0.0031383 | 0.00078644 | 6.9398e-08 | -6.1531e-08 | 0.0047281 | 0.004728 | 0.0047281 | 0.98765 | -0.23758 | 0.98768 | -0.23711 | 1.2989
82 | -0.01642 | -0.0041151 | 0.016424 | 0.0041177 | 4.4501e-06 | 2.5998e-06 | 0.024738 | 0.024738 | 0.024738 | 0.98768 | -0.23711 | 0.98797 | -0.23143 | 6.7961
83 | -0.27134 | -0.069463 | 0.27178 | 0.069742 | 0.00043777 | 0.0002798 | 0.40568 | 0.40568 | 0.40568 | 0.99655 | -0.065249 | 0.9983 | -0.031994 | 55.725
84 | 0.013668 | 0.0034273 | -0.013664 | -0.0034251 | 3.8356e-06 | 2.1607e-06 | 0.020842 | 0.020842 | 0.020842 | 0.97587 | -0.46389 | 0.97557 | -0.46978 | 5.7258
85 | 0.011113 | 0.0027855 | -0.011112 | -0.002785 | 9.1247e-07 | 4.7812e-07 | 0.016945 | 0.016945 | 0.016945 | 0.97587 | -0.46389 | 0.97578 | -0.46561 | 4.6553
86 | 0.013664 | 0.0034251 | -0.013663 | -0.0034242 | 1.6087e-06 | 9.0628e-07 | 0.020842 | 0.020842 | 0.020842 | 0.97557 | -0.46978 | 0.97545 | -0.47225 | 5.7259
87 | -0.032918 | -0.0082634 | 0.032929 | 0.0082705 | 1.1279e-05 | 7.0605e-06 | 0.049458 | 0.049458 | 0.049458 | 0.99047 | -0.18289 | 0.99084 | -0.17571 | 13.5874
88 | 0.0016445 | 0.00041194 | -0.0016445 | -0.00041214 | 4.0303e-08 | -1.9659e-07 | 0.0024822 | 0.0024823 | 0.0024823 | 0.9858 | -0.27318 | 0.98578 | -0.27369 | 0.68195
89 | -0.034757 | -0.0087285 | 0.034762 | 0.0087318 | 5.1257e-06 | 3.2158e-06 | 0.052203 | 0.052203 | 0.052203 | 0.99084 | -0.17571 | 0.991 | -0.17262 | 14.3415
90 | -0.069424 | -0.017503 | 0.069492 | 0.017547 | 6.8728e-05 | 4.3766e-05 | 0.10402 | 0.10402 | 0.10402 | 0.99342 | -0.1259 | 0.99449 | -0.10524 | 28.5782
91 | 0.069424 | 0.017503 | -0.069384 | -0.017478 | 3.9705e-05 | 2.5284e-05 | 0.10402 | 0.10402 | 0.10402 | 0.99342 | -0.1259 | 0.9928 | -0.13786 | 28.5782
92 | -0.070713 | -0.017853 | 0.070748 | 0.017875 | 3.5655e-05 | 2.2709e-05 | 0.10585 | 0.10585 | 0.10585 | 0.99449 | -0.10524 | 0.99504 | -0.094717 | 29.0798
93 | 0.067786 | 0.017077 | -0.067756 | -0.017058 | 2.9818e-05 | 1.8984e-05 | 0.10163 | 0.10163 | 0.10163 | 0.9928 | -0.13786 | 0.99232 | -0.14706 | 27.9202
94 | -0.11882 | -0.030019 | 0.11893 | 0.030094 | 0.00011731 | 7.4952e-05 | 0.17805 | 0.17805 | 0.17805 | 0.99346 | -0.12513 | 0.99453 | -0.10456 | 48.9151
95 | 0.023903 | 0.0059999 | -0.023897 | -0.0059964 | 5.7255e-06 | 3.5128e-06 | 0.035959 | 0.035959 | 0.035959 | 0.98921 | -0.20726 | 0.98895 | -0.21228 | 9.8789
96 | 0.016426 | 0.0041185 | -0.016424 | -0.0041177 | 1.3162e-06 | 7.6891e-07 | 0.024738 | 0.024738 | 0.024738 | 0.98805 | -0.22975 | 0.98797 | -0.23143 | 6.7961
97 | -0.020685 | -0.0051892 | 0.020692 | 0.0051934 | 6.9319e-06 | 4.1918e-06 | 0.031137 | 0.031137 | 0.031137 | 0.98859 | -0.21931 | 0.98895 | -0.21228 | 8.5541
98 | -0.0665 | -0.016723 | 0.066554 | 0.016757 | 5.3726e-05 | 3.4199e-05 | 0.099827 | 0.099827 | 0.099827 | 0.99145 | -0.16396 | 0.99232 | -0.14706 | 27.4251
99 | 0.035782 | 0.0089929 | -0.035767 | -0.0089836 | 1.4793e-05 | 9.2913e-06 | 0.053712 | 0.053712 | 0.053712 | 0.99145 | -0.16396 | 0.991 | -0.17262 | 14.7561
100 | 0.0022944 | 0.00057486 | -0.0022944 | -0.00057491 | 2.1616e-08 | -4.7281e-08 | 0.0034654 | 0.0034655 | 0.0034655 | 0.98516 | -0.28566 | 0.98515 | -0.28586 | 0.95205
101 | -0.27178 | -0.069742 | 0.27192 | 0.069833 | 0.00014225 | 9.0922e-05 | 0.40568 | 0.40568 | 0.40568 | 0.9983 | -0.031994 | 0.99888 | -0.021213 | 55.725
102 | -0.2287 | -0.058129 | 0.22878 | 0.058186 | 8.8162e-05 | 5.6317e-05 | 0.34073 | 0.34073 | 0.34073 | 0.99958 | -0.0080013 | 1 | 0 | 46.804
103 | 0.22653 | 0.057586 | -0.22613 | -0.057329 | 0.00040364 | 0.00025783 | 0.33751 | 0.33751 | 0.33751 | 0.99958 | -0.0080013 | 0.99763 | -0.045068 | 46.3611
104 | 0.27389 | 0.070437 | -0.27361 | -0.070257 | 0.00028209 | 0.0001803 | 0.40819 | 0.40819 | 0.40819 | 1 | 0 | 0.99888 | -0.021213 | 56.0706
105 | 0.22391 | 0.056774 | -0.22389 | -0.056758 | 2.6027e-05 | 1.6625e-05 | 0.33421 | 0.33421 | 0.33421 | 0.99763 | -0.045068 | 0.99751 | -0.047487 | 45.9081
106 | 0.22259 | 0.056431 | -0.22233 | -0.056269 | 0.000254 | 0.00016224 | 0.33227 | 0.33227 | 0.33227 | 0.99751 | -0.047487 | 0.99626 | -0.071259 | 45.6413
107 | 0.19232 | 0.048735 | -0.1923 | -0.048722 | 2.1384e-05 | 1.365e-05 | 0.28744 | 0.28744 | 0.28744 | 0.99626 | -0.071259 | 0.99614 | -0.073573 | 39.483
108 | 0.030014 | 0.0075339 | -0.030008 | -0.0075301 | 6.0627e-06 | 3.7754e-06 | 0.044832 | 0.044832 | 0.044832 | 0.99626 | -0.071259 | 0.99604 | -0.075495 | 12.3166
109 | 0.19124 | 0.048456 | -0.19104 | -0.048332 | 0.00019404 | 0.00012385 | 0.28585 | 0.28585 | 0.28585 | 0.99614 | -0.073573 | 0.99504 | -0.094717 | 39.2653
110 | 0.028242 | 0.0070876 | -0.028233 | -0.0070822 | 8.7253e-06 | 5.4142e-06 | 0.042195 | 0.042195 | 0.042195 | 0.99604 | -0.075495 | 0.99571 | -0.081976 | 11.592
111 | -0.017984 | -0.0045089 | 0.017985 | 0.0045093 | 6.2959e-07 | 3.7278e-07 | 0.026893 | 0.026893 | 0.026893 | 0.9951 | -0.093761 | 0.99514 | -0.093026 | 7.3881
112 | -0.020232 | -0.0050725 | 0.020234 | 0.0050737 | 2.0063e-06 | 1.2081e-06 | 0.030253 | 0.030253 | 0.030253 | 0.99514 | -0.093026 | 0.99524 | -0.090945 | 8.3112
113 | -0.022052 | -0.0055293 | 0.022056 | 0.0055321 | 4.62e-06 | 2.8095e-06 | 0.032971 | 0.032971 | 0.032971 | 0.99524 | -0.090945 | 0.99547 | -0.08655 | 9.058
114 | -0.024335 | -0.0061033 | 0.024336 | 0.0061038 | 8.0653e-07 | 4.9505e-07 | 0.036377 | 0.036377 | 0.036377 | 0.99547 | -0.08655 | 0.99551 | -0.085855 | 9.9938
115 | -0.024336 | -0.0061038 | 0.02434 | 0.0061063 | 4.1553e-06 | 2.5505e-06 | 0.036377 | 0.036377 | 0.036377 | 0.99551 | -0.085855 | 0.99569 | -0.082273 | 9.9938
116 | -0.026116 | -0.0065513 | 0.026116 | 0.0065515 | 3.7047e-07 | 2.2866e-07 | 0.039031 | 0.039031 | 0.039031 | 0.99569 | -0.082273 | 0.99571 | -0.081976 | 10.7227
117 | 0.0032051 | 0.00080304 | -0.0032049 | -0.00080315 | 1.3611e-07 | -1.1314e-07 | 0.0048224 | 0.0048225 | 0.0048225 | 0.98895 | -0.21228 | 0.98891 | -0.21317 | 1.3249
118 | 0.0015346 | 0.00038452 | -0.0015346 | -0.0003846 | 1.3794e-08 | -7.9684e-08 | 0.0023091 | 0.0023091 | 0.0023091 | 0.98891 | -0.21317 | 0.9889 | -0.21336 | 0.63437
119 | 0.001162 | 0.00029112 | -0.001162 | -0.00029122 | 1.0244e-08 | -1.0635e-07 | 0.0017551 | 0.0017551 | 0.0017551 | 0.98515 | -0.28586 | 0.98514 | -0.28604 | 0.48218
120 | 0.12029 | 0.030456 | -0.12024 | -0.03042 | 5.6799e-05 | 3.629e-05 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.99504 | -0.094717 | 0.99453 | -0.10456 | 49.4508

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50848 | 0.12966

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0071044 | 0.0017805
1 | 0.0067749 | 0.0016979
2 | 0.0038261 | 0.00095891
3 | 0.0094351 | 0.0023647
4 | 0.017885 | 0.0044825
5 | 0.013626 | 0.0034149
6 | 0.00064326 | 0.00016122
7 | 0.026189 | 0.0065636
8 | 0.0077895 | 0.0019522
9 | 0.04714 | 0.011814
10 | 0.0012146 | 0.00030441
11 | 0.010902 | 0.0027322
12 | 0.010226 | 0.0025629
13 | 0.0012674 | 0.00031764
14 | 0.0012766 | 0.00031994
15 | 0.0070418 | 0.0017648
16 | 0.0071036 | 0.0017803
17 | 0.013854 | 0.0034722
18 | 0.02183 | 0.0054712
19 | 0.0013373 | 0.00033517
20 | 0.0010923 | 0.00027375
21 | 0.001027 | 0.0002574
22 | 0.0012546 | 0.00031442
23 | 0.0010722 | 0.00026872
24 | 0.0010729 | 0.0002689
25 | 0.011208 | 0.0028091
26 | 0.0029075 | 0.00072869
27 | 0.012207 | 0.0030593
28 | 0.0038902 | 0.00097498
29 | 0.002432 | 0.00060951
30 | 0.0010231 | 0.00025641
31 | 0.0010218 | 0.00025609
32 | 0.058573 | 0.01468
33 | 0.0094582 | 0.0023705
34 | 0.0095448 | 0.0023922
35 | 0.00022601 | 5.6643e-05
36 | 0.0032391 | 0.00081179
37 | 0.0012623 | 0.00031637
38 | 0.0028695 | 0.00071916
39 | 0.0031382 | 0.0007865
40 | 0.013282 | 0.0033287
41 | 0.02662 | 0.0066716
42 | 0.0026868 | 0.00067337
43 | 0.011112 | 0.002785
44 | 0.013663 | 0.0034242
45 | 0.010227 | 0.0025631
46 | 0.0015465 | 0.00038758
47 | 0.018711 | 0.0046893
48 | 0.0018277 | 0.00045807
49 | 0.0012202 | 0.00030581
50 | 0.0015982 | 0.00040054
51 | 0.0018831 | 0.00047194
52 | 0.0010231 | 0.00025641
53 | 0.0014073 | 0.0003527
54 | 0.0010323 | 0.00025871
55 | 0.0010729 | 0.0002689
56 | 0.0078823 | 0.0019755
57 | 0.0017216 | 0.00043146
58 | 0.0021657 | 0.00054278
59 | 0.0041541 | 0.0010411
60 | 0.0022111 | 0.00055415
61 | 0.0016889 | 0.00042327
62 | 0.0013025 | 0.00032644
63 | 0.0010609 | 0.00026589
64 | 0.0017655 | 0.00044248
65 | 0.0012287 | 0.00030794
66 | 0.0022471 | 0.00056317
67 | 0.001818 | 0.00045564
68 | 0.0022789 | 0.00057114
69 | 0.0017756 | 0.000445
70 | 0.0012018 | 0.00030121
71 | 0.0010051 | 0.0002519
72 | 0.0016704 | 0.00041863
73 | 0.0015346 | 0.0003846
74 | 0.0011323 | 0.00028379
75 | 0.0016445 | 0.00041214
76 | 0.001162 | 0.00029122
77 | 0.0021173 | 0.00053065
78 | 0.0013035 | 0.00032669

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1