## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-77_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-77_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-77_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-77_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-77_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-77_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-77_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-77_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-77_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-77_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-77_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-77_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-77_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-77_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-77_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-77_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-77_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-77_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-77_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-77_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-77_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-77_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-77_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-77_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-77_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-77_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-77_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-77_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-77_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-77_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-77_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-77_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-77_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-77_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-77_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-77_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-77_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-77_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-77_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-77_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-77_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-77_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-77_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-77_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-77_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-77_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-77_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-77_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-77_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-77_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-77_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-77_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-77_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-77_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-77_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-77_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-77_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-77_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-77_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-77_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-77_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-77_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-77_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-77_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-77_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-77_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-77_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-77_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-77_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-77_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-77_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-77_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-77_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-77_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-77_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-77_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-77_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-77_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-77_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-77_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-77_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-77_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-77_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-77_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-77_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-77_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-77_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-77_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-77_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-77_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-77_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-77_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-77_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-77_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-77_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-77_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-77_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-77_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-77_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-77_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-77_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-77_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-77_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-77_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-77_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-77_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-77_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-77_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-77_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-77_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-77_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-77_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-77_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-77_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_230-77_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_230-77_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_230-77_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_369_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-77_0_5_load_0 | 0 | 0.014178 | 0.0035533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-77_0_5_load_62 | 4 | 0.0012509 | 0.00031351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-77_0_5_load_61 | 5 | 0.0029378 | 0.00073628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-77_0_5_load_118 | 8 | 0.0013343 | 0.0003344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-77_0_5_load_113 | 11 | 0.0060721 | 0.0015218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-77_0_5_load_73 | 14 | 0.011101 | 0.0027822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-77_0_5_load_52 | 19 | 0.020114 | 0.0050409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-77_0_5_load_79 | 21 | 0.0035982 | 0.00090179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-77_0_5_load_80 | 22 | 0.0018592 | 0.00046595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-77_0_5_load_70 | 24 | 0.0055371 | 0.0013877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-77_0_5_load_124 | 25 | 0.0053032 | 0.0013291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-77_0_5_load_74 | 27 | 0.013076 | 0.003277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-77_0_5_load_63 | 28 | 0.001322 | 0.00033132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-77_0_5_load_114 | 30 | 0.0075994 | 0.0019046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-77_0_5_load_58 | 33 | 0.0017389 | 0.00043582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-77_0_5_load_55 | 34 | 0.00279 | 0.00069923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-77_0_5_load_122 | 35 | 0.0024018 | 0.00060196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-77_0_5_load_121 | 36 | 0.0016698 | 0.00041848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-77_0_5_load_60 | 37 | 0.0013393 | 0.00033565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-77_0_5_load_59 | 38 | 0.0015718 | 0.00039393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-77_0_5_load_119 | 39 | 0.001335 | 0.00033459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-77_0_5_load_25 | 41 | 0.025926 | 0.0064978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-77_0_5_load_64 | 42 | 0.049209 | 0.012333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-77_0_5_load_51 | 43 | 0.027281 | 0.0068374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-77_0_5_load_99 | 44 | 0.0034437 | 0.00086308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-77_0_5_load_76 | 45 | 0.0022727 | 0.0005696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-77_0_5_load_77 | 46 | 0.0035925 | 0.00090036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-77_0_5_load_102 | 47 | 0.018399 | 0.0046113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-77_0_5_load_103 | 48 | 0.017202 | 0.0043113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-77_0_5_load_41 | 51 | 0.0011935 | 0.00029912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-77_0_5_load_68 | 52 | 0.0011945 | 0.00029937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-77_0_5_load_43 | 53 | 0.0017188 | 0.00043078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-77_0_5_load_42 | 54 | 0.0024398 | 0.00061146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-77_0_5_load_65 | 56 | 0.002509 | 0.00062882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-77_0_5_load_44 | 57 | 0.0031796 | 0.00079688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-77_0_5_load_47 | 58 | 0.003202 | 0.0008025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-77_0_5_load_48 | 59 | 0.0030383 | 0.00076146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-77_0_5_load_34 | 60 | 0.0025025 | 0.00062717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-77_0_5_load_20 | 61 | 0.0015602 | 0.00039102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-77_0_5_load_21 | 62 | 0.001208 | 0.00030276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-77_0_5_load_23 | 64 | 0.0012308 | 0.00030846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-77_0_5_load_27 | 66 | 0.0016466 | 0.00041269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-77_0_5_load_30 | 67 | 0.0026076 | 0.00065352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-77_0_5_load_26 | 68 | 0.0011174 | 0.00028006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-77_0_5_load_28 | 70 | 0.0014205 | 0.00035601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-77_0_5_load_35 | 72 | 0.0011935 | 0.00029912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-77_0_5_load_36 | 73 | 0.0011935 | 0.00029912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-77_0_5_load_72 | 74 | 0.0011945 | 0.00029937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-77_0_5_load_32 | 75 | 0.0015016 | 0.00037635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-77_0_5_load_33 | 76 | 0.0024605 | 0.00061667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-77_0_5_load_56 | 77 | 0.0023855 | 0.00059785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-77_0_5_load_57 | 78 | 0.0013572 | 0.00034015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-77_0_5_load_71 | 79 | 0.001262 | 0.00031628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-77_0_5_load_37 | 80 | 0.004924 | 0.0012341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-77_0_5_load_38 | 81 | 0.0011945 | 0.00029937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-77_0_5_load_39 | 82 | 0.0011935 | 0.00029912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-77_0_5_load_40 | 83 | 0.0011947 | 0.00029943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-77_0_5_load_46 | 84 | 0.0023194 | 0.00058129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-77_0_5_load_49 | 85 | 0.0035107 | 0.00087986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-77_0_5_load_50 | 86 | 0.011336 | 0.002841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-77_0_5_load_82 | 87 | 0.031729 | 0.0079519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-77_0_5_load_78 | 88 | 0.0025491 | 0.00063885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-77_0_5_load_81 | 89 | 0.0086722 | 0.0021734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-77_0_5_load_84 | 91 | 0.023271 | 0.0058323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-77_0_5_load_85 | 92 | 0.0018308 | 0.00045884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-77_0_5_load_100 | 93 | 0.0020185 | 0.00050588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-77_0_5_load_88 | 94 | 0.03719 | 0.0093208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-77_0_5_load_98 | 95 | 0.0045721 | 0.0011459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-77_0_5_load_86 | 96 | 0.0060079 | 0.0015057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-77_0_5_load_117 | 98 | 0.004215 | 0.0010564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-77_0_5_load_115 | 100 | 0.0081774 | 0.0020494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-77_0_5_load_106 | 102 | 0.0032391 | 0.00081179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-77_0_5_load_112 | 104 | 0.0066645 | 0.0016703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-77_0_5_load_110 | 105 | 0.0042929 | 0.0010759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-77_0_5_load_123 | 108 | 0.0032932 | 0.00082536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-77_0_5_load_105 | 110 | 0.018573 | 0.0046548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-77_0_5_load_108 | 111 | 0.0057958 | 0.0014526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-77_0_5_load_101 | 112 | 0.0034047 | 0.00085329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-77_0_5_load_107 | 113 | 0.0016318 | 0.00040897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-77_0_5_load_116 | 114 | 0.013221 | 0.0033135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-77_0_5_load_109 | 115 | 0.0060098 | 0.0015062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-77_0_5_load_120 | 116 | 0.0016462 | 0.00041258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-77_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.062268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-77_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.008496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-77_0_5_line_2 |  | 2 | 33 | 0.010839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-77_0_5_line_3 |  | 2 | 34 | 0.0080202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-77_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.010026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-77_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.013303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-77_0_5_line_6 |  | 4 | 32 | 0.011889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-77_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.047097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-77_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.017146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-77_0_5_line_9 |  | 7 | 29 | 0.031418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-77_0_5_line_10 |  | 7 | 30 | 0.035028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-77_0_5_line_11 |  | 8 | 39 | 0.0079195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-77_0_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.030705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-77_0_5_line_13 |  | 9 | 11 | 0.015091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-77_0_5_line_14 |  | 10 | 23 | 0.025595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_230-77_0_5_line_15 |  | 10 | 24 | 0.012035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-77_0_5_line_16 |  | 10 | 12 | 0.02446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-77_0_5_line_17 |  | 12 | 13 | 0.011466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-77_0_5_line_18 |  | 12 | 14 | 0.023585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-77_0_5_line_19 |  | 13 | 25 | 0.004373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-77_0_5_line_20 |  | 13 | 20 | 0.033793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-77_0_5_line_21 |  | 15 | 16 | 0.020919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_230-77_0_5_line_22 |  | 15 | 17 | 0.015986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_230-77_0_5_line_23 |  | 15 | 18 | 0.013238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-77_0_5_line_24 |  | 15 | 19 | 0.033126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-77_0_5_line_25 |  | 16 | 40 | 0.004728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-77_0_5_line_26 |  | 16 | 41 | 0.022572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_230-77_0_5_line_27 |  | 17 | 26 | 0.011763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_230-77_0_5_line_28 |  | 17 | 27 | 0.062535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-77_0_5_line_29 |  | 18 | 28 | 0.026263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-77_0_5_line_30 |  | 19 | 43 | 0.020647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-77_0_5_line_31 |  | 20 | 21 | 0.013309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-77_0_5_line_32 |  | 20 | 22 | 0.026492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-77_0_5_line_33 |  | 22 | 44 | 0.0078109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-77_0_5_line_34 |  | 23 | 31 | 0.015898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_230-77_0_5_line_35 |  | 26 | 47 | 0.013572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_230-77_0_5_line_36 |  | 26 | 48 | 0.0068313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-77_0_5_line_37 |  | 28 | 32 | 0.020641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-77_0_5_line_38 |  | 29 | 48 | 0.010732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-77_0_5_line_39 |  | 29 | 49 | 0.010982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-77_0_5_line_40 |  | 31 | 57 | 0.014887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_230-77_0_5_line_41 |  | 34 | 60 | 0.030796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-77_0_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.019242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-77_0_5_line_43 |  | 36 | 116 | 0.0085046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-77_0_5_line_44 |  | 37 | 38 | 9.932e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-77_0_5_line_45 |  | 38 | 78 | 0.0075825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-77_0_5_line_46 |  | 39 | 116 | 0.019162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-77_0_5_line_47 |  | 40 | 42 | 0.01226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-77_0_5_line_48 |  | 41 | 63 | 0.0014905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_230-77_0_5_line_49 |  | 43 | 86 | 0.022012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-77_0_5_line_50 |  | 44 | 93 | 0.012547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-77_0_5_line_51 |  | 45 | 46 | 0.0064554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-77_0_5_line_52 |  | 46 | 88 | 0.0015425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-77_0_5_line_53 |  | 47 | 87 | 0.02396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-77_0_5_line_54 |  | 49 | 110 | 0.013224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-77_0_5_line_55 |  | 49 | 109 | 0.15812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-77_0_5_line_56 |  | 50 | 51 | 0.01569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-77_0_5_line_57 |  | 50 | 52 | 0.012529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-77_0_5_line_58 |  | 51 | 82 | 0.0075926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-77_0_5_line_59 |  | 52 | 55 | 0.033552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-77_0_5_line_60 |  | 53 | 54 | 0.00038069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-77_0_5_line_61 |  | 54 | 75 | 0.0086753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-77_0_5_line_62 |  | 55 | 56 | 0.018159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-77_0_5_line_63 |  | 56 | 84 | 0.01444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-77_0_5_line_64 |  | 57 | 72 | 0.018982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_230-77_0_5_line_65 |  | 58 | 59 | 0.010025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-77_0_5_line_66 |  | 59 | 85 | 0.021121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-77_0_5_line_67 |  | 60 | 65 | 0.016141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-77_0_5_line_68 |  | 61 | 62 | 0.018329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_230-77_0_5_line_69 |  | 61 | 63 | 0.029589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_230-77_0_5_line_70 |  | 62 | 64 | 0.0078701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_230-77_0_5_line_71 |  | 63 | 65 | 0.014319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-77_0_5_line_72 |  | 64 | 66 | 0.014107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_230-77_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.036219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-77_0_5_line_74 |  | 66 | 68 | 0.0092161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_230-77_0_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.017713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-77_0_5_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0028672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_230-77_0_5_line_77 |  | 69 | 75 | 0.012615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-77_0_5_line_78 |  | 69 | 76 | 0.016352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-77_0_5_line_79 |  | 70 | 71 | 0.01607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_230-77_0_5_line_80 |  | 71 | 72 | 0.018839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_230-77_0_5_line_81 |  | 71 | 73 | 0.012494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-77_0_5_line_82 |  | 73 | 74 | 0.0056745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-77_0_5_line_83 |  | 74 | 79 | 0.0026812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-77_0_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.0014325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-77_0_5_line_85 |  | 77 | 78 | 0.02293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-77_0_5_line_86 |  | 79 | 83 | 0.0049119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-77_0_5_line_87 |  | 80 | 81 | 0.0040878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-77_0_5_line_88 |  | 80 | 82 | 0.0035066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-77_0_5_line_89 |  | 81 | 83 | 0.0075931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-77_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0094936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-77_0_5_line_91 |  | 87 | 89 | 0.031546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-77_0_5_line_92 |  | 88 | 89 | 0.027923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-77_0_5_line_93 |  | 90 | 91 | 0.056601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-77_0_5_line_94 |  | 90 | 92 | 0.032956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-77_0_5_line_95 |  | 92 | 94 | 0.054591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-77_0_5_line_96 |  | 93 | 112 | 0.0085734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-77_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.030999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-77_0_5_line_98 |  | 94 | 96 | 0.028544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-77_0_5_line_99 |  | 95 | 112 | 0.02616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-77_0_5_line_100 |  | 97 | 98 | 0.008347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-77_0_5_line_101 |  | 97 | 99 | 0.055342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-77_0_5_line_102 |  | 97 | 100 | 0.034154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-77_0_5_line_103 |  | 99 | 101 | 0.058081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-77_0_5_line_104 |  | 99 | 102 | 0.0066207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-77_0_5_line_105 |  | 100 | 114 | 0.0010574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-77_0_5_line_106 |  | 101 | 111 | 0.0045663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-77_0_5_line_107 |  | 101 | 103 | 0.089806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-77_0_5_line_108 |  | 102 | 113 | 2.5453e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-77_0_5_line_109 |  | 103 | 104 | 0.058567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-77_0_5_line_110 |  | 103 | 105 | 0.015075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-77_0_5_line_111 |  | 105 | 115 | 0.0014271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-77_0_5_line_112 |  | 106 | 107 | 0.011594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_230-77_0_5_line_113 |  | 106 | 108 | 0.016393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_230-77_0_5_line_114 |  | 107 | 115 | 0.017201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_230-77_0_5_line_115 |  | 108 | 109 | 0.022115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-77_0_5_trafo_102 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2696577.7245 | 1263312.672 | 2696573.5059 | 1263323.7122 | 2696566.045 | 1263341.3826 | 2696573.2082 | 1263353.9209 | 2696589.1619 | 1263359.2733
1 | 2696580.7698 | 1263304.7375 | 2696577.7245 | 1263312.672
2 | 2696580.7698 | 1263304.7375 | 2696585.9416 | 1263306.8237 | 2696590.8215 | 1263308.7939 | 2696590.8215 | 1263308.7939
3 | 2696580.7698 | 1263304.7375 | 2696581.0768 | 1263303.9308 | 2696583.6826 | 1263297.265
4 | 2696625.8451 | 1263320.8536 | 2696635.7016 | 1263322.689
5 | 2696625.8451 | 1263320.8536 | 2696617.2964 | 1263319.3349 | 2696612.9823 | 1263317.6803
6 | 2696647.0389 | 1263325.8595 | 2696645.6275 | 1263325.0914 | 2696644.0442 | 1263324.2426 | 2696635.7016 | 1263322.689
7 | 2696657.8557 | 1263341.171 | 2696660.4668 | 1263333.5297 | 2696664.0412 | 1263325.4926 | 2696664.8119 | 1263323.5147 | 2696667.9127 | 1263324.1659 | 2696675.4985 | 1263303.9512 | 2696678.6285 | 1263305.1255
8 | 2696657.8557 | 1263341.171 | 2696652.3096 | 1263357.3949
9 | 2696694.6555 | 1263283.7923 | 2696681.3869 | 1263288.0233 | 2696681.351 | 1263296.6631 | 2696678.6285 | 1263305.1255
10 | 2696678.6285 | 1263305.1255 | 2696691.6577 | 1263309.9981 | 2696688.1094 | 1263330.8154
11 | 2696652.3096 | 1263357.3949 | 2696649.7479 | 1263364.8886
12 | 2696629.6968 | 1263099.569 | 2696633.6607 | 1263083.3872 | 2696637.4081 | 1263069.8485
13 | 2696637.4081 | 1263069.8485 | 2696622.8397 | 1263065.9132
14 | 2696626.1933 | 1263124.9214 | 2696628.3854 | 1263110.2007 | 2696629.6968 | 1263099.569
15 | 2696629.6968 | 1263099.569 | 2696618.7908 | 1263094.4803
16 | 2696629.6968 | 1263099.569 | 2696628.3854 | 1263110.2007 | 2696634.7511 | 1263111.1611 | 2696641.9813 | 1263112.2356
17 | 2696641.9813 | 1263112.2356 | 2696644.2488 | 1263103.4989 | 2696646.6613 | 1263103.8608
18 | 2696641.9813 | 1263112.2356 | 2696640.3086 | 1263126.987 | 2696639.0684 | 1263135.6373
19 | 2696646.0255 | 1263108.1873 | 2696646.6613 | 1263103.8608
20 | 2696672.6227 | 1263119.598 | 2696665.4882 | 1263106.6819 | 2696646.6613 | 1263103.8608
21 | 2696658.2102 | 1263267.9058 | 2696656.1847 | 1263267.8393 | 2696650.4038 | 1263267.5224 | 2696637.5197 | 1263264.8208
22 | 2696658.2102 | 1263267.9058 | 2696666.3285 | 1263268.1053 | 2696674.1896 | 1263268.3674
23 | 2696658.2102 | 1263267.9058 | 2696658.9858 | 1263271.1545 | 2696659.4552 | 1263275.6214 | 2696659.4915 | 1263277.5458 | 2696659.5551 | 1263281.0274
24 | 2696658.2102 | 1263267.9058 | 2696656.172 | 1263261.7008 | 2696643.7545 | 1263238.1835
25 | 2696637.5197 | 1263264.8208 | 2696635.9026 | 1263269.2646
26 | 2696637.5197 | 1263264.8208 | 2696615.9161 | 1263258.2817
27 | 2696685.9813 | 1263268.7604 | 2696674.1896 | 1263268.3674
28 | 2696674.1896 | 1263268.3674 | 2696669.3839 | 1263255.8786 | 2696659.5071 | 1263236.0565 | 2696647.0786 | 1263212.0795
29 | 2696659.5551 | 1263281.0274 | 2696659.5267 | 1263285.0636 | 2696659.0004 | 1263289.1472 | 2696657.9941 | 1263294.9355 | 2696656.1146 | 1263301.1432 | 2696654.3587 | 1263306.6169
30 | 2696643.7545 | 1263238.1835 | 2696638.0126 | 1263227.3093 | 2696634.3784 | 1263219.7914
31 | 2696672.6227 | 1263119.598 | 2696683.2534 | 1263112.6883 | 2696683.8818 | 1263112.6388
32 | 2696672.6227 | 1263119.598 | 2696689.3755 | 1263140.1207
33 | 2696689.3755 | 1263140.1207 | 2696690.0021 | 1263140.8883 | 2696692.8885 | 1263147.0675
34 | 2696626.1933 | 1263124.9214 | 2696611.3953 | 1263118.997
35 | 2696685.9813 | 1263268.7604 | 2696686.3859 | 1263264.7527 | 2696681.9058 | 1263256.3258
36 | 2696685.9813 | 1263268.7604 | 2696690.3048 | 1263274.0495
37 | 2696647.0389 | 1263325.8595 | 2696649.3234 | 1263321.6045 | 2696653.3361 | 1263309.8049 | 2696654.3587 | 1263306.6169
38 | 2696694.6555 | 1263283.7923 | 2696691.2698 | 1263275.23 | 2696690.3048 | 1263274.0495
39 | 2696694.6555 | 1263283.7923 | 2696697.5712 | 1263294.382
40 | 2696611.3953 | 1263118.997 | 2696606.3442 | 1263133.0015
41 | 2696594.9055 | 1263268.5866 | 2696583.8759 | 1263296.7706 | 2696583.6826 | 1263297.265
42 | 2696641.0413 | 1263391.1493 | 2696637.4371 | 1263401.1753 | 2696634.2586 | 1263409.1532
43 | 2696643.728 | 1263383.0806 | 2696641.3993 | 1263390.1533 | 2696641.0413 | 1263391.1493
44 | 2696532.743 | 1263279.201 | 2696532.7066 | 1263279.2934
45 | 2696532.743 | 1263279.201 | 2696535.5209 | 1263272.1457
46 | 2696649.7479 | 1263364.8886 | 2696648.9305 | 1263367.2799 | 2696643.728 | 1263383.0806
47 | 2696635.9026 | 1263269.2646 | 2696631.7088 | 1263280.7847
48 | 2696614.4895 | 1263257.8499 | 2696615.9161 | 1263258.2817
49 | 2696634.3784 | 1263219.7914 | 2696632.3502 | 1263215.5961 | 2696627.3595 | 1263203.816 | 2696626.0566 | 1263199.4474
50 | 2696698.063 | 1263158.4954 | 2696696.6916 | 1263155.2094 | 2696692.8885 | 1263147.0675
51 | 2696662.5404 | 1263167.8822 | 2696662.3048 | 1263169.5702 | 2696662.3897 | 1263174.3205
52 | 2696662.4173 | 1263175.8627 | 2696662.3897 | 1263174.3205
53 | 2696673.6195 | 1263234.0119 | 2696677.1181 | 1263247.3203 | 2696681.9058 | 1263256.3258
54 | 2696697.5712 | 1263294.382 | 2696709.0813 | 1263299.0851 | 2696709.7069 | 1263299.5671
55 | 2696697.5712 | 1263294.382 | 2696700.5567 | 1263305.7623 | 2696706.4478 | 1263325.5859 | 2696713.6547 | 1263339.1149 | 2696722.2623 | 1263344.8603 | 2696727.0836 | 1263346.2625 | 2696749.1289 | 1263350.7824 | 2696750.0492 | 1263358.07 | 2696763.5473 | 1263413.4362 | 2696765.0548 | 1263418.9097 | 2696765.6713 | 1263421.2884
56 | 2696532.1571 | 1263133.415 | 2696546.3873 | 1263140.0235
57 | 2696532.1571 | 1263133.415 | 2696537.1973 | 1263121.9445
58 | 2696546.3873 | 1263140.0235 | 2696553.2735 | 1263143.2215
59 | 2696550.6946 | 1263091.2276 | 2696547.9245 | 1263097.532 | 2696537.1973 | 1263121.9445
60 | 2696531.6592 | 1263224.2287 | 2696531.3235 | 1263224.0493
61 | 2696531.6592 | 1263224.2287 | 2696539.3107 | 1263228.3172
62 | 2696550.6946 | 1263091.2276 | 2696567.2075 | 1263098.782
63 | 2696567.2075 | 1263098.782 | 2696580.3383 | 1263104.7891
64 | 2696599.9039 | 1263150.8579 | 2696606.3442 | 1263133.0015
65 | 2696621.6678 | 1263169.3171 | 2696621.6045 | 1263165.9689 | 2696621.9959 | 1263159.3042
66 | 2696623.5197 | 1263190.3102 | 2696621.8591 | 1263179.4285 | 2696621.6678 | 1263169.3171
67 | 2696600.7877 | 1263253.5559 | 2696594.9055 | 1263268.5866
68 | 2696605.0119 | 1263229.9644 | 2696600.6437 | 1263212.163
69 | 2696614.4895 | 1263257.8499 | 2696608.8932 | 1263245.782 | 2696605.0119 | 1263229.9644
70 | 2696600.6437 | 1263212.163 | 2696598.7682 | 1263204.5196
71 | 2696614.4895 | 1263257.8499 | 2696600.7877 | 1263253.5559
72 | 2696595.4062 | 1263190.8187 | 2696598.7682 | 1263204.5196
73 | 2696600.7877 | 1263253.5559 | 2696586.1642 | 1263248.4907 | 2696566.8933 | 1263240.8161
74 | 2696593.2099 | 1263181.8681 | 2696595.4062 | 1263190.8187
75 | 2696550.4371 | 1263234.2625 | 2696566.8933 | 1263240.8161
76 | 2696593.2099 | 1263181.8681 | 2696592.5267 | 1263179.0835
77 | 2696550.4371 | 1263234.2625 | 2696539.3107 | 1263228.3172
78 | 2696550.4371 | 1263234.2625 | 2696544.4464 | 1263249.4773
79 | 2696588.2674 | 1263163.6002 | 2696590.0196 | 1263168.8664 | 2696592.5267 | 1263179.0835
80 | 2696588.2674 | 1263163.6002 | 2696596.5666 | 1263160.1107 | 2696599.9039 | 1263150.8579
81 | 2696588.2674 | 1263163.6002 | 2696583.9692 | 1263158.7594 | 2696578.9674 | 1263155.4091
82 | 2696578.9674 | 1263155.4091 | 2696577.724 | 1263154.5762 | 2696573.9347 | 1263152.8165
83 | 2696571.503 | 1263151.6872 | 2696573.9347 | 1263152.8165
84 | 2696544.4464 | 1263249.4773 | 2696543.9216 | 1263250.8102
85 | 2696543.9216 | 1263250.8102 | 2696535.5209 | 1263272.1457
86 | 2696571.503 | 1263151.6872 | 2696567.0481 | 1263149.6183
87 | 2696556.4539 | 1263144.6984 | 2696560.1614 | 1263146.4202
88 | 2696556.4539 | 1263144.6984 | 2696553.2735 | 1263143.2215
89 | 2696567.0481 | 1263149.6183 | 2696560.1614 | 1263146.4202
90 | 2696623.5197 | 1263190.3102 | 2696623.7168 | 1263191.6021 | 2696626.0566 | 1263199.4474
91 | 2696665.5989 | 1263203.5025 | 2696673.6195 | 1263234.0119
92 | 2696662.4173 | 1263175.8627 | 2696662.6314 | 1263187.8349 | 2696665.3301 | 1263202.4798 | 2696665.5989 | 1263203.5025
93 | 2696769.7807 | 1263168.9493 | 2696787.9546 | 1263222.553
94 | 2696769.7807 | 1263168.9493 | 2696740.7136 | 1263184.4793
95 | 2696726.7493 | 1263217.5518 | 2696725.2834 | 1263208.6094 | 2696721.7832 | 1263189.0807 | 2696721.3099 | 1263185.7814 | 2696724.3805 | 1263184.5973 | 2696731.4512 | 1263189.428 | 2696740.7136 | 1263184.4793
96 | 2696698.063 | 1263158.4954 | 2696701.365 | 1263166.4074
97 | 2696726.7493 | 1263217.5518 | 2696712.051 | 1263190.2588
98 | 2696726.7493 | 1263217.5518 | 2696742.267 | 1263241.5093
99 | 2696712.051 | 1263190.2588 | 2696708.7988 | 1263184.2199 | 2696701.365 | 1263166.4074
100 | 2696847.7073 | 1263430.8724 | 2696842.4342 | 1263432.2205 | 2696839.5972 | 1263432.9413
101 | 2696794.1901 | 1263423.3679 | 2696807.7216 | 1263431.1291 | 2696810.4477 | 1263440.3924 | 2696822.8248 | 1263437.2258 | 2696837.1763 | 1263433.5577 | 2696839.5972 | 1263432.9413
102 | 2696839.5972 | 1263432.9413 | 2696836.1999 | 1263419.5859 | 2696855.9757 | 1263414.6876
103 | 2696794.1901 | 1263423.3679 | 2696786.6016 | 1263434.0747 | 2696788.4624 | 1263441.4334 | 2696797.6248 | 1263477.6797
104 | 2696794.1901 | 1263423.3679 | 2696792.5859 | 1263416.9445
105 | 2696857.0021 | 1263414.4334 | 2696855.9757 | 1263414.6876
106 | 2696797.6248 | 1263477.6797 | 2696801.9082 | 1263479.2622
107 | 2696738.6659 | 1263474.9461 | 2696745.4462 | 1263502.5574 | 2696776.421 | 1263495.4139 | 2696783.7563 | 1263493.7214 | 2696787.4928 | 1263492.8152 | 2696797.6248 | 1263477.6797
108 | 2696792.5797 | 1263416.9198 | 2696792.5859 | 1263416.9445
109 | 2696738.6659 | 1263474.9461 | 2696697.8319 | 1263485.1756 | 2696693.7076 | 1263469.2296
110 | 2696738.6659 | 1263474.9461 | 2696735.0979 | 1263460.2991
111 | 2696734.7601 | 1263458.9125 | 2696735.0979 | 1263460.2991
112 | 2696728.3733 | 1263430.8639 | 2696728.6206 | 1263433.7036 | 2696730.6889 | 1263442.2
113 | 2696728.3733 | 1263430.8639 | 2696744.2513 | 1263426.7876
114 | 2696730.6889 | 1263442.2 | 2696734.7601 | 1263458.9125
115 | 2696765.6713 | 1263421.2884 | 2696744.2513 | 1263426.7876

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696589.1619 | 1263359.2733
1 | 2696577.7245 | 1263312.672
2 | 2696580.7698 | 1263304.7375
3 | 2696625.8451 | 1263320.8536
4 | 2696635.7016 | 1263322.689
5 | 2696612.9823 | 1263317.6803
6 | 2696657.8557 | 1263341.171
7 | 2696678.6285 | 1263305.1255
8 | 2696652.3096 | 1263357.3949
9 | 2696637.4081 | 1263069.8485
10 | 2696629.6968 | 1263099.569
11 | 2696622.8397 | 1263065.9132
12 | 2696641.9813 | 1263112.2356
13 | 2696646.6613 | 1263103.8608
14 | 2696639.0684 | 1263135.6373
15 | 2696658.2102 | 1263267.9058
16 | 2696637.5198 | 1263264.8208
17 | 2696674.1896 | 1263268.3674
18 | 2696659.5551 | 1263281.0274
19 | 2696643.7545 | 1263238.1835
20 | 2696672.6227 | 1263119.598
21 | 2696683.8818 | 1263112.6388
22 | 2696689.3755 | 1263140.1207
23 | 2696626.1933 | 1263124.9214
24 | 2696618.7908 | 1263094.4803
25 | 2696646.0255 | 1263108.1873
26 | 2696685.9813 | 1263268.7604
27 | 2696647.0786 | 1263212.0795
28 | 2696654.3587 | 1263306.6169
29 | 2696694.6555 | 1263283.7923
30 | 2696688.1094 | 1263330.8154
31 | 2696611.3953 | 1263118.997
32 | 2696647.0389 | 1263325.8595
33 | 2696590.8215 | 1263308.7939
34 | 2696583.6826 | 1263297.265
35 | 2696634.2586 | 1263409.1532
36 | 2696641.0413 | 1263391.1493
37 | 2696532.7066 | 1263279.2934
38 | 2696532.743 | 1263279.201
39 | 2696649.7479 | 1263364.8886
40 | 2696635.9026 | 1263269.2646
41 | 2696615.9161 | 1263258.2817
42 | 2696631.7088 | 1263280.7847
43 | 2696634.3784 | 1263219.7914
44 | 2696692.8885 | 1263147.0675
45 | 2696662.5404 | 1263167.8822
46 | 2696662.3897 | 1263174.3205
47 | 2696681.9058 | 1263256.3258
48 | 2696690.3048 | 1263274.0495
49 | 2696697.5712 | 1263294.382
50 | 2696532.1571 | 1263133.415
51 | 2696546.3873 | 1263140.0235
52 | 2696537.1973 | 1263121.9445
53 | 2696531.3235 | 1263224.0493
54 | 2696531.6592 | 1263224.2287
55 | 2696550.6946 | 1263091.2276
56 | 2696567.2075 | 1263098.782
57 | 2696606.3442 | 1263133.0015
58 | 2696621.9959 | 1263159.3042
59 | 2696621.6678 | 1263169.3171
60 | 2696594.9055 | 1263268.5866
61 | 2696605.0119 | 1263229.9644
62 | 2696600.6437 | 1263212.163
63 | 2696614.4895 | 1263257.8499
64 | 2696598.7682 | 1263204.5196
65 | 2696600.7877 | 1263253.5559
66 | 2696595.4062 | 1263190.8187
67 | 2696566.8933 | 1263240.8161
68 | 2696593.2099 | 1263181.8681
69 | 2696550.4371 | 1263234.2625
70 | 2696592.5267 | 1263179.0835
71 | 2696588.2674 | 1263163.6002
72 | 2696599.9039 | 1263150.8579
73 | 2696578.9674 | 1263155.4091
74 | 2696573.9347 | 1263152.8165
75 | 2696539.3107 | 1263228.3172
76 | 2696544.4464 | 1263249.4773
77 | 2696543.9216 | 1263250.8102
78 | 2696535.5209 | 1263272.1457
79 | 2696571.503 | 1263151.6872
80 | 2696556.4539 | 1263144.6984
81 | 2696560.1614 | 1263146.4202
82 | 2696553.2735 | 1263143.2215
83 | 2696567.0481 | 1263149.6183
84 | 2696580.3383 | 1263104.7891
85 | 2696623.5197 | 1263190.3102
86 | 2696626.0566 | 1263199.4474
87 | 2696673.6195 | 1263234.0119
88 | 2696662.4173 | 1263175.8627
89 | 2696665.5989 | 1263203.5025
90 | 2696769.7807 | 1263168.9493
91 | 2696787.9546 | 1263222.553
92 | 2696740.7136 | 1263184.4793
93 | 2696698.063 | 1263158.4954
94 | 2696726.7493 | 1263217.5518
95 | 2696712.051 | 1263190.2588
96 | 2696742.267 | 1263241.5093
97 | 2696839.5972 | 1263432.9413
98 | 2696847.7073 | 1263430.8724
99 | 2696794.1901 | 1263423.3679
100 | 2696855.9757 | 1263414.6876
101 | 2696797.6248 | 1263477.6797
102 | 2696792.5859 | 1263416.9445
103 | 2696738.6659 | 1263474.9461
104 | 2696693.7076 | 1263469.2296
105 | 2696735.0979 | 1263460.2991
106 | 2696728.3733 | 1263430.8639
107 | 2696730.6889 | 1263442.2
108 | 2696744.2513 | 1263426.7876
109 | 2696765.6713 | 1263421.2884
110 | 2696709.7069 | 1263299.5671
111 | 2696801.9082 | 1263479.2622
112 | 2696701.365 | 1263166.4074
113 | 2696792.5797 | 1263416.9198
114 | 2696857.0021 | 1263414.4334
115 | 2696734.7601 | 1263458.9125
116 | 2696643.728 | 1263383.0806
117 | 2696685.9813 | 1263268.7604

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99161 | -0.16067 | 0.014178 | 0.0035533
1 | 0.99242 | -0.14504 | 0 | 0
2 | 0.99253 | -0.1429 | 0 | 0
3 | 0.99606 | -0.075135 | 0 | 0
4 | 0.99609 | -0.074618 | 0.0012509 | 0.00031351
5 | 0.99602 | -0.075822 | 0.0029378 | 0.00073628
6 | 0.99618 | -0.072853 | 0 | 0
7 | 0.99654 | -0.065916 | 0 | 0
8 | 0.99605 | -0.07538 | 0.0013343 | 0.0003344
9 | 0.98799 | -0.22942 | 0 | 0
10 | 0.98816 | -0.22609 | 0 | 0
11 | 0.98791 | -0.23105 | 0.0060721 | 0.0015218
12 | 0.98581 | -0.27143 | 0 | 0
13 | 0.98482 | -0.29048 | 0 | 0
14 | 0.98557 | -0.27613 | 0.011101 | 0.0027822
15 | 0.99641 | -0.0684 | 0 | 0
16 | 0.99515 | -0.092386 | 0 | 0
17 | 0.99764 | -0.04493 | 0 | 0
18 | 0.99634 | -0.069681 | 0 | 0
19 | 0.99434 | -0.10831 | 0.020114 | 0.0050409
20 | 0.98207 | -0.34358 | 0 | 0
21 | 0.98203 | -0.34445 | 0.0035982 | 0.00090179
22 | 0.98001 | -0.38369 | 0.0018592 | 0.00046595
23 | 0.98885 | -0.21294 | 0 | 0
24 | 0.9881 | -0.22728 | 0.0055371 | 0.0013877
25 | 0.9848 | -0.29089 | 0.0053032 | 0.0013291
26 | 0.99858 | -0.027025 | 0 | 0
27 | 0.99689 | -0.059261 | 0.013076 | 0.003277
28 | 0.99621 | -0.072224 | 0.001322 | 0.00033132
29 | 0.997 | -0.057102 | 0 | 0
30 | 0.9963 | -0.070589 | 0.0075994 | 0.0019046
31 | 0.98927 | -0.20478 | 0 | 0
32 | 0.99613 | -0.073743 | 0 | 0
33 | 0.99251 | -0.14324 | 0.0017389 | 0.00043582
34 | 0.99264 | -0.14065 | 0.00279 | 0.00069923
35 | 0.99583 | -0.079708 | 0.0024018 | 0.00060196
36 | 0.99587 | -0.078896 | 0.0016698 | 0.00041848
37 | 0.99241 | -0.1451 | 0.0013393 | 0.00033565
38 | 0.99241 | -0.14509 | 0.0015718 | 0.00039393
39 | 0.996 | -0.076362 | 0.001335 | 0.00033459
40 | 0.99494 | -0.096481 | 0 | 0
41 | 0.99405 | -0.11343 | 0.025926 | 0.0064978
42 | 0.99439 | -0.10711 | 0.049209 | 0.012333
43 | 0.99343 | -0.12593 | 0.027281 | 0.0068374
44 | 0.97942 | -0.39529 | 0.0034437 | 0.00086308
45 | 0.99821 | -0.034352 | 0.0022727 | 0.0005696
46 | 0.99823 | -0.034096 | 0.0035925 | 0.00090036
47 | 1 | 0 | -0.51183 | -0.12982
48 | 0.9979 | -0.039969 | 0.017202 | 0.0043113
49 | 0.99624 | -0.07158 | 0 | 0
50 | 0.98997 | -0.19156 | 0 | 0
51 | 0.99006 | -0.18988 | 0.0011935 | 0.00029912
52 | 0.9899 | -0.19291 | 0.0011945 | 0.00029937
53 | 0.99257 | -0.14208 | 0.0017188 | 0.00043078
54 | 0.99257 | -0.14207 | 0.0024398 | 0.00061146
55 | 0.98976 | -0.19579 | 0 | 0
56 | 0.98968 | -0.19735 | 0.002509 | 0.00062882
57 | 0.98967 | -0.19714 | 0.0031796 | 0.00079688
58 | 0.99277 | -0.13867 | 0.003202 | 0.0008025
59 | 0.9928 | -0.1381 | 0.0030383 | 0.00076146
60 | 0.99317 | -0.13046 | 0.0025025 | 0.00062717
61 | 0.99298 | -0.13388 | 0.0015602 | 0.00039102
62 | 0.99236 | -0.14568 | 0.001208 | 0.00030276
63 | 0.99399 | -0.11466 | 0 | 0
64 | 0.9921 | -0.15071 | 0.0012308 | 0.00030846
65 | 0.99348 | -0.12441 | 0 | 0
66 | 0.99163 | -0.15966 | 0.0016466 | 0.00041269
67 | 0.99291 | -0.13554 | 0.0026076 | 0.00065352
68 | 0.99133 | -0.16544 | 0.0011174 | 0.00028006
69 | 0.99267 | -0.14017 | 0 | 0
70 | 0.99123 | -0.16723 | 0.0014205 | 0.00035601
71 | 0.99072 | -0.17714 | 0 | 0
72 | 0.99019 | -0.18715 | 0.0011935 | 0.00029912
73 | 0.9905 | -0.18144 | 0.0011935 | 0.00029912
74 | 0.9904 | -0.18327 | 0.0011945 | 0.00029937
75 | 0.9926 | -0.14143 | 0.0015016 | 0.00037635
76 | 0.99253 | -0.1428 | 0.0024605 | 0.00061667
77 | 0.99252 | -0.14297 | 0.0023855 | 0.00059785
78 | 0.99243 | -0.1447 | 0.0013572 | 0.00034015
79 | 0.99036 | -0.18408 | 0.001262 | 0.00031628
80 | 0.99014 | -0.18838 | 0.004924 | 0.0012341
81 | 0.99019 | -0.18742 | 0.0011945 | 0.00029937
82 | 0.99011 | -0.18891 | 0.0011935 | 0.00029912
83 | 0.99029 | -0.18545 | 0.0011947 | 0.00029943
84 | 0.98965 | -0.19795 | 0.0023194 | 0.00058129
85 | 0.99292 | -0.13577 | 0.0035107 | 0.00087986
86 | 0.993 | -0.13413 | 0.011336 | 0.002841
87 | 0.99894 | -0.020408 | 0.031729 | 0.0079519
88 | 0.99824 | -0.033937 | 0.0025491 | 0.00063885
89 | 0.99845 | -0.029828 | 0.0086722 | 0.0021734
90 | 0.97215 | -0.53803 | 0 | 0
91 | 0.97092 | -0.56236 | 0.023271 | 0.0058323
92 | 0.97286 | -0.5239 | 0.0018308 | 0.00045884
93 | 0.9785 | -0.41316 | 0.0020185 | 0.00050588
94 | 0.97414 | -0.49869 | 0.03719 | 0.0093208
95 | 0.97612 | -0.45988 | 0.0045721 | 0.0011459
96 | 0.97398 | -0.50184 | 0.0060079 | 0.0015057
97 | 0.97794 | -0.42512 | 0 | 0
98 | 0.9779 | -0.42576 | 0.004215 | 0.0010564
99 | 0.97925 | -0.39932 | 0 | 0
100 | 0.97726 | -0.43845 | 0.0081774 | 0.0020494
101 | 0.98089 | -0.36718 | 0 | 0
102 | 0.97922 | -0.3999 | 0.0032391 | 0.00081179
103 | 0.98392 | -0.30833 | 0 | 0
104 | 0.98356 | -0.31536 | 0.0066645 | 0.0016703
105 | 0.98451 | -0.29668 | 0.0042929 | 0.0010759
106 | 0.986 | -0.26794 | 0 | 0
107 | 0.98543 | -0.27901 | 0 | 0
108 | 0.9868 | -0.2523 | 0.0032932 | 0.00082536
109 | 0.98796 | -0.22994 | 0 | 0
110 | 0.99601 | -0.075894 | 0.018573 | 0.0046548
111 | 0.98087 | -0.36766 | 0.0057958 | 0.0014526
112 | 0.97789 | -0.42507 | 0.0034047 | 0.00085329
113 | 0.97922 | -0.3999 | 0.0016318 | 0.00040897
114 | 0.97725 | -0.4387 | 0.013221 | 0.0033135
115 | 0.98458 | -0.29547 | 0.0060098 | 0.0015062
116 | 0.9959 | -0.078287 | 0.0016462 | 0.00041258
117 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014178 | -0.0035533 | 0.014188 | 0.0035592 | 1.0569e-05 | 5.9603e-06 | 0.021275 | 0.021275 | 0.021275 | 0.99161 | -0.16067 | 0.99242 | -0.14504 | 5.8448
1 | -0.014188 | -0.0035592 | 0.01419 | 0.0035601 | 1.4421e-06 | 8.1313e-07 | 0.021275 | 0.021275 | 0.021275 | 0.99242 | -0.14504 | 0.99253 | -0.1429 | 5.8448
2 | 0.001739 | 0.0004357 | -0.0017389 | -0.00043582 | 2.7627e-08 | -1.224e-07 | 0.0026071 | 0.0026071 | 0.0026071 | 0.99253 | -0.1429 | 0.99251 | -0.14324 | 0.71624
3 | -0.015929 | -0.0039957 | 0.01593 | 0.0039967 | 1.7154e-06 | 9.9416e-07 | 0.023882 | 0.023882 | 0.023882 | 0.99253 | -0.1429 | 0.99264 | -0.14065 | 6.561
4 | -0.0029379 | -0.00073616 | 0.0029379 | 0.00073608 | 7.2419e-08 | -8.4153e-08 | 0.0043888 | 0.0043888 | 0.0043888 | 0.99606 | -0.075135 | 0.99609 | -0.074618 | 1.2057
5 | 0.0029379 | 0.00073616 | -0.0029378 | -0.00073628 | 9.6093e-08 | -1.1165e-07 | 0.0043888 | 0.0043889 | 0.0043889 | 0.99606 | -0.075135 | 0.99602 | -0.075822 | 1.2057
6 | -0.0041889 | -0.0010496 | 0.0041891 | 0.0010496 | 1.7458e-07 | -4.3038e-08 | 0.0062575 | 0.0062575 | 0.0062575 | 0.99609 | -0.074618 | 0.99613 | -0.073743 | 1.7191
7 | -0.0083892 | -0.0021024 | 0.008392 | 0.0021036 | 2.7733e-06 | 1.1615e-06 | 0.012531 | 0.012531 | 0.012531 | 0.99618 | -0.072853 | 0.99654 | -0.065916 | 3.4426
8 | 0.0083892 | 0.0021024 | -0.0083882 | -0.002102 | 1.0096e-06 | 4.2298e-07 | 0.012531 | 0.012531 | 0.012531 | 0.99618 | -0.072853 | 0.99605 | -0.07538 | 3.4426
9 | -0.015993 | -0.0040088 | 0.016 | 0.0040127 | 6.719e-06 | 3.8906e-06 | 0.023881 | 0.023881 | 0.023881 | 0.99654 | -0.065916 | 0.997 | -0.057102 | 6.5607
10 | 0.0076011 | 0.0019052 | -0.0075994 | -0.0019046 | 1.6921e-06 | 6.2671e-07 | 0.01135 | 0.01135 | 0.01135 | 0.99654 | -0.065916 | 0.9963 | -0.070589 | 3.1181
11 | 0.0070539 | 0.0017676 | -0.0070536 | -0.0017675 | 3.2979e-07 | 1.0799e-07 | 0.010538 | 0.010538 | 0.010538 | 0.99605 | -0.07538 | 0.996 | -0.076362 | 2.895
12 | -0.0060725 | -0.0015219 | 0.0060735 | 0.0015221 | 9.6312e-07 | 2.2312e-07 | 0.0091458 | 0.0091457 | 0.0091458 | 0.98799 | -0.22942 | 0.98816 | -0.22609 | 2.5126
13 | 0.0060725 | 0.0015219 | -0.0060721 | -0.0015218 | 4.7335e-07 | 1.0971e-07 | 0.0091458 | 0.0091459 | 0.0091459 | 0.98799 | -0.22942 | 0.98791 | -0.23105 | 2.5126
14 | -0.1164 | -0.029627 | 0.11647 | 0.029673 | 7.3852e-05 | 4.5953e-05 | 0.17544 | 0.17543 | 0.17544 | 0.98816 | -0.22609 | 0.98885 | -0.21294 | 12.0491
15 | 0.0055374 | 0.0013878 | -0.0055371 | -0.0013877 | 3.1379e-07 | 4.6663e-08 | 0.0083384 | 0.0083385 | 0.0083385 | 0.98816 | -0.22609 | 0.9881 | -0.22728 | 2.2908
16 | 0.10478 | 0.026717 | -0.10456 | -0.026571 | 0.00022884 | 0.00014614 | 0.15795 | 0.15795 | 0.15795 | 0.98816 | -0.22609 | 0.98581 | -0.27143 | 43.3933
17 | 0.093452 | 0.023788 | -0.093366 | -0.023733 | 8.5714e-05 | 5.4711e-05 | 0.14119 | 0.14119 | 0.14119 | 0.98581 | -0.27143 | 0.98482 | -0.29048 | 38.7889
18 | 0.011104 | 0.0027835 | -0.011101 | -0.0027822 | 2.4844e-06 | 1.2894e-06 | 0.01676 | 0.01676 | 0.01676 | 0.98581 | -0.27143 | 0.98557 | -0.27613 | 4.6045
19 | 0.0053033 | 0.0013291 | -0.0053032 | -0.0013291 | 1.053e-07 | 1.1749e-08 | 0.0080131 | 0.0080131 | 0.0080131 | 0.98482 | -0.29048 | 0.9848 | -0.29089 | 2.2014
20 | 0.088063 | 0.022404 | -0.087838 | -0.02226 | 0.00022476 | 0.00014342 | 0.13318 | 0.13318 | 0.13318 | 0.98482 | -0.29048 | 0.98207 | -0.34358 | 36.5875
21 | 0.26341 | 0.066983 | -0.26311 | -0.06679 | 0.000304 | 0.00019347 | 0.39371 | 0.39371 | 0.39371 | 0.99641 | -0.0684 | 0.99515 | -0.092386 | 27.0408
22 | -0.33758 | -0.085642 | 0.33797 | 0.085885 | 0.00038147 | 0.0002433 | 0.50451 | 0.50451 | 0.50451 | 0.99641 | -0.0684 | 0.99764 | -0.04493 | 34.6503
23 | 0.0055124 | 0.0013809 | -0.005512 | -0.0013809 | 3.3641e-07 | 4.2878e-08 | 0.0082318 | 0.0082319 | 0.0082319 | 0.99641 | -0.0684 | 0.99634 | -0.069681 | 2.2615
24 | 0.068663 | 0.017278 | -0.068532 | -0.017194 | 0.00013067 | 8.32e-05 | 0.10256 | 0.10256 | 0.10256 | 0.99641 | -0.0684 | 0.99434 | -0.10831 | 28.177
25 | 0.049243 | 0.012355 | -0.049234 | -0.012349 | 9.6138e-06 | 6.0914e-06 | 0.073636 | 0.073636 | 0.073636 | 0.99515 | -0.092386 | 0.99494 | -0.096481 | 20.2298
26 | 0.21386 | 0.054435 | -0.21365 | -0.054298 | 0.00021679 | 0.00013758 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.99515 | -0.092386 | 0.99405 | -0.11343 | 21.9834
27 | -0.35105 | -0.089167 | 0.35135 | 0.08936 | 0.00030283 | 0.00019319 | 0.52403 | 0.52403 | 0.52403 | 0.99764 | -0.04493 | 0.99858 | -0.027025 | 35.9908
28 | 0.013084 | 0.0032819 | -0.013076 | -0.003277 | 8.9327e-06 | 4.901e-06 | 0.019517 | 0.019517 | 0.019517 | 0.99764 | -0.04493 | 0.99689 | -0.059261 | 5.3619
29 | 0.005512 | 0.0013809 | -0.0055114 | -0.0013808 | 6.674e-07 | 8.5141e-08 | 0.0082319 | 0.008232 | 0.008232 | 0.99634 | -0.069681 | 0.99621 | -0.072224 | 2.2615
30 | 0.048419 | 0.012153 | -0.048378 | -0.012128 | 4.0658e-05 | 2.5754e-05 | 0.072465 | 0.072465 | 0.072465 | 0.99434 | -0.10831 | 0.99343 | -0.12593 | 19.9079
31 | 0.0035983 | 0.00090171 | -0.0035982 | -0.00090179 | 1.4836e-07 | -7.3449e-08 | 0.005452 | 0.0054521 | 0.0054521 | 0.98207 | -0.34358 | 0.98203 | -0.34445 | 1.4978
32 | 0.08424 | 0.021359 | -0.084078 | -0.021255 | 0.00016207 | 0.00010339 | 0.12773 | 0.12773 | 0.12773 | 0.98207 | -0.34358 | 0.98001 | -0.38369 | 35.0897
33 | 0.082219 | 0.020789 | -0.082173 | -0.02076 | 4.5696e-05 | 2.9147e-05 | 0.1249 | 0.1249 | 0.1249 | 0.98001 | -0.38369 | 0.97942 | -0.39529 | 34.3142
34 | -0.11647 | -0.029673 | 0.11651 | 0.029702 | 4.5872e-05 | 2.8542e-05 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.98885 | -0.21294 | 0.98927 | -0.20478 | 12.0491
35 | -0.4607 | -0.11716 | 0.4613 | 0.11755 | 0.00060071 | 0.00038374 | 0.68711 | 0.68711 | 0.68711 | 0.99858 | -0.027025 | 1 | 0 | 47.1917
36 | 0.10935 | 0.027803 | -0.10928 | -0.02776 | 6.8134e-05 | 4.3517e-05 | 0.16309 | 0.16309 | 0.16309 | 0.99858 | -0.027025 | 0.9979 | -0.039969 | 44.8038
37 | 0.0041894 | 0.0010495 | -0.0041891 | -0.0010496 | 3.0307e-07 | -7.4755e-08 | 0.0062574 | 0.0062575 | 0.0062575 | 0.99621 | -0.072224 | 0.99613 | -0.073743 | 1.7191
38 | -0.092003 | -0.0234 | 0.092079 | 0.023448 | 7.6017e-05 | 4.8511e-05 | 0.13743 | 0.13743 | 0.13743 | 0.997 | -0.057102 | 0.9979 | -0.039969 | 37.7568
39 | 0.076003 | 0.019387 | -0.07595 | -0.019353 | 5.3103e-05 | 3.3843e-05 | 0.11355 | 0.11355 | 0.11355 | 0.997 | -0.057102 | 0.99624 | -0.07158 | 31.1962
40 | -0.11651 | -0.029702 | 0.11656 | 0.029728 | 4.2956e-05 | 2.6727e-05 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.98927 | -0.20478 | 0.98967 | -0.19714 | 12.0491
41 | -0.01872 | -0.004696 | 0.018729 | 0.0047014 | 9.0956e-06 | 5.4229e-06 | 0.028064 | 0.028064 | 0.028064 | 0.99264 | -0.14065 | 0.99317 | -0.13046 | 7.7099
42 | -0.0024018 | -0.00060196 | 0.0024019 | 0.00060177 | 9.294e-08 | -1.9087e-07 | 0.003589 | 0.0035889 | 0.003589 | 0.99583 | -0.079708 | 0.99587 | -0.078896 | 0.98598
43 | -0.0040717 | -0.0010203 | 0.0040718 | 0.0010202 | 1.1804e-07 | -3.5111e-08 | 0.0060838 | 0.0060838 | 0.0060838 | 0.99587 | -0.078896 | 0.9959 | -0.078287 | 1.6714
44 | -0.0013393 | -0.00033565 | 0.0013393 | 0.00033565 | 1.5054e-10 | -1.1874e-09 | 0.0020081 | 0.0020081 | 0.0020081 | 0.99241 | -0.1451 | 0.99241 | -0.14509 | 0.55167
45 | -0.0029111 | -0.00072958 | 0.0029111 | 0.00072952 | 5.4172e-08 | -6.3305e-08 | 0.0043648 | 0.0043648 | 0.0043648 | 0.99241 | -0.14509 | 0.99243 | -0.1447 | 1.1991
46 | 0.0057186 | 0.0014329 | -0.005718 | -0.0014328 | 5.245e-07 | 8.6314e-08 | 0.0085434 | 0.0085435 | 0.0085435 | 0.996 | -0.076362 | 0.9959 | -0.078287 | 2.3471
47 | 0.049234 | 0.012349 | -0.049209 | -0.012333 | 2.4929e-05 | 1.5795e-05 | 0.073636 | 0.073636 | 0.073636 | 0.99494 | -0.096481 | 0.99439 | -0.10711 | 20.2298
48 | 0.18772 | 0.0478 | -0.18771 | -0.047793 | 1.1055e-05 | 6.9978e-06 | 0.28127 | 0.28127 | 0.28127 | 0.99405 | -0.11343 | 0.99399 | -0.11466 | 19.3179
49 | 0.021097 | 0.0052903 | -0.021088 | -0.0052853 | 8.2432e-06 | 4.9907e-06 | 0.031601 | 0.031601 | 0.031601 | 0.99343 | -0.12593 | 0.993 | -0.13413 | 8.6816
50 | 0.078729 | 0.019897 | -0.078662 | -0.019854 | 6.7384e-05 | 4.2968e-05 | 0.11967 | 0.11967 | 0.11967 | 0.97942 | -0.39529 | 0.9785 | -0.41316 | 32.8769
51 | -0.0022727 | -0.0005696 | 0.0022727 | 0.00056953 | 2.7785e-08 | -6.6607e-08 | 0.0033879 | 0.0033879 | 0.0033879 | 0.99821 | -0.034352 | 0.99823 | -0.034096 | 0.93074
52 | -0.0058652 | -0.0014699 | 0.0058653 | 0.0014699 | 4.4215e-08 | 8.1333e-09 | 0.008743 | 0.008743 | 0.008743 | 0.99823 | -0.034096 | 0.99824 | -0.033937 | 2.4019
53 | 0.048872 | 0.012269 | -0.048824 | -0.012239 | 4.7526e-05 | 3.0103e-05 | 0.07273 | 0.07273 | 0.07273 | 1 | 0 | 0.99894 | -0.020408 | 19.9807
54 | 0.018577 | 0.0046571 | -0.018573 | -0.0046548 | 3.8179e-06 | 2.2713e-06 | 0.027747 | 0.027747 | 0.027747 | 0.99624 | -0.07158 | 0.99601 | -0.075894 | 7.6229
55 | 0.057373 | 0.014696 | -0.056937 | -0.014419 | 0.00043658 | 0.00027737 | 0.085807 | 0.085808 | 0.085808 | 0.99624 | -0.07158 | 0.98796 | -0.22994 | 23.5736
56 | -0.0060244 | -0.0015094 | 0.0060248 | 0.0015095 | 4.8242e-07 | 1.07e-07 | 0.009055 | 0.0090549 | 0.009055 | 0.98997 | -0.19156 | 0.99006 | -0.18988 | 2.4876
57 | 0.0060244 | 0.0015094 | -0.006024 | -0.0015093 | 3.8524e-07 | 8.547e-08 | 0.009055 | 0.009055 | 0.009055 | 0.98997 | -0.19156 | 0.9899 | -0.19291 | 2.4876
58 | -0.0072183 | -0.0018086 | 0.0072187 | 0.0018088 | 3.351e-07 | 1.1682e-07 | 0.010849 | 0.010849 | 0.010849 | 0.99006 | -0.18988 | 0.99011 | -0.18891 | 2.9804
59 | 0.0048295 | 0.00121 | -0.0048288 | -0.00121 | 6.6308e-07 | -6.8947e-09 | 0.0072595 | 0.0072596 | 0.0072596 | 0.9899 | -0.19291 | 0.98976 | -0.19579 | 1.9944
60 | -0.0017188 | -0.00043078 | 0.0017188 | 0.00043077 | 9.4742e-10 | -4.3137e-09 | 0.0025768 | 0.0025768 | 0.0025768 | 0.99257 | -0.14208 | 0.99257 | -0.14207 | 0.70791
61 | -0.0041586 | -0.0010422 | 0.0041587 | 0.0010422 | 1.2644e-07 | -3.1208e-08 | 0.0062344 | 0.0062343 | 0.0062344 | 0.99257 | -0.14207 | 0.9926 | -0.14143 | 1.7127
62 | 0.0048288 | 0.00121 | -0.0048285 | -0.00121 | 3.5889e-07 | -3.6702e-09 | 0.0072596 | 0.0072597 | 0.0072597 | 0.98976 | -0.19579 | 0.98968 | -0.19735 | 1.9944
63 | 0.0023195 | 0.00058115 | -0.0023194 | -0.00058129 | 6.5854e-08 | -1.4339e-07 | 0.0034873 | 0.0034874 | 0.0034874 | 0.98968 | -0.19735 | 0.98965 | -0.19795 | 0.95808
64 | -0.11974 | -0.030525 | 0.1198 | 0.030561 | 5.7797e-05 | 3.6014e-05 | 0.18022 | 0.18021 | 0.18022 | 0.98967 | -0.19714 | 0.99019 | -0.18715 | 12.3774
65 | -0.003202 | -0.0008025 | 0.0032021 | 0.00080242 | 8.6591e-08 | -7.4211e-08 | 0.0047993 | 0.0047993 | 0.0047993 | 0.99277 | -0.13867 | 0.9928 | -0.1381 | 1.3185
66 | -0.0062404 | -0.0015639 | 0.0062411 | 0.0015641 | 6.9287e-07 | 1.7029e-07 | 0.0093531 | 0.009353 | 0.0093531 | 0.9928 | -0.1381 | 0.99292 | -0.13577 | 2.5695
67 | -0.021232 | -0.0053286 | 0.021238 | 0.0053323 | 6.1259e-06 | 3.7116e-06 | 0.031813 | 0.031813 | 0.031813 | 0.99317 | -0.13046 | 0.99348 | -0.12441 | 8.7399
68 | 0.14736 | 0.037607 | -0.14727 | -0.037554 | 8.3974e-05 | 5.2796e-05 | 0.22106 | 0.22106 | 0.22106 | 0.99298 | -0.13388 | 0.99236 | -0.14568 | 15.1827
69 | -0.14892 | -0.037998 | 0.14906 | 0.038085 | 0.00013844 | 8.7069e-05 | 0.2234 | 0.2234 | 0.2234 | 0.99298 | -0.13388 | 0.99399 | -0.11466 | 15.3433
70 | 0.14606 | 0.037252 | -0.14603 | -0.037229 | 3.5468e-05 | 2.2293e-05 | 0.21925 | 0.21925 | 0.21925 | 0.99236 | -0.14568 | 0.9921 | -0.15071 | 15.0583
71 | 0.038653 | 0.0097077 | -0.038635 | -0.0096963 | 1.7983e-05 | 1.1324e-05 | 0.057871 | 0.057871 | 0.057871 | 0.99399 | -0.11466 | 0.99348 | -0.12441 | 15.8986
72 | 0.1448 | 0.036921 | -0.14474 | -0.036882 | 6.251e-05 | 3.9278e-05 | 0.2174 | 0.2174 | 0.2174 | 0.9921 | -0.15071 | 0.99163 | -0.15966 | 14.9316
73 | 0.017397 | 0.0043641 | -0.017387 | -0.0043586 | 9.2223e-06 | 5.4336e-06 | 0.026058 | 0.026058 | 0.026058 | 0.99348 | -0.12441 | 0.99291 | -0.13554 | 7.1588
74 | 0.14309 | 0.036469 | -0.14305 | -0.036444 | 3.9914e-05 | 2.507e-05 | 0.21493 | 0.21493 | 0.21493 | 0.99163 | -0.15966 | 0.99133 | -0.16544 | 14.7619
75 | 0.01478 | 0.0037051 | -0.014777 | -0.0037033 | 3.259e-06 | 1.8567e-06 | 0.02215 | 0.02215 | 0.02215 | 0.99291 | -0.13554 | 0.99267 | -0.14017 | 6.0852
76 | 0.14193 | 0.036164 | -0.14192 | -0.036156 | 1.2224e-05 | 7.6757e-06 | 0.21326 | 0.21326 | 0.21326 | 0.99133 | -0.16544 | 0.99123 | -0.16723 | 14.6467
77 | 0.0056607 | 0.0014186 | -0.0056604 | -0.0014186 | 3.4062e-07 | 5.4924e-08 | 0.0084854 | 0.0084854 | 0.0084854 | 0.99267 | -0.14017 | 0.9926 | -0.14143 | 2.3312
78 | 0.0091159 | 0.0022847 | -0.0091147 | -0.0022841 | 1.145e-06 | 5.2143e-07 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013665 | 0.99267 | -0.14017 | 0.99253 | -0.1428 | 3.7541
79 | 0.1405 | 0.0358 | -0.14043 | -0.035758 | 6.7154e-05 | 4.215e-05 | 0.21112 | 0.21112 | 0.21112 | 0.99123 | -0.16723 | 0.99072 | -0.17714 | 14.5003
80 | 0.12105 | 0.030897 | -0.12099 | -0.03086 | 5.8508e-05 | 3.6475e-05 | 0.18201 | 0.18201 | 0.18201 | 0.99072 | -0.17714 | 0.99019 | -0.18715 | 12.5006
81 | 0.019385 | 0.004861 | -0.019381 | -0.0048586 | 3.9719e-06 | 2.3811e-06 | 0.029116 | 0.029116 | 0.029116 | 0.99072 | -0.17714 | 0.9905 | -0.18144 | 7.999
82 | 0.018187 | 0.0045595 | -0.018186 | -0.0045586 | 1.5886e-06 | 9.437e-07 | 0.027323 | 0.027323 | 0.027323 | 0.9905 | -0.18144 | 0.9904 | -0.18327 | 7.5064
83 | 0.016991 | 0.0042592 | -0.016991 | -0.0042588 | 6.5525e-07 | 3.8486e-07 | 0.025529 | 0.025529 | 0.025529 | 0.9904 | -0.18327 | 0.99036 | -0.18408 | 7.0134
84 | 0.0066542 | 0.0016675 | -0.0066541 | -0.0016674 | 5.346e-08 | 1.5701e-08 | 0.009976 | 0.009976 | 0.009976 | 0.99253 | -0.1428 | 0.99252 | -0.14297 | 2.7407
85 | 0.0042687 | 0.0010696 | -0.0042683 | -0.0010697 | 3.5217e-07 | -7.0928e-08 | 0.0063996 | 0.0063997 | 0.0063997 | 0.99252 | -0.14297 | 0.99243 | -0.1447 | 1.7582
86 | 0.015729 | 0.0039425 | -0.015728 | -0.0039419 | 1.0287e-06 | 5.9519e-07 | 0.023632 | 0.023633 | 0.023633 | 0.99036 | -0.18408 | 0.99029 | -0.18545 | 6.4924
87 | -0.013336 | -0.003342 | 0.013337 | 0.0033424 | 6.1576e-07 | 3.4151e-07 | 0.020042 | 0.020042 | 0.020042 | 0.99014 | -0.18838 | 0.99019 | -0.18742 | 5.5061
88 | 0.0084124 | 0.002108 | -0.0084122 | -0.0021079 | 2.1017e-07 | 8.9409e-08 | 0.012642 | 0.012642 | 0.012642 | 0.99014 | -0.18838 | 0.99011 | -0.18891 | 3.4732
89 | -0.014531 | -0.0036417 | 0.014533 | 0.0036425 | 1.3578e-06 | 7.7133e-07 | 0.021837 | 0.021837 | 0.021837 | 0.99019 | -0.18742 | 0.99029 | -0.18545 | 5.9993
90 | -0.0097517 | -0.0024439 | 0.0097525 | 0.0024443 | 7.6034e-07 | 3.6382e-07 | 0.014614 | 0.014614 | 0.014614 | 0.99292 | -0.13577 | 0.993 | -0.13413 | 4.0149
91 | 0.017096 | 0.0042874 | -0.017088 | -0.0042829 | 7.6724e-06 | 4.4975e-06 | 0.025467 | 0.025467 | 0.025467 | 0.99894 | -0.020408 | 0.99845 | -0.029828 | 6.9964
92 | -0.0084143 | -0.0021088 | 0.008416 | 0.0021094 | 1.6473e-06 | 6.8917e-07 | 0.012543 | 0.012543 | 0.012543 | 0.99824 | -0.033937 | 0.99845 | -0.029828 | 3.4458
93 | 0.023298 | 0.0058489 | -0.023271 | -0.0058323 | 2.6999e-05 | 1.6578e-05 | 0.035665 | 0.035665 | 0.035665 | 0.97215 | -0.53803 | 0.97092 | -0.56236 | 9.7981
94 | -0.023298 | -0.0058489 | 0.023314 | 0.0058586 | 1.572e-05 | 9.6517e-06 | 0.035665 | 0.035665 | 0.035665 | 0.97215 | -0.53803 | 0.97286 | -0.5239 | 9.7981
95 | -0.025145 | -0.0063174 | 0.025175 | 0.0063361 | 3.0289e-05 | 1.8706e-05 | 0.038465 | 0.038465 | 0.038465 | 0.97286 | -0.5239 | 0.97414 | -0.49869 | 10.5673
96 | 0.076643 | 0.019348 | -0.0766 | -0.01932 | 4.3712e-05 | 2.7868e-05 | 0.1166 | 0.1166 | 0.1166 | 0.9785 | -0.41316 | 0.97789 | -0.42507 | 32.0336
97 | -0.068374 | -0.017163 | 0.068501 | 0.017244 | 0.00012683 | 8.0783e-05 | 0.10445 | 0.10445 | 0.10445 | 0.97414 | -0.49869 | 0.97612 | -0.45988 | 28.6956
98 | 0.0060088 | 0.0015059 | -0.0060079 | -0.0015057 | 9.0177e-07 | 2.2183e-07 | 0.0091785 | 0.0091786 | 0.0091786 | 0.97414 | -0.49869 | 0.97398 | -0.50184 | 2.5216
99 | -0.073073 | -0.018389 | 0.073195 | 0.018467 | 0.00012179 | 7.7619e-05 | 0.11142 | 0.11142 | 0.11142 | 0.97612 | -0.45988 | 0.97789 | -0.42507 | 30.6104
100 | 0.0042151 | 0.0010563 | -0.004215 | -0.0010564 | 1.2876e-07 | -2.232e-08 | 0.0064136 | 0.0064136 | 0.0064136 | 0.97794 | -0.42512 | 0.9779 | -0.42576 | 1.762
101 | -0.025627 | -0.0064276 | 0.025659 | 0.0064471 | 3.1559e-05 | 1.9502e-05 | 0.038996 | 0.038996 | 0.038996 | 0.97794 | -0.42512 | 0.97925 | -0.39932 | 10.7131
102 | 0.021412 | 0.0053713 | -0.021399 | -0.005363 | 1.3597e-05 | 8.2737e-06 | 0.032582 | 0.032582 | 0.032582 | 0.97794 | -0.42512 | 0.97726 | -0.43845 | 8.9512
103 | -0.03053 | -0.0076679 | 0.030577 | 0.0076972 | 4.6886e-05 | 2.9275e-05 | 0.046397 | 0.046397 | 0.046397 | 0.97925 | -0.39932 | 0.98089 | -0.36718 | 12.7465
104 | 0.004871 | 0.0012208 | -0.0048709 | -0.0012208 | 1.3602e-07 | 3.7639e-09 | 0.0074017 | 0.0074018 | 0.0074018 | 0.97925 | -0.39932 | 0.97922 | -0.3999 | 2.0335
105 | 0.013221 | 0.0033136 | -0.013221 | -0.0033135 | 1.607e-07 | 8.96e-08 | 0.020131 | 0.020131 | 0.020131 | 0.97726 | -0.43845 | 0.97725 | -0.4387 | 5.5305
106 | 0.0057959 | 0.0014526 | -0.0057958 | -0.0014526 | 1.3238e-07 | 2.7083e-08 | 0.0087924 | 0.0087924 | 0.0087924 | 0.98089 | -0.36718 | 0.98087 | -0.36766 | 2.4155
107 | -0.036373 | -0.0091498 | 0.036475 | 0.0092143 | 0.00010258 | 6.4511e-05 | 0.055189 | 0.055189 | 0.055189 | 0.98089 | -0.36718 | 0.98392 | -0.30833 | 15.1619
108 | 0.0016318 | 0.00040897 | -0.0016318 | -0.00040897 | 5.6452e-11 | -2.8305e-10 | 0.0024797 | 0.0024797 | 0.0024797 | 0.97922 | -0.3999 | 0.97922 | -0.3999 | 0.68124
109 | 0.0066668 | 0.001671 | -0.0066645 | -0.0016703 | 2.2327e-06 | 6.8535e-07 | 0.010082 | 0.010083 | 0.010083 | 0.98392 | -0.30833 | 0.98356 | -0.31536 | 2.77
110 | -0.043142 | -0.010885 | 0.043166 | 0.0109 | 2.4085e-05 | 1.5223e-05 | 0.065271 | 0.065271 | 0.065271 | 0.98392 | -0.30833 | 0.98451 | -0.29668 | 17.9317
111 | -0.047459 | -0.011976 | 0.047462 | 0.011978 | 2.7559e-06 | 1.7456e-06 | 0.07176 | 0.07176 | 0.07176 | 0.98451 | -0.29668 | 0.98458 | -0.29547 | 19.7142
112 | 0.053542 | 0.013529 | -0.053514 | -0.013511 | 2.8415e-05 | 1.8038e-05 | 0.080842 | 0.080842 | 0.080842 | 0.986 | -0.26794 | 0.98543 | -0.27901 | 22.2095
113 | -0.053542 | -0.013529 | 0.053582 | 0.013555 | 4.0176e-05 | 2.5503e-05 | 0.080842 | 0.080842 | 0.080842 | 0.986 | -0.26794 | 0.9868 | -0.2523 | 22.2094
114 | 0.053514 | 0.013511 | -0.053472 | -0.013484 | 4.2157e-05 | 2.6762e-05 | 0.080842 | 0.080843 | 0.080843 | 0.98543 | -0.27901 | 0.98458 | -0.29547 | 22.2095
115 | -0.056875 | -0.01438 | 0.056937 | 0.014419 | 6.1062e-05 | 3.8797e-05 | 0.085808 | 0.085808 | 0.085808 | 0.9868 | -0.2523 | 0.98796 | -0.22994 | 23.5737

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53022 | 0.13443

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.014178 | 0.0035533
1 | 0.0012509 | 0.00031351
2 | 0.0029378 | 0.00073628
3 | 0.0013343 | 0.0003344
4 | 0.0060721 | 0.0015218
5 | 0.011101 | 0.0027822
6 | 0.020114 | 0.0050409
7 | 0.0035982 | 0.00090179
8 | 0.0018592 | 0.00046595
9 | 0.0055371 | 0.0013877
10 | 0.0053032 | 0.0013291
11 | 0.013076 | 0.003277
12 | 0.001322 | 0.00033132
13 | 0.0075994 | 0.0019046
14 | 0.0017389 | 0.00043582
15 | 0.00279 | 0.00069923
16 | 0.0024018 | 0.00060196
17 | 0.0016698 | 0.00041848
18 | 0.0013393 | 0.00033565
19 | 0.0015718 | 0.00039393
20 | 0.001335 | 0.00033459
21 | 0.025926 | 0.0064978
22 | 0.049209 | 0.012333
23 | 0.027281 | 0.0068374
24 | 0.0034437 | 0.00086308
25 | 0.0022727 | 0.0005696
26 | 0.0035925 | 0.00090036
27 | 0.018399 | 0.0046113
28 | 0.017202 | 0.0043113
29 | 0.0011935 | 0.00029912
30 | 0.0011945 | 0.00029937
31 | 0.0017188 | 0.00043078
32 | 0.0024398 | 0.00061146
33 | 0.002509 | 0.00062882
34 | 0.0031796 | 0.00079688
35 | 0.003202 | 0.0008025
36 | 0.0030383 | 0.00076146
37 | 0.0025025 | 0.00062717
38 | 0.0015602 | 0.00039102
39 | 0.001208 | 0.00030276
40 | 0.0012308 | 0.00030846
41 | 0.0016466 | 0.00041269
42 | 0.0026076 | 0.00065352
43 | 0.0011174 | 0.00028006
44 | 0.0014205 | 0.00035601
45 | 0.0011935 | 0.00029912
46 | 0.0011935 | 0.00029912
47 | 0.0011945 | 0.00029937
48 | 0.0015016 | 0.00037635
49 | 0.0024605 | 0.00061667
50 | 0.0023855 | 0.00059785
51 | 0.0013572 | 0.00034015
52 | 0.001262 | 0.00031628
53 | 0.004924 | 0.0012341
54 | 0.0011945 | 0.00029937
55 | 0.0011935 | 0.00029912
56 | 0.0011947 | 0.00029943
57 | 0.0023194 | 0.00058129
58 | 0.0035107 | 0.00087986
59 | 0.011336 | 0.002841
60 | 0.031729 | 0.0079519
61 | 0.0025491 | 0.00063885
62 | 0.0086722 | 0.0021734
63 | 0.023271 | 0.0058323
64 | 0.0018308 | 0.00045884
65 | 0.0020185 | 0.00050588
66 | 0.03719 | 0.0093208
67 | 0.0045721 | 0.0011459
68 | 0.0060079 | 0.0015057
69 | 0.004215 | 0.0010564
70 | 0.0081774 | 0.0020494
71 | 0.0032391 | 0.00081179
72 | 0.0066645 | 0.0016703
73 | 0.0042929 | 0.0010759
74 | 0.0032932 | 0.00082536
75 | 0.018573 | 0.0046548
76 | 0.0057958 | 0.0014526
77 | 0.0034047 | 0.00085329
78 | 0.0016318 | 0.00040897
79 | 0.013221 | 0.0033135
80 | 0.0060098 | 0.0015062
81 | 0.0016462 | 0.00041258

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1