## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-85_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-85_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-85_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-85_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-85_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-85_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-85_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-85_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-85_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-85_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-85_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-85_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-85_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-85_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-85_0_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-85_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-85_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-85_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-85_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-85_0_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-85_0_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-85_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-85_0_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-85_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-85_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-85_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-85_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-85_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-85_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-85_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-85_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-85_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-85_0_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-85_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-85_0_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-85_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-85_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-85_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-85_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-85_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-85_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-85_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-85_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-85_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-85_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-85_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-85_0_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-85_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-85_0_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-85_0_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-85_0_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-85_0_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-85_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-85_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-85_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-85_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-85_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-85_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-85_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-85_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-85_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-85_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-85_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-85_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-85_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-85_0_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-85_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-85_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-85_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-85_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-85_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-85_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-85_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-85_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-85_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-85_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-85_0_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-85_0_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-85_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-85_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-85_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-85_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-85_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-85_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-85_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-85_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-85_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-85_0_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-85_0_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-85_0_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-85_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-85_0_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-85_0_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-85_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-85_0_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-85_0_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-85_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-85_0_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-85_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-85_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-85_0_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-85_0_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-85_0_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-85_0_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-85_0_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_369_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-85_0_2_load_0 | 0 | 0.0043415 | 0.0010881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-85_0_2_load_1 | 1 | 0.0034451 | 0.00086342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-85_0_2_load_43 | 5 | 0.0090585 | 0.0022703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-85_0_2_load_68 | 6 | 0.0079584 | 0.0019946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-85_0_2_load_44 | 11 | 0.0050712 | 0.001271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-85_0_2_load_42 | 12 | 0.010708 | 0.0026838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-85_0_2_load_151 | 14 | 0.0066453 | 0.0016655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-85_0_2_load_41 | 16 | 0.0048304 | 0.0012106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-85_0_2_load_186 | 19 | 0.001754 | 0.0004396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-85_0_2_load_184 | 20 | 0.0013797 | 0.00034577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-85_0_2_load_185 | 22 | 0.0070359 | 0.0017634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-85_0_2_load_49 | 25 | 0.0028407 | 0.00071195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-85_0_2_load_35 | 26 | 0.0043779 | 0.0010972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-85_0_2_load_67 | 27 | 0.0062481 | 0.0015659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-85_0_2_load_140 | 28 | 0.0014261 | 0.00035742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-85_0_2_load_85 | 30 | 0.017751 | 0.0044487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-85_0_2_load_194 | 32 | 0.003084 | 0.00077293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-85_0_2_load_188 | 34 | 0.0032966 | 0.0008262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-85_0_2_load_155 | 36 | 0.0027434 | 0.00068756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-85_0_2_load_154 | 37 | 0.0014028 | 0.00035158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-85_0_2_load_146 | 38 | 0.00070764 | 0.00017735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-85_0_2_load_45 | 39 | 0.0011045 | 0.00027681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-85_0_2_load_136 | 41 | 0.0026314 | 0.00065949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-85_0_2_load_38 | 42 | 0.016985 | 0.0042568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-85_0_2_load_39 | 43 | 0.0062319 | 0.0015619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-85_0_2_load_47 | 44 | 0.0016927 | 0.00042423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-85_0_2_load_141 | 45 | 0.00071457 | 0.00017909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-85_0_2_load_182 | 46 | 0.003625 | 0.0009085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-85_0_2_load_86 | 47 | 0.0035737 | 0.00089565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-85_0_2_load_193 | 48 | 0.0030856 | 0.00077334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-85_0_2_load_192 | 49 | 0.0082769 | 0.0020744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-85_0_2_load_187 | 50 | 0.00095106 | 0.00023836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-85_0_2_load_156 | 51 | 0.0050588 | 0.0012678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-85_0_2_load_161 | 52 | 0.0061475 | 0.0015407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-85_0_2_load_65 | 53 | 0.0037633 | 0.00094317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-85_0_2_load_125 | 54 | 0.0032085 | 0.00080412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-85_0_2_load_46 | 55 | 0.010434 | 0.0026151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-85_0_2_load_58 | 56 | 0.0043674 | 0.0010946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-85_0_2_load_158 | 58 | 0.0036608 | 0.00091747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-85_0_2_load_62 | 59 | 0.0037844 | 0.00094847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-85_0_2_load_59 | 60 | 0.0019465 | 0.00048785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-85_0_2_load_60 | 61 | 0.0035615 | 0.00089259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-85_0_2_load_63 | 63 | 0.005351 | 0.0013411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-85_0_2_load_152 | 65 | 0.0014212 | 0.00035619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-85_0_2_load_149 | 67 | 0.0013083 | 0.00032789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-85_0_2_load_144 | 68 | 0.0015912 | 0.0003988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-85_0_2_load_142 | 69 | 0.00080015 | 0.00020054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-85_0_2_load_147 | 70 | 0.0021106 | 0.00052897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-85_0_2_load_145 | 71 | 0.0021974 | 0.00055072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-85_0_2_load_69 | 72 | 0.0059714 | 0.0014966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-85_0_2_load_197 | 76 | 0.0017658 | 0.00044256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-85_0_2_load_195 | 77 | 0.00082294 | 0.00020625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-85_0_2_load_87 | 78 | 0.0019314 | 0.00048406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-85_0_2_load_103 | 79 | 0.00319 | 0.0007995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-85_0_2_load_102 | 80 | 0.0020803 | 0.00052136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-85_0_2_load_94 | 81 | 0.001123 | 0.00028146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-85_0_2_load_95 | 82 | 0.0023147 | 0.00058011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-85_0_2_load_96 | 83 | 0.0014417 | 0.00036132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-85_0_2_load_100 | 86 | 0.00097641 | 0.00024471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-85_0_2_load_190 | 87 | 0.0013103 | 0.00032839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-85_0_2_load_177 | 88 | 0.0016857 | 0.00042247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-85_0_2_load_189 | 89 | 0.0013899 | 0.00034835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-85_0_2_load_101 | 90 | 0.0015146 | 0.00037961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-85_0_2_load_175 | 91 | 0.0012138 | 0.00030422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-85_0_2_load_183 | 92 | 0.00099108 | 0.00024839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-85_0_2_load_148 | 93 | 0.0021673 | 0.00054318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-85_0_2_load_150 | 94 | 0.00177 | 0.0004436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-85_0_2_load_162 | 95 | 0.003065 | 0.00076817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-85_0_2_load_159 | 96 | 0.0021528 | 0.00053954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-85_0_2_load_160 | 97 | 0.0030162 | 0.00075593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-85_0_2_load_174 | 98 | 0.0014031 | 0.00035165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-85_0_2_load_176 | 99 | 0.0015788 | 0.00039567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-85_0_2_load_178 | 100 | 0.0016661 | 0.00041756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-85_0_2_load_179 | 101 | 0.00084604 | 0.00021204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-85_0_2_load_180 | 102 | 0.0016737 | 0.00041947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-85_0_2_load_181 | 103 | 0.0009469 | 0.00023731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-85_0_2_load_196 | 104 | 0.0016976 | 0.00042545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-85_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-85_0_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-85_0_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.016044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-85_0_2_line_3 |  | 3 | 38 | 0.011267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-85_0_2_line_4 |  | 3 | 39 | 0.026495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-85_0_2_line_5 |  | 4 | 5 | 0.021137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-85_0_2_line_6 |  | 4 | 6 | 0.013442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-85_0_2_line_7 |  | 5 | 12 | 0.020435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-85_0_2_line_8 |  | 6 | 7 | 0.021841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-85_0_2_line_9 |  | 7 | 8 | 0.021315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_230-85_0_2_line_10 |  | 7 | 9 | 0.021419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-85_0_2_line_11 |  | 8 | 13 | 0.018026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-85_0_2_line_12 |  | 8 | 14 | 0.015233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_230-85_0_2_line_13 |  | 9 | 27 | 0.0044958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-85_0_2_line_14 |  | 10 | 11 | 0.0098435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-85_0_2_line_15 |  | 10 | 12 | 0.01748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-85_0_2_line_16 |  | 11 | 24 | 0.01189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-85_0_2_line_17 |  | 13 | 29 | 0.004909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-85_0_2_line_18 |  | 13 | 30 | 0.018252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-85_0_2_line_19 |  | 14 | 40 | 0.01557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_230-85_0_2_line_20 |  | 15 | 16 | 0.015681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-85_0_2_line_21 |  | 15 | 17 | 0.00867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-85_0_2_line_22 |  | 16 | 41 | 0.024941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-85_0_2_line_23 |  | 17 | 26 | 0.025087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-85_0_2_line_24 |  | 17 | 23 | 0.011501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-85_0_2_line_25 |  | 18 | 19 | 0.001218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-85_0_2_line_26 |  | 18 | 20 | 0.0091758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-85_0_2_line_27 |  | 19 | 29 | 0.019014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-85_0_2_line_28 |  | 20 | 21 | 0.015462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-85_0_2_line_29 |  | 21 | 22 | 0.020699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-85_0_2_line_30 |  | 23 | 24 | 0.003419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-85_0_2_line_31 |  | 23 | 25 | 0.015454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-85_0_2_line_32 |  | 24 | 28 | 0.014283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-85_0_2_line_33 |  | 25 | 44 | 0.0068964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-85_0_2_line_34 |  | 28 | 45 | 0.0094078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-85_0_2_line_35 |  | 29 | 46 | 0.010276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-85_0_2_line_36 |  | 30 | 47 | 0.028515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-85_0_2_line_37 |  | 31 | 32 | 0.015881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-85_0_2_line_38 |  | 31 | 33 | 0.017862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-85_0_2_line_39 |  | 31 | 34 | 0.024593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-85_0_2_line_40 |  | 32 | 48 | 0.0017227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-85_0_2_line_41 |  | 33 | 49 | 0.01132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-85_0_2_line_42 |  | 34 | 50 | 0.0076761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-85_0_2_line_43 |  | 35 | 36 | 0.013107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-85_0_2_line_44 |  | 35 | 37 | 0.046931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-85_0_2_line_45 |  | 36 | 53 | 0.018626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-85_0_2_line_46 |  | 38 | 71 | 0.017539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-85_0_2_line_47 |  | 40 | 54 | 0.084167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-85_0_2_line_48 |  | 40 | 43 | 0.027548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_230-85_0_2_line_49 |  | 42 | 43 | 0.026539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_230-85_0_2_line_50 |  | 44 | 55 | 0.014535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-85_0_2_line_51 |  | 45 | 69 | 0.00025689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-85_0_2_line_52 |  | 47 | 78 | 0.013089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-85_0_2_line_53 |  | 49 | 75 | 0.018496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-85_0_2_line_54 |  | 50 | 100 | 0.0089142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-85_0_2_line_55 |  | 51 | 52 | 0.0018828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-85_0_2_line_56 |  | 52 | 95 | 0.01103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-85_0_2_line_57 |  | 53 | 62 | 0.020061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-85_0_2_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0042332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-85_0_2_line_59 |  | 57 | 58 | 0.014487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-85_0_2_line_60 |  | 57 | 59 | 0.010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-85_0_2_line_61 |  | 58 | 96 | 0.0025178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-85_0_2_line_62 |  | 59 | 61 | 0.013272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-85_0_2_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0094944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-85_0_2_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0075634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-85_0_2_line_65 |  | 62 | 63 | 0.013523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-85_0_2_line_66 |  | 62 | 64 | 0.014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-85_0_2_line_67 |  | 63 | 65 | 0.013105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-85_0_2_line_68 |  | 64 | 66 | 0.002748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-85_0_2_line_69 |  | 64 | 67 | 0.013693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-85_0_2_line_70 |  | 66 | 68 | 0.015769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-85_0_2_line_71 |  | 66 | 69 | 0.020597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-85_0_2_line_72 |  | 67 | 70 | 0.019721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-85_0_2_line_73 |  | 68 | 71 | 0.0034973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-85_0_2_line_74 |  | 70 | 93 | 0.00025057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-85_0_2_line_75 |  | 72 | 73 | 0.04962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-85_0_2_line_76 |  | 73 | 74 | 0.003963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-85_0_2_line_77 |  | 74 | 75 | 0.039524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-85_0_2_line_78 |  | 74 | 76 | 0.015822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-85_0_2_line_79 |  | 76 | 77 | 0.018007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-85_0_2_line_80 |  | 77 | 104 | 0.027191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-85_0_2_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0099729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-85_0_2_line_82 |  | 79 | 80 | 0.023186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-85_0_2_line_83 |  | 80 | 90 | 0.0028799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-85_0_2_line_84 |  | 81 | 82 | 0.015974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-85_0_2_line_85 |  | 81 | 83 | 0.010234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-85_0_2_line_86 |  | 82 | 84 | 0.005147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-85_0_2_line_87 |  | 84 | 85 | 0.003105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-85_0_2_line_88 |  | 84 | 86 | 0.014393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-85_0_2_line_89 |  | 85 | 87 | 0.010731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-85_0_2_line_90 |  | 85 | 88 | 0.011139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-85_0_2_line_91 |  | 85 | 89 | 0.013009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-85_0_2_line_92 |  | 86 | 90 | 4.4237e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-85_0_2_line_93 |  | 88 | 91 | 0.0027309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-85_0_2_line_94 |  | 89 | 92 | 0.0075774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-85_0_2_line_95 |  | 91 | 98 | 0.0055014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-85_0_2_line_96 |  | 92 | 103 | 0.0061215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-85_0_2_line_97 |  | 93 | 94 | 0.0028015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-85_0_2_line_98 |  | 95 | 97 | 0.029637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-85_0_2_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0012303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-85_0_2_line_100 |  | 98 | 99 | 0.015657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-85_0_2_line_101 |  | 99 | 100 | 0.019315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-85_0_2_line_102 |  | 101 | 102 | 0.0059048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-85_0_2_line_103 |  | 101 | 103 | 0.015413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-85_0_2_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2694625.4513 | 1263016.3735 | 2694637.4174 | 1263018.2346 | 2694640.7497 | 1263019.9782 | 2694640.7497 | 1263019.9782
1 | 2694640.6541 | 1263034.8888 | 2694641.5712 | 1263027.4863 | 2694642.1024 | 1263023.0134 | 2694640.7497 | 1263019.9782
2 | 2694640.6541 | 1263034.8888 | 2694641.7991 | 1263034.896 | 2694656.7455 | 1263034.9797
3 | 2694656.7455 | 1263034.9797 | 2694667.8956 | 1263033.3629
4 | 2694656.7455 | 1263034.9797 | 2694656.8228 | 1263031.567 | 2694657.9541 | 1263027.7265 | 2694667.9595 | 1263011.483
5 | 2694620.5919 | 1262976.9319 | 2694641.5442 | 1262979.7193
6 | 2694620.5919 | 1262976.9319 | 2694607.355 | 1262974.5912
7 | 2694661.8006 | 1262982.4142 | 2694641.5442 | 1262979.7193
8 | 2694585.62 | 1262973.5142 | 2694600.5398 | 1262973.3861 | 2694607.355 | 1262974.5912
9 | 2694585.62 | 1262973.5142 | 2694585.7759 | 1262972.7161 | 2694586.9553 | 1262966.819 | 2694587.4062 | 1262964.5355 | 2694587.8071 | 1262962.5514 | 2694589.5727 | 1262953.9171 | 2694589.8345 | 1262952.6202
10 | 2694585.62 | 1262973.5142 | 2694589.2002 | 1262984.725 | 2694589.8371 | 1262994.3541
11 | 2694589.3017 | 1262935.5423 | 2694590.682 | 1262937.7996 | 2694592.0109 | 1262939.9781 | 2694589.8345 | 1262952.6202
12 | 2694589.8345 | 1262952.6202 | 2694593.575 | 1262953.3473 | 2694604.7855 | 1262955.5381
13 | 2694589.8371 | 1262994.3541 | 2694590.1356 | 1262998.84
14 | 2694679.1285 | 1262984.7194 | 2694688.8878 | 1262986.0039
15 | 2694679.1285 | 1262984.7194 | 2694661.8006 | 1262982.4142
16 | 2694700.6761 | 1262987.5555 | 2694688.8878 | 1262986.0039
17 | 2694586.9219 | 1262931.2452 | 2694587.8005 | 1262932.8383 | 2694589.3017 | 1262935.5423
18 | 2694589.3017 | 1262935.5423 | 2694596.4859 | 1262926.8168 | 2694599.3909 | 1262920.5039
19 | 2694620.0652 | 1262958.5308 | 2694615.9495 | 1262957.7198 | 2694604.7855 | 1262955.5381
20 | 2694697.1281 | 1262975.2888 | 2694697.9982 | 1262973.1788 | 2694702.8271 | 1262969.4531 | 2694709.3863 | 1262966.2502
21 | 2694697.1281 | 1262975.2888 | 2694705.7097 | 1262976.694
22 | 2694731.798 | 1262955.3065 | 2694709.3863 | 1262966.2502
23 | 2694705.7097 | 1262976.694 | 2694730.4932 | 1262980.5843
24 | 2694704.0656 | 1262988.0769 | 2694704.9036 | 1262982.3301 | 2694705.7097 | 1262976.694
25 | 2694568.8701 | 1262923.2167 | 2694569.9336 | 1262923.8106
26 | 2694568.8701 | 1262923.2167 | 2694561.172 | 1262918.2233
27 | 2694586.9219 | 1262931.2452 | 2694583.7753 | 1262931.5396 | 2694569.9336 | 1262923.8106
28 | 2694548.1996 | 1262909.8087 | 2694561.172 | 1262918.2233
29 | 2694548.1996 | 1262909.8087 | 2694549.309 | 1262889.1395
30 | 2694700.6761 | 1262987.5555 | 2694704.0656 | 1262988.0769
31 | 2694704.0656 | 1262988.0769 | 2694719.3414 | 1262990.4167
32 | 2694700.6761 | 1262987.5555 | 2694701.0138 | 1263001.8347
33 | 2694719.3414 | 1262990.4167 | 2694726.1582 | 1262991.4609
34 | 2694701.0138 | 1263001.8347 | 2694701.2362 | 1263011.2399
35 | 2694586.9219 | 1262931.2452 | 2694588.996 | 1262930.6334 | 2694590.1214 | 1262929.5172 | 2694592.1186 | 1262925.7127 | 2694593.1045 | 1262923.7105
36 | 2694613.4571 | 1262895.7714 | 2694613.0739 | 1262896.3797 | 2694603.8312 | 1262910.8547 | 2694599.3909 | 1262920.5039
37 | 2694571.1298 | 1262836.149 | 2694572.2833 | 1262851.9877
38 | 2694565.9787 | 1262819.0416 | 2694571.1298 | 1262836.149
39 | 2694571.1298 | 1262836.149 | 2694588.696 | 1262830.7477 | 2694593.6383 | 1262826.9795
40 | 2694572.4085 | 1262853.7059 | 2694572.2833 | 1262851.9877
41 | 2694565.9787 | 1262819.0416 | 2694573.9817 | 1262811.0352
42 | 2694599.7426 | 1262822.3255 | 2694593.6383 | 1262826.9795
43 | 2694706.1418 | 1263090.3042 | 2694706.3334 | 1263085.8703 | 2694709.5406 | 1263077.8164
44 | 2694706.1418 | 1263090.3042 | 2694718.7917 | 1263135.4977
45 | 2694709.5406 | 1263077.8164 | 2694713.4219 | 1263068.0694 | 2694714.219 | 1263059.9742
46 | 2694685.2925 | 1263032.1397 | 2694679.6045 | 1263031.6651 | 2694667.8956 | 1263033.3629
47 | 2694620.0652 | 1262958.5308 | 2694621.2398 | 1262954.3462 | 2694623.1508 | 1262945.5696 | 2694632.1577 | 1262941.5883 | 2694682.811 | 1262929.8004 | 2694691.4761 | 1262927.426
48 | 2694620.0652 | 1262958.5308 | 2694633.5899 | 1262966.954 | 2694645.1076 | 1262968.4488
49 | 2694670.4295 | 1262969.1655 | 2694657.9209 | 1262967.7106 | 2694656.1683 | 1262969.8843 | 2694645.1076 | 1262968.4488
50 | 2694740.5258 | 1262993.6616 | 2694726.1582 | 1262991.4609
51 | 2694701.2423 | 1263011.4967 | 2694701.2362 | 1263011.2399
52 | 2694613.4571 | 1262895.7714 | 2694620.4342 | 1262884.6975
53 | 2694579.2526 | 1262794.6675 | 2694579.1182 | 1262805.8966 | 2694573.9817 | 1262811.0352
54 | 2694599.7426 | 1262822.3255 | 2694602.967 | 1262819.8671 | 2694607.052 | 1262817.235
55 | 2694738.9174 | 1263086.9956 | 2694737.0442 | 1263087.1847
56 | 2694738.9174 | 1263086.9956 | 2694749.8915 | 1263085.8878
57 | 2694718.0246 | 1263040.3762 | 2694715.2487 | 1263049.5169 | 2694714.219 | 1263059.9742
58 | 2694758.4426 | 1263046.6509 | 2694762.6603 | 1263046.2905
59 | 2694758.4426 | 1263046.6509 | 2694759.8894 | 1263061.0658
60 | 2694758.4426 | 1263046.6509 | 2694747.7441 | 1263046.0475
61 | 2694759.8894 | 1263061.0658 | 2694760.1408 | 1263063.571
62 | 2694747.7441 | 1263046.0475 | 2694743.2901 | 1263045.7963 | 2694734.5906 | 1263044.4022
63 | 2694725.348 | 1263042.2666 | 2694732.0329 | 1263043.9923 | 2694734.5906 | 1263044.4022
64 | 2694718.0246 | 1263040.3762 | 2694725.348 | 1263042.2666
65 | 2694718.0246 | 1263040.3762 | 2694720.3026 | 1263027.0463
66 | 2694718.0246 | 1263040.3762 | 2694710.0856 | 1263037.9026 | 2694705.3917 | 1263034.1466
67 | 2694733.32 | 1263028.556 | 2694720.3026 | 1263027.0463
68 | 2694704.0515 | 1263031.7454 | 2694705.3917 | 1263034.1466
69 | 2694705.3917 | 1263034.1466 | 2694700.5116 | 1263046.9399
70 | 2694704.0515 | 1263031.7454 | 2694701.0481 | 1263033.4543 | 2694688.7777 | 1263032.4305
71 | 2694704.0515 | 1263031.7454 | 2694701.5024 | 1263022.4971 | 2694701.2423 | 1263011.4967
72 | 2694695.4999 | 1263065.798 | 2694697.5854 | 1263060.0649 | 2694697.8576 | 1263053.8975 | 2694700.5116 | 1263046.9399
73 | 2694688.7777 | 1263032.4305 | 2694685.2925 | 1263032.1397
74 | 2694695.4143 | 1263066.0335 | 2694695.4999 | 1263065.798
75 | 2694599.7179 | 1262756.4304 | 2694610.0803 | 1262764.2803 | 2694621.0148 | 1262771.2164 | 2694631.7579 | 1262776.9262 | 2694642.5254 | 1262780.9798
76 | 2694599.7179 | 1262756.4304 | 2694597.1678 | 1262759.4699
77 | 2694579.2526 | 1262794.6675 | 2694585.5248 | 1262781.735 | 2694590.8844 | 1262770.2781 | 2694597.1678 | 1262759.4699
78 | 2694597.1678 | 1262759.4699 | 2694601.7276 | 1262763.1458 | 2694610.1382 | 1262768.4895
79 | 2694625.501 | 1262777.855 | 2694622.6267 | 1262776.4241 | 2694610.1382 | 1262768.4895
80 | 2694625.501 | 1262777.855 | 2694633.4054 | 1262781.7898 | 2694644.1 | 1262786.2979 | 2694650.4864 | 1262788.4998
81 | 2694620.4342 | 1262884.6975 | 2694625.7504 | 1262876.2596
82 | 2694640.5567 | 1262858.4765 | 2694628.0561 | 1262872.6001 | 2694625.7504 | 1262876.2596
83 | 2694640.5567 | 1262858.4765 | 2694642.4654 | 1262856.3199
84 | 2694669.4874 | 1262833.3929 | 2694656.6415 | 1262842.888
85 | 2694678.2159 | 1262828.1323 | 2694673.5008 | 1262830.4264 | 2694669.4874 | 1262833.3929
86 | 2694652.5025 | 1262845.9474 | 2694656.6415 | 1262842.888
87 | 2694652.5025 | 1262845.9474 | 2694650.4376 | 1262843.6236
88 | 2694652.5025 | 1262845.9474 | 2694644.3309 | 1262854.2122 | 2694642.4948 | 1262856.2868
89 | 2694650.4376 | 1262843.6236 | 2694658.9443 | 1262837.0822
90 | 2694650.4376 | 1262843.6236 | 2694642.5925 | 1262835.716
91 | 2694650.4376 | 1262843.6236 | 2694645.4906 | 1262848.137 | 2694642.0848 | 1262851.9189 | 2694641.3019 | 1262852.8583
92 | 2694642.4948 | 1262856.2868 | 2694642.4654 | 1262856.3199
93 | 2694642.5925 | 1262835.716 | 2694640.6692 | 1262833.7774
94 | 2694636.4385 | 1262858.669 | 2694639.204 | 1262855.3756 | 2694641.3019 | 1262852.8583
95 | 2694636.7945 | 1262829.8719 | 2694636.7945 | 1262829.8719 | 2694640.6692 | 1262833.7774
96 | 2694636.4385 | 1262858.669 | 2694632.5019 | 1262863.357
97 | 2694694.4566 | 1263068.6662 | 2694695.4143 | 1263066.0335
98 | 2694749.8915 | 1263085.8878 | 2694756.4302 | 1263085.2277 | 2694760.7807 | 1263082.6731 | 2694761.6063 | 1263078.1716 | 2694760.2637 | 1263064.7952
99 | 2694760.1408 | 1263063.571 | 2694760.2637 | 1263064.7952
100 | 2694636.7945 | 1262829.8719 | 2694624.4485 | 1262820.7559 | 2694624.1992 | 1262820.5708
101 | 2694607.052 | 1262817.235 | 2694609.164 | 1262815.8741 | 2694613.7891 | 1262814.9918 | 2694617.5759 | 1262815.6529 | 2694624.1992 | 1262820.5708
102 | 2694622.7553 | 1262875.2969 | 2694621.0322 | 1262877.4249 | 2694619.2516 | 1262880.0435
103 | 2694622.7553 | 1262875.2969 | 2694630.2943 | 1262865.9861 | 2694632.5019 | 1262863.357

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694625.4513 | 1263016.3735
1 | 2694640.7497 | 1263019.9782
2 | 2694640.6541 | 1263034.8888
3 | 2694656.7455 | 1263034.9797
4 | 2694620.5919 | 1262976.9319
5 | 2694641.5442 | 1262979.7193
6 | 2694607.355 | 1262974.5912
7 | 2694585.62 | 1262973.5142
8 | 2694589.8345 | 1262952.6202
9 | 2694589.8371 | 1262994.3541
10 | 2694679.1285 | 1262984.7194
11 | 2694688.8878 | 1262986.0039
12 | 2694661.8006 | 1262982.4142
13 | 2694589.3017 | 1262935.5423
14 | 2694604.7855 | 1262955.5381
15 | 2694697.1281 | 1262975.2888
16 | 2694709.3863 | 1262966.2502
17 | 2694705.7097 | 1262976.694
18 | 2694568.8701 | 1262923.2167
19 | 2694569.9336 | 1262923.8106
20 | 2694561.172 | 1262918.2233
21 | 2694548.1996 | 1262909.8087
22 | 2694549.309 | 1262889.1395
23 | 2694704.0656 | 1262988.0769
24 | 2694700.6761 | 1262987.5555
25 | 2694719.3414 | 1262990.4167
26 | 2694730.4932 | 1262980.5843
27 | 2694590.1356 | 1262998.84
28 | 2694701.0138 | 1263001.8347
29 | 2694586.9218 | 1262931.2452
30 | 2694599.3909 | 1262920.5039
31 | 2694571.1298 | 1262836.149
32 | 2694572.2833 | 1262851.9877
33 | 2694565.9787 | 1262819.0416
34 | 2694593.6383 | 1262826.9795
35 | 2694706.1418 | 1263090.3042
36 | 2694709.5406 | 1263077.8164
37 | 2694718.7917 | 1263135.4977
38 | 2694667.8956 | 1263033.3629
39 | 2694667.9596 | 1263011.483
40 | 2694620.0652 | 1262958.5308
41 | 2694731.798 | 1262955.3065
42 | 2694670.4295 | 1262969.1655
43 | 2694645.1076 | 1262968.4488
44 | 2694726.1582 | 1262991.4609
45 | 2694701.2362 | 1263011.2399
46 | 2694593.1045 | 1262923.7105
47 | 2694613.4571 | 1262895.7714
48 | 2694572.4085 | 1262853.7059
49 | 2694573.9817 | 1262811.0352
50 | 2694599.7426 | 1262822.3255
51 | 2694737.0442 | 1263087.1847
52 | 2694738.9174 | 1263086.9956
53 | 2694714.219 | 1263059.9742
54 | 2694691.4761 | 1262927.426
55 | 2694740.5258 | 1262993.6616
56 | 2694762.6603 | 1263046.2905
57 | 2694758.4426 | 1263046.6509
58 | 2694759.8894 | 1263061.0658
59 | 2694747.7441 | 1263046.0475
60 | 2694725.348 | 1263042.2667
61 | 2694734.5906 | 1263044.4022
62 | 2694718.0246 | 1263040.3762
63 | 2694720.3026 | 1263027.0463
64 | 2694705.3917 | 1263034.1466
65 | 2694733.32 | 1263028.556
66 | 2694704.0515 | 1263031.7454
67 | 2694700.5116 | 1263046.9399
68 | 2694688.7777 | 1263032.4305
69 | 2694701.2423 | 1263011.4967
70 | 2694695.4999 | 1263065.798
71 | 2694685.2925 | 1263032.1397
72 | 2694642.5254 | 1262780.9798
73 | 2694599.7179 | 1262756.4304
74 | 2694597.1678 | 1262759.4699
75 | 2694579.2526 | 1262794.6675
76 | 2694610.1382 | 1262768.4895
77 | 2694625.501 | 1262777.855
78 | 2694620.4342 | 1262884.6975
79 | 2694625.7504 | 1262876.2596
80 | 2694640.5567 | 1262858.4765
81 | 2694669.4874 | 1262833.3929
82 | 2694656.6415 | 1262842.888
83 | 2694678.2159 | 1262828.1323
84 | 2694652.5025 | 1262845.9474
85 | 2694650.4376 | 1262843.6236
86 | 2694642.4948 | 1262856.2868
87 | 2694658.9443 | 1262837.0822
88 | 2694642.5925 | 1262835.716
89 | 2694641.3019 | 1262852.8583
90 | 2694642.4654 | 1262856.3199
91 | 2694640.6692 | 1262833.7774
92 | 2694636.4385 | 1262858.669
93 | 2694695.4143 | 1263066.0335
94 | 2694694.4566 | 1263068.6662
95 | 2694749.8915 | 1263085.8878
96 | 2694760.1408 | 1263063.571
97 | 2694760.2637 | 1263064.7952
98 | 2694636.7945 | 1262829.8719
99 | 2694624.1992 | 1262820.5708
100 | 2694607.052 | 1262817.235
101 | 2694622.7553 | 1262875.2969
102 | 2694619.2516 | 1262880.0435
103 | 2694632.5019 | 1262863.357
104 | 2694650.4864 | 1262788.4998
105 | 2694697.1281 | 1262975.2888

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97225 | -0.5347 | 0.0043415 | 0.0010881
1 | 0.97232 | -0.53343 | 0.0034451 | 0.00086342
2 | 0.97243 | -0.53124 | 0 | 0
3 | 0.97254 | -0.52894 | 0 | 0
4 | 0.98468 | -0.29204 | 0 | 0
5 | 0.98218 | -0.34034 | 0.0090585 | 0.0022703
6 | 0.98627 | -0.26145 | 0.0079584 | 0.0019946
7 | 0.98901 | -0.20886 | 0 | 0
8 | 0.9904 | -0.18212 | 0 | 0
9 | 0.98888 | -0.21125 | 0 | 0
10 | 0.9782 | -0.41792 | 0 | 0
11 | 0.97721 | -0.43713 | 0.0050712 | 0.001271
12 | 0.97994 | -0.38391 | 0.010708 | 0.0026838
13 | 0.98885 | -0.21208 | 0 | 0
14 | 0.99206 | -0.15046 | 0.0066453 | 0.0016655
15 | 0.97581 | -0.46464 | 0 | 0
16 | 0.9757 | -0.46678 | 0.0048304 | 0.0012106
17 | 0.97587 | -0.46345 | 0 | 0
18 | 0.9886 | -0.21691 | 0 | 0
19 | 0.98861 | -0.21673 | 0.001754 | 0.0004396
20 | 0.98853 | -0.21829 | 0.0013797 | 0.00034577
21 | 0.98843 | -0.22023 | 0 | 0
22 | 0.9883 | -0.22283 | 0.0070359 | 0.0017634
23 | 0.976 | -0.46096 | 0 | 0
24 | 0.97608 | -0.45928 | 0 | 0
25 | 0.97578 | -0.46519 | 0.0028407 | 0.00071195
26 | 0.97577 | -0.46546 | 0.0043779 | 0.0010972
27 | 0.98886 | -0.21175 | 0.0062481 | 0.0015659
28 | 0.97508 | -0.47894 | 0.0014261 | 0.00035742
29 | 0.98879 | -0.21328 | 0 | 0
30 | 0.98751 | -0.238 | 0.017751 | 0.0044487
31 | 0.97996 | -0.38506 | 0 | 0
32 | 0.97987 | -0.38684 | 0.003084 | 0.00077293
33 | 0.97966 | -0.39107 | 0 | 0
34 | 0.98053 | -0.37404 | 0.0032966 | 0.0008262
35 | 0.97195 | -0.54056 | 0 | 0
36 | 0.97197 | -0.54022 | 0.0027434 | 0.00068756
37 | 0.97189 | -0.54178 | 0.0014028 | 0.00035158
38 | 0.97264 | -0.52709 | 0.00070764 | 0.00017735
39 | 0.97252 | -0.52948 | 0.0011045 | 0.00027681
40 | 0.9938 | -0.11729 | 0 | 0
41 | 0.97564 | -0.46798 | 0.0026314 | 0.00065949
42 | 1 | 0 | -0.25681 | -0.065779
43 | 0.99692 | -0.058106 | 0.0062319 | 0.0015619
44 | 0.97571 | -0.46673 | 0.0016927 | 0.00042423
45 | 0.97443 | -0.49166 | 0.00071457 | 0.00017909
46 | 0.98876 | -0.21395 | 0.003625 | 0.0009085
47 | 0.98588 | -0.26955 | 0.0035737 | 0.00089565
48 | 0.97987 | -0.38693 | 0.0030856 | 0.00077334
49 | 0.97946 | -0.39488 | 0.0082769 | 0.0020744
50 | 0.98072 | -0.37014 | 0.00095106 | 0.00023836
51 | 0.97006 | -0.57798 | 0.0050588 | 0.0012678
52 | 0.97007 | -0.57781 | 0.0061475 | 0.0015407
53 | 0.97204 | -0.5388 | 0.0037633 | 0.00094317
54 | 0.99355 | -0.12205 | 0.0032085 | 0.00080412
55 | 0.97556 | -0.4695 | 0.010434 | 0.0026151
56 | 0.97094 | -0.56054 | 0.0043674 | 0.0010946
57 | 0.97096 | -0.5602 | 0 | 0
58 | 0.97065 | -0.56639 | 0.0036608 | 0.00091747
59 | 0.97124 | -0.55476 | 0.0037844 | 0.00094847
60 | 0.97193 | -0.541 | 0.0019465 | 0.00048785
61 | 0.97162 | -0.5471 | 0.0035615 | 0.00089259
62 | 0.97219 | -0.53587 | 0 | 0
63 | 0.97211 | -0.53756 | 0.005351 | 0.0013411
64 | 0.97288 | -0.52232 | 0 | 0
65 | 0.97209 | -0.5379 | 0.0014212 | 0.00035619
66 | 0.97303 | -0.51934 | 0 | 0
67 | 0.97278 | -0.52417 | 0.0013083 | 0.00032789
68 | 0.97283 | -0.52323 | 0.0015912 | 0.0003988
69 | 0.97442 | -0.492 | 0.00080015 | 0.00020054
70 | 0.97267 | -0.52637 | 0.0021106 | 0.00052897
71 | 0.97279 | -0.52399 | 0.0021974 | 0.00055072
72 | 0.97861 | -0.41153 | 0.0059714 | 0.0014966
73 | 0.97889 | -0.40614 | 0 | 0
74 | 0.97891 | -0.40571 | 0 | 0
75 | 0.97929 | -0.39833 | 0 | 0
76 | 0.97885 | -0.40694 | 0.0017658 | 0.00044256
77 | 0.97881 | -0.40777 | 0.00082294 | 0.00020625
78 | 0.98518 | -0.28323 | 0.0019314 | 0.00048406
79 | 0.98466 | -0.29333 | 0.00319 | 0.0007995
80 | 0.98352 | -0.31549 | 0.0020803 | 0.00052136
81 | 0.98268 | -0.33198 | 0.001123 | 0.00028146
82 | 0.98271 | -0.33124 | 0.0023147 | 0.00058011
83 | 0.98266 | -0.33224 | 0.0014417 | 0.00036132
84 | 0.98274 | -0.33078 | 0 | 0
85 | 0.98261 | -0.33323 | 0 | 0
86 | 0.98338 | -0.31818 | 0.00097641 | 0.00024471
87 | 0.9826 | -0.33349 | 0.0013103 | 0.00032839
88 | 0.98224 | -0.34058 | 0.0016857 | 0.00042247
89 | 0.98254 | -0.33461 | 0.0013899 | 0.00034835
90 | 0.98339 | -0.31814 | 0.0015146 | 0.00037961
91 | 0.98215 | -0.34229 | 0.0012138 | 0.00030422
92 | 0.98251 | -0.33522 | 0.00099108 | 0.00024839
93 | 0.97267 | -0.52639 | 0.0021673 | 0.00054318
94 | 0.97267 | -0.52648 | 0.00177 | 0.0004436
95 | 0.97019 | -0.57552 | 0.003065 | 0.00076817
96 | 0.9706 | -0.5673 | 0.0021528 | 0.00053954
97 | 0.97058 | -0.56769 | 0.0030162 | 0.00075593
98 | 0.98198 | -0.34564 | 0.0014031 | 0.00035165
99 | 0.98151 | -0.35475 | 0.0015788 | 0.00039567
100 | 0.98096 | -0.36546 | 0.0016661 | 0.00041756
101 | 0.98246 | -0.3363 | 0.00084604 | 0.00021204
102 | 0.98245 | -0.33648 | 0.0016737 | 0.00041947
103 | 0.98249 | -0.3356 | 0.0009469 | 0.00023731
104 | 0.97876 | -0.40861 | 0.0016976 | 0.00042545
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0043415 | -0.0010881 | 0.0043417 | 0.001088 | 2.6276e-07 | -2.8666e-08 | 0.0066446 | 0.0066445 | 0.0066446 | 0.97225 | -0.5347 | 0.97232 | -0.53343 | 1.8254
1 | -0.0077868 | -0.0019515 | 0.0077876 | 0.0019518 | 8.1405e-07 | 3.3137e-07 | 0.011917 | 0.011917 | 0.011917 | 0.97232 | -0.53343 | 0.97243 | -0.53124 | 3.2738
2 | -0.0077876 | -0.0019518 | 0.0077885 | 0.0019521 | 8.5439e-07 | 3.4774e-07 | 0.011917 | 0.011917 | 0.011917 | 0.97243 | -0.53124 | 0.97254 | -0.52894 | 3.2738
3 | -0.008893 | -0.0022286 | 0.0088938 | 0.002229 | 7.822e-07 | 3.6079e-07 | 0.013606 | 0.013606 | 0.013606 | 0.97254 | -0.52894 | 0.97264 | -0.52709 | 3.738
4 | 0.0011045 | 0.0002765 | -0.0011045 | -0.00027681 | 2.8374e-08 | -3.106e-07 | 0.0016898 | 0.00169 | 0.00169 | 0.97254 | -0.52894 | 0.97252 | -0.52948 | 0.46427
5 | 0.12803 | 0.032567 | -0.12773 | -0.032377 | 0.00029722 | 0.00018995 | 0.19364 | 0.19364 | 0.19364 | 0.98468 | -0.29204 | 0.98218 | -0.34034 | 53.1987
6 | -0.12803 | -0.032567 | 0.12822 | 0.032688 | 0.00018902 | 0.0001208 | 0.19364 | 0.19364 | 0.19364 | 0.98468 | -0.29204 | 0.98627 | -0.26145 | 53.1987
7 | 0.11867 | 0.030107 | -0.11842 | -0.029948 | 0.00024806 | 0.0001585 | 0.17992 | 0.17992 | 0.17992 | 0.98218 | -0.34034 | 0.97994 | -0.38391 | 49.4285
8 | -0.13617 | -0.034682 | 0.13652 | 0.034904 | 0.00034639 | 0.00022141 | 0.20565 | 0.20565 | 0.20565 | 0.98627 | -0.26145 | 0.98901 | -0.20886 | 56.4973
9 | -0.14277 | -0.03647 | 0.14295 | 0.036588 | 0.00018483 | 0.00011774 | 0.21505 | 0.21505 | 0.21505 | 0.98901 | -0.20886 | 0.9904 | -0.18212 | 29.5401
10 | 0.0062489 | 0.0015661 | -0.0062482 | -0.001566 | 7.1e-07 | 1.7958e-07 | 0.0094019 | 0.009402 | 0.009402 | 0.98901 | -0.20886 | 0.98888 | -0.21125 | 2.583
11 | 0.093937 | 0.023764 | -0.093802 | -0.023678 | 0.00013479 | 8.6037e-05 | 0.14121 | 0.14121 | 0.14121 | 0.9904 | -0.18212 | 0.98885 | -0.21208 | 38.7947
12 | -0.23689 | -0.060352 | 0.23725 | 0.060583 | 0.00036252 | 0.00023162 | 0.35626 | 0.35626 | 0.35626 | 0.9904 | -0.18212 | 0.99206 | -0.15046 | 48.9374
13 | 0.0062482 | 0.001566 | -0.0062481 | -0.0015659 | 1.4903e-07 | 3.7704e-08 | 0.009402 | 0.009402 | 0.009402 | 0.98888 | -0.21125 | 0.98886 | -0.21175 | 2.583
14 | 0.10754 | 0.027152 | -0.10744 | -0.027089 | 9.887e-05 | 6.3153e-05 | 0.16366 | 0.16366 | 0.16366 | 0.9782 | -0.41792 | 0.97721 | -0.43713 | 44.9614
15 | -0.10754 | -0.027152 | 0.10771 | 0.027264 | 0.00017558 | 0.00011215 | 0.16366 | 0.16366 | 0.16366 | 0.9782 | -0.41792 | 0.97994 | -0.38391 | 44.9614
16 | 0.10237 | 0.025818 | -0.10226 | -0.025749 | 0.00010842 | 6.924e-05 | 0.15594 | 0.15594 | 0.15594 | 0.97721 | -0.43713 | 0.97608 | -0.45928 | 42.84
17 | 0.013799 | 0.0034592 | -0.013798 | -0.0034588 | 7.9378e-07 | 4.4505e-07 | 0.020765 | 0.020765 | 0.020765 | 0.98885 | -0.21208 | 0.98879 | -0.21328 | 5.7048
18 | 0.080003 | 0.020219 | -0.079904 | -0.020156 | 9.9296e-05 | 6.3316e-05 | 0.12045 | 0.12045 | 0.12045 | 0.98885 | -0.21208 | 0.98751 | -0.238 | 33.09
19 | -0.2439 | -0.062249 | 0.24429 | 0.062499 | 0.00039156 | 0.0002502 | 0.36623 | 0.36623 | 0.36623 | 0.99206 | -0.15046 | 0.9938 | -0.11729 | 50.3065
20 | 0.0074627 | 0.0018702 | -0.0074619 | -0.0018699 | 7.615e-07 | 2.9149e-07 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.97581 | -0.46464 | 0.9757 | -0.46678 | 3.1263
21 | -0.0074627 | -0.0018702 | 0.0074631 | 0.0018703 | 4.2103e-07 | 1.6115e-07 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.97581 | -0.46464 | 0.97587 | -0.46345 | 3.1263
22 | 0.0026315 | 0.00065927 | -0.0026314 | -0.00065949 | 1.5064e-07 | -2.1507e-07 | 0.0040132 | 0.0040133 | 0.0040133 | 0.9757 | -0.46678 | 0.97564 | -0.46798 | 1.1026
23 | 0.0043783 | 0.0010972 | -0.0043779 | -0.0010972 | 4.193e-07 | -4.5046e-08 | 0.0066761 | 0.0066762 | 0.0066762 | 0.97587 | -0.46345 | 0.97577 | -0.46546 | 1.8341
24 | -0.011841 | -0.0029675 | 0.011843 | 0.0029683 | 1.4061e-06 | 7.5616e-07 | 0.018056 | 0.018056 | 0.018056 | 0.97587 | -0.46345 | 0.976 | -0.46096 | 4.9604
25 | -0.0084176 | -0.0021099 | 0.0084177 | 0.0021099 | 7.3324e-08 | 3.131e-08 | 0.01267 | 0.01267 | 0.01267 | 0.9886 | -0.21691 | 0.98861 | -0.21673 | 3.4808
26 | 0.0084176 | 0.0021099 | -0.0084171 | -0.0021097 | 5.5238e-07 | 2.3588e-07 | 0.01267 | 0.01267 | 0.01267 | 0.9886 | -0.21691 | 0.98853 | -0.21829 | 3.4808
27 | -0.010172 | -0.0025495 | 0.010173 | 0.0025503 | 1.6713e-06 | 8.2579e-07 | 0.01531 | 0.01531 | 0.01531 | 0.98861 | -0.21673 | 0.98879 | -0.21328 | 4.2061
28 | 0.0070374 | 0.0017639 | -0.0070368 | -0.0017637 | 6.507e-07 | 2.1824e-07 | 0.010593 | 0.010593 | 0.010593 | 0.98853 | -0.21829 | 0.98843 | -0.22023 | 2.9103
29 | 0.0070368 | 0.0017637 | -0.0070359 | -0.0017634 | 8.7108e-07 | 2.9221e-07 | 0.010593 | 0.010594 | 0.010594 | 0.98843 | -0.22023 | 0.9883 | -0.22283 | 2.9103
30 | -0.026816 | -0.0067224 | 0.026818 | 0.0067238 | 2.1431e-06 | 1.3289e-06 | 0.040884 | 0.040884 | 0.040884 | 0.976 | -0.46096 | 0.97608 | -0.45928 | 11.232
31 | 0.014973 | 0.0037542 | -0.01497 | -0.0037525 | 3.0202e-06 | 1.7398e-06 | 0.022829 | 0.022829 | 0.022829 | 0.976 | -0.46096 | 0.97578 | -0.46519 | 6.2716
32 | 0.075443 | 0.019025 | -0.075372 | -0.01898 | 7.0901e-05 | 4.5199e-05 | 0.11505 | 0.11505 | 0.11505 | 0.97608 | -0.45928 | 0.97508 | -0.47894 | 31.6081
33 | 0.012129 | 0.0030405 | -0.012128 | -0.00304 | 8.8479e-07 | 4.8013e-07 | 0.018497 | 0.018497 | 0.018497 | 0.97578 | -0.46519 | 0.97571 | -0.46673 | 5.0815
34 | 0.073946 | 0.018623 | -0.073901 | -0.018594 | 4.495e-05 | 2.8651e-05 | 0.11288 | 0.11288 | 0.11288 | 0.97508 | -0.47894 | 0.97443 | -0.49166 | 31.0102
35 | 0.0036251 | 0.00090844 | -0.003625 | -0.0009085 | 1.1468e-07 | -5.8409e-08 | 0.0054553 | 0.0054553 | 0.0054553 | 0.98879 | -0.21328 | 0.98876 | -0.21395 | 1.4987
36 | 0.062153 | 0.015707 | -0.062059 | -0.015647 | 9.3883e-05 | 5.9721e-05 | 0.0937 | 0.0937 | 0.0937 | 0.98751 | -0.238 | 0.98588 | -0.26955 | 25.7419
37 | 0.0061702 | 0.0015464 | -0.0061697 | -0.0015462 | 5.2275e-07 | 1.345e-07 | 0.0093691 | 0.0093691 | 0.0093691 | 0.97996 | -0.38506 | 0.97987 | -0.38684 | 2.5739
38 | 0.018551 | 0.0046529 | -0.018545 | -0.0046498 | 5.3152e-06 | 3.1767e-06 | 0.028169 | 0.028169 | 0.028169 | 0.97996 | -0.38506 | 0.97966 | -0.39107 | 7.7389
39 | -0.024721 | -0.0061993 | 0.024734 | 0.0062073 | 1.2995e-05 | 8.0071e-06 | 0.037538 | 0.037538 | 0.037538 | 0.97996 | -0.38506 | 0.98053 | -0.37404 | 10.3128
40 | 0.0030857 | 0.00077332 | -0.0030856 | -0.00077334 | 1.4184e-08 | -1.2622e-08 | 0.0046858 | 0.0046858 | 0.0046858 | 0.97987 | -0.38684 | 0.97987 | -0.38693 | 1.2873
41 | 0.018545 | 0.0046498 | -0.018542 | -0.0046477 | 3.3686e-06 | 2.0134e-06 | 0.028169 | 0.028169 | 0.028169 | 0.97966 | -0.39107 | 0.97946 | -0.39488 | 7.7389
42 | -0.02803 | -0.0070335 | 0.028036 | 0.0070368 | 5.2094e-06 | 3.2372e-06 | 0.042541 | 0.042541 | 0.042541 | 0.98053 | -0.37404 | 0.98072 | -0.37014 | 11.6871
43 | -0.0014029 | -0.00035105 | 0.0014029 | 0.00035091 | 2.2669e-08 | -1.4794e-07 | 0.0021476 | 0.0021475 | 0.0021476 | 0.97195 | -0.54056 | 0.97197 | -0.54022 | 0.59
44 | 0.0014029 | 0.00035105 | -0.0014028 | -0.00035158 | 8.1177e-08 | -5.2966e-07 | 0.0021476 | 0.0021478 | 0.0021478 | 0.97195 | -0.54056 | 0.97189 | -0.54178 | 0.59006
45 | -0.0041464 | -0.0010385 | 0.0041466 | 0.0010384 | 2.8141e-07 | -5.0763e-08 | 0.0063475 | 0.0063474 | 0.0063475 | 0.97197 | -0.54022 | 0.97204 | -0.5388 | 1.7438
46 | -0.0096014 | -0.0024064 | 0.0096029 | 0.0024071 | 1.4191e-06 | 6.9053e-07 | 0.014689 | 0.014689 | 0.014689 | 0.97264 | -0.52709 | 0.97279 | -0.52399 | 4.0354
47 | 0.0032092 | 0.0008035 | -0.0032085 | -0.00080412 | 7.2874e-07 | -6.239e-07 | 0.0048049 | 0.0048053 | 0.0048053 | 0.9938 | -0.11729 | 0.99355 | -0.12205 | 1.3201
48 | -0.2475 | -0.063303 | 0.24821 | 0.063757 | 0.00071108 | 0.00045437 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104 | 0.9938 | -0.11729 | 0.99692 | -0.058106 | 50.9665
49 | 0.25516 | 0.065779 | -0.25444 | -0.065319 | 0.00071981 | 0.00045998 | 0.38034 | 0.38034 | 0.38034 | 1 | 0 | 0.99692 | -0.058106 | 52.2442
50 | 0.010436 | 0.0026158 | -0.010434 | -0.0026151 | 1.3807e-06 | 7.021e-07 | 0.015915 | 0.015915 | 0.015915 | 0.97571 | -0.46673 | 0.97556 | -0.4695 | 4.3724
51 | 0.073186 | 0.018415 | -0.073185 | -0.018414 | 1.2038e-06 | 7.6724e-07 | 0.11179 | 0.11179 | 0.11179 | 0.97443 | -0.49166 | 0.97442 | -0.492 | 30.7104
52 | 0.058485 | 0.014751 | -0.058447 | -0.014727 | 3.8275e-05 | 2.4329e-05 | 0.088307 | 0.088307 | 0.088307 | 0.98588 | -0.26955 | 0.98518 | -0.28323 | 24.2601
53 | 0.010265 | 0.0025734 | -0.010263 | -0.0025725 | 1.6869e-06 | 8.4685e-07 | 0.015595 | 0.015595 | 0.015595 | 0.97946 | -0.39488 | 0.97929 | -0.39833 | 4.2844
54 | -0.028987 | -0.0072751 | 0.028993 | 0.0072791 | 6.467e-06 | 4.0264e-06 | 0.043984 | 0.043984 | 0.043984 | 0.98072 | -0.37014 | 0.98096 | -0.36546 | 12.0835
55 | -0.0050588 | -0.0012678 | 0.0050588 | 0.0012678 | 4.2514e-08 | 3.9648e-09 | 0.0077598 | 0.0077598 | 0.0077598 | 0.97006 | -0.57798 | 0.97007 | -0.57781 | 2.1318
56 | -0.011206 | -0.0028086 | 0.011208 | 0.0028092 | 1.2222e-06 | 6.46e-07 | 0.01719 | 0.01719 | 0.01719 | 0.97007 | -0.57781 | 0.97019 | -0.57552 | 4.7224
57 | -0.0079099 | -0.0019816 | 0.007911 | 0.0019821 | 1.1029e-06 | 4.5716e-07 | 0.012108 | 0.012108 | 0.012108 | 0.97204 | -0.5388 | 0.97219 | -0.53587 | 3.3265
58 | -0.0043674 | -0.0010946 | 0.0043675 | 0.0010946 | 7.1118e-08 | -6.8412e-09 | 0.0066933 | 0.0066933 | 0.0066933 | 0.97094 | -0.56054 | 0.97096 | -0.5602 | 1.8388
59 | 0.023116 | 0.0057983 | -0.023109 | -0.0057941 | 6.8185e-06 | 4.1847e-06 | 0.035427 | 0.035427 | 0.035427 | 0.97096 | -0.5602 | 0.97065 | -0.56639 | 9.7327
60 | -0.027483 | -0.0068928 | 0.02749 | 0.0068973 | 7.1289e-06 | 4.4299e-06 | 0.04212 | 0.04212 | 0.04212 | 0.97096 | -0.5602 | 0.97124 | -0.55476 | 11.5715
61 | 0.019448 | 0.0048766 | -0.019447 | -0.0048761 | 8.3931e-07 | 5.0604e-07 | 0.029815 | 0.029815 | 0.029815 | 0.97065 | -0.56639 | 0.9706 | -0.5673 | 8.1909
62 | -0.031275 | -0.0078457 | 0.031286 | 0.0078529 | 1.1428e-05 | 7.1494e-06 | 0.047918 | 0.047918 | 0.047918 | 0.97124 | -0.55476 | 0.97162 | -0.5471 | 13.1644
63 | 0.034858 | 0.0087518 | -0.034848 | -0.0087455 | 1.0142e-05 | 6.3734e-06 | 0.053372 | 0.053373 | 0.053373 | 0.97193 | -0.541 | 0.97162 | -0.5471 | 14.6628
64 | -0.036804 | -0.0092397 | 0.036813 | 0.0092454 | 9.007e-06 | 5.6707e-06 | 0.056353 | 0.056353 | 0.056353 | 0.97193 | -0.541 | 0.97219 | -0.53587 | 15.4815
65 | 0.0067728 | 0.0016973 | -0.0067722 | -0.0016971 | 5.4494e-07 | 1.8109e-07 | 0.010366 | 0.010366 | 0.010366 | 0.97219 | -0.53587 | 0.97211 | -0.53756 | 2.8479
66 | -0.051497 | -0.012925 | 0.05153 | 0.012946 | 3.3307e-05 | 2.1139e-05 | 0.078827 | 0.078827 | 0.078827 | 0.97219 | -0.53587 | 0.97288 | -0.52232 | 21.6558
67 | 0.0014212 | 0.00035604 | -0.0014212 | -0.00035619 | 2.3258e-08 | -1.4758e-07 | 0.0021755 | 0.0021755 | 0.0021755 | 0.97211 | -0.53756 | 0.97209 | -0.5379 | 0.59767
68 | -0.058888 | -0.01479 | 0.058896 | 0.014795 | 8.3619e-06 | 5.3175e-06 | 0.09008 | 0.09008 | 0.09008 | 0.97288 | -0.52232 | 0.97303 | -0.51934 | 24.7473
69 | 0.0073575 | 0.001844 | -0.0073568 | -0.0018438 | 6.5024e-07 | 2.4614e-07 | 0.011253 | 0.011253 | 0.011253 | 0.97288 | -0.52232 | 0.97278 | -0.52417 | 3.0916
70 | 0.013394 | 0.0033582 | -0.013392 | -0.0033568 | 2.4811e-06 | 1.3921e-06 | 0.020484 | 0.020484 | 0.020484 | 0.97303 | -0.51934 | 0.97283 | -0.52323 | 5.6275
71 | -0.072291 | -0.018153 | 0.072385 | 0.018214 | 9.4418e-05 | 6.0171e-05 | 0.11056 | 0.11056 | 0.11056 | 0.97303 | -0.51934 | 0.97442 | -0.492 | 30.3748
72 | 0.0060485 | 0.0015159 | -0.0060479 | -0.0015157 | 6.3305e-07 | 1.6035e-07 | 0.0092521 | 0.0092522 | 0.0092522 | 0.97278 | -0.52417 | 0.97267 | -0.52637 | 2.5418
73 | 0.011801 | 0.002958 | -0.0118 | -0.0029578 | 4.2729e-07 | 2.3004e-07 | 0.01805 | 0.01805 | 0.01805 | 0.97283 | -0.52323 | 0.97279 | -0.52399 | 4.9588
74 | 0.0039373 | 0.00098674 | -0.0039373 | -0.00098674 | 3.4092e-09 | -9.279e-10 | 0.0060233 | 0.0060233 | 0.0060233 | 0.97267 | -0.52637 | 0.97267 | -0.52639 | 1.6548
75 | -0.0059714 | -0.0014966 | 0.0059729 | 0.0014969 | 1.534e-06 | 3.5813e-07 | 0.0090797 | 0.0090794 | 0.0090797 | 0.97861 | -0.41153 | 0.97889 | -0.40614 | 2.4944
76 | -0.0059729 | -0.0014969 | 0.005973 | 0.001497 | 1.2251e-07 | 2.8586e-08 | 0.0090794 | 0.0090794 | 0.0090794 | 0.97889 | -0.40614 | 0.97891 | -0.40571 | 2.4944
77 | -0.01026 | -0.0025707 | 0.010263 | 0.0025725 | 3.6048e-06 | 1.81e-06 | 0.015595 | 0.015595 | 0.015595 | 0.97891 | -0.40571 | 0.97929 | -0.39833 | 4.2844
78 | 0.0042868 | 0.0010738 | -0.0042865 | -0.0010738 | 2.5191e-07 | -3.7671e-08 | 0.006516 | 0.006516 | 0.006516 | 0.97891 | -0.40571 | 0.97885 | -0.40694 | 1.7901
79 | 0.0025207 | 0.00063124 | -0.0025206 | -0.0006314 | 9.9142e-08 | -1.6289e-07 | 0.0038317 | 0.0038318 | 0.0038318 | 0.97885 | -0.40694 | 0.97881 | -0.40777 | 1.0527
80 | 0.0016976 | 0.00042515 | -0.0016976 | -0.00042545 | 6.7913e-08 | -2.9829e-07 | 0.0025807 | 0.0025808 | 0.0025808 | 0.97881 | -0.40777 | 0.97876 | -0.40861 | 0.70902
81 | 0.056516 | 0.014243 | -0.056488 | -0.014226 | 2.7269e-05 | 1.7325e-05 | 0.085389 | 0.085389 | 0.085389 | 0.98518 | -0.28323 | 0.98466 | -0.29333 | 23.4586
82 | 0.053298 | 0.013426 | -0.053242 | -0.01339 | 5.6441e-05 | 3.5828e-05 | 0.080569 | 0.080569 | 0.080569 | 0.98466 | -0.29333 | 0.98352 | -0.31549 | 22.1343
83 | 0.051162 | 0.012869 | -0.051155 | -0.012865 | 6.4734e-06 | 4.1064e-06 | 0.077421 | 0.077421 | 0.077421 | 0.98352 | -0.31549 | 0.98339 | -0.31814 | 21.2696
84 | -0.0025647 | -0.00064266 | 0.0025648 | 0.00064252 | 9.0347e-08 | -1.4456e-07 | 0.0038836 | 0.0038835 | 0.0038836 | 0.98268 | -0.33198 | 0.98271 | -0.33124 | 1.0669
85 | 0.0014417 | 0.0003612 | -0.0014417 | -0.00036132 | 1.829e-08 | -1.1795e-07 | 0.002183 | 0.0021831 | 0.0021831 | 0.98268 | -0.33198 | 0.98266 | -0.33224 | 0.59975
86 | -0.0048795 | -0.0012226 | 0.0048796 | 0.0012226 | 1.0536e-07 | 2.2191e-09 | 0.0073884 | 0.0073884 | 0.0073884 | 0.98271 | -0.33124 | 0.98274 | -0.33078 | 2.0298
87 | 0.043755 | 0.010999 | -0.04375 | -0.010996 | 5.1126e-06 | 3.2328e-06 | 0.066264 | 0.066264 | 0.066264 | 0.98274 | -0.33078 | 0.98261 | -0.33323 | 18.2044
88 | -0.048635 | -0.012222 | 0.048664 | 0.012241 | 2.9279e-05 | 1.8556e-05 | 0.073652 | 0.073652 | 0.073652 | 0.98274 | -0.33078 | 0.98338 | -0.31818 | 20.2341
89 | 0.0013103 | 0.00032827 | -0.0013103 | -0.00032839 | 1.5844e-08 | -1.2579e-07 | 0.0019842 | 0.0019843 | 0.0019843 | 0.98261 | -0.33323 | 0.9826 | -0.33349 | 0.54513
90 | 0.036591 | 0.0092025 | -0.036579 | -0.0091945 | 1.2831e-05 | 8.0708e-06 | 0.055423 | 0.055423 | 0.055423 | 0.98261 | -0.33323 | 0.98224 | -0.34058 | 15.2262
91 | 0.0058483 | 0.0014654 | -0.0058479 | -0.0014653 | 3.8262e-07 | 8.0106e-08 | 0.0088562 | 0.0088563 | 0.0088563 | 0.98261 | -0.33323 | 0.98254 | -0.33461 | 2.433
92 | -0.04964 | -0.012485 | 0.04964 | 0.012485 | 9.3636e-08 | 5.9365e-08 | 0.07513 | 0.07513 | 0.07513 | 0.98338 | -0.31818 | 0.98339 | -0.31814 | 20.64
93 | 0.034893 | 0.008772 | -0.03489 | -0.0087702 | 2.8625e-06 | 1.7974e-06 | 0.05287 | 0.05287 | 0.05287 | 0.98224 | -0.34058 | 0.98215 | -0.34229 | 14.5247
94 | 0.004458 | 0.0011169 | -0.0044579 | -0.001117 | 1.2952e-07 | -1.3075e-08 | 0.0067513 | 0.0067514 | 0.0067514 | 0.98254 | -0.33461 | 0.98251 | -0.33522 | 1.8548
95 | 0.033676 | 0.008466 | -0.033671 | -0.0084626 | 5.3724e-06 | 3.3687e-06 | 0.051031 | 0.051031 | 0.051031 | 0.98215 | -0.34229 | 0.98198 | -0.34564 | 14.0194
96 | 0.0034668 | 0.00086857 | -0.0034667 | -0.00086861 | 6.3281e-08 | -3.7024e-08 | 0.0052504 | 0.0052504 | 0.0052504 | 0.98251 | -0.33522 | 0.98249 | -0.3356 | 1.4424
97 | 0.00177 | 0.00044357 | -0.00177 | -0.0004436 | 7.7026e-09 | -2.9842e-08 | 0.0027077 | 0.0027078 | 0.0027078 | 0.97267 | -0.52639 | 0.97267 | -0.52648 | 0.74389
98 | -0.014273 | -0.0035774 | 0.014278 | 0.0035804 | 5.3257e-06 | 3.0423e-06 | 0.021891 | 0.02189 | 0.021891 | 0.97019 | -0.57552 | 0.97058 | -0.56769 | 6.0139
99 | 0.017294 | 0.0043365 | -0.017294 | -0.0043364 | 3.2436e-07 | 1.9239e-07 | 0.026515 | 0.026515 | 0.026515 | 0.9706 | -0.5673 | 0.97058 | -0.56769 | 7.2842
100 | 0.032268 | 0.008111 | -0.032254 | -0.0081022 | 1.4043e-05 | 8.7893e-06 | 0.048905 | 0.048905 | 0.048905 | 0.98198 | -0.34564 | 0.98151 | -0.35475 | 13.4353
101 | 0.030675 | 0.0077065 | -0.030659 | -0.0076967 | 1.5669e-05 | 9.784e-06 | 0.046511 | 0.046511 | 0.046511 | 0.98151 | -0.35475 | 0.98096 | -0.36546 | 12.7778
102 | 0.0016737 | 0.0004194 | -0.0016737 | -0.00041947 | 1.4229e-08 | -6.5665e-08 | 0.0025349 | 0.002535 | 0.002535 | 0.98246 | -0.3363 | 0.98245 | -0.33648 | 0.69642
103 | -0.0025197 | -0.00063144 | 0.0025198 | 0.0006313 | 8.4181e-08 | -1.4131e-07 | 0.0038163 | 0.0038163 | 0.0038163 | 0.98246 | -0.3363 | 0.98249 | -0.3356 | 1.0484

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2738 | 0.070036

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0043415 | 0.0010881
1 | 0.0034451 | 0.00086342
2 | 0.0090585 | 0.0022703
3 | 0.0079584 | 0.0019946
4 | 0.0050712 | 0.001271
5 | 0.010708 | 0.0026838
6 | 0.0066453 | 0.0016655
7 | 0.0048304 | 0.0012106
8 | 0.001754 | 0.0004396
9 | 0.0013797 | 0.00034577
10 | 0.0070359 | 0.0017634
11 | 0.0028407 | 0.00071195
12 | 0.0043779 | 0.0010972
13 | 0.0062481 | 0.0015659
14 | 0.0014261 | 0.00035742
15 | 0.017751 | 0.0044487
16 | 0.003084 | 0.00077293
17 | 0.0032966 | 0.0008262
18 | 0.0027434 | 0.00068756
19 | 0.0014028 | 0.00035158
20 | 0.00070764 | 0.00017735
21 | 0.0011045 | 0.00027681
22 | 0.0026314 | 0.00065949
23 | 0.016985 | 0.0042568
24 | 0.0062319 | 0.0015619
25 | 0.0016927 | 0.00042423
26 | 0.00071457 | 0.00017909
27 | 0.003625 | 0.0009085
28 | 0.0035737 | 0.00089565
29 | 0.0030856 | 0.00077334
30 | 0.0082769 | 0.0020744
31 | 0.00095106 | 0.00023836
32 | 0.0050588 | 0.0012678
33 | 0.0061475 | 0.0015407
34 | 0.0037633 | 0.00094317
35 | 0.0032085 | 0.00080412
36 | 0.010434 | 0.0026151
37 | 0.0043674 | 0.0010946
38 | 0.0036608 | 0.00091747
39 | 0.0037844 | 0.00094847
40 | 0.0019465 | 0.00048785
41 | 0.0035615 | 0.00089259
42 | 0.005351 | 0.0013411
43 | 0.0014212 | 0.00035619
44 | 0.0013083 | 0.00032789
45 | 0.0015912 | 0.0003988
46 | 0.00080015 | 0.00020054
47 | 0.0021106 | 0.00052897
48 | 0.0021974 | 0.00055072
49 | 0.0059714 | 0.0014966
50 | 0.0017658 | 0.00044256
51 | 0.00082294 | 0.00020625
52 | 0.0019314 | 0.00048406
53 | 0.00319 | 0.0007995
54 | 0.0020803 | 0.00052136
55 | 0.001123 | 0.00028146
56 | 0.0023147 | 0.00058011
57 | 0.0014417 | 0.00036132
58 | 0.00097641 | 0.00024471
59 | 0.0013103 | 0.00032839
60 | 0.0016857 | 0.00042247
61 | 0.0013899 | 0.00034835
62 | 0.0015146 | 0.00037961
63 | 0.0012138 | 0.00030422
64 | 0.00099108 | 0.00024839
65 | 0.0021673 | 0.00054318
66 | 0.00177 | 0.0004436
67 | 0.003065 | 0.00076817
68 | 0.0021528 | 0.00053954
69 | 0.0030162 | 0.00075593
70 | 0.0014031 | 0.00035165
71 | 0.0015788 | 0.00039567
72 | 0.0016661 | 0.00041756
73 | 0.00084604 | 0.00021204
74 | 0.0016737 | 0.00041947
75 | 0.0009469 | 0.00023731
76 | 0.0016976 | 0.00042545

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1