## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-92_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-92_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-92_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-92_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-92_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-92_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-92_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-92_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-92_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-92_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-92_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-92_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-92_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-92_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-92_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-92_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-92_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-92_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-92_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-92_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-92_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-92_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-92_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-92_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-92_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-92_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-92_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-92_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-92_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-92_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-92_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-92_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-92_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-92_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-92_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-92_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-92_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-92_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-92_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-92_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-92_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-92_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-92_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-92_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-92_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-92_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-92_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-92_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-92_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-92_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-92_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-92_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-92_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-92_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-92_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-92_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-92_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-92_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-92_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-92_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-92_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-92_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-92_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-92_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-92_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-92_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-92_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-92_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-92_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-92_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-92_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-92_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-92_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-92_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-92_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-92_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-92_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-92_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-92_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-92_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-92_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-92_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-92_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-92_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-92_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-92_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-92_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-92_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-92_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-92_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-92_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-92_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-92_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-92_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-92_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-92_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-92_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-92_0_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-92_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-92_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-92_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-92_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-92_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-92_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-92_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-92_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-92_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-92_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-92_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-92_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-92_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-92_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-92_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_230-92_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_369_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-92_0_2_load_0 | 0 | 0.0045095 | 0.0011302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-92_0_2_load_100 | 2 | 0.0027655 | 0.00069311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-92_0_2_load_3 | 3 | 0.0039717 | 0.00099541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-92_0_2_load_18 | 5 | 0.0042904 | 0.0010753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-92_0_2_load_21 | 8 | 0.0023458 | 0.00058792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-92_0_2_load_22 | 9 | 0.0013441 | 0.00033686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-92_0_2_load_24 | 11 | 0.001709 | 0.00042833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-92_0_2_load_25 | 12 | 0.0013633 | 0.00034168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-92_0_2_load_26 | 13 | 0.0033881 | 0.00084914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-92_0_2_load_27 | 15 | 0.0021904 | 0.00054897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-92_0_2_load_146 | 16 | 0.0034281 | 0.00085916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-92_0_2_load_32 | 17 | 0.0023681 | 0.0005935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-92_0_2_load_33 | 18 | 0.0017339 | 0.00043457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-92_0_2_load_29 | 21 | 0.0039832 | 0.00099828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-92_0_2_load_50 | 24 | 0.0060665 | 0.0015204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-92_0_2_load_79 | 25 | 0.0023519 | 0.00058943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-92_0_2_load_139 | 27 | 0.0048491 | 0.0012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-92_0_2_load_138 | 28 | 0.0059835 | 0.0014996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-92_0_2_load_49 | 29 | 0.0028985 | 0.00072644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-92_0_2_load_136 | 30 | 0.0021504 | 0.00053894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-92_0_2_load_137 | 31 | 0.002297 | 0.00057568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-92_0_2_load_53 | 32 | 0.0017662 | 0.00044266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-92_0_2_load_155 | 33 | 0.00134 | 0.00033584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-92_0_2_load_154 | 35 | 0.0016532 | 0.00041433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-92_0_2_load_96 | 36 | 0.0017689 | 0.00044333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-92_0_2_load_54 | 37 | 0.0014288 | 0.0003581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-92_0_2_load_93 | 38 | 0.0017729 | 0.00044433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-92_0_2_load_95 | 39 | 0.0039785 | 0.0009971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-92_0_2_load_35 | 40 | 0.0007002 | 0.00017549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-92_0_2_load_36 | 41 | 0.0012272 | 0.00030755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-92_0_2_load_37 | 42 | 0.000724 | 0.00018145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-92_0_2_load_38 | 43 | 0.0017211 | 0.00043136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-92_0_2_load_39 | 44 | 0.00137 | 0.00034337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-92_0_2_load_56 | 45 | 0.0013338 | 0.00033429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-92_0_2_load_55 | 46 | 0.0014441 | 0.00036193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-92_0_2_load_40 | 47 | 0.0051397 | 0.0012881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-92_0_2_load_43 | 49 | 0.0027706 | 0.00069438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-92_0_2_load_44 | 50 | 0.0023493 | 0.00058879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-92_0_2_load_46 | 51 | 0.0016549 | 0.00041475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-92_0_2_load_58 | 52 | 0.0019837 | 0.00049716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-92_0_2_load_45 | 54 | 0.00085067 | 0.0002132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-92_0_2_load_47 | 55 | 0.0013338 | 0.00033429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-92_0_2_load_48 | 56 | 0.0010086 | 0.00025277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-92_0_2_load_57 | 57 | 0.0013338 | 0.00033429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-92_0_2_load_51 | 58 | 0.010618 | 0.0026612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-92_0_2_load_123 | 60 | 0.0015726 | 0.00039414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-92_0_2_load_122 | 61 | 0.0015718 | 0.00039393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-92_0_2_load_60 | 62 | 0.0023762 | 0.00059552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-92_0_2_load_72 | 64 | 0.0024661 | 0.00061807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-92_0_2_load_74 | 65 | 0.0031332 | 0.00078526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-92_0_2_load_63 | 67 | 0.0022814 | 0.00057177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-92_0_2_load_64 | 68 | 0.00448 | 0.0011228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-92_0_2_load_66 | 70 | 0.0047016 | 0.0011783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-92_0_2_load_69 | 72 | 0.0059802 | 0.0014988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-92_0_2_load_67 | 73 | 0.0017186 | 0.00043072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-92_0_2_load_75 | 74 | 0.0024383 | 0.0006111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-92_0_2_load_82 | 75 | 0.0035323 | 0.00088527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-92_0_2_load_73 | 76 | 0.0026662 | 0.00066821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-92_0_2_load_81 | 77 | 0.0042143 | 0.0010562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-92_0_2_load_76 | 78 | 0.0054599 | 0.0013684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-92_0_2_load_77 | 79 | 0.0031775 | 0.00079637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-92_0_2_load_83 | 80 | 0.0027615 | 0.00069209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-92_0_2_load_84 | 81 | 0.0017432 | 0.00043688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-92_0_2_load_86 | 83 | 0.0016303 | 0.0004086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-92_0_2_load_87 | 84 | 0.0018071 | 0.00045289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-92_0_2_load_88 | 85 | 0.0017806 | 0.00044627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-92_0_2_load_94 | 86 | 0.0022108 | 0.00055407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-92_0_2_load_98 | 87 | 0.0034783 | 0.00087175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-92_0_2_load_97 | 88 | 0.0017842 | 0.00044717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-92_0_2_load_92 | 89 | 0.0024133 | 0.00060482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-92_0_2_load_89 | 91 | 0.0015349 | 0.00038469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-92_0_2_load_90 | 92 | 0.0025196 | 0.00063147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-92_0_2_load_91 | 93 | 0.0012311 | 0.00030854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-92_0_2_load_158 | 95 | 0.0045098 | 0.0011303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-92_0_2_load_157 | 96 | 0.0034356 | 0.00086105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-92_0_2_load_156 | 97 | 0.0034739 | 0.00087065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-92_0_2_load_101 | 98 | 0.00055596 | 0.00013934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-92_0_2_load_103 | 99 | 0.00055659 | 0.00013949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-92_0_2_load_116 | 100 | 0.00055721 | 0.00013965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-92_0_2_load_114 | 102 | 0.0036007 | 0.00090243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-92_0_2_load_117 | 103 | 0.00055666 | 0.00013951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-92_0_2_load_112 | 104 | 0.0022265 | 0.000558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-92_0_2_load_148 | 105 | 0.0033871 | 0.00084889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-92_0_2_load_113 | 106 | 0.0036795 | 0.00092216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-92_0_2_load_118 | 108 | 0.0016026 | 0.00040165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_230-92_0_2_load_124 | 109 | 0.0015729 | 0.00039421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_230-92_0_2_load_119 | 110 | 0.0016013 | 0.00040132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_230-92_0_2_load_120 | 111 | 0.0012316 | 0.00030866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_230-92_0_2_load_125 | 112 | 0.0012319 | 0.00030875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_230-92_0_2_load_126 | 113 | 0.013585 | 0.0034047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-92_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-92_0_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.050096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-92_0_2_line_2 |  | 2 | 98 | 0.024861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-92_0_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.049066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-92_0_2_line_4 |  | 4 | 109 | 0.010523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-92_0_2_line_5 |  | 4 | 103 | 0.013653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-92_0_2_line_6 |  | 5 | 6 | 0.028519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-92_0_2_line_7 |  | 6 | 7 | 0.013833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-92_0_2_line_8 |  | 7 | 64 | 0.013795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-92_0_2_line_9 |  | 7 | 53 | 0.028532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-92_0_2_line_10 |  | 8 | 9 | 0.026845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-92_0_2_line_11 |  | 8 | 10 | 0.012379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-92_0_2_line_12 |  | 9 | 11 | 0.0049549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-92_0_2_line_13 |  | 10 | 12 | 0.024848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-92_0_2_line_14 |  | 10 | 13 | 0.017558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-92_0_2_line_15 |  | 11 | 14 | 0.012843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-92_0_2_line_16 |  | 12 | 15 | 0.0028726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-92_0_2_line_17 |  | 13 | 16 | 0.016307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-92_0_2_line_18 |  | 14 | 17 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-92_0_2_line_19 |  | 14 | 18 | 0.011132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-92_0_2_line_20 |  | 15 | 19 | 0.012814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-92_0_2_line_21 |  | 16 | 20 | 0.01415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-92_0_2_line_22 |  | 17 | 32 | 0.011597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-92_0_2_line_23 |  | 18 | 33 | 0.0076106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-92_0_2_line_24 |  | 19 | 21 | 0.009284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-92_0_2_line_25 |  | 19 | 22 | 0.005571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-92_0_2_line_26 |  | 20 | 105 | 0.0099511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-92_0_2_line_27 |  | 20 | 101 | 0.004774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-92_0_2_line_28 |  | 21 | 23 | 0.017861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-92_0_2_line_29 |  | 22 | 24 | 0.013634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-92_0_2_line_30 |  | 23 | 25 | 0.0015643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-92_0_2_line_31 |  | 23 | 26 | 0.005792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-92_0_2_line_32 |  | 24 | 29 | 0.01354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-92_0_2_line_33 |  | 26 | 27 | 0.019647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-92_0_2_line_34 |  | 26 | 28 | 0.013995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-92_0_2_line_35 |  | 28 | 72 | 0.021035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-92_0_2_line_36 |  | 29 | 58 | 0.029856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-92_0_2_line_37 |  | 30 | 31 | 0.0096153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-92_0_2_line_38 |  | 31 | 101 | 0.026467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-92_0_2_line_39 |  | 32 | 37 | 0.001352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-92_0_2_line_40 |  | 33 | 38 | 0.0028947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-92_0_2_line_41 |  | 34 | 35 | 0.013202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-92_0_2_line_42 |  | 34 | 36 | 0.018635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-92_0_2_line_43 |  | 36 | 39 | 0.00033218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-92_0_2_line_44 |  | 37 | 44 | 0.016115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-92_0_2_line_45 |  | 38 | 93 | 0.0047948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-92_0_2_line_46 |  | 39 | 88 | 0.0079466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-92_0_2_line_47 |  | 40 | 41 | 0.016776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-92_0_2_line_48 |  | 40 | 42 | 0.005125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-92_0_2_line_49 |  | 41 | 43 | 0.00092555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-92_0_2_line_50 |  | 42 | 44 | 0.012346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-92_0_2_line_51 |  | 43 | 45 | 0.015997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-92_0_2_line_52 |  | 45 | 46 | 0.0049677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-92_0_2_line_53 |  | 46 | 57 | 0.013309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-92_0_2_line_54 |  | 47 | 48 | 0.016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-92_0_2_line_55 |  | 48 | 49 | 0.011514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-92_0_2_line_56 |  | 48 | 50 | 0.015039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-92_0_2_line_57 |  | 50 | 51 | 0.018107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-92_0_2_line_58 |  | 51 | 54 | 0.007271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-92_0_2_line_59 |  | 52 | 53 | 0.010431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-92_0_2_line_60 |  | 53 | 62 | 0.01589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-92_0_2_line_61 |  | 54 | 55 | 0.0085593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-92_0_2_line_62 |  | 55 | 56 | 0.011332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-92_0_2_line_63 |  | 56 | 57 | 0.0051944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-92_0_2_line_64 |  | 58 | 59 | 0.019428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-92_0_2_line_65 |  | 59 | 60 | 0.020699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-92_0_2_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0074609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-92_0_2_line_67 |  | 61 | 109 | 0.0082311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-92_0_2_line_68 |  | 62 | 63 | 0.0079356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-92_0_2_line_69 |  | 63 | 65 | 0.010085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-92_0_2_line_70 |  | 63 | 66 | 0.006143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-92_0_2_line_71 |  | 65 | 74 | 0.022326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-92_0_2_line_72 |  | 66 | 76 | 0.012332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-92_0_2_line_73 |  | 66 | 73 | 0.010883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-92_0_2_line_74 |  | 67 | 68 | 0.01699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-92_0_2_line_75 |  | 67 | 69 | 0.010435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-92_0_2_line_76 |  | 68 | 70 | 0.017196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-92_0_2_line_77 |  | 69 | 71 | 0.006215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-92_0_2_line_78 |  | 69 | 72 | 0.017848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-92_0_2_line_79 |  | 71 | 74 | 0.0075046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-92_0_2_line_80 |  | 71 | 75 | 0.013227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-92_0_2_line_81 |  | 75 | 77 | 0.016364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-92_0_2_line_82 |  | 76 | 78 | 0.022589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-92_0_2_line_83 |  | 78 | 79 | 0.01564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-92_0_2_line_84 |  | 80 | 81 | 0.021646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-92_0_2_line_85 |  | 80 | 82 | 0.012913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-92_0_2_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0025812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-92_0_2_line_87 |  | 82 | 84 | 0.014006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-92_0_2_line_88 |  | 82 | 85 | 0.0027882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-92_0_2_line_89 |  | 83 | 86 | 0.016012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-92_0_2_line_90 |  | 84 | 87 | 0.025444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-92_0_2_line_91 |  | 85 | 88 | 0.0082377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-92_0_2_line_92 |  | 86 | 89 | 0.0013636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-92_0_2_line_93 |  | 87 | 90 | 0.017494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-92_0_2_line_94 |  | 89 | 92 | 0.01871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-92_0_2_line_95 |  | 90 | 94 | 0.033271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-92_0_2_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0045448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-92_0_2_line_97 |  | 91 | 93 | 0.010889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-92_0_2_line_98 |  | 94 | 95 | 0.018968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-92_0_2_line_99 |  | 96 | 97 | 0.022232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-92_0_2_line_100 |  | 97 | 105 | 0.016311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-92_0_2_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0069002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-92_0_2_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0069033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-92_0_2_line_103 |  | 100 | 103 | 0.0079968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-92_0_2_line_104 |  | 101 | 102 | 0.015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-92_0_2_line_105 |  | 102 | 104 | 0.0023165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-92_0_2_line_106 |  | 104 | 106 | 0.013684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_230-92_0_2_line_107 |  | 106 | 107 | 0.0030014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_230-92_0_2_line_108 |  | 107 | 108 | 0.02164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_230-92_0_2_line_109 |  | 108 | 110 | 0.0087837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_230-92_0_2_line_110 |  | 110 | 111 | 0.015399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-92_0_2_line_111 |  | 111 | 112 | 0.007095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_230-92_0_2_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0033357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-92_0_2_trafo_25 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 12 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2695513.6053 | 1262537.0387 | 2695521.8676 | 1262536.316 | 2695525.8904 | 1262536.2076
1 | 2695463.8852 | 1262530.917 | 2695513.6053 | 1262537.0387
2 | 2695463.8852 | 1262530.917 | 2695443.3758 | 1262539.6851 | 2695440.9542 | 1262540.5035
3 | 2695406.9319 | 1262550.3058 | 2695417.823 | 1262598.1474
4 | 2695406.9319 | 1262550.3058 | 2695396.5736 | 1262552.1588
5 | 2695406.9319 | 1262550.3058 | 2695420.248 | 1262547.293
6 | 2695154.7533 | 1262599.7283 | 2695165.1115 | 1262626.3
7 | 2695158.9089 | 1262589.6536 | 2695157.8987 | 1262592.0282 | 2695159.5202 | 1262598.0147 | 2695154.7533 | 1262599.7283
8 | 2695158.9089 | 1262589.6536 | 2695171.5322 | 1262584.0894
9 | 2695177.857 | 1262574.7908 | 2695156.8388 | 1262584.8497 | 2695158.9089 | 1262589.6536
10 | 2695342.0722 | 1262488.1344 | 2695332.8194 | 1262462.9348
11 | 2695346.3389 | 1262499.7544 | 2695342.0722 | 1262488.1344
12 | 2695331.1115 | 1262458.2836 | 2695332.8194 | 1262462.9348
13 | 2695346.3389 | 1262499.7544 | 2695323.8811 | 1262510.3876
14 | 2695346.3389 | 1262499.7544 | 2695362.5628 | 1262493.0424
15 | 2695326.6848 | 1262446.2276 | 2695331.1115 | 1262458.2836
16 | 2695321.2848 | 1262511.6169 | 2695323.8811 | 1262510.3876
17 | 2695377.6314 | 1262486.8085 | 2695362.5628 | 1262493.0424
18 | 2695326.6848 | 1262446.2276 | 2695312.5981 | 1262452.4806
19 | 2695326.6848 | 1262446.2276 | 2695336.9716 | 1262441.9717
20 | 2695309.7035 | 1262517.1003 | 2695321.2848 | 1262511.6169
21 | 2695390.7064 | 1262481.3993 | 2695377.6314 | 1262486.8085
22 | 2695312.5981 | 1262452.4806 | 2695301.9982 | 1262457.1858
23 | 2695336.9716 | 1262441.9717 | 2695344.0041 | 1262439.0623
24 | 2695309.7035 | 1262517.1003 | 2695301.1788 | 1262520.7775
25 | 2695311.8357 | 1262522.2499 | 2695309.7035 | 1262517.1003
26 | 2695390.7064 | 1262481.3993 | 2695399.8568 | 1262477.4885
27 | 2695390.7064 | 1262481.3993 | 2695392.663 | 1262485.7566
28 | 2695284.7783 | 1262527.8519 | 2695301.1788 | 1262520.7775
29 | 2695311.8357 | 1262522.2499 | 2695317.0438 | 1262534.8499
30 | 2695284.7783 | 1262527.8519 | 2695283.3419 | 1262528.4713
31 | 2695284.7783 | 1262527.8519 | 2695286.9749 | 1262533.2139
32 | 2695322.2161 | 1262547.363 | 2695317.0438 | 1262534.8499
33 | 2695294.4198 | 1262551.4041 | 2695286.9749 | 1262533.2139
34 | 2695286.9749 | 1262533.2139 | 2695274.1688 | 1262538.8584
35 | 2695274.1688 | 1262538.8584 | 2695254.9211 | 1262547.3423
36 | 2695322.2161 | 1262547.363 | 2695324.0333 | 1262551.7593 | 2695333.1588 | 1262557.3109 | 2695347.1601 | 1262553.8697
37 | 2695359.7768 | 1262500.6046 | 2695368.5403 | 1262496.6479
38 | 2695392.663 | 1262485.7566 | 2695368.5403 | 1262496.6479
39 | 2695300.7624 | 1262457.7344 | 2695301.9982 | 1262457.1858
40 | 2695344.0041 | 1262439.0623 | 2695346.6789 | 1262437.9557
41 | 2695411.9867 | 1262370.6638 | 2695424.141 | 1262365.5107
42 | 2695411.9867 | 1262370.6638 | 2695422.3248 | 1262386.1675
43 | 2695422.5091 | 1262386.4439 | 2695422.3248 | 1262386.1675
44 | 2695300.7624 | 1262457.7344 | 2695286.0332 | 1262464.2726
45 | 2695351.1095 | 1262436.1227 | 2695346.6789 | 1262437.9557
46 | 2695426.9177 | 1262393.0554 | 2695422.5091 | 1262386.4439
47 | 2695270.0648 | 1262471.3609 | 2695254.7314 | 1262478.1674
48 | 2695270.0648 | 1262471.3609 | 2695274.7491 | 1262469.2816
49 | 2695254.7314 | 1262478.1674 | 2695253.8854 | 1262478.5429
50 | 2695286.0332 | 1262464.2726 | 2695274.7491 | 1262469.2816
51 | 2695253.8854 | 1262478.5429 | 2695239.2641 | 1262485.0332
52 | 2695234.7236 | 1262487.0487 | 2695239.2641 | 1262485.0332
53 | 2695234.7236 | 1262487.0487 | 2695222.5596 | 1262492.4483
54 | 2695162.6908 | 1262519.0238 | 2695157.2001 | 1262503.5503
55 | 2695162.6908 | 1262519.0238 | 2695163.3024 | 1262521.2799 | 2695165.7109 | 1262530.1348
56 | 2695162.6908 | 1262519.0238 | 2695176.4361 | 1262512.9224
57 | 2695176.4361 | 1262512.9224 | 2695192.9861 | 1262505.5759
58 | 2695199.6318 | 1262502.6258 | 2695192.9861 | 1262505.5759
59 | 2695177.857 | 1262574.7908 | 2695175.1192 | 1262564.7254
60 | 2695177.857 | 1262574.7908 | 2695192.3732 | 1262568.3277
61 | 2695207.455 | 1262499.1532 | 2695199.6318 | 1262502.6258
62 | 2695207.455 | 1262499.1532 | 2695217.812 | 1262494.5557
63 | 2695217.812 | 1262494.5557 | 2695222.5596 | 1262492.4483
64 | 2695360.6936 | 1262557.6105 | 2695359.3556 | 1262550.8724 | 2695347.1601 | 1262553.8697
65 | 2695360.6936 | 1262557.6105 | 2695372.3078 | 1262554.6176 | 2695380.9758 | 1262553.8097
66 | 2695388.4044 | 1262553.1173 | 2695380.9758 | 1262553.8097
67 | 2695388.4044 | 1262553.1173 | 2695394.2746 | 1262552.5701 | 2695396.5736 | 1262552.1588
68 | 2695199.6227 | 1262565.0999 | 2695192.3732 | 1262568.3277
69 | 2695199.6227 | 1262565.0999 | 2695208.8343 | 1262560.9946
70 | 2695201.0636 | 1262571.0724 | 2695199.6227 | 1262565.0999
71 | 2695208.8343 | 1262560.9946 | 2695229.2268 | 1262551.9063
72 | 2695201.0636 | 1262571.0724 | 2695203.9541 | 1262583.0605
73 | 2695201.0636 | 1262571.0724 | 2695211.0227 | 1262566.685
74 | 2695242.796 | 1262564.0906 | 2695249.6452 | 1262579.6392
75 | 2695238.5893 | 1262554.5408 | 2695242.796 | 1262564.0906
76 | 2695247.254 | 1262595.2356 | 2695245.05 | 1262587.0601 | 2695249.6452 | 1262579.6392
77 | 2695236.0815 | 1262548.8514 | 2695238.5893 | 1262554.5408
78 | 2695238.5893 | 1262554.5408 | 2695254.9211 | 1262547.3423
79 | 2695236.0815 | 1262548.8514 | 2695229.2268 | 1262551.9063
80 | 2695236.0815 | 1262548.8514 | 2695248.2271 | 1262543.6139
81 | 2695263.2535 | 1262537.134 | 2695248.2271 | 1262543.6139
82 | 2695203.9541 | 1262583.0605 | 2695209.249 | 1262605.0206
83 | 2695212.9151 | 1262620.2252 | 2695209.249 | 1262605.0206
84 | 2695421.1027 | 1262407.1654 | 2695401.1009 | 1262415.4404
85 | 2695433.0347 | 1262402.2289 | 2695421.1027 | 1262407.1654
86 | 2695398.7158 | 1262416.4271 | 2695401.1009 | 1262415.4404
87 | 2695433.0347 | 1262402.2289 | 2695440.5873 | 1262414.0244
88 | 2695433.0347 | 1262402.2289 | 2695431.4879 | 1262399.9091
89 | 2695398.7158 | 1262416.4271 | 2695383.9203 | 1262422.5483
90 | 2695440.5873 | 1262414.0244 | 2695454.3078 | 1262435.4526
91 | 2695426.9177 | 1262393.0554 | 2695431.4879 | 1262399.9091
92 | 2695382.6603 | 1262423.0696 | 2695383.9203 | 1262422.5483
93 | 2695463.7413 | 1262450.1855 | 2695454.3078 | 1262435.4526
94 | 2695382.6603 | 1262423.0696 | 2695365.3711 | 1262430.2224
95 | 2695463.7413 | 1262450.1855 | 2695494.6197 | 1262437.5737
96 | 2695361.1715 | 1262431.9598 | 2695365.3711 | 1262430.2224
97 | 2695361.1715 | 1262431.9598 | 2695351.1095 | 1262436.1227
98 | 2695494.6197 | 1262437.5737 | 2695485.107 | 1262421.1637
99 | 2695414.8551 | 1262471.0786 | 2695435.2986 | 1262462.3414
100 | 2695414.8551 | 1262471.0786 | 2695399.8568 | 1262477.4885
101 | 2695434.4173 | 1262542.7129 | 2695440.9542 | 1262540.5035
102 | 2695434.4173 | 1262542.7129 | 2695427.8774 | 1262544.9233
103 | 2695420.248 | 1262547.293 | 2695422.1172 | 1262546.8701 | 2695427.8774 | 1262544.9233
104 | 2695392.663 | 1262485.7566 | 2695398.8188 | 1262499.6081
105 | 2695399.7595 | 1262501.7249 | 2695398.8188 | 1262499.6081
106 | 2695399.7595 | 1262501.7249 | 2695405.3167 | 1262514.2296
107 | 2695406.5356 | 1262516.9723 | 2695405.3167 | 1262514.2296
108 | 2695406.5356 | 1262516.9723 | 2695426.4552 | 1262508.5158
109 | 2695426.4552 | 1262508.5158 | 2695434.5405 | 1262505.0833
110 | 2695448.7146 | 1262499.0659 | 2695434.5405 | 1262505.0833
111 | 2695448.7146 | 1262499.0659 | 2695455.2454 | 1262496.2934
112 | 2695458.3159 | 1262494.9899 | 2695455.2454 | 1262496.2934

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695525.8904 | 1262536.2076
1 | 2695513.6053 | 1262537.0387
2 | 2695463.8852 | 1262530.917
3 | 2695417.823 | 1262598.1474
4 | 2695406.9319 | 1262550.3058
5 | 2695165.1115 | 1262626.3
6 | 2695154.7533 | 1262599.7283
7 | 2695158.9089 | 1262589.6536
8 | 2695342.0722 | 1262488.1344
9 | 2695332.8194 | 1262462.9348
10 | 2695346.3389 | 1262499.7544
11 | 2695331.1115 | 1262458.2836
12 | 2695323.8811 | 1262510.3876
13 | 2695362.5628 | 1262493.0424
14 | 2695326.6848 | 1262446.2276
15 | 2695321.2848 | 1262511.6169
16 | 2695377.6314 | 1262486.8085
17 | 2695312.5981 | 1262452.4806
18 | 2695336.9716 | 1262441.9717
19 | 2695309.7035 | 1262517.1003
20 | 2695390.7064 | 1262481.3993
21 | 2695301.1788 | 1262520.7775
22 | 2695311.8357 | 1262522.2499
23 | 2695284.7783 | 1262527.8519
24 | 2695317.0438 | 1262534.8499
25 | 2695283.3419 | 1262528.4713
26 | 2695286.9749 | 1262533.2139
27 | 2695294.4198 | 1262551.4041
28 | 2695274.1688 | 1262538.8584
29 | 2695322.2161 | 1262547.363
30 | 2695359.7768 | 1262500.6046
31 | 2695368.5403 | 1262496.6479
32 | 2695301.9982 | 1262457.1858
33 | 2695344.0041 | 1262439.0623
34 | 2695411.9867 | 1262370.6638
35 | 2695424.141 | 1262365.5107
36 | 2695422.3248 | 1262386.1676
37 | 2695300.7624 | 1262457.7344
38 | 2695346.6789 | 1262437.9557
39 | 2695422.5091 | 1262386.4439
40 | 2695270.0648 | 1262471.3609
41 | 2695254.7314 | 1262478.1674
42 | 2695274.7491 | 1262469.2816
43 | 2695253.8854 | 1262478.5429
44 | 2695286.0332 | 1262464.2726
45 | 2695239.2641 | 1262485.0332
46 | 2695234.7236 | 1262487.0487
47 | 2695157.2001 | 1262503.5503
48 | 2695162.6908 | 1262519.0238
49 | 2695165.7109 | 1262530.1348
50 | 2695176.4361 | 1262512.9224
51 | 2695192.9861 | 1262505.5759
52 | 2695175.1192 | 1262564.7254
53 | 2695177.857 | 1262574.7908
54 | 2695199.6318 | 1262502.6258
55 | 2695207.455 | 1262499.1532
56 | 2695217.812 | 1262494.5557
57 | 2695222.5596 | 1262492.4483
58 | 2695347.1601 | 1262553.8697
59 | 2695360.6936 | 1262557.6105
60 | 2695380.9757 | 1262553.8097
61 | 2695388.4044 | 1262553.1173
62 | 2695192.3732 | 1262568.3277
63 | 2695199.6227 | 1262565.0999
64 | 2695171.5322 | 1262584.0894
65 | 2695208.8343 | 1262560.9946
66 | 2695201.0636 | 1262571.0724
67 | 2695242.796 | 1262564.0906
68 | 2695249.6452 | 1262579.6392
69 | 2695238.5893 | 1262554.5408
70 | 2695247.254 | 1262595.2356
71 | 2695236.0815 | 1262548.8514
72 | 2695254.9211 | 1262547.3423
73 | 2695211.0227 | 1262566.685
74 | 2695229.2268 | 1262551.9063
75 | 2695248.2271 | 1262543.6139
76 | 2695203.9541 | 1262583.0605
77 | 2695263.2535 | 1262537.134
78 | 2695209.249 | 1262605.0206
79 | 2695212.9151 | 1262620.2252
80 | 2695421.1027 | 1262407.1654
81 | 2695401.1009 | 1262415.4404
82 | 2695433.0347 | 1262402.2289
83 | 2695398.7158 | 1262416.4272
84 | 2695440.5873 | 1262414.0244
85 | 2695431.4879 | 1262399.9091
86 | 2695383.9203 | 1262422.5483
87 | 2695454.3078 | 1262435.4526
88 | 2695426.9177 | 1262393.0554
89 | 2695382.6603 | 1262423.0696
90 | 2695463.7413 | 1262450.1855
91 | 2695361.1715 | 1262431.9598
92 | 2695365.3711 | 1262430.2224
93 | 2695351.1095 | 1262436.1227
94 | 2695494.6197 | 1262437.5737
95 | 2695485.107 | 1262421.1637
96 | 2695435.2986 | 1262462.3414
97 | 2695414.8551 | 1262471.0786
98 | 2695440.9542 | 1262540.5035
99 | 2695434.4173 | 1262542.7129
100 | 2695427.8774 | 1262544.9233
101 | 2695392.663 | 1262485.7566
102 | 2695398.8188 | 1262499.6081
103 | 2695420.248 | 1262547.293
104 | 2695399.7595 | 1262501.7249
105 | 2695399.8568 | 1262477.4885
106 | 2695405.3167 | 1262514.2296
107 | 2695406.5356 | 1262516.9723
108 | 2695426.4552 | 1262508.5158
109 | 2695396.5736 | 1262552.1588
110 | 2695434.5405 | 1262505.0833
111 | 2695448.7146 | 1262499.0659
112 | 2695455.2454 | 1262496.2934
113 | 2695458.3159 | 1262494.9899
114 | 2695309.7035 | 1262517.1003

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99486 | -0.098826 | 0.0045095 | 0.0011302
1 | 0.99491 | -0.097847 | 0 | 0
2 | 0.99512 | -0.093869 | 0.0027655 | 0.00069311
3 | 0.99539 | -0.088602 | 0.0039717 | 0.00099541
4 | 0.99557 | -0.085174 | 0 | 0
5 | 0.99198 | -0.15439 | 0.0042904 | 0.0010753
6 | 0.99209 | -0.15222 | 0 | 0
7 | 0.99215 | -0.15117 | 0 | 0
8 | 0.99622 | -0.072415 | 0.0023458 | 0.00058792
9 | 0.99437 | -0.10796 | 0.0013441 | 0.00033686
10 | 0.99709 | -0.055562 | 0 | 0
11 | 0.99403 | -0.11441 | 0.001709 | 0.00042833
12 | 1 | 0 | -0.24303 | -0.061039
13 | 0.99629 | -0.071065 | 0.0033881 | 0.00084914
14 | 0.99318 | -0.13078 | 0 | 0
15 | 0.99971 | -0.0056121 | 0.0021904 | 0.00054897
16 | 0.99559 | -0.084515 | 0.0034281 | 0.00085916
17 | 0.99275 | -0.1391 | 0.0023681 | 0.0005935
18 | 0.99276 | -0.13898 | 0.0017339 | 0.00043457
19 | 0.99842 | -0.030195 | 0 | 0
20 | 0.99503 | -0.095346 | 0 | 0
21 | 0.99781 | -0.041903 | 0.0039832 | 0.00099828
22 | 0.99823 | -0.033876 | 0 | 0
23 | 0.9967 | -0.063219 | 0 | 0
24 | 0.99776 | -0.042891 | 0.0060665 | 0.0015204
25 | 0.9967 | -0.063284 | 0.0023519 | 0.00058943
26 | 0.99635 | -0.069903 | 0 | 0
27 | 0.99627 | -0.071576 | 0.0048491 | 0.0012153
28 | 0.99558 | -0.084877 | 0.0059835 | 0.0014996
29 | 0.99737 | -0.050412 | 0.0028985 | 0.00072644
30 | 0.99476 | -0.10058 | 0.0021504 | 0.00053894
31 | 0.99478 | -0.10021 | 0.002297 | 0.00057568
32 | 0.99245 | -0.14488 | 0.0017662 | 0.00044266
33 | 0.99248 | -0.14436 | 0.00134 | 0.00033584
34 | 0.9898 | -0.19635 | 0 | 0
35 | 0.98978 | -0.19674 | 0.0016532 | 0.00041433
36 | 0.98983 | -0.1958 | 0.0017689 | 0.00044333
37 | 0.99242 | -0.14551 | 0.0014288 | 0.0003581
38 | 0.99238 | -0.14633 | 0.0017729 | 0.00044433
39 | 0.98983 | -0.19578 | 0.0039785 | 0.0009971
40 | 0.99168 | -0.15987 | 0.0007002 | 0.00017549
41 | 0.99134 | -0.16647 | 0.0012272 | 0.00030755
42 | 0.99179 | -0.15779 | 0.000724 | 0.00018145
43 | 0.99132 | -0.16681 | 0.0017211 | 0.00043136
44 | 0.99205 | -0.15263 | 0.00137 | 0.00034337
45 | 0.99104 | -0.17227 | 0.0013338 | 0.00033429
46 | 0.99096 | -0.17384 | 0.0014441 | 0.00036193
47 | 0.99 | -0.19236 | 0.0051397 | 0.0012881
48 | 0.99008 | -0.19086 | 0 | 0
49 | 0.99005 | -0.19143 | 0.0027706 | 0.00069438
50 | 0.99019 | -0.18874 | 0.0023493 | 0.00058879
51 | 0.99036 | -0.18544 | 0.0016549 | 0.00041475
52 | 0.9923 | -0.14812 | 0.0019837 | 0.00049716
53 | 0.99232 | -0.14775 | 0 | 0
54 | 0.99044 | -0.1839 | 0.00085067 | 0.0002132
55 | 0.99054 | -0.18196 | 0.0013338 | 0.00033429
56 | 0.99069 | -0.17912 | 0.0010086 | 0.00025277
57 | 0.99076 | -0.17773 | 0.0013338 | 0.00033429
58 | 0.99659 | -0.065499 | 0.010618 | 0.0026612
59 | 0.99627 | -0.071706 | 0 | 0
60 | 0.99592 | -0.078323 | 0.0015726 | 0.00039414
61 | 0.99581 | -0.080502 | 0.0015718 | 0.00039393
62 | 0.99245 | -0.14529 | 0.0023762 | 0.00059552
63 | 0.99253 | -0.14373 | 0 | 0
64 | 0.99212 | -0.15177 | 0.0024661 | 0.00061807
65 | 0.99275 | -0.13942 | 0.0031332 | 0.00078526
66 | 0.99246 | -0.14515 | 0 | 0
67 | 0.99362 | -0.12272 | 0.0022814 | 0.00057177
68 | 0.99347 | -0.12548 | 0.00448 | 0.0011228
69 | 0.99373 | -0.12061 | 0 | 0
70 | 0.9934 | -0.12691 | 0.0047016 | 0.0011783
71 | 0.99351 | -0.12472 | 0 | 0
72 | 0.99452 | -0.10521 | 0.0059802 | 0.0014988
73 | 0.99244 | -0.14548 | 0.0017186 | 0.00043072
74 | 0.99331 | -0.12866 | 0.0024383 | 0.0006111
75 | 0.99342 | -0.12653 | 0.0035323 | 0.00088527
76 | 0.99233 | -0.14762 | 0.0026662 | 0.00066821
77 | 0.99336 | -0.12775 | 0.0042143 | 0.0010562
78 | 0.99215 | -0.15107 | 0.0054599 | 0.0013684
79 | 0.99211 | -0.15195 | 0.0031775 | 0.00079637
80 | 0.99022 | -0.18808 | 0.0027615 | 0.00069209
81 | 0.99069 | -0.17903 | 0.0017432 | 0.00043688
82 | 0.98998 | -0.19284 | 0 | 0
83 | 0.99075 | -0.17787 | 0.0016303 | 0.0004086
84 | 0.98985 | -0.19529 | 0.0018071 | 0.00045289
85 | 0.98995 | -0.19339 | 0.0017806 | 0.00044627
86 | 0.99114 | -0.17022 | 0.0022108 | 0.00055407
87 | 0.98967 | -0.1989 | 0.0034783 | 0.00087175
88 | 0.98988 | -0.19473 | 0.0017842 | 0.00044717
89 | 0.99118 | -0.16952 | 0.0024133 | 0.00060482
90 | 0.98959 | -0.20031 | 0 | 0
91 | 0.99186 | -0.15632 | 0.0015349 | 0.00038469
92 | 0.99172 | -0.15906 | 0.0025196 | 0.00063147
93 | 0.99222 | -0.14946 | 0.0012311 | 0.00030854
94 | 0.98946 | -0.20298 | 0 | 0
95 | 0.98938 | -0.2045 | 0.0045098 | 0.0011303
96 | 0.99476 | -0.10048 | 0.0034356 | 0.00086105
97 | 0.99483 | -0.099135 | 0.0034739 | 0.00087065
98 | 0.99528 | -0.090685 | 0.00055596 | 0.00013934
99 | 0.99533 | -0.089734 | 0.00055659 | 0.00013949
100 | 0.99539 | -0.088715 | 0.00055721 | 0.00013965
101 | 0.99489 | -0.098138 | 0 | 0
102 | 0.99449 | -0.10582 | 0.0036007 | 0.00090243
103 | 0.99545 | -0.087456 | 0.00055666 | 0.00013951
104 | 0.99443 | -0.10685 | 0.0022265 | 0.000558
105 | 0.99494 | -0.097151 | 0.0033871 | 0.00084889
106 | 0.99415 | -0.11238 | 0.0036795 | 0.00092216
107 | 0.9941 | -0.1134 | 0 | 0
108 | 0.99371 | -0.12075 | 0.0016026 | 0.00040165
109 | 0.9957 | -0.08268 | 0.0015729 | 0.00039421
110 | 0.99357 | -0.12349 | 0.0016013 | 0.00040132
111 | 0.99335 | -0.12785 | 0.0012316 | 0.00030866
112 | 0.99325 | -0.12971 | 0.0012319 | 0.00030875
113 | 0.99321 | -0.13051 | 0.013585 | 0.0034047
114 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0045095 | -0.0011302 | 0.0045098 | 0.0011302 | 2.1015e-07 | -2.5462e-08 | 0.0067449 | 0.0067449 | 0.0067449 | 0.99486 | -0.098826 | 0.99491 | -0.097847 | 1.853
1 | -0.0045098 | -0.0011302 | 0.0045106 | 0.0011301 | 8.546e-07 | -1.0374e-07 | 0.0067449 | 0.0067446 | 0.0067449 | 0.99491 | -0.097847 | 0.99512 | -0.093869 | 1.853
2 | -0.0072761 | -0.0018232 | 0.0072772 | 0.0018236 | 1.1036e-06 | 3.8325e-07 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.99512 | -0.093869 | 0.99528 | -0.090685 | 2.989
3 | -0.0039717 | -0.00099541 | 0.0039724 | 0.00099519 | 6.486e-07 | -2.2279e-07 | 0.0059374 | 0.0059371 | 0.0059374 | 0.99539 | -0.088602 | 0.99557 | -0.085174 | 1.6311
4 | -0.013478 | -0.0033778 | 0.01348 | 0.0033787 | 1.6014e-06 | 8.8805e-07 | 0.020145 | 0.020145 | 0.020145 | 0.99557 | -0.085174 | 0.9957 | -0.08268 | 5.5344
5 | 0.009506 | 0.0023826 | -0.009505 | -0.0023821 | 1.0335e-06 | 4.8395e-07 | 0.014208 | 0.014208 | 0.014208 | 0.99557 | -0.085174 | 0.99545 | -0.087456 | 3.9033
6 | -0.0042904 | -0.0010753 | 0.0042909 | 0.0010752 | 4.4297e-07 | -8.4719e-08 | 0.0064358 | 0.0064357 | 0.0064358 | 0.99198 | -0.15439 | 0.99209 | -0.15222 | 1.7681
7 | -0.0042909 | -0.0010752 | 0.0042911 | 0.0010752 | 2.1485e-07 | -4.1126e-08 | 0.0064357 | 0.0064356 | 0.0064357 | 0.99209 | -0.15222 | 0.99215 | -0.15117 | 1.768
8 | 0.0024662 | 0.00061794 | -0.0024661 | -0.00061807 | 7.0775e-08 | -1.3285e-07 | 0.0036988 | 0.0036988 | 0.0036988 | 0.99215 | -0.15117 | 0.99212 | -0.15177 | 1.0162
9 | -0.0067573 | -0.0016931 | 0.0067584 | 0.0016934 | 1.0989e-06 | 3.3476e-07 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.99215 | -0.15117 | 0.99232 | -0.14775 | 2.7842
10 | 0.0756 | 0.019084 | -0.075471 | -0.019002 | 0.00012847 | 8.1874e-05 | 0.11297 | 0.11297 | 0.11297 | 0.99622 | -0.072415 | 0.99437 | -0.10796 | 31.0356
11 | -0.077946 | -0.019672 | 0.078009 | 0.019712 | 6.2973e-05 | 4.0141e-05 | 0.11647 | 0.11647 | 0.11647 | 0.99622 | -0.072415 | 0.99709 | -0.055562 | 31.9982
12 | 0.074127 | 0.018665 | -0.074104 | -0.018651 | 2.2876e-05 | 1.4576e-05 | 0.11096 | 0.11096 | 0.11096 | 0.99437 | -0.10796 | 0.99403 | -0.11441 | 30.4831
13 | -0.12846 | -0.032403 | 0.1288 | 0.032622 | 0.0003427 | 0.000219 | 0.19178 | 0.19178 | 0.19178 | 0.99709 | -0.055562 | 1 | 0 | 52.6861
14 | 0.050449 | 0.012691 | -0.050411 | -0.012667 | 3.7336e-05 | 2.3666e-05 | 0.075304 | 0.075304 | 0.075304 | 0.99709 | -0.055562 | 0.99629 | -0.071065 | 20.6879
15 | 0.072395 | 0.018223 | -0.072339 | -0.018186 | 5.6592e-05 | 3.6053e-05 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 | 0.99403 | -0.11441 | 0.99318 | -0.13078 | 29.7802
16 | 0.11258 | 0.028416 | -0.11255 | -0.028397 | 3.0254e-05 | 1.9325e-05 | 0.16759 | 0.16759 | 0.16759 | 1 | 0 | 0.99971 | -0.0056121 | 46.0401
17 | 0.047023 | 0.011818 | -0.046993 | -0.011799 | 3.0173e-05 | 1.9099e-05 | 0.070244 | 0.070244 | 0.070244 | 0.99629 | -0.071065 | 0.99559 | -0.084515 | 19.2977
18 | 0.030587 | 0.0076872 | -0.030575 | -0.0076796 | 1.2141e-05 | 7.5711e-06 | 0.045834 | 0.045834 | 0.045834 | 0.99318 | -0.13078 | 0.99275 | -0.1391 | 12.5917
19 | 0.041752 | 0.010499 | -0.041735 | -0.010489 | 1.6342e-05 | 1.0315e-05 | 0.062566 | 0.062566 | 0.062566 | 0.99318 | -0.13078 | 0.99276 | -0.13898 | 17.1885
20 | 0.11036 | 0.027848 | -0.11023 | -0.027765 | 0.00012975 | 8.2875e-05 | 0.16433 | 0.16433 | 0.16433 | 0.99971 | -0.0056121 | 0.99842 | -0.030195 | 45.1444
21 | 0.043565 | 0.01094 | -0.043542 | -0.010926 | 2.2502e-05 | 1.4217e-05 | 0.06512 | 0.06512 | 0.06512 | 0.99559 | -0.084515 | 0.99503 | -0.095346 | 17.8902
22 | 0.028207 | 0.0070861 | -0.028199 | -0.0070813 | 7.7759e-06 | 4.8267e-06 | 0.042284 | 0.042284 | 0.042284 | 0.99275 | -0.1391 | 0.99245 | -0.14488 | 11.6166
23 | 0.040002 | 0.010054 | -0.039991 | -0.010048 | 1.0263e-05 | 6.47e-06 | 0.059967 | 0.059967 | 0.059967 | 0.99276 | -0.13898 | 0.99248 | -0.14436 | 16.4746
24 | 0.072375 | 0.018253 | -0.072335 | -0.018228 | 4.0538e-05 | 2.5823e-05 | 0.10791 | 0.10791 | 0.10791 | 0.99842 | -0.030195 | 0.99781 | -0.041903 | 29.6446
25 | 0.03785 | 0.0095119 | -0.037843 | -0.0095077 | 6.65e-06 | 4.1832e-06 | 0.05642 | 0.05642 | 0.05642 | 0.99842 | -0.030195 | 0.99823 | -0.033876 | 15.4999
26 | 0.010298 | 0.0025811 | -0.010298 | -0.0025806 | 8.8509e-07 | 4.3721e-07 | 0.015401 | 0.015401 | 0.015401 | 0.99503 | -0.095346 | 0.99494 | -0.097151 | 4.231
27 | 0.033244 | 0.0083448 | -0.03324 | -0.008342 | 4.4255e-06 | 2.7703e-06 | 0.049719 | 0.049719 | 0.049719 | 0.99503 | -0.095346 | 0.99489 | -0.098138 | 13.6592
28 | 0.068352 | 0.017229 | -0.068282 | -0.017185 | 6.964e-05 | 4.4336e-05 | 0.10197 | 0.10197 | 0.10197 | 0.99781 | -0.041903 | 0.9967 | -0.063219 | 28.0127
29 | 0.037843 | 0.0095077 | -0.037827 | -0.0094975 | 1.6275e-05 | 1.0238e-05 | 0.05642 | 0.05642 | 0.05642 | 0.99823 | -0.033876 | 0.99776 | -0.042891 | 15.4999
30 | 0.0023519 | 0.00058941 | -0.0023519 | -0.00058943 | 7.2319e-09 | -1.5759e-08 | 0.0035112 | 0.0035112 | 0.0035112 | 0.9967 | -0.063219 | 0.9967 | -0.063284 | 0.96461
31 | 0.06593 | 0.016596 | -0.065909 | -0.016582 | 2.1054e-05 | 1.3399e-05 | 0.098455 | 0.098455 | 0.098455 | 0.9967 | -0.063219 | 0.99635 | -0.069903 | 27.0481
32 | 0.031761 | 0.0079771 | -0.031749 | -0.0079699 | 1.1395e-05 | 7.1158e-06 | 0.047372 | 0.047372 | 0.047372 | 0.99776 | -0.042891 | 0.99737 | -0.050412 | 13.0144
33 | 0.0048495 | 0.0012153 | -0.0048491 | -0.0012153 | 3.8646e-07 | -8.5201e-09 | 0.0072425 | 0.0072426 | 0.0072426 | 0.99635 | -0.069903 | 0.99627 | -0.071576 | 1.9897
34 | 0.06106 | 0.015367 | -0.061016 | -0.015339 | 4.3663e-05 | 2.7762e-05 | 0.091213 | 0.091213 | 0.091213 | 0.99635 | -0.069903 | 0.99558 | -0.084877 | 25.0584
35 | 0.055032 | 0.013839 | -0.054979 | -0.013806 | 5.3388e-05 | 3.3895e-05 | 0.08227 | 0.08227 | 0.08227 | 0.99558 | -0.084877 | 0.99452 | -0.10521 | 22.6016
36 | 0.028851 | 0.0072435 | -0.02883 | -0.0072306 | 2.0748e-05 | 1.2889e-05 | 0.043048 | 0.043048 | 0.043048 | 0.99737 | -0.050412 | 0.99659 | -0.065499 | 11.8264
37 | -0.0021504 | -0.00053894 | 0.0021504 | 0.00053883 | 3.7308e-08 | -1.0095e-07 | 0.0032167 | 0.0032166 | 0.0032167 | 0.99476 | -0.10058 | 0.99478 | -0.10021 | 0.8837
38 | -0.0044474 | -0.0011145 | 0.0044478 | 0.0011145 | 4.3924e-07 | -6.2538e-08 | 0.0066525 | 0.0066524 | 0.0066525 | 0.99478 | -0.10021 | 0.99489 | -0.098138 | 1.8276
39 | 0.026433 | 0.0066386 | -0.026432 | -0.0066382 | 7.9652e-07 | 4.9231e-07 | 0.039636 | 0.039636 | 0.039636 | 0.99245 | -0.14488 | 0.99242 | -0.14551 | 10.8891
40 | 0.038651 | 0.0097121 | -0.038648 | -0.0097098 | 3.6465e-06 | 2.2963e-06 | 0.057958 | 0.057958 | 0.057958 | 0.99248 | -0.14436 | 0.99238 | -0.14633 | 15.9226
41 | 0.0016532 | 0.00041418 | -0.0016532 | -0.00041433 | 3.0579e-08 | -1.501e-07 | 0.0024853 | 0.0024854 | 0.0024854 | 0.9898 | -0.19635 | 0.98978 | -0.19674 | 0.68279
42 | -0.0016532 | -0.00041418 | 0.0016533 | 0.00041396 | 4.3161e-08 | -2.1189e-07 | 0.0024853 | 0.0024852 | 0.0024853 | 0.9898 | -0.19635 | 0.98983 | -0.1958 | 0.68278
43 | -0.0034222 | -0.00085729 | 0.0034222 | 0.00085729 | 3.297e-09 | -2.1598e-09 | 0.0051445 | 0.0051445 | 0.0051445 | 0.98983 | -0.1958 | 0.98983 | -0.19578 | 1.4133
44 | 0.025003 | 0.00628 | -0.024995 | -0.0062748 | 8.4955e-06 | 5.229e-06 | 0.037494 | 0.037494 | 0.037494 | 0.99242 | -0.14551 | 0.99205 | -0.15263 | 10.3005
45 | 0.036875 | 0.0092654 | -0.036869 | -0.009262 | 5.4985e-06 | 3.4571e-06 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0553 | 0.99238 | -0.14633 | 0.99222 | -0.14946 | 15.1923
46 | -0.0074006 | -0.0018544 | 0.007401 | 0.0018545 | 3.6884e-07 | 1.3391e-07 | 0.011125 | 0.011125 | 0.011125 | 0.98983 | -0.19578 | 0.98988 | -0.19473 | 3.0564
47 | 0.022192 | 0.0055696 | -0.022185 | -0.0055653 | 6.9771e-06 | 4.2489e-06 | 0.033302 | 0.033302 | 0.033302 | 0.99168 | -0.15987 | 0.99134 | -0.16647 | 9.149
48 | -0.022892 | -0.0057451 | 0.022895 | 0.0057464 | 2.2681e-06 | 1.3854e-06 | 0.034353 | 0.034353 | 0.034353 | 0.99168 | -0.15987 | 0.99179 | -0.15779 | 9.4376
49 | 0.020958 | 0.0052578 | -0.020958 | -0.0052576 | 3.4352e-07 | 2.0792e-07 | 0.03146 | 0.03146 | 0.03146 | 0.99134 | -0.16647 | 0.99132 | -0.16681 | 8.6429
50 | -0.023619 | -0.0059279 | 0.023625 | 0.0059315 | 5.8146e-06 | 3.562e-06 | 0.035439 | 0.035439 | 0.035439 | 0.99179 | -0.15779 | 0.99205 | -0.15263 | 9.736
51 | 0.019237 | 0.0048262 | -0.019232 | -0.0048232 | 5.0023e-06 | 2.9953e-06 | 0.028877 | 0.028877 | 0.028877 | 0.99132 | -0.16681 | 0.99104 | -0.17227 | 7.9332
52 | 0.017898 | 0.0044889 | -0.017896 | -0.0044881 | 1.3454e-06 | 7.9707e-07 | 0.026874 | 0.026874 | 0.026874 | 0.99104 | -0.17227 | 0.99096 | -0.17384 | 7.383
53 | 0.016452 | 0.0041262 | -0.016449 | -0.0041244 | 3.0462e-06 | 1.7781e-06 | 0.024706 | 0.024706 | 0.024706 | 0.99096 | -0.17384 | 0.99076 | -0.17773 | 6.7873
54 | -0.0051397 | -0.0012881 | 0.0051401 | 0.0012882 | 3.6744e-07 | 2.4029e-08 | 0.0077252 | 0.0077251 | 0.0077252 | 0.99 | -0.19236 | 0.99008 | -0.19086 | 2.1223
55 | 0.0027707 | 0.00069428 | -0.0027706 | -0.00069438 | 7.487e-08 | -1.0015e-07 | 0.0041641 | 0.0041642 | 0.0041642 | 0.99008 | -0.19086 | 0.99005 | -0.19143 | 1.144
56 | -0.0079108 | -0.0019824 | 0.0079116 | 0.0019828 | 7.9716e-07 | 3.1676e-07 | 0.011889 | 0.011889 | 0.011889 | 0.99008 | -0.19086 | 0.99019 | -0.18874 | 3.2663
57 | -0.010261 | -0.0025715 | 0.010263 | 0.0025723 | 1.6145e-06 | 8.003e-07 | 0.01542 | 0.01542 | 0.01542 | 0.99019 | -0.18874 | 0.99036 | -0.18544 | 4.2362
58 | -0.011917 | -0.0029871 | 0.011918 | 0.0029876 | 8.7423e-07 | 4.6594e-07 | 0.017906 | 0.017906 | 0.017906 | 0.99036 | -0.18544 | 0.99044 | -0.1839 | 4.9192
59 | -0.0019837 | -0.00049716 | 0.0019837 | 0.00049705 | 3.4613e-08 | -1.126e-07 | 0.0029747 | 0.0029746 | 0.0029747 | 0.9923 | -0.14812 | 0.99232 | -0.14775 | 0.81722
60 | -0.0087421 | -0.0021905 | 0.0087432 | 0.0021909 | 1.024e-06 | 4.5004e-07 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.99232 | -0.14775 | 0.99245 | -0.14529 | 3.6013
61 | -0.012769 | -0.0032008 | 0.01277 | 0.0032014 | 1.1813e-06 | 6.4584e-07 | 0.019184 | 0.019184 | 0.019184 | 0.99044 | -0.1839 | 0.99054 | -0.18196 | 5.2703
62 | -0.014104 | -0.0035357 | 0.014106 | 0.0035368 | 1.9076e-06 | 1.075e-06 | 0.021188 | 0.021188 | 0.021188 | 0.99054 | -0.18196 | 0.99069 | -0.17912 | 5.8208
63 | -0.015114 | -0.0037895 | 0.015115 | 0.0037901 | 1.0039e-06 | 5.7564e-07 | 0.022703 | 0.022702 | 0.022703 | 0.99069 | -0.17912 | 0.99076 | -0.17773 | 6.237
64 | 0.018212 | 0.0045694 | -0.018206 | -0.0045662 | 5.3878e-06 | 3.1951e-06 | 0.027194 | 0.027194 | 0.027194 | 0.99659 | -0.065499 | 0.99627 | -0.071706 | 7.4709
65 | 0.018206 | 0.0045662 | -0.018201 | -0.0045628 | 5.7403e-06 | 3.4043e-06 | 0.027194 | 0.027194 | 0.027194 | 0.99627 | -0.071706 | 0.99592 | -0.078323 | 7.4709
66 | 0.016628 | 0.0041687 | -0.016626 | -0.0041677 | 1.727e-06 | 1.0082e-06 | 0.024844 | 0.024845 | 0.024845 | 0.99592 | -0.078323 | 0.99581 | -0.080502 | 6.8254
67 | 0.015054 | 0.0037738 | -0.015053 | -0.0037729 | 1.562e-06 | 8.9264e-07 | 0.022496 | 0.022496 | 0.022496 | 0.99581 | -0.080502 | 0.9957 | -0.08268 | 6.1802
68 | -0.011119 | -0.0027865 | 0.01112 | 0.0027869 | 8.2711e-07 | 4.268e-07 | 0.016672 | 0.016671 | 0.016672 | 0.99245 | -0.14529 | 0.99253 | -0.14373 | 4.5801
69 | -0.024146 | -0.0060521 | 0.024151 | 0.0060551 | 4.9561e-06 | 3.0415e-06 | 0.0362 | 0.0362 | 0.0362 | 0.99253 | -0.14373 | 0.99275 | -0.13942 | 9.9452
70 | 0.013026 | 0.0032652 | -0.013025 | -0.0032647 | 8.7856e-07 | 4.8289e-07 | 0.019529 | 0.019529 | 0.019529 | 0.99253 | -0.14373 | 0.99246 | -0.14515 | 5.3651
71 | -0.027284 | -0.0068404 | 0.027298 | 0.0068491 | 1.4003e-05 | 8.6731e-06 | 0.040897 | 0.040897 | 0.040897 | 0.99275 | -0.13942 | 0.99331 | -0.12866 | 11.2354
72 | 0.011307 | 0.0028341 | -0.011305 | -0.0028335 | 1.329e-06 | 6.9121e-07 | 0.016952 | 0.016952 | 0.016952 | 0.99246 | -0.14515 | 0.99233 | -0.14762 | 4.6572
73 | 0.0017186 | 0.00043059 | -0.0017186 | -0.00043072 | 2.7096e-08 | -1.2328e-07 | 0.0025767 | 0.0025768 | 0.0025768 | 0.99246 | -0.14515 | 0.99244 | -0.14548 | 0.7079
74 | 0.0091831 | 0.0023017 | -0.0091819 | -0.0023011 | 1.205e-06 | 5.5119e-07 | 0.013753 | 0.013753 | 0.013753 | 0.99362 | -0.12272 | 0.99347 | -0.12548 | 3.7782
75 | -0.011465 | -0.0028734 | 0.011466 | 0.002874 | 1.1535e-06 | 6.0308e-07 | 0.017169 | 0.017169 | 0.017169 | 0.99362 | -0.12272 | 0.99373 | -0.12061 | 4.7168
76 | 0.0047019 | 0.0011783 | -0.0047016 | -0.0011783 | 3.1982e-07 | -1.7961e-08 | 0.0070424 | 0.0070425 | 0.0070425 | 0.99347 | -0.12548 | 0.9934 | -0.12691 | 1.9348
77 | 0.037497 | 0.00941 | -0.03749 | -0.0094053 | 7.3488e-06 | 4.6228e-06 | 0.056153 | 0.056153 | 0.056153 | 0.99373 | -0.12061 | 0.99351 | -0.12472 | 15.4267
78 | -0.048963 | -0.012284 | 0.048999 | 0.012307 | 3.5982e-05 | 2.2797e-05 | 0.073322 | 0.073322 | 0.073322 | 0.99373 | -0.12061 | 0.99452 | -0.10521 | 20.1434
79 | 0.029742 | 0.0074637 | -0.029737 | -0.0074602 | 5.5852e-06 | 3.4774e-06 | 0.044549 | 0.044549 | 0.044549 | 0.99351 | -0.12472 | 0.99331 | -0.12866 | 12.2388
80 | 0.0077475 | 0.0019417 | -0.0077468 | -0.0019414 | 6.6785e-07 | 2.5616e-07 | 0.011604 | 0.011604 | 0.011604 | 0.99351 | -0.12472 | 0.99342 | -0.12653 | 3.1878
81 | 0.0042146 | 0.0010562 | -0.0042143 | -0.0010562 | 2.4455e-07 | -5.5339e-08 | 0.0063128 | 0.0063129 | 0.0063129 | 0.99342 | -0.12653 | 0.99336 | -0.12775 | 1.7343
82 | 0.008639 | 0.0021652 | -0.0086376 | -0.0021646 | 1.4216e-06 | 6.1804e-07 | 0.012954 | 0.012954 | 0.012954 | 0.99233 | -0.14762 | 0.99215 | -0.15107 | 3.5589
83 | 0.0031777 | 0.00079625 | -0.0031775 | -0.00079636 | 1.3321e-07 | -1.1672e-07 | 0.0047658 | 0.0047658 | 0.0047658 | 0.99215 | -0.15107 | 0.99211 | -0.15195 | 1.3093
84 | -0.023532 | -0.0058992 | 0.023542 | 0.0059054 | 1.015e-05 | 6.2177e-06 | 0.035362 | 0.035362 | 0.035362 | 0.99022 | -0.18808 | 0.99069 | -0.17903 | 9.7149
85 | 0.02077 | 0.0052071 | -0.020766 | -0.0052043 | 4.7175e-06 | 2.8531e-06 | 0.031212 | 0.031212 | 0.031212 | 0.99022 | -0.18808 | 0.98998 | -0.19284 | 8.5748
86 | -0.025285 | -0.0063423 | 0.025287 | 0.0063432 | 1.3962e-06 | 8.6035e-07 | 0.03798 | 0.03798 | 0.03798 | 0.99069 | -0.17903 | 0.99075 | -0.17787 | 10.4341
87 | 0.0097989 | 0.0024559 | -0.0097978 | -0.0024553 | 1.1394e-06 | 5.4915e-07 | 0.014729 | 0.014729 | 0.014729 | 0.98998 | -0.19284 | 0.98985 | -0.19529 | 4.0463
88 | 0.010967 | 0.0027484 | -0.010966 | -0.0027482 | 2.8411e-07 | 1.4598e-07 | 0.016484 | 0.016484 | 0.016484 | 0.98998 | -0.19284 | 0.98995 | -0.19339 | 4.5285
89 | -0.026917 | -0.0067518 | 0.026927 | 0.0067578 | 9.8141e-06 | 6.0747e-06 | 0.040429 | 0.040429 | 0.040429 | 0.99075 | -0.17787 | 0.99114 | -0.17022 | 11.1068
90 | 0.0079907 | 0.0020024 | -0.0079894 | -0.0020019 | 1.3768e-06 | 5.5414e-07 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.98985 | -0.19529 | 0.98967 | -0.1989 | 3.3001
91 | 0.0091858 | 0.002302 | -0.0091853 | -0.0023017 | 5.8892e-07 | 2.7101e-07 | 0.013807 | 0.013807 | 0.013807 | 0.98995 | -0.19339 | 0.98988 | -0.19473 | 3.7932
92 | -0.029138 | -0.0073119 | 0.029139 | 0.0073125 | 9.7864e-07 | 6.0876e-07 | 0.043748 | 0.043748 | 0.043748 | 0.99114 | -0.17022 | 0.99118 | -0.16952 | 12.0186
93 | 0.004511 | 0.0011301 | -0.0045107 | -0.0011302 | 3.0179e-07 | -3.1634e-08 | 0.0067824 | 0.0067825 | 0.0067825 | 0.98967 | -0.1989 | 0.98959 | -0.20031 | 1.8633
94 | -0.031552 | -0.0079173 | 0.031567 | 0.0079272 | 1.5745e-05 | 9.8353e-06 | 0.047371 | 0.047371 | 0.047371 | 0.99118 | -0.16952 | 0.99172 | -0.15906 | 13.0139
95 | 0.0045107 | 0.0011302 | -0.0045101 | -0.0011302 | 5.7396e-07 | -6.006e-08 | 0.0067825 | 0.0067826 | 0.0067826 | 0.98959 | -0.20031 | 0.98946 | -0.20298 | 1.8634
96 | 0.034092 | 0.0085614 | -0.034087 | -0.0085586 | 4.4592e-06 | 2.7952e-06 | 0.051151 | 0.051151 | 0.051151 | 0.99186 | -0.15632 | 0.99172 | -0.15906 | 14.0525
97 | -0.035626 | -0.0089461 | 0.035638 | 0.0089534 | 1.1668e-05 | 7.3267e-06 | 0.053454 | 0.053454 | 0.053454 | 0.99186 | -0.15632 | 0.99222 | -0.14946 | 14.6851
98 | 0.0045101 | 0.0011302 | -0.0045098 | -0.0011303 | 3.2723e-07 | -3.418e-08 | 0.0067826 | 0.0067827 | 0.0067827 | 0.98946 | -0.20298 | 0.98938 | -0.2045 | 1.8634
99 | -0.0034356 | -0.00086105 | 0.0034359 | 0.0008609 | 2.2019e-07 | -1.4773e-07 | 0.0051392 | 0.0051391 | 0.0051392 | 0.99476 | -0.10048 | 0.99483 | -0.099135 | 1.4119
100 | -0.0069098 | -0.0017315 | 0.0069104 | 0.0017318 | 6.5333e-07 | 2.0633e-07 | 0.010335 | 0.010335 | 0.010335 | 0.99483 | -0.099135 | 0.99494 | -0.097151 | 2.8393
101 | -0.0078332 | -0.0019629 | 0.0078336 | 0.001963 | 3.5488e-07 | 1.3745e-07 | 0.011711 | 0.011711 | 0.011711 | 0.99528 | -0.090685 | 0.99533 | -0.089734 | 3.2173
102 | -0.0083901 | -0.0021025 | 0.0083906 | 0.0021027 | 4.0729e-07 | 1.7094e-07 | 0.012543 | 0.012543 | 0.012543 | 0.99533 | -0.089734 | 0.99539 | -0.088715 | 3.4459
103 | -0.0089478 | -0.0022423 | 0.0089483 | 0.0022426 | 5.3654e-07 | 2.3943e-07 | 0.013376 | 0.013376 | 0.013376 | 0.99539 | -0.088715 | 0.99545 | -0.087456 | 3.6747
104 | 0.028792 | 0.0072276 | -0.028781 | -0.007221 | 1.0543e-05 | 6.5507e-06 | 0.043067 | 0.043067 | 0.043067 | 0.99489 | -0.098138 | 0.99449 | -0.10582 | 11.8316
105 | 0.025181 | 0.0063186 | -0.025179 | -0.0063178 | 1.2333e-06 | 7.5925e-07 | 0.037679 | 0.037679 | 0.037679 | 0.99449 | -0.10582 | 0.99443 | -0.10685 | 10.3515
106 | 0.022953 | 0.0057598 | -0.022947 | -0.0057561 | 6.054e-06 | 3.6971e-06 | 0.034348 | 0.034348 | 0.034348 | 0.99443 | -0.10685 | 0.99415 | -0.11238 | 9.4363
107 | 0.019267 | 0.004834 | -0.019266 | -0.0048334 | 9.3618e-07 | 5.6024e-07 | 0.028841 | 0.028841 | 0.028841 | 0.99415 | -0.11238 | 0.9941 | -0.1134 | 7.9233
108 | 0.019266 | 0.0048334 | -0.01926 | -0.0048294 | 6.75e-06 | 4.0396e-06 | 0.028841 | 0.028841 | 0.028841 | 0.9941 | -0.1134 | 0.99371 | -0.12075 | 7.9233
109 | 0.017657 | 0.0044277 | -0.017655 | -0.0044264 | 2.3028e-06 | 1.36e-06 | 0.026441 | 0.026441 | 0.026441 | 0.99371 | -0.12075 | 0.99357 | -0.12349 | 7.264
110 | 0.016053 | 0.004025 | -0.01605 | -0.0040231 | 3.338e-06 | 1.9369e-06 | 0.024043 | 0.024043 | 0.024043 | 0.99357 | -0.12349 | 0.99335 | -0.12785 | 6.6052
111 | 0.014819 | 0.0037144 | -0.014817 | -0.0037137 | 1.311e-06 | 7.4723e-07 | 0.022198 | 0.022198 | 0.022198 | 0.99335 | -0.12785 | 0.99325 | -0.12971 | 6.0984
112 | 0.013585 | 0.003405 | -0.013585 | -0.0034047 | 5.1814e-07 | 2.8844e-07 | 0.020353 | 0.020353 | 0.020353 | 0.99325 | -0.12971 | 0.99321 | -0.13051 | 5.5914

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24439 | 0.061381

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0045095 | 0.0011302
1 | 0.0027655 | 0.00069311
2 | 0.0039717 | 0.00099541
3 | 0.0042904 | 0.0010753
4 | 0.0023458 | 0.00058792
5 | 0.0013441 | 0.00033686
6 | 0.001709 | 0.00042833
7 | 0.0013633 | 0.00034168
8 | 0.0033881 | 0.00084914
9 | 0.0021904 | 0.00054897
10 | 0.0034281 | 0.00085916
11 | 0.0023681 | 0.0005935
12 | 0.0017339 | 0.00043457
13 | 0.0039832 | 0.00099828
14 | 0.0060665 | 0.0015204
15 | 0.0023519 | 0.00058943
16 | 0.0048491 | 0.0012153
17 | 0.0059835 | 0.0014996
18 | 0.0028985 | 0.00072644
19 | 0.0021504 | 0.00053894
20 | 0.002297 | 0.00057568
21 | 0.0017662 | 0.00044266
22 | 0.00134 | 0.00033584
23 | 0.0016532 | 0.00041433
24 | 0.0017689 | 0.00044333
25 | 0.0014288 | 0.0003581
26 | 0.0017729 | 0.00044433
27 | 0.0039785 | 0.0009971
28 | 0.0007002 | 0.00017549
29 | 0.0012272 | 0.00030755
30 | 0.000724 | 0.00018145
31 | 0.0017211 | 0.00043136
32 | 0.00137 | 0.00034337
33 | 0.0013338 | 0.00033429
34 | 0.0014441 | 0.00036193
35 | 0.0051397 | 0.0012881
36 | 0.0027706 | 0.00069438
37 | 0.0023493 | 0.00058879
38 | 0.0016549 | 0.00041475
39 | 0.0019837 | 0.00049716
40 | 0.00085067 | 0.0002132
41 | 0.0013338 | 0.00033429
42 | 0.0010086 | 0.00025277
43 | 0.0013338 | 0.00033429
44 | 0.010618 | 0.0026612
45 | 0.0015726 | 0.00039414
46 | 0.0015718 | 0.00039393
47 | 0.0023762 | 0.00059552
48 | 0.0024661 | 0.00061807
49 | 0.0031332 | 0.00078526
50 | 0.0022814 | 0.00057177
51 | 0.00448 | 0.0011228
52 | 0.0047016 | 0.0011783
53 | 0.0059802 | 0.0014988
54 | 0.0017186 | 0.00043072
55 | 0.0024383 | 0.0006111
56 | 0.0035323 | 0.00088527
57 | 0.0026662 | 0.00066821
58 | 0.0042143 | 0.0010562
59 | 0.0054599 | 0.0013684
60 | 0.0031775 | 0.00079637
61 | 0.0027615 | 0.00069209
62 | 0.0017432 | 0.00043688
63 | 0.0016303 | 0.0004086
64 | 0.0018071 | 0.00045289
65 | 0.0017806 | 0.00044627
66 | 0.0022108 | 0.00055407
67 | 0.0034783 | 0.00087175
68 | 0.0017842 | 0.00044717
69 | 0.0024133 | 0.00060482
70 | 0.0015349 | 0.00038469
71 | 0.0025196 | 0.00063147
72 | 0.0012311 | 0.00030854
73 | 0.0045098 | 0.0011303
74 | 0.0034356 | 0.00086105
75 | 0.0034739 | 0.00087065
76 | 0.00055596 | 0.00013934
77 | 0.00055659 | 0.00013949
78 | 0.00055721 | 0.00013965
79 | 0.0036007 | 0.00090243
80 | 0.00055666 | 0.00013951
81 | 0.0022265 | 0.000558
82 | 0.0033871 | 0.00084889
83 | 0.0036795 | 0.00092216
84 | 0.0016026 | 0.00040165
85 | 0.0015729 | 0.00039421
86 | 0.0016013 | 0.00040132
87 | 0.0012316 | 0.00030866
88 | 0.0012319 | 0.00030875
89 | 0.013585 | 0.0034047

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1