## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-95_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-95_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-95_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-95_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-95_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-95_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-95_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-95_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-95_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-95_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-95_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-95_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-95_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-95_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-95_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-95_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-95_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-95_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-95_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-95_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-95_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-95_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-95_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-95_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-95_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-95_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-95_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-95_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-95_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-95_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-95_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-95_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-95_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-95_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-95_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-95_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-95_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-95_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-95_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-95_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-95_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-95_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-95_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-95_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-95_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-95_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-95_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-95_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-95_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-95_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-95_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-95_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-95_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-95_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-95_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-95_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-95_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-95_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-95_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-95_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-95_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-95_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-95_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-95_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-95_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-95_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-95_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-95_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-95_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-95_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-95_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-95_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-95_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-95_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-95_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-95_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-95_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-95_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-95_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-95_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-95_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-95_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-95_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-95_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-95_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-95_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-95_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-95_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-95_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-95_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-95_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-95_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-95_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-95_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-95_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-95_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-95_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-95_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-95_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-95_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-95_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-95_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-95_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-95_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-95_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-95_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_370_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-95_0_4_load_0 | 0 | 0.002948 | 0.00073884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-95_0_4_load_106 | 7 | 0.0035883 | 0.00089932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-95_0_4_load_86 | 10 | 0.020328 | 0.0050947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-95_0_4_load_115 | 12 | 0.071058 | 0.017809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-95_0_4_load_41 | 15 | 0.0050758 | 0.0012721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-95_0_4_load_113 | 16 | 0.0029186 | 0.00073146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-95_0_4_load_104 | 19 | 0.0050199 | 0.0012581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-95_0_4_load_103 | 21 | 0.0018867 | 0.00047285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-95_0_4_load_108 | 22 | 0.0044958 | 0.0011267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-95_0_4_load_99 | 24 | 0.0035886 | 0.0008994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-95_0_4_load_88 | 25 | 0.0035383 | 0.00088677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-95_0_4_load_114 | 27 | 0.0010903 | 0.00027327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-95_0_4_load_111 | 28 | 0.0015701 | 0.00039352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-95_0_4_load_40 | 29 | 0.0057293 | 0.0014359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-95_0_4_load_83 | 32 | 0.0080771 | 0.0020243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-95_0_4_load_50 | 35 | 0.0033568 | 0.00084131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-95_0_4_load_91 | 38 | 0.0043659 | 0.0010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-95_0_4_load_67 | 39 | 0.0033543 | 0.00084067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-95_0_4_load_92 | 42 | 0.0044548 | 0.0011165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-95_0_4_load_89 | 43 | 0.00035737 | 8.9564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-95_0_4_load_93 | 44 | 0.0027537 | 0.00069014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-95_0_4_load_42 | 46 | 0.0032929 | 0.00082527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-95_0_4_load_43 | 47 | 0.00035737 | 8.9564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-95_0_4_load_95 | 51 | 0.0070002 | 0.0017544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-95_0_4_load_112 | 53 | 0.0011052 | 0.000277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-95_0_4_load_109 | 54 | 0.002328 | 0.00058344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-95_0_4_load_80 | 57 | 0.0131 | 0.0032833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-95_0_4_load_100 | 58 | 0.0026467 | 0.00066332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-95_0_4_load_116 | 59 | 0.0014728 | 0.00036911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-95_0_4_load_110 | 61 | 0.0023416 | 0.00058685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-95_0_4_load_87 | 62 | 0.018968 | 0.0047539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-95_0_4_load_102 | 63 | 0.016568 | 0.0041524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-95_0_4_load_107 | 64 | 0.0044935 | 0.0011262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-95_0_4_load_82 | 65 | 0.025949 | 0.0065033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-95_0_4_load_85 | 66 | 0.0026467 | 0.00066333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-95_0_4_load_51 | 67 | 0.002316 | 0.00058045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-95_0_4_load_66 | 68 | 0.0033395 | 0.00083696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-95_0_4_load_69 | 69 | 0.0041912 | 0.0010504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-95_0_4_load_98 | 71 | 0.0027323 | 0.00068479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-95_0_4_load_58 | 72 | 0.006136 | 0.0015378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-95_0_4_load_56 | 73 | 0.002752 | 0.00068972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-95_0_4_load_77 | 74 | 0.0043905 | 0.0011004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-95_0_4_load_96 | 75 | 0.01098 | 0.0027519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-95_0_4_load_101 | 76 | 0.0022677 | 0.00056835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-95_0_4_load_81 | 77 | 0.0043398 | 0.0010876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-95_0_4_load_79 | 79 | 0.05099 | 0.012779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-95_0_4_load_44 | 80 | 0.0047526 | 0.0011911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-95_0_4_load_45 | 81 | 0.0027576 | 0.00069113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-95_0_4_load_47 | 83 | 0.0028621 | 0.0007173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-95_0_4_load_49 | 84 | 0.0033543 | 0.00084067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-95_0_4_load_61 | 85 | 0.0029535 | 0.00074022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-95_0_4_load_65 | 86 | 0.0020059 | 0.00050273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-95_0_4_load_62 | 87 | 0.0050906 | 0.0012758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-95_0_4_load_52 | 88 | 0.0020812 | 0.0005216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-95_0_4_load_53 | 89 | 0.0027851 | 0.00069802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-95_0_4_load_55 | 91 | 0.0036333 | 0.00091058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-95_0_4_load_57 | 92 | 0.0083013 | 0.0020805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-95_0_4_load_59 | 93 | 0.0026284 | 0.00065874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-95_0_4_load_63 | 94 | 0.0035306 | 0.00088485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-95_0_4_load_64 | 95 | 0.002275 | 0.00057016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-95_0_4_load_68 | 96 | 0.0023853 | 0.00059781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-95_0_4_load_71 | 97 | 0.0069382 | 0.0017389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-95_0_4_load_72 | 98 | 0.0021022 | 0.00052685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-95_0_4_load_73 | 99 | 0.0033101 | 0.00082959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-95_0_4_load_90 | 100 | 0.0024967 | 0.00062572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-95_0_4_load_94 | 101 | 0.0019301 | 0.00048372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-95_0_4_load_74 | 102 | 0.0055113 | 0.0013813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-95_0_4_load_75 | 103 | 0.0022911 | 0.00057421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-95_0_4_load_76 | 104 | 0.0033109 | 0.0008298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-95_0_4_load_78 | 105 | 0.0024802 | 0.0006216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-95_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-95_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-95_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.044141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-95_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.062952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-95_0_4_line_4 |  | 3 | 29 | 0.026383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-95_0_4_line_5 |  | 4 | 43 | 0.052752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-95_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.007424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-95_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.01623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-95_0_4_line_8 |  | 6 | 59 | 0.01566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-95_0_4_line_9 |  | 7 | 60 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-95_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.031634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-95_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.010776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-95_0_4_line_12 |  | 9 | 20 | 0.034054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_230-95_0_4_line_13 |  | 9 | 21 | 0.041711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-95_0_4_line_14 |  | 9 | 11 | 0.017595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-95_0_4_line_15 |  | 10 | 62 | 0.016027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-95_0_4_line_16 |  | 11 | 12 | 0.015341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-95_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.020325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-95_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.0037366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-95_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.0062632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-95_0_4_line_20 |  | 15 | 45 | 0.058156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-95_0_4_line_21 |  | 16 | 26 | 0.012488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-95_0_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.003697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-95_0_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.014503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-95_0_4_line_24 |  | 18 | 22 | 0.026967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-95_0_4_line_25 |  | 19 | 60 | 0.017601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-95_0_4_line_26 |  | 20 | 32 | 0.014134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_230-95_0_4_line_27 |  | 21 | 63 | 0.013489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-95_0_4_line_28 |  | 22 | 64 | 0.016192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-95_0_4_line_29 |  | 23 | 24 | 0.0015909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-95_0_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.014174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-95_0_4_line_31 |  | 24 | 60 | 0.015949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-95_0_4_line_32 |  | 25 | 62 | 0.0063333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-95_0_4_line_33 |  | 26 | 27 | 0.0079099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-95_0_4_line_34 |  | 26 | 28 | 0.014537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-95_0_4_line_35 |  | 28 | 52 | 0.013635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-95_0_4_line_36 |  | 29 | 37 | 0.016793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-95_0_4_line_37 |  | 30 | 31 | 0.003421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_230-95_0_4_line_38 |  | 30 | 32 | 0.021372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_230-95_0_4_line_39 |  | 31 | 65 | 0.045296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-95_0_4_line_40 |  | 31 | 34 | 0.004353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_230-95_0_4_line_41 |  | 31 | 55 | 0.044823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-95_0_4_line_42 |  | 33 | 34 | 0.0081772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_230-95_0_4_line_43 |  | 33 | 35 | 0.010979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-95_0_4_line_44 |  | 34 | 39 | 0.0316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-95_0_4_line_45 |  | 35 | 67 | 0.020647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-95_0_4_line_46 |  | 36 | 37 | 0.009026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-95_0_4_line_47 |  | 36 | 38 | 0.022091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-95_0_4_line_48 |  | 38 | 42 | 0.01735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-95_0_4_line_49 |  | 39 | 68 | 0.020836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-95_0_4_line_50 |  | 40 | 41 | 0.0094513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-95_0_4_line_51 |  | 40 | 42 | 0.037717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-95_0_4_line_52 |  | 41 | 44 | 0.037441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-95_0_4_line_53 |  | 43 | 47 | 0.0086629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-95_0_4_line_54 |  | 44 | 73 | 0.010844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-95_0_4_line_55 |  | 45 | 46 | 0.023791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-95_0_4_line_56 |  | 45 | 47 | 0.0092318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-95_0_4_line_57 |  | 48 | 49 | 0.023503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-95_0_4_line_58 |  | 48 | 50 | 0.013802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-95_0_4_line_59 |  | 48 | 51 | 0.027711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-95_0_4_line_60 |  | 49 | 74 | 0.016244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-95_0_4_line_61 |  | 49 | 71 | 0.019746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-95_0_4_line_62 |  | 50 | 72 | 0.014157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-95_0_4_line_63 |  | 51 | 75 | 0.0015399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-95_0_4_line_64 |  | 52 | 53 | 0.0081114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-95_0_4_line_65 |  | 52 | 54 | 0.013978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-95_0_4_line_66 |  | 54 | 61 | 0.00092916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-95_0_4_line_67 |  | 55 | 56 | 0.032613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-95_0_4_line_68 |  | 55 | 57 | 0.017771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-95_0_4_line_69 |  | 56 | 58 | 0.0054136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-95_0_4_line_70 |  | 57 | 79 | 0.025633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-95_0_4_line_71 |  | 58 | 66 | 0.0093627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-95_0_4_line_72 |  | 63 | 76 | 0.016313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-95_0_4_line_73 |  | 67 | 88 | 0.008544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-95_0_4_line_74 |  | 68 | 86 | 0.00026638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-95_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.023931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-95_0_4_line_76 |  | 70 | 78 | 0.003564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-95_0_4_line_77 |  | 70 | 82 | 0.01137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-95_0_4_line_78 |  | 72 | 93 | 0.020122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-95_0_4_line_79 |  | 73 | 90 | 0.027098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-95_0_4_line_80 |  | 74 | 103 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-95_0_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.026127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-95_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.0012853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-95_0_4_line_83 |  | 80 | 82 | 0.013858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-95_0_4_line_84 |  | 81 | 83 | 0.010848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-95_0_4_line_85 |  | 82 | 84 | 0.031638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-95_0_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0049306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-95_0_4_line_87 |  | 84 | 86 | 6.6653e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-95_0_4_line_88 |  | 85 | 87 | 0.010379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-95_0_4_line_89 |  | 87 | 94 | 0.00023038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-95_0_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.015115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-95_0_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.01198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-95_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.010887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-95_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.029127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-95_0_4_line_94 |  | 94 | 95 | 0.00038911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-95_0_4_line_95 |  | 95 | 96 | 0.013573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-95_0_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.0079726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-95_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.00054832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-95_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.015057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-95_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.00074819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-95_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.0025091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-95_0_4_line_101 |  | 101 | 105 | 0.0052747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-95_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 5.8615e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-95_0_4_line_103 |  | 102 | 104 | 0.017845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-95_0_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.0017672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-95_0_4_trafo_19 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2696082.6881 | 1260981.1043 | 2696087.9363 | 1260976.7749 | 2696074.537 | 1260958.9418
1 | 2696061.2748 | 1260941.2911 | 2696074.537 | 1260958.9418
2 | 2696082.6881 | 1260981.1043 | 2696096.3305 | 1260999.1405 | 2696109.3162 | 1261016.3097
3 | 2696093.8838 | 1260899.7426 | 2696097.0326 | 1260903.5524 | 2696101.1127 | 1260908.4893 | 2696096.8579 | 1260911.9786 | 2696084.2442 | 1260922.46 | 2696061.2748 | 1260941.2911
4 | 2696109.3162 | 1261016.3097 | 2696125.1751 | 1261037.3944
5 | 2696093.8838 | 1260899.7426 | 2696052.8308 | 1260932.8704
6 | 2695942.1758 | 1261053.7718 | 2695936.9722 | 1261059.0806
7 | 2695942.1758 | 1261053.7718 | 2695953.7009 | 1261065.1996
8 | 2695947.9523 | 1261070.2788 | 2695936.9722 | 1261059.0806
9 | 2695968.1454 | 1261065.9584 | 2695961.3644 | 1261072.7984 | 2695953.7009 | 1261065.1996
10 | 2696013.7978 | 1261066.266 | 2696025.9825 | 1261054.3318 | 2696026.025 | 1261051.2523 | 2696029.8115 | 1261055.2392 | 2696033.9464 | 1261059.5876
11 | 2696013.7978 | 1261066.266 | 2696006.1906 | 1261058.6342
12 | 2696033.9464 | 1261059.5876 | 2696037.6104 | 1261059.9807 | 2696057.3804 | 1261083.0981
13 | 2696033.9464 | 1261059.5876 | 2696032.419 | 1261059.4293 | 2696003.7757 | 1261087.6014
14 | 2696033.9464 | 1261059.5876 | 2696029.8115 | 1261055.2392 | 2696034.0969 | 1261050.7829 | 2696038.1941 | 1261047.2465
15 | 2696006.1906 | 1261058.6342 | 2695994.8763 | 1261047.2833
16 | 2696049.5838 | 1261036.9342 | 2696038.1941 | 1261047.2465
17 | 2695976.1653 | 1260997.1996 | 2695983.2571 | 1260990.2534 | 2695991.2856 | 1260983.645
18 | 2695991.2856 | 1260983.645 | 2695994.1605 | 1260981.2581
19 | 2695976.1653 | 1260997.1996 | 2695971.768 | 1261001.6596
20 | 2696038.9048 | 1260944.108 | 2695994.1605 | 1260981.2581
21 | 2695963.0003 | 1261010.5524 | 2695971.768 | 1261001.6596
22 | 2695990.3413 | 1261089.1483 | 2695992.921 | 1261091.8034
23 | 2695990.3413 | 1261089.1483 | 2695980.2485 | 1261078.7333
24 | 2695992.921 | 1261091.8034 | 2695991.558 | 1261093.1268 | 2695973.6342 | 1261110.6507
25 | 2695968.1454 | 1261065.9584 | 2695971.0614 | 1261069.2528 | 2695980.2485 | 1261078.7333
26 | 2696057.3804 | 1261083.0981 | 2696066.612 | 1261093.8013
27 | 2695994.159 | 1261097.06 | 2696003.7757 | 1261087.6014
28 | 2695962.056 | 1261121.9706 | 2695973.6342 | 1261110.6507
29 | 2695980.4968 | 1261053.5042 | 2695979.3765 | 1261054.6339
30 | 2695980.4968 | 1261053.5042 | 2695990.4079 | 1261043.3716
31 | 2695968.1454 | 1261065.9584 | 2695979.3765 | 1261054.6339
32 | 2695990.4079 | 1261043.3716 | 2695990.6898 | 1261043.0834 | 2695994.8763 | 1261047.2833
33 | 2695963.0003 | 1261010.5524 | 2695957.4192 | 1261016.1575
34 | 2695963.0003 | 1261010.5524 | 2695952.8164 | 1261000.1794
35 | 2695943.2637 | 1260990.4494 | 2695952.8164 | 1261000.1794
36 | 2696135.2694 | 1261050.8148 | 2696125.1751 | 1261037.3944
37 | 2696082.7818 | 1261112.6011 | 2696080.5709 | 1261109.9853
38 | 2696080.5709 | 1261109.9853 | 2696066.612 | 1261093.8013
39 | 2696082.7818 | 1261112.6011 | 2696112.3803 | 1261146.8888
40 | 2696086.0321 | 1261109.696 | 2696082.7818 | 1261112.6011
41 | 2696051.2717 | 1261143.6479 | 2696058.7619 | 1261137.6869 | 2696060.634 | 1261132.4019 | 2696082.7818 | 1261112.6011
42 | 2696086.0321 | 1261109.696 | 2696083.7763 | 1261107.0572 | 2696087.5526 | 1261104.2496
43 | 2696087.5526 | 1261104.2496 | 2696096.2407 | 1261097.5373
44 | 2696086.0321 | 1261109.696 | 2696106.5633 | 1261133.7179
45 | 2696112.5795 | 1261084.9142 | 2696096.2407 | 1261097.5373
46 | 2696135.2694 | 1261050.8148 | 2696141.0272 | 1261057.7807
47 | 2696141.0272 | 1261057.7807 | 2696158.4845 | 1261044.2441
48 | 2696158.4845 | 1261044.2441 | 2696172.1952 | 1261033.6126
49 | 2696120.1008 | 1261149.5571 | 2696106.5633 | 1261133.7179
50 | 2696194.1596 | 1261007.8483 | 2696196.9041 | 1261011.4848 | 2696199.3829 | 1261015.7063
51 | 2696194.1596 | 1261007.8483 | 2696191.6702 | 1261009.8428 | 2696193.3349 | 1261012.2162 | 2696193.7035 | 1261014.1126 | 2696193.461 | 1261016.0436 | 2696192.8206 | 1261017.4232 | 2696191.9166 | 1261018.3203 | 2696172.1952 | 1261033.6126
52 | 2696199.3829 | 1261015.7063 | 2696193.6321 | 1261020.3499 | 2696170.2545 | 1261039.2304
53 | 2696052.8308 | 1260932.8704 | 2696046.0892 | 1260938.3106
54 | 2696161.8184 | 1261046.0438 | 2696170.2545 | 1261039.2304
55 | 2696038.9048 | 1260944.108 | 2696024.0715 | 1260925.5068
56 | 2696038.9048 | 1260944.108 | 2696046.0892 | 1260938.3106
57 | 2696242.175 | 1261077.3854 | 2696247.8309 | 1261085.9733 | 2696255.0588 | 1261097.0665
58 | 2696242.175 | 1261077.3854 | 2696234.5698 | 1261065.8524
59 | 2696242.175 | 1261077.3854 | 2696235.1153 | 1261080.9512 | 2696228.187 | 1261080.6161 | 2696221.8503 | 1261083.76 | 2696223.0799 | 1261089.4196
60 | 2696255.0588 | 1261097.0665 | 2696241.58 | 1261106.1316
61 | 2696255.0588 | 1261097.0665 | 2696260.3658 | 1261105.3262 | 2696265.8729 | 1261113.5874
62 | 2696234.5698 | 1261065.8524 | 2696231.7888 | 1261067.6975 | 2696222.7787 | 1261073.6881
63 | 2696223.4068 | 1261090.9244 | 2696223.0799 | 1261089.4196
64 | 2695943.2637 | 1260990.4494 | 2695937.498 | 1260996.1548
65 | 2695943.2637 | 1260990.4494 | 2695953.1984 | 1260980.6167
66 | 2695953.1984 | 1260980.6167 | 2695953.8588 | 1260979.9631
67 | 2696027.3904 | 1261157.427 | 2696031.2337 | 1261161.6261 | 2696051.2717 | 1261143.6479
68 | 2696051.2717 | 1261143.6479 | 2696062.8515 | 1261157.1276
69 | 2696027.3904 | 1261157.427 | 2696031.4516 | 1261153.8472
70 | 2696079.5546 | 1261176.571 | 2696062.8515 | 1261157.1276
71 | 2696031.4516 | 1261153.8472 | 2696038.4752 | 1261147.6562
72 | 2695982.529 | 1261108.4988 | 2695994.159 | 1261097.06
73 | 2696112.5795 | 1261084.9142 | 2696119.3407 | 1261079.6906
74 | 2696120.1008 | 1261149.5571 | 2696120.2739 | 1261149.7596
75 | 2696148.0243 | 1261182.7177 | 2696152.4419 | 1261188.205 | 2696163.2499 | 1261201.1796
76 | 2696148.0243 | 1261182.7177 | 2696145.2963 | 1261185.0197
77 | 2696140.8729 | 1261173.861 | 2696148.0243 | 1261182.7177
78 | 2696208.939 | 1261070.3115 | 2696214.7448 | 1261079.0295 | 2696222.7787 | 1261073.6881
79 | 2696140.7821 | 1261063.1255 | 2696149.4974 | 1261055.9946 | 2696161.8184 | 1261046.0438
80 | 2696229.8888 | 1261113.9943 | 2696241.58 | 1261106.1316
81 | 2696145.2963 | 1261185.0197 | 2696125.3199 | 1261201.8597
82 | 2696152.3724 | 1261166.1271 | 2696153.4389 | 1261165.4098
83 | 2696140.8729 | 1261173.861 | 2696152.3724 | 1261166.1271
84 | 2696153.4389 | 1261165.4098 | 2696162.4408 | 1261159.3557
85 | 2696140.8729 | 1261173.861 | 2696120.3172 | 1261149.8103
86 | 2696166.5322 | 1261156.6041 | 2696162.4408 | 1261159.3557
87 | 2696120.2739 | 1261149.7596 | 2696120.3172 | 1261149.8103
88 | 2696166.5322 | 1261156.6041 | 2696175.1447 | 1261150.8119
89 | 2696175.1447 | 1261150.8119 | 2696175.3359 | 1261150.6833
90 | 2696119.3407 | 1261079.6906 | 2696131.3015 | 1261070.45
91 | 2696140.7821 | 1261063.1255 | 2696131.3015 | 1261070.45
92 | 2696140.7821 | 1261063.1255 | 2696147.5394 | 1261071.6616
93 | 2696165.6177 | 1261094.4989 | 2696147.5394 | 1261071.6616
94 | 2696175.3359 | 1261150.6833 | 2696175.6587 | 1261150.4662
95 | 2696186.9217 | 1261142.8914 | 2696175.6587 | 1261150.4662
96 | 2696193.5373 | 1261138.4421 | 2696186.9217 | 1261142.8914
97 | 2696193.5373 | 1261138.4421 | 2696193.9923 | 1261138.1361
98 | 2696193.9923 | 1261138.1361 | 2696206.4867 | 1261129.7332
99 | 2696206.4867 | 1261129.7332 | 2696207.1075 | 1261129.3156
100 | 2696207.1075 | 1261129.3156 | 2696209.1895 | 1261127.9154
101 | 2696213.5664 | 1261124.9718 | 2696209.1895 | 1261127.9154
102 | 2696229.8401 | 1261114.027 | 2696229.8888 | 1261113.9943
103 | 2696229.8401 | 1261114.027 | 2696215.0328 | 1261123.9856
104 | 2696213.5664 | 1261124.9718 | 2696215.0328 | 1261123.9856

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696074.537 | 1260958.9418
1 | 2696082.6881 | 1260981.1043
2 | 2696061.2748 | 1260941.2911
3 | 2696109.3162 | 1261016.3097
4 | 2696093.8838 | 1260899.7426
5 | 2695942.1758 | 1261053.7718
6 | 2695936.9722 | 1261059.0806
7 | 2695953.7009 | 1261065.1996
8 | 2696013.7978 | 1261066.266
9 | 2696033.9464 | 1261059.5876
10 | 2696006.1906 | 1261058.6342
11 | 2696038.1941 | 1261047.2465
12 | 2696049.5838 | 1261036.9342
13 | 2695991.2856 | 1260983.645
14 | 2695976.1653 | 1260997.1996
15 | 2695994.1605 | 1260981.2581
16 | 2695971.768 | 1261001.6596
17 | 2695990.3413 | 1261089.1483
18 | 2695992.921 | 1261091.8034
19 | 2695980.2485 | 1261078.7333
20 | 2696057.3804 | 1261083.0981
21 | 2696003.7757 | 1261087.6015
22 | 2695973.6342 | 1261110.6507
23 | 2695980.4968 | 1261053.5042
24 | 2695979.3765 | 1261054.6339
25 | 2695990.4079 | 1261043.3716
26 | 2695963.0003 | 1261010.5524
27 | 2695957.4192 | 1261016.1575
28 | 2695952.8164 | 1261000.1794
29 | 2696125.1751 | 1261037.3944
30 | 2696080.5709 | 1261109.9853
31 | 2696082.7818 | 1261112.6011
32 | 2696066.612 | 1261093.8013
33 | 2696087.5526 | 1261104.2496
34 | 2696086.0321 | 1261109.696
35 | 2696096.2407 | 1261097.5373
36 | 2696141.0273 | 1261057.7807
37 | 2696135.2694 | 1261050.8148
38 | 2696158.4845 | 1261044.2441
39 | 2696106.5633 | 1261133.7179
40 | 2696194.1596 | 1261007.8483
41 | 2696199.3829 | 1261015.7063
42 | 2696172.1952 | 1261033.6126
43 | 2696052.8308 | 1260932.8704
44 | 2696170.2545 | 1261039.2304
45 | 2696038.9048 | 1260944.108
46 | 2696024.0715 | 1260925.5068
47 | 2696046.0892 | 1260938.3106
48 | 2696242.175 | 1261077.3854
49 | 2696255.0588 | 1261097.0665
50 | 2696234.5698 | 1261065.8524
51 | 2696223.0799 | 1261089.4196
52 | 2695943.2637 | 1260990.4494
53 | 2695937.498 | 1260996.1548
54 | 2695953.1984 | 1260980.6167
55 | 2696051.2717 | 1261143.6479
56 | 2696027.3904 | 1261157.427
57 | 2696062.8515 | 1261157.1276
58 | 2696031.4516 | 1261153.8472
59 | 2695947.9523 | 1261070.2788
60 | 2695968.1454 | 1261065.9584
61 | 2695953.8588 | 1260979.9631
62 | 2695994.8763 | 1261047.2833
63 | 2695994.159 | 1261097.06
64 | 2695962.056 | 1261121.9706
65 | 2696112.3803 | 1261146.8888
66 | 2696038.4752 | 1261147.6562
67 | 2696112.5795 | 1261084.9142
68 | 2696120.1008 | 1261149.5571
69 | 2696163.2499 | 1261201.1796
70 | 2696148.0243 | 1261182.7177
71 | 2696265.8729 | 1261113.5874
72 | 2696222.7787 | 1261073.6881
73 | 2696161.8184 | 1261046.0438
74 | 2696241.58 | 1261106.1316
75 | 2696223.4068 | 1261090.9244
76 | 2695982.529 | 1261108.4988
77 | 2696125.3199 | 1261201.8597
78 | 2696145.2963 | 1261185.0197
79 | 2696079.5546 | 1261176.571
80 | 2696152.3724 | 1261166.1271
81 | 2696153.4389 | 1261165.4098
82 | 2696140.8729 | 1261173.861
83 | 2696162.4408 | 1261159.3557
84 | 2696120.3172 | 1261149.8103
85 | 2696166.5322 | 1261156.6041
86 | 2696120.2739 | 1261149.7596
87 | 2696175.1447 | 1261150.8119
88 | 2696119.3407 | 1261079.6906
89 | 2696131.3015 | 1261070.45
90 | 2696140.7821 | 1261063.1255
91 | 2696147.5394 | 1261071.6616
92 | 2696165.6177 | 1261094.4989
93 | 2696208.939 | 1261070.3115
94 | 2696175.3359 | 1261150.6833
95 | 2696175.6587 | 1261150.4662
96 | 2696186.9217 | 1261142.8914
97 | 2696193.5373 | 1261138.4421
98 | 2696193.9923 | 1261138.1361
99 | 2696206.4867 | 1261129.7332
100 | 2696207.1075 | 1261129.3156
101 | 2696209.1895 | 1261127.9154
102 | 2696229.8401 | 1261114.027
103 | 2696229.8888 | 1261113.9943
104 | 2696215.0328 | 1261123.9856
105 | 2696213.5664 | 1261124.9718
106 | 2696084.9636 | 1261101.2496

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98787 | -0.23311 | 0.002948 | 0.00073884
1 | 0.9885 | -0.22095 | 0 | 0
2 | 0.98745 | -0.24118 | 0 | 0
3 | 0.98945 | -0.20255 | 0 | 0
4 | 0.98627 | -0.26421 | 0 | 0
5 | 0.99027 | -0.18718 | 0 | 0
6 | 0.99026 | -0.18738 | 0 | 0
7 | 0.99029 | -0.18676 | 0.0035883 | 0.00089932
8 | 0.99245 | -0.1449 | 0 | 0
9 | 0.99435 | -0.1083 | 0 | 0
10 | 0.99181 | -0.15739 | 0.020328 | 0.0050947
11 | 0.99321 | -0.13037 | 0 | 0
12 | 0.99221 | -0.14965 | 0.071058 | 0.017809
13 | 0.98403 | -0.3079 | 0 | 0
14 | 0.98381 | -0.31206 | 0 | 0
15 | 0.98406 | -0.30714 | 0.0050758 | 0.0012721
16 | 0.98375 | -0.31334 | 0.0029186 | 0.00073146
17 | 0.99004 | -0.19162 | 0 | 0
18 | 0.99001 | -0.19221 | 0 | 0
19 | 0.99016 | -0.18931 | 0.0050199 | 0.0012581
20 | 0.9968 | -0.061206 | 0 | 0
21 | 0.99356 | -0.12355 | 0.0018867 | 0.00047285
22 | 0.98979 | -0.19653 | 0.0044958 | 0.0011267
23 | 0.9907 | -0.17888 | 0 | 0
24 | 0.99067 | -0.17952 | 0.0035886 | 0.0008994
25 | 0.99099 | -0.17317 | 0.0035383 | 0.00088677
26 | 0.98365 | -0.31524 | 0 | 0
27 | 0.98364 | -0.31539 | 0.0010903 | 0.00027327
28 | 0.98355 | -0.31716 | 0.0015701 | 0.00039352
29 | 0.99001 | -0.19156 | 0.0057293 | 0.0014359
30 | 0.99855 | -0.0276 | 0 | 0
31 | 0.99873 | -0.024304 | 0 | 0
32 | 0.99748 | -0.048215 | 0.0080771 | 0.0020243
33 | 1 | 0 | -0.44325 | -0.11204
34 | 0.99907 | -0.017697 | 0 | 0
35 | 0.99934 | -0.012626 | 0.0033568 | 0.00084131
36 | 0.99071 | -0.1782 | 0 | 0
37 | 0.99046 | -0.18287 | 0 | 0
38 | 0.9913 | -0.16678 | 0.0043659 | 0.0010942
39 | 0.99583 | -0.079391 | 0.0033543 | 0.00084067
40 | 0.99315 | -0.13115 | 0 | 0
41 | 0.99348 | -0.12481 | 0 | 0
42 | 0.99183 | -0.15648 | 0.0044548 | 0.0011165
43 | 0.98527 | -0.28356 | 0.00035737 | 8.9564e-05
44 | 0.99478 | -0.099749 | 0.0027537 | 0.00069014
45 | 0.98495 | -0.28995 | 0 | 0
46 | 0.98487 | -0.29136 | 0.0032929 | 0.00082527
47 | 0.98511 | -0.28668 | 0.00035737 | 8.9564e-05
48 | 0.98289 | -0.32963 | 0 | 0
49 | 0.98347 | -0.31829 | 0 | 0
50 | 0.98278 | -0.33181 | 0 | 0
51 | 0.98243 | -0.33862 | 0.0070002 | 0.0017544
52 | 0.98348 | -0.31858 | 0 | 0
53 | 0.98347 | -0.31874 | 0.0011052 | 0.000277
54 | 0.98342 | -0.31976 | 0.002328 | 0.00058344
55 | 0.99589 | -0.078805 | 0 | 0
56 | 0.99573 | -0.08184 | 0 | 0
57 | 0.99485 | -0.098842 | 0.0131 | 0.0032833
58 | 0.99571 | -0.082344 | 0.0026467 | 0.00066332
59 | 0.99024 | -0.18779 | 0.0014728 | 0.00036911
60 | 0.99039 | -0.18492 | 0 | 0
61 | 0.98342 | -0.3198 | 0.0023416 | 0.00058685
62 | 0.99115 | -0.17023 | 0.018968 | 0.0047539
63 | 0.99333 | -0.12804 | 0.016568 | 0.0041524
64 | 0.98972 | -0.19782 | 0.0044935 | 0.0011262
65 | 0.99766 | -0.044865 | 0.025949 | 0.0065033
66 | 0.99568 | -0.08278 | 0.0026467 | 0.00066333
67 | 0.99815 | -0.035204 | 0.002316 | 0.00058045
68 | 0.99376 | -0.11906 | 0.0033395 | 0.00083696
69 | 0.99065 | -0.17884 | 0.0041912 | 0.0010504
70 | 0.99075 | -0.17705 | 0 | 0
71 | 0.98342 | -0.31926 | 0.0027323 | 0.00068479
72 | 0.98266 | -0.33405 | 0.006136 | 0.0015378
73 | 0.99519 | -0.091978 | 0.002752 | 0.00068972
74 | 0.98391 | -0.30966 | 0.0043905 | 0.0011004
75 | 0.98241 | -0.33892 | 0.01098 | 0.0027519
76 | 0.9933 | -0.12869 | 0.0022677 | 0.00056835
77 | 0.99063 | -0.17934 | 0.0043398 | 0.0010876
78 | 0.99073 | -0.17733 | 0 | 0
79 | 0.99366 | -0.12189 | 0.05099 | 0.012779
80 | 0.98968 | -0.19771 | 0.0047526 | 0.0011911
81 | 0.98957 | -0.19968 | 0.0027576 | 0.00069113
82 | 0.99083 | -0.17533 | 0 | 0
83 | 0.98874 | -0.21579 | 0.0028621 | 0.0007173
84 | 0.99373 | -0.11967 | 0.0033543 | 0.00084067
85 | 0.98838 | -0.22286 | 0.0029535 | 0.00074022
86 | 0.99373 | -0.11955 | 0.0020059 | 0.00050273
87 | 0.98763 | -0.23723 | 0.0050906 | 0.0012758
88 | 0.99768 | -0.044216 | 0.0020812 | 0.0005216
89 | 0.99688 | -0.059627 | 0.0027851 | 0.00069802
90 | 0.99627 | -0.071274 | 0 | 0
91 | 0.99615 | -0.073556 | 0.0036333 | 0.00091058
92 | 0.99593 | -0.077804 | 0.0083013 | 0.0020805
93 | 0.98262 | -0.335 | 0.0026284 | 0.00065874
94 | 0.98762 | -0.23753 | 0.0035306 | 0.00088485
95 | 0.98759 | -0.23801 | 0.002275 | 0.00057016
96 | 0.98676 | -0.25418 | 0.0023853 | 0.00059781
97 | 0.98629 | -0.26336 | 0.0069382 | 0.0017389
98 | 0.98626 | -0.26392 | 0.0021022 | 0.00052685
99 | 0.98549 | -0.27882 | 0.0033101 | 0.00082959
100 | 0.98546 | -0.27952 | 0.0024967 | 0.00062572
101 | 0.98534 | -0.28175 | 0.0019301 | 0.00048372
102 | 0.98435 | -0.30104 | 0.0055113 | 0.0013813
103 | 0.98435 | -0.30108 | 0.0022911 | 0.00057421
104 | 0.98504 | -0.28767 | 0.0033109 | 0.0008298
105 | 0.98511 | -0.28624 | 0.0024802 | 0.0006216
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.02346 | -0.0059043 | 0.023473 | 0.0059127 | 1.3638e-05 | 8.3554e-06 | 0.035346 | 0.035346 | 0.035346 | 0.98787 | -0.23311 | 0.9885 | -0.22095 | 9.7105
1 | 0.020512 | 0.0051655 | -0.020504 | -0.0051607 | 7.9079e-06 | 4.7785e-06 | 0.030906 | 0.030906 | 0.030906 | 0.98787 | -0.23311 | 0.98745 | -0.24118 | 8.4906
2 | -0.023473 | -0.0059127 | 0.023494 | 0.0059253 | 2.068e-05 | 1.2669e-05 | 0.035346 | 0.035346 | 0.035346 | 0.9885 | -0.22095 | 0.98945 | -0.20255 | 9.7104
3 | 0.020504 | 0.0051607 | -0.020481 | -0.0051471 | 2.2549e-05 | 1.3627e-05 | 0.030906 | 0.030906 | 0.030906 | 0.98745 | -0.24118 | 0.98627 | -0.26421 | 8.4906
4 | -0.023494 | -0.0059253 | 0.023507 | 0.0059329 | 1.236e-05 | 7.5716e-06 | 0.035346 | 0.035346 | 0.035346 | 0.98945 | -0.20255 | 0.99001 | -0.19156 | 9.7104
5 | 0.020481 | 0.0051471 | -0.020462 | -0.0051356 | 1.8896e-05 | 1.1421e-05 | 0.030906 | 0.030906 | 0.030906 | 0.98627 | -0.26421 | 0.98527 | -0.28356 | 8.4907
6 | 0.0014728 | 0.00036884 | -0.0014728 | -0.00036893 | 1.3634e-08 | -8.6785e-08 | 0.002213 | 0.002213 | 0.002213 | 0.99027 | -0.18718 | 0.99026 | -0.18738 | 0.60797
7 | -0.0014728 | -0.00036884 | 0.0014728 | 0.00036865 | 2.9806e-08 | -1.8974e-07 | 0.002213 | 0.0022129 | 0.002213 | 0.99027 | -0.18718 | 0.99029 | -0.18676 | 0.60796
8 | 0.0014728 | 0.00036893 | -0.0014728 | -0.00036911 | 2.8761e-08 | -1.8305e-07 | 0.002213 | 0.0022131 | 0.0022131 | 0.99026 | -0.18738 | 0.99024 | -0.18779 | 0.60799
9 | -0.0050612 | -0.001268 | 0.0050616 | 0.001268 | 4.4292e-07 | 2.0676e-08 | 0.0076047 | 0.0076046 | 0.0076047 | 0.99029 | -0.18676 | 0.99039 | -0.18492 | 2.0892
10 | -0.065582 | -0.016469 | 0.065697 | 0.016542 | 0.00011473 | 7.3015e-05 | 0.098341 | 0.098341 | 0.098341 | 0.99245 | -0.1449 | 0.99435 | -0.1083 | 27.0168
11 | 0.065582 | 0.016469 | -0.065543 | -0.016444 | 3.9079e-05 | 2.4871e-05 | 0.098341 | 0.098341 | 0.098341 | 0.99245 | -0.1449 | 0.99181 | -0.15739 | 27.0168
12 | -0.15764 | -0.039645 | 0.15799 | 0.039871 | 0.00035547 | 0.00022662 | 0.23595 | 0.23595 | 0.23595 | 0.99435 | -0.1083 | 0.9968 | -0.061206 | 32.4105
13 | 0.020742 | 0.0052049 | -0.020727 | -0.0051958 | 1.5072e-05 | 9.1057e-06 | 0.031042 | 0.031042 | 0.031042 | 0.99435 | -0.1083 | 0.99356 | -0.12355 | 8.528
14 | 0.071199 | 0.017898 | -0.071124 | -0.017851 | 7.4931e-05 | 4.7728e-05 | 0.10657 | 0.10657 | 0.10657 | 0.99435 | -0.1083 | 0.99321 | -0.13037 | 29.2764
15 | 0.045215 | 0.011349 | -0.045188 | -0.011331 | 2.7662e-05 | 1.7497e-05 | 0.067843 | 0.067843 | 0.067843 | 0.99181 | -0.15739 | 0.99115 | -0.17023 | 18.6381
16 | 0.071124 | 0.017851 | -0.071058 | -0.017809 | 6.5332e-05 | 4.1614e-05 | 0.10657 | 0.10657 | 0.10657 | 0.99321 | -0.13037 | 0.99221 | -0.14965 | 29.2764
17 | 0.011359 | 0.0028475 | -0.011357 | -0.0028463 | 2.2488e-06 | 1.1811e-06 | 0.017177 | 0.017177 | 0.017177 | 0.98403 | -0.3079 | 0.98381 | -0.31206 | 4.7189
18 | -0.011359 | -0.0028475 | 0.011359 | 0.0028477 | 4.1343e-07 | 2.1712e-07 | 0.017177 | 0.017177 | 0.017177 | 0.98403 | -0.3079 | 0.98406 | -0.30714 | 4.7189
19 | 0.011357 | 0.0028463 | -0.011356 | -0.002846 | 6.9299e-07 | 3.6399e-07 | 0.017177 | 0.017177 | 0.017177 | 0.98381 | -0.31206 | 0.98375 | -0.31334 | 4.719
20 | -0.016435 | -0.0041199 | 0.016449 | 0.0041277 | 1.3469e-05 | 7.8809e-06 | 0.024852 | 0.024852 | 0.024852 | 0.98406 | -0.30714 | 0.98495 | -0.28995 | 6.8275
21 | 0.0084374 | 0.0021145 | -0.0084366 | -0.0021142 | 7.6277e-07 | 3.2963e-07 | 0.012762 | 0.012762 | 0.012762 | 0.98375 | -0.31334 | 0.98365 | -0.31524 | 3.5062
22 | 0.0089916 | 0.0022538 | -0.0089914 | -0.0022537 | 2.532e-07 | 1.1451e-07 | 0.013514 | 0.013514 | 0.013514 | 0.99004 | -0.19162 | 0.99001 | -0.19221 | 3.7127
23 | -0.0089916 | -0.0022538 | 0.0089926 | 0.0022543 | 9.9329e-07 | 4.4919e-07 | 0.013514 | 0.013514 | 0.013514 | 0.99004 | -0.19162 | 0.99016 | -0.18931 | 3.7127
24 | 0.0089914 | 0.0022537 | -0.0089895 | -0.0022529 | 1.8469e-06 | 8.3537e-07 | 0.013514 | 0.013514 | 0.013514 | 0.99001 | -0.19221 | 0.98979 | -0.19653 | 3.7128
25 | -0.014013 | -0.0035124 | 0.014015 | 0.003514 | 2.9269e-06 | 1.6468e-06 | 0.021058 | 0.021058 | 0.021058 | 0.99016 | -0.18931 | 0.99039 | -0.18492 | 5.7852
26 | -0.15799 | -0.039871 | 0.15809 | 0.039934 | 9.836e-05 | 6.2398e-05 | 0.23595 | 0.23595 | 0.23595 | 0.9968 | -0.061206 | 0.99748 | -0.048215 | 21.607
27 | 0.01884 | 0.004723 | -0.018836 | -0.0047205 | 4.0272e-06 | 2.4028e-06 | 0.028216 | 0.028216 | 0.028216 | 0.99356 | -0.12355 | 0.99333 | -0.12804 | 7.7517
28 | 0.0044937 | 0.0011261 | -0.0044935 | -0.0011262 | 2.7713e-07 | -3.0738e-08 | 0.0067557 | 0.0067558 | 0.0067558 | 0.98979 | -0.19653 | 0.98972 | -0.19782 | 1.856
29 | 0.022671 | 0.0056848 | -0.022671 | -0.0056844 | 6.9182e-07 | 4.2228e-07 | 0.034053 | 0.034053 | 0.034053 | 0.9907 | -0.17888 | 0.99067 | -0.17952 | 9.3552
30 | -0.022671 | -0.0056848 | 0.022677 | 0.0056885 | 6.1635e-06 | 3.7621e-06 | 0.034053 | 0.034053 | 0.034053 | 0.9907 | -0.17888 | 0.99099 | -0.17317 | 9.3552
31 | 0.019082 | 0.004785 | -0.019077 | -0.004782 | 4.9137e-06 | 2.9395e-06 | 0.028663 | 0.028663 | 0.028663 | 0.99067 | -0.17952 | 0.99039 | -0.18492 | 7.8744
32 | -0.026216 | -0.0065753 | 0.026219 | 0.0065776 | 3.6804e-06 | 2.2738e-06 | 0.039366 | 0.039366 | 0.039366 | 0.99099 | -0.17317 | 0.99115 | -0.17023 | 10.8147
33 | 0.0010904 | 0.00027317 | -0.0010903 | -0.00027327 | 8.0698e-09 | -9.5241e-08 | 0.0016494 | 0.0016494 | 0.0016494 | 0.98365 | -0.31524 | 0.98364 | -0.31539 | 0.45314
34 | 0.0073463 | 0.001841 | -0.0073456 | -0.0018408 | 6.7323e-07 | 2.4636e-07 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 0.98365 | -0.31524 | 0.98355 | -0.31716 | 3.053
35 | 0.0057754 | 0.0014473 | -0.0057751 | -0.0014472 | 3.9038e-07 | 7.6805e-08 | 0.0087376 | 0.0087377 | 0.0087377 | 0.98355 | -0.31716 | 0.98348 | -0.31858 | 2.4005
36 | -0.029236 | -0.0073688 | 0.029248 | 0.0073764 | 1.2168e-05 | 7.5713e-06 | 0.043957 | 0.043957 | 0.043957 | 0.99001 | -0.19156 | 0.99046 | -0.18287 | 12.0761
37 | -0.16633 | -0.042062 | 0.16636 | 0.042079 | 2.63e-05 | 1.6698e-05 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.99855 | -0.0276 | 0.99873 | -0.024304 | 22.7104
38 | 0.16633 | 0.042062 | -0.16617 | -0.041958 | 0.00016431 | 0.00010432 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.99855 | -0.0276 | 0.99748 | -0.048215 | 22.7104
39 | 0.025974 | 0.006519 | -0.025949 | -0.0065033 | 2.5443e-05 | 1.5691e-05 | 0.038702 | 0.038703 | 0.038703 | 0.99873 | -0.024304 | 0.99766 | -0.044865 | 10.6326
40 | -0.26202 | -0.066177 | 0.2621 | 0.06623 | 8.3e-05 | 5.2949e-05 | 0.39056 | 0.39056 | 0.39056 | 0.99873 | -0.024304 | 0.99907 | -0.017697 | 35.7657
41 | 0.069683 | 0.017579 | -0.069502 | -0.017464 | 0.00018132 | 0.00011546 | 0.10386 | 0.10386 | 0.10386 | 0.99873 | -0.024304 | 0.99589 | -0.078805 | 28.5336
42 | 0.37514 | 0.095179 | -0.37482 | -0.094975 | 0.00031896 | 0.00020382 | 0.55862 | 0.55862 | 0.55862 | 1 | 0 | 0.99907 | -0.017697 | 51.1554
43 | 0.066462 | 0.016861 | -0.066422 | -0.016835 | 4.0326e-05 | 2.5665e-05 | 0.098969 | 0.098969 | 0.098969 | 1 | 0 | 0.99934 | -0.012626 | 27.1892
44 | 0.11272 | 0.028745 | -0.11238 | -0.028531 | 0.00033468 | 0.00021378 | 0.16806 | 0.16806 | 0.16806 | 0.99907 | -0.017697 | 0.99583 | -0.079391 | 46.1693
45 | 0.063065 | 0.015994 | -0.062997 | -0.01595 | 6.8371e-05 | 4.3487e-05 | 0.09397 | 0.093971 | 0.093971 | 0.99934 | -0.012626 | 0.99815 | -0.035204 | 25.8161
46 | 0.029254 | 0.0073804 | -0.029248 | -0.0073764 | 6.54e-06 | 4.0694e-06 | 0.043957 | 0.043957 | 0.043957 | 0.99071 | -0.1782 | 0.99046 | -0.18287 | 12.076
47 | -0.029254 | -0.0073804 | 0.02927 | 0.0073904 | 1.6006e-05 | 9.9594e-06 | 0.043957 | 0.043957 | 0.043957 | 0.99071 | -0.1782 | 0.9913 | -0.16678 | 12.076
48 | -0.033636 | -0.0084846 | 0.033653 | 0.008495 | 1.6599e-05 | 1.04e-05 | 0.05051 | 0.05051 | 0.05051 | 0.9913 | -0.16678 | 0.99183 | -0.15648 | 13.8764
49 | 0.10903 | 0.027691 | -0.10882 | -0.027558 | 0.00020771 | 0.00013266 | 0.16304 | 0.16304 | 0.16304 | 0.99583 | -0.079391 | 0.99376 | -0.11906 | 44.7923
50 | -0.038154 | -0.0096406 | 0.038166 | 0.0096479 | 1.1593e-05 | 7.2975e-06 | 0.057193 | 0.057193 | 0.057193 | 0.99315 | -0.13115 | 0.99348 | -0.12481 | 15.7124
51 | 0.038154 | 0.0096406 | -0.038108 | -0.0096115 | 4.6266e-05 | 2.9123e-05 | 0.057193 | 0.057193 | 0.057193 | 0.99315 | -0.13115 | 0.99183 | -0.15648 | 15.7125
52 | -0.038166 | -0.0096479 | 0.038212 | 0.0096768 | 4.5927e-05 | 2.8908e-05 | 0.057193 | 0.057193 | 0.057193 | 0.99348 | -0.12481 | 0.99478 | -0.099749 | 15.7124
53 | 0.020105 | 0.0050461 | -0.020102 | -0.0050443 | 2.9956e-06 | 1.8069e-06 | 0.030366 | 0.030367 | 0.030367 | 0.98527 | -0.28356 | 0.98511 | -0.28668 | 8.3424
54 | -0.040965 | -0.010367 | 0.040981 | 0.010377 | 1.5287e-05 | 9.6426e-06 | 0.061312 | 0.061312 | 0.061312 | 0.99478 | -0.099749 | 0.99519 | -0.091978 | 16.844
55 | 0.0032931 | 0.00082511 | -0.0032929 | -0.00082527 | 2.2082e-07 | -1.6145e-07 | 0.004975 | 0.0049751 | 0.0049751 | 0.98495 | -0.28995 | 0.98487 | -0.29136 | 1.3668
56 | -0.019742 | -0.0049529 | 0.019745 | 0.0049547 | 3.0798e-06 | 1.8536e-06 | 0.029827 | 0.029827 | 0.029827 | 0.98495 | -0.28995 | 0.98511 | -0.28668 | 8.1942
57 | -0.026755 | -0.0067082 | 0.026769 | 0.0067172 | 1.446e-05 | 8.9566e-06 | 0.040506 | 0.040505 | 0.040506 | 0.98289 | -0.32963 | 0.98347 | -0.31829 | 11.1279
58 | 0.0087663 | 0.0021972 | -0.0087654 | -0.0021968 | 9.1163e-07 | 4.0854e-07 | 0.013272 | 0.013272 | 0.013272 | 0.98289 | -0.32963 | 0.98278 | -0.33181 | 3.6461
59 | 0.017988 | 0.004511 | -0.017981 | -0.0045064 | 7.7074e-06 | 4.5817e-06 | 0.027234 | 0.027234 | 0.027234 | 0.98289 | -0.32963 | 0.98243 | -0.33862 | 7.4819
60 | -0.029502 | -0.0074018 | 0.029514 | 0.0074094 | 1.2138e-05 | 7.5623e-06 | 0.04464 | 0.04464 | 0.04464 | 0.98347 | -0.31829 | 0.98391 | -0.30966 | 12.2636
61 | 0.0027325 | 0.00068462 | -0.0027323 | -0.00068479 | 1.2656e-07 | -1.6955e-07 | 0.0041342 | 0.0041343 | 0.0041343 | 0.98347 | -0.31829 | 0.98342 | -0.31926 | 1.1358
62 | 0.0087654 | 0.0021968 | -0.0087645 | -0.0021964 | 9.3511e-07 | 4.191e-07 | 0.013272 | 0.013272 | 0.013272 | 0.98278 | -0.33181 | 0.98266 | -0.33405 | 3.6461
63 | 0.010981 | 0.002752 | -0.01098 | -0.0027519 | 1.5973e-07 | 8.2731e-08 | 0.016631 | 0.016631 | 0.016631 | 0.98243 | -0.33862 | 0.98241 | -0.33892 | 4.5691
64 | 0.0011053 | 0.0002769 | -0.0011052 | -0.000277 | 8.5061e-09 | -9.7484e-08 | 0.0016722 | 0.0016723 | 0.0016723 | 0.98348 | -0.31858 | 0.98347 | -0.31874 | 0.45942
65 | 0.0046698 | 0.0011703 | -0.0046695 | -0.0011703 | 2.6167e-07 | -9.8912e-09 | 0.0070654 | 0.0070655 | 0.0070655 | 0.98348 | -0.31858 | 0.98342 | -0.31976 | 1.9411
66 | 0.0023416 | 0.00058684 | -0.0023416 | -0.00058685 | 4.3739e-09 | -8.9897e-09 | 0.003543 | 0.003543 | 0.003543 | 0.98342 | -0.31976 | 0.98342 | -0.3198 | 0.97336
67 | 0.0052943 | 0.0013266 | -0.0052936 | -0.0013266 | 7.6532e-07 | 6.5519e-08 | 0.0079105 | 0.0079107 | 0.0079107 | 0.99589 | -0.078805 | 0.99573 | -0.08184 | 2.1733
68 | 0.064207 | 0.016137 | -0.064146 | -0.016098 | 6.1354e-05 | 3.9035e-05 | 0.095952 | 0.095952 | 0.095952 | 0.99589 | -0.078805 | 0.99485 | -0.098842 | 26.3604
69 | 0.0052936 | 0.0013266 | -0.0052935 | -0.0013266 | 1.2704e-07 | 1.0891e-08 | 0.0079107 | 0.0079107 | 0.0079107 | 0.99573 | -0.08184 | 0.99571 | -0.082344 | 2.1733
70 | 0.051046 | 0.012815 | -0.05099 | -0.012779 | 5.6044e-05 | 3.5536e-05 | 0.076357 | 0.076358 | 0.076358 | 0.99485 | -0.098842 | 0.99366 | -0.12189 | 20.9773
71 | 0.0026468 | 0.00066324 | -0.0026467 | -0.00066333 | 5.493e-08 | -8.6621e-08 | 0.0039554 | 0.0039554 | 0.0039554 | 0.99571 | -0.082344 | 0.99568 | -0.08278 | 1.0867
72 | 0.0022678 | 0.00056818 | -0.0022677 | -0.00056835 | 7.0598e-08 | -1.6597e-07 | 0.0033971 | 0.0033972 | 0.0033972 | 0.99333 | -0.12804 | 0.9933 | -0.12869 | 0.9333
73 | 0.060681 | 0.01537 | -0.060654 | -0.015353 | 2.6252e-05 | 1.669e-05 | 0.090518 | 0.090518 | 0.090518 | 0.99815 | -0.035204 | 0.99768 | -0.044216 | 24.8676
74 | 0.10548 | 0.026721 | -0.10548 | -0.026719 | 2.4951e-06 | 1.5934e-06 | 0.15804 | 0.15804 | 0.15804 | 0.99376 | -0.11906 | 0.99373 | -0.11955 | 43.4186
75 | -0.0041912 | -0.0010504 | 0.0041916 | 0.0010503 | 3.5566e-07 | -8.0524e-08 | 0.0062954 | 0.0062953 | 0.0062954 | 0.99065 | -0.17884 | 0.99075 | -0.17705 | 1.7295
76 | 0.0043402 | 0.0010876 | -0.0043402 | -0.0010876 | 5.6791e-08 | -9.549e-09 | 0.0065186 | 0.0065186 | 0.0065186 | 0.99075 | -0.17705 | 0.99073 | -0.17733 | 1.7908
77 | -0.0085318 | -0.0021379 | 0.0085325 | 0.0021382 | 7.0009e-07 | 3.0162e-07 | 0.012814 | 0.012814 | 0.012814 | 0.99075 | -0.17705 | 0.99083 | -0.17533 | 3.5203
78 | 0.0026285 | 0.00065856 | -0.0026284 | -0.00065874 | 1.1954e-07 | -1.7839e-07 | 0.0039802 | 0.0039803 | 0.0039803 | 0.98266 | -0.33405 | 0.98262 | -0.335 | 1.0935
79 | -0.043733 | -0.011066 | 0.043776 | 0.011094 | 4.3499e-05 | 2.7487e-05 | 0.065427 | 0.065427 | 0.065427 | 0.99519 | -0.091978 | 0.99627 | -0.071274 | 17.9744
80 | -0.033904 | -0.0085097 | 0.033918 | 0.0085184 | 1.3893e-05 | 8.7127e-06 | 0.05128 | 0.051279 | 0.05128 | 0.98391 | -0.30966 | 0.98435 | -0.30108 | 14.0878
81 | -0.0043398 | -0.0010876 | 0.0043402 | 0.0010876 | 4.1634e-07 | -6.9957e-08 | 0.0065187 | 0.0065186 | 0.0065187 | 0.99063 | -0.17934 | 0.99073 | -0.17733 | 1.7909
82 | 0.086467 | 0.021813 | -0.086459 | -0.021808 | 8.1527e-06 | 5.2012e-06 | 0.13006 | 0.13006 | 0.13006 | 0.98968 | -0.19771 | 0.98957 | -0.19968 | 35.7302
83 | -0.09122 | -0.023005 | 0.091318 | 0.023067 | 9.783e-05 | 6.2433e-05 | 0.1372 | 0.1372 | 0.1372 | 0.98968 | -0.19771 | 0.99083 | -0.17533 | 37.6933
84 | 0.083702 | 0.021117 | -0.083637 | -0.021076 | 6.4494e-05 | 4.1137e-05 | 0.12591 | 0.12591 | 0.12591 | 0.98957 | -0.19968 | 0.98874 | -0.21579 | 34.591
85 | -0.09985 | -0.025205 | 0.10012 | 0.025376 | 0.00026701 | 0.00017048 | 0.15002 | 0.15002 | 0.15002 | 0.99083 | -0.17533 | 0.99373 | -0.11967 | 41.2136
86 | 0.080775 | 0.020359 | -0.080748 | -0.020341 | 2.7342e-05 | 1.7435e-05 | 0.1216 | 0.1216 | 0.1216 | 0.98874 | -0.21579 | 0.98838 | -0.22286 | 33.4077
87 | -0.10347 | -0.026216 | 0.10347 | 0.026217 | 6.0081e-07 | 3.8365e-07 | 0.15504 | 0.15504 | 0.15504 | 0.99373 | -0.11967 | 0.99373 | -0.11955 | 42.5934
88 | 0.077794 | 0.019601 | -0.077741 | -0.019567 | 5.3423e-05 | 3.4058e-05 | 0.11716 | 0.11716 | 0.11716 | 0.98838 | -0.22286 | 0.98763 | -0.23723 | 32.1861
89 | 0.07265 | 0.018291 | -0.072649 | -0.01829 | 1.0356e-06 | 6.5986e-07 | 0.10949 | 0.10949 | 0.10949 | 0.98763 | -0.23723 | 0.98762 | -0.23753 | 30.0791
90 | 0.058573 | 0.014832 | -0.05853 | -0.014804 | 4.331e-05 | 2.7521e-05 | 0.087414 | 0.087414 | 0.087414 | 0.99768 | -0.044216 | 0.99688 | -0.059627 | 24.0148
91 | 0.055745 | 0.014106 | -0.055714 | -0.014086 | 3.1141e-05 | 1.9774e-05 | 0.083257 | 0.083257 | 0.083257 | 0.99688 | -0.059627 | 0.99627 | -0.071274 | 22.8727
92 | 0.011938 | 0.0029925 | -0.011936 | -0.0029918 | 1.2979e-06 | 6.8892e-07 | 0.01783 | 0.01783 | 0.01783 | 0.99627 | -0.071274 | 0.99615 | -0.073556 | 4.8984
93 | 0.008303 | 0.0020812 | -0.0083013 | -0.0020805 | 1.6802e-06 | 6.9625e-07 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.99615 | -0.073556 | 0.99593 | -0.077804 | 3.4074
94 | 0.069119 | 0.017406 | -0.069117 | -0.017405 | 1.5834e-06 | 1.0084e-06 | 0.10417 | 0.10417 | 0.10417 | 0.98762 | -0.23753 | 0.98759 | -0.23801 | 28.6177
95 | 0.066842 | 0.016834 | -0.06679 | -0.016802 | 5.1656e-05 | 3.2886e-05 | 0.10074 | 0.10074 | 0.10074 | 0.98759 | -0.23801 | 0.98676 | -0.25418 | 27.676
96 | 0.064405 | 0.016204 | -0.064377 | -0.016186 | 2.8214e-05 | 1.7955e-05 | 0.097144 | 0.097144 | 0.097144 | 0.98676 | -0.25418 | 0.98629 | -0.26336 | 26.6879
97 | 0.057439 | 0.014447 | -0.057437 | -0.014446 | 1.5448e-06 | 9.8166e-07 | 0.086676 | 0.086676 | 0.086676 | 0.98629 | -0.26336 | 0.98626 | -0.26392 | 23.8121
98 | 0.055335 | 0.013919 | -0.055296 | -0.013894 | 3.9373e-05 | 2.5007e-05 | 0.083504 | 0.083505 | 0.083505 | 0.98626 | -0.26392 | 0.98549 | -0.27882 | 22.9408
99 | 0.051985 | 0.013064 | -0.051984 | -0.013063 | 1.7292e-06 | 1.0972e-06 | 0.078507 | 0.078507 | 0.078507 | 0.98549 | -0.27882 | 0.98546 | -0.27952 | 21.5677
100 | 0.049487 | 0.012438 | -0.049482 | -0.012434 | 5.2554e-06 | 3.3315e-06 | 0.074737 | 0.074737 | 0.074737 | 0.98546 | -0.27952 | 0.98534 | -0.28175 | 20.5321
101 | 0.047552 | 0.011951 | -0.047542 | -0.011944 | 1.0203e-05 | 6.4629e-06 | 0.071822 | 0.071822 | 0.071822 | 0.98534 | -0.28175 | 0.98511 | -0.28624 | 19.7313
102 | 0.036209 | 0.0090927 | -0.036209 | -0.0090926 | 6.5871e-08 | 4.1414e-08 | 0.054743 | 0.054743 | 0.054743 | 0.98435 | -0.30104 | 0.98435 | -0.30108 | 15.0393
103 | -0.041721 | -0.010474 | 0.041747 | 0.010491 | 2.6622e-05 | 1.6811e-05 | 0.063074 | 0.063074 | 0.063074 | 0.98435 | -0.30104 | 0.98504 | -0.28767 | 17.3281
104 | -0.045058 | -0.011321 | 0.045061 | 0.011323 | 3.0711e-06 | 1.943e-06 | 0.068076 | 0.068076 | 0.068076 | 0.98504 | -0.28767 | 0.98511 | -0.28624 | 18.7021

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44325 | 0.11204

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002948 | 0.00073884
1 | 0.0035883 | 0.00089932
2 | 0.020328 | 0.0050947
3 | 0.071058 | 0.017809
4 | 0.0050758 | 0.0012721
5 | 0.0029186 | 0.00073146
6 | 0.0050199 | 0.0012581
7 | 0.0018867 | 0.00047285
8 | 0.0044958 | 0.0011267
9 | 0.0035886 | 0.0008994
10 | 0.0035383 | 0.00088677
11 | 0.0010903 | 0.00027327
12 | 0.0015701 | 0.00039352
13 | 0.0057293 | 0.0014359
14 | 0.0080771 | 0.0020243
15 | 0.0033568 | 0.00084131
16 | 0.0043659 | 0.0010942
17 | 0.0033543 | 0.00084067
18 | 0.0044548 | 0.0011165
19 | 0.00035737 | 8.9564e-05
20 | 0.0027537 | 0.00069014
21 | 0.0032929 | 0.00082527
22 | 0.00035737 | 8.9564e-05
23 | 0.0070002 | 0.0017544
24 | 0.0011052 | 0.000277
25 | 0.002328 | 0.00058344
26 | 0.0131 | 0.0032833
27 | 0.0026467 | 0.00066332
28 | 0.0014728 | 0.00036911
29 | 0.0023416 | 0.00058685
30 | 0.018968 | 0.0047539
31 | 0.016568 | 0.0041524
32 | 0.0044935 | 0.0011262
33 | 0.025949 | 0.0065033
34 | 0.0026467 | 0.00066333
35 | 0.002316 | 0.00058045
36 | 0.0033395 | 0.00083696
37 | 0.0041912 | 0.0010504
38 | 0.0027323 | 0.00068479
39 | 0.006136 | 0.0015378
40 | 0.002752 | 0.00068972
41 | 0.0043905 | 0.0011004
42 | 0.01098 | 0.0027519
43 | 0.0022677 | 0.00056835
44 | 0.0043398 | 0.0010876
45 | 0.05099 | 0.012779
46 | 0.0047526 | 0.0011911
47 | 0.0027576 | 0.00069113
48 | 0.0028621 | 0.0007173
49 | 0.0033543 | 0.00084067
50 | 0.0029535 | 0.00074022
51 | 0.0020059 | 0.00050273
52 | 0.0050906 | 0.0012758
53 | 0.0020812 | 0.0005216
54 | 0.0027851 | 0.00069802
55 | 0.0036333 | 0.00091058
56 | 0.0083013 | 0.0020805
57 | 0.0026284 | 0.00065874
58 | 0.0035306 | 0.00088485
59 | 0.002275 | 0.00057016
60 | 0.0023853 | 0.00059781
61 | 0.0069382 | 0.0017389
62 | 0.0021022 | 0.00052685
63 | 0.0033101 | 0.00082959
64 | 0.0024967 | 0.00062572
65 | 0.0019301 | 0.00048372
66 | 0.0055113 | 0.0013813
67 | 0.0022911 | 0.00057421
68 | 0.0033109 | 0.0008298
69 | 0.0024802 | 0.0006216

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1