## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-9_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-9_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-9_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_230-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_230-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_230-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_230-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_230-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_230-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_230-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_230-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_230-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_230-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_230-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_509_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0070647 | 0.0017706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-9_0_4_load_1 | 1 | 0.0080123 | 0.0020081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-9_0_4_load_3 | 3 | 0.0053265 | 0.0013349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-9_0_4_load_38 | 5 | 0.0055672 | 0.0013953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-9_0_4_load_104 | 7 | 0.0051506 | 0.0012909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-9_0_4_load_91 | 10 | 0.00502 | 0.0012581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-9_0_4_load_59 | 14 | 0.0037477 | 0.00093925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-9_0_4_load_51 | 16 | 0.0051226 | 0.0012838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-9_0_4_load_117 | 19 | 0.0044932 | 0.0011261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-9_0_4_load_98 | 21 | 0.006185 | 0.0015501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-9_0_4_load_95 | 22 | 0.0021959 | 0.00055035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-9_0_4_load_80 | 24 | 0.0039171 | 0.00098171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-9_0_4_load_108 | 27 | 0.0078795 | 0.0019748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-9_0_4_load_121 | 28 | 0.0059717 | 0.0014966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-9_0_4_load_81 | 30 | 0.0020879 | 0.00052328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-9_0_4_load_78 | 31 | 0.0057886 | 0.0014508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-9_0_4_load_64 | 35 | 0.0032516 | 0.00081494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-9_0_4_load_40 | 38 | 0.0048544 | 0.0012166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-9_0_4_load_116 | 39 | 0.0046416 | 0.0011633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-9_0_4_load_77 | 42 | 0.0020589 | 0.000516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-9_0_4_load_44 | 46 | 0.0074136 | 0.001858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-9_0_4_load_115 | 47 | 0.0026975 | 0.00067606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-9_0_4_load_101 | 49 | 0.0041957 | 0.0010515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-9_0_4_load_99 | 50 | 0.003716 | 0.00093133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-9_0_4_load_74 | 52 | 0.0022383 | 0.00056097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-9_0_4_load_107 | 54 | 0.0015204 | 0.00038105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-9_0_4_load_52 | 56 | 0.0021053 | 0.00052764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-9_0_4_load_111 | 57 | 0.0025663 | 0.00064319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-9_0_4_load_88 | 58 | 0.0032442 | 0.00081307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-9_0_4_load_106 | 59 | 0.0032427 | 0.00081269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-9_0_4_load_75 | 60 | 0.0041602 | 0.0010427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-9_0_4_load_103 | 62 | 0.003556 | 0.00089122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-9_0_4_load_92 | 63 | 0.0028655 | 0.00071816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-9_0_4_load_60 | 64 | 0.0028064 | 0.00070336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-9_0_4_load_48 | 65 | 0.0055412 | 0.0013888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-9_0_4_load_46 | 66 | 0.0055464 | 0.0013901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-9_0_4_load_50 | 67 | 0.0051246 | 0.0012843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-9_0_4_load_105 | 69 | 0.007142 | 0.00179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-9_0_4_load_45 | 70 | 0.0050852 | 0.0012745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-9_0_4_load_94 | 73 | 0.0023359 | 0.00058544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-9_0_4_load_102 | 74 | 0.011441 | 0.0028673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-9_0_4_load_79 | 75 | 0.0031503 | 0.00078954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-9_0_4_load_63 | 76 | 0.0025633 | 0.00064243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-9_0_4_load_73 | 77 | 0.0084962 | 0.0021293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-9_0_4_load_119 | 79 | 0.0028299 | 0.00070924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-9_0_4_load_120 | 80 | 0.0047391 | 0.0011877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-9_0_4_load_43 | 81 | 0.010761 | 0.002697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-9_0_4_load_114 | 82 | 0.0026038 | 0.00065257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-9_0_4_load_82 | 83 | 0.0041978 | 0.0010521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-9_0_4_load_100 | 84 | 0.0027256 | 0.00068311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-9_0_4_load_83 | 85 | 0.0023262 | 0.00058301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-9_0_4_load_90 | 87 | 0.0033398 | 0.00083703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-9_0_4_load_89 | 88 | 0.00334 | 0.00083709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-9_0_4_load_62 | 89 | 0.0032215 | 0.00080737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-9_0_4_load_53 | 90 | 0.0045924 | 0.001151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-9_0_4_load_49 | 91 | 0.0037971 | 0.00095165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-9_0_4_load_58 | 92 | 0.0046233 | 0.0011587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-9_0_4_load_87 | 93 | 0.0055089 | 0.0013807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-9_0_4_load_86 | 94 | 0.0029192 | 0.00073163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-9_0_4_load_34 | 95 | 0.003849 | 0.00096465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-9_0_4_load_35 | 96 | 0.0033691 | 0.00084437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-9_0_4_load_37 | 97 | 0.0018294 | 0.00045849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-9_0_4_load_39 | 98 | 0.0045791 | 0.0011476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-9_0_4_load_54 | 99 | 0.0038274 | 0.00095925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-9_0_4_load_55 | 100 | 0.0057239 | 0.0014346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-9_0_4_load_56 | 101 | 0.0026308 | 0.00065933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-9_0_4_load_61 | 102 | 0.0029688 | 0.00074406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-9_0_4_load_93 | 103 | 0.0028121 | 0.00070477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-9_0_4_load_65 | 104 | 0.0024355 | 0.00061039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-9_0_4_load_66 | 105 | 0.0022095 | 0.00055374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-9_0_4_load_112 | 106 | 0.0026038 | 0.00065257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-9_0_4_load_113 | 107 | 0.0026041 | 0.00065264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-9_0_4_load_67 | 108 | 0.035508 | 0.0088992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-9_0_4_load_68 | 109 | 0.015675 | 0.0039286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-9_0_4_load_69 | 110 | 0.027933 | 0.0070006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-9_0_4_load_85 | 112 | 0.0016173 | 0.00040535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0070461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-9_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-9_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.014785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-9_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.011997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_230-9_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.025654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-9_0_4_line_7 |  | 5 | 61 | 0.020502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-9_0_4_line_8 |  | 6 | 16 | 0.014781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-9_0_4_line_9 |  | 6 | 9 | 0.003305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_230-9_0_4_line_10 |  | 7 | 62 | 0.011404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-9_0_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.008542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_230-9_0_4_line_12 |  | 8 | 10 | 0.0038875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_230-9_0_4_line_13 |  | 10 | 63 | 0.020913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_230-9_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.010863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_230-9_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.019784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-9_0_4_line_16 |  | 11 | 14 | 0.011975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_230-9_0_4_line_17 |  | 12 | 47 | 0.023834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_230-9_0_4_line_18 |  | 12 | 23 | 0.010422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-9_0_4_line_19 |  | 13 | 15 | 0.003275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-9_0_4_line_20 |  | 14 | 64 | 0.020349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_230-9_0_4_line_21 |  | 15 | 28 | 0.018162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-9_0_4_line_22 |  | 15 | 20 | 0.075396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-9_0_4_line_23 |  | 16 | 67 | 0.018303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-9_0_4_line_24 |  | 17 | 18 | 0.007851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-9_0_4_line_25 |  | 17 | 19 | 0.006239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-9_0_4_line_26 |  | 18 | 70 | 0.00875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-9_0_4_line_27 |  | 18 | 45 | 0.005599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-9_0_4_line_28 |  | 19 | 71 | 0.014499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-9_0_4_line_29 |  | 19 | 39 | 0.014492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-9_0_4_line_30 |  | 20 | 21 | 0.018241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-9_0_4_line_31 |  | 20 | 22 | 0.014768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-9_0_4_line_32 |  | 21 | 72 | 0.018703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-9_0_4_line_33 |  | 22 | 73 | 0.0059814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-9_0_4_line_34 |  | 23 | 24 | 0.0048304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-9_0_4_line_35 |  | 24 | 29 | 0.012468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-9_0_4_line_36 |  | 25 | 26 | 0.004615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-9_0_4_line_37 |  | 25 | 27 | 0.024675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-9_0_4_line_38 |  | 26 | 28 | 0.014786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-9_0_4_line_39 |  | 29 | 30 | 0.02252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-9_0_4_line_40 |  | 29 | 31 | 0.01578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-9_0_4_line_41 |  | 30 | 48 | 0.015493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-9_0_4_line_42 |  | 31 | 75 | 0.023956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-9_0_4_line_43 |  | 32 | 33 | 0.021972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-9_0_4_line_44 |  | 32 | 34 | 0.014191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_230-9_0_4_line_45 |  | 32 | 35 | 0.010656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_230-9_0_4_line_46 |  | 33 | 57 | 0.023714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-9_0_4_line_47 |  | 33 | 55 | 0.01322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-9_0_4_line_48 |  | 34 | 60 | 0.029024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-9_0_4_line_49 |  | 35 | 76 | 0.021601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_230-9_0_4_line_50 |  | 36 | 37 | 0.023946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-9_0_4_line_51 |  | 36 | 38 | 0.0077084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-9_0_4_line_52 |  | 37 | 39 | 0.01433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-9_0_4_line_53 |  | 40 | 41 | 0.004196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-9_0_4_line_54 |  | 40 | 42 | 0.016451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-9_0_4_line_55 |  | 41 | 77 | 0.0069703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-9_0_4_line_56 |  | 41 | 78 | 0.03316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-9_0_4_line_57 |  | 43 | 44 | 0.019592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-9_0_4_line_58 |  | 43 | 45 | 0.047077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-9_0_4_line_59 |  | 43 | 46 | 0.017706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-9_0_4_line_60 |  | 44 | 58 | 0.022373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-9_0_4_line_61 |  | 44 | 59 | 0.017892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-9_0_4_line_62 |  | 45 | 54 | 0.027887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-9_0_4_line_63 |  | 46 | 81 | 0.011355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-9_0_4_line_64 |  | 47 | 82 | 0.017202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_230-9_0_4_line_65 |  | 48 | 49 | 0.010483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-9_0_4_line_66 |  | 48 | 50 | 0.0099283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-9_0_4_line_67 |  | 49 | 83 | 0.0092831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-9_0_4_line_68 |  | 50 | 84 | 0.012348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-9_0_4_line_69 |  | 51 | 52 | 0.0095094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-9_0_4_line_70 |  | 51 | 53 | 0.005447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-9_0_4_line_71 |  | 52 | 77 | 0.022248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-9_0_4_line_72 |  | 53 | 60 | 0.01144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-9_0_4_line_73 |  | 54 | 89 | 0.014237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-9_0_4_line_74 |  | 55 | 56 | 0.022711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-9_0_4_line_75 |  | 56 | 90 | 0.024626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-9_0_4_line_76 |  | 57 | 92 | 0.01334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-9_0_4_line_77 |  | 58 | 93 | 0.02173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-9_0_4_line_78 |  | 59 | 94 | 0.0027732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-9_0_4_line_79 |  | 61 | 98 | 0.017174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-9_0_4_line_80 |  | 61 | 95 | 0.0081033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-9_0_4_line_81 |  | 62 | 68 | 0.017413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-9_0_4_line_82 |  | 63 | 103 | 0.0088083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_230-9_0_4_line_83 |  | 64 | 102 | 0.0089778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_230-9_0_4_line_84 |  | 65 | 66 | 0.018383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-9_0_4_line_85 |  | 66 | 70 | 0.025869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-9_0_4_line_86 |  | 67 | 91 | 0.023256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-9_0_4_line_87 |  | 68 | 69 | 0.013077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-9_0_4_line_88 |  | 71 | 80 | 0.0093062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-9_0_4_line_89 |  | 71 | 98 | 0.024194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-9_0_4_line_90 |  | 72 | 74 | 0.0040394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-9_0_4_line_91 |  | 76 | 104 | 0.020048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_230-9_0_4_line_92 |  | 78 | 111 | 0.033089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-9_0_4_line_93 |  | 78 | 109 | 0.018171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-9_0_4_line_94 |  | 79 | 80 | 0.00028249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-9_0_4_line_95 |  | 82 | 107 | 0.0092553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_230-9_0_4_line_96 |  | 85 | 86 | 0.0091026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-9_0_4_line_97 |  | 86 | 112 | 0.015031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-9_0_4_line_98 |  | 86 | 94 | 0.030031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-9_0_4_line_99 |  | 87 | 88 | 0.012302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-9_0_4_line_100 |  | 88 | 93 | 0.017663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_230-9_0_4_line_101 |  | 89 | 99 | 0.011894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_230-9_0_4_line_102 |  | 92 | 101 | 0.013608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_230-9_0_4_line_103 |  | 95 | 96 | 0.0013224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_230-9_0_4_line_104 |  | 96 | 97 | 0.014001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_230-9_0_4_line_105 |  | 100 | 101 | 0.021835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_230-9_0_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.016106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_230-9_0_4_line_107 |  | 104 | 105 | 0.010344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_230-9_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_230-9_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0092553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_230-9_0_4_line_110 |  | 108 | 109 | 0.079817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_230-9_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.074696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-9_0_4_trafo_92 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2698340.5892 | 1261640.6005 | 2698349.6285 | 1261640.5009 | 2698362.4986 | 1261638.7801 | 2698369.0268 | 1261638.4355
1 | 2698333.5436 | 1261640.6781 | 2698340.5892 | 1261640.6005
2 | 2698369.0268 | 1261638.4355 | 2698387.1632 | 1261637.4781 | 2698395.4934 | 1261636.8084
3 | 2698321.8927 | 1261640.6845 | 2698333.5436 | 1261640.6781
4 | 2698321.8927 | 1261640.6845 | 2698307.1097 | 1261640.4386
5 | 2698321.6254 | 1261652.6787 | 2698321.7468 | 1261646.2866 | 2698321.8927 | 1261640.6845
6 | 2698321.8927 | 1261640.6845 | 2698321.9274 | 1261639.5063 | 2698322.2479 | 1261615.0333
7 | 2698286.611 | 1261640.0977 | 2698307.1097 | 1261640.4386
8 | 2698321.6254 | 1261652.6787 | 2698321.4563 | 1261667.459
9 | 2698321.6254 | 1261652.6787 | 2698324.9403 | 1261652.7338
10 | 2698322.3972 | 1261603.6303 | 2698322.2479 | 1261615.0333
11 | 2698333.5068 | 1261652.8541 | 2698324.9403 | 1261652.7338
12 | 2698333.5068 | 1261652.8541 | 2698337.3939 | 1261652.9067
13 | 2698337.3939 | 1261652.9067 | 2698358.3048 | 1261653.1898
14 | 2698424.5137 | 1261654.1241 | 2698429.4267 | 1261654.1503 | 2698431.2109 | 1261655.1697 | 2698431.9815 | 1261656.8617 | 2698431.4285 | 1261658.843
15 | 2698424.4663 | 1261634.3405 | 2698424.4872 | 1261644.8494 | 2698424.5137 | 1261654.1241
16 | 2698424.5137 | 1261654.1241 | 2698412.5399 | 1261653.9448
17 | 2698431.4285 | 1261658.843 | 2698429.9596 | 1261660.62 | 2698416.0513 | 1261677.0524
18 | 2698431.4285 | 1261658.843 | 2698436.6652 | 1261658.8968 | 2698441.8499 | 1261658.9053
19 | 2698424.4663 | 1261634.3405 | 2698425.7224 | 1261631.3144
20 | 2698412.5399 | 1261653.9448 | 2698398.0084 | 1261653.7273 | 2698392.1935 | 1261653.6486
21 | 2698425.7224 | 1261631.3144 | 2698424.6467 | 1261626.6705 | 2698415.3543 | 1261617.0228
22 | 2698425.7224 | 1261631.3144 | 2698434.0539 | 1261630.1632 | 2698438.8364 | 1261629.4311 | 2698445.7444 | 1261630.9473 | 2698454.3824 | 1261631.3024 | 2698469.6953 | 1261631.7799 | 2698471.9909 | 1261629.2382 | 2698474.6966 | 1261615.65 | 2698481.118 | 1261603.4024
23 | 2698321.247 | 1261685.7605 | 2698321.4563 | 1261667.459
24 | 2698230.6554 | 1261653.268 | 2698230.6879 | 1261645.4177
25 | 2698230.7087 | 1261639.1796 | 2698230.6879 | 1261645.4177
26 | 2698230.6554 | 1261653.268 | 2698239.4049 | 1261653.3644
27 | 2698230.6554 | 1261653.268 | 2698227.4984 | 1261655.0504 | 2698226.3635 | 1261656.6773
28 | 2698230.7087 | 1261639.1796 | 2698245.2493 | 1261639.4213
29 | 2698230.7087 | 1261639.1796 | 2698216.219 | 1261638.9389
30 | 2698481.118 | 1261603.4024 | 2698466.7067 | 1261592.2194
31 | 2698481.118 | 1261603.4024 | 2698490.5143 | 1261592.0092
32 | 2698451.931 | 1261580.7537 | 2698466.7067 | 1261592.2194
33 | 2698494.3201 | 1261587.3947 | 2698490.5143 | 1261592.0092
34 | 2698441.8499 | 1261658.9053 | 2698438.7515 | 1261662.6111
35 | 2698430.7544 | 1261672.176 | 2698438.7515 | 1261662.6111
36 | 2698408.4506 | 1261603.193 | 2698405.0969 | 1261606.3732
37 | 2698408.4506 | 1261603.193 | 2698391.1906 | 1261585.5593
38 | 2698405.0969 | 1261606.3732 | 2698415.3543 | 1261617.0228
39 | 2698430.7544 | 1261672.176 | 2698416.3096 | 1261689.4528
40 | 2698430.7544 | 1261672.176 | 2698442.9697 | 1261682.1652
41 | 2698406.3721 | 1261701.3386 | 2698416.3096 | 1261689.4528
42 | 2698442.9697 | 1261682.1652 | 2698442.9697 | 1261682.1652 | 2698436.7058 | 1261689.9451 | 2698447.5285 | 1261698.7759
43 | 2698323.571 | 1261752.2702 | 2698340.9424 | 1261765.7922
44 | 2698340.9424 | 1261765.7922 | 2698338.9207 | 1261768.1828 | 2698342.4418 | 1261771.2438 | 2698347.2781 | 1261775.4276
45 | 2698340.9424 | 1261765.7922 | 2698347.8266 | 1261757.6587
46 | 2698323.571 | 1261752.2702 | 2698323.779 | 1261728.5574
47 | 2698316.1206 | 1261757.0948 | 2698319.3669 | 1261759.9177 | 2698323.5556 | 1261753.6488 | 2698323.571 | 1261752.2702
48 | 2698347.2781 | 1261775.4276 | 2698365.9861 | 1261753.2376
49 | 2698361.7817 | 1261741.171 | 2698347.8266 | 1261757.6587
50 | 2698201.8912 | 1261638.7008 | 2698202.0074 | 1261635.7892 | 2698203.9399 | 1261627.4256 | 2698206.7338 | 1261615.2954
51 | 2698206.7338 | 1261615.2954 | 2698208.4174 | 1261607.7731
52 | 2698201.8912 | 1261638.7008 | 2698216.219 | 1261638.9389
53 | 2698406.8369 | 1261767.5783 | 2698404.0639 | 1261770.7347
54 | 2698404.0639 | 1261770.7347 | 2698391.766 | 1261759.8072
55 | 2698406.8369 | 1261767.5783 | 2698401.6159 | 1261762.9601
56 | 2698406.8369 | 1261767.5783 | 2698431.4086 | 1261789.9276
57 | 2698211.2712 | 1261675.5866 | 2698219.981 | 1261675.698 | 2698227.2773 | 1261683.7702
58 | 2698211.2712 | 1261675.5866 | 2698219.981 | 1261675.698 | 2698215.1924 | 1261670.4475 | 2698208.8424 | 1261658.9327 | 2698213.8577 | 1261656.4362 | 2698226.3635 | 1261656.6773
59 | 2698211.2712 | 1261675.5866 | 2698193.5667 | 1261675.362
60 | 2698227.2773 | 1261683.7702 | 2698238.1854 | 1261695.3496 | 2698242.6863 | 1261699.9902
61 | 2698227.2773 | 1261683.7702 | 2698214.1236 | 1261695.8982
62 | 2698226.3635 | 1261656.6773 | 2698226.207 | 1261666.5494 | 2698228.6824 | 1261670.4159 | 2698237.8137 | 1261680.2535
63 | 2698193.5667 | 1261675.362 | 2698191.4481 | 1261675.3352 | 2698191.5621 | 1261666.0997
64 | 2698404.938 | 1261690.1826 | 2698416.0513 | 1261677.0524
65 | 2698406.3721 | 1261701.3386 | 2698399.5888 | 1261709.331
66 | 2698406.3721 | 1261701.3386 | 2698414.079 | 1261707.5976
67 | 2698399.5888 | 1261709.331 | 2698393.5819 | 1261716.4087
68 | 2698414.079 | 1261707.5976 | 2698423.664 | 1261715.3819
69 | 2698377.8286 | 1261741.9193 | 2698384.9514 | 1261748.2197
70 | 2698374.2707 | 1261746.0524 | 2698377.8286 | 1261741.9193
71 | 2698401.6159 | 1261762.9601 | 2698384.9514 | 1261748.2197
72 | 2698374.2707 | 1261746.0524 | 2698372.6877 | 1261746.0817 | 2698371.0483 | 1261747.2331 | 2698365.9861 | 1261753.2376
73 | 2698247.6504 | 1261690.5459 | 2698239.795 | 1261682.388 | 2698237.8137 | 1261680.2535
74 | 2698316.1206 | 1261757.0948 | 2698312.2427 | 1261753.7387 | 2698299.4156 | 1261741.7135
75 | 2698281.4495 | 1261724.8707 | 2698299.4156 | 1261741.7135
76 | 2698323.896 | 1261715.2177 | 2698323.779 | 1261728.5574
77 | 2698257.8149 | 1261715.5883 | 2698242.6863 | 1261699.9902
78 | 2698212.0848 | 1261697.7781 | 2698214.1236 | 1261695.8982
79 | 2698286.611 | 1261640.0977 | 2698269.4398 | 1261639.8169
80 | 2698286.611 | 1261640.0977 | 2698286.6636 | 1261636.0286 | 2698286.7211 | 1261631.9952
81 | 2698322.6253 | 1261586.2188 | 2698322.3972 | 1261603.6303
82 | 2698358.3048 | 1261653.1898 | 2698367.1123 | 1261653.309
83 | 2698383.2165 | 1261653.527 | 2698392.1935 | 1261653.6486
84 | 2698265.2725 | 1261653.6493 | 2698283.6548 | 1261653.8517
85 | 2698265.2725 | 1261653.6493 | 2698239.4049 | 1261653.3644
86 | 2698321.247 | 1261685.7605 | 2698320.981 | 1261709.0148
87 | 2698322.6253 | 1261586.2188 | 2698309.8852 | 1261583.2694
88 | 2698245.2493 | 1261639.4213 | 2698245.2529 | 1261635.5737 | 2698245.3551 | 1261630.116
89 | 2698245.2493 | 1261639.4213 | 2698269.4398 | 1261639.8169
90 | 2698451.931 | 1261580.7537 | 2698448.7389 | 1261578.2784
91 | 2698361.7817 | 1261741.171 | 2698374.7338 | 1261725.8683
92 | 2698431.4086 | 1261789.9276 | 2698456.074 | 1261812.0672
93 | 2698431.4086 | 1261789.9276 | 2698443.4107 | 1261776.284
94 | 2698245.3551 | 1261630.116 | 2698245.3604 | 1261629.8336
95 | 2698398.9586 | 1261697.2471 | 2698404.938 | 1261690.1826
96 | 2698190.0061 | 1261718.1351 | 2698180.9038 | 1261718.0806
97 | 2698190.0061 | 1261718.1351 | 2698201.8845 | 1261720.3007 | 2698204.1603 | 1261722.1888
98 | 2698190.0061 | 1261718.1351 | 2698212.0848 | 1261697.7781
99 | 2698270.3221 | 1261728.0573 | 2698274.2112 | 1261731.8445 | 2698279.184 | 1261736.5896
100 | 2698257.8149 | 1261715.5883 | 2698262.8723 | 1261720.8026 | 2698270.3221 | 1261728.0573
101 | 2698247.6504 | 1261690.5459 | 2698255.9003 | 1261699.1135
102 | 2698324.0843 | 1261701.6114 | 2698323.966 | 1261707.2288 | 2698323.896 | 1261715.2177
103 | 2698286.7211 | 1261631.9952 | 2698286.74 | 1261630.673
104 | 2698286.74 | 1261630.673 | 2698286.7996 | 1261626.4897 | 2698287.5748 | 1261616.7028
105 | 2698324.5441 | 1261679.7813 | 2698324.0843 | 1261701.6114
106 | 2698367.1123 | 1261653.309 | 2698383.2165 | 1261653.527
107 | 2698374.7338 | 1261725.8683 | 2698381.4166 | 1261717.9727
108 | 2698381.4166 | 1261717.9727 | 2698392.9793 | 1261704.3116
109 | 2698392.9793 | 1261704.3116 | 2698398.9586 | 1261697.2471
110 | 2698468.1021 | 1261713.3979 | 2698468.1021 | 1261713.3979 | 2698480.295 | 1261730.6038 | 2698452.5322 | 1261765.915 | 2698443.4107 | 1261776.284
111 | 2698456.074 | 1261812.0672 | 2698506.3179 | 1261756.795

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698340.5892 | 1261640.6005
1 | 2698369.0268 | 1261638.4355
2 | 2698333.5436 | 1261640.6781
3 | 2698395.4934 | 1261636.8084
4 | 2698321.8927 | 1261640.6845
5 | 2698307.1097 | 1261640.4386
6 | 2698321.6254 | 1261652.6787
7 | 2698322.2479 | 1261615.0333
8 | 2698333.5068 | 1261652.8541
9 | 2698324.9403 | 1261652.7338
10 | 2698337.3939 | 1261652.9067
11 | 2698424.5137 | 1261654.1241
12 | 2698431.4285 | 1261658.843
13 | 2698424.4663 | 1261634.3404
14 | 2698412.5399 | 1261653.9448
15 | 2698425.7224 | 1261631.3144
16 | 2698321.4563 | 1261667.459
17 | 2698230.6879 | 1261645.4177
18 | 2698230.6554 | 1261653.268
19 | 2698230.7087 | 1261639.1796
20 | 2698481.118 | 1261603.4024
21 | 2698466.7067 | 1261592.2194
22 | 2698490.5143 | 1261592.0092
23 | 2698441.8499 | 1261658.9053
24 | 2698438.7515 | 1261662.6111
25 | 2698408.4506 | 1261603.193
26 | 2698405.0969 | 1261606.3732
27 | 2698391.1906 | 1261585.5593
28 | 2698415.3543 | 1261617.0228
29 | 2698430.7544 | 1261672.176
30 | 2698416.3096 | 1261689.4528
31 | 2698442.9697 | 1261682.1652
32 | 2698340.9424 | 1261765.7922
33 | 2698323.571 | 1261752.2702
34 | 2698347.2781 | 1261775.4276
35 | 2698347.8266 | 1261757.6587
36 | 2698206.7338 | 1261615.2954
37 | 2698201.8912 | 1261638.7008
38 | 2698208.4174 | 1261607.7731
39 | 2698216.219 | 1261638.9389
40 | 2698404.0638 | 1261770.7347
41 | 2698406.8369 | 1261767.5783
42 | 2698391.766 | 1261759.8072
43 | 2698211.2712 | 1261675.5866
44 | 2698227.2773 | 1261683.7702
45 | 2698226.3635 | 1261656.6773
46 | 2698193.5667 | 1261675.362
47 | 2698416.0513 | 1261677.0524
48 | 2698406.3721 | 1261701.3386
49 | 2698399.5888 | 1261709.331
50 | 2698414.079 | 1261707.5976
51 | 2698377.8286 | 1261741.9193
52 | 2698384.9514 | 1261748.2197
53 | 2698374.2707 | 1261746.0524
54 | 2698237.8137 | 1261680.2535
55 | 2698316.1206 | 1261757.0948
56 | 2698299.4156 | 1261741.7135
57 | 2698323.779 | 1261728.5574
58 | 2698242.6863 | 1261699.9902
59 | 2698214.1236 | 1261695.8982
60 | 2698365.9861 | 1261753.2376
61 | 2698286.611 | 1261640.0977
62 | 2698322.3972 | 1261603.6303
63 | 2698358.3048 | 1261653.1898
64 | 2698392.1935 | 1261653.6486
65 | 2698283.6548 | 1261653.8517
66 | 2698265.2725 | 1261653.6493
67 | 2698321.247 | 1261685.7605
68 | 2698322.6253 | 1261586.2188
69 | 2698309.8852 | 1261583.2694
70 | 2698239.4049 | 1261653.3644
71 | 2698245.2493 | 1261639.4213
72 | 2698451.931 | 1261580.7537
73 | 2698494.3201 | 1261587.3947
74 | 2698448.7389 | 1261578.2784
75 | 2698447.5285 | 1261698.7759
76 | 2698361.7817 | 1261741.171
77 | 2698401.6159 | 1261762.9601
78 | 2698431.4086 | 1261789.9276
79 | 2698245.3604 | 1261629.8336
80 | 2698245.3551 | 1261630.116
81 | 2698191.5621 | 1261666.0997
82 | 2698404.938 | 1261690.1826
83 | 2698393.5819 | 1261716.4087
84 | 2698423.664 | 1261715.3819
85 | 2698180.9038 | 1261718.0806
86 | 2698190.0061 | 1261718.1351
87 | 2698279.184 | 1261736.5896
88 | 2698270.3221 | 1261728.0573
89 | 2698247.6504 | 1261690.5459
90 | 2698281.4495 | 1261724.8707
91 | 2698320.981 | 1261709.0148
92 | 2698323.896 | 1261715.2177
93 | 2698257.8149 | 1261715.5883
94 | 2698212.0848 | 1261697.7781
95 | 2698286.7211 | 1261631.9952
96 | 2698286.74 | 1261630.673
97 | 2698287.5748 | 1261616.7028
98 | 2698269.4398 | 1261639.8169
99 | 2698255.9003 | 1261699.1135
100 | 2698324.5441 | 1261679.7813
101 | 2698324.0843 | 1261701.6114
102 | 2698383.2165 | 1261653.527
103 | 2698367.1123 | 1261653.309
104 | 2698374.7338 | 1261725.8683
105 | 2698381.4166 | 1261717.9727
106 | 2698392.9793 | 1261704.3116
107 | 2698398.9586 | 1261697.2471
108 | 2698468.1021 | 1261713.3979
109 | 2698443.4107 | 1261776.284
110 | 2698506.3179 | 1261756.795
111 | 2698456.074 | 1261812.0672
112 | 2698204.1603 | 1261722.1888
113 | 2698333.5068 | 1261652.8541

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99613 | -0.073999 | 0.0070647 | 0.0017706
1 | 0.99578 | -0.080694 | 0.0080123 | 0.0020081
2 | 0.99626 | -0.071474 | 0 | 0
3 | 0.99565 | -0.083177 | 0.0053265 | 0.0013349
4 | 0.99647 | -0.067312 | 0 | 0
5 | 0.99499 | -0.095701 | 0.0055672 | 0.0013953
6 | 0.99727 | -0.052006 | 0 | 0
7 | 0.9961 | -0.074452 | 0.0051506 | 0.0012909
8 | 0.99814 | -0.03546 | 0 | 0
9 | 0.99752 | -0.047387 | 0 | 0
10 | 0.99842 | -0.030037 | 0.00502 | 0.0012581
11 | 0.99354 | -0.12261 | 0 | 0
12 | 0.99268 | -0.13884 | 0 | 0
13 | 0.99288 | -0.1352 | 0 | 0
14 | 0.99467 | -0.10095 | 0.0037477 | 0.00093925
15 | 0.99278 | -0.13729 | 0 | 0
16 | 0.99709 | -0.055645 | 0.0051226 | 0.0012838
17 | 0.98805 | -0.22957 | 0 | 0
18 | 0.98756 | -0.23917 | 0 | 0
19 | 0.98844 | -0.22194 | 0.0044932 | 0.0011261
20 | 0.99125 | -0.16688 | 0 | 0
21 | 0.99095 | -0.17258 | 0.006185 | 0.0015501
22 | 0.99119 | -0.16807 | 0.0021959 | 0.00055035
23 | 0.9924 | -0.14433 | 0 | 0
24 | 0.99227 | -0.14688 | 0.0039171 | 0.00098171
25 | 0.99241 | -0.14444 | 0 | 0
26 | 0.99244 | -0.1438 | 0 | 0
27 | 0.99223 | -0.14788 | 0.0078795 | 0.0019748
28 | 0.99255 | -0.14174 | 0.0059717 | 0.0014966
29 | 0.99197 | -0.15259 | 0 | 0
30 | 0.99163 | -0.15934 | 0.0020879 | 0.00052328
31 | 0.99185 | -0.15509 | 0.0057886 | 0.0014508
32 | 0.98426 | -0.30043 | 0 | 0
33 | 0.9838 | -0.30923 | 0 | 0
34 | 0.98362 | -0.31271 | 0 | 0
35 | 0.98484 | -0.2891 | 0.0032516 | 0.00081494
36 | 0.98815 | -0.22772 | 0 | 0
37 | 0.98825 | -0.22564 | 0 | 0
38 | 0.98811 | -0.22838 | 0.0048544 | 0.0012166
39 | 0.98832 | -0.2244 | 0.0046416 | 0.0011633
40 | 0.97635 | -0.45399 | 0 | 0
41 | 0.97636 | -0.45383 | 0 | 0
42 | 0.97632 | -0.45461 | 0.0020589 | 0.000516
43 | 0.98539 | -0.28128 | 0 | 0
44 | 0.98493 | -0.29026 | 0 | 0
45 | 0.98729 | -0.2444 | 0 | 0
46 | 0.98509 | -0.28706 | 0.0074136 | 0.001858
47 | 0.99114 | -0.16825 | 0.0026975 | 0.00067606
48 | 0.99142 | -0.16342 | 0 | 0
49 | 0.99134 | -0.16498 | 0.0041957 | 0.0010515
50 | 0.99136 | -0.16455 | 0.003716 | 0.00093133
51 | 0.97957 | -0.39123 | 0 | 0
52 | 0.97875 | -0.40712 | 0.0022383 | 0.00056097
53 | 0.98004 | -0.38214 | 0 | 0
54 | 0.98707 | -0.24868 | 0.0015204 | 0.00038105
55 | 0.98372 | -0.31083 | 0 | 0
56 | 0.98358 | -0.31357 | 0.0021053 | 0.00052764
57 | 0.98346 | -0.31587 | 0.0025663 | 0.00064319
58 | 0.98461 | -0.29647 | 0.0032442 | 0.00081307
59 | 0.98476 | -0.29351 | 0.0032427 | 0.00081269
60 | 0.98102 | -0.36308 | 0.0041602 | 0.0010427
61 | 0.99304 | -0.13319 | 0 | 0
62 | 0.99599 | -0.076596 | 0.003556 | 0.00089122
63 | 1 | 0 | -0.38864 | -0.098935
64 | 0.99664 | -0.063591 | 0.0028064 | 0.00070336
65 | 0.98707 | -0.24865 | 0.0055412 | 0.0013888
66 | 0.98716 | -0.24683 | 0.0055464 | 0.0013901
67 | 0.99694 | -0.058509 | 0.0051246 | 0.0012843
68 | 0.99588 | -0.078781 | 0 | 0
69 | 0.99579 | -0.080423 | 0.007142 | 0.00179
70 | 0.98743 | -0.2417 | 0.0050852 | 0.0012745
71 | 0.98954 | -0.20064 | 0 | 0
72 | 0.99076 | -0.17638 | 0 | 0
73 | 0.99117 | -0.16831 | 0.0023359 | 0.00058544
74 | 0.99072 | -0.1772 | 0.011441 | 0.0028673
75 | 0.99178 | -0.15643 | 0.0031503 | 0.00078954
76 | 0.98607 | -0.26553 | 0.0025633 | 0.00064243
77 | 0.97689 | -0.44349 | 0.0084962 | 0.0021293
78 | 0.97391 | -0.50192 | 0 | 0
79 | 0.98948 | -0.20191 | 0.0028299 | 0.00070924
80 | 0.98948 | -0.20189 | 0.0047391 | 0.0011877
81 | 0.98498 | -0.28925 | 0.010761 | 0.002697
82 | 0.99005 | -0.18912 | 0.0026038 | 0.00065257
83 | 0.9913 | -0.16567 | 0.0041978 | 0.0010521
84 | 0.99133 | -0.16515 | 0.0027256 | 0.00068311
85 | 0.98462 | -0.29637 | 0.0023262 | 0.00058301
86 | 0.98464 | -0.29599 | 0 | 0
87 | 0.98422 | -0.3041 | 0.0033398 | 0.00083703
88 | 0.98426 | -0.30336 | 0.00334 | 0.00083709
89 | 0.98697 | -0.25047 | 0.0032215 | 0.00080737
90 | 0.98348 | -0.3156 | 0.0045924 | 0.001151
91 | 0.99686 | -0.060057 | 0.0037971 | 0.00095165
92 | 0.98331 | -0.31899 | 0.0046233 | 0.0011587
93 | 0.98437 | -0.30123 | 0.0055089 | 0.0013807
94 | 0.98475 | -0.29386 | 0.0029192 | 0.00073163
95 | 0.99297 | -0.13448 | 0.003849 | 0.00096465
96 | 0.99296 | -0.13461 | 0.0033691 | 0.00084437
97 | 0.99294 | -0.13506 | 0.0018294 | 0.00045849
98 | 0.99154 | -0.16195 | 0.0045791 | 0.0011476
99 | 0.98693 | -0.25129 | 0.0038274 | 0.00095925
100 | 0.98309 | -0.3233 | 0.0057239 | 0.0014346
101 | 0.9832 | -0.32104 | 0.0026308 | 0.00065933
102 | 0.99752 | -0.046933 | 0.0029688 | 0.00074406
103 | 0.99911 | -0.016706 | 0.0028121 | 0.00070477
104 | 0.98722 | -0.24325 | 0.0024355 | 0.00061039
105 | 0.98783 | -0.23155 | 0.0022095 | 0.00055374
106 | 0.98891 | -0.21098 | 0.0026038 | 0.00065257
107 | 0.98947 | -0.20015 | 0.0026041 | 0.00065264
108 | 0.97039 | -0.57135 | 0.035508 | 0.0088992
109 | 0.97304 | -0.51903 | 0.015675 | 0.0039286
110 | 0.9711 | -0.55741 | 0.027933 | 0.0070006
111 | 0.97305 | -0.51892 | 0 | 0
112 | 0.98461 | -0.29642 | 0.0016173 | 0.00040535
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.013344 | 0.0033454 | -0.013339 | -0.0033431 | 4.2557e-06 | 2.352e-06 | 0.019933 | 0.019933 | 0.019933 | 0.99613 | -0.073999 | 0.99578 | -0.080694 | 5.4762
1 | -0.020408 | -0.005116 | 0.020411 | 0.0051175 | 2.4558e-06 | 1.48e-06 | 0.030487 | 0.030486 | 0.030487 | 0.99613 | -0.073999 | 0.99626 | -0.071474 | 8.3754
2 | 0.0053271 | 0.001335 | -0.0053265 | -0.0013349 | 6.3017e-07 | 5.8373e-08 | 0.0079603 | 0.0079605 | 0.0079605 | 0.99578 | -0.080694 | 0.99565 | -0.083177 | 2.1869
3 | -0.020411 | -0.0051175 | 0.020415 | 0.0051199 | 4.0486e-06 | 2.4398e-06 | 0.030486 | 0.030486 | 0.030486 | 0.99626 | -0.071474 | 0.99647 | -0.067312 | 8.3754
4 | 0.11011 | 0.027942 | -0.10996 | -0.027846 | 0.00015012 | 9.5888e-05 | 0.16455 | 0.16455 | 0.16455 | 0.99647 | -0.067312 | 0.99499 | -0.095701 | 45.2062
5 | -0.14638 | -0.037038 | 0.14649 | 0.037107 | 0.00010761 | 6.8556e-05 | 0.21872 | 0.21872 | 0.21872 | 0.99647 | -0.067312 | 0.99727 | -0.052006 | 30.0434
6 | 0.015856 | 0.0039761 | -0.015851 | -0.003973 | 5.3939e-06 | 3.118e-06 | 0.023679 | 0.023679 | 0.023679 | 0.99647 | -0.067312 | 0.9961 | -0.074452 | 6.5052
7 | 0.10439 | 0.026451 | -0.10421 | -0.026331 | 0.00018764 | 0.00011982 | 0.15622 | 0.15623 | 0.15623 | 0.99499 | -0.095701 | 0.99304 | -0.13319 | 42.919
8 | 0.014048 | 0.0035216 | -0.014046 | -0.0035203 | 2.4355e-06 | 1.3659e-06 | 0.020961 | 0.020962 | 0.020962 | 0.99727 | -0.052006 | 0.99709 | -0.055645 | 5.7587
9 | -0.16054 | -0.040628 | 0.16057 | 0.040651 | 3.5598e-05 | 2.2696e-05 | 0.23968 | 0.23968 | 0.23968 | 0.99727 | -0.052006 | 0.99752 | -0.047387 | 32.9227
10 | 0.0107 | 0.0026822 | -0.010699 | -0.0026816 | 1.0927e-06 | 5.509e-07 | 0.015985 | 0.015985 | 0.015985 | 0.9961 | -0.074452 | 0.99599 | -0.076596 | 4.3914
11 | 0.16067 | 0.04071 | -0.16057 | -0.040651 | 9.2005e-05 | 5.866e-05 | 0.23968 | 0.23968 | 0.23968 | 0.99814 | -0.03546 | 0.99752 | -0.047387 | 32.9227
12 | -0.16067 | -0.04071 | 0.16071 | 0.040736 | 4.1872e-05 | 2.6696e-05 | 0.23968 | 0.23968 | 0.23968 | 0.99814 | -0.03546 | 0.99842 | -0.030037 | 32.9226
13 | -0.16573 | -0.041994 | 0.16597 | 0.042147 | 0.00023953 | 0.00015275 | 0.24716 | 0.24716 | 0.24716 | 0.99842 | -0.030037 | 1 | 0 | 33.9503
14 | 0.17134 | 0.043818 | -0.17121 | -0.043732 | 0.00013446 | 8.5771e-05 | 0.25693 | 0.25693 | 0.25693 | 0.99354 | -0.12261 | 0.99268 | -0.13884 | 35.2925
15 | 0.036078 | 0.0090662 | -0.036056 | -0.0090526 | 2.1668e-05 | 1.3611e-05 | 0.054043 | 0.054043 | 0.054043 | 0.99354 | -0.12261 | 0.99288 | -0.1352 | 14.8469
16 | -0.20742 | -0.052884 | 0.20764 | 0.053023 | 0.00021713 | 0.00013865 | 0.31097 | 0.31097 | 0.31097 | 0.99354 | -0.12261 | 0.99467 | -0.10095 | 42.7159
17 | 0.1414 | 0.036252 | -0.1412 | -0.036124 | 0.00020131 | 0.00012822 | 0.21224 | 0.21224 | 0.21224 | 0.99268 | -0.13884 | 0.99114 | -0.16825 | 29.1545
18 | 0.029808 | 0.0074802 | -0.029801 | -0.0074753 | 7.8037e-06 | 4.8597e-06 | 0.044686 | 0.044686 | 0.044686 | 0.99268 | -0.13884 | 0.9924 | -0.14433 | 12.2763
19 | 0.036056 | 0.0090526 | -0.036053 | -0.0090503 | 3.5869e-06 | 2.2533e-06 | 0.054043 | 0.054043 | 0.054043 | 0.99288 | -0.1352 | 0.99278 | -0.13729 | 14.8469
20 | -0.21138 | -0.053962 | 0.21177 | 0.054206 | 0.00038238 | 0.00024419 | 0.31658 | 0.31658 | 0.31658 | 0.99467 | -0.10095 | 0.99664 | -0.063591 | 43.486
21 | 0.013856 | 0.003474 | -0.013854 | -0.0034723 | 2.9378e-06 | 1.6454e-06 | 0.020769 | 0.020769 | 0.020769 | 0.99278 | -0.13729 | 0.99255 | -0.14174 | 5.7058
22 | 0.022196 | 0.0055763 | -0.022165 | -0.0055573 | 3.1303e-05 | 1.906e-05 | 0.033274 | 0.033274 | 0.033274 | 0.99278 | -0.13729 | 0.99125 | -0.16688 | 9.1412
23 | 0.0089232 | 0.0022364 | -0.008922 | -0.0022359 | 1.2171e-06 | 5.4029e-07 | 0.013317 | 0.013317 | 0.013317 | 0.99709 | -0.055645 | 0.99694 | -0.058509 | 3.6585
24 | 0.068612 | 0.017252 | -0.06858 | -0.017232 | 3.1447e-05 | 2.0026e-05 | 0.10335 | 0.10335 | 0.10335 | 0.98805 | -0.22957 | 0.98756 | -0.23917 | 28.3929
25 | -0.068612 | -0.017252 | 0.068637 | 0.017268 | 2.499e-05 | 1.5914e-05 | 0.10335 | 0.10335 | 0.10335 | 0.98805 | -0.22957 | 0.98844 | -0.22194 | 28.3929
26 | 0.016178 | 0.0040559 | -0.016176 | -0.0040548 | 1.9498e-06 | 1.136e-06 | 0.024377 | 0.024377 | 0.024377 | 0.98756 | -0.23917 | 0.98743 | -0.2417 | 6.697
27 | 0.052402 | 0.013176 | -0.052389 | -0.013168 | 1.3095e-05 | 8.3091e-06 | 0.078973 | 0.078973 | 0.078973 | 0.98756 | -0.23917 | 0.98729 | -0.2444 | 21.696
28 | -0.082628 | -0.020775 | 0.082712 | 0.020828 | 8.4159e-05 | 5.3676e-05 | 0.12441 | 0.12441 | 0.12441 | 0.98844 | -0.22194 | 0.98954 | -0.20064 | 34.1794
29 | 0.009498 | 0.0023804 | -0.0094969 | -0.0023799 | 1.111e-06 | 5.2534e-07 | 0.014298 | 0.014299 | 0.014299 | 0.98844 | -0.22194 | 0.98832 | -0.2244 | 3.9282
30 | 0.017633 | 0.0044216 | -0.017628 | -0.0044187 | 4.7931e-06 | 2.8325e-06 | 0.026471 | 0.026471 | 0.026471 | 0.99125 | -0.16688 | 0.99095 | -0.17258 | 7.2722
31 | 0.0045322 | 0.0011357 | -0.0045319 | -0.0011357 | 2.5634e-07 | -2.6302e-08 | 0.0068034 | 0.0068035 | 0.0068035 | 0.99125 | -0.16688 | 0.99119 | -0.16807 | 1.8691
32 | 0.011443 | 0.0028686 | -0.011441 | -0.0028675 | 2.0708e-06 | 1.0844e-06 | 0.017183 | 0.017183 | 0.017183 | 0.99095 | -0.17258 | 0.99076 | -0.17638 | 4.7207
33 | 0.002336 | 0.00058538 | -0.0023359 | -0.00058544 | 2.7585e-08 | -5.9439e-08 | 0.0035068 | 0.0035069 | 0.0035069 | 0.99119 | -0.16807 | 0.99117 | -0.16831 | 0.96342
34 | 0.029801 | 0.0074753 | -0.029797 | -0.007473 | 3.617e-06 | 2.2525e-06 | 0.044686 | 0.044686 | 0.044686 | 0.9924 | -0.14433 | 0.99227 | -0.14688 | 12.2763
35 | 0.02588 | 0.0064913 | -0.025873 | -0.006487 | 7.0426e-06 | 4.3463e-06 | 0.038812 | 0.038812 | 0.038812 | 0.99227 | -0.14688 | 0.99197 | -0.15259 | 10.6625
36 | -0.0078808 | -0.0019753 | 0.007881 | 0.0019754 | 2.4165e-07 | 9.5023e-08 | 0.011817 | 0.011817 | 0.011817 | 0.99241 | -0.14444 | 0.99244 | -0.1438 | 3.2463
37 | 0.0078808 | 0.0019753 | -0.0078795 | -0.0019748 | 1.292e-06 | 5.0814e-07 | 0.011817 | 0.011817 | 0.011817 | 0.99241 | -0.14444 | 0.99223 | -0.14788 | 3.2463
38 | -0.007881 | -0.0019754 | 0.0078818 | 0.0019757 | 7.7422e-07 | 3.0442e-07 | 0.011817 | 0.011816 | 0.011817 | 0.99244 | -0.1438 | 0.99255 | -0.14174 | 3.2463
39 | 0.016933 | 0.0042464 | -0.016927 | -0.0042432 | 5.4487e-06 | 3.1965e-06 | 0.025401 | 0.025401 | 0.025401 | 0.99197 | -0.15259 | 0.99163 | -0.15934 | 6.9783
40 | 0.0089402 | 0.0022406 | -0.0089391 | -0.0022401 | 1.0642e-06 | 4.7743e-07 | 0.013411 | 0.013411 | 0.013411 | 0.99197 | -0.15259 | 0.99185 | -0.15509 | 3.6843
41 | 0.014839 | 0.0037199 | -0.014836 | -0.0037183 | 2.8808e-06 | 1.6439e-06 | 0.022268 | 0.022268 | 0.022268 | 0.99163 | -0.15934 | 0.99142 | -0.16342 | 6.1176
42 | 0.0031505 | 0.00078936 | -0.0031503 | -0.00078954 | 2.007e-07 | -1.8072e-07 | 0.0047265 | 0.0047266 | 0.0047266 | 0.99185 | -0.15509 | 0.99178 | -0.15643 | 1.2985
43 | 0.022261 | 0.0055849 | -0.022252 | -0.0055792 | 9.3339e-06 | 5.6946e-06 | 0.033657 | 0.033657 | 0.033657 | 0.98426 | -0.30043 | 0.9838 | -0.30923 | 9.2466
44 | 0.097143 | 0.02476 | -0.097086 | -0.024723 | 5.7508e-05 | 3.6444e-05 | 0.14701 | 0.14701 | 0.14701 | 0.98426 | -0.30043 | 0.98362 | -0.31271 | 20.1939
45 | -0.1194 | -0.030345 | 0.11947 | 0.030386 | 6.5216e-05 | 4.1467e-05 | 0.18067 | 0.18067 | 0.18067 | 0.98426 | -0.30043 | 0.98484 | -0.2891 | 24.8171
46 | 0.015553 | 0.0039002 | -0.015548 | -0.0038973 | 4.9212e-06 | 2.8486e-06 | 0.023524 | 0.023525 | 0.023525 | 0.9838 | -0.30923 | 0.98346 | -0.31587 | 6.4628
47 | 0.0066995 | 0.001679 | -0.006699 | -0.0016788 | 5.0904e-07 | 1.5793e-07 | 0.010133 | 0.010133 | 0.010133 | 0.9838 | -0.30923 | 0.98372 | -0.31083 | 2.7838
48 | 0.097086 | 0.024723 | -0.09685 | -0.024573 | 0.00023523 | 0.00015018 | 0.14701 | 0.14701 | 0.14701 | 0.98362 | -0.31271 | 0.98102 | -0.36308 | 40.3878
49 | -0.12272 | -0.031201 | 0.12286 | 0.03129 | 0.00013949 | 8.8722e-05 | 0.18558 | 0.18558 | 0.18558 | 0.98484 | -0.2891 | 0.98607 | -0.26553 | 25.492
50 | -0.0048545 | -0.0012166 | 0.004855 | 0.0012166 | 4.7986e-07 | 3.3215e-10 | 0.0073102 | 0.0073101 | 0.0073102 | 0.98815 | -0.22772 | 0.98825 | -0.22564 | 2.0083
51 | 0.0048545 | 0.0012166 | -0.0048544 | -0.0012166 | 1.5448e-07 | 1.2295e-10 | 0.0073102 | 0.0073103 | 0.0073103 | 0.98815 | -0.22772 | 0.98811 | -0.22838 | 2.0083
52 | -0.004855 | -0.0012166 | 0.0048553 | 0.0012166 | 2.8716e-07 | 1.6272e-10 | 0.0073101 | 0.0073101 | 0.0073101 | 0.98825 | -0.22564 | 0.98832 | -0.2244 | 2.0083
53 | -0.0020589 | -0.00051583 | 0.0020589 | 0.00051579 | 1.5493e-08 | -4.2561e-08 | 0.0031379 | 0.0031378 | 0.0031379 | 0.97635 | -0.45399 | 0.97636 | -0.45383 | 0.86205
54 | 0.0020589 | 0.00051583 | -0.0020589 | -0.000516 | 6.0745e-08 | -1.6686e-07 | 0.0031379 | 0.0031379 | 0.0031379 | 0.97635 | -0.45399 | 0.97632 | -0.45461 | 0.86207
55 | -0.081562 | -0.020589 | 0.081602 | 0.020615 | 4.0423e-05 | 2.5783e-05 | 0.12436 | 0.12436 | 0.12436 | 0.97636 | -0.45383 | 0.97689 | -0.44349 | 34.1641
56 | 0.079503 | 0.020073 | -0.07932 | -0.019957 | 0.00018272 | 0.00011653 | 0.12122 | 0.12122 | 0.12122 | 0.97636 | -0.45383 | 0.97391 | -0.50192 | 33.3021
57 | 0.02556 | 0.006412 | -0.025549 | -0.0064052 | 1.0946e-05 | 6.756e-06 | 0.038599 | 0.038599 | 0.038599 | 0.98539 | -0.28128 | 0.98493 | -0.29026 | 10.6042
58 | -0.04374 | -0.010971 | 0.043817 | 0.011019 | 7.7026e-05 | 4.8696e-05 | 0.066054 | 0.066054 | 0.066054 | 0.98539 | -0.28128 | 0.98729 | -0.2444 | 18.1468
59 | 0.018181 | 0.0045585 | -0.018176 | -0.0045556 | 5.0049e-06 | 2.9777e-06 | 0.027455 | 0.027455 | 0.027455 | 0.98539 | -0.28128 | 0.98509 | -0.28706 | 7.5426
60 | 0.015441 | 0.0038721 | -0.015436 | -0.0038695 | 4.5661e-06 | 2.6376e-06 | 0.023329 | 0.023329 | 0.023329 | 0.98493 | -0.29026 | 0.98461 | -0.29647 | 6.4091
61 | 0.010108 | 0.0025331 | -0.010106 | -0.0025323 | 1.5645e-06 | 7.7363e-07 | 0.01527 | 0.01527 | 0.01527 | 0.98493 | -0.29026 | 0.98476 | -0.29351 | 4.1952
62 | 0.0085718 | 0.0021486 | -0.00857 | -0.0021478 | 1.7455e-06 | 7.6057e-07 | 0.012919 | 0.012919 | 0.012919 | 0.98729 | -0.2444 | 0.98707 | -0.24868 | 3.5493
63 | 0.010762 | 0.0026975 | -0.010761 | -0.002697 | 1.1253e-06 | 5.7567e-07 | 0.016257 | 0.016257 | 0.016257 | 0.98509 | -0.28706 | 0.98498 | -0.28925 | 4.4661
64 | 0.1385 | 0.035448 | -0.13836 | -0.035359 | 0.0001398 | 8.9032e-05 | 0.2082 | 0.2082 | 0.2082 | 0.99114 | -0.16825 | 0.99005 | -0.18912 | 28.5983
65 | 0.0083943 | 0.0021038 | -0.0083937 | -0.0021036 | 6.24e-07 | 2.642e-07 | 0.012599 | 0.012599 | 0.012599 | 0.99142 | -0.16342 | 0.99134 | -0.16498 | 3.4613
66 | 0.0064421 | 0.0016144 | -0.0064418 | -0.0016143 | 3.4807e-07 | 9.4745e-08 | 0.0096689 | 0.009669 | 0.009669 | 0.99142 | -0.16342 | 0.99136 | -0.16455 | 2.6563
67 | 0.004198 | 0.001052 | -0.0041978 | -0.0010521 | 1.3822e-07 | -3.122e-08 | 0.0063012 | 0.0063013 | 0.0063013 | 0.99134 | -0.16498 | 0.9913 | -0.16567 | 1.7311
68 | 0.0027257 | 0.000683 | -0.0027256 | -0.00068311 | 7.7505e-08 | -1.096e-07 | 0.0040912 | 0.0040913 | 0.0040913 | 0.99136 | -0.16455 | 0.99133 | -0.16515 | 1.124
69 | 0.092565 | 0.023451 | -0.092494 | -0.023406 | 7.0596e-05 | 4.5062e-05 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 | 0.97957 | -0.39123 | 0.97875 | -0.40712 | 38.6543
70 | -0.092565 | -0.023451 | 0.092605 | 0.023476 | 4.0438e-05 | 2.5812e-05 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 | 0.97957 | -0.39123 | 0.98004 | -0.38214 | 38.6543
71 | 0.090256 | 0.022845 | -0.090099 | -0.022744 | 0.00015728 | 0.00010038 | 0.1373 | 0.1373 | 0.1373 | 0.97875 | -0.40712 | 0.97689 | -0.44349 | 37.7195
72 | -0.092605 | -0.023476 | 0.09269 | 0.023531 | 8.4931e-05 | 5.4211e-05 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 | 0.98004 | -0.38214 | 0.98102 | -0.36308 | 38.6543
73 | 0.0070496 | 0.0017668 | -0.007049 | -0.0017666 | 6.0301e-07 | 2.0396e-07 | 0.010627 | 0.010627 | 0.010627 | 0.98707 | -0.24868 | 0.98697 | -0.25047 | 2.9196
74 | 0.006699 | 0.0016788 | -0.0066981 | -0.0016786 | 8.7449e-07 | 2.7138e-07 | 0.010133 | 0.010133 | 0.010133 | 0.98372 | -0.31083 | 0.98358 | -0.31357 | 2.7838
75 | 0.0045928 | 0.0011509 | -0.0045924 | -0.001151 | 4.4584e-07 | -2.7186e-08 | 0.0069482 | 0.0069483 | 0.0069483 | 0.98358 | -0.31357 | 0.98348 | -0.3156 | 1.9089
76 | 0.012981 | 0.0032541 | -0.012979 | -0.0032531 | 1.93e-06 | 1.0659e-06 | 0.019642 | 0.019642 | 0.019642 | 0.98346 | -0.31587 | 0.98331 | -0.31899 | 5.396
77 | 0.012192 | 0.0030564 | -0.01219 | -0.0030549 | 2.7666e-06 | 1.4944e-06 | 0.018426 | 0.018426 | 0.018426 | 0.98461 | -0.29647 | 0.98437 | -0.30123 | 5.0622
78 | 0.0068634 | 0.0017196 | -0.0068633 | -0.0017196 | 1.1185e-07 | 3.6301e-08 | 0.010371 | 0.010371 | 0.010371 | 0.98476 | -0.29351 | 0.98475 | -0.29386 | 2.8491
79 | 0.095159 | 0.024063 | -0.095028 | -0.02398 | 0.00013108 | 8.367e-05 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.99304 | -0.13319 | 0.99154 | -0.16195 | 39.1942
80 | 0.0090481 | 0.0022676 | -0.0090476 | -0.0022674 | 5.5859e-07 | 2.5267e-07 | 0.013558 | 0.013558 | 0.013558 | 0.99304 | -0.13319 | 0.99297 | -0.13448 | 3.7248
81 | 0.0071433 | 0.0017904 | -0.0071425 | -0.0017901 | 7.4372e-07 | 2.4939e-07 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.99599 | -0.076596 | 0.99588 | -0.078781 | 2.9319
82 | 0.22103 | 0.056788 | -0.22085 | -0.056673 | 0.00017918 | 0.00011445 | 0.32938 | 0.32938 | 0.32938 | 1 | 0 | 0.99911 | -0.016706 | 45.2451
83 | -0.21457 | -0.05491 | 0.21475 | 0.05502 | 0.0001732 | 0.00011062 | 0.32077 | 0.32077 | 0.32077 | 0.99664 | -0.063591 | 0.99752 | -0.046933 | 44.0615
84 | -0.0055412 | -0.0013888 | 0.0055417 | 0.0013888 | 4.8105e-07 | 7.2867e-08 | 0.0083535 | 0.0083534 | 0.0083535 | 0.98707 | -0.24865 | 0.98716 | -0.24683 | 2.2949
85 | -0.011088 | -0.0027789 | 0.011091 | 0.0027803 | 2.71e-06 | 1.4036e-06 | 0.016714 | 0.016714 | 0.016714 | 0.98716 | -0.24683 | 0.98743 | -0.2417 | 4.5917
86 | 0.0037974 | 0.00095152 | -0.0037971 | -0.00095165 | 2.8016e-07 | -1.239e-07 | 0.0056679 | 0.005668 | 0.005668 | 0.99694 | -0.058509 | 0.99686 | -0.060057 | 1.5571
87 | 0.0071425 | 0.0017901 | -0.007142 | -0.00179 | 5.5854e-07 | 1.8733e-07 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.99588 | -0.078781 | 0.99579 | -0.080423 | 2.9319
88 | 0.0075694 | 0.0018971 | -0.007569 | -0.001897 | 4.5215e-07 | 1.6983e-07 | 0.011382 | 0.011383 | 0.011383 | 0.98954 | -0.20064 | 0.98948 | -0.20189 | 3.1271
89 | -0.090282 | -0.022725 | 0.090449 | 0.022832 | 0.0001673 | 0.00010676 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1358 | 0.98954 | -0.20064 | 0.99154 | -0.16195 | 37.3064
90 | 0.011441 | 0.0028675 | -0.011441 | -0.0028673 | 4.4726e-07 | 2.3423e-07 | 0.017183 | 0.017183 | 0.017183 | 0.99076 | -0.17638 | 0.99072 | -0.1772 | 4.7207
91 | -0.12542 | -0.031932 | 0.12556 | 0.032018 | 0.00013492 | 8.5834e-05 | 0.18945 | 0.18945 | 0.18945 | 0.98607 | -0.26553 | 0.98722 | -0.24325 | 26.0233
92 | 0.028007 | 0.0070466 | -0.027984 | -0.0070325 | 2.2731e-05 | 1.4136e-05 | 0.042801 | 0.042801 | 0.042801 | 0.97391 | -0.50192 | 0.97305 | -0.51892 | 11.7584
93 | 0.051314 | 0.01291 | -0.051272 | -0.012884 | 4.1905e-05 | 2.6593e-05 | 0.078419 | 0.078419 | 0.078419 | 0.97391 | -0.50192 | 0.97304 | -0.51903 | 21.5437
94 | -0.0028299 | -0.00070924 | 0.0028299 | 0.00070924 | 1.9189e-09 | -2.4006e-09 | 0.0042557 | 0.0042557 | 0.0042557 | 0.98948 | -0.20191 | 0.98948 | -0.20189 | 1.1692
95 | 0.13576 | 0.034706 | -0.13568 | -0.03466 | 7.2419e-05 | 4.611e-05 | 0.20428 | 0.20428 | 0.20428 | 0.99005 | -0.18912 | 0.98947 | -0.20015 | 28.0607
96 | -0.0023262 | -0.00058301 | 0.0023263 | 0.00058292 | 4.2187e-08 | -8.8776e-08 | 0.0035155 | 0.0035155 | 0.0035155 | 0.98462 | -0.29637 | 0.98464 | -0.29599 | 0.96581
97 | 0.0016174 | 0.00040518 | -0.0016173 | -0.00040535 | 3.3675e-08 | -1.6963e-07 | 0.0024442 | 0.0024442 | 0.0024442 | 0.98464 | -0.29599 | 0.98461 | -0.29642 | 0.6715
98 | -0.0039437 | -0.0009881 | 0.0039441 | 0.00098797 | 3.9998e-07 | -1.2603e-07 | 0.0059597 | 0.0059595 | 0.0059597 | 0.98464 | -0.29599 | 0.98475 | -0.29386 | 1.6373
99 | -0.0033398 | -0.00083703 | 0.0033399 | 0.00083695 | 1.1762e-07 | -8.107e-08 | 0.0050494 | 0.0050493 | 0.0050494 | 0.98422 | -0.3041 | 0.98426 | -0.30336 | 1.3872
100 | -0.0066799 | -0.001674 | 0.0066806 | 0.0016742 | 6.7549e-07 | 2.0781e-07 | 0.010099 | 0.010099 | 0.010099 | 0.98426 | -0.30336 | 0.98437 | -0.30123 | 2.7744
101 | 0.0038276 | 0.00095919 | -0.0038274 | -0.00095925 | 1.4853e-07 | -5.6937e-08 | 0.0057706 | 0.0057707 | 0.0057707 | 0.98697 | -0.25047 | 0.98693 | -0.25129 | 1.5854
102 | 0.0083562 | 0.0020944 | -0.0083553 | -0.002094 | 8.1597e-07 | 3.4963e-07 | 0.012645 | 0.012645 | 0.012645 | 0.98331 | -0.31899 | 0.9832 | -0.32104 | 3.474
103 | 0.0051985 | 0.0013027 | -0.0051985 | -0.0013027 | 3.0094e-08 | 2.1549e-09 | 0.0077902 | 0.0077902 | 0.0077902 | 0.99297 | -0.13448 | 0.99296 | -0.13461 | 2.1402
104 | 0.0018294 | 0.00045833 | -0.0018294 | -0.00045849 | 3.9461e-08 | -1.5585e-07 | 0.0027414 | 0.0027415 | 0.0027415 | 0.99296 | -0.13461 | 0.99294 | -0.13506 | 0.75316
105 | -0.0057239 | -0.0014346 | 0.0057246 | 0.0014347 | 6.1461e-07 | 1.1647e-07 | 0.0086639 | 0.0086638 | 0.0086639 | 0.98309 | -0.3233 | 0.9832 | -0.32104 | 2.3802
106 | -0.21771 | -0.055765 | 0.21803 | 0.055968 | 0.00031935 | 0.00020397 | 0.3252 | 0.3252 | 0.3252 | 0.99752 | -0.046933 | 0.99911 | -0.016706 | 44.6698
107 | -0.12799 | -0.032629 | 0.12807 | 0.032675 | 7.2335e-05 | 4.603e-05 | 0.19312 | 0.19312 | 0.19312 | 0.98722 | -0.24325 | 0.98783 | -0.23155 | 26.5275
108 | -0.13028 | -0.033228 | 0.13041 | 0.033311 | 0.00012951 | 8.2425e-05 | 0.19645 | 0.19645 | 0.19645 | 0.98783 | -0.23155 | 0.98891 | -0.21098 | 26.9846
109 | -0.13301 | -0.033963 | 0.13308 | 0.034008 | 6.9669e-05 | 4.435e-05 | 0.20037 | 0.20037 | 0.20037 | 0.98891 | -0.21098 | 0.98947 | -0.20015 | 27.5228
110 | -0.035508 | -0.0088992 | 0.035597 | 0.008955 | 8.8735e-05 | 5.5801e-05 | 0.054448 | 0.054448 | 0.054448 | 0.97039 | -0.57135 | 0.97304 | -0.51903 | 14.9584
111 | -0.027933 | -0.0070006 | 0.027984 | 0.0070325 | 5.1314e-05 | 3.1915e-05 | 0.042801 | 0.042801 | 0.042801 | 0.9711 | -0.55741 | 0.97305 | -0.51892 | 11.7585

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39151 | 0.099653

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0070647 | 0.0017706
1 | 0.0080123 | 0.0020081
2 | 0.0053265 | 0.0013349
3 | 0.0055672 | 0.0013953
4 | 0.0051506 | 0.0012909
5 | 0.00502 | 0.0012581
6 | 0.0037477 | 0.00093925
7 | 0.0051226 | 0.0012838
8 | 0.0044932 | 0.0011261
9 | 0.006185 | 0.0015501
10 | 0.0021959 | 0.00055035
11 | 0.0039171 | 0.00098171
12 | 0.0078795 | 0.0019748
13 | 0.0059717 | 0.0014966
14 | 0.0020879 | 0.00052328
15 | 0.0057886 | 0.0014508
16 | 0.0032516 | 0.00081494
17 | 0.0048544 | 0.0012166
18 | 0.0046416 | 0.0011633
19 | 0.0020589 | 0.000516
20 | 0.0074136 | 0.001858
21 | 0.0026975 | 0.00067606
22 | 0.0041957 | 0.0010515
23 | 0.003716 | 0.00093133
24 | 0.0022383 | 0.00056097
25 | 0.0015204 | 0.00038105
26 | 0.0021053 | 0.00052764
27 | 0.0025663 | 0.00064319
28 | 0.0032442 | 0.00081307
29 | 0.0032427 | 0.00081269
30 | 0.0041602 | 0.0010427
31 | 0.003556 | 0.00089122
32 | 0.0028655 | 0.00071816
33 | 0.0028064 | 0.00070336
34 | 0.0055412 | 0.0013888
35 | 0.0055464 | 0.0013901
36 | 0.0051246 | 0.0012843
37 | 0.007142 | 0.00179
38 | 0.0050852 | 0.0012745
39 | 0.0023359 | 0.00058544
40 | 0.011441 | 0.0028673
41 | 0.0031503 | 0.00078954
42 | 0.0025633 | 0.00064243
43 | 0.0084962 | 0.0021293
44 | 0.0028299 | 0.00070924
45 | 0.0047391 | 0.0011877
46 | 0.010761 | 0.002697
47 | 0.0026038 | 0.00065257
48 | 0.0041978 | 0.0010521
49 | 0.0027256 | 0.00068311
50 | 0.0023262 | 0.00058301
51 | 0.0033398 | 0.00083703
52 | 0.00334 | 0.00083709
53 | 0.0032215 | 0.00080737
54 | 0.0045924 | 0.001151
55 | 0.0037971 | 0.00095165
56 | 0.0046233 | 0.0011587
57 | 0.0055089 | 0.0013807
58 | 0.0029192 | 0.00073163
59 | 0.003849 | 0.00096465
60 | 0.0033691 | 0.00084437
61 | 0.0018294 | 0.00045849
62 | 0.0045791 | 0.0011476
63 | 0.0038274 | 0.00095925
64 | 0.0057239 | 0.0014346
65 | 0.0026308 | 0.00065933
66 | 0.0029688 | 0.00074406
67 | 0.0028121 | 0.00070477
68 | 0.0024355 | 0.00061039
69 | 0.0022095 | 0.00055374
70 | 0.0026038 | 0.00065257
71 | 0.0026041 | 0.00065264
72 | 0.035508 | 0.0088992
73 | 0.015675 | 0.0039286
74 | 0.027933 | 0.0070006
75 | 0.0016173 | 0.00040535

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1