## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2407-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2407-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2407-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2407-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2407-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2407-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2407-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2407-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2407-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2407-2_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2407-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2407-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2407-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2407-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2407-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2407-2_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2407-2_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2407-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2407-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2407-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2407-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2407-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2407-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2407-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2407-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2407-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2407-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2407-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2407-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2407-2_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2407-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2407-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2407-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2407-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2407-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2407-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2407-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2407-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2407-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2407-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2407-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2407-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2407-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2407-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2407-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2407-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2407-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2407-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2407-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2407-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2407-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2407-2_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2407-2_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2407-2_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2407-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2407-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2407-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2407-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2407-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2407-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2407-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2407-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2407-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2407-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2407-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2407-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2407-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2407-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2407-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2407-2_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2407-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2407-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2407-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2407-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2407-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2407-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2407-2_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2407-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2407-2_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2407-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2407-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2407-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2407-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2407-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2407-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2407-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2407-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2407-2_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2407-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2407-2_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2407-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2407-2_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2407-2_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2407-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2407-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2407-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2407-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2407-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2407-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2407-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2407-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2407-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2407-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2407-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2407-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2407-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2407-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2407-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2407-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2407-2_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2407-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2407-2_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2407-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2407-2_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2407-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2407-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2407-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2407-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2407-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2407-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2407-2_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2407-2_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2407-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2407-2_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2407-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2407-2_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2407-2_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2407-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2407-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2407-2_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2407-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2407-2_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2407-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2407-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2407-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2407-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2407-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2407-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2407-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2407-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2407-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2407-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2407-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2407-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2407-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2407-2_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2407-2_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2407-2_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2407-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2407-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2407-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2407-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2407-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2407-2_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2407-2_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2407-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2407-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2407-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2407-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2407-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2407-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2407-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2407-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2407-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2407-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2407-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2407-2_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2407-2_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2407-2_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2407-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2407-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2407-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2407-2_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2407-2_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_479_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2407-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0014947 | 0.00037461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2407-2_0_6_load_1 | 1 | 0.0027579 | 0.0006912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2407-2_0_6_load_2 | 2 | 0.0096291 | 0.0024133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2407-2_0_6_load_19 | 5 | 0.0029432 | 0.00073763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2407-2_0_6_load_20 | 6 | 0.00083818 | 0.00021007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2407-2_0_6_load_16 | 7 | 0.0044923 | 0.0011259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2407-2_0_6_load_131 | 11 | 0.00094974 | 0.00023803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2407-2_0_6_load_17 | 12 | 0.0094 | 0.0023559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2407-2_0_6_load_78 | 13 | 0.0039611 | 0.00099273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2407-2_0_6_load_74 | 14 | 0.0041848 | 0.0010488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2407-2_0_6_load_145 | 16 | 0.001807 | 0.00045287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2407-2_0_6_load_5 | 17 | 0.0033525 | 0.00084021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2407-2_0_6_load_6 | 18 | 0.0011423 | 0.00028628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2407-2_0_6_load_8 | 20 | 0.004542 | 0.0011383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2407-2_0_6_load_10 | 22 | 0.00093103 | 0.00023334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2407-2_0_6_load_105 | 24 | 0.0013915 | 0.00034875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2407-2_0_6_load_102 | 25 | 0.0013589 | 0.00034058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2407-2_0_6_load_110 | 26 | 0.00093151 | 0.00023346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2407-2_0_6_load_56 | 27 | 0.0040002 | 0.0010026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2407-2_0_6_load_54 | 28 | 0.003205 | 0.00080326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2407-2_0_6_load_173 | 29 | 0.00074345 | 0.00018633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2407-2_0_6_load_103 | 30 | 0.0015847 | 0.00039716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2407-2_0_6_load_11 | 31 | 0.0066006 | 0.0016543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2407-2_0_6_load_12 | 32 | 0.0015906 | 0.00039863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2407-2_0_6_load_13 | 33 | 0.001922 | 0.00048169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2407-2_0_6_load_14 | 34 | 0.0019538 | 0.00048967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2407-2_0_6_load_15 | 35 | 0.0015791 | 0.00039577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2407-2_0_6_load_33 | 36 | 0.0014209 | 0.00035612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2407-2_0_6_load_99 | 37 | 0.001083 | 0.00027142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2407-2_0_6_load_26 | 39 | 0.0030261 | 0.0007584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2407-2_0_6_load_24 | 41 | 0.0068682 | 0.0017213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2407-2_0_6_load_53 | 42 | 0.0015048 | 0.00037715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2407-2_0_6_load_49 | 43 | 0.010604 | 0.0026576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2407-2_0_6_load_47 | 44 | 0.0019666 | 0.00049288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2407-2_0_6_load_48 | 45 | 0.0042353 | 0.0010615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2407-2_0_6_load_21 | 47 | 0.0049692 | 0.0012454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2407-2_0_6_load_22 | 48 | 0.0035913 | 0.00090008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2407-2_0_6_load_150 | 51 | 0.0019027 | 0.00047686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2407-2_0_6_load_155 | 52 | 0.001918 | 0.00048069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2407-2_0_6_load_27 | 54 | 0.0026153 | 0.00065545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2407-2_0_6_load_28 | 55 | 0.0031365 | 0.00078608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2407-2_0_6_load_30 | 57 | 0.0041139 | 0.001031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2407-2_0_6_load_31 | 58 | 0.0021039 | 0.00052728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2407-2_0_6_load_32 | 59 | 0.0023124 | 0.00057955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2407-2_0_6_load_34 | 60 | 0.0023364 | 0.00058556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2407-2_0_6_load_128 | 61 | 0.0028446 | 0.00071292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2407-2_0_6_load_125 | 62 | 0.0029015 | 0.00072717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2407-2_0_6_load_118 | 64 | 0.0028034 | 0.0007026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2407-2_0_6_load_124 | 65 | 0.0028679 | 0.00071876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2407-2_0_6_load_100 | 66 | 0.0014629 | 0.00036664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2407-2_0_6_load_83 | 67 | 0.0040109 | 0.0010052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2407-2_0_6_load_81 | 68 | 0.0018193 | 0.00045597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2407-2_0_6_load_144 | 69 | 0.0039968 | 0.0010017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2407-2_0_6_load_80 | 70 | 0.0020088 | 0.00050344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2407-2_0_6_load_36 | 71 | 0.0026142 | 0.00065518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2407-2_0_6_load_37 | 72 | 0.0052533 | 0.0013166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2407-2_0_6_load_39 | 74 | 0.0026057 | 0.00065304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2407-2_0_6_load_40 | 75 | 0.0028214 | 0.0007071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2407-2_0_6_load_164 | 76 | 0.010144 | 0.0025423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2407-2_0_6_load_41 | 77 | 0.0017335 | 0.00043445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2407-2_0_6_load_42 | 80 | 0.002951 | 0.0007396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2407-2_0_6_load_43 | 81 | 0.0059826 | 0.0014994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2407-2_0_6_load_44 | 82 | 0.0059611 | 0.001494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2407-2_0_6_load_45 | 83 | 0.0014893 | 0.00037325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2407-2_0_6_load_84 | 84 | 0.0014774 | 0.00037028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2407-2_0_6_load_52 | 85 | 0.0029706 | 0.0007445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2407-2_0_6_load_97 | 86 | 0.0014991 | 0.00037571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2407-2_0_6_load_153 | 87 | 0.0062779 | 0.0015734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2407-2_0_6_load_98 | 88 | 0.0020288 | 0.00050847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2407-2_0_6_load_152 | 89 | 0.0039981 | 0.001002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2407-2_0_6_load_50 | 90 | 0.0014836 | 0.00037183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2407-2_0_6_load_169 | 91 | 0.0027032 | 0.0006775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2407-2_0_6_load_154 | 92 | 0.0020235 | 0.00050713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2407-2_0_6_load_57 | 94 | 0.001303 | 0.00032657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2407-2_0_6_load_58 | 95 | 0.0009357 | 0.00023451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2407-2_0_6_load_59 | 96 | 0.0025532 | 0.00063989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2407-2_0_6_load_60 | 97 | 0.0031652 | 0.00079328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2407-2_0_6_load_89 | 98 | 0.0008374 | 0.00020987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2407-2_0_6_load_88 | 99 | 0.0007468 | 0.00018717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2407-2_0_6_load_61 | 100 | 0.0014051 | 0.00035216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2407-2_0_6_load_62 | 101 | 0.0018656 | 0.00046757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2407-2_0_6_load_123 | 106 | 0.0014519 | 0.00036388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2407-2_0_6_load_120 | 107 | 0.009083 | 0.0022764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2407-2_0_6_load_174 | 109 | 0.007072 | 0.0017724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2407-2_0_6_load_72 | 110 | 0.0025451 | 0.00063785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2407-2_0_6_load_172 | 111 | 0.016054 | 0.0040235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2407-2_0_6_load_157 | 113 | 0.002838 | 0.00071126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2407-2_0_6_load_85 | 116 | 0.0018454 | 0.00046251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2407-2_0_6_load_129 | 118 | 0.019041 | 0.0047721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2407-2_0_6_load_119 | 119 | 0.0019734 | 0.00049459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2407-2_0_6_load_177 | 120 | 0.00058812 | 0.0001474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2407-2_0_6_load_160 | 121 | 0.0012854 | 0.00032216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2407-2_0_6_load_121 | 122 | 0.0053532 | 0.0013416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2407-2_0_6_load_156 | 123 | 0.01205 | 0.00302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2407-2_0_6_load_161 | 126 | 0.0036883 | 0.00092438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2407-2_0_6_load_86 | 127 | 0.0009616 | 0.000241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2407-2_0_6_load_104 | 128 | 0.00096037 | 0.00024069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2407-2_0_6_load_178 | 129 | 0.0092082 | 0.0023078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2407-2_0_6_load_75 | 132 | 0.0023275 | 0.00058332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2407-2_0_6_load_77 | 133 | 0.0026918 | 0.00067462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2407-2_0_6_load_79 | 135 | 0.0020332 | 0.00050956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2407-2_0_6_load_112 | 139 | 0.010021 | 0.0025116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2407-2_0_6_load_134 | 141 | 0.0043532 | 0.001091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2407-2_0_6_load_130 | 142 | 0.0055947 | 0.0014022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2407-2_0_6_load_151 | 145 | 0.001243 | 0.00031151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2407-2_0_6_load_166 | 146 | 0.0050324 | 0.0012612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2407-2_0_6_load_165 | 147 | 0.0095485 | 0.0023931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2407-2_0_6_load_93 | 148 | 0.0056082 | 0.0014055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2407-2_0_6_load_94 | 149 | 0.0045258 | 0.0011343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2407-2_0_6_load_95 | 150 | 0.003095 | 0.00077568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2407-2_0_6_load_96 | 151 | 0.0040911 | 0.0010253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2407-2_0_6_load_101 | 152 | 0.00109 | 0.00027318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2407-2_0_6_load_158 | 153 | 0.0014187 | 0.00035556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2407-2_0_6_load_159 | 154 | 0.001977 | 0.00049548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2407-2_0_6_load_106 | 155 | 0.0021764 | 0.00054546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2407-2_0_6_load_111 | 158 | 0.0065866 | 0.0016507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2407-2_0_6_load_113 | 159 | 0.0065784 | 0.0016487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2407-2_0_6_load_115 | 161 | 0.00051963 | 0.00013023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2407-2_0_6_load_116 | 162 | 0.0032053 | 0.00080333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2407-2_0_6_load_117 | 163 | 0.002946 | 0.00073833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2407-2_0_6_load_122 | 164 | 0.0056841 | 0.0014246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2407-2_0_6_load_133 | 165 | 0.0039954 | 0.0010014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2407-2_0_6_load_171 | 167 | 0.0041448 | 0.0010388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2407-2_0_6_load_139 | 169 | 0.0036039 | 0.00090321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2407-2_0_6_load_140 | 170 | 0.0092712 | 0.0023236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2407-2_0_6_load_167 | 172 | 0.0019394 | 0.00048606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2407-2_0_6_load_168 | 173 | 0.0022298 | 0.00055884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 144 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2407-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.042064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_2407-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.037681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2407-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2407-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.030018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2407-2_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2407-2_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.052255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2407-2_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.036037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2407-2_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.014439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2407-2_0_6_line_8 |  | 4 | 9 | 0.032547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2407-2_0_6_line_9 |  | 5 | 10 | 0.036853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2407-2_0_6_line_10 |  | 6 | 11 | 0.025713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2407-2_0_6_line_11 |  | 7 | 12 | 0.0056966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2407-2_0_6_line_12 |  | 8 | 13 | 0.030106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2407-2_0_6_line_13 |  | 8 | 14 | 0.02215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2407-2_0_6_line_14 |  | 9 | 15 | 0.019399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2407-2_0_6_line_15 |  | 9 | 16 | 0.010563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2407-2_0_6_line_16 |  | 10 | 44 | 0.014254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2407-2_0_6_line_17 |  | 10 | 45 | 0.021449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2407-2_0_6_line_18 |  | 11 | 46 | 0.12672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2407-2_0_6_line_19 |  | 13 | 135 | 0.020566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2407-2_0_6_line_20 |  | 14 | 132 | 0.0064008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2407-2_0_6_line_21 |  | 15 | 52 | 0.05362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2407-2_0_6_line_22 |  | 16 | 53 | 0.010533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2407-2_0_6_line_23 |  | 17 | 18 | 0.0032756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2407-2_0_6_line_24 |  | 17 | 19 | 0.025801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2407-2_0_6_line_25 |  | 18 | 20 | 0.027359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2407-2_0_6_line_26 |  | 19 | 21 | 0.004896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2407-2_0_6_line_27 |  | 19 | 22 | 0.014305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2407-2_0_6_line_28 |  | 20 | 23 | 0.0098762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2407-2_0_6_line_29 |  | 21 | 24 | 0.012883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2407-2_0_6_line_30 |  | 21 | 25 | 0.010233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2407-2_0_6_line_31 |  | 22 | 26 | 7.1743e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2407-2_0_6_line_32 |  | 23 | 27 | 0.013797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2407-2_0_6_line_33 |  | 23 | 28 | 0.0043303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2407-2_0_6_line_34 |  | 24 | 29 | 0.019131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2407-2_0_6_line_35 |  | 25 | 30 | 0.021276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2407-2_0_6_line_36 |  | 27 | 92 | 0.0065848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2407-2_0_6_line_37 |  | 28 | 75 | 0.018377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2407-2_0_6_line_38 |  | 30 | 128 | 0.000679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2407-2_0_6_line_39 |  | 31 | 32 | 0.018226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2407-2_0_6_line_40 |  | 31 | 33 | 0.0037749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2407-2_0_6_line_41 |  | 32 | 34 | 0.00044977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2407-2_0_6_line_42 |  | 33 | 35 | 0.022396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2407-2_0_6_line_43 |  | 34 | 36 | 0.014892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2407-2_0_6_line_44 |  | 36 | 37 | 0.007708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2407-2_0_6_line_45 |  | 37 | 66 | 0.0098074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2407-2_0_6_line_46 |  | 38 | 39 | 0.034126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2407-2_0_6_line_47 |  | 38 | 40 | 0.03065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2407-2_0_6_line_48 |  | 39 | 41 | 0.03996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2407-2_0_6_line_49 |  | 40 | 42 | 0.0051276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2407-2_0_6_line_50 |  | 40 | 43 | 0.018491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2407-2_0_6_line_51 |  | 41 | 48 | 0.026105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2407-2_0_6_line_52 |  | 42 | 91 | 0.046486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2407-2_0_6_line_53 |  | 43 | 90 | 0.010532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2407-2_0_6_line_54 |  | 44 | 86 | 0.029808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2407-2_0_6_line_55 |  | 45 | 87 | 0.0020675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2407-2_0_6_line_56 |  | 46 | 165 | 0.055882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2407-2_0_6_line_57 |  | 47 | 48 | 0.02049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2407-2_0_6_line_58 |  | 47 | 49 | 0.021599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2407-2_0_6_line_59 |  | 49 | 50 | 0.018127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2407-2_0_6_line_60 |  | 50 | 51 | 0.0074481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2407-2_0_6_line_61 |  | 51 | 53 | 0.013332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2407-2_0_6_line_62 |  | 54 | 55 | 0.035258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2407-2_0_6_line_63 |  | 54 | 56 | 0.0025408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2407-2_0_6_line_64 |  | 55 | 57 | 0.005538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2407-2_0_6_line_65 |  | 56 | 58 | 0.016009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2407-2_0_6_line_66 |  | 56 | 59 | 0.0070598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2407-2_0_6_line_67 |  | 57 | 60 | 0.017083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2407-2_0_6_line_68 |  | 58 | 61 | 0.024303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2407-2_0_6_line_69 |  | 59 | 62 | 0.017159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2407-2_0_6_line_70 |  | 60 | 63 | 0.022063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2407-2_0_6_line_71 |  | 61 | 64 | 0.01194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2407-2_0_6_line_72 |  | 62 | 65 | 0.0069452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2407-2_0_6_line_73 |  | 63 | 67 | 0.011408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2407-2_0_6_line_74 |  | 63 | 68 | 0.0010744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2407-2_0_6_line_75 |  | 64 | 162 | 0.012268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2407-2_0_6_line_76 |  | 66 | 152 | 0.013917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2407-2_0_6_line_77 |  | 67 | 69 | 0.03021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2407-2_0_6_line_78 |  | 68 | 70 | 0.027601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2407-2_0_6_line_79 |  | 69 | 142 | 0.011868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2407-2_0_6_line_80 |  | 70 | 135 | 0.00015713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2407-2_0_6_line_81 |  | 71 | 72 | 0.0050727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2407-2_0_6_line_82 |  | 71 | 73 | 0.056666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2407-2_0_6_line_83 |  | 72 | 74 | 0.001132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2407-2_0_6_line_84 |  | 73 | 75 | 0.030555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2407-2_0_6_line_85 |  | 74 | 76 | 0.014435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2407-2_0_6_line_86 |  | 77 | 78 | 0.054049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2407-2_0_6_line_87 |  | 78 | 79 | 0.018664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2407-2_0_6_line_88 |  | 79 | 118 | 0.019472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2407-2_0_6_line_89 |  | 79 | 124 | 0.017077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2407-2_0_6_line_90 |  | 80 | 81 | 0.0022069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2407-2_0_6_line_91 |  | 80 | 82 | 0.014632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2407-2_0_6_line_92 |  | 81 | 83 | 0.023399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2407-2_0_6_line_93 |  | 83 | 84 | 0.0092305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2407-2_0_6_line_94 |  | 84 | 85 | 5.9288e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2407-2_0_6_line_95 |  | 85 | 90 | 0.0091748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2407-2_0_6_line_96 |  | 86 | 88 | 0.014835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2407-2_0_6_line_97 |  | 87 | 89 | 0.023914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2407-2_0_6_line_98 |  | 89 | 145 | 0.019433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2407-2_0_6_line_99 |  | 92 | 93 | 0.014184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2407-2_0_6_line_100 |  | 93 | 145 | 0.028546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2407-2_0_6_line_101 |  | 94 | 95 | 0.025493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2407-2_0_6_line_102 |  | 94 | 96 | 0.009576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2407-2_0_6_line_103 |  | 95 | 97 | 0.024072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2407-2_0_6_line_104 |  | 97 | 98 | 0.0034796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2407-2_0_6_line_105 |  | 98 | 99 | 0.011836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2407-2_0_6_line_106 |  | 99 | 143 | 0.017498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2407-2_0_6_line_107 |  | 100 | 101 | 0.00060298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2407-2_0_6_line_108 |  | 100 | 102 | 0.028932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2407-2_0_6_line_109 |  | 101 | 103 | 0.020349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2407-2_0_6_line_110 |  | 102 | 104 | 0.016557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2407-2_0_6_line_111 |  | 102 | 105 | 0.047279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2407-2_0_6_line_112 |  | 103 | 106 | 0.0065811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2407-2_0_6_line_113 |  | 103 | 107 | 0.026797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2407-2_0_6_line_114 |  | 104 | 108 | 0.015478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2407-2_0_6_line_115 |  | 104 | 109 | 0.035669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2407-2_0_6_line_116 |  | 105 | 111 | 0.061806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2407-2_0_6_line_117 |  | 105 | 112 | 0.015853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2407-2_0_6_line_118 |  | 105 | 113 | 0.046375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2407-2_0_6_line_119 |  | 106 | 121 | 0.018664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2407-2_0_6_line_120 |  | 107 | 122 | 0.025984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2407-2_0_6_line_121 |  | 108 | 110 | 0.010459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2407-2_0_6_line_122 |  | 110 | 114 | 0.027715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2407-2_0_6_line_123 |  | 112 | 120 | 0.03763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2407-2_0_6_line_124 |  | 113 | 123 | 0.030667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2407-2_0_6_line_125 |  | 114 | 115 | 0.021386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2407-2_0_6_line_126 |  | 115 | 116 | 0.01121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2407-2_0_6_line_127 |  | 116 | 127 | 0.020427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2407-2_0_6_line_128 |  | 117 | 118 | 0.04301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_2407-2_0_6_line_129 |  | 117 | 119 | 0.016188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2407-2_0_6_line_130 |  | 119 | 128 | 0.01928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2407-2_0_6_line_131 |  | 121 | 154 | 0.00077802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2407-2_0_6_line_132 |  | 122 | 164 | 0.021028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2407-2_0_6_line_133 |  | 123 | 157 | 0.049656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2407-2_0_6_line_134 |  | 124 | 125 | 0.060385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2407-2_0_6_line_135 |  | 124 | 126 | 0.013175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2407-2_0_6_line_136 |  | 125 | 131 | 0.11898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2407-2_0_6_line_137 |  | 129 | 130 | 0.048647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2407-2_0_6_line_138 |  | 130 | 157 | 0.007066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2407-2_0_6_line_139 |  | 131 | 171 | 0.13686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2407-2_0_6_line_140 |  | 132 | 133 | 0.031303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2407-2_0_6_line_141 |  | 133 | 134 | 0.029964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2407-2_0_6_line_142 |  | 134 | 136 | 0.010344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2407-2_0_6_line_143 |  | 136 | 140 | 0.004284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2407-2_0_6_line_144 |  | 136 | 141 | 0.015803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2407-2_0_6_line_145 |  | 137 | 138 | 0.010054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2407-2_0_6_line_146 |  | 137 | 139 | 0.019053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2407-2_0_6_line_147 |  | 138 | 160 | 0.005077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2407-2_0_6_line_148 |  | 138 | 141 | 0.0087622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2407-2_0_6_line_149 |  | 139 | 158 | 0.019027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2407-2_0_6_line_150 |  | 140 | 144 | 0.042598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_2407-2_0_6_line_151 |  | 142 | 151 | 0.0054523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2407-2_0_6_line_152 |  | 143 | 144 | 0.021176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2407-2_0_6_line_153 |  | 144 | 146 | 0.033658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2407-2_0_6_line_154 |  | 146 | 147 | 0.013173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2407-2_0_6_line_155 |  | 147 | 172 | 0.010606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2407-2_0_6_line_156 |  | 148 | 149 | 0.0067266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2407-2_0_6_line_157 |  | 148 | 150 | 0.002933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2407-2_0_6_line_158 |  | 149 | 151 | 0.012839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2407-2_0_6_line_159 |  | 152 | 153 | 0.0032695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2407-2_0_6_line_160 |  | 153 | 154 | 0.018885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2407-2_0_6_line_161 |  | 155 | 156 | 0.092952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2407-2_0_6_line_162 |  | 156 | 157 | 0.055479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2407-2_0_6_line_163 |  | 158 | 159 | 0.00053647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2407-2_0_6_line_164 |  | 160 | 164 | 0.01539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2407-2_0_6_line_165 |  | 161 | 162 | 0.01142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2407-2_0_6_line_166 |  | 161 | 163 | 0.010904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2407-2_0_6_line_167 |  | 166 | 167 | 0.032973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2407-2_0_6_line_168 |  | 166 | 168 | 0.021815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2407-2_0_6_line_169 |  | 168 | 171 | 0.030652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2407-2_0_6_line_170 |  | 169 | 170 | 0.0038396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2407-2_0_6_line_171 |  | 169 | 171 | 0.025939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2407-2_0_6_line_172 |  | 172 | 173 | 0.0075441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2407-2_0_6_trafo_92 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 174 | 144 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2620807.3945 | 1237493.914 | 2620814.2016 | 1237485.3035 | 2620826.4435 | 1237465.3006 | 2620829.931 | 1237458.507
1 | 2620807.3945 | 1237493.914 | 2620784.0262 | 1237523.4734
2 | 2620838.4019 | 1237442.0058 | 2620829.931 | 1237458.507
3 | 2620767.6307 | 1237548.6023 | 2620782.235 | 1237525.7391 | 2620784.0262 | 1237523.4734
4 | 2620838.4019 | 1237442.0058 | 2620824.5683 | 1237437.0134
5 | 2620838.4019 | 1237442.0058 | 2620847.0971 | 1237426.0041 | 2620853.597 | 1237412.5964 | 2620856.4969 | 1237405.4021 | 2620859.8927 | 1237394.5337
6 | 2620838.4019 | 1237442.0058 | 2620843.6688 | 1237443.7031 | 2620858.3952 | 1237448.7355 | 2620872.5912 | 1237453.3925
7 | 2620767.6307 | 1237548.6023 | 2620754.7025 | 1237542.0977
8 | 2620767.6307 | 1237548.6023 | 2620773.7173 | 1237551.6588 | 2620790.432 | 1237561.3009 | 2620795.9726 | 1237564.7223
9 | 2620789.9038 | 1237424.5033 | 2620824.5683 | 1237437.0134
10 | 2620867.1336 | 1237369.8686 | 2620865.8989 | 1237373.4041 | 2620860.9038 | 1237391.2977 | 2620859.8927 | 1237394.5337
11 | 2620872.5912 | 1237453.3925 | 2620878.004 | 1237455.1682
12 | 2620754.7025 | 1237542.0977 | 2620734.422 | 1237564.3479
13 | 2620754.7025 | 1237542.0977 | 2620745.8816 | 1237537.8532 | 2620734.753 | 1237532.4719
14 | 2620795.9726 | 1237564.7223 | 2620794.5879 | 1237567.0078 | 2620794.0643 | 1237569.6187 | 2620794.4409 | 1237572.2661 | 2620795.6808 | 1237574.6274 | 2620797.6489 | 1237576.4354 | 2620793.8124 | 1237581.1138
15 | 2620795.9726 | 1237564.7223 | 2620798.0059 | 1237563.0395 | 2620800.4828 | 1237562.1254 | 2620803.123 | 1237562.079 | 2620805.6316 | 1237562.9105
16 | 2620789.9038 | 1237424.5033 | 2620795.5901 | 1237411.4331
17 | 2620789.9038 | 1237424.5033 | 2620769.6033 | 1237417.5791
18 | 2620925.4234 | 1237258.5419 | 2620919.1988 | 1237271.0055 | 2620912.3007 | 1237281.3988 | 2620904.7974 | 1237291.8012 | 2620889.8995 | 1237311.8057 | 2620885.8979 | 1237318.1956 | 2620878.1991 | 1237336.9024 | 2620870.3005 | 1237360.8006 | 2620867.1336 | 1237369.8686
19 | 2620720.5681 | 1237579.5475 | 2620734.422 | 1237564.3479
20 | 2620734.753 | 1237532.4719 | 2620728.9905 | 1237529.6855
21 | 2620793.8124 | 1237581.1138 | 2620786.4806 | 1237590.2161 | 2620766.1042 | 1237613.1925 | 2620758.6895 | 1237621.6162
22 | 2620809.5415 | 1237571.8964 | 2620809.7927 | 1237569.2845 | 2620809.1662 | 1237566.7252 | 2620807.7214 | 1237564.5188 | 2620805.6316 | 1237562.9105
23 | 2620674.638 | 1237351.0076 | 2620677.7885 | 1237351.9044
24 | 2620649.8231 | 1237343.9439 | 2620674.638 | 1237351.0076
25 | 2620704.1026 | 1237359.3949 | 2620677.7885 | 1237351.9044
26 | 2620649.8231 | 1237343.9439 | 2620645.0996 | 1237342.6044
27 | 2620649.8231 | 1237343.9439 | 2620654.5598 | 1237330.4454
28 | 2620713.6014 | 1237362.0988 | 2620704.1026 | 1237359.3949
29 | 2620645.0996 | 1237342.6044 | 2620649.7261 | 1237330.5805
30 | 2620645.0996 | 1237342.6044 | 2620635.306 | 1237339.6372
31 | 2620654.5598 | 1237330.4454 | 2620654.5835 | 1237330.3777
32 | 2620713.6014 | 1237362.0988 | 2620708.0134 | 1237374.714
33 | 2620713.6014 | 1237362.0988 | 2620715.4605 | 1237358.1879
34 | 2620656.5962 | 1237312.7258 | 2620649.7261 | 1237330.5805
35 | 2620635.306 | 1237339.6372 | 2620614.9445 | 1237333.468
36 | 2620705.3465 | 1237380.7346 | 2620708.0134 | 1237374.714
37 | 2620723.3501 | 1237341.5906 | 2620715.4605 | 1237358.1879
38 | 2620614.2947 | 1237333.2711 | 2620614.9445 | 1237333.468
39 | 2620544.5637 | 1237614.0006 | 2620548.3529 | 1237596.1726
40 | 2620544.5637 | 1237614.0006 | 2620543.7789 | 1237617.693
41 | 2620548.3529 | 1237596.1726 | 2620548.4464 | 1237595.7327
42 | 2620539.1228 | 1237639.6001 | 2620543.7789 | 1237617.693
43 | 2620551.5425 | 1237581.1656 | 2620548.4464 | 1237595.7327
44 | 2620553.145 | 1237573.626 | 2620551.5425 | 1237581.1656
45 | 2620555.1839 | 1237564.033 | 2620553.145 | 1237573.626
46 | 2620922.9026 | 1237469.8971 | 2620901.1692 | 1237496.2079
47 | 2620922.9026 | 1237469.8971 | 2620941.8996 | 1237445.8045
48 | 2620901.1692 | 1237496.2079 | 2620875.8989 | 1237526.8007 | 2620875.7724 | 1237527.0508
49 | 2620941.8996 | 1237445.8045 | 2620945.5587 | 1237442.2125
50 | 2620941.8996 | 1237445.8045 | 2620926.0999 | 1237436.1986
51 | 2620863.985 | 1237550.343 | 2620875.7724 | 1237527.0508
52 | 2620945.5587 | 1237442.2125 | 2620951.6163 | 1237436.2661 | 2620959.4695 | 1237433.8923 | 2620981.2179 | 1237413.5293
53 | 2620926.0999 | 1237436.1986 | 2620930.5992 | 1237426.6756
54 | 2620807.4817 | 1237384.1001 | 2620795.5901 | 1237411.4331
55 | 2620767.6465 | 1237416.9117 | 2620769.6033 | 1237417.5791
56 | 2620925.4234 | 1237258.5419 | 2620911.8907 | 1237253.847 | 2620872.5511 | 1237240.4517
57 | 2620863.985 | 1237550.343 | 2620854.7328 | 1237568.6256
58 | 2620844.9793 | 1237587.8969 | 2620847.2493 | 1237583.4132 | 2620854.7328 | 1237568.6256
59 | 2620828.9188 | 1237579.4021 | 2620844.9793 | 1237587.8969
60 | 2620828.9188 | 1237579.4021 | 2620821.9736 | 1237576.7119
61 | 2620809.5415 | 1237571.8964 | 2620821.9736 | 1237576.7119
62 | 2620674.1248 | 1237636.4503 | 2620664.6038 | 1237647.205 | 2620647.2167 | 1237658.7919
63 | 2620645.1024 | 1237660.2009 | 2620647.2167 | 1237658.7919
64 | 2620677.7957 | 1237632.3037 | 2620674.1248 | 1237636.4503
65 | 2620645.1024 | 1237660.2009 | 2620656.4942 | 1237671.4489
66 | 2620645.1024 | 1237660.2009 | 2620638.5579 | 1237662.8487
67 | 2620677.7957 | 1237632.3037 | 2620689.119 | 1237619.5131
68 | 2620646.9422 | 1237688.4253 | 2620660.4137 | 1237675.319 | 2620656.4942 | 1237671.4489
69 | 2620622.6511 | 1237669.2843 | 2620638.5579 | 1237662.8487
70 | 2620702.7427 | 1237602.1651 | 2620690.744 | 1237617.6775 | 2620689.119 | 1237619.5131
71 | 2620646.9422 | 1237688.4253 | 2620638.3843 | 1237696.7513
72 | 2620616.2128 | 1237671.8891 | 2620622.6511 | 1237669.2843
73 | 2620702.7427 | 1237602.1651 | 2620691.4054 | 1237600.8998
74 | 2620702.7427 | 1237602.1651 | 2620703.3787 | 1237601.2992
75 | 2620638.3843 | 1237696.7513 | 2620629.5909 | 1237705.3063
76 | 2620555.1839 | 1237564.033 | 2620558.0772 | 1237550.42
77 | 2620691.4054 | 1237600.8998 | 2620661.3815 | 1237597.549
78 | 2620703.3787 | 1237601.2992 | 2620714.3262 | 1237586.3956 | 2620720.4622 | 1237579.6636
79 | 2620649.5868 | 1237596.2326 | 2620661.3815 | 1237597.549
80 | 2620720.5681 | 1237579.5475 | 2620720.4622 | 1237579.6636
81 | 2620759.6721 | 1237332.772 | 2620757.7084 | 1237337.4491
82 | 2620730.1016 | 1237311.9029 | 2620742.576 | 1237309.8562 | 2620753.8389 | 1237310.2957 | 2620766.9006 | 1237315.5556 | 2620759.6721 | 1237332.772
83 | 2620757.7084 | 1237337.4491 | 2620757.2702 | 1237338.4929
84 | 2620730.1016 | 1237311.9029 | 2620728.6991 | 1237323.6053 | 2620723.5314 | 1237341.2093 | 2620723.3501 | 1237341.5906
85 | 2620751.6819 | 1237351.8028 | 2620757.2702 | 1237338.4929
86 | 2620592.358 | 1237247.9745 | 2620597.9241 | 1237248.5163 | 2620603.9344 | 1237249.6822 | 2620627.0335 | 1237257.656 | 2620643.6066 | 1237264.4117
87 | 2620592.358 | 1237247.9745 | 2620579.9558 | 1237261.9514
88 | 2620579.9558 | 1237261.9514 | 2620574.7409 | 1237275.8086 | 2620575.2868 | 1237280.4427
89 | 2620570.218 | 1237268.922 | 2620570.8043 | 1237272.2038 | 2620574.9356 | 1237267.6153 | 2620579.9558 | 1237261.9514
90 | 2620938.2558 | 1237390.6256 | 2620940.2194 | 1237391.6331
91 | 2620938.2558 | 1237390.6256 | 2620925.2376 | 1237383.9458
92 | 2620938.4869 | 1237409.9806 | 2620945.8021 | 1237394.4976 | 2620940.2194 | 1237391.6331
93 | 2620934.5438 | 1237418.3265 | 2620938.4869 | 1237409.9806
94 | 2620934.5185 | 1237418.3801 | 2620934.5438 | 1237418.3265
95 | 2620930.5992 | 1237426.6756 | 2620934.5185 | 1237418.3801
96 | 2620813.4003 | 1237370.4964 | 2620807.4817 | 1237384.1001
97 | 2620767.6465 | 1237416.9117 | 2620745.0127 | 1237409.1917
98 | 2620745.0127 | 1237409.1917 | 2620726.62 | 1237402.9183
99 | 2620699.6021 | 1237393.703 | 2620705.3465 | 1237380.7346
100 | 2620699.6021 | 1237393.703 | 2620726.62 | 1237402.9183
101 | 2620760.4456 | 1237460.6892 | 2620736.0768 | 1237453.2039
102 | 2620769.5995 | 1237463.501 | 2620760.4456 | 1237460.6892
103 | 2620713.0663 | 1237446.1358 | 2620736.0768 | 1237453.2039
104 | 2620713.0663 | 1237446.1358 | 2620709.74 | 1237445.1141
105 | 2620709.74 | 1237445.1141 | 2620698.4254 | 1237441.6386
106 | 2620681.6983 | 1237436.5006 | 2620698.4254 | 1237441.6386
107 | 2620566.7215 | 1237482.148 | 2620566.7257 | 1237482.751
108 | 2620568.6047 | 1237453.3638 | 2620566.6144 | 1237466.7208 | 2620566.7215 | 1237482.148
109 | 2620566.8669 | 1237503.0997 | 2620566.7257 | 1237482.751
110 | 2620583.4596 | 1237460.6752 | 2620571.8975 | 1237454.954 | 2620568.6047 | 1237453.3638
111 | 2620531.6891 | 1237431.0893 | 2620530.107 | 1237435.7868 | 2620545.7035 | 1237443.0673 | 2620548.5962 | 1237444.4114 | 2620568.6047 | 1237453.3638
112 | 2620566.8669 | 1237503.0997 | 2620566.1635 | 1237509.6431
113 | 2620566.8669 | 1237503.0997 | 2620592.5996 | 1237510.5757
114 | 2620583.4596 | 1237460.6752 | 2620584.9797 | 1237456.4556 | 2620580.6977 | 1237452.1493 | 2620581.6147 | 1237447.305
115 | 2620583.4596 | 1237460.6752 | 2620615.7786 | 1237475.7669
116 | 2620531.6891 | 1237431.0893 | 2620544.0026 | 1237394.4981 | 2620542.7889 | 1237371.3314
117 | 2620520.1898 | 1237431.272 | 2620530.107 | 1237435.7868 | 2620531.6891 | 1237431.0893
118 | 2620531.6891 | 1237431.0893 | 2620489.844 | 1237411.0997
119 | 2620566.1635 | 1237509.6431 | 2620565.5695 | 1237515.1693 | 2620562.8448 | 1237527.989
120 | 2620617.5519 | 1237517.825 | 2620592.5996 | 1237510.5757
121 | 2620581.6147 | 1237447.305 | 2620581.8374 | 1237436.848
122 | 2620582.4275 | 1237409.1398 | 2620581.8374 | 1237436.848
123 | 2620520.1898 | 1237431.272 | 2620516.4612 | 1237439.7867 | 2620504.9732 | 1237465.6881
124 | 2620462.1722 | 1237397.8808 | 2620489.844 | 1237411.0997
125 | 2620582.8797 | 1237387.7615 | 2620582.4275 | 1237409.1398
126 | 2620582.8797 | 1237387.7615 | 2620593.2494 | 1237392.0205
127 | 2620612.1448 | 1237399.7812 | 2620593.2494 | 1237392.0205
128 | 2620580.3191 | 1237323.1571 | 2620575.2868 | 1237280.4427
129 | 2620580.3191 | 1237323.1571 | 2620581.1057 | 1237323.2154 | 2620595.8434 | 1237327.6807
130 | 2620595.8434 | 1237327.6807 | 2620614.2947 | 1237333.2711
131 | 2620562.683 | 1237528.75 | 2620562.8448 | 1237527.989
132 | 2620617.5519 | 1237517.825 | 2620627.0528 | 1237520.5853 | 2620637.9661 | 1237522.7934
133 | 2620417.4725 | 1237376.2628 | 2620423.6421 | 1237379.4748 | 2620462.1722 | 1237397.8808
134 | 2620545.5447 | 1237215.0925 | 2620549.458 | 1237218.8861 | 2620556.2828 | 1237227.3705 | 2620563.2244 | 1237241.4476 | 2620570.218 | 1237268.922
135 | 2620570.218 | 1237268.922 | 2620557.358 | 1237271.7876
136 | 2620545.5447 | 1237215.0925 | 2620543.4262 | 1237212.9727 | 2620526.9927 | 1237195.9723 | 2620539.9635 | 1237183.865 | 2620543.1755 | 1237180.3962 | 2620556.8909 | 1237165.1897 | 2620562.389 | 1237159.1605 | 2620562.7688 | 1237158.7282 | 2620566.6879 | 1237154.2723 | 2620570.5265 | 1237151.217 | 2620574.8465 | 1237148.9639 | 2620575.9659 | 1237146.8331 | 2620578.54 | 1237141.9279 | 2620580.969 | 1237137.3779 | 2620585.8935 | 1237126.6105
137 | 2620414.961 | 1237382.8694 | 2620459.1568 | 1237403.1983
138 | 2620414.961 | 1237382.8694 | 2620417.4725 | 1237376.2628
139 | 2620585.8935 | 1237126.6105 | 2620580.969 | 1237137.3779 | 2620578.54 | 1237141.9279 | 2620595.2809 | 1237146.622 | 2620611.1665 | 1237151.4465 | 2620692.4578 | 1237179.1233
140 | 2620728.9905 | 1237529.6855 | 2620700.8098 | 1237516.0586
141 | 2620673.8343 | 1237503.0144 | 2620700.8098 | 1237516.0586
142 | 2620664.4998 | 1237498.5015 | 2620673.8343 | 1237503.0144
143 | 2620664.4998 | 1237498.5015 | 2620660.6026 | 1237496.698
144 | 2620664.4998 | 1237498.5015 | 2620658.3952 | 1237513.0782
145 | 2620664.2559 | 1237525.1727 | 2620655.0105 | 1237521.1604
146 | 2620664.2559 | 1237525.1727 | 2620665.8656 | 1237527.8021 | 2620680.2525 | 1237534.7341 | 2620680.2525 | 1237534.7341
147 | 2620653.05 | 1237525.8453 | 2620655.0105 | 1237521.1604
148 | 2620655.0105 | 1237521.1604 | 2620658.3952 | 1237513.0782
149 | 2620677.2946 | 1237553.5294 | 2620680.2525 | 1237534.7341
150 | 2620674.6919 | 1237456.4886 | 2620660.6026 | 1237496.698
151 | 2620644.1681 | 1237595.6279 | 2620649.5868 | 1237596.2326
152 | 2620674.6919 | 1237456.4886 | 2620681.6983 | 1237436.5006
153 | 2620674.6919 | 1237456.4886 | 2620655.0323 | 1237449.4716 | 2620646.8027 | 1237442.6278 | 2620647.5007 | 1237440.6679
154 | 2620647.5007 | 1237440.6679 | 2620651.9204 | 1237428.2584
155 | 2620648.15 | 1237421.4075 | 2620653.5101 | 1237423.7949 | 2620651.9204 | 1237428.2584
156 | 2620624.7233 | 1237593.4577 | 2620631.4084 | 1237594.2038
157 | 2620624.7233 | 1237593.4577 | 2620621.8084 | 1237593.1324
158 | 2620644.1681 | 1237595.6279 | 2620631.4084 | 1237594.2038
159 | 2620558.0772 | 1237550.42 | 2620558.757 | 1237547.2219
160 | 2620558.757 | 1237547.2219 | 2620562.683 | 1237528.75
161 | 2620428.7536 | 1237327.2934 | 2620462.5011 | 1237342.7966 | 2620504.7676 | 1237360.2194 | 2620503.784 | 1237370.2686
162 | 2620428.7536 | 1237327.2934 | 2620422.5616 | 1237337.2005 | 2620411.7672 | 1237361.1895 | 2620411.1859 | 1237365.2567 | 2620411.6703 | 1237369.6054 | 2620414.2048 | 1237373.9502 | 2620417.4725 | 1237376.2628
163 | 2620677.2112 | 1237554.0593 | 2620677.2946 | 1237553.5294
164 | 2620653.05 | 1237525.8453 | 2620637.9661 | 1237522.7934
165 | 2620621.4054 | 1237713.27 | 2620629.5909 | 1237705.3063
166 | 2620613.5897 | 1237720.8738 | 2620621.4054 | 1237713.27
167 | 2620742.2538 | 1237196.0848 | 2620731.2445 | 1237227.1655
168 | 2620721.5496 | 1237189.0306 | 2620742.2538 | 1237196.0848
169 | 2620692.4578 | 1237179.1233 | 2620721.5496 | 1237189.0306
170 | 2620683.2524 | 1237207.4429 | 2620684.4394 | 1237203.7914
171 | 2620692.4578 | 1237179.1233 | 2620684.4394 | 1237203.7914
172 | 2620641.2586 | 1237418.338 | 2620648.15 | 1237421.4075

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2620807.3945 | 1237493.914
1 | 2620829.931 | 1237458.507
2 | 2620784.0262 | 1237523.4734
3 | 2620838.4019 | 1237442.0058
4 | 2620767.6307 | 1237548.6023
5 | 2620824.5683 | 1237437.0134
6 | 2620859.8927 | 1237394.5337
7 | 2620872.5912 | 1237453.3925
8 | 2620754.7025 | 1237542.0977
9 | 2620795.9726 | 1237564.7223
10 | 2620789.9038 | 1237424.5033
11 | 2620867.1336 | 1237369.8686
12 | 2620878.004 | 1237455.1682
13 | 2620734.422 | 1237564.3479
14 | 2620734.753 | 1237532.4719
15 | 2620793.8124 | 1237581.1138
16 | 2620805.6316 | 1237562.9105
17 | 2620674.638 | 1237351.0076
18 | 2620677.7885 | 1237351.9044
19 | 2620649.8231 | 1237343.9439
20 | 2620704.1026 | 1237359.3949
21 | 2620645.0996 | 1237342.6044
22 | 2620654.5598 | 1237330.4454
23 | 2620713.6014 | 1237362.0988
24 | 2620649.7261 | 1237330.5805
25 | 2620635.306 | 1237339.6372
26 | 2620654.5835 | 1237330.3777
27 | 2620708.0134 | 1237374.714
28 | 2620715.4605 | 1237358.1879
29 | 2620656.5962 | 1237312.7258
30 | 2620614.9445 | 1237333.468
31 | 2620544.5637 | 1237614.0006
32 | 2620548.3529 | 1237596.1726
33 | 2620543.7789 | 1237617.693
34 | 2620548.4464 | 1237595.7327
35 | 2620539.1228 | 1237639.6001
36 | 2620551.5425 | 1237581.1656
37 | 2620553.145 | 1237573.626
38 | 2620922.9026 | 1237469.8971
39 | 2620901.1692 | 1237496.2079
40 | 2620941.8996 | 1237445.8045
41 | 2620875.7724 | 1237527.0508
42 | 2620945.5587 | 1237442.2125
43 | 2620926.0999 | 1237436.1986
44 | 2620795.5901 | 1237411.4331
45 | 2620769.6033 | 1237417.5791
46 | 2620925.4234 | 1237258.5419
47 | 2620854.7328 | 1237568.6256
48 | 2620863.985 | 1237550.343
49 | 2620844.9793 | 1237587.8969
50 | 2620828.9188 | 1237579.4021
51 | 2620821.9736 | 1237576.7119
52 | 2620758.6895 | 1237621.6162
53 | 2620809.5415 | 1237571.8964
54 | 2620647.2167 | 1237658.7919
55 | 2620674.1248 | 1237636.4503
56 | 2620645.1024 | 1237660.2009
57 | 2620677.7957 | 1237632.3037
58 | 2620656.4942 | 1237671.4489
59 | 2620638.5579 | 1237662.8487
60 | 2620689.119 | 1237619.5131
61 | 2620646.9422 | 1237688.4253
62 | 2620622.6511 | 1237669.2843
63 | 2620702.7427 | 1237602.1651
64 | 2620638.3843 | 1237696.7513
65 | 2620616.2128 | 1237671.8891
66 | 2620555.1839 | 1237564.033
67 | 2620691.4054 | 1237600.8998
68 | 2620703.3787 | 1237601.2992
69 | 2620661.3815 | 1237597.549
70 | 2620720.4622 | 1237579.6636
71 | 2620759.6721 | 1237332.772
72 | 2620757.7084 | 1237337.4491
73 | 2620730.1016 | 1237311.9029
74 | 2620757.2702 | 1237338.4929
75 | 2620723.3501 | 1237341.5906
76 | 2620751.6819 | 1237351.8028
77 | 2620643.6066 | 1237264.4117
78 | 2620592.358 | 1237247.9745
79 | 2620579.9558 | 1237261.9514
80 | 2620938.2558 | 1237390.6256
81 | 2620940.2194 | 1237391.6331
82 | 2620925.2376 | 1237383.9458
83 | 2620938.4869 | 1237409.9806
84 | 2620934.5438 | 1237418.3265
85 | 2620934.5185 | 1237418.3801
86 | 2620807.4817 | 1237384.1001
87 | 2620767.6465 | 1237416.9117
88 | 2620813.4003 | 1237370.4964
89 | 2620745.0127 | 1237409.1917
90 | 2620930.5992 | 1237426.6756
91 | 2620981.2179 | 1237413.5293
92 | 2620705.3465 | 1237380.7346
93 | 2620699.6021 | 1237393.703
94 | 2620760.4456 | 1237460.6892
95 | 2620736.0768 | 1237453.2039
96 | 2620769.5995 | 1237463.501
97 | 2620713.0663 | 1237446.1358
98 | 2620709.74 | 1237445.1141
99 | 2620698.4254 | 1237441.6386
100 | 2620566.7215 | 1237482.148
101 | 2620566.7257 | 1237482.751
102 | 2620568.6047 | 1237453.3638
103 | 2620566.8669 | 1237503.0997
104 | 2620583.4596 | 1237460.6752
105 | 2620531.6891 | 1237431.0893
106 | 2620566.1635 | 1237509.6431
107 | 2620592.5996 | 1237510.5757
108 | 2620581.6147 | 1237447.305
109 | 2620615.7786 | 1237475.7669
110 | 2620581.8374 | 1237436.848
111 | 2620542.7889 | 1237371.3314
112 | 2620520.1898 | 1237431.272
113 | 2620489.844 | 1237411.0997
114 | 2620582.4275 | 1237409.1398
115 | 2620582.8797 | 1237387.7615
116 | 2620593.2494 | 1237392.0205
117 | 2620580.3191 | 1237323.1571
118 | 2620575.2868 | 1237280.4427
119 | 2620595.8434 | 1237327.6807
120 | 2620504.9732 | 1237465.6881
121 | 2620562.8448 | 1237527.989
122 | 2620617.5519 | 1237517.825
123 | 2620462.1722 | 1237397.8808
124 | 2620570.218 | 1237268.922
125 | 2620545.5447 | 1237215.0925
126 | 2620557.358 | 1237271.7876
127 | 2620612.1448 | 1237399.7812
128 | 2620614.2947 | 1237333.2711
129 | 2620459.1568 | 1237403.1983
130 | 2620414.961 | 1237382.8694
131 | 2620585.8935 | 1237126.6105
132 | 2620728.9905 | 1237529.6855
133 | 2620700.8098 | 1237516.0586
134 | 2620673.8343 | 1237503.0144
135 | 2620720.5681 | 1237579.5475
136 | 2620664.4998 | 1237498.5015
137 | 2620664.2559 | 1237525.1727
138 | 2620655.0105 | 1237521.1604
139 | 2620680.2525 | 1237534.7341
140 | 2620660.6026 | 1237496.698
141 | 2620658.3952 | 1237513.0782
142 | 2620649.5868 | 1237596.2326
143 | 2620681.6983 | 1237436.5006
144 | 2620674.6919 | 1237456.4886
145 | 2620726.62 | 1237402.9183
146 | 2620647.5007 | 1237440.6679
147 | 2620651.9204 | 1237428.2584
148 | 2620624.7233 | 1237593.4577
149 | 2620631.4084 | 1237594.2038
150 | 2620621.8084 | 1237593.1324
151 | 2620644.1681 | 1237595.6279
152 | 2620558.0772 | 1237550.42
153 | 2620558.757 | 1237547.2219
154 | 2620562.683 | 1237528.75
155 | 2620503.784 | 1237370.2686
156 | 2620428.7536 | 1237327.2934
157 | 2620417.4725 | 1237376.2628
158 | 2620677.2946 | 1237553.5294
159 | 2620677.2112 | 1237554.0593
160 | 2620653.05 | 1237525.8453
161 | 2620621.4054 | 1237713.27
162 | 2620629.5909 | 1237705.3063
163 | 2620613.5897 | 1237720.8738
164 | 2620637.9661 | 1237522.7934
165 | 2620872.5511 | 1237240.4517
166 | 2620742.2538 | 1237196.0848
167 | 2620731.2445 | 1237227.1655
168 | 2620721.5496 | 1237189.0306
169 | 2620684.4394 | 1237203.7914
170 | 2620683.2524 | 1237207.4429
171 | 2620692.4578 | 1237179.1233
172 | 2620648.15 | 1237421.4075
173 | 2620641.2586 | 1237418.338
174 | 2620681.6983 | 1237436.5006

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98556 | -0.27583 | 0.0014947 | 0.00037461
1 | 0.9842 | -0.30224 | 0.0027579 | 0.0006912
2 | 0.98679 | -0.25198 | 0.0096291 | 0.0024133
3 | 0.98361 | -0.31368 | 0 | 0
4 | 0.98784 | -0.23173 | 0 | 0
5 | 0.98321 | -0.32145 | 0.0029432 | 0.00073763
6 | 0.98333 | -0.31913 | 0.00083818 | 0.00021007
7 | 0.98315 | -0.3227 | 0.0044923 | 0.0011259
8 | 0.98855 | -0.21806 | 0 | 0
9 | 0.98599 | -0.26739 | 0 | 0
10 | 0.98223 | -0.34047 | 0 | 0
11 | 0.98321 | -0.32143 | 0.00094974 | 0.00023803
12 | 0.9831 | -0.32367 | 0.0094 | 0.0023559
13 | 0.98645 | -0.25867 | 0.0039611 | 0.00099273
14 | 0.99002 | -0.1897 | 0.0041848 | 0.0010488
15 | 0.98596 | -0.26806 | 0 | 0
16 | 0.98541 | -0.27863 | 0.001807 | 0.00045287
17 | 0.97879 | -0.40765 | 0.0033525 | 0.00084021
18 | 0.97883 | -0.40684 | 0.0011423 | 0.00028628
19 | 0.97848 | -0.41368 | 0 | 0
20 | 0.97919 | -0.39988 | 0.004542 | 0.0011383
21 | 0.97843 | -0.41479 | 0 | 0
22 | 0.97846 | -0.41417 | 0.00093103 | 0.00023334
23 | 0.97933 | -0.39717 | 0 | 0
24 | 0.9784 | -0.41529 | 0.0013915 | 0.00034875
25 | 0.97831 | -0.417 | 0.0013589 | 0.00034058
26 | 0.97846 | -0.41417 | 0.00093151 | 0.00023346
27 | 0.9796 | -0.39172 | 0.0040002 | 0.0010026
28 | 0.97922 | -0.39927 | 0.003205 | 0.00080326
29 | 0.97839 | -0.41555 | 0.00074345 | 0.00018633
30 | 0.97809 | -0.42145 | 0.0015847 | 0.00039716
31 | 0.98245 | -0.33691 | 0.0066006 | 0.0016543
32 | 0.98262 | -0.33359 | 0.0015906 | 0.00039863
33 | 0.98244 | -0.33715 | 0.001922 | 0.00048169
34 | 0.98262 | -0.33349 | 0.0019538 | 0.00048967
35 | 0.9824 | -0.33779 | 0.0015791 | 0.00039577
36 | 0.98281 | -0.32983 | 0.0014209 | 0.00035612
37 | 0.98292 | -0.32773 | 0.001083 | 0.00027142
38 | 0.97692 | -0.44396 | 0 | 0
39 | 0.9781 | -0.42084 | 0.0030261 | 0.0007584
40 | 0.97587 | -0.46477 | 0 | 0
41 | 0.97959 | -0.39165 | 0.0068682 | 0.0017213
42 | 0.97585 | -0.46516 | 0.0015048 | 0.00037715
43 | 0.9753 | -0.47591 | 0.010604 | 0.0026576
44 | 0.98216 | -0.34189 | 0.0019666 | 0.00049288
45 | 0.98169 | -0.35102 | 0.0042353 | 0.0010615
46 | 0.98274 | -0.33057 | 0 | 0
47 | 0.9817 | -0.3506 | 0.0049692 | 0.0012454
48 | 0.98074 | -0.36938 | 0.0035913 | 0.00090008
49 | 0.98281 | -0.32891 | 0 | 0
50 | 0.98375 | -0.31074 | 0 | 0
51 | 0.98413 | -0.30329 | 0.0019027 | 0.00047686
52 | 0.98586 | -0.2699 | 0.001918 | 0.00048069
53 | 0.98485 | -0.2895 | 0 | 0
54 | 0.98112 | -0.36267 | 0.0026153 | 0.00065545
55 | 0.98193 | -0.34665 | 0.0031365 | 0.00078608
56 | 0.98106 | -0.36371 | 0 | 0
57 | 0.98208 | -0.34382 | 0.0041139 | 0.001031
58 | 0.98085 | -0.36789 | 0.0021039 | 0.00052728
59 | 0.98101 | -0.36474 | 0.0023124 | 0.00057955
60 | 0.98259 | -0.33383 | 0.0023364 | 0.00058556
61 | 0.98057 | -0.37332 | 0.0028446 | 0.00071292
62 | 0.98092 | -0.36653 | 0.0029015 | 0.00072717
63 | 0.9833 | -0.32001 | 0 | 0
64 | 0.98047 | -0.37537 | 0.0028034 | 0.0007026
65 | 0.9809 | -0.3669 | 0.0028679 | 0.00071876
66 | 0.98306 | -0.32487 | 0.0014629 | 0.00036664
67 | 0.98297 | -0.32637 | 0.0040109 | 0.0010052
68 | 0.98336 | -0.31874 | 0.0018193 | 0.00045597
69 | 0.98222 | -0.34105 | 0.0039968 | 0.0010017
70 | 0.98508 | -0.28524 | 0.0020088 | 0.00050344
71 | 0.97715 | -0.43988 | 0.0026142 | 0.00065518
72 | 0.97707 | -0.44154 | 0.0052533 | 0.0013166
73 | 0.97823 | -0.41857 | 0 | 0
74 | 0.97705 | -0.44181 | 0.0026057 | 0.00065304
75 | 0.97882 | -0.4071 | 0.0028214 | 0.0007071
76 | 0.97692 | -0.44448 | 0.010144 | 0.0025423
77 | 0.97637 | -0.45506 | 0.0017335 | 0.00043445
78 | 0.97646 | -0.45334 | 0 | 0
79 | 0.97649 | -0.45275 | 0 | 0
80 | 0.97442 | -0.49328 | 0.002951 | 0.0007396
81 | 0.97444 | -0.49292 | 0.0059826 | 0.0014994
82 | 0.97434 | -0.49488 | 0.0059611 | 0.001494
83 | 0.97476 | -0.48652 | 0.0014893 | 0.00037325
84 | 0.9749 | -0.48375 | 0.0014774 | 0.00037028
85 | 0.9749 | -0.48373 | 0.0029706 | 0.0007445
86 | 0.98206 | -0.34379 | 0.0014991 | 0.00037571
87 | 0.98164 | -0.352 | 0.0062779 | 0.0015734
88 | 0.98203 | -0.34433 | 0.0020288 | 0.00050847
89 | 0.98109 | -0.36264 | 0.0039981 | 0.001002
90 | 0.97508 | -0.48022 | 0.0014836 | 0.00037183
91 | 0.97573 | -0.46746 | 0.0027032 | 0.0006775
92 | 0.97974 | -0.38899 | 0.0020235 | 0.00050713
93 | 0.98005 | -0.383 | 0 | 0
94 | 0.99935 | -0.012464 | 0.001303 | 0.00032657
95 | 0.99944 | -0.010748 | 0.0009357 | 0.00023451
96 | 0.99933 | -0.012891 | 0.0025532 | 0.00063989
97 | 0.99955 | -0.0087352 | 0.0031652 | 0.00079328
98 | 0.99957 | -0.008252 | 0.0008374 | 0.00020987
99 | 0.99967 | -0.0064358 | 0.0007468 | 0.00018717
100 | 0.98313 | -0.3235 | 0.0014051 | 0.00035216
101 | 0.98316 | -0.32288 | 0.0018656 | 0.00046757
102 | 0.98165 | -0.35243 | 0 | 0
103 | 0.98427 | -0.30139 | 0 | 0
104 | 0.98146 | -0.35615 | 0 | 0
105 | 0.97977 | -0.38921 | 0 | 0
106 | 0.98412 | -0.30433 | 0.0014519 | 0.00036388
107 | 0.98634 | -0.26123 | 0.009083 | 0.0022764
108 | 0.98138 | -0.35765 | 0 | 0
109 | 0.98122 | -0.36071 | 0.007072 | 0.0017724
110 | 0.98133 | -0.35866 | 0.0025451 | 0.00063785
111 | 0.97885 | -0.40724 | 0.016054 | 0.0040235
112 | 0.97976 | -0.38938 | 0 | 0
113 | 0.97864 | -0.41136 | 0.002838 | 0.00071126
114 | 0.98126 | -0.36007 | 0 | 0
115 | 0.9812 | -0.36116 | 0 | 0
116 | 0.98117 | -0.36173 | 0.0018454 | 0.00046251
117 | 0.97773 | -0.42847 | 0 | 0
118 | 0.9769 | -0.44476 | 0.019041 | 0.0047721
119 | 0.97788 | -0.42541 | 0.0019734 | 0.00049459
120 | 0.97974 | -0.38978 | 0.00058812 | 0.0001474
121 | 0.98371 | -0.31219 | 0.0012854 | 0.00032216
122 | 0.98856 | -0.21824 | 0.0053532 | 0.0013416
123 | 0.97797 | -0.42445 | 0.01205 | 0.00302
124 | 0.97616 | -0.45922 | 0 | 0
125 | 0.9752 | -0.47805 | 0 | 0
126 | 0.97611 | -0.46011 | 0.0036883 | 0.00092438
127 | 0.98115 | -0.36208 | 0.0009616 | 0.000241
128 | 0.97808 | -0.42159 | 0.00096037 | 0.00024069
129 | 0.97697 | -0.44413 | 0.0092082 | 0.0023078
130 | 0.97738 | -0.43596 | 0 | 0
131 | 0.97331 | -0.51526 | 0 | 0
132 | 0.99046 | -0.1814 | 0.0023275 | 0.00058332
133 | 0.99259 | -0.1406 | 0.0026918 | 0.00067462
134 | 0.99465 | -0.10134 | 0 | 0
135 | 0.98509 | -0.28504 | 0.0020332 | 0.00050956
136 | 0.99536 | -0.087831 | 0 | 0
137 | 0.99221 | -0.14813 | 0 | 0
138 | 0.99242 | -0.144 | 0 | 0
139 | 0.99181 | -0.15595 | 0.010021 | 0.0025116
140 | 0.99578 | -0.079771 | 0 | 0
141 | 0.99345 | -0.12436 | 0.0043532 | 0.001091
142 | 0.98197 | -0.34597 | 0.0055947 | 0.0014022
143 | 0.99982 | -0.0035235 | 0 | 0
144 | 1 | 0 | -0.4653 | -0.11908
145 | 0.98067 | -0.37095 | 0.001243 | 0.00031151
146 | 0.99943 | -0.011007 | 0.0050324 | 0.0012612
147 | 0.99926 | -0.014161 | 0.0095485 | 0.0023931
148 | 0.98167 | -0.3518 | 0.0056082 | 0.0014055
149 | 0.98173 | -0.35074 | 0.0045258 | 0.0011343
150 | 0.98166 | -0.35197 | 0.003095 | 0.00077568
151 | 0.98188 | -0.34767 | 0.0040911 | 0.0010253
152 | 0.98329 | -0.32045 | 0.00109 | 0.00027318
153 | 0.98335 | -0.31935 | 0.0014187 | 0.00035556
154 | 0.9837 | -0.3125 | 0.001977 | 0.00049548
155 | 0.97715 | -0.44067 | 0.0021764 | 0.00054546
156 | 0.97733 | -0.43698 | 0 | 0
157 | 0.97745 | -0.43477 | 0 | 0
158 | 0.99158 | -0.16039 | 0.0065866 | 0.0016507
159 | 0.99157 | -0.16045 | 0.0065784 | 0.0016487
160 | 0.99194 | -0.15331 | 0 | 0
161 | 0.98036 | -0.37757 | 0.00051963 | 0.00013023
162 | 0.98039 | -0.37685 | 0.0032053 | 0.00080333
163 | 0.98033 | -0.37815 | 0.002946 | 0.00073833
164 | 0.99046 | -0.18159 | 0.0056841 | 0.0014246
165 | 0.98254 | -0.3346 | 0.0039954 | 0.0010014
166 | 0.97093 | -0.56225 | 0 | 0
167 | 0.9708 | -0.56478 | 0.0041448 | 0.0010388
168 | 0.97101 | -0.56058 | 0 | 0
169 | 0.97082 | -0.5644 | 0.0036039 | 0.00090321
170 | 0.97079 | -0.56506 | 0.0092712 | 0.0023236
171 | 0.97113 | -0.55823 | 0 | 0
172 | 0.99922 | -0.014933 | 0.0019394 | 0.00048606
173 | 0.99921 | -0.015226 | 0.0022298 | 0.00055884
174 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.14062 | 0.035572 | -0.14044 | -0.03546 | 0.00017796 | 0.00011175 | 0.21243 | 0.21243 | 0.21243 | 0.98556 | -0.27583 | 0.9842 | -0.30224 | 14.5899
1 | -0.14211 | -0.035946 | 0.14228 | 0.036049 | 0.00016281 | 0.00010228 | 0.21468 | 0.21468 | 0.21468 | 0.98556 | -0.27583 | 0.98679 | -0.25198 | 14.7448
2 | 0.13768 | 0.034769 | -0.13761 | -0.034721 | 7.542e-05 | 4.7327e-05 | 0.20826 | 0.20826 | 0.20826 | 0.9842 | -0.30224 | 0.98361 | -0.31368 | 14.3035
3 | -0.15191 | -0.038462 | 0.15205 | 0.038555 | 0.00014784 | 9.3083e-05 | 0.2292 | 0.2292 | 0.2292 | 0.98679 | -0.25198 | 0.98784 | -0.23173 | 15.7421
4 | 0.11792 | 0.029787 | -0.11788 | -0.02976 | 4.392e-05 | 2.7362e-05 | 0.17848 | 0.17848 | 0.17848 | 0.98361 | -0.31368 | 0.98321 | -0.32145 | 12.2581
5 | 0.0057879 | 0.0014491 | -0.0057864 | -0.0014488 | 1.5022e-06 | 2.9835e-07 | 0.0087555 | 0.0087557 | 0.0087557 | 0.98361 | -0.31368 | 0.98333 | -0.31913 | 2.4054
6 | 0.013899 | 0.0034853 | -0.013893 | -0.0034819 | 5.9749e-06 | 3.3667e-06 | 0.021027 | 0.021027 | 0.021027 | 0.98361 | -0.31368 | 0.98315 | -0.3227 | 5.7767
7 | -0.21386 | -0.054272 | 0.214 | 0.054362 | 0.00014069 | 8.9302e-05 | 0.32239 | 0.32239 | 0.32239 | 0.98784 | -0.23173 | 0.98855 | -0.21806 | 22.142
8 | 0.061808 | 0.015717 | -0.061702 | -0.01565 | 0.00010598 | 6.7412e-05 | 0.093184 | 0.093184 | 0.093184 | 0.98784 | -0.23173 | 0.98599 | -0.26739 | 25.6001
9 | 0.11493 | 0.029022 | -0.11483 | -0.028957 | 0.00010463 | 6.5096e-05 | 0.17402 | 0.17402 | 0.17402 | 0.98321 | -0.32145 | 0.98223 | -0.34047 | 11.9522
10 | 0.0049482 | 0.0012387 | -0.0049477 | -0.0012387 | 5.4056e-07 | 1.9817e-08 | 0.0074874 | 0.0074875 | 0.0074875 | 0.98333 | -0.31913 | 0.98321 | -0.32143 | 2.057
11 | 0.0094004 | 0.0023561 | -0.0094 | -0.0023559 | 4.3244e-07 | 2.0453e-07 | 0.014228 | 0.014228 | 0.014228 | 0.98315 | -0.3227 | 0.9831 | -0.32367 | 3.9087
12 | 0.075911 | 0.019199 | -0.075763 | -0.019105 | 0.00014757 | 9.4056e-05 | 0.11433 | 0.11433 | 0.11433 | 0.98855 | -0.21806 | 0.98645 | -0.25867 | 31.4086
13 | -0.28991 | -0.073561 | 0.29031 | 0.073813 | 0.00039605 | 0.00025233 | 0.43671 | 0.43671 | 0.43671 | 0.98855 | -0.21806 | 0.99002 | -0.1897 | 29.9942
14 | 0.0019182 | 0.0004799 | -0.0019181 | -0.00048011 | 6.0953e-08 | -2.084e-07 | 0.0028946 | 0.0028947 | 0.0028947 | 0.98599 | -0.26739 | 0.98596 | -0.26806 | 0.79524
15 | 0.059784 | 0.01517 | -0.059751 | -0.015149 | 3.2292e-05 | 2.0532e-05 | 0.09029 | 0.09029 | 0.09029 | 0.98599 | -0.26739 | 0.98541 | -0.27863 | 24.8049
16 | 0.0054953 | 0.0013768 | -0.0054949 | -0.0013767 | 3.7043e-07 | 5.6679e-08 | 0.0083248 | 0.0083249 | 0.0083249 | 0.98223 | -0.34047 | 0.98216 | -0.34189 | 2.2871
17 | 0.10933 | 0.02758 | -0.10928 | -0.027546 | 5.521e-05 | 3.4249e-05 | 0.1657 | 0.1657 | 0.1657 | 0.98223 | -0.34047 | 0.98169 | -0.35102 | 11.3805
18 | 0.0039979 | 0.0010006 | -0.0039962 | -0.0010011 | 1.7395e-06 | -4.9302e-07 | 0.0060501 | 0.0060507 | 0.0060507 | 0.98321 | -0.32143 | 0.98274 | -0.33057 | 1.6623
19 | 0.071802 | 0.018113 | -0.071712 | -0.018055 | 9.0543e-05 | 5.7685e-05 | 0.10835 | 0.10835 | 0.10835 | 0.98645 | -0.25867 | 0.98509 | -0.28504 | 29.7671
20 | -0.29449 | -0.074862 | 0.29461 | 0.074937 | 0.00011777 | 7.5041e-05 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.99002 | -0.1897 | 0.99046 | -0.1814 | 30.4261
21 | 0.0019181 | 0.00048011 | -0.001918 | -0.00048069 | 1.685e-07 | -5.7594e-07 | 0.0028947 | 0.0028949 | 0.0028949 | 0.98596 | -0.26806 | 0.98586 | -0.2699 | 0.7953
22 | 0.057944 | 0.014696 | -0.057914 | -0.014677 | 3.0284e-05 | 1.9248e-05 | 0.087561 | 0.087561 | 0.087561 | 0.98541 | -0.27863 | 0.98485 | -0.2895 | 24.0553
23 | -0.054891 | -0.013814 | 0.054893 | 0.013815 | 2.1395e-06 | 1.2046e-06 | 0.083469 | 0.083468 | 0.083469 | 0.97879 | -0.40765 | 0.97883 | -0.40684 | 5.7327
24 | 0.051538 | 0.012974 | -0.051523 | -0.012965 | 1.4857e-05 | 8.2117e-06 | 0.078372 | 0.078372 | 0.078372 | 0.97879 | -0.40765 | 0.97848 | -0.41368 | 5.3827
25 | -0.056035 | -0.014101 | 0.056054 | 0.014112 | 1.8621e-05 | 1.0541e-05 | 0.085205 | 0.085204 | 0.085205 | 0.97883 | -0.40684 | 0.97919 | -0.39988 | 5.852
26 | 0.049661 | 0.012499 | -0.049658 | -0.012497 | 2.6192e-06 | 1.4303e-06 | 0.07554 | 0.07554 | 0.07554 | 0.97848 | -0.41368 | 0.97843 | -0.41479 | 5.1882
27 | 0.0018626 | 0.00046664 | -0.0018625 | -0.00046679 | 4.3039e-08 | -1.5214e-07 | 0.0028324 | 0.0028325 | 0.0028325 | 0.97848 | -0.41368 | 0.97846 | -0.41417 | 0.77816
28 | -0.060596 | -0.01525 | 0.060604 | 0.015255 | 7.8549e-06 | 4.5301e-06 | 0.092107 | 0.092107 | 0.092107 | 0.97919 | -0.39988 | 0.97933 | -0.39717 | 6.326
29 | 0.002135 | 0.00053471 | -0.002135 | -0.00053484 | 5.0934e-08 | -1.292e-07 | 0.0032469 | 0.0032469 | 0.0032469 | 0.97843 | -0.41479 | 0.9784 | -0.41529 | 0.89202
30 | 0.047523 | 0.011963 | -0.047518 | -0.01196 | 5.0139e-06 | 2.6949e-06 | 0.072293 | 0.072293 | 0.072293 | 0.97843 | -0.41479 | 0.97831 | -0.417 | 4.9652
31 | 0.00093151 | 0.00023346 | -0.00093151 | -0.00023346 | 5.104e-11 | -8.6603e-10 | 0.0014166 | 0.0014166 | 0.0014166 | 0.97846 | -0.41417 | 0.97846 | -0.41417 | 0.38918
32 | -0.087294 | -0.02196 | 0.087316 | 0.021974 | 2.2766e-05 | 1.3876e-05 | 0.13267 | 0.13267 | 0.13267 | 0.97933 | -0.39717 | 0.9796 | -0.39172 | 9.1117
33 | 0.02669 | 0.0067056 | -0.026687 | -0.006704 | 2.6714e-06 | 1.6552e-06 | 0.040559 | 0.040559 | 0.040559 | 0.97933 | -0.39717 | 0.97922 | -0.39927 | 11.1427
34 | 0.00074345 | 0.00018609 | -0.00074345 | -0.00018633 | 9.1711e-09 | -2.3438e-07 | 0.0011306 | 0.0011307 | 0.0011307 | 0.9784 | -0.41529 | 0.97839 | -0.41555 | 0.31063
35 | 0.046159 | 0.011619 | -0.046149 | -0.011614 | 9.8368e-06 | 5.2272e-06 | 0.070226 | 0.070227 | 0.070227 | 0.97831 | -0.417 | 0.97809 | -0.42145 | 4.8233
36 | -0.091317 | -0.022977 | 0.091328 | 0.022984 | 1.1883e-05 | 7.2736e-06 | 0.13874 | 0.13874 | 0.13874 | 0.9796 | -0.39172 | 0.97974 | -0.38899 | 9.529
37 | 0.023482 | 0.0059007 | -0.023473 | -0.0058953 | 8.7776e-06 | 5.3866e-06 | 0.035689 | 0.035689 | 0.035689 | 0.97922 | -0.39927 | 0.97882 | -0.4071 | 9.8047
38 | 0.044565 | 0.011217 | -0.044564 | -0.011217 | 2.9275e-07 | 1.5327e-07 | 0.067816 | 0.067816 | 0.067816 | 0.97809 | -0.42145 | 0.97808 | -0.42159 | 4.6577
39 | -0.010102 | -0.0025314 | 0.010103 | 0.0025322 | 1.6e-06 | 7.9314e-07 | 0.0153 | 0.0153 | 0.0153 | 0.98245 | -0.33691 | 0.98262 | -0.33359 | 4.2033
40 | 0.0035012 | 0.00087718 | -0.0035011 | -0.0008772 | 3.9806e-08 | -2.2325e-08 | 0.0053028 | 0.0053028 | 0.0053028 | 0.98245 | -0.33691 | 0.98244 | -0.33715 | 1.4568
41 | -0.011694 | -0.0029309 | 0.011694 | 0.0029309 | 5.2892e-08 | 2.8153e-08 | 0.017709 | 0.017709 | 0.017709 | 0.98262 | -0.33359 | 0.98262 | -0.33349 | 4.865
42 | 0.0015792 | 0.00039551 | -0.0015791 | -0.00039577 | 4.8047e-08 | -2.5284e-07 | 0.0023918 | 0.0023919 | 0.0023919 | 0.98244 | -0.33715 | 0.9824 | -0.33779 | 0.6571
43 | -0.013648 | -0.0034206 | 0.01365 | 0.0034219 | 2.3854e-06 | 1.338e-06 | 0.020667 | 0.020667 | 0.020667 | 0.98262 | -0.33349 | 0.98281 | -0.32983 | 5.6778
44 | -0.015071 | -0.003778 | 0.015073 | 0.0037789 | 1.505e-06 | 8.6554e-07 | 0.022819 | 0.022819 | 0.022819 | 0.98281 | -0.32983 | 0.98292 | -0.32773 | 6.2688
45 | -0.016156 | -0.0040503 | 0.016158 | 0.0040516 | 2.2e-06 | 1.2837e-06 | 0.024458 | 0.024458 | 0.024458 | 0.98292 | -0.32773 | 0.98306 | -0.32487 | 6.7192
46 | -0.037198 | -0.0093479 | 0.037239 | 0.0093738 | 4.1095e-05 | 2.5873e-05 | 0.056668 | 0.056668 | 0.056668 | 0.97692 | -0.44396 | 0.9781 | -0.42084 | 15.5681
47 | 0.037198 | 0.0093479 | -0.037161 | -0.0093247 | 3.6909e-05 | 2.3239e-05 | 0.056668 | 0.056668 | 0.056668 | 0.97692 | -0.44396 | 0.97587 | -0.46477 | 15.5681
48 | -0.040265 | -0.010132 | 0.040321 | 0.010168 | 5.6257e-05 | 3.5502e-05 | 0.061271 | 0.061271 | 0.061271 | 0.9781 | -0.42084 | 0.97959 | -0.39165 | 16.8328
49 | 0.0042085 | 0.0010542 | -0.0042084 | -0.0010543 | 7.9178e-08 | -1.3387e-08 | 0.006417 | 0.006417 | 0.006417 | 0.97587 | -0.46477 | 0.97585 | -0.46516 | 1.7629
50 | 0.032953 | 0.0082704 | -0.032935 | -0.0082595 | 1.7509e-05 | 1.0975e-05 | 0.050251 | 0.050251 | 0.050251 | 0.97587 | -0.46477 | 0.9753 | -0.47591 | 13.8053
51 | -0.04719 | -0.011889 | 0.04724 | 0.011921 | 5.0331e-05 | 3.1883e-05 | 0.071704 | 0.071704 | 0.071704 | 0.97959 | -0.39165 | 0.98074 | -0.36938 | 19.6989
52 | 0.0027035 | 0.00067711 | -0.0027032 | -0.0006775 | 2.9625e-07 | -3.9109e-07 | 0.0041223 | 0.0041225 | 0.0041225 | 0.97585 | -0.46516 | 0.97573 | -0.46746 | 1.1326
53 | 0.022331 | 0.0056018 | -0.022326 | -0.005599 | 4.5853e-06 | 2.8032e-06 | 0.034072 | 0.034072 | 0.034072 | 0.9753 | -0.47591 | 0.97508 | -0.48022 | 9.3606
54 | 0.0035283 | 0.00088385 | -0.003528 | -0.00088403 | 3.194e-07 | -1.7278e-07 | 0.0053454 | 0.0053455 | 0.0053455 | 0.98216 | -0.34189 | 0.98206 | -0.34379 | 1.4685
55 | 0.10504 | 0.026485 | -0.10504 | -0.026481 | 4.9174e-06 | 3.0426e-06 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.98169 | -0.35102 | 0.98164 | -0.352 | 10.9395
56 | 0.0039962 | 0.0010011 | -0.0039954 | -0.0010014 | 7.6723e-07 | -2.1687e-07 | 0.0060507 | 0.0060509 | 0.0060509 | 0.98274 | -0.33057 | 0.98254 | -0.3346 | 1.6623
57 | 0.050877 | 0.01285 | -0.050831 | -0.012821 | 4.5739e-05 | 2.9014e-05 | 0.077153 | 0.077153 | 0.077153 | 0.9817 | -0.3506 | 0.98074 | -0.36938 | 21.1958
58 | -0.055846 | -0.014095 | 0.055904 | 0.014132 | 5.8086e-05 | 3.6902e-05 | 0.084685 | 0.084685 | 0.084685 | 0.9817 | -0.3506 | 0.98281 | -0.32891 | 23.2651
59 | -0.055904 | -0.014132 | 0.055953 | 0.014163 | 4.8749e-05 | 3.097e-05 | 0.084685 | 0.084685 | 0.084685 | 0.98281 | -0.32891 | 0.98375 | -0.31074 | 23.265
60 | -0.055953 | -0.014163 | 0.055973 | 0.014176 | 2.003e-05 | 1.2725e-05 | 0.084685 | 0.084685 | 0.084685 | 0.98375 | -0.31074 | 0.98413 | -0.30329 | 23.265
61 | -0.057876 | -0.014653 | 0.057914 | 0.014677 | 3.8332e-05 | 2.4363e-05 | 0.087561 | 0.087561 | 0.087561 | 0.98413 | -0.30329 | 0.98485 | -0.2895 | 24.0554
62 | -0.02513 | -0.0063003 | 0.025149 | 0.0063122 | 1.9206e-05 | 1.1847e-05 | 0.038114 | 0.038114 | 0.038114 | 0.98112 | -0.36267 | 0.98193 | -0.34665 | 10.4708
63 | 0.022514 | 0.0056449 | -0.022513 | -0.0056442 | 1.111e-06 | 6.7896e-07 | 0.034147 | 0.034147 | 0.034147 | 0.98112 | -0.36267 | 0.98106 | -0.36371 | 9.3811
64 | -0.028285 | -0.0070983 | 0.028289 | 0.0071006 | 3.8161e-06 | 2.3723e-06 | 0.042867 | 0.042867 | 0.042867 | 0.98193 | -0.34665 | 0.98208 | -0.34382 | 11.7765
65 | 0.01443 | 0.0036185 | -0.014428 | -0.0036169 | 2.8761e-06 | 1.6386e-06 | 0.021888 | 0.021888 | 0.021888 | 0.98106 | -0.36371 | 0.98085 | -0.36789 | 6.0132
66 | 0.0080827 | 0.0020257 | -0.0080823 | -0.0020255 | 3.9789e-07 | 1.6551e-07 | 0.012259 | 0.012259 | 0.012259 | 0.98106 | -0.36371 | 0.98101 | -0.36474 | 3.368
67 | -0.032403 | -0.0081317 | 0.032418 | 0.0081413 | 1.5444e-05 | 9.6676e-06 | 0.0491 | 0.0491 | 0.0491 | 0.98208 | -0.34382 | 0.98259 | -0.33383 | 13.489
68 | 0.012324 | 0.0030896 | -0.012321 | -0.0030879 | 3.1857e-06 | 1.7322e-06 | 0.018696 | 0.018696 | 0.018696 | 0.98085 | -0.36789 | 0.98057 | -0.37332 | 5.1364
69 | 0.0057699 | 0.001446 | -0.0057694 | -0.0014459 | 4.9288e-07 | 9.881e-08 | 0.0087519 | 0.0087519 | 0.0087519 | 0.98101 | -0.36474 | 0.98092 | -0.36653 | 2.4044
70 | -0.034755 | -0.0087269 | 0.034778 | 0.0087413 | 2.2924e-05 | 1.4392e-05 | 0.052638 | 0.052638 | 0.052638 | 0.98259 | -0.33383 | 0.9833 | -0.32001 | 14.461
71 | 0.009476 | 0.0023749 | -0.009475 | -0.0023745 | 9.2583e-07 | 4.4193e-07 | 0.01438 | 0.01438 | 0.01438 | 0.98057 | -0.37332 | 0.98047 | -0.37537 | 3.9505
72 | 0.0028679 | 0.0007187 | -0.0028679 | -0.00071876 | 4.9295e-08 | -5.6121e-08 | 0.0043505 | 0.0043506 | 0.0043506 | 0.98092 | -0.36653 | 0.9809 | -0.3669 | 1.1952
73 | 0.03096 | 0.0077728 | -0.03095 | -0.0077669 | 9.392e-06 | 5.8663e-06 | 0.046856 | 0.046856 | 0.046856 | 0.9833 | -0.32001 | 0.98297 | -0.32637 | 12.8726
74 | -0.065738 | -0.016514 | 0.065742 | 0.016517 | 3.9884e-06 | 2.5389e-06 | 0.099494 | 0.099494 | 0.099494 | 0.9833 | -0.32001 | 0.98336 | -0.31874 | 27.3335
75 | 0.0066716 | 0.0016719 | -0.0066711 | -0.0016717 | 4.7166e-07 | 1.4715e-07 | 0.010125 | 0.010125 | 0.010125 | 0.98047 | -0.37537 | 0.98039 | -0.37685 | 2.7817
76 | -0.017621 | -0.0044182 | 0.017624 | 0.0044204 | 3.7128e-06 | 2.1997e-06 | 0.026672 | 0.026672 | 0.026672 | 0.98306 | -0.32487 | 0.98329 | -0.32045 | 7.3276
77 | 0.02694 | 0.0067617 | -0.026921 | -0.00675 | 1.8844e-05 | 1.1678e-05 | 0.040785 | 0.040785 | 0.040785 | 0.98297 | -0.32637 | 0.98222 | -0.34105 | 11.2046
78 | -0.067561 | -0.016973 | 0.067669 | 0.017041 | 0.00010821 | 6.8902e-05 | 0.10225 | 0.10225 | 0.10225 | 0.98336 | -0.31874 | 0.98508 | -0.28524 | 28.0898
79 | 0.022924 | 0.0057483 | -0.022919 | -0.0057451 | 5.3679e-06 | 3.2853e-06 | 0.03473 | 0.03473 | 0.03473 | 0.98222 | -0.34105 | 0.98197 | -0.34597 | 9.5411
80 | -0.069678 | -0.017545 | 0.069679 | 0.017545 | 6.5313e-07 | 4.1601e-07 | 0.10528 | 0.10528 | 0.10528 | 0.98508 | -0.28524 | 0.98509 | -0.28504 | 28.9234
81 | 0.018006 | 0.0045135 | -0.018004 | -0.0045127 | 1.4302e-06 | 8.5177e-07 | 0.02742 | 0.02742 | 0.02742 | 0.97715 | -0.43988 | 0.97707 | -0.44154 | 7.5328
82 | -0.02062 | -0.0051687 | 0.020641 | 0.0051814 | 2.0952e-05 | 1.2699e-05 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.97715 | -0.43988 | 0.97823 | -0.41857 | 8.6265
83 | 0.012751 | 0.0031961 | -0.012751 | -0.003196 | 1.6008e-07 | 8.8274e-08 | 0.019419 | 0.019419 | 0.019419 | 0.97707 | -0.44154 | 0.97705 | -0.44181 | 5.3349
84 | -0.020641 | -0.0051814 | 0.020652 | 0.0051882 | 1.1297e-05 | 6.8465e-06 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.97823 | -0.41857 | 0.97882 | -0.4071 | 8.6264
85 | 0.010145 | 0.0025429 | -0.010144 | -0.0025423 | 1.2923e-06 | 6.463e-07 | 0.015451 | 0.015451 | 0.015451 | 0.97705 | -0.44181 | 0.97692 | -0.44448 | 4.2447
86 | -0.0017335 | -0.00043445 | 0.0017336 | 0.00043386 | 1.4145e-07 | -5.855e-07 | 0.0026419 | 0.0026416 | 0.0026419 | 0.97637 | -0.45506 | 0.97646 | -0.45334 | 0.72579
87 | -0.0017336 | -0.00043386 | 0.0017337 | 0.00043366 | 4.8839e-08 | -2.0222e-07 | 0.0026416 | 0.0026415 | 0.0026416 | 0.97646 | -0.45334 | 0.97649 | -0.45275 | 0.72572
88 | -0.022535 | -0.0056772 | 0.022543 | 0.0056825 | 8.6157e-06 | 5.2704e-06 | 0.03435 | 0.03435 | 0.03435 | 0.97649 | -0.45275 | 0.9769 | -0.44476 | 9.4367
89 | 0.020801 | 0.0052435 | -0.020794 | -0.0052396 | 6.4384e-06 | 3.907e-06 | 0.031708 | 0.031708 | 0.031708 | 0.97649 | -0.45275 | 0.97616 | -0.45922 | 8.7111
90 | -0.0089126 | -0.0022337 | 0.0089127 | 0.0022338 | 1.533e-07 | 7.0623e-08 | 0.01361 | 0.01361 | 0.01361 | 0.97442 | -0.49328 | 0.97444 | -0.49292 | 3.7391
91 | 0.0059615 | 0.0014941 | -0.0059611 | -0.001494 | 4.5476e-07 | 1.0879e-07 | 0.0091038 | 0.0091038 | 0.0091038 | 0.97442 | -0.49328 | 0.97434 | -0.49488 | 2.5011
92 | -0.014895 | -0.0037332 | 0.0149 | 0.0037358 | 4.5398e-06 | 2.6139e-06 | 0.022746 | 0.022746 | 0.022746 | 0.97444 | -0.49292 | 0.97476 | -0.48652 | 6.2489
93 | -0.016389 | -0.004109 | 0.016391 | 0.0041103 | 2.1667e-06 | 1.2716e-06 | 0.025019 | 0.025019 | 0.025019 | 0.97476 | -0.48652 | 0.9749 | -0.48375 | 6.8734
94 | -0.017869 | -0.0044806 | 0.017869 | 0.0044806 | 1.6538e-08 | 9.8454e-09 | 0.027274 | 0.027274 | 0.027274 | 0.9749 | -0.48375 | 0.9749 | -0.48373 | 7.493
95 | -0.020839 | -0.0052251 | 0.020843 | 0.0052272 | 3.4811e-06 | 2.1135e-06 | 0.031808 | 0.031808 | 0.031808 | 0.9749 | -0.48373 | 0.97508 | -0.48022 | 8.7386
96 | 0.0020289 | 0.00050831 | -0.0020288 | -0.00050847 | 5.2573e-08 | -1.5406e-07 | 0.0030741 | 0.0030741 | 0.0030741 | 0.98206 | -0.34379 | 0.98203 | -0.34433 | 0.84454
97 | 0.098761 | 0.024908 | -0.098711 | -0.024877 | 5.0285e-05 | 3.0974e-05 | 0.14976 | 0.14976 | 0.14976 | 0.98164 | -0.352 | 0.98109 | -0.36264 | 10.286
98 | 0.094713 | 0.023875 | -0.094675 | -0.023852 | 3.7621e-05 | 2.3096e-05 | 0.1437 | 0.1437 | 0.1437 | 0.98109 | -0.36264 | 0.98067 | -0.37095 | 9.8695
99 | -0.093352 | -0.023491 | 0.093379 | 0.023507 | 2.6743e-05 | 1.6401e-05 | 0.14182 | 0.14181 | 0.14182 | 0.97974 | -0.38899 | 0.98005 | -0.383 | 9.74
100 | -0.093379 | -0.023507 | 0.093432 | 0.02354 | 5.3822e-05 | 3.3006e-05 | 0.14181 | 0.14181 | 0.14181 | 0.98005 | -0.383 | 0.98067 | -0.37095 | 9.74
101 | -0.0038563 | -0.00096638 | 0.0038566 | 0.00096624 | 3.1517e-07 | -1.3233e-07 | 0.0057419 | 0.0057418 | 0.0057419 | 0.99935 | -0.012464 | 0.99944 | -0.010748 | 1.5775
102 | 0.0025533 | 0.0006398 | -0.0025532 | -0.00063989 | 5.1902e-08 | -9.2248e-08 | 0.0038017 | 0.0038018 | 0.0038018 | 0.99935 | -0.012464 | 0.99933 | -0.012891 | 1.0444
103 | -0.0047923 | -0.0012008 | 0.0047928 | 0.0012007 | 4.5952e-07 | -2.1388e-08 | 0.0071349 | 0.0071348 | 0.0071349 | 0.99944 | -0.010748 | 0.99955 | -0.0087352 | 1.9601
104 | -0.007958 | -0.001994 | 0.0079582 | 0.0019941 | 1.8313e-07 | 7.1596e-08 | 0.011847 | 0.011847 | 0.011847 | 0.99955 | -0.0087352 | 0.99957 | -0.008252 | 3.2546
105 | -0.0087956 | -0.002204 | 0.0087963 | 0.0022043 | 7.6095e-07 | 3.3184e-07 | 0.013093 | 0.013093 | 0.013093 | 0.99957 | -0.008252 | 0.99967 | -0.0064358 | 3.5971
106 | -0.0095431 | -0.0023914 | 0.0095445 | 0.0023921 | 1.3241e-06 | 6.1795e-07 | 0.014205 | 0.014205 | 0.014205 | 0.99967 | -0.0064358 | 0.99982 | -0.0035235 | 3.9025
107 | -0.056968 | -0.014356 | 0.056969 | 0.014357 | 1.6822e-06 | 1.0689e-06 | 0.086251 | 0.086251 | 0.086251 | 0.98313 | -0.3235 | 0.98316 | -0.32288 | 23.6954
108 | 0.055562 | 0.014004 | -0.055486 | -0.013955 | 7.6781e-05 | 4.8774e-05 | 0.084125 | 0.084125 | 0.084125 | 0.98313 | -0.3235 | 0.98165 | -0.35243 | 23.1112
109 | -0.058835 | -0.014825 | 0.058895 | 0.014863 | 6.0547e-05 | 3.8491e-05 | 0.089075 | 0.089075 | 0.089075 | 0.98316 | -0.32288 | 0.98427 | -0.30139 | 24.4711
110 | 0.012429 | 0.0031148 | -0.012427 | -0.0031136 | 2.2038e-06 | 1.2012e-06 | 0.01884 | 0.01884 | 0.01884 | 0.98165 | -0.35243 | 0.98146 | -0.35615 | 5.1759
111 | 0.043057 | 0.01084 | -0.042981 | -0.010792 | 7.5565e-05 | 4.7765e-05 | 0.065285 | 0.065285 | 0.065285 | 0.98165 | -0.35243 | 0.97977 | -0.38921 | 17.9354
112 | 0.024868 | 0.006243 | -0.024864 | -0.0062408 | 3.4887e-06 | 2.1492e-06 | 0.037599 | 0.037599 | 0.037599 | 0.98427 | -0.30139 | 0.98412 | -0.30433 | 10.3293
113 | -0.083763 | -0.021106 | 0.083924 | 0.021209 | 0.00016124 | 0.00010285 | 0.12667 | 0.12667 | 0.12667 | 0.98427 | -0.30139 | 0.98634 | -0.26123 | 34.8004
114 | 0.0053532 | 0.0013407 | -0.0053528 | -0.0013406 | 3.823e-07 | 4.909e-08 | 0.0081158 | 0.0081158 | 0.0081158 | 0.98146 | -0.35615 | 0.98138 | -0.35765 | 2.2296
115 | 0.0070735 | 0.0017729 | -0.007072 | -0.0017724 | 1.5384e-06 | 5.3394e-07 | 0.010724 | 0.010725 | 0.010725 | 0.98146 | -0.35615 | 0.98122 | -0.36071 | 2.9463
116 | 0.016068 | 0.0040316 | -0.016054 | -0.0040235 | 1.3804e-05 | 8.0571e-06 | 0.024405 | 0.024405 | 0.024405 | 0.97977 | -0.38921 | 0.97885 | -0.40724 | 6.7047
117 | 0.00058814 | 0.00014673 | -0.00058814 | -0.00014693 | 4.7412e-09 | -1.9662e-07 | 0.000893 | 0.00089307 | 0.00089307 | 0.97977 | -0.38921 | 0.97976 | -0.38938 | 0.24535
118 | 0.026325 | 0.0066141 | -0.026297 | -0.0065969 | 2.7807e-05 | 1.7213e-05 | 0.039987 | 0.039987 | 0.039987 | 0.97977 | -0.38921 | 0.97864 | -0.41136 | 10.9855
119 | 0.023412 | 0.0058769 | -0.023403 | -0.0058716 | 8.7726e-06 | 5.3774e-06 | 0.035403 | 0.035403 | 0.035403 | 0.98412 | -0.30433 | 0.98371 | -0.31219 | 9.7262
120 | -0.093007 | -0.023485 | 0.093199 | 0.023608 | 0.00019201 | 0.00012255 | 0.14038 | 0.14038 | 0.14038 | 0.98634 | -0.26123 | 0.98856 | -0.21824 | 38.5648
121 | 0.0053528 | 0.0013406 | -0.0053525 | -0.0013406 | 2.5835e-07 | 3.3193e-08 | 0.0081158 | 0.0081159 | 0.0081159 | 0.98138 | -0.35765 | 0.98133 | -0.35866 | 2.2296
122 | 0.0028075 | 0.00070276 | -0.0028073 | -0.00070299 | 1.8832e-07 | -2.2959e-07 | 0.0042567 | 0.0042568 | 0.0042568 | 0.98133 | -0.35866 | 0.98126 | -0.36007 | 1.1695
123 | 0.00058814 | 0.00014693 | -0.00058812 | -0.0001474 | 1.1257e-08 | -4.6668e-07 | 0.00089307 | 0.00089324 | 0.00089324 | 0.97976 | -0.38938 | 0.97974 | -0.38978 | 0.2454
124 | 0.023459 | 0.0058856 | -0.023445 | -0.0058766 | 1.4634e-05 | 8.9808e-06 | 0.035672 | 0.035672 | 0.035672 | 0.97864 | -0.41136 | 0.97797 | -0.42445 | 9.8001
125 | 0.0028073 | 0.00070299 | -0.0028071 | -0.00070317 | 1.4533e-07 | -1.7713e-07 | 0.0042568 | 0.0042569 | 0.0042569 | 0.98126 | -0.36007 | 0.9812 | -0.36116 | 1.1695
126 | 0.0028071 | 0.00070317 | -0.002807 | -0.00070326 | 7.6181e-08 | -9.2833e-08 | 0.0042569 | 0.004257 | 0.004257 | 0.9812 | -0.36116 | 0.98117 | -0.36173 | 1.1695
127 | 0.00096162 | 0.00024075 | -0.0009616 | -0.000241 | 1.6291e-08 | -2.4756e-07 | 0.0014583 | 0.0014584 | 0.0014584 | 0.98117 | -0.36173 | 0.98115 | -0.36208 | 0.40065
128 | 0.041616 | 0.010474 | -0.041584 | -0.010455 | 3.2367e-05 | 1.9637e-05 | 0.063352 | 0.063353 | 0.063353 | 0.97773 | -0.42847 | 0.9769 | -0.44476 | 8.7023
129 | -0.041616 | -0.010474 | 0.041623 | 0.010477 | 6.091e-06 | 3.086e-06 | 0.063352 | 0.063352 | 0.063352 | 0.97773 | -0.42847 | 0.97788 | -0.42541 | 4.3511
130 | -0.043596 | -0.010972 | 0.043604 | 0.010976 | 7.9582e-06 | 4.1256e-06 | 0.066355 | 0.066355 | 0.066355 | 0.97788 | -0.42541 | 0.97808 | -0.42159 | 4.5574
131 | 0.022118 | 0.0055494 | -0.022118 | -0.0055492 | 3.2662e-07 | 1.9916e-07 | 0.033459 | 0.033459 | 0.033459 | 0.98371 | -0.31219 | 0.9837 | -0.3125 | 9.192
132 | -0.098552 | -0.02495 | 0.098726 | 0.02506 | 0.00017374 | 0.00011092 | 0.14843 | 0.14843 | 0.14843 | 0.98856 | -0.21824 | 0.99046 | -0.18159 | 40.7785
133 | 0.011395 | 0.0028567 | -0.011389 | -0.0028537 | 5.5977e-06 | 2.9598e-06 | 0.017338 | 0.017338 | 0.017338 | 0.97797 | -0.42445 | 0.97745 | -0.43477 | 4.7633
134 | 0.017106 | 0.0043153 | -0.017091 | -0.0043062 | 1.5409e-05 | 9.1076e-06 | 0.026086 | 0.026086 | 0.026086 | 0.97616 | -0.45922 | 0.9752 | -0.47805 | 7.1665
135 | 0.0036885 | 0.00092432 | -0.0036883 | -0.00092438 | 1.5619e-07 | -6.4736e-08 | 0.0056225 | 0.0056226 | 0.0056226 | 0.97616 | -0.45922 | 0.97611 | -0.46011 | 1.5447
136 | 0.017091 | 0.0043062 | -0.01706 | -0.0042883 | 3.0363e-05 | 1.795e-05 | 0.026086 | 0.026087 | 0.026087 | 0.9752 | -0.47805 | 0.97331 | -0.51526 | 7.1666
137 | -0.0092082 | -0.0023078 | 0.0092117 | 0.0023095 | 3.5882e-06 | 1.6871e-06 | 0.014025 | 0.014025 | 0.014025 | 0.97697 | -0.44413 | 0.97738 | -0.43596 | 3.853
138 | -0.0092117 | -0.0023095 | 0.0092123 | 0.0023097 | 5.2118e-07 | 2.45e-07 | 0.014025 | 0.014025 | 0.014025 | 0.97738 | -0.43596 | 0.97745 | -0.43477 | 3.8529
139 | 0.01706 | 0.0042883 | -0.017025 | -0.0042676 | 3.4926e-05 | 2.0656e-05 | 0.026087 | 0.026087 | 0.026087 | 0.97331 | -0.51526 | 0.97113 | -0.55823 | 7.1668
140 | -0.29694 | -0.07552 | 0.29752 | 0.075893 | 0.00058505 | 0.00037282 | 0.4465 | 0.4465 | 0.4465 | 0.99046 | -0.1814 | 0.99259 | -0.1406 | 30.6663
141 | -0.30022 | -0.076568 | 0.30079 | 0.076931 | 0.0005702 | 0.00036337 | 0.45054 | 0.45053 | 0.45054 | 0.99259 | -0.1406 | 0.99465 | -0.10134 | 30.9434
142 | -0.30079 | -0.076931 | 0.30098 | 0.077057 | 0.00019684 | 0.00012544 | 0.45053 | 0.45053 | 0.45053 | 0.99465 | -0.10134 | 0.99536 | -0.087831 | 30.9433
143 | -0.43349 | -0.1108 | 0.43366 | 0.11091 | 0.00016907 | 0.00010798 | 0.64882 | 0.64882 | 0.64882 | 0.99536 | -0.087831 | 0.99578 | -0.079771 | 44.5617
144 | 0.13251 | 0.033744 | -0.13228 | -0.033595 | 0.000233 | 0.00014892 | 0.19828 | 0.19828 | 0.19828 | 0.99536 | -0.087831 | 0.99345 | -0.12436 | 54.4736
145 | -0.023198 | -0.0058178 | 0.023202 | 0.0058206 | 4.5635e-06 | 2.7908e-06 | 0.034791 | 0.034791 | 0.034791 | 0.99221 | -0.14813 | 0.99242 | -0.144 | 9.558
146 | 0.023198 | 0.0058178 | -0.023189 | -0.0058126 | 8.6482e-06 | 5.2889e-06 | 0.034791 | 0.034791 | 0.034791 | 0.99221 | -0.14813 | 0.99181 | -0.15595 | 9.558
147 | 0.1046 | 0.026606 | -0.10455 | -0.026576 | 4.6912e-05 | 2.9958e-05 | 0.15697 | 0.15697 | 0.15697 | 0.99242 | -0.144 | 0.99194 | -0.15331 | 43.1244
148 | -0.1278 | -0.032426 | 0.12792 | 0.032504 | 0.00012083 | 7.7219e-05 | 0.19176 | 0.19176 | 0.19176 | 0.99242 | -0.144 | 0.99345 | -0.12436 | 52.6823
149 | 0.013168 | 0.003301 | -0.013165 | -0.0032995 | 2.7848e-06 | 1.5368e-06 | 0.019756 | 0.019756 | 0.019756 | 0.99181 | -0.15595 | 0.99158 | -0.16039 | 5.4275
150 | -0.43366 | -0.11091 | 0.43534 | 0.11198 | 0.0016811 | 0.0010737 | 0.64882 | 0.64882 | 0.64882 | 0.99578 | -0.079771 | 1 | 0 | 44.5617
151 | 0.017324 | 0.0043429 | -0.017322 | -0.0043421 | 1.4091e-06 | 8.3284e-07 | 0.026252 | 0.026252 | 0.026252 | 0.98197 | -0.34597 | 0.98188 | -0.34767 | 7.2121
152 | -0.0095445 | -0.0023921 | 0.0095461 | 0.0023928 | 1.6023e-06 | 7.4772e-07 | 0.014205 | 0.014205 | 0.014205 | 0.99982 | -0.0035235 | 1 | 0 | 3.9024
153 | 0.018762 | 0.0047061 | -0.018752 | -0.0047002 | 9.8389e-06 | 5.8556e-06 | 0.02792 | 0.02792 | 0.02792 | 1 | 0 | 0.99943 | -0.011007 | 7.6703
154 | 0.01372 | 0.003439 | -0.013718 | -0.0034379 | 2.0613e-06 | 1.1466e-06 | 0.020427 | 0.020427 | 0.020427 | 0.99943 | -0.011007 | 0.99926 | -0.014161 | 5.6119
155 | 0.0041694 | 0.0010448 | -0.0041692 | -0.0010448 | 1.5331e-07 | -4.0812e-08 | 0.0062086 | 0.0062087 | 0.0062087 | 0.99926 | -0.014161 | 0.99922 | -0.014933 | 1.7057
156 | -0.0087032 | -0.0021812 | 0.0087036 | 0.0021814 | 4.39e-07 | 1.9591e-07 | 0.013192 | 0.013192 | 0.013192 | 0.98167 | -0.3518 | 0.98173 | -0.35074 | 3.6242
157 | 0.003095 | 0.00077565 | -0.003095 | -0.00077568 | 2.4207e-08 | -2.1588e-08 | 0.0046914 | 0.0046914 | 0.0046914 | 0.98167 | -0.3518 | 0.98166 | -0.35197 | 1.2888
158 | -0.013229 | -0.0033157 | 0.013231 | 0.0033167 | 1.9359e-06 | 1.0766e-06 | 0.020052 | 0.020052 | 0.020052 | 0.98173 | -0.35074 | 0.98188 | -0.34767 | 5.5088
159 | -0.018714 | -0.0046936 | 0.018715 | 0.0046942 | 9.8345e-07 | 5.8793e-07 | 0.028322 | 0.028322 | 0.028322 | 0.98329 | -0.32045 | 0.98335 | -0.31935 | 7.7807
160 | -0.020134 | -0.0050498 | 0.020141 | 0.0050537 | 6.5741e-06 | 3.9678e-06 | 0.030469 | 0.030468 | 0.030469 | 0.98335 | -0.31935 | 0.9837 | -0.3125 | 8.3705
161 | -0.0021764 | -0.00054546 | 0.0021768 | 0.00054454 | 3.8284e-07 | -9.1957e-07 | 0.0033143 | 0.0033139 | 0.0033143 | 0.97715 | -0.44067 | 0.97733 | -0.43698 | 0.91052
162 | -0.0021768 | -0.00054454 | 0.002177 | 0.00054399 | 2.2846e-07 | -5.4909e-07 | 0.0033139 | 0.0033136 | 0.0033139 | 0.97733 | -0.43698 | 0.97745 | -0.43477 | 0.91041
163 | 0.0065785 | 0.0016487 | -0.0065784 | -0.0016487 | 1.9606e-08 | 5.6276e-09 | 0.009872 | 0.009872 | 0.009872 | 0.99158 | -0.16039 | 0.99157 | -0.16045 | 2.7121
164 | 0.10455 | 0.026576 | -0.10441 | -0.026485 | 0.0001422 | 9.0811e-05 | 0.15697 | 0.15697 | 0.15697 | 0.99194 | -0.15331 | 0.99046 | -0.18159 | 43.1245
165 | -0.0034657 | -0.00086848 | 0.0034658 | 0.00086841 | 1.185e-07 | -6.8161e-08 | 0.0052603 | 0.0052603 | 0.0052603 | 0.98036 | -0.37757 | 0.98039 | -0.37685 | 1.4451
166 | 0.0029461 | 0.00073825 | -0.002946 | -0.00073833 | 8.1763e-08 | -8.5158e-08 | 0.0044716 | 0.0044717 | 0.0044717 | 0.98036 | -0.37757 | 0.98033 | -0.37815 | 1.2285
167 | 0.0041453 | 0.0010387 | -0.0041448 | -0.0010388 | 4.9905e-07 | -8.8352e-08 | 0.0063529 | 0.006353 | 0.006353 | 0.97093 | -0.56225 | 0.9708 | -0.56478 | 1.7453
168 | -0.0041453 | -0.0010387 | 0.0041456 | 0.0010386 | 3.3016e-07 | -5.8521e-08 | 0.0063529 | 0.0063528 | 0.0063529 | 0.97093 | -0.56225 | 0.97101 | -0.56058 | 1.7453
169 | -0.0041456 | -0.0010386 | 0.0041461 | 0.0010386 | 4.6388e-07 | -8.2318e-08 | 0.0063528 | 0.0063527 | 0.0063528 | 0.97101 | -0.56058 | 0.97113 | -0.55823 | 1.7453
170 | 0.0092715 | 0.0023237 | -0.0092712 | -0.0023236 | 2.9077e-07 | 1.3862e-07 | 0.014211 | 0.014211 | 0.014211 | 0.97082 | -0.5644 | 0.97079 | -0.56506 | 3.9041
171 | -0.012875 | -0.0032269 | 0.012879 | 0.003229 | 3.7882e-06 | 2.1036e-06 | 0.019735 | 0.019735 | 0.019735 | 0.97082 | -0.5644 | 0.97113 | -0.55823 | 5.4216
172 | 0.0022298 | 0.00055876 | -0.0022298 | -0.00055884 | 3.1194e-08 | -7.8853e-08 | 0.0033206 | 0.0033206 | 0.0033206 | 0.99922 | -0.014933 | 0.99921 | -0.015226 | 0.91226

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4653 | 0.11908

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014947 | 0.00037461
1 | 0.0027579 | 0.0006912
2 | 0.0096291 | 0.0024133
3 | 0.0029432 | 0.00073763
4 | 0.00083818 | 0.00021007
5 | 0.0044923 | 0.0011259
6 | 0.00094974 | 0.00023803
7 | 0.0094 | 0.0023559
8 | 0.0039611 | 0.00099273
9 | 0.0041848 | 0.0010488
10 | 0.001807 | 0.00045287
11 | 0.0033525 | 0.00084021
12 | 0.0011423 | 0.00028628
13 | 0.004542 | 0.0011383
14 | 0.00093103 | 0.00023334
15 | 0.0013915 | 0.00034875
16 | 0.0013589 | 0.00034058
17 | 0.00093151 | 0.00023346
18 | 0.0040002 | 0.0010026
19 | 0.003205 | 0.00080326
20 | 0.00074345 | 0.00018633
21 | 0.0015847 | 0.00039716
22 | 0.0066006 | 0.0016543
23 | 0.0015906 | 0.00039863
24 | 0.001922 | 0.00048169
25 | 0.0019538 | 0.00048967
26 | 0.0015791 | 0.00039577
27 | 0.0014209 | 0.00035612
28 | 0.001083 | 0.00027142
29 | 0.0030261 | 0.0007584
30 | 0.0068682 | 0.0017213
31 | 0.0015048 | 0.00037715
32 | 0.010604 | 0.0026576
33 | 0.0019666 | 0.00049288
34 | 0.0042353 | 0.0010615
35 | 0.0049692 | 0.0012454
36 | 0.0035913 | 0.00090008
37 | 0.0019027 | 0.00047686
38 | 0.001918 | 0.00048069
39 | 0.0026153 | 0.00065545
40 | 0.0031365 | 0.00078608
41 | 0.0041139 | 0.001031
42 | 0.0021039 | 0.00052728
43 | 0.0023124 | 0.00057955
44 | 0.0023364 | 0.00058556
45 | 0.0028446 | 0.00071292
46 | 0.0029015 | 0.00072717
47 | 0.0028034 | 0.0007026
48 | 0.0028679 | 0.00071876
49 | 0.0014629 | 0.00036664
50 | 0.0040109 | 0.0010052
51 | 0.0018193 | 0.00045597
52 | 0.0039968 | 0.0010017
53 | 0.0020088 | 0.00050344
54 | 0.0026142 | 0.00065518
55 | 0.0052533 | 0.0013166
56 | 0.0026057 | 0.00065304
57 | 0.0028214 | 0.0007071
58 | 0.010144 | 0.0025423
59 | 0.0017335 | 0.00043445
60 | 0.002951 | 0.0007396
61 | 0.0059826 | 0.0014994
62 | 0.0059611 | 0.001494
63 | 0.0014893 | 0.00037325
64 | 0.0014774 | 0.00037028
65 | 0.0029706 | 0.0007445
66 | 0.0014991 | 0.00037571
67 | 0.0062779 | 0.0015734
68 | 0.0020288 | 0.00050847
69 | 0.0039981 | 0.001002
70 | 0.0014836 | 0.00037183
71 | 0.0027032 | 0.0006775
72 | 0.0020235 | 0.00050713
73 | 0.001303 | 0.00032657
74 | 0.0009357 | 0.00023451
75 | 0.0025532 | 0.00063989
76 | 0.0031652 | 0.00079328
77 | 0.0008374 | 0.00020987
78 | 0.0007468 | 0.00018717
79 | 0.0014051 | 0.00035216
80 | 0.0018656 | 0.00046757
81 | 0.0014519 | 0.00036388
82 | 0.009083 | 0.0022764
83 | 0.007072 | 0.0017724
84 | 0.0025451 | 0.00063785
85 | 0.016054 | 0.0040235
86 | 0.002838 | 0.00071126
87 | 0.0018454 | 0.00046251
88 | 0.019041 | 0.0047721
89 | 0.0019734 | 0.00049459
90 | 0.00058812 | 0.0001474
91 | 0.0012854 | 0.00032216
92 | 0.0053532 | 0.0013416
93 | 0.01205 | 0.00302
94 | 0.0036883 | 0.00092438
95 | 0.0009616 | 0.000241
96 | 0.00096037 | 0.00024069
97 | 0.0092082 | 0.0023078
98 | 0.0023275 | 0.00058332
99 | 0.0026918 | 0.00067462
100 | 0.0020332 | 0.00050956
101 | 0.010021 | 0.0025116
102 | 0.0043532 | 0.001091
103 | 0.0055947 | 0.0014022
104 | 0.001243 | 0.00031151
105 | 0.0050324 | 0.0012612
106 | 0.0095485 | 0.0023931
107 | 0.0056082 | 0.0014055
108 | 0.0045258 | 0.0011343
109 | 0.003095 | 0.00077568
110 | 0.0040911 | 0.0010253
111 | 0.00109 | 0.00027318
112 | 0.0014187 | 0.00035556
113 | 0.001977 | 0.00049548
114 | 0.0021764 | 0.00054546
115 | 0.0065866 | 0.0016507
116 | 0.0065784 | 0.0016487
117 | 0.00051963 | 0.00013023
118 | 0.0032053 | 0.00080333
119 | 0.002946 | 0.00073833
120 | 0.0056841 | 0.0014246
121 | 0.0039954 | 0.0010014
122 | 0.0041448 | 0.0010388
123 | 0.0036039 | 0.00090321
124 | 0.0092712 | 0.0023236
125 | 0.0019394 | 0.00048606
126 | 0.0022298 | 0.00055884

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1