## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_243-22_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_243-22_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_243-22_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_243-22_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_243-22_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_243-22_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_243-22_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_243-22_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_243-22_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_243-22_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_243-22_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_243-22_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_243-22_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_243-22_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_243-22_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_243-22_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_243-22_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_243-22_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_243-22_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_243-22_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_243-22_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_243-22_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_243-22_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_243-22_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_243-22_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_243-22_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_243-22_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_243-22_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_243-22_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_243-22_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_243-22_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_243-22_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_243-22_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_243-22_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_243-22_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_243-22_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_243-22_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_243-22_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_243-22_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_243-22_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_243-22_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_243-22_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_243-22_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_243-22_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_243-22_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_243-22_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_243-22_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_243-22_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_243-22_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_243-22_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_243-22_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_243-22_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_243-22_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_243-22_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_243-22_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_243-22_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_243-22_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_243-22_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_243-22_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_243-22_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_243-22_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_243-22_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_243-22_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_243-22_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_243-22_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_243-22_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_243-22_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_243-22_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_243-22_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_243-22_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_243-22_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_243-22_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_243-22_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_243-22_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_243-22_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_243-22_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_243-22_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_243-22_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_243-22_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_243-22_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_243-22_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_243-22_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_243-22_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_243-22_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_243-22_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_243-22_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_243-22_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_243-22_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_243-22_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_243-22_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_243-22_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_243-22_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_243-22_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_243-22_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_243-22_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_243-22_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_243-22_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_243-22_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_243-22_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_243-22_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_243-22_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_243-22_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_243-22_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_243-22_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_243-22_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_243-22_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_243-22_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_243-22_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_243-22_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_243-22_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_243-22_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_243-22_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_243-22_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_515_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_243-22_0_4_load_0 | 0 | 0.0075564 | 0.0018938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_243-22_0_4_load_1 | 1 | 0.052515 | 0.013161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_243-22_0_4_load_4 | 4 | 0.0038202 | 0.00095743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_243-22_0_4_load_5 | 5 | 0.0012786 | 0.00032045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_243-22_0_4_load_56 | 6 | 0.0040658 | 0.001019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_243-22_0_4_load_6 | 7 | 0.0008726 | 0.00021869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_243-22_0_4_load_13 | 8 | 0.002059 | 0.00051603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_243-22_0_4_load_57 | 9 | 0.0041127 | 0.0010307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_243-22_0_4_load_8 | 12 | 0.00071898 | 0.00018019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_243-22_0_4_load_9 | 13 | 0.0014768 | 0.00037011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_243-22_0_4_load_53 | 15 | 0.00093789 | 0.00023506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_243-22_0_4_load_18 | 16 | 0.0036417 | 0.0009127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_243-22_0_4_load_14 | 17 | 0.0013624 | 0.00034145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_243-22_0_4_load_10 | 19 | 0.00091888 | 0.00023029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_243-22_0_4_load_15 | 20 | 0.00089978 | 0.00022551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_243-22_0_4_load_17 | 21 | 0.00090535 | 0.0002269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_243-22_0_4_load_22 | 22 | 0.0010701 | 0.00026818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_243-22_0_4_load_23 | 23 | 0.0076041 | 0.0019058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_243-22_0_4_load_21 | 24 | 0.001076 | 0.00026968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_243-22_0_4_load_24 | 25 | 0.0017789 | 0.00044583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_243-22_0_4_load_19 | 26 | 0.0015291 | 0.00038324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_243-22_0_4_load_20 | 27 | 0.0010577 | 0.00026509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_243-22_0_4_load_25 | 28 | 0.0060578 | 0.0015182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_243-22_0_4_load_32 | 31 | 0.0014971 | 0.0003752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_243-22_0_4_load_31 | 32 | 0.0010585 | 0.00026529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_243-22_0_4_load_27 | 33 | 0.00091601 | 0.00022957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_243-22_0_4_load_33 | 34 | 0.0010994 | 0.00027554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_243-22_0_4_load_28 | 35 | 0.0007733 | 0.00019381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_243-22_0_4_load_35 | 37 | 0.0015171 | 0.00038022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_243-22_0_4_load_49 | 38 | 0.0022502 | 0.00056395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_243-22_0_4_load_36 | 39 | 0.0029304 | 0.00073442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_243-22_0_4_load_48 | 40 | 0.0021023 | 0.00052688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_243-22_0_4_load_34 | 41 | 0.015837 | 0.0039691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_243-22_0_4_load_37 | 42 | 0.0037837 | 0.00094828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_243-22_0_4_load_38 | 43 | 0.0065582 | 0.0016437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_243-22_0_4_load_39 | 44 | 0.0091794 | 0.0023006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_243-22_0_4_load_40 | 45 | 0.011635 | 0.0029159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_243-22_0_4_load_42 | 47 | 0.011068 | 0.0027739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_243-22_0_4_load_43 | 49 | 0.0033012 | 0.00082735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_243-22_0_4_load_44 | 50 | 0.0040066 | 0.0010042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_243-22_0_4_load_45 | 51 | 0.0040622 | 0.0010181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_243-22_0_4_load_52 | 53 | 0.010573 | 0.0026499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_243-22_0_4_load_54 | 54 | 0.0013618 | 0.00034129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_243-22_0_4_load_55 | 55 | 0.0024728 | 0.00061974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_243-22_0_4_load_77 | 56 | 0.006592 | 0.0016521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_243-22_0_4_load_118 | 57 | 0.0012418 | 0.00031123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_243-22_0_4_load_91 | 58 | 0.0019322 | 0.00048425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_243-22_0_4_load_95 | 59 | 0.0076561 | 0.0019188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_243-22_0_4_load_117 | 60 | 0.010077 | 0.0025255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_243-22_0_4_load_94 | 61 | 0.0013952 | 0.00034968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_243-22_0_4_load_119 | 62 | 0.010457 | 0.0026207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_243-22_0_4_load_120 | 63 | 0.040816 | 0.01023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_243-22_0_4_load_70 | 64 | 0.0028086 | 0.00070391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_243-22_0_4_load_68 | 65 | 0.0027654 | 0.00069308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_243-22_0_4_load_78 | 66 | 0.0018379 | 0.00046063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_243-22_0_4_load_98 | 68 | 0.0090334 | 0.002264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_243-22_0_4_load_89 | 69 | 0.0018153 | 0.00045495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_243-22_0_4_load_59 | 70 | 0.0047813 | 0.0011983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_243-22_0_4_load_86 | 71 | 0.024578 | 0.0061597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_243-22_0_4_load_93 | 72 | 0.0058967 | 0.0014778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_243-22_0_4_load_60 | 74 | 0.0092299 | 0.0023132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_243-22_0_4_load_63 | 75 | 0.007944 | 0.0019909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_243-22_0_4_load_62 | 76 | 0.0056961 | 0.0014276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_243-22_0_4_load_65 | 78 | 0.0252 | 0.0063158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_243-22_0_4_load_82 | 79 | 0.014466 | 0.0036256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_243-22_0_4_load_83 | 80 | 0.0051634 | 0.0012941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_243-22_0_4_load_85 | 81 | 0.035801 | 0.0089725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_243-22_0_4_load_66 | 82 | 0.0021225 | 0.00053195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_243-22_0_4_load_67 | 83 | 0.0018852 | 0.00047249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_243-22_0_4_load_69 | 84 | 0.0015286 | 0.0003831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_243-22_0_4_load_79 | 85 | 0.0069494 | 0.0017417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_243-22_0_4_load_80 | 86 | 0.0014974 | 0.00037529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_243-22_0_4_load_71 | 87 | 0.001579 | 0.00039574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_243-22_0_4_load_76 | 90 | 0.0031114 | 0.0007798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_243-22_0_4_load_105 | 92 | 0.0040719 | 0.0010205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_243-22_0_4_load_102 | 94 | 0.0034411 | 0.00086243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_243-22_0_4_load_74 | 95 | 0.011782 | 0.0029527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_243-22_0_4_load_112 | 96 | 0.0092745 | 0.0023244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_243-22_0_4_load_121 | 98 | 0.0029588 | 0.00074153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_243-22_0_4_load_111 | 99 | 0.0097795 | 0.002451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_243-22_0_4_load_92 | 100 | 0.0021081 | 0.00052833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_243-22_0_4_load_110 | 101 | 0.0053577 | 0.0013428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_243-22_0_4_load_97 | 103 | 0.0013916 | 0.00034877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_243-22_0_4_load_107 | 104 | 0.010615 | 0.0026604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_243-22_0_4_load_81 | 105 | 0.0015486 | 0.00038811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_243-22_0_4_load_90 | 106 | 0.0023694 | 0.00059382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_243-22_0_4_load_88 | 107 | 0.0015779 | 0.00039547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_243-22_0_4_load_87 | 108 | 0.0019789 | 0.00049596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_243-22_0_4_load_99 | 109 | 0.005838 | 0.0014631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_243-22_0_4_load_115 | 111 | 0.0129 | 0.0032329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_243-22_0_4_load_114 | 112 | 0.013512 | 0.0033865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_243-22_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_243-22_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_243-22_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0082786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_243-22_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_243-22_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_243-22_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.042336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_243-22_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.022256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_243-22_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.02081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_243-22_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_243-22_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.029787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_243-22_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0032095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_243-22_0_4_line_11 |  | 9 | 70 | 0.028096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_243-22_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.026405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_243-22_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.023143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_243-22_0_4_line_14 |  | 11 | 19 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_243-22_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0054794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_243-22_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.017805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_243-22_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.013815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_243-22_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.01311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_243-22_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.0021061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_243-22_0_4_line_20 |  | 16 | 23 | 0.0096675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_243-22_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.0016888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_243-22_0_4_line_22 |  | 18 | 48 | 0.008592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_243-22_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.018892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_243-22_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.00055391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_243-22_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.016552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_243-22_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.020677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_243-22_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.00059955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_243-22_0_4_line_28 |  | 25 | 28 | 0.014244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_243-22_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.020293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_243-22_0_4_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0033971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_243-22_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.022868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_243-22_0_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.013601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_243-22_0_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.020456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_243-22_0_4_line_34 |  | 30 | 33 | 0.013679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_243-22_0_4_line_35 |  | 31 | 34 | 0.037754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_243-22_0_4_line_36 |  | 32 | 38 | 0.020674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_243-22_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.004463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_243-22_0_4_line_38 |  | 34 | 41 | 0.0035104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_243-22_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.046183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_243-22_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.036026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_243-22_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.025624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_243-22_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.021443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_243-22_0_4_line_43 |  | 39 | 42 | 0.021279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_243-22_0_4_line_44 |  | 40 | 46 | 0.0072446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_243-22_0_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.010674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_243-22_0_4_line_46 |  | 43 | 45 | 0.02817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_243-22_0_4_line_47 |  | 44 | 46 | 0.022735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_243-22_0_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.021845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_243-22_0_4_line_49 |  | 48 | 53 | 0.017772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_243-22_0_4_line_50 |  | 48 | 50 | 0.01141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_243-22_0_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.025014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_243-22_0_4_line_52 |  | 49 | 51 | 0.020197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_243-22_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.015026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_243-22_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.037147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_243-22_0_4_line_55 |  | 52 | 55 | 0.01374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_243-22_0_4_line_56 |  | 54 | 56 | 0.014045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_243-22_0_4_line_57 |  | 54 | 57 | 0.072101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_243-22_0_4_line_58 |  | 55 | 58 | 0.0047835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_243-22_0_4_line_59 |  | 56 | 66 | 0.0064423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_243-22_0_4_line_60 |  | 57 | 62 | 0.019743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_243-22_0_4_line_61 |  | 57 | 67 | 0.0028963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_243-22_0_4_line_62 |  | 58 | 69 | 0.015945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_243-22_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.003546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_243-22_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.015724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_243-22_0_4_line_65 |  | 61 | 72 | 0.012258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_243-22_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.010136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_243-22_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0046472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_243-22_0_4_line_68 |  | 65 | 82 | 0.012724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_243-22_0_4_line_69 |  | 66 | 100 | 0.023514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_243-22_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.013226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_243-22_0_4_line_71 |  | 68 | 103 | 0.01831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_243-22_0_4_line_72 |  | 69 | 108 | 0.00026189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_243-22_0_4_line_73 |  | 70 | 74 | 0.010631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_243-22_0_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.0011226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_243-22_0_4_line_75 |  | 71 | 73 | 0.043453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_243-22_0_4_line_76 |  | 73 | 78 | 0.028681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_243-22_0_4_line_77 |  | 73 | 79 | 0.010313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_243-22_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.013268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_243-22_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_243-22_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.025483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_243-22_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.010207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_243-22_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.020678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_243-22_0_4_line_83 |  | 81 | 97 | 0.018437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_243-22_0_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0075031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_243-22_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0034743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_243-22_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.005943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_243-22_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.014521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_243-22_0_4_line_88 |  | 86 | 105 | 0.00010388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_243-22_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.016726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_243-22_0_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.023453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_243-22_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.0053767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_243-22_0_4_line_92 |  | 89 | 97 | 0.029583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_243-22_0_4_line_93 |  | 89 | 98 | 0.0017608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_243-22_0_4_line_94 |  | 90 | 99 | 0.0039822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_243-22_0_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.02422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_243-22_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.03077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_243-22_0_4_line_97 |  | 91 | 94 | 0.021138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_243-22_0_4_line_98 |  | 92 | 111 | 0.03764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_243-22_0_4_line_99 |  | 93 | 100 | 0.0046922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_243-22_0_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.011535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_243-22_0_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.006131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_243-22_0_4_line_102 |  | 98 | 101 | 0.020955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_243-22_0_4_line_103 |  | 99 | 102 | 0.01385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_243-22_0_4_line_104 |  | 102 | 104 | 0.028532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_243-22_0_4_line_105 |  | 102 | 110 | 0.012449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_243-22_0_4_line_106 |  | 103 | 109 | 0.009482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_243-22_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.017286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_243-22_0_4_line_108 |  | 106 | 107 | 0.0015863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_243-22_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.02072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_243-22_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0099924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_243-22_0_4_line_111 |  | 111 | 112 | 0.037813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_243-22_0_4_trafo_120 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2672790.9478 | 1250375.8715 | 2672791.9996 | 1250377.7563 | 2672800.1013 | 1250393.3103
1 | 2672778.7919 | 1250354.0882 | 2672790.9478 | 1250375.8715
2 | 2672803.9257 | 1250400.6526 | 2672800.1013 | 1250393.3103
3 | 2672778.7919 | 1250354.0882 | 2672773.3071 | 1250344.5696 | 2672771.5154 | 1250341.5757
4 | 2672778.7919 | 1250354.0882 | 2672763.8078 | 1250362.2597
5 | 2672803.9257 | 1250400.6526 | 2672814.0751 | 1250426.8295 | 2672817.8856 | 1250440.571
6 | 2672761.989 | 1250321.5669 | 2672765.9464 | 1250332.2703 | 2672771.5154 | 1250341.5757
7 | 2672745.538 | 1250372.223 | 2672763.8078 | 1250362.2597
8 | 2672821.6799 | 1250454.2538 | 2672817.8856 | 1250440.571
9 | 2672754.2677 | 1250292.8875 | 2672755.7758 | 1250301.6456 | 2672756.5893 | 1250305.4806 | 2672758.4715 | 1250312.0529 | 2672761.989 | 1250321.5669
10 | 2672742.7203 | 1250373.7597 | 2672745.538 | 1250372.223
11 | 2672821.6799 | 1250454.2538 | 2672825.6148 | 1250468.2456 | 2672829.1004 | 1250481.3516
12 | 2672754.2677 | 1250292.8875 | 2672744.9897 | 1250293.4629 | 2672735.8201 | 1250295.0516 | 2672728.6851 | 1250298.2104
13 | 2672754.2677 | 1250292.8875 | 2672770.7676 | 1250291.9449 | 2672777.3763 | 1250291.6408
14 | 2672742.7203 | 1250373.7597 | 2672735.9107 | 1250377.4454 | 2672726.709 | 1250381.9051
15 | 2672723.6748 | 1250300.4287 | 2672728.6851 | 1250298.2104
16 | 2672795.1627 | 1250290.8219 | 2672790.4152 | 1250291.041 | 2672777.3763 | 1250291.6408
17 | 2672723.6748 | 1250300.4287 | 2672718.2486 | 1250287.9642 | 2672718.1908 | 1250287.7517
18 | 2672723.6748 | 1250300.4287 | 2672712.2203 | 1250306.8053
19 | 2672797.2666 | 1250290.7249 | 2672795.1627 | 1250290.8219
20 | 2672718.1908 | 1250287.7517 | 2672716.2549 | 1250280.6345 | 2672715.3589 | 1250278.5252
21 | 2672712.2203 | 1250306.8053 | 2672710.7447 | 1250307.6267
22 | 2672797.2666 | 1250290.7249 | 2672805.8712 | 1250290.2635
23 | 2672694.238 | 1250316.8158 | 2672710.7447 | 1250307.6267
24 | 2672694.238 | 1250316.8158 | 2672693.7541 | 1250317.0852
25 | 2672679.2924 | 1250325.1359 | 2672693.7541 | 1250317.0852
26 | 2672707.2741 | 1250259.4943 | 2672715.3589 | 1250278.5252
27 | 2672679.2924 | 1250325.1359 | 2672678.7685 | 1250325.4275
28 | 2672707.2741 | 1250259.4943 | 2672701.7045 | 1250246.3839
29 | 2672661.0381 | 1250335.2978 | 2672678.7685 | 1250325.4275
30 | 2672700.3763 | 1250243.2572 | 2672701.7045 | 1250246.3839
31 | 2672691.3102 | 1250222.2532 | 2672696.603 | 1250234.5158 | 2672700.3763 | 1250243.2572
32 | 2672700.3763 | 1250243.2572 | 2672687.7668 | 1250248.3541
33 | 2672691.3102 | 1250222.2532 | 2672708.6286 | 1250211.3665
34 | 2672691.3102 | 1250222.2532 | 2672685.861 | 1250209.7063
35 | 2672687.7668 | 1250248.3541 | 2672684.0105 | 1250249.8724 | 2672670.0563 | 1250261.154 | 2672660.1187 | 1250267.4923 | 2672656.8109 | 1250269.6906
36 | 2672708.6286 | 1250211.3665 | 2672726.1321 | 1250200.3636
37 | 2672685.861 | 1250209.7063 | 2672684.0831 | 1250205.6127
38 | 2672653.8872 | 1250271.6337 | 2672656.8109 | 1250269.6906
39 | 2672665.6855 | 1250163.252 | 2672684.0831 | 1250205.6127
40 | 2672665.6855 | 1250163.252 | 2672697.4616 | 1250146.2768
41 | 2672720.0625 | 1250134.2032 | 2672697.4616 | 1250146.2768
42 | 2672744.2865 | 1250188.9514 | 2672726.1321 | 1250200.3636
43 | 2672738.8317 | 1250124.1764 | 2672720.0625 | 1250134.2032
44 | 2672750.4199 | 1250185.0959 | 2672744.2865 | 1250188.9514
45 | 2672765.0586 | 1250215.1269 | 2672760.3818 | 1250205.5326
46 | 2672765.0586 | 1250215.1269 | 2672777.4019 | 1250240.4491
47 | 2672750.4199 | 1250185.0959 | 2672760.3818 | 1250205.5326
48 | 2672777.4019 | 1250240.4491 | 2672785.7751 | 1250257.6266 | 2672786.7961 | 1250260.1648
49 | 2672805.8712 | 1250290.2635 | 2672798.7601 | 1250273.9759
50 | 2672805.8712 | 1250290.2635 | 2672817.2578 | 1250289.5398
51 | 2672842.2333 | 1250288.2926 | 2672838.6259 | 1250288.6647 | 2672820.8236 | 1250289.3132 | 2672817.2578 | 1250289.5398
52 | 2672842.2333 | 1250288.2926 | 2672858.174 | 1250286.6479 | 2672862.2923 | 1250285.9844
53 | 2672876.9522 | 1250282.776 | 2672868.946 | 1250284.9124 | 2672862.2923 | 1250285.9844
54 | 2672876.9522 | 1250282.776 | 2672911.6124 | 1250269.4121
55 | 2672876.9522 | 1250282.776 | 2672871.6513 | 1250270.0995
56 | 2672911.6124 | 1250269.4121 | 2672924.7171 | 1250264.3593
57 | 2672911.6124 | 1250269.4121 | 2672937.9869 | 1250336.5158
58 | 2672869.8058 | 1250265.6863 | 2672871.6513 | 1250270.0995
59 | 2672924.7171 | 1250264.3593 | 2672928.1779 | 1250263.025 | 2672930.7089 | 1250261.9933
60 | 2672919.9327 | 1250343.768 | 2672929.5957 | 1250340.4205 | 2672931.1728 | 1250338.6386 | 2672937.9869 | 1250336.5158
61 | 2672940.7522 | 1250335.6543 | 2672937.9869 | 1250336.5158
62 | 2672869.8058 | 1250265.6863 | 2672863.6543 | 1250250.9757
63 | 2672922.1541 | 1250381.8741 | 2672920.2695 | 1250378.8704
64 | 2672922.1541 | 1250381.8741 | 2672930.5114 | 1250395.1938
65 | 2672937.0261 | 1250405.5771 | 2672930.5114 | 1250395.1938
66 | 2672910.8991 | 1250348.096 | 2672915.5869 | 1250346.2969 | 2672917.6315 | 1250344.5652 | 2672919.9327 | 1250343.768
67 | 2672831.1993 | 1250173.3642 | 2672830.5793 | 1250171.8817 | 2672829.2573 | 1250169.1438
68 | 2672836.1083 | 1250185.1034 | 2672831.1993 | 1250173.3642
69 | 2672930.7089 | 1250261.9933 | 2672952.484 | 1250253.1179
70 | 2672940.7522 | 1250335.6543 | 2672942.7873 | 1250334.0782 | 2672953.3232 | 1250332.5091
71 | 2672970.8978 | 1250328.2755 | 2672959.4207 | 1250330.2579 | 2672956.8552 | 1250331.9831 | 2672953.3232 | 1250332.5091
72 | 2672863.6543 | 1250250.9757 | 2672863.5532 | 1250250.7341
73 | 2672831.8329 | 1250491.6257 | 2672829.1004 | 1250481.3516
74 | 2672937.0261 | 1250405.5771 | 2672937.6227 | 1250406.528
75 | 2672965.9987 | 1250436.1042 | 2672954.2963 | 1250433.1024 | 2672937.6227 | 1250406.528
76 | 2672965.9987 | 1250436.1042 | 2672953.612 | 1250449.4391 | 2672944.7946 | 1250455.105
77 | 2672965.9987 | 1250436.1042 | 2672974.6688 | 1250430.5191
78 | 2672906.4266 | 1250440.3743 | 2672913.2017 | 1250451.7825
79 | 2672923.3562 | 1250468.8809 | 2672913.2017 | 1250451.7825
80 | 2672923.3562 | 1250468.8809 | 2672944.7946 | 1250455.105
81 | 2672974.6688 | 1250430.5191 | 2672983.2493 | 1250424.9917
82 | 2672983.2493 | 1250424.9917 | 2673000.6329 | 1250413.7936
83 | 2673016.1323 | 1250403.8092 | 2673000.6329 | 1250413.7936
84 | 2672836.1083 | 1250185.1034 | 2672839.003 | 1250192.0257
85 | 2672840.3434 | 1250195.231 | 2672839.003 | 1250192.0257
86 | 2672842.6362 | 1250200.7139 | 2672840.3434 | 1250195.231
87 | 2672842.6362 | 1250200.7139 | 2672848.2385 | 1250214.111
88 | 2672848.2785 | 1250214.2069 | 2672848.2385 | 1250214.111
89 | 2673008.4108 | 1250358.348 | 2673025.1361 | 1250358.2218
90 | 2673008.4108 | 1250358.348 | 2673008.5327 | 1250370.5138 | 2673000.627 | 1250378.589
91 | 2673008.4108 | 1250358.348 | 2673004.5974 | 1250354.5576
92 | 2673000.627 | 1250378.589 | 2673005.6005 | 1250386.6783 | 2673012.1948 | 1250397.4117 | 2673016.1323 | 1250403.8092
93 | 2673000.627 | 1250378.589 | 2672999.1158 | 1250379.4926
94 | 2673001.7731 | 1250351.7504 | 2673001.7731 | 1250351.7504 | 2673004.5974 | 1250354.5576
95 | 2672984.8388 | 1250238.4379 | 2672974.8231 | 1250216.3856
96 | 2672956.8291 | 1250251.3469 | 2672959.3028 | 1250250.3321 | 2672984.8388 | 1250238.4379
97 | 2672984.8388 | 1250238.4379 | 2673003.4383 | 1250228.3944
98 | 2672959.258 | 1250182.1152 | 2672974.8231 | 1250216.3856
99 | 2672956.8291 | 1250251.3469 | 2672952.484 | 1250253.1179
100 | 2673021.2869 | 1250400.4896 | 2673030.9846 | 1250394.2442
101 | 2673016.1323 | 1250403.8092 | 2673021.2869 | 1250400.4896
102 | 2672981.1313 | 1250390.2474 | 2672999.1158 | 1250379.4926
103 | 2672988.1788 | 1250349.1033 | 2673001.7731 | 1250351.7504
104 | 2672988.1788 | 1250349.1033 | 2672987.9626 | 1250351.9471 | 2672985.0939 | 1250353.7687 | 2672985.0463 | 1250357.6375 | 2672966.8619 | 1250360.5303
105 | 2672988.1788 | 1250349.1033 | 2672986.3903 | 1250336.7835
106 | 2672970.8978 | 1250328.2755 | 2672970.8978 | 1250328.2755 | 2672980.2544 | 1250329.8127
107 | 2672848.2785 | 1250214.2069 | 2672854.9476 | 1250230.1551
108 | 2672855.5596 | 1250231.6186 | 2672854.9476 | 1250230.1551
109 | 2672863.5532 | 1250250.7341 | 2672855.5596 | 1250231.6186
110 | 2672986.3903 | 1250336.7835 | 2672985.7529 | 1250333.9847 | 2672983.4994 | 1250331.2217 | 2672980.7753 | 1250329.8983 | 2672980.2544 | 1250329.8127
111 | 2672943.6213 | 1250147.6869 | 2672959.258 | 1250182.1152

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2672790.9478 | 1250375.8715
1 | 2672800.1013 | 1250393.3103
2 | 2672778.7919 | 1250354.0882
3 | 2672803.9257 | 1250400.6526
4 | 2672771.5154 | 1250341.5757
5 | 2672763.8078 | 1250362.2597
6 | 2672817.8856 | 1250440.571
7 | 2672761.989 | 1250321.5669
8 | 2672745.538 | 1250372.223
9 | 2672821.6799 | 1250454.2538
10 | 2672754.2677 | 1250292.8875
11 | 2672742.7203 | 1250373.7597
12 | 2672728.6851 | 1250298.2104
13 | 2672777.3763 | 1250291.6408
14 | 2672723.6748 | 1250300.4287
15 | 2672795.1627 | 1250290.8219
16 | 2672718.1908 | 1250287.7517
17 | 2672712.2203 | 1250306.8053
18 | 2672797.2666 | 1250290.7249
19 | 2672726.709 | 1250381.9051
20 | 2672710.7447 | 1250307.6267
21 | 2672694.238 | 1250316.8158
22 | 2672693.7541 | 1250317.0852
23 | 2672715.3589 | 1250278.5252
24 | 2672679.2924 | 1250325.1359
25 | 2672707.2741 | 1250259.4943
26 | 2672678.7685 | 1250325.4275
27 | 2672661.0381 | 1250335.2978
28 | 2672701.7045 | 1250246.3839
29 | 2672700.3763 | 1250243.2572
30 | 2672691.3102 | 1250222.2532
31 | 2672687.7668 | 1250248.3541
32 | 2672708.6286 | 1250211.3665
33 | 2672685.861 | 1250209.7063
34 | 2672656.8109 | 1250269.6906
35 | 2672684.0831 | 1250205.6127
36 | 2672665.6855 | 1250163.252
37 | 2672697.4616 | 1250146.2768
38 | 2672726.132 | 1250200.3636
39 | 2672720.0625 | 1250134.2032
40 | 2672744.2865 | 1250188.9514
41 | 2672653.8872 | 1250271.6337
42 | 2672738.8317 | 1250124.1764
43 | 2672765.0586 | 1250215.1269
44 | 2672760.3818 | 1250205.5326
45 | 2672777.4019 | 1250240.4491
46 | 2672750.4199 | 1250185.0959
47 | 2672786.7961 | 1250260.1648
48 | 2672805.8712 | 1250290.2635
49 | 2672842.2333 | 1250288.2926
50 | 2672817.2578 | 1250289.5398
51 | 2672862.2923 | 1250285.9844
52 | 2672876.9522 | 1250282.776
53 | 2672798.7601 | 1250273.9759
54 | 2672911.6124 | 1250269.4121
55 | 2672871.6513 | 1250270.0995
56 | 2672924.7171 | 1250264.3593
57 | 2672937.9869 | 1250336.5158
58 | 2672869.8058 | 1250265.6863
59 | 2672922.1542 | 1250381.8741
60 | 2672920.2695 | 1250378.8704
61 | 2672930.5114 | 1250395.1938
62 | 2672919.9327 | 1250343.768
63 | 2672910.8991 | 1250348.096
64 | 2672829.2573 | 1250169.1438
65 | 2672831.1993 | 1250173.3642
66 | 2672930.7089 | 1250261.9933
67 | 2672940.7522 | 1250335.6543
68 | 2672953.3232 | 1250332.5091
69 | 2672863.6543 | 1250250.9757
70 | 2672829.1004 | 1250481.3516
71 | 2672937.6227 | 1250406.528
72 | 2672937.0261 | 1250405.5771
73 | 2672965.9987 | 1250436.1042
74 | 2672831.8329 | 1250491.6257
75 | 2672906.4266 | 1250440.3743
76 | 2672913.2017 | 1250451.7825
77 | 2672923.3562 | 1250468.8809
78 | 2672944.7946 | 1250455.105
79 | 2672974.6688 | 1250430.5191
80 | 2672983.2493 | 1250424.9917
81 | 2673000.6329 | 1250413.7936
82 | 2672836.1083 | 1250185.1034
83 | 2672839.003 | 1250192.0257
84 | 2672840.3434 | 1250195.231
85 | 2672842.6362 | 1250200.7139
86 | 2672848.2385 | 1250214.111
87 | 2673025.1361 | 1250358.2218
88 | 2673008.4108 | 1250358.348
89 | 2673000.627 | 1250378.589
90 | 2673004.5974 | 1250354.5576
91 | 2672984.8388 | 1250238.4379
92 | 2672974.8231 | 1250216.3856
93 | 2672956.8291 | 1250251.3469
94 | 2673003.4383 | 1250228.3944
95 | 2673030.9846 | 1250394.2442
96 | 2673021.2869 | 1250400.4896
97 | 2673016.1323 | 1250403.8092
98 | 2672999.1158 | 1250379.4926
99 | 2673001.7731 | 1250351.7504
100 | 2672952.484 | 1250253.1179
101 | 2672981.1313 | 1250390.2474
102 | 2672988.1788 | 1250349.1033
103 | 2672970.8978 | 1250328.2755
104 | 2672966.8619 | 1250360.5303
105 | 2672848.2785 | 1250214.2069
106 | 2672854.9476 | 1250230.1551
107 | 2672855.5596 | 1250231.6186
108 | 2672863.5532 | 1250250.7341
109 | 2672980.2544 | 1250329.8127
110 | 2672986.3903 | 1250336.7835
111 | 2672959.258 | 1250182.1152
112 | 2672943.6213 | 1250147.6869
113 | 2672940.7522 | 1250335.6543

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97505 | -0.47977 | 0.0075564 | 0.0018938
1 | 0.97368 | -0.50679 | 0.052515 | 0.013161
2 | 0.97697 | -0.44223 | 0 | 0
3 | 0.97351 | -0.51016 | 0 | 0
4 | 0.97813 | -0.41938 | 0.0038202 | 0.00095743
5 | 0.9769 | -0.44355 | 0.0012786 | 0.00032045
6 | 0.97264 | -0.52746 | 0.0040658 | 0.001019
7 | 0.98001 | -0.38282 | 0.0008726 | 0.00021869
8 | 0.97684 | -0.44469 | 0.002059 | 0.00051603
9 | 0.9724 | -0.5322 | 0.0041127 | 0.0010307
10 | 0.98254 | -0.33364 | 0 | 0
11 | 0.97684 | -0.44474 | 0 | 0
12 | 0.98131 | -0.35749 | 0.00071898 | 0.00018019
13 | 0.9846 | -0.29379 | 0.0014768 | 0.00037011
14 | 0.9808 | -0.36733 | 0 | 0
15 | 0.9854 | -0.27839 | 0.00093789 | 0.00023506
16 | 0.97963 | -0.39021 | 0.0036417 | 0.0009127
17 | 0.98071 | -0.36921 | 0.0013624 | 0.00034145
18 | 0.98549 | -0.27656 | 0 | 0
19 | 0.97682 | -0.44504 | 0.00091888 | 0.00023029
20 | 0.9807 | -0.36941 | 0.00089978 | 0.00022551
21 | 0.9806 | -0.37134 | 0.00090535 | 0.0002269
22 | 0.9806 | -0.37139 | 0.0010701 | 0.00026818
23 | 0.97884 | -0.40561 | 0.0076041 | 0.0019058
24 | 0.98054 | -0.37249 | 0.001076 | 0.00026968
25 | 0.97729 | -0.43577 | 0.0017789 | 0.00044583
26 | 0.98054 | -0.37251 | 0.0015291 | 0.00038324
27 | 0.98052 | -0.3729 | 0.0010577 | 0.00026509
28 | 0.97626 | -0.45614 | 0.0060578 | 0.0015182
29 | 0.97603 | -0.46063 | 0 | 0
30 | 0.97488 | -0.48316 | 0 | 0
31 | 0.97579 | -0.46522 | 0.0014971 | 0.0003752
32 | 0.97404 | -0.49963 | 0.0010585 | 0.00026529
33 | 0.97475 | -0.48565 | 0.00091601 | 0.00022957
34 | 0.9752 | -0.47693 | 0.0010994 | 0.00027554
35 | 0.97472 | -0.48639 | 0.0007733 | 0.00019381
36 | 0.97436 | -0.49337 | 0 | 0
37 | 0.97409 | -0.49881 | 0.0015171 | 0.00038022
38 | 0.97321 | -0.51589 | 0.0022502 | 0.00056395
39 | 0.97393 | -0.50197 | 0.0029304 | 0.00073442
40 | 0.9724 | -0.53191 | 0.0021023 | 0.00052688
41 | 0.97515 | -0.47795 | 0.015837 | 0.0039691
42 | 0.97385 | -0.50345 | 0.0037837 | 0.00094828
43 | 0.97103 | -0.55895 | 0.0065582 | 0.0016437
44 | 0.97133 | -0.55317 | 0.0091794 | 0.0023006
45 | 0.97044 | -0.57078 | 0.011635 | 0.0029159
46 | 0.97214 | -0.53704 | 0 | 0
47 | 0.97021 | -0.57525 | 0.011068 | 0.0027739
48 | 0.98588 | -0.2691 | 0 | 0
49 | 0.98763 | -0.23538 | 0.0033012 | 0.00082735
50 | 0.98642 | -0.25866 | 0.0040066 | 0.0010042
51 | 0.98863 | -0.21632 | 0.0040622 | 0.0010181
52 | 0.98938 | -0.20189 | 0 | 0
53 | 0.98571 | -0.27247 | 0.010573 | 0.0026499
54 | 0.99153 | -0.16084 | 0.0013618 | 0.00034129
55 | 0.98896 | -0.21003 | 0.0024728 | 0.00061974
56 | 0.99095 | -0.17192 | 0.006592 | 0.0016521
57 | 0.99645 | -0.067162 | 0.0012418 | 0.00031123
58 | 0.98883 | -0.21266 | 0.0019322 | 0.00048425
59 | 0.98271 | -0.33275 | 0.0076561 | 0.0019188
60 | 0.98268 | -0.3334 | 0.010077 | 0.0025255
61 | 0.98297 | -0.32772 | 0.0013952 | 0.00034968
62 | 0.99878 | -0.023036 | 0.010457 | 0.0026207
63 | 1 | 0 | -0.53083 | -0.13583
64 | 0.98709 | -0.24647 | 0.0028086 | 0.00070391
65 | 0.9871 | -0.24624 | 0.0027654 | 0.00069308
66 | 0.99073 | -0.17626 | 0.0018379 | 0.00046063
67 | 0.99631 | -0.069891 | 0 | 0
68 | 0.99566 | -0.082359 | 0.0090334 | 0.002264
69 | 0.9884 | -0.22086 | 0.0018153 | 0.00045495
70 | 0.97203 | -0.53946 | 0.0047813 | 0.0011983
71 | 0.98321 | -0.32299 | 0.024578 | 0.0061597
72 | 0.98319 | -0.32349 | 0.0058967 | 0.0014778
73 | 0.9852 | -0.2842 | 0 | 0
74 | 0.97194 | -0.54127 | 0.0092299 | 0.0023132
75 | 0.98351 | -0.31727 | 0.007944 | 0.0019909
76 | 0.9836 | -0.31537 | 0.0056961 | 0.0014276
77 | 0.98385 | -0.31048 | 0 | 0
78 | 0.98417 | -0.30423 | 0.0252 | 0.0063158
79 | 0.98604 | -0.26784 | 0.014466 | 0.0036256
80 | 0.98701 | -0.24902 | 0.0051634 | 0.0012941
81 | 0.98907 | -0.20912 | 0.035801 | 0.0089725
82 | 0.98716 | -0.24497 | 0.0021225 | 0.00053195
83 | 0.98722 | -0.24394 | 0.0018852 | 0.00047249
84 | 0.98725 | -0.24334 | 0.0015286 | 0.0003831
85 | 0.98731 | -0.24216 | 0.0069494 | 0.0017417
86 | 0.98755 | -0.23747 | 0.0014974 | 0.00037529
87 | 0.99232 | -0.14633 | 0.001579 | 0.00039574
88 | 0.99235 | -0.14587 | 0 | 0
89 | 0.99141 | -0.16386 | 0 | 0
90 | 0.99256 | -0.14171 | 0.0031114 | 0.0007798
91 | 0.98885 | -0.21274 | 0 | 0
92 | 0.98817 | -0.22591 | 0.0040719 | 0.0010205
93 | 0.9898 | -0.19415 | 0 | 0
94 | 0.98878 | -0.21404 | 0.0034411 | 0.00086243
95 | 0.99005 | -0.19023 | 0.011782 | 0.0029527
96 | 0.99017 | -0.18781 | 0.0092745 | 0.0023244
97 | 0.99029 | -0.18552 | 0 | 0
98 | 0.9914 | -0.16412 | 0.0029588 | 0.00074153
99 | 0.99273 | -0.13857 | 0.0097795 | 0.002451
100 | 0.98995 | -0.19132 | 0.0021081 | 0.00052833
101 | 0.9913 | -0.16612 | 0.0053577 | 0.0013428
102 | 0.99332 | -0.12709 | 0 | 0
103 | 0.99479 | -0.098919 | 0.0013916 | 0.00034877
104 | 0.99305 | -0.13244 | 0.010615 | 0.0026604
105 | 0.98755 | -0.23744 | 0.0015486 | 0.00038811
106 | 0.98789 | -0.23092 | 0.0023694 | 0.00059382
107 | 0.98792 | -0.23025 | 0.0015779 | 0.00039547
108 | 0.9884 | -0.22099 | 0.0019789 | 0.00049596
109 | 0.99435 | -0.10745 | 0.005838 | 0.0014631
110 | 0.99389 | -0.11619 | 0 | 0
111 | 0.98725 | -0.24367 | 0.0129 | 0.0032329
112 | 0.98679 | -0.25281 | 0.013512 | 0.0033865
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.074832 | 0.018803 | -0.074736 | -0.018742 | 9.6355e-05 | 6.1422e-05 | 0.11422 | 0.11422 | 0.11422 | 0.97505 | -0.47977 | 0.97368 | -0.50679 | 31.3785
1 | -0.082389 | -0.020697 | 0.082537 | 0.020791 | 0.00014792 | 9.4359e-05 | 0.12575 | 0.12575 | 0.12575 | 0.97505 | -0.47977 | 0.97697 | -0.44223 | 34.5466
2 | 0.022221 | 0.0055802 | -0.022218 | -0.005578 | 3.5811e-06 | 2.1889e-06 | 0.033963 | 0.033963 | 0.033963 | 0.97368 | -0.50679 | 0.97351 | -0.51016 | 9.3306
3 | -0.086794 | -0.021858 | 0.086888 | 0.021918 | 9.4912e-05 | 6.0562e-05 | 0.13223 | 0.13223 | 0.13223 | 0.97697 | -0.44223 | 0.97813 | -0.41938 | 36.3277
4 | 0.0042569 | 0.0010663 | -0.0042567 | -0.0010664 | 2.6905e-07 | -4.1512e-08 | 0.0064835 | 0.0064836 | 0.0064836 | 0.97697 | -0.44223 | 0.9769 | -0.44355 | 1.7812
5 | 0.022218 | 0.005578 | -0.022199 | -0.0055668 | 1.8313e-05 | 1.1195e-05 | 0.033963 | 0.033964 | 0.033964 | 0.97351 | -0.51016 | 0.97264 | -0.52746 | 9.3307
6 | -0.090709 | -0.022876 | 0.090868 | 0.022977 | 0.00015904 | 0.00010151 | 0.13804 | 0.13804 | 0.13804 | 0.97813 | -0.41938 | 0.98001 | -0.38282 | 37.9243
7 | 0.002978 | 0.00074591 | -0.0029779 | -0.00074607 | 1.6057e-07 | -1.5776e-07 | 0.004536 | 0.0045361 | 0.0045361 | 0.9769 | -0.44355 | 0.97684 | -0.44469 | 1.2462
8 | 0.018134 | 0.0045479 | -0.01813 | -0.0045454 | 4.0984e-06 | 2.4468e-06 | 0.027743 | 0.027744 | 0.027744 | 0.97264 | -0.52746 | 0.9724 | -0.5322 | 7.6218
9 | -0.09174 | -0.023196 | 0.091957 | 0.023334 | 0.00021697 | 0.00013848 | 0.13937 | 0.13937 | 0.13937 | 0.98001 | -0.38282 | 0.98254 | -0.33364 | 38.2882
10 | 0.00091889 | 0.00023004 | -0.00091889 | -0.00023008 | 2.3578e-09 | -3.8669e-08 | 0.0013997 | 0.0013997 | 0.0013997 | 0.97684 | -0.44469 | 0.97684 | -0.44474 | 0.38452
11 | 0.014017 | 0.0035147 | -0.014012 | -0.0035119 | 4.8477e-06 | 2.7541e-06 | 0.02145 | 0.02145 | 0.02145 | 0.9724 | -0.5322 | 0.97203 | -0.53946 | 5.8929
12 | 0.10069 | 0.025531 | -0.10057 | -0.025458 | 0.00011528 | 7.3112e-05 | 0.15259 | 0.15259 | 0.15259 | 0.98254 | -0.33364 | 0.98131 | -0.35749 | 20.9606
13 | -0.19264 | -0.048865 | 0.19301 | 0.049101 | 0.00036988 | 0.00023614 | 0.29196 | 0.29196 | 0.29196 | 0.98254 | -0.33364 | 0.9846 | -0.29379 | 40.1047
14 | 0.00091889 | 0.00023008 | -0.00091888 | -0.00023029 | 1.3201e-08 | -2.1649e-07 | 0.0013997 | 0.0013997 | 0.0013997 | 0.97684 | -0.44474 | 0.97682 | -0.44504 | 0.38455
15 | 0.099853 | 0.025278 | -0.099805 | -0.025247 | 4.7164e-05 | 3.0116e-05 | 0.1515 | 0.1515 | 0.1515 | 0.98131 | -0.35749 | 0.9808 | -0.36733 | 41.6217
16 | -0.19449 | -0.049471 | 0.19464 | 0.049563 | 0.00014447 | 9.1556e-05 | 0.29419 | 0.29419 | 0.29419 | 0.9846 | -0.29379 | 0.9854 | -0.27839 | 20.2056
17 | 0.091903 | 0.023267 | -0.091803 | -0.023203 | 0.00010083 | 6.436e-05 | 0.13951 | 0.13951 | 0.13951 | 0.9808 | -0.36733 | 0.97963 | -0.39021 | 38.3282
18 | 0.007902 | 0.0019801 | -0.0079013 | -0.0019798 | 7.0656e-07 | 2.8676e-07 | 0.011988 | 0.011988 | 0.011988 | 0.9808 | -0.36733 | 0.98071 | -0.36921 | 3.2935
19 | -0.19557 | -0.049798 | 0.19559 | 0.049809 | 1.7254e-05 | 1.0935e-05 | 0.29561 | 0.29561 | 0.29561 | 0.9854 | -0.27839 | 0.98549 | -0.27656 | 20.3028
20 | 0.088161 | 0.02229 | -0.088096 | -0.022249 | 6.508e-05 | 4.1529e-05 | 0.13398 | 0.13398 | 0.13398 | 0.97963 | -0.39021 | 0.97884 | -0.40561 | 36.8085
21 | 0.0065389 | 0.0016384 | -0.0065388 | -0.0016384 | 6.2338e-08 | 1.8587e-08 | 0.0099212 | 0.0099212 | 0.0099212 | 0.98071 | -0.36921 | 0.9807 | -0.36941 | 2.7256
22 | -0.19559 | -0.049809 | 0.19566 | 0.049854 | 7.0389e-05 | 4.4611e-05 | 0.29561 | 0.29561 | 0.29561 | 0.98549 | -0.27656 | 0.98588 | -0.2691 | 20.3028
23 | 0.005639 | 0.0014128 | -0.0056385 | -0.0014128 | 5.1863e-07 | 9.3571e-08 | 0.008556 | 0.0085561 | 0.0085561 | 0.9807 | -0.36941 | 0.9806 | -0.37134 | 2.3506
24 | 0.0047332 | 0.0011859 | -0.0047332 | -0.0011859 | 1.0715e-08 | -1.3001e-10 | 0.0071822 | 0.0071823 | 0.0071823 | 0.9806 | -0.37134 | 0.9806 | -0.37139 | 1.9731
25 | 0.0036631 | 0.00091767 | -0.0036629 | -0.00091776 | 1.9177e-07 | -8.6053e-08 | 0.0055585 | 0.0055586 | 0.0055586 | 0.9806 | -0.37139 | 0.98054 | -0.37249 | 1.5271
26 | 0.080492 | 0.020343 | -0.080375 | -0.020269 | 0.00011621 | 7.4116e-05 | 0.12242 | 0.12242 | 0.12242 | 0.97884 | -0.40561 | 0.97729 | -0.43577 | 33.6328
27 | 0.0025869 | 0.00064808 | -0.0025869 | -0.00064808 | 3.4647e-09 | -5.3451e-09 | 0.0039256 | 0.0039256 | 0.0039256 | 0.98054 | -0.37249 | 0.98054 | -0.37251 | 1.0785
28 | 0.078597 | 0.019823 | -0.07852 | -0.019774 | 7.6555e-05 | 4.8817e-05 | 0.11972 | 0.11972 | 0.11972 | 0.97729 | -0.43577 | 0.97626 | -0.45614 | 32.8888
29 | 0.0010577 | 0.00026485 | -0.0010577 | -0.00026509 | 1.9606e-08 | -2.4341e-07 | 0.0016051 | 0.0016052 | 0.0016052 | 0.98054 | -0.37251 | 0.98052 | -0.3729 | 0.44098
30 | 0.072462 | 0.018256 | -0.072447 | -0.018246 | 1.555e-05 | 9.9094e-06 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.97626 | -0.45614 | 0.97603 | -0.46063 | 30.3521
31 | 0.053999 | 0.013618 | -0.053941 | -0.013581 | 5.8162e-05 | 3.6938e-05 | 0.082355 | 0.082355 | 0.082355 | 0.97603 | -0.46063 | 0.97488 | -0.48316 | 22.6251
32 | 0.018448 | 0.0046283 | -0.018444 | -0.0046259 | 4.0348e-06 | 2.4124e-06 | 0.028127 | 0.028127 | 0.028127 | 0.97603 | -0.46063 | 0.97579 | -0.46522 | 7.7271
33 | 0.044013 | 0.011092 | -0.043978 | -0.01107 | 3.4642e-05 | 2.1916e-05 | 0.067201 | 0.067201 | 0.067201 | 0.97488 | -0.48316 | 0.97404 | -0.49963 | 18.4619
34 | 0.0099281 | 0.0024894 | -0.0099269 | -0.0024888 | 1.178e-06 | 5.8341e-07 | 0.015154 | 0.015154 | 0.015154 | 0.97488 | -0.48316 | 0.97475 | -0.48565 | 4.1633
35 | 0.016947 | 0.0042507 | -0.016937 | -0.0042451 | 9.456e-06 | 5.5805e-06 | 0.025844 | 0.025844 | 0.025844 | 0.97579 | -0.46522 | 0.9752 | -0.47693 | 7.1
36 | 0.042919 | 0.010804 | -0.042886 | -0.010783 | 3.3347e-05 | 2.1085e-05 | 0.065584 | 0.065584 | 0.065584 | 0.97404 | -0.49963 | 0.97321 | -0.51589 | 18.0176
37 | 0.0090109 | 0.0022592 | -0.0090106 | -0.0022591 | 3.167e-07 | 1.4706e-07 | 0.013756 | 0.013756 | 0.013756 | 0.97475 | -0.48565 | 0.97472 | -0.48639 | 3.7791
38 | 0.015838 | 0.0039696 | -0.015837 | -0.0039691 | 7.688e-07 | 4.4824e-07 | 0.024166 | 0.024166 | 0.024166 | 0.9752 | -0.47693 | 0.97515 | -0.47795 | 6.6391
39 | 0.0082373 | 0.0020653 | -0.0082346 | -0.0020641 | 2.7389e-06 | 1.1775e-06 | 0.012575 | 0.012576 | 0.012576 | 0.97472 | -0.48639 | 0.97436 | -0.49337 | 3.4549
40 | 0.0082346 | 0.0020641 | -0.0082324 | -0.0020632 | 2.1366e-06 | 9.1882e-07 | 0.012576 | 0.012576 | 0.012576 | 0.97436 | -0.49337 | 0.97409 | -0.49881 | 3.4549
41 | 0.0067153 | 0.0016829 | -0.0067143 | -0.0016826 | 1.0112e-06 | 3.2825e-07 | 0.010258 | 0.010258 | 0.010258 | 0.97409 | -0.49881 | 0.97393 | -0.50197 | 2.8183
42 | 0.040636 | 0.010219 | -0.040605 | -0.0102 | 3.1054e-05 | 1.9609e-05 | 0.062144 | 0.062144 | 0.062144 | 0.97321 | -0.51589 | 0.9724 | -0.53191 | 17.0725
43 | 0.003784 | 0.00094819 | -0.0037837 | -0.00094828 | 2.6671e-07 | -9.4085e-08 | 0.0057813 | 0.0057814 | 0.0057814 | 0.97393 | -0.50197 | 0.97385 | -0.50345 | 1.5883
44 | 0.038503 | 0.0096728 | -0.038493 | -0.0096668 | 9.4335e-06 | 5.9476e-06 | 0.058927 | 0.058927 | 0.058927 | 0.9724 | -0.53191 | 0.97214 | -0.53704 | 16.1887
45 | -0.029276 | -0.0073426 | 0.029284 | 0.0073476 | 8.0565e-06 | 5.0241e-06 | 0.044865 | 0.044865 | 0.044865 | 0.97103 | -0.55895 | 0.97133 | -0.55317 | 12.3255
46 | 0.022718 | 0.0056989 | -0.022705 | -0.0056911 | 1.2804e-05 | 7.8464e-06 | 0.034815 | 0.034815 | 0.034815 | 0.97103 | -0.55895 | 0.97044 | -0.57078 | 9.5645
47 | -0.038464 | -0.0096482 | 0.038493 | 0.0096668 | 2.9605e-05 | 1.8665e-05 | 0.058927 | 0.058927 | 0.058927 | 0.97133 | -0.55317 | 0.97214 | -0.53704 | 16.1887
48 | 0.011071 | 0.0027752 | -0.011068 | -0.0027739 | 2.3606e-06 | 1.2409e-06 | 0.016975 | 0.016975 | 0.016975 | 0.97044 | -0.57078 | 0.97021 | -0.57525 | 4.6635
49 | 0.010575 | 0.0026507 | -0.010573 | -0.0026499 | 1.6978e-06 | 8.6003e-07 | 0.015961 | 0.015961 | 0.015961 | 0.98588 | -0.2691 | 0.98571 | -0.27247 | 4.3849
50 | -0.20624 | -0.052504 | 0.20634 | 0.05257 | 0.00010384 | 6.5873e-05 | 0.31157 | 0.31157 | 0.31157 | 0.98588 | -0.2691 | 0.98642 | -0.25866 | 21.399
51 | 0.21058 | 0.053724 | -0.21035 | -0.053574 | 0.00023656 | 0.00015012 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761 | 0.98763 | -0.23538 | 0.98642 | -0.25866 | 21.8141
52 | -0.21388 | -0.054552 | 0.21408 | 0.054677 | 0.00019704 | 0.00012507 | 0.32259 | 0.32259 | 0.32259 | 0.98763 | -0.23538 | 0.98863 | -0.21632 | 22.1557
53 | -0.21814 | -0.055695 | 0.2183 | 0.055792 | 0.0001522 | 9.6636e-05 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.98863 | -0.21632 | 0.98938 | -0.20189 | 22.5756
54 | -0.2516 | -0.064157 | 0.2521 | 0.064475 | 0.0004997 | 0.0003179 | 0.3788 | 0.3788 | 0.3788 | 0.98938 | -0.20189 | 0.99153 | -0.16084 | 26.0162
55 | 0.033305 | 0.0083657 | -0.033292 | -0.0083576 | 1.2931e-05 | 8.0996e-06 | 0.050096 | 0.050097 | 0.050097 | 0.98938 | -0.20189 | 0.98896 | -0.21003 | 13.7628
56 | 0.044603 | 0.01123 | -0.044579 | -0.011216 | 2.3612e-05 | 1.493e-05 | 0.066956 | 0.066956 | 0.066956 | 0.99153 | -0.16084 | 0.99095 | -0.17192 | 18.3944
57 | -0.29806 | -0.076047 | 0.29942 | 0.076911 | 0.0013554 | 0.00086372 | 0.44779 | 0.44779 | 0.44779 | 0.99153 | -0.16084 | 0.99645 | -0.067162 | 30.7551
58 | 0.030819 | 0.0077379 | -0.030815 | -0.0077355 | 3.858e-06 | 2.4077e-06 | 0.046376 | 0.046376 | 0.046376 | 0.98896 | -0.21003 | 0.98883 | -0.21266 | 12.7406
59 | 0.037987 | 0.0095634 | -0.03798 | -0.0095585 | 7.8649e-06 | 4.9506e-06 | 0.057057 | 0.057057 | 0.057057 | 0.99095 | -0.17192 | 0.99073 | -0.17626 | 15.675
60 | -0.51702 | -0.13212 | 0.51813 | 0.13283 | 0.0011059 | 0.00070677 | 0.77298 | 0.77298 | 0.77298 | 0.99645 | -0.067162 | 0.99878 | -0.023036 | 53.0896
61 | 0.21636 | 0.054903 | -0.21633 | -0.054885 | 2.8388e-05 | 1.8017e-05 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334 | 0.99645 | -0.067162 | 0.99631 | -0.069891 | 22.2073
62 | 0.028883 | 0.0072512 | -0.028872 | -0.0072442 | 1.1298e-05 | 7.0263e-06 | 0.043468 | 0.043468 | 0.043468 | 0.98883 | -0.21266 | 0.9884 | -0.22086 | 11.9419
63 | 0.010077 | 0.0025257 | -0.010077 | -0.0025255 | 3.0961e-07 | 1.5322e-07 | 0.015259 | 0.015259 | 0.015259 | 0.98271 | -0.33275 | 0.98268 | -0.3334 | 4.192
64 | -0.017733 | -0.0044445 | 0.017738 | 0.004447 | 4.2515e-06 | 2.5217e-06 | 0.026852 | 0.026852 | 0.026852 | 0.98271 | -0.33275 | 0.98297 | -0.32772 | 7.3768
65 | -0.019133 | -0.0047967 | 0.019137 | 0.004799 | 3.8561e-06 | 2.3125e-06 | 0.028964 | 0.028964 | 0.028964 | 0.98297 | -0.32772 | 0.98319 | -0.32349 | 7.957
66 | -0.52859 | -0.13545 | 0.52918 | 0.13583 | 0.00059089 | 0.00037764 | 0.78856 | 0.78856 | 0.78856 | 0.99878 | -0.023036 | 1 | 0 | 54.1595
67 | -0.0028086 | -0.00070391 | 0.0028087 | 0.00070387 | 3.1241e-08 | -3.9411e-08 | 0.004234 | 0.004234 | 0.004234 | 0.98709 | -0.24647 | 0.9871 | -0.24624 | 1.1632
68 | -0.0055741 | -0.001397 | 0.0055745 | 0.001397 | 3.3691e-07 | 5.2954e-08 | 0.0084028 | 0.0084027 | 0.0084028 | 0.9871 | -0.24624 | 0.98716 | -0.24497 | 2.3085
69 | 0.036142 | 0.0090978 | -0.036116 | -0.0090815 | 2.5996e-05 | 1.6335e-05 | 0.054297 | 0.054297 | 0.054297 | 0.99073 | -0.17626 | 0.98995 | -0.19132 | 14.9167
70 | 0.21633 | 0.054885 | -0.2162 | -0.054802 | 0.00012963 | 8.2277e-05 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334 | 0.99631 | -0.069891 | 0.99566 | -0.082359 | 22.2073
71 | 0.20717 | 0.052539 | -0.20701 | -0.052434 | 0.00016479 | 0.00010451 | 0.30984 | 0.30984 | 0.30984 | 0.99566 | -0.082359 | 0.99479 | -0.098919 | 21.2801
72 | 0.027056 | 0.0067893 | -0.027056 | -0.0067892 | 1.6297e-07 | 1.0094e-07 | 0.040736 | 0.040736 | 0.040736 | 0.9884 | -0.22086 | 0.9884 | -0.22099 | 11.1911
73 | 0.0092307 | 0.0023136 | -0.0092299 | -0.0023132 | 7.9607e-07 | 3.7772e-07 | 0.014131 | 0.014131 | 0.014131 | 0.97203 | -0.53946 | 0.97194 | -0.54127 | 3.8821
74 | 0.025034 | 0.0062772 | -0.025033 | -0.0062768 | 6.0432e-07 | 3.7253e-07 | 0.037888 | 0.037888 | 0.037888 | 0.98321 | -0.32299 | 0.98319 | -0.32349 | 10.4088
75 | -0.049612 | -0.012437 | 0.049703 | 0.012495 | 9.1865e-05 | 5.8242e-05 | 0.075084 | 0.075084 | 0.075084 | 0.98321 | -0.32299 | 0.9852 | -0.2842 | 20.6276
76 | 0.038885 | 0.009762 | -0.038848 | -0.0097386 | 3.7107e-05 | 2.3384e-05 | 0.058737 | 0.058737 | 0.058737 | 0.9852 | -0.2842 | 0.98417 | -0.30423 | 16.1366
77 | -0.088589 | -0.022257 | 0.088658 | 0.022301 | 6.926e-05 | 4.4195e-05 | 0.13382 | 0.13382 | 0.13382 | 0.9852 | -0.2842 | 0.98604 | -0.26784 | 36.7641
78 | -0.007944 | -0.0019909 | 0.0079447 | 0.0019912 | 7.1875e-07 | 2.9161e-07 | 0.012019 | 0.012019 | 0.012019 | 0.98351 | -0.31727 | 0.9836 | -0.31537 | 3.3019
79 | -0.013641 | -0.0034188 | 0.013644 | 0.0034206 | 3.1757e-06 | 1.78e-06 | 0.020636 | 0.020636 | 0.020636 | 0.9836 | -0.31537 | 0.98385 | -0.31048 | 5.6692
80 | -0.013644 | -0.0034206 | 0.013648 | 0.0034229 | 4.0694e-06 | 2.2807e-06 | 0.020636 | 0.020636 | 0.020636 | 0.98385 | -0.31048 | 0.98417 | -0.30423 | 5.6692
81 | -0.10312 | -0.025927 | 0.10322 | 0.025986 | 9.2731e-05 | 5.9218e-05 | 0.15565 | 0.15565 | 0.15565 | 0.98604 | -0.26784 | 0.98701 | -0.24902 | 42.7616
82 | -0.10838 | -0.02728 | 0.10859 | 0.027413 | 0.00020713 | 0.0001323 | 0.16344 | 0.16344 | 0.16344 | 0.98701 | -0.24902 | 0.98907 | -0.20912 | 44.9001
83 | -0.14439 | -0.036385 | 0.14455 | 0.036489 | 0.00016323 | 0.00010399 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.98907 | -0.20912 | 0.99029 | -0.18552 | 29.8485
84 | -0.007697 | -0.001929 | 0.0076973 | 0.0019291 | 3.7874e-07 | 1.4647e-07 | 0.011602 | 0.011602 | 0.011602 | 0.98716 | -0.24497 | 0.98722 | -0.24394 | 3.1874
85 | -0.0095826 | -0.0024016 | 0.0095828 | 0.0024017 | 2.718e-07 | 1.2953e-07 | 0.014444 | 0.014444 | 0.014444 | 0.98722 | -0.24394 | 0.98725 | -0.24334 | 3.968
86 | -0.011111 | -0.0027848 | 0.011112 | 0.0027851 | 6.2509e-07 | 3.2406e-07 | 0.016748 | 0.016748 | 0.016748 | 0.98725 | -0.24334 | 0.98731 | -0.24216 | 4.601
87 | -0.018061 | -0.0045268 | 0.018066 | 0.0045292 | 4.0351e-06 | 2.3967e-06 | 0.027221 | 0.027221 | 0.027221 | 0.98731 | -0.24216 | 0.98755 | -0.23747 | 7.4784
88 | -0.019563 | -0.0049045 | 0.019563 | 0.0049045 | 3.3848e-08 | 2.0335e-08 | 0.029478 | 0.029478 | 0.029478 | 0.98755 | -0.23747 | 0.98755 | -0.23744 | 8.0982
89 | -0.001579 | -0.00039574 | 0.0015791 | 0.00039555 | 3.5163e-08 | -1.9357e-07 | 0.0023678 | 0.0023677 | 0.0023678 | 0.99232 | -0.14633 | 0.99235 | -0.14587 | 0.65049
90 | 0.17425 | 0.044056 | -0.1741 | -0.043961 | 0.00015027 | 9.496e-05 | 0.26142 | 0.26142 | 0.26142 | 0.99235 | -0.14587 | 0.99141 | -0.16386 | 17.955
91 | -0.17583 | -0.044452 | 0.17586 | 0.044474 | 3.5076e-05 | 2.2171e-05 | 0.26379 | 0.26379 | 0.26379 | 0.99235 | -0.14587 | 0.99256 | -0.14171 | 18.1176
92 | 0.16578 | 0.041877 | -0.16561 | -0.041768 | 0.00017187 | 0.00010847 | 0.24894 | 0.24894 | 0.24894 | 0.99141 | -0.16386 | 0.99029 | -0.18552 | 17.0977
93 | 0.0083171 | 0.0020844 | -0.008317 | -0.0020844 | 1.0289e-07 | 4.3146e-08 | 0.012483 | 0.012483 | 0.012483 | 0.99141 | -0.16386 | 0.9914 | -0.16412 | 3.4294
94 | -0.17898 | -0.045254 | 0.179 | 0.045271 | 2.6905e-05 | 1.7013e-05 | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | 0.99256 | -0.14171 | 0.99273 | -0.13857 | 18.4379
95 | 0.030531 | 0.0076691 | -0.030512 | -0.0076571 | 1.9177e-05 | 1.1963e-05 | 0.04595 | 0.04595 | 0.04595 | 0.98885 | -0.21274 | 0.98817 | -0.22591 | 12.6236
96 | -0.033973 | -0.0085314 | 0.034003 | 0.0085503 | 3.0163e-05 | 1.8909e-05 | 0.051128 | 0.051128 | 0.051128 | 0.98885 | -0.21274 | 0.9898 | -0.19415 | 14.0462
97 | 0.0034413 | 0.00086229 | -0.0034411 | -0.00086243 | 2.1257e-07 | -1.351e-07 | 0.0051785 | 0.0051786 | 0.0051786 | 0.98885 | -0.21274 | 0.98878 | -0.21404 | 1.4227
98 | 0.02644 | 0.0066366 | -0.026418 | -0.0066228 | 2.2379e-05 | 1.3841e-05 | 0.039818 | 0.039819 | 0.039819 | 0.98817 | -0.22591 | 0.98725 | -0.24367 | 10.9392
99 | -0.034003 | -0.0085503 | 0.034008 | 0.0085532 | 4.5997e-06 | 2.8835e-06 | 0.051128 | 0.051128 | 0.051128 | 0.9898 | -0.19415 | 0.98995 | -0.19132 | 14.0462
100 | -0.011782 | -0.0029527 | 0.011783 | 0.0029535 | 1.3563e-06 | 7.1967e-07 | 0.017707 | 0.017707 | 0.017707 | 0.99005 | -0.19023 | 0.99017 | -0.18781 | 4.8647
101 | -0.021057 | -0.0052779 | 0.02106 | 0.0052793 | 2.3024e-06 | 1.3946e-06 | 0.031645 | 0.031645 | 0.031645 | 0.99017 | -0.18781 | 0.99029 | -0.18552 | 8.6937
102 | 0.0053582 | 0.0013428 | -0.0053577 | -0.0013428 | 5.0825e-07 | 5.5105e-08 | 0.0080423 | 0.0080424 | 0.0080424 | 0.9914 | -0.16412 | 0.9913 | -0.16612 | 2.2094
103 | -0.18878 | -0.047722 | 0.18889 | 0.047788 | 0.00010407 | 6.5889e-05 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.99273 | -0.13857 | 0.99332 | -0.12709 | 19.4447
104 | 0.010618 | 0.0026618 | -0.010615 | -0.0026604 | 2.7071e-06 | 1.3633e-06 | 0.015906 | 0.015906 | 0.015906 | 0.99332 | -0.12709 | 0.99305 | -0.13244 | 4.3699
105 | -0.1995 | -0.050449 | 0.19961 | 0.050516 | 0.00010435 | 6.6141e-05 | 0.29902 | 0.29902 | 0.29902 | 0.99332 | -0.12709 | 0.99389 | -0.11619 | 20.5371
106 | 0.20562 | 0.052085 | -0.20553 | -0.052032 | 8.4195e-05 | 5.3393e-05 | 0.30776 | 0.30776 | 0.30776 | 0.99479 | -0.098919 | 0.99435 | -0.10745 | 21.1371
107 | -0.021112 | -0.0052926 | 0.021118 | 0.0052966 | 6.5598e-06 | 3.977e-06 | 0.031811 | 0.031811 | 0.031811 | 0.98755 | -0.23744 | 0.98789 | -0.23092 | 8.7393
108 | -0.023487 | -0.0058904 | 0.023488 | 0.0058909 | 7.446e-07 | 4.5623e-07 | 0.03538 | 0.03538 | 0.03538 | 0.98789 | -0.23092 | 0.98792 | -0.23025 | 9.7197
109 | -0.025066 | -0.0062864 | 0.025077 | 0.0062932 | 1.1076e-05 | 6.8234e-06 | 0.037756 | 0.037756 | 0.037756 | 0.98792 | -0.23025 | 0.9884 | -0.22099 | 10.3726
110 | 0.19969 | 0.050569 | -0.19961 | -0.050516 | 8.3761e-05 | 5.3089e-05 | 0.29902 | 0.29902 | 0.29902 | 0.99435 | -0.10745 | 0.99389 | -0.11619 | 20.5371
111 | 0.013518 | 0.0033898 | -0.013512 | -0.0033865 | 5.8872e-06 | 3.2845e-06 | 0.020376 | 0.020376 | 0.020376 | 0.98725 | -0.24367 | 0.98679 | -0.25281 | 5.5978

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57164 | 0.14606

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0075564 | 0.0018938
1 | 0.052515 | 0.013161
2 | 0.0038202 | 0.00095743
3 | 0.0012786 | 0.00032045
4 | 0.0040658 | 0.001019
5 | 0.0008726 | 0.00021869
6 | 0.002059 | 0.00051603
7 | 0.0041127 | 0.0010307
8 | 0.00071898 | 0.00018019
9 | 0.0014768 | 0.00037011
10 | 0.00093789 | 0.00023506
11 | 0.0036417 | 0.0009127
12 | 0.0013624 | 0.00034145
13 | 0.00091888 | 0.00023029
14 | 0.00089978 | 0.00022551
15 | 0.00090535 | 0.0002269
16 | 0.0010701 | 0.00026818
17 | 0.0076041 | 0.0019058
18 | 0.001076 | 0.00026968
19 | 0.0017789 | 0.00044583
20 | 0.0015291 | 0.00038324
21 | 0.0010577 | 0.00026509
22 | 0.0060578 | 0.0015182
23 | 0.0014971 | 0.0003752
24 | 0.0010585 | 0.00026529
25 | 0.00091601 | 0.00022957
26 | 0.0010994 | 0.00027554
27 | 0.0007733 | 0.00019381
28 | 0.0015171 | 0.00038022
29 | 0.0022502 | 0.00056395
30 | 0.0029304 | 0.00073442
31 | 0.0021023 | 0.00052688
32 | 0.015837 | 0.0039691
33 | 0.0037837 | 0.00094828
34 | 0.0065582 | 0.0016437
35 | 0.0091794 | 0.0023006
36 | 0.011635 | 0.0029159
37 | 0.011068 | 0.0027739
38 | 0.0033012 | 0.00082735
39 | 0.0040066 | 0.0010042
40 | 0.0040622 | 0.0010181
41 | 0.010573 | 0.0026499
42 | 0.0013618 | 0.00034129
43 | 0.0024728 | 0.00061974
44 | 0.006592 | 0.0016521
45 | 0.0012418 | 0.00031123
46 | 0.0019322 | 0.00048425
47 | 0.0076561 | 0.0019188
48 | 0.010077 | 0.0025255
49 | 0.0013952 | 0.00034968
50 | 0.010457 | 0.0026207
51 | 0.040816 | 0.01023
52 | 0.0028086 | 0.00070391
53 | 0.0027654 | 0.00069308
54 | 0.0018379 | 0.00046063
55 | 0.0090334 | 0.002264
56 | 0.0018153 | 0.00045495
57 | 0.0047813 | 0.0011983
58 | 0.024578 | 0.0061597
59 | 0.0058967 | 0.0014778
60 | 0.0092299 | 0.0023132
61 | 0.007944 | 0.0019909
62 | 0.0056961 | 0.0014276
63 | 0.0252 | 0.0063158
64 | 0.014466 | 0.0036256
65 | 0.0051634 | 0.0012941
66 | 0.035801 | 0.0089725
67 | 0.0021225 | 0.00053195
68 | 0.0018852 | 0.00047249
69 | 0.0015286 | 0.0003831
70 | 0.0069494 | 0.0017417
71 | 0.0014974 | 0.00037529
72 | 0.001579 | 0.00039574
73 | 0.0031114 | 0.0007798
74 | 0.0040719 | 0.0010205
75 | 0.0034411 | 0.00086243
76 | 0.011782 | 0.0029527
77 | 0.0092745 | 0.0023244
78 | 0.0029588 | 0.00074153
79 | 0.0097795 | 0.002451
80 | 0.0021081 | 0.00052833
81 | 0.0053577 | 0.0013428
82 | 0.0013916 | 0.00034877
83 | 0.010615 | 0.0026604
84 | 0.0015486 | 0.00038811
85 | 0.0023694 | 0.00059382
86 | 0.0015779 | 0.00039547
87 | 0.0019789 | 0.00049596
88 | 0.005838 | 0.0014631
89 | 0.0129 | 0.0032329
90 | 0.013512 | 0.0033865

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1