## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_243-43_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_243-43_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_243-43_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_243-43_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_243-43_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_243-43_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_243-43_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_243-43_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_243-43_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_243-43_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_243-43_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_243-43_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_243-43_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_243-43_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_243-43_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_243-43_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_243-43_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_243-43_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_243-43_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_243-43_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_243-43_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_243-43_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_243-43_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_243-43_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_243-43_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_243-43_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_243-43_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_243-43_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_243-43_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_243-43_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_243-43_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_243-43_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_243-43_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_243-43_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_243-43_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_243-43_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_243-43_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_243-43_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_243-43_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_243-43_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_243-43_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_243-43_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_243-43_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_243-43_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_243-43_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_243-43_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_243-43_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_243-43_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_243-43_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_243-43_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_243-43_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_243-43_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_243-43_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_243-43_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_243-43_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_243-43_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_243-43_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_243-43_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_243-43_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_243-43_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_243-43_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_243-43_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_243-43_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_243-43_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_243-43_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_243-43_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_243-43_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_243-43_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_243-43_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_243-43_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_243-43_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_243-43_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_243-43_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_243-43_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_243-43_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_243-43_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_243-43_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_243-43_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_243-43_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_243-43_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_243-43_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_243-43_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_243-43_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_243-43_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_243-43_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_243-43_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_243-43_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_243-43_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_243-43_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_243-43_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_243-43_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_243-43_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_243-43_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_243-43_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_243-43_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_243-43_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_243-43_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_243-43_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_243-43_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_243-43_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_243-43_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_243-43_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_243-43_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_243-43_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_243-43_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_243-43_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_243-43_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_243-43_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_243-43_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_243-43_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_243-43_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_243-43_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_243-43_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_243-43_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_243-43_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_243-43_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_243-43_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_243-43_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_243-43_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_243-43_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_243-43_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_243-43_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_243-43_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_243-43_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_243-43_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_243-43_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_243-43_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_243-43_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_243-43_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_243-43_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_243-43_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_243-43_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_243-43_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_243-43_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_243-43_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_243-43_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_243-43_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_243-43_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_243-43_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_243-43_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_243-43_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_243-43_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_243-43_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_243-43_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_243-43_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_243-43_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_243-43_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_243-43_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_243-43_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_243-43_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_243-43_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_243-43_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_243-43_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_243-43_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_243-43_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_243-43_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_243-43_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_243-43_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_243-43_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_243-43_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_243-43_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_243-43_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_243-43_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_243-43_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_243-43_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_243-43_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_243-43_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_243-43_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_243-43_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_243-43_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_243-43_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_243-43_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_243-43_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_243-43_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_243-43_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_243-43_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_243-43_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_243-43_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_243-43_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_243-43_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_243-43_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_243-43_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_243-43_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_243-43_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_243-43_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_243-43_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_243-43_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_243-43_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_243-43_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_243-43_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_243-43_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_243-43_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_243-43_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_243-43_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_243-43_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_243-43_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_243-43_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_243-43_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_243-43_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_243-43_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_243-43_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_243-43_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_243-43_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_243-43_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_243-43_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_243-43_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_243-43_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_243-43_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_243-43_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_243-43_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_243-43_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_243-43_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_243-43_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_243-43_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_243-43_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_243-43_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_243-43_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_243-43_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_243-43_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_243-43_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_243-43_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_243-43_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_243-43_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_243-43_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_243-43_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_243-43_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_243-43_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_243-43_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_243-43_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_MV_515_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_243-43_0_5_load_0 | 0 | 0.0039465 | 0.00098908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_243-43_0_5_load_44 | 1 | 0.0015713 | 0.00039381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_243-43_0_5_load_46 | 2 | 0.011074 | 0.0027754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_243-43_0_5_load_45 | 3 | 0.0015709 | 0.0003937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_243-43_0_5_load_88 | 4 | 0.00161 | 0.0004035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_243-43_0_5_load_47 | 5 | 0.0015713 | 0.00039381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_243-43_0_5_load_2 | 6 | 0.0049909 | 0.0012508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_243-43_0_5_load_4 | 7 | 0.0077129 | 0.001933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_243-43_0_5_load_5 | 8 | 0.0048834 | 0.0012239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_243-43_0_5_load_6 | 9 | 0.0013789 | 0.00034558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_243-43_0_5_load_7 | 10 | 0.0016504 | 0.00041364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_243-43_0_5_load_54 | 11 | 0.0022755 | 0.00057029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_243-43_0_5_load_61 | 12 | 0.0011826 | 0.00029638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_243-43_0_5_load_8 | 13 | 0.0031712 | 0.00079479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_243-43_0_5_load_220 | 17 | 0.0017339 | 0.00043456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_243-43_0_5_load_227 | 18 | 0.0068269 | 0.001711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_243-43_0_5_load_214 | 21 | 0.0039256 | 0.00098386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_243-43_0_5_load_196 | 22 | 0.0022547 | 0.00056507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_243-43_0_5_load_185 | 23 | 0.0033995 | 0.00085199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_243-43_0_5_load_212 | 24 | 0.0043236 | 0.0010836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_243-43_0_5_load_13 | 25 | 0.0043966 | 0.0011019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_243-43_0_5_load_14 | 26 | 0.001584 | 0.00039699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_243-43_0_5_load_15 | 27 | 0.0021087 | 0.00052849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_243-43_0_5_load_16 | 28 | 0.0022479 | 0.00056339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_243-43_0_5_load_17 | 29 | 0.004565 | 0.0011441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_243-43_0_5_load_98 | 30 | 0.0044886 | 0.0011249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_243-43_0_5_load_96 | 32 | 0.0043524 | 0.0010908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_243-43_0_5_load_64 | 34 | 0.0020837 | 0.00052221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_243-43_0_5_load_97 | 35 | 0.0032337 | 0.00081044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_243-43_0_5_load_18 | 36 | 0.0029455 | 0.00073821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_243-43_0_5_load_19 | 37 | 0.0022418 | 0.00056185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_243-43_0_5_load_20 | 38 | 0.0021752 | 0.00054514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_243-43_0_5_load_21 | 39 | 0.0023158 | 0.00058039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_243-43_0_5_load_22 | 40 | 0.0025912 | 0.00064942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_243-43_0_5_load_82 | 43 | 0.0023469 | 0.0005882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_243-43_0_5_load_79 | 44 | 0.001801 | 0.00045137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_243-43_0_5_load_73 | 46 | 0.0024421 | 0.00061204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_243-43_0_5_load_23 | 47 | 0.0055216 | 0.0013838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_243-43_0_5_load_24 | 48 | 0.0034703 | 0.00086975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_243-43_0_5_load_25 | 49 | 0.002801 | 0.00070199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_243-43_0_5_load_26 | 50 | 0.0039871 | 0.00099925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_243-43_0_5_load_27 | 51 | 0.0022847 | 0.0005726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_243-43_0_5_load_109 | 53 | 0.002317 | 0.00058069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_243-43_0_5_load_70 | 54 | 0.003099 | 0.00077669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_243-43_0_5_load_111 | 56 | 0.0034864 | 0.00087378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_243-43_0_5_load_28 | 57 | 0.0028121 | 0.00070477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_243-43_0_5_load_29 | 58 | 0.0018409 | 0.00046138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_243-43_0_5_load_31 | 60 | 0.0027441 | 0.00068773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_243-43_0_5_load_33 | 61 | 0.0015709 | 0.0003937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_243-43_0_5_load_89 | 62 | 0.0020386 | 0.00051092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_243-43_0_5_load_74 | 64 | 0.0015709 | 0.0003937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_243-43_0_5_load_34 | 65 | 0.001057 | 0.00026492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_243-43_0_5_load_35 | 66 | 0.0010322 | 0.00025869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_243-43_0_5_load_36 | 67 | 0.001057 | 0.00026492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_243-43_0_5_load_38 | 69 | 0.0011137 | 0.00027911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_243-43_0_5_load_68 | 70 | 0.0020034 | 0.0005021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_243-43_0_5_load_85 | 71 | 0.0020586 | 0.00051594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_243-43_0_5_load_112 | 73 | 0.0012945 | 0.00032442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_243-43_0_5_load_113 | 74 | 0.0026647 | 0.00066783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_243-43_0_5_load_39 | 75 | 0.0047946 | 0.0012016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_243-43_0_5_load_41 | 76 | 0.0042432 | 0.0010634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_243-43_0_5_load_43 | 77 | 0.0050078 | 0.0012551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_243-43_0_5_load_67 | 78 | 0.003297 | 0.00082631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_243-43_0_5_load_62 | 79 | 0.0011826 | 0.00029638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_243-43_0_5_load_48 | 81 | 0.0070322 | 0.0017624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_243-43_0_5_load_49 | 82 | 0.0054022 | 0.0013539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_243-43_0_5_load_50 | 83 | 0.0054891 | 0.0013757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_243-43_0_5_load_51 | 84 | 0.005303 | 0.0013291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_243-43_0_5_load_55 | 86 | 0.0073224 | 0.0018352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_243-43_0_5_load_78 | 88 | 0.0021447 | 0.00053751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_243-43_0_5_load_95 | 89 | 0.0016292 | 0.00040832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_243-43_0_5_load_92 | 90 | 0.0028456 | 0.00071317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_243-43_0_5_load_86 | 91 | 0.0013971 | 0.00035014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_243-43_0_5_load_80 | 92 | 0.001859 | 0.00046592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_243-43_0_5_load_56 | 93 | 0.0017399 | 0.00043606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_243-43_0_5_load_57 | 94 | 0.002401 | 0.00060176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_243-43_0_5_load_58 | 95 | 0.0013356 | 0.00033472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_243-43_0_5_load_84 | 96 | 0.0013965 | 0.00035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_243-43_0_5_load_91 | 97 | 0.0018755 | 0.00047005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_243-43_0_5_load_63 | 98 | 0.0016008 | 0.00040119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_243-43_0_5_load_65 | 99 | 0.0023421 | 0.00058699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_243-43_0_5_load_90 | 100 | 0.0022748 | 0.00057012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_243-43_0_5_load_151 | 101 | 0.0017101 | 0.0004286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_243-43_0_5_load_114 | 102 | 0.004039 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_243-43_0_5_load_148 | 104 | 0.0022555 | 0.00056528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_243-43_0_5_load_77 | 105 | 0.0021456 | 0.00053773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_243-43_0_5_load_137 | 106 | 0.0021115 | 0.00052919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_243-43_0_5_load_138 | 107 | 0.0041954 | 0.0010515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_243-43_0_5_load_81 | 108 | 0.0018119 | 0.00045409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_243-43_0_5_load_87 | 109 | 0.0018249 | 0.00045737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_243-43_0_5_load_135 | 110 | 0.0017557 | 0.00044001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_243-43_0_5_load_146 | 112 | 0.0019961 | 0.00050027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_243-43_0_5_load_94 | 113 | 0.0070115 | 0.0017572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_243-43_0_5_load_100 | 115 | 0.0028859 | 0.00072328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_243-43_0_5_load_101 | 116 | 0.0026848 | 0.00067287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_243-43_0_5_load_102 | 117 | 0.0023945 | 0.00060012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_243-43_0_5_load_103 | 118 | 0.002585 | 0.00064786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_243-43_0_5_load_104 | 119 | 0.0020225 | 0.0005069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_243-43_0_5_load_105 | 120 | 0.0022194 | 0.00055623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_243-43_0_5_load_106 | 121 | 0.0028538 | 0.00071522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_243-43_0_5_load_107 | 122 | 0.0020925 | 0.00052444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_243-43_0_5_load_108 | 123 | 0.0030071 | 0.00075365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_243-43_0_5_load_160 | 127 | 0.0038698 | 0.00096987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_243-43_0_5_load_152 | 128 | 0.0017445 | 0.00043722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_243-43_0_5_load_178 | 129 | 0.0031956 | 0.00080089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_243-43_0_5_load_175 | 130 | 0.0061955 | 0.0015527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_243-43_0_5_load_161 | 131 | 0.0059563 | 0.0014928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_243-43_0_5_load_116 | 132 | 0.0023364 | 0.00058555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_243-43_0_5_load_117 | 133 | 0.0025942 | 0.00065016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_243-43_0_5_load_119 | 135 | 0.0030439 | 0.00076288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_243-43_0_5_load_155 | 139 | 0.0013397 | 0.00033576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_243-43_0_5_load_154 | 140 | 0.0048661 | 0.0012195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_243-43_0_5_load_133 | 141 | 0.0034079 | 0.0008541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_243-43_0_5_load_130 | 142 | 0.0015702 | 0.00039354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_243-43_0_5_load_128 | 143 | 0.0017439 | 0.00043707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_243-43_0_5_load_126 | 144 | 0.001659 | 0.00041579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_243-43_0_5_load_190 | 145 | 0.0010369 | 0.00025988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_243-43_0_5_load_153 | 146 | 0.0049254 | 0.0012344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_243-43_0_5_load_131 | 147 | 0.0032262 | 0.00080857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_243-43_0_5_load_122 | 148 | 0.0016431 | 0.00041181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_243-43_0_5_load_123 | 149 | 0.0015898 | 0.00039844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_243-43_0_5_load_124 | 150 | 0.0018304 | 0.00045874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_243-43_0_5_load_129 | 152 | 0.0016669 | 0.00041776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_243-43_0_5_load_139 | 153 | 0.0017218 | 0.00043152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_243-43_0_5_load_140 | 154 | 0.0047342 | 0.0011865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_243-43_0_5_load_141 | 155 | 0.002334 | 0.00058495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_243-43_0_5_load_132 | 156 | 0.0017887 | 0.00044828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_243-43_0_5_load_181 | 158 | 0.00062188 | 0.00015586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_243-43_0_5_load_179 | 159 | 0.0022709 | 0.00056914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_243-43_0_5_load_204 | 160 | 0.00058418 | 0.00014641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_243-43_0_5_load_235 | 162 | 0.0019006 | 0.00047633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_243-43_0_5_load_236 | 163 | 0.0016198 | 0.00040597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_243-43_0_5_load_142 | 164 | 0.0025035 | 0.00062745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_243-43_0_5_load_144 | 165 | 0.0032762 | 0.00082108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_243-43_0_5_load_145 | 166 | 0.0025369 | 0.00063582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_243-43_0_5_load_147 | 167 | 0.0030052 | 0.00075318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_243-43_0_5_load_149 | 168 | 0.0026758 | 0.00067062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_243-43_0_5_load_150 | 169 | 0.0026928 | 0.00067487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_243-43_0_5_load_158 | 170 | 0.001712 | 0.00042906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_243-43_0_5_load_156 | 171 | 0.002184 | 0.00054737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_243-43_0_5_load_157 | 173 | 0.0012571 | 0.00031507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_243-43_0_5_load_159 | 174 | 0.0018394 | 0.00046099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_243-43_0_5_load_188 | 175 | 0.0023681 | 0.00059351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_243-43_0_5_load_187 | 176 | 0.0020766 | 0.00052045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_243-43_0_5_load_162 | 177 | 0.0017053 | 0.0004274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_243-43_0_5_load_174 | 178 | 0.0011752 | 0.00029452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_243-43_0_5_load_197 | 179 | 0.0011303 | 0.00028327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_243-43_0_5_load_176 | 181 | 0.0019317 | 0.00048414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_243-43_0_5_load_164 | 182 | 0.0083458 | 0.0020917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_243-43_0_5_load_166 | 184 | 0.001093 | 0.00027394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_243-43_0_5_load_167 | 185 | 0.0067464 | 0.0016908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_243-43_0_5_load_168 | 186 | 0.0077987 | 0.0019545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_243-43_0_5_load_193 | 187 | 0.0067464 | 0.0016908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_243-43_0_5_load_202 | 188 | 0.0077976 | 0.0019543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_243-43_0_5_load_232 | 189 | 0.002743 | 0.00068746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_243-43_0_5_load_194 | 190 | 0.0056185 | 0.0014081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_243-43_0_5_load_203 | 191 | 0.00029319 | 7.348e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_243-43_0_5_load_169 | 192 | 0.0041165 | 0.0010317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_243-43_0_5_load_170 | 193 | 0.0017684 | 0.0004432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_243-43_0_5_load_171 | 194 | 0.00077691 | 0.00019471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_243-43_0_5_load_173 | 196 | 0.0015962 | 0.00040005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_243-43_0_5_load_233 | 197 | 0.00063854 | 0.00016003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_243-43_0_5_load_177 | 198 | 0.00069289 | 0.00017366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_243-43_0_5_load_199 | 199 | 0.0035942 | 0.00090079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_243-43_0_5_load_184 | 200 | 0.0033416 | 0.00083749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_243-43_0_5_load_205 | 201 | 0.00059036 | 0.00014796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_243-43_0_5_load_182 | 202 | 0.0028867 | 0.00072348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_243-43_0_5_load_183 | 203 | 0.0030328 | 0.00076009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_243-43_0_5_load_191 | 205 | 0.0039227 | 0.00098313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_243-43_0_5_load_207 | 206 | 0.0010085 | 0.00025276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_243-43_0_5_load_206 | 207 | 0.0017065 | 0.00042769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_243-43_0_5_load_211 | 208 | 0.0013375 | 0.0003352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_243-43_0_5_load_215 | 209 | 0.0019361 | 0.00048523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_243-43_0_5_load_195 | 210 | 0.0034754 | 0.00087101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_243-43_0_5_load_200 | 211 | 0.0036673 | 0.00091912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_243-43_0_5_load_210 | 212 | 0.0018779 | 0.00047064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_243-43_0_5_load_216 | 213 | 0.0014009 | 0.00035109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_243-43_0_5_load_208 | 214 | 0.0039335 | 0.00098583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_243-43_0_5_load_201 | 215 | 0.0062111 | 0.0015567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_243-43_0_5_load_213 | 216 | 0.0033449 | 0.0008383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_243-43_0_5_load_217 | 217 | 0.0018715 | 0.00046904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_243-43_0_5_load_218 | 218 | 0.0032035 | 0.00080287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_243-43_0_5_load_219 | 219 | 0.0015246 | 0.00038211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_243-43_0_5_load_228 | 220 | 0.0015324 | 0.00038405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_243-43_0_5_load_230 | 221 | 0.0034176 | 0.00085652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_243-43_0_5_load_224 | 222 | 0.0032383 | 0.0008116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_243-43_0_5_load_222 | 223 | 0.006478 | 0.0016235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_243-43_0_5_load_223 | 224 | 0.0032955 | 0.00082593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_243-43_0_5_load_226 | 225 | 0.0033602 | 0.00084214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_243-43_0_5_load_231 | 227 | 0.0033535 | 0.00084046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_243-43_0_5_load_229 | 228 | 0.0033093 | 0.00082939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_243-43_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_243-43_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_243-43_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_243-43_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.064715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_243-43_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_243-43_0_5_line_5 |  | 5 | 64 | 0.017751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_243-43_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_243-43_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.019622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_243-43_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_243-43_0_5_line_9 |  | 9 | 10 | 0.012204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_243-43_0_5_line_10 |  | 10 | 11 | 0.023806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_243-43_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.0034838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_243-43_0_5_line_12 |  | 12 | 79 | 0.02248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_243-43_0_5_line_13 |  | 13 | 14 | 0.036672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_243-43_0_5_line_14 |  | 14 | 15 | 0.007919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_243-43_0_5_line_15 |  | 15 | 16 | 0.019705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_243-43_0_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.036123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_243-43_0_5_line_17 |  | 16 | 18 | 0.057515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_243-43_0_5_line_18 |  | 18 | 222 | 0.0058856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_243-43_0_5_line_19 |  | 19 | 20 | 0.00697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_243-43_0_5_line_20 |  | 19 | 21 | 0.029137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_243-43_0_5_line_21 |  | 20 | 22 | 0.034013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_243-43_0_5_line_22 |  | 20 | 23 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_243-43_0_5_line_23 |  | 21 | 24 | 0.00051896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_243-43_0_5_line_24 |  | 22 | 208 | 0.0060363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_243-43_0_5_line_25 |  | 22 | 209 | 0.018165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_243-43_0_5_line_26 |  | 23 | 203 | 0.015345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_243-43_0_5_line_27 |  | 24 | 216 | 0.050825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_243-43_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.0071692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_243-43_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.013202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_243-43_0_5_line_30 |  | 26 | 28 | 0.018651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_243-43_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.021952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_243-43_0_5_line_32 |  | 27 | 30 | 0.056957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_243-43_0_5_line_33 |  | 28 | 31 | 0.017444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_243-43_0_5_line_34 |  | 29 | 32 | 0.026881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_243-43_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.004676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_243-43_0_5_line_36 |  | 31 | 34 | 0.021481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_243-43_0_5_line_37 |  | 32 | 35 | 0.0044242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_243-43_0_5_line_38 |  | 33 | 62 | 0.016577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_243-43_0_5_line_39 |  | 33 | 94 | 0.033687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_243-43_0_5_line_40 |  | 34 | 98 | 0.0027475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_243-43_0_5_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0093717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_243-43_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.016747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_243-43_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.017711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_243-43_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.0070799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_243-43_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_243-43_0_5_line_46 |  | 40 | 42 | 0.030733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_243-43_0_5_line_47 |  | 41 | 43 | 0.028555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_243-43_0_5_line_48 |  | 41 | 44 | 0.018497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_243-43_0_5_line_49 |  | 42 | 45 | 0.014759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_243-43_0_5_line_50 |  | 42 | 46 | 0.020307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_243-43_0_5_line_51 |  | 43 | 91 | 0.0031359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_243-43_0_5_line_52 |  | 44 | 92 | 0.0021828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_243-43_0_5_line_53 |  | 45 | 100 | 0.017401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_243-43_0_5_line_54 |  | 45 | 70 | 0.0022019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_243-43_0_5_line_55 |  | 46 | 103 | 0.019088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_243-43_0_5_line_56 |  | 47 | 48 | 0.0056717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_243-43_0_5_line_57 |  | 47 | 49 | 0.017287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_243-43_0_5_line_58 |  | 48 | 50 | 0.019665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_243-43_0_5_line_59 |  | 49 | 51 | 0.017706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_243-43_0_5_line_60 |  | 50 | 52 | 0.017395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_243-43_0_5_line_61 |  | 51 | 53 | 0.019028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_243-43_0_5_line_62 |  | 52 | 54 | 0.03303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_243-43_0_5_line_63 |  | 52 | 55 | 0.020038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_243-43_0_5_line_64 |  | 53 | 56 | 0.024609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_243-43_0_5_line_65 |  | 54 | 78 | 0.0074358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_243-43_0_5_line_66 |  | 55 | 77 | 0.015347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_243-43_0_5_line_67 |  | 55 | 75 | 0.018786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_243-43_0_5_line_68 |  | 56 | 72 | 0.019134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_243-43_0_5_line_69 |  | 57 | 58 | 0.019442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_243-43_0_5_line_70 |  | 57 | 59 | 0.017921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_243-43_0_5_line_71 |  | 58 | 60 | 0.033456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_243-43_0_5_line_72 |  | 59 | 61 | 0.01522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_243-43_0_5_line_73 |  | 61 | 63 | 0.021785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_243-43_0_5_line_74 |  | 62 | 63 | 0.045126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_243-43_0_5_line_75 |  | 63 | 64 | 0.025181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_243-43_0_5_line_76 |  | 65 | 66 | 0.010476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_243-43_0_5_line_77 |  | 65 | 67 | 0.01045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_243-43_0_5_line_78 |  | 66 | 68 | 0.013679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_243-43_0_5_line_79 |  | 67 | 69 | 0.010487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_243-43_0_5_line_80 |  | 68 | 70 | 0.016012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_243-43_0_5_line_81 |  | 69 | 71 | 0.0044343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_243-43_0_5_line_82 |  | 72 | 73 | 0.014287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_243-43_0_5_line_83 |  | 72 | 74 | 0.016553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_243-43_0_5_line_84 |  | 73 | 101 | 0.019995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_243-43_0_5_line_85 |  | 74 | 102 | 0.030526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_243-43_0_5_line_86 |  | 75 | 76 | 0.012001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_243-43_0_5_line_87 |  | 78 | 99 | 0.012134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_243-43_0_5_line_88 |  | 79 | 80 | 0.011838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_243-43_0_5_line_89 |  | 80 | 96 | 0.017421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_243-43_0_5_line_90 |  | 80 | 95 | 0.010298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_243-43_0_5_line_91 |  | 81 | 82 | 0.015209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_243-43_0_5_line_92 |  | 81 | 83 | 0.027755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_243-43_0_5_line_93 |  | 82 | 84 | 0.022274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_243-43_0_5_line_94 |  | 83 | 85 | 0.023841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_243-43_0_5_line_95 |  | 84 | 86 | 0.0025804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_243-43_0_5_line_96 |  | 85 | 87 | 0.012963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_243-43_0_5_line_97 |  | 85 | 88 | 0.017108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_243-43_0_5_line_98 |  | 87 | 89 | 0.019238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_243-43_0_5_line_99 |  | 87 | 90 | 0.0036768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_243-43_0_5_line_100 |  | 89 | 110 | 0.022963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_243-43_0_5_line_101 |  | 90 | 111 | 0.036726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_243-43_0_5_line_102 |  | 92 | 108 | 0.0032602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_243-43_0_5_line_103 |  | 93 | 94 | 0.00072178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_243-43_0_5_line_104 |  | 93 | 95 | 0.020188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_243-43_0_5_line_105 |  | 96 | 97 | 0.0029693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_243-43_0_5_line_106 |  | 98 | 99 | 0.015143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_243-43_0_5_line_107 |  | 100 | 104 | 0.0078119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_243-43_0_5_line_108 |  | 101 | 128 | 0.0022166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_243-43_0_5_line_109 |  | 102 | 124 | 0.0018875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_243-43_0_5_line_110 |  | 103 | 105 | 0.020429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_243-43_0_5_line_111 |  | 104 | 112 | 0.014213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_243-43_0_5_line_112 |  | 105 | 106 | 0.0012967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_243-43_0_5_line_113 |  | 106 | 107 | 0.025056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_243-43_0_5_line_114 |  | 107 | 164 | 0.00048665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_243-43_0_5_line_115 |  | 108 | 109 | 0.004578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_243-43_0_5_line_116 |  | 110 | 114 | 0.013486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_243-43_0_5_line_117 |  | 111 | 113 | 0.035921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_243-43_0_5_line_118 |  | 112 | 165 | 0.0084889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_243-43_0_5_line_119 |  | 114 | 161 | 0.026602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_243-43_0_5_line_120 |  | 114 | 153 | 0.014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_243-43_0_5_line_121 |  | 115 | 116 | 0.015506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_243-43_0_5_line_122 |  | 115 | 117 | 0.014797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_243-43_0_5_line_123 |  | 116 | 118 | 6.3617e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_243-43_0_5_line_124 |  | 117 | 119 | 0.0077797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_243-43_0_5_line_125 |  | 119 | 120 | 0.017414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_243-43_0_5_line_126 |  | 120 | 121 | 0.0013847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_243-43_0_5_line_127 |  | 121 | 122 | 0.02488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_243-43_0_5_line_128 |  | 122 | 123 | 0.00097109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_243-43_0_5_line_129 |  | 123 | 124 | 0.016314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_243-43_0_5_line_130 |  | 124 | 125 | 0.028841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_243-43_0_5_line_131 |  | 125 | 126 | 0.014948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_243-43_0_5_line_132 |  | 125 | 127 | 0.050623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_243-43_0_5_line_133 |  | 126 | 129 | 0.014301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_243-43_0_5_line_134 |  | 126 | 130 | 0.056151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_243-43_0_5_line_135 |  | 127 | 131 | 0.026554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_243-43_0_5_line_136 |  | 128 | 170 | 0.018263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_243-43_0_5_line_137 |  | 129 | 180 | 0.0019513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_243-43_0_5_line_138 |  | 130 | 181 | 0.038199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_243-43_0_5_line_139 |  | 131 | 177 | 0.038147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_243-43_0_5_line_140 |  | 132 | 133 | 0.004959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_243-43_0_5_line_141 |  | 132 | 134 | 0.011548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_243-43_0_5_line_142 |  | 133 | 135 | 0.018707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_243-43_0_5_line_143 |  | 134 | 136 | 0.01277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_243-43_0_5_line_144 |  | 135 | 137 | 0.017711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_243-43_0_5_line_145 |  | 136 | 141 | 0.030987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_243-43_0_5_line_146 |  | 136 | 142 | 0.018344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_243-43_0_5_line_147 |  | 137 | 143 | 0.017845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_243-43_0_5_line_148 |  | 137 | 144 | 0.0091945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_243-43_0_5_line_149 |  | 138 | 139 | 0.0070783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_243-43_0_5_line_150 |  | 138 | 140 | 0.0078414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_243-43_0_5_line_151 |  | 139 | 145 | 0.02954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_243-43_0_5_line_152 |  | 140 | 146 | 0.0093065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_243-43_0_5_line_153 |  | 142 | 147 | 0.025351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_243-43_0_5_line_154 |  | 143 | 154 | 0.017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_243-43_0_5_line_155 |  | 144 | 150 | 0.019229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_243-43_0_5_line_156 |  | 145 | 172 | 0.011484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_243-43_0_5_line_157 |  | 146 | 169 | 0.018893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_243-43_0_5_line_158 |  | 147 | 156 | 0.0094651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_243-43_0_5_line_159 |  | 148 | 149 | 0.021865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_243-43_0_5_line_160 |  | 148 | 150 | 0.0034641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_243-43_0_5_line_161 |  | 149 | 151 | 0.0093057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_243-43_0_5_line_162 |  | 151 | 152 | 0.015105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_243-43_0_5_line_163 |  | 152 | 153 | 0.025095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_243-43_0_5_line_164 |  | 154 | 155 | 0.01693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_243-43_0_5_line_165 |  | 155 | 164 | 0.027332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_243-43_0_5_line_166 |  | 157 | 158 | 0.015029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_243-43_0_5_line_167 |  | 157 | 159 | 0.0063468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_243-43_0_5_line_168 |  | 158 | 160 | 0.014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_243-43_0_5_line_169 |  | 160 | 201 | 0.00020546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_243-43_0_5_line_170 |  | 161 | 162 | 0.014711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_243-43_0_5_line_171 |  | 161 | 163 | 0.013056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_243-43_0_5_line_172 |  | 165 | 166 | 0.014821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
173 | LV_243-43_0_5_line_173 |  | 166 | 167 | 0.0064182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
174 | LV_243-43_0_5_line_174 |  | 167 | 168 | 0.017663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
175 | LV_243-43_0_5_line_175 |  | 168 | 169 | 0.004861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
176 | LV_243-43_0_5_line_176 |  | 170 | 171 | 0.0016731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
177 | LV_243-43_0_5_line_177 |  | 171 | 173 | 0.0099731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
178 | LV_243-43_0_5_line_178 |  | 172 | 205 | 0.014158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_243-43_0_5_line_179 |  | 172 | 176 | 0.02293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
180 | LV_243-43_0_5_line_180 |  | 173 | 174 | 0.0095699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
181 | LV_243-43_0_5_line_181 |  | 174 | 175 | 0.0073545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
182 | LV_243-43_0_5_line_182 |  | 175 | 176 | 0.01165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_243-43_0_5_line_183 |  | 177 | 178 | 0.025684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_243-43_0_5_line_184 |  | 178 | 179 | 0.00050646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_243-43_0_5_line_185 |  | 179 | 197 | 0.020466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_243-43_0_5_line_186 |  | 180 | 199 | 0.015909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_243-43_0_5_line_187 |  | 180 | 200 | 0.034767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_243-43_0_5_line_188 |  | 181 | 198 | 0.062964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_243-43_0_5_line_189 |  | 182 | 183 | 0.0277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_243-43_0_5_line_190 |  | 182 | 184 | 0.043257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_243-43_0_5_line_191 |  | 183 | 185 | 0.0014722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_243-43_0_5_line_192 |  | 183 | 186 | 0.024521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_243-43_0_5_line_193 |  | 185 | 187 | 0.026203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_243-43_0_5_line_194 |  | 186 | 188 | 0.026027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_243-43_0_5_line_195 |  | 186 | 189 | 0.091046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_243-43_0_5_line_196 |  | 187 | 190 | 0.021344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_243-43_0_5_line_197 |  | 188 | 191 | 0.0025804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_243-43_0_5_line_198 |  | 190 | 210 | 0.0015985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_243-43_0_5_line_199 |  | 191 | 195 | 0.1707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_243-43_0_5_line_200 |  | 192 | 193 | 0.0018037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_243-43_0_5_line_201 |  | 192 | 194 | 0.043793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_243-43_0_5_line_202 |  | 193 | 195 | 0.055243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_243-43_0_5_line_203 |  | 194 | 196 | 0.016611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_243-43_0_5_line_204 |  | 199 | 204 | 0.023132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_243-43_0_5_line_205 |  | 200 | 202 | 0.015562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_243-43_0_5_line_206 |  | 201 | 207 | 0.028093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_243-43_0_5_line_207 |  | 202 | 203 | 0.015443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_243-43_0_5_line_208 |  | 204 | 211 | 0.018684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_243-43_0_5_line_209 |  | 204 | 210 | 0.047645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_243-43_0_5_line_210 |  | 205 | 206 | 0.0021205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_243-43_0_5_line_211 |  | 206 | 207 | 0.0036726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_243-43_0_5_line_212 |  | 208 | 212 | 0.0066394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_243-43_0_5_line_213 |  | 209 | 213 | 0.0066242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_243-43_0_5_line_214 |  | 211 | 214 | 0.0080039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_243-43_0_5_line_215 |  | 212 | 215 | 0.027172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_243-43_0_5_line_216 |  | 213 | 217 | 0.0068694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_243-43_0_5_line_217 |  | 217 | 218 | 0.021044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_243-43_0_5_line_218 |  | 218 | 219 | 0.013361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_243-43_0_5_line_219 |  | 219 | 220 | 0.0016877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_243-43_0_5_line_220 |  | 220 | 221 | 0.0058444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_243-43_0_5_line_221 |  | 221 | 228 | 0.0066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_243-43_0_5_line_222 |  | 222 | 225 | 0.020339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_243-43_0_5_line_223 |  | 222 | 223 | 0.020966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_243-43_0_5_line_224 |  | 223 | 224 | 0.0093891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_243-43_0_5_line_225 |  | 225 | 227 | 0.025307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_243-43_0_5_line_226 |  | 226 | 227 | 0.022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_243-43_0_5_line_227 |  | 226 | 228 | 0.0026395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_243-43_0_5_trafo_109 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 229 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2672497.5681 | 1249694.2586 | 2672485.9508 | 1249672.0612
1 | 2672497.5681 | 1249694.2586 | 2672485.7498 | 1249723.2791
2 | 2672485.9508 | 1249672.0612 | 2672485.9733 | 1249666.3278 | 2672486.1853 | 1249654.3848
3 | 2672485.9508 | 1249672.0612 | 2672423.5292 | 1249689.1372
4 | 2672486.5069 | 1249636.2742 | 2672486.1853 | 1249654.3848
5 | 2672486.9271 | 1249618.5288 | 2672486.7259 | 1249623.9399 | 2672486.5069 | 1249636.2742
6 | 2672531.8062 | 1249750.3307 | 2672532.1268 | 1249740.2523
7 | 2672532.7508 | 1249720.6397 | 2672532.1268 | 1249740.2523
8 | 2672533.2824 | 1249703.9275 | 2672532.7508 | 1249720.6397
9 | 2672533.2824 | 1249703.9275 | 2672533.6705 | 1249691.7301
10 | 2672533.6705 | 1249691.7301 | 2672534.4275 | 1249667.9366
11 | 2672534.5383 | 1249664.4545 | 2672534.4275 | 1249667.9366
12 | 2672534.5383 | 1249664.4545 | 2672535.2531 | 1249641.9857
13 | 2672546.3183 | 1249381.2388 | 2672571.6557 | 1249407.7502
14 | 2672550.2309 | 1249374.3484 | 2672546.3183 | 1249381.2388
15 | 2672562.8268 | 1249359.4474 | 2672559.2104 | 1249361.8826 | 2672556.6045 | 1249365.6535 | 2672553.7144 | 1249369.8211 | 2672550.2309 | 1249374.3484
16 | 2672550.2309 | 1249374.3484 | 2672560.1075 | 1249383.5759 | 2672575.1328 | 1249400.4666
17 | 2672562.8268 | 1249359.4474 | 2672572.1103 | 1249361.6181 | 2672580.3675 | 1249364.9771 | 2672590.9164 | 1249373.568 | 2672596.4349 | 1249379.2063 | 2672601.8136 | 1249387.6226 | 2672605.5111 | 1249394.2447
18 | 2672608.7782 | 1249399.0939 | 2672607.3772 | 1249397.5868 | 2672605.5111 | 1249394.2447
19 | 2672701.6474 | 1249512.7136 | 2672706.3617 | 1249507.5677
20 | 2672701.6474 | 1249512.7136 | 2672698.5533 | 1249510.1182 | 2672693.2198 | 1249510.3419 | 2672684.3511 | 1249504.5401 | 2672677.2714 | 1249498.7242
21 | 2672728.8068 | 1249481.9579 | 2672706.3617 | 1249507.5677
22 | 2672706.3617 | 1249507.5677 | 2672719.0119 | 1249518.8544
23 | 2672676.8703 | 1249498.3947 | 2672677.2714 | 1249498.7242
24 | 2672728.8068 | 1249481.9579 | 2672733.6246 | 1249485.5947
25 | 2672728.8068 | 1249481.9579 | 2672714.5224 | 1249470.7358
26 | 2672730.4622 | 1249529.0706 | 2672719.0119 | 1249518.8544
27 | 2672676.8703 | 1249498.3947 | 2672662.7924 | 1249486.8298 | 2672638.3004 | 1249465.3052
28 | 2672546.0854 | 1249518.021 | 2672544.8641 | 1249525.0855
29 | 2672546.0854 | 1249518.021 | 2672548.3344 | 1249505.0116
30 | 2672541.6869 | 1249543.4638 | 2672544.8641 | 1249525.0855
31 | 2672548.3344 | 1249505.0116 | 2672548.3773 | 1249504.7638 | 2672550.6052 | 1249498.5533 | 2672554.8838 | 1249495.6814 | 2672560.0945 | 1249494.3886 | 2672564.6686 | 1249494.6262
32 | 2672548.3344 | 1249505.0116 | 2672504.1317 | 1249469.0914
33 | 2672538.7154 | 1249560.6524 | 2672541.6869 | 1249543.4638
34 | 2672591.0424 | 1249499.7235 | 2672566.5386 | 1249494.7233 | 2672564.6686 | 1249494.6262
35 | 2672538.4242 | 1249565.3189 | 2672538.7154 | 1249560.6524
36 | 2672538.7154 | 1249560.6524 | 2672559.849 | 1249564.5023
37 | 2672591.0424 | 1249499.7235 | 2672595.3773 | 1249500.608
38 | 2672538.4242 | 1249565.3189 | 2672534.0946 | 1249564.9546 | 2672521.9204 | 1249563.7607
39 | 2672538.4242 | 1249565.3189 | 2672536.9735 | 1249598.9746
40 | 2672562.5521 | 1249564.9947 | 2672559.849 | 1249564.5023
41 | 2672639.3542 | 1249665.5885 | 2672645.7734 | 1249672.4167
42 | 2672658.2489 | 1249683.5815 | 2672646.6872 | 1249673.3888 | 2672645.7734 | 1249672.4167
43 | 2672639.3542 | 1249665.5885 | 2672628.0542 | 1249653.5685 | 2672626.9066 | 1249653.1754
44 | 2672663.5596 | 1249688.2635 | 2672658.2489 | 1249683.5815
45 | 2672612.689 | 1249651.7345 | 2672616.3259 | 1249650.7005 | 2672619.6707 | 1249650.6971 | 2672626.9066 | 1249653.1754
46 | 2672688.0228 | 1249706.8417 | 2672667.139 | 1249691.419 | 2672663.5596 | 1249688.2635
47 | 2672612.689 | 1249651.7345 | 2672604.8777 | 1249655.7751 | 2672600.7451 | 1249660.2944 | 2672597.6701 | 1249668.4626 | 2672597.1699 | 1249673.3461
48 | 2672612.689 | 1249651.7345 | 2672610.3928 | 1249649.9607 | 2672598.1101 | 1249640.3513
49 | 2672688.0228 | 1249706.8417 | 2672696.3571 | 1249694.6462
50 | 2672688.0228 | 1249706.8417 | 2672677.9404 | 1249724.4688
51 | 2672597.1699 | 1249673.3461 | 2672596.8504 | 1249676.4656
52 | 2672598.1101 | 1249640.3513 | 2672596.3909 | 1249639.0063
53 | 2672696.3571 | 1249694.6462 | 2672711.1126 | 1249703.8698
54 | 2672696.3571 | 1249694.6462 | 2672697.5599 | 1249692.8019
55 | 2672668.4633 | 1249741.0376 | 2672677.9404 | 1249724.4688
56 | 2672649.0386 | 1249592.7566 | 2672645.2236 | 1249588.5596
57 | 2672649.0386 | 1249592.7566 | 2672653.9371 | 1249598.1457 | 2672661.4726 | 1249604.7267
58 | 2672635.8197 | 1249571.5266 | 2672641.4882 | 1249584.45 | 2672645.2236 | 1249588.5596
59 | 2672661.4726 | 1249604.7267 | 2672674.8087 | 1249616.3735
60 | 2672628.8324 | 1249555.5965 | 2672635.8197 | 1249571.5266
61 | 2672674.8087 | 1249616.3735 | 2672686.3364 | 1249626.441 | 2672689.2812 | 1249628.7195
62 | 2672628.8324 | 1249555.5965 | 2672600.3612 | 1249564.0761 | 2672597.0487 | 1249564.341
63 | 2672644.9002 | 1249543.8738 | 2672643.9281 | 1249545.5631 | 2672628.8324 | 1249555.5965
64 | 2672689.2812 | 1249628.7195 | 2672708.7447 | 1249643.7792
65 | 2672589.6366 | 1249564.9338 | 2672597.0487 | 1249564.341
66 | 2672646.5727 | 1249528.7834 | 2672645.7563 | 1249542.4054 | 2672644.9002 | 1249543.8738
67 | 2672644.9002 | 1249543.8738 | 2672638.911 | 1249538.4632 | 2672633.2314 | 1249529.3779
68 | 2672724.1212 | 1249655.1583 | 2672716.9571 | 1249650.1335 | 2672708.7447 | 1249643.7792
69 | 2672461.5505 | 1249549.477 | 2672456.4683 | 1249568.2433
70 | 2672451.7839 | 1249585.5407 | 2672456.4683 | 1249568.2433
71 | 2672470.2957 | 1249517.1845 | 2672461.5505 | 1249549.477
72 | 2672451.7839 | 1249585.5407 | 2672461.847 | 1249588.766 | 2672466.4064 | 1249589.6933
73 | 2672487.8626 | 1249593.3651 | 2672479.5316 | 1249592.3626 | 2672466.4064 | 1249589.6933
74 | 2672521.9204 | 1249563.7607 | 2672487.8626 | 1249593.3651
75 | 2672487.8626 | 1249593.3651 | 2672486.9271 | 1249618.5288
76 | 2672695.7871 | 1249670.6473 | 2672687.7304 | 1249663.9512
77 | 2672679.6936 | 1249657.2716 | 2672687.7304 | 1249663.9512
78 | 2672706.3069 | 1249679.3906 | 2672695.7871 | 1249670.6473
79 | 2672671.6286 | 1249650.5685 | 2672679.6936 | 1249657.2716
80 | 2672706.3069 | 1249679.3906 | 2672697.5599 | 1249692.8019
81 | 2672668.2184 | 1249647.7342 | 2672671.6286 | 1249650.5685
82 | 2672724.1212 | 1249655.1583 | 2672733.3419 | 1249662.3988 | 2672735.5083 | 1249663.7683
83 | 2672724.1212 | 1249655.1583 | 2672734.3781 | 1249642.1659
84 | 2672735.5083 | 1249663.7683 | 2672752.4094 | 1249674.453
85 | 2672753.293 | 1249618.2066 | 2672734.3781 | 1249642.1659
86 | 2672626.8699 | 1249519.2018 | 2672633.2314 | 1249529.3779
87 | 2672589.6366 | 1249564.9338 | 2672577.5408 | 1249565.9012
88 | 2672535.6295 | 1249630.1535 | 2672535.2531 | 1249641.9857
89 | 2672535.6295 | 1249630.1535 | 2672553.0498 | 1249630.2935
90 | 2672535.6295 | 1249630.1535 | 2672536.073 | 1249619.8648
91 | 2672611.0697 | 1249752.7684 | 2672609.6875 | 1249748.1671 | 2672609.5807 | 1249742.7174 | 2672609.0143 | 1249737.7959
92 | 2672611.0697 | 1249752.7684 | 2672611.414 | 1249753.9146 | 2672615.0376 | 1249765.6674 | 2672616.6906 | 1249770.6357 | 2672622.7597 | 1249777.313
93 | 2672609.0143 | 1249737.7959 | 2672609.0143 | 1249737.7959 | 2672605.0413 | 1249732.3766 | 2672595.3934 | 1249720.1763
94 | 2672638.6948 | 1249795.045 | 2672630.2119 | 1249785.512 | 2672622.7597 | 1249777.313
95 | 2672593.7928 | 1249718.1523 | 2672595.3934 | 1249720.1763
96 | 2672638.6948 | 1249795.045 | 2672632.0649 | 1249806.1941
97 | 2672638.6948 | 1249795.045 | 2672646.953 | 1249780.0626
98 | 2672632.0649 | 1249806.1941 | 2672648.2975 | 1249816.5186
99 | 2672632.0649 | 1249806.1941 | 2672629.638 | 1249808.956
100 | 2672667.6737 | 1249828.8425 | 2672648.2975 | 1249816.5186
101 | 2672605.3956 | 1249836.5448 | 2672629.638 | 1249808.956
102 | 2672596.3909 | 1249639.0063 | 2672593.8231 | 1249636.9973
103 | 2672536.9424 | 1249599.6957 | 2672536.9735 | 1249598.9746
104 | 2672536.9424 | 1249599.6957 | 2672536.073 | 1249619.8648
105 | 2672556.019 | 1249630.3173 | 2672553.0498 | 1249630.2935
106 | 2672562.5521 | 1249564.9947 | 2672570.583 | 1249566.4577 | 2672577.5408 | 1249565.9012
107 | 2672711.1126 | 1249703.8698 | 2672717.7368 | 1249708.0106
108 | 2672752.4094 | 1249674.453 | 2672754.283 | 1249675.6375
109 | 2672754.4625 | 1249616.7251 | 2672753.293 | 1249618.2066
110 | 2672668.4633 | 1249741.0376 | 2672685.6451 | 1249752.088
111 | 2672717.7368 | 1249708.0106 | 2672729.7887 | 1249715.5442
112 | 2672686.7358 | 1249752.7894 | 2672685.6451 | 1249752.088
113 | 2672707.81 | 1249766.3431 | 2672686.7358 | 1249752.7894
114 | 2672708.2193 | 1249766.6063 | 2672707.81 | 1249766.3431
115 | 2672590.2174 | 1249634.1764 | 2672593.8231 | 1249636.9973
116 | 2672679.0532 | 1249836.0803 | 2672667.6737 | 1249828.8425
117 | 2672580.5495 | 1249810.533 | 2672605.3956 | 1249836.5448
118 | 2672736.987 | 1249720.0437 | 2672729.7887 | 1249715.5442
119 | 2672679.0532 | 1249836.0803 | 2672693.5891 | 1249813.7758
120 | 2672679.0532 | 1249836.0803 | 2672690.9893 | 1249843.7711
121 | 2672692.1315 | 1249561.1035 | 2672680.5624 | 1249550.7797
122 | 2672692.1315 | 1249561.1035 | 2672703.1719 | 1249570.9555
123 | 2672680.515 | 1249550.7374 | 2672680.5624 | 1249550.7797
124 | 2672708.9765 | 1249576.1353 | 2672703.1719 | 1249570.9555
125 | 2672721.9692 | 1249587.7294 | 2672708.9765 | 1249576.1353
126 | 2672721.9692 | 1249587.7294 | 2672723.0024 | 1249588.6514
127 | 2672723.0024 | 1249588.6514 | 2672741.5659 | 1249605.2167
128 | 2672741.5659 | 1249605.2167 | 2672742.2904 | 1249605.8632
129 | 2672754.4625 | 1249616.7251 | 2672742.2904 | 1249605.8632
130 | 2672754.4625 | 1249616.7251 | 2672772.3486 | 1249594.0616
131 | 2672772.3486 | 1249594.0616 | 2672767.3617 | 1249588.8189 | 2672772.8868 | 1249583.4384
132 | 2672772.3486 | 1249594.0616 | 2672787.456 | 1249607.0564 | 2672810.963 | 1249626.7953
133 | 2672772.8868 | 1249583.4384 | 2672774.8719 | 1249581.6504 | 2672780.133 | 1249571.2794
134 | 2672772.8868 | 1249583.4384 | 2672788.5856 | 1249599.9207 | 2672808.4178 | 1249617.3657 | 2672813.7706 | 1249621.8391
135 | 2672810.963 | 1249626.7953 | 2672811.0269 | 1249626.849 | 2672831.7528 | 1249643.3147
136 | 2672769.72 | 1249685.3965 | 2672754.283 | 1249675.6375
137 | 2672781.0157 | 1249569.5393 | 2672780.133 | 1249571.2794
138 | 2672813.7706 | 1249621.8391 | 2672824.2844 | 1249630.6256 | 2672841.0126 | 1249642.5842 | 2672844.3583 | 1249644.6529
139 | 2672831.7528 | 1249643.3147 | 2672835.0519 | 1249645.9356 | 2672841.2944 | 1249649.7595 | 2672849.0281 | 1249654.5023 | 2672863.8711 | 1249661.9568 | 2672864.7216 | 1249662.3365
140 | 2672799.7512 | 1249803.2873 | 2672804.3892 | 1249801.5322
141 | 2672815.1896 | 1249797.4451 | 2672804.3892 | 1249801.5322
142 | 2672799.7512 | 1249803.2873 | 2672782.7464 | 1249809.7222 | 2672782.288 | 1249809.9794
143 | 2672827.3349 | 1249793.3913 | 2672815.1896 | 1249797.4451
144 | 2672766.8418 | 1249818.6445 | 2672782.288 | 1249809.9794
145 | 2672827.3349 | 1249793.3913 | 2672836.2719 | 1249823.0669
146 | 2672827.3349 | 1249793.3913 | 2672844.7391 | 1249787.5945
147 | 2672766.8418 | 1249818.6445 | 2672756.0207 | 1249804.4544
148 | 2672766.8418 | 1249818.6445 | 2672760.2951 | 1249825.1005
149 | 2672804.0606 | 1249763.0281 | 2672807.9727 | 1249757.4165 | 2672808.0511 | 1249757.1921
150 | 2672804.0606 | 1249763.0281 | 2672798.196 | 1249757.8229
151 | 2672808.0511 | 1249757.1921 | 2672817.789 | 1249729.3037
152 | 2672798.196 | 1249757.8229 | 2672797.1371 | 1249756.8831 | 2672790.5859 | 1249752.4849
153 | 2672844.7391 | 1249787.5945 | 2672846.7808 | 1249786.9145 | 2672867.9238 | 1249777.3668
154 | 2672744.3453 | 1249792.0711 | 2672751.1782 | 1249798.1042 | 2672756.0207 | 1249804.4544
155 | 2672760.2951 | 1249825.1005 | 2672752.932 | 1249832.3615 | 2672747.1823 | 1249839.1395
156 | 2672823.0982 | 1249719.1414 | 2672818.287 | 1249727.8775 | 2672817.789 | 1249729.3037
157 | 2672774.4593 | 1249742.6488 | 2672788.2632 | 1249750.9254 | 2672790.5859 | 1249752.4849
158 | 2672876.1094 | 1249772.6335 | 2672869.3607 | 1249776.7179 | 2672867.9238 | 1249777.3668
159 | 2672744.9414 | 1249841.7812 | 2672730.7975 | 1249858.4547
160 | 2672744.9414 | 1249841.7812 | 2672747.1823 | 1249839.1395
161 | 2672724.7777 | 1249865.5511 | 2672730.7975 | 1249858.4547
162 | 2672724.7777 | 1249865.5511 | 2672718.7401 | 1249861.652 | 2672712.0841 | 1249857.3633
163 | 2672690.9893 | 1249843.7711 | 2672712.0841 | 1249857.3633
164 | 2672744.3453 | 1249792.0711 | 2672738.6373 | 1249787.0312 | 2672731.0379 | 1249781.6426
165 | 2672731.0379 | 1249781.6426 | 2672725.5684 | 1249777.7643 | 2672708.2193 | 1249766.6063
166 | 2672895.473 | 1249746.9731 | 2672881.5727 | 1249741.258
167 | 2672895.473 | 1249746.9731 | 2672901.3718 | 1249749.3153
168 | 2672868.3434 | 1249735.8187 | 2672881.5727 | 1249741.258
169 | 2672868.1534 | 1249735.7406 | 2672868.3434 | 1249735.8187
170 | 2672682.159 | 1249804.4734 | 2672693.5891 | 1249813.7758
171 | 2672705.1487 | 1249819.9108 | 2672693.5891 | 1249813.7758
172 | 2672736.987 | 1249720.0437 | 2672742.3706 | 1249723.409 | 2672749.6366 | 1249727.7656
173 | 2672755.1412 | 1249731.0661 | 2672749.6366 | 1249727.7656
174 | 2672755.1412 | 1249731.0661 | 2672770.2902 | 1249740.1491
175 | 2672774.4593 | 1249742.6488 | 2672770.2902 | 1249740.1491
176 | 2672771.1343 | 1249686.2906 | 2672769.72 | 1249685.3965
177 | 2672771.1343 | 1249686.2906 | 2672779.5641 | 1249691.6198
178 | 2672823.0982 | 1249719.1414 | 2672836.5324 | 1249723.6107
179 | 2672823.0982 | 1249719.1414 | 2672803.7166 | 1249706.8886
180 | 2672787.6532 | 1249696.7336 | 2672779.5641 | 1249691.6198
181 | 2672787.6532 | 1249696.7336 | 2672793.8696 | 1249700.6635
182 | 2672803.7166 | 1249706.8886 | 2672793.8696 | 1249700.6635
183 | 2672864.7216 | 1249662.3365 | 2672884.2059 | 1249671.0355 | 2672888.147 | 1249672.8679
184 | 2672888.6062 | 1249673.0814 | 2672888.147 | 1249672.8679
185 | 2672888.6062 | 1249673.0814 | 2672903.8078 | 1249680.1497 | 2672907.1791 | 1249681.6781
186 | 2672781.0157 | 1249569.5393 | 2672788.2851 | 1249555.3882
187 | 2672781.0157 | 1249569.5393 | 2672778.5206 | 1249567.9742 | 2672773.8642 | 1249567.7947 | 2672753.5971 | 1249549.712
188 | 2672900.306 | 1249673.2838 | 2672876.1667 | 1249662.8974 | 2672858.2775 | 1249653.2595 | 2672844.3583 | 1249644.6529
189 | 2672888.3142 | 1249575.217 | 2672882.8869 | 1249586.7586 | 2672879.258 | 1249601.2578
190 | 2672890.5329 | 1249641.592 | 2672883.7427 | 1249631.9683 | 2672880.8818 | 1249622.7043 | 2672878.4793 | 1249613.6126 | 2672879.258 | 1249601.2578
191 | 2672888.3142 | 1249575.217 | 2672886.9726 | 1249574.611
192 | 2672888.3142 | 1249575.217 | 2672910.7395 | 1249585.1369
193 | 2672863.093 | 1249563.8241 | 2672886.9726 | 1249574.611
194 | 2672934.5415 | 1249595.6657 | 2672910.7395 | 1249585.1369
195 | 2672910.7395 | 1249585.1369 | 2672954.7925 | 1249505.4576
196 | 2672863.093 | 1249563.8241 | 2672843.6412 | 1249555.0374
197 | 2672934.5415 | 1249595.6657 | 2672936.9013 | 1249596.7096
198 | 2672842.1844 | 1249554.3793 | 2672843.6412 | 1249555.0374
199 | 2672936.9013 | 1249596.7096 | 2673103.6326 | 1249633.3209
200 | 2673154.6044 | 1249607.9313 | 2673152.9715 | 1249608.6974
201 | 2673154.6044 | 1249607.9313 | 2673194.2512 | 1249589.3318
202 | 2673103.6326 | 1249633.3209 | 2673109.8098 | 1249628.9606 | 2673115.4603 | 1249626.295 | 2673152.9715 | 1249608.6974
203 | 2673209.2901 | 1249582.2767 | 2673194.2512 | 1249589.3318
204 | 2672798.7639 | 1249534.7655 | 2672793.1682 | 1249545.8826 | 2672788.2851 | 1249555.3882
205 | 2672741.9851 | 1249539.3516 | 2672753.5971 | 1249549.712
206 | 2672842.0292 | 1249725.4394 | 2672847.6346 | 1249727.3043 | 2672868.1534 | 1249735.7406
207 | 2672741.9851 | 1249539.3516 | 2672730.4622 | 1249529.0706
208 | 2672798.7639 | 1249534.7655 | 2672800.1087 | 1249531.0126 | 2672806.829 | 1249517.9417
209 | 2672798.7639 | 1249534.7655 | 2672842.1844 | 1249554.3793
210 | 2672838.5444 | 1249724.2801 | 2672836.5324 | 1249723.6107
211 | 2672842.0292 | 1249725.4394 | 2672838.5444 | 1249724.2801
212 | 2672738.9238 | 1249489.5947 | 2672733.6246 | 1249485.5947
213 | 2672714.5224 | 1249470.7358 | 2672709.3134 | 1249466.6435
214 | 2672810.4887 | 1249510.8235 | 2672806.829 | 1249517.9417
215 | 2672760.611 | 1249505.9655 | 2672738.9238 | 1249489.5947
216 | 2672703.9116 | 1249462.3998 | 2672709.3134 | 1249466.6435
217 | 2672703.9116 | 1249462.3998 | 2672687.3636 | 1249449.3994
218 | 2672687.3636 | 1249449.3994 | 2672680.3533 | 1249443.8919 | 2672676.0161 | 1249442.9159 | 2672676.0161 | 1249442.9159
219 | 2672676.0161 | 1249442.9159 | 2672674.709 | 1249441.8481
220 | 2672670.1829 | 1249438.1508 | 2672674.709 | 1249441.8481
221 | 2672665.0715 | 1249433.9753 | 2672665.0715 | 1249433.9753 | 2672670.1829 | 1249438.1508
222 | 2672608.7782 | 1249399.0939 | 2672611.4612 | 1249401.9733 | 2672617.4905 | 1249408.4407 | 2672623.5538 | 1249412.9591
223 | 2672608.7782 | 1249399.0939 | 2672629.1259 | 1249404.1468 | 2672629.1259 | 1249404.1468
224 | 2672629.1259 | 1249404.1468 | 2672637.3459 | 1249408.6841
225 | 2672641.2125 | 1249430.8029 | 2672635.5042 | 1249424.0281 | 2672631.8417 | 1249419.1353 | 2672623.5538 | 1249412.9591
226 | 2672662.5043 | 1249434.5887 | 2672654.2804 | 1249436.5338 | 2672647.7804 | 1249435.2087 | 2672641.2125 | 1249430.8029
227 | 2672662.5043 | 1249434.5887 | 2672665.0715 | 1249433.9753

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2672497.5681 | 1249694.2586
1 | 2672485.9508 | 1249672.0612
2 | 2672485.7498 | 1249723.2791
3 | 2672486.1853 | 1249654.3848
4 | 2672423.5292 | 1249689.1372
5 | 2672486.5069 | 1249636.2742
6 | 2672531.8062 | 1249750.3307
7 | 2672532.1268 | 1249740.2523
8 | 2672532.7508 | 1249720.6397
9 | 2672533.2824 | 1249703.9275
10 | 2672533.6705 | 1249691.7301
11 | 2672534.4275 | 1249667.9366
12 | 2672534.5383 | 1249664.4545
13 | 2672571.6557 | 1249407.7502
14 | 2672546.3183 | 1249381.2388
15 | 2672550.2309 | 1249374.3484
16 | 2672562.8268 | 1249359.4474
17 | 2672575.1328 | 1249400.4666
18 | 2672605.5111 | 1249394.2447
19 | 2672701.6474 | 1249512.7136
20 | 2672706.3617 | 1249507.5677
21 | 2672677.2714 | 1249498.7242
22 | 2672728.8068 | 1249481.9579
23 | 2672719.0119 | 1249518.8545
24 | 2672676.8703 | 1249498.3947
25 | 2672546.0854 | 1249518.021
26 | 2672544.8641 | 1249525.0855
27 | 2672548.3344 | 1249505.0116
28 | 2672541.6869 | 1249543.4638
29 | 2672564.6686 | 1249494.6262
30 | 2672504.1317 | 1249469.0914
31 | 2672538.7154 | 1249560.6524
32 | 2672591.0424 | 1249499.7235
33 | 2672538.4242 | 1249565.3189
34 | 2672559.849 | 1249564.5023
35 | 2672595.3773 | 1249500.608
36 | 2672645.7734 | 1249672.4167
37 | 2672639.3542 | 1249665.5885
38 | 2672658.2489 | 1249683.5815
39 | 2672626.9066 | 1249653.1754
40 | 2672663.5596 | 1249688.2635
41 | 2672612.689 | 1249651.7345
42 | 2672688.0228 | 1249706.8417
43 | 2672597.1699 | 1249673.3461
44 | 2672598.1101 | 1249640.3513
45 | 2672696.3571 | 1249694.6462
46 | 2672677.9404 | 1249724.4688
47 | 2672649.0386 | 1249592.7566
48 | 2672645.2236 | 1249588.5596
49 | 2672661.4726 | 1249604.7267
50 | 2672635.8197 | 1249571.5266
51 | 2672674.8087 | 1249616.3735
52 | 2672628.8324 | 1249555.5965
53 | 2672689.2812 | 1249628.7195
54 | 2672597.0487 | 1249564.341
55 | 2672644.9002 | 1249543.8738
56 | 2672708.7447 | 1249643.7792
57 | 2672456.4683 | 1249568.2433
58 | 2672461.5505 | 1249549.477
59 | 2672451.7839 | 1249585.5407
60 | 2672470.2957 | 1249517.1845
61 | 2672466.4064 | 1249589.6933
62 | 2672521.9204 | 1249563.7607
63 | 2672487.8626 | 1249593.3651
64 | 2672486.9271 | 1249618.5288
65 | 2672687.7304 | 1249663.9512
66 | 2672695.7871 | 1249670.6473
67 | 2672679.6936 | 1249657.2716
68 | 2672706.3069 | 1249679.3906
69 | 2672671.6286 | 1249650.5685
70 | 2672697.5599 | 1249692.8019
71 | 2672668.2184 | 1249647.7342
72 | 2672724.1212 | 1249655.1583
73 | 2672735.5083 | 1249663.7683
74 | 2672734.3781 | 1249642.1659
75 | 2672633.2314 | 1249529.3779
76 | 2672626.8699 | 1249519.2018
77 | 2672646.5727 | 1249528.7834
78 | 2672589.6366 | 1249564.9338
79 | 2672535.2531 | 1249641.9857
80 | 2672535.6295 | 1249630.1535
81 | 2672611.0697 | 1249752.7684
82 | 2672609.0143 | 1249737.7959
83 | 2672622.7597 | 1249777.313
84 | 2672595.3934 | 1249720.1763
85 | 2672638.6948 | 1249795.045
86 | 2672593.7928 | 1249718.1523
87 | 2672632.0649 | 1249806.1941
88 | 2672646.953 | 1249780.0626
89 | 2672648.2975 | 1249816.5186
90 | 2672629.638 | 1249808.956
91 | 2672596.8504 | 1249676.4656
92 | 2672596.3909 | 1249639.0063
93 | 2672536.9424 | 1249599.6957
94 | 2672536.9735 | 1249598.9746
95 | 2672536.073 | 1249619.8648
96 | 2672553.0498 | 1249630.2935
97 | 2672556.019 | 1249630.3173
98 | 2672562.5521 | 1249564.9947
99 | 2672577.5408 | 1249565.9012
100 | 2672711.1126 | 1249703.8698
101 | 2672752.4094 | 1249674.453
102 | 2672753.293 | 1249618.2066
103 | 2672668.4633 | 1249741.0376
104 | 2672717.7368 | 1249708.0106
105 | 2672685.6451 | 1249752.088
106 | 2672686.7358 | 1249752.7894
107 | 2672707.81 | 1249766.3431
108 | 2672593.8231 | 1249636.9973
109 | 2672590.2174 | 1249634.1764
110 | 2672667.6737 | 1249828.8425
111 | 2672605.3956 | 1249836.5448
112 | 2672729.7887 | 1249715.5442
113 | 2672580.5495 | 1249810.533
114 | 2672679.0532 | 1249836.0803
115 | 2672692.1315 | 1249561.1035
116 | 2672680.5624 | 1249550.7797
117 | 2672703.1719 | 1249570.9555
118 | 2672680.515 | 1249550.7374
119 | 2672708.9765 | 1249576.1353
120 | 2672721.9692 | 1249587.7294
121 | 2672723.0024 | 1249588.6514
122 | 2672741.5659 | 1249605.2167
123 | 2672742.2904 | 1249605.8632
124 | 2672754.4625 | 1249616.7251
125 | 2672772.3486 | 1249594.0616
126 | 2672772.8868 | 1249583.4384
127 | 2672810.963 | 1249626.7953
128 | 2672754.283 | 1249675.6375
129 | 2672780.133 | 1249571.2794
130 | 2672813.7706 | 1249621.8391
131 | 2672831.7528 | 1249643.3147
132 | 2672804.3892 | 1249801.5322
133 | 2672799.7512 | 1249803.2873
134 | 2672815.1896 | 1249797.4451
135 | 2672782.288 | 1249809.9794
136 | 2672827.3349 | 1249793.3913
137 | 2672766.8418 | 1249818.6445
138 | 2672804.0606 | 1249763.0281
139 | 2672808.0511 | 1249757.1921
140 | 2672798.196 | 1249757.8229
141 | 2672836.2719 | 1249823.0669
142 | 2672844.7391 | 1249787.5945
143 | 2672756.0207 | 1249804.4544
144 | 2672760.2951 | 1249825.1005
145 | 2672817.789 | 1249729.3037
146 | 2672790.5859 | 1249752.4849
147 | 2672867.9238 | 1249777.3668
148 | 2672744.9414 | 1249841.7812
149 | 2672730.7975 | 1249858.4547
150 | 2672747.1823 | 1249839.1395
151 | 2672724.7777 | 1249865.5511
152 | 2672712.0841 | 1249857.3633
153 | 2672690.9893 | 1249843.7711
154 | 2672744.3453 | 1249792.0711
155 | 2672731.0379 | 1249781.6426
156 | 2672876.1094 | 1249772.6335
157 | 2672895.473 | 1249746.9731
158 | 2672881.5727 | 1249741.258
159 | 2672901.3718 | 1249749.3153
160 | 2672868.3434 | 1249735.8187
161 | 2672693.5891 | 1249813.7758
162 | 2672682.159 | 1249804.4734
163 | 2672705.1487 | 1249819.9108
164 | 2672708.2193 | 1249766.6063
165 | 2672736.987 | 1249720.0437
166 | 2672749.6366 | 1249727.7656
167 | 2672755.1412 | 1249731.066
168 | 2672770.2902 | 1249740.1491
169 | 2672774.4593 | 1249742.6488
170 | 2672769.72 | 1249685.3965
171 | 2672771.1343 | 1249686.2906
172 | 2672823.0982 | 1249719.1414
173 | 2672779.5641 | 1249691.6198
174 | 2672787.6532 | 1249696.7336
175 | 2672793.8696 | 1249700.6635
176 | 2672803.7166 | 1249706.8886
177 | 2672864.7216 | 1249662.3365
178 | 2672888.147 | 1249672.8679
179 | 2672888.6062 | 1249673.0814
180 | 2672781.0157 | 1249569.5393
181 | 2672844.3583 | 1249644.6529
182 | 2672879.258 | 1249601.2578
183 | 2672888.3142 | 1249575.217
184 | 2672890.5329 | 1249641.592
185 | 2672886.9726 | 1249574.611
186 | 2672910.7395 | 1249585.1369
187 | 2672863.093 | 1249563.8241
188 | 2672934.5415 | 1249595.6657
189 | 2672954.7925 | 1249505.4576
190 | 2672843.6412 | 1249555.0374
191 | 2672936.9013 | 1249596.7096
192 | 2673154.6044 | 1249607.9313
193 | 2673152.9715 | 1249608.6974
194 | 2673194.2512 | 1249589.3318
195 | 2673103.6326 | 1249633.3209
196 | 2673209.2901 | 1249582.2767
197 | 2672907.1791 | 1249681.6781
198 | 2672900.306 | 1249673.2838
199 | 2672788.2851 | 1249555.3882
200 | 2672753.5971 | 1249549.712
201 | 2672868.1534 | 1249735.7406
202 | 2672741.9851 | 1249539.3516
203 | 2672730.4622 | 1249529.0706
204 | 2672798.7639 | 1249534.7655
205 | 2672836.5324 | 1249723.6107
206 | 2672838.5444 | 1249724.2801
207 | 2672842.0292 | 1249725.4394
208 | 2672733.6246 | 1249485.5947
209 | 2672714.5224 | 1249470.7358
210 | 2672842.1844 | 1249554.3793
211 | 2672806.829 | 1249517.9417
212 | 2672738.9238 | 1249489.5947
213 | 2672709.3134 | 1249466.6435
214 | 2672810.4887 | 1249510.8235
215 | 2672760.611 | 1249505.9655
216 | 2672638.3004 | 1249465.3052
217 | 2672703.9116 | 1249462.3998
218 | 2672687.3636 | 1249449.3994
219 | 2672676.0161 | 1249442.9159
220 | 2672674.709 | 1249441.8481
221 | 2672670.1829 | 1249438.1508
222 | 2672608.7782 | 1249399.0939
223 | 2672629.1259 | 1249404.1468
224 | 2672637.3459 | 1249408.6841
225 | 2672623.5538 | 1249412.9591
226 | 2672662.5043 | 1249434.5887
227 | 2672641.2125 | 1249430.8029
228 | 2672665.0715 | 1249433.9753
229 | 2672689.2812 | 1249628.7195

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97678 | -0.44724 | 0.0039465 | 0.00098908
1 | 0.97713 | -0.44037 | 0.0015713 | 0.00039381
2 | 0.97646 | -0.45358 | 0.011074 | 0.0027754
3 | 0.97743 | -0.4345 | 0.0015709 | 0.0003937
4 | 0.97703 | -0.44227 | 0.00161 | 0.0004035
5 | 0.97776 | -0.42796 | 0.0015713 | 0.00039381
6 | 0.97651 | -0.45249 | 0.0049909 | 0.0012508
7 | 0.97656 | -0.45157 | 0.0077129 | 0.001933
8 | 0.97679 | -0.44702 | 0.0048834 | 0.0012239
9 | 0.97706 | -0.44164 | 0.0013789 | 0.00034558
10 | 0.97728 | -0.43742 | 0.0016504 | 0.00041364
11 | 0.97773 | -0.42847 | 0.0022755 | 0.00057029
12 | 0.97781 | -0.42701 | 0.0011826 | 0.00029638
13 | 0.97314 | -0.51862 | 0.0031712 | 0.00079479
14 | 0.97324 | -0.51647 | 0 | 0
15 | 0.97327 | -0.51601 | 0 | 0
16 | 0.97336 | -0.51423 | 0 | 0
17 | 0.97321 | -0.51717 | 0.0017339 | 0.00043456
18 | 0.97362 | -0.50904 | 0.0068269 | 0.001711
19 | 0.98073 | -0.3696 | 0 | 0
20 | 0.9808 | -0.36813 | 0 | 0
21 | 0.98042 | -0.37572 | 0.0039256 | 0.00098386
22 | 0.97886 | -0.40602 | 0.0022547 | 0.00056507
23 | 0.98195 | -0.34575 | 0.0033995 | 0.00085199
24 | 0.98041 | -0.3758 | 0.0043236 | 0.0010836
25 | 0.97978 | -0.38834 | 0.0043966 | 0.0011019
26 | 0.97994 | -0.38533 | 0.001584 | 0.00039699
27 | 0.97955 | -0.39284 | 0.0021087 | 0.00052849
28 | 0.98036 | -0.37696 | 0.0022479 | 0.00056339
29 | 0.97931 | -0.39769 | 0.004565 | 0.0011441
30 | 0.97932 | -0.39748 | 0.0044886 | 0.0011249
31 | 0.9808 | -0.36843 | 0 | 0
32 | 0.97912 | -0.40139 | 0.0043524 | 0.0010908
33 | 0.9805 | -0.37419 | 0 | 0
34 | 0.98269 | -0.33155 | 0.0020837 | 0.00052221
35 | 0.9791 | -0.40165 | 0.0032337 | 0.00081044
36 | 0.97806 | -0.42115 | 0.0029455 | 0.00073821
37 | 0.97792 | -0.42382 | 0.0022418 | 0.00056185
38 | 0.97835 | -0.4155 | 0.0021752 | 0.00054514
39 | 0.9777 | -0.42813 | 0.0023158 | 0.00058039
40 | 0.97848 | -0.41282 | 0.0025912 | 0.00064942
41 | 0.97755 | -0.43111 | 0 | 0
42 | 0.97915 | -0.39979 | 0 | 0
43 | 0.97745 | -0.43306 | 0.0023469 | 0.0005882
44 | 0.97743 | -0.43357 | 0.001801 | 0.00045137
45 | 0.97971 | -0.38878 | 0 | 0
46 | 0.97852 | -0.41208 | 0.0024421 | 0.00061204
47 | 0.99438 | -0.10655 | 0.0055216 | 0.0013838
48 | 0.9937 | -0.11944 | 0.0034703 | 0.00086975
49 | 0.99653 | -0.065691 | 0.002801 | 0.00070199
50 | 0.99142 | -0.16307 | 0.0039871 | 0.00099925
51 | 0.99877 | -0.023156 | 0.0022847 | 0.0005726
52 | 0.98946 | -0.20059 | 0 | 0
53 | 1 | 0 | -0.55722 | -0.143
54 | 0.98618 | -0.26393 | 0.003099 | 0.00077669
55 | 0.9892 | -0.2056 | 0 | 0
56 | 0.99691 | -0.05829 | 0.0034864 | 0.00087378
57 | 0.97824 | -0.41857 | 0.0028121 | 0.00070477
58 | 0.97816 | -0.42019 | 0.0018409 | 0.00046138
59 | 0.97836 | -0.41615 | 0 | 0
60 | 0.97807 | -0.42187 | 0.0027441 | 0.00068773
61 | 0.97847 | -0.4141 | 0.0015709 | 0.0003937
62 | 0.97998 | -0.38439 | 0.0020386 | 0.00051092
63 | 0.97865 | -0.41055 | 0 | 0
64 | 0.97811 | -0.42106 | 0.0015709 | 0.0003937
65 | 0.97947 | -0.39353 | 0.001057 | 0.00026492
66 | 0.97952 | -0.39253 | 0.0010322 | 0.00025869
67 | 0.97943 | -0.39434 | 0.001057 | 0.00026492
68 | 0.9796 | -0.39096 | 0 | 0
69 | 0.9794 | -0.39494 | 0.0011137 | 0.00027911
70 | 0.97969 | -0.38912 | 0.0020034 | 0.0005021
71 | 0.97939 | -0.39511 | 0.0020586 | 0.00051594
72 | 0.99453 | -0.10347 | 0 | 0
73 | 0.99369 | -0.11953 | 0.0012945 | 0.00032442
74 | 0.99345 | -0.12408 | 0.0026647 | 0.00066783
75 | 0.98905 | -0.20863 | 0.0047946 | 0.0012016
76 | 0.989 | -0.20954 | 0.0042432 | 0.0010634
77 | 0.98913 | -0.20697 | 0.0050078 | 0.0012551
78 | 0.98546 | -0.27783 | 0.003297 | 0.00082631
79 | 0.97831 | -0.41715 | 0.0011826 | 0.00029638
80 | 0.97859 | -0.41171 | 0 | 0
81 | 0.9711 | -0.55786 | 0.0070322 | 0.0017624
82 | 0.97085 | -0.56293 | 0.0054022 | 0.0013539
83 | 0.97143 | -0.55144 | 0.0054891 | 0.0013757
84 | 0.97059 | -0.56813 | 0.005303 | 0.0013291
85 | 0.97166 | -0.54695 | 0 | 0
86 | 0.97057 | -0.56848 | 0.0073224 | 0.0018352
87 | 0.97179 | -0.54434 | 0 | 0
88 | 0.97162 | -0.54763 | 0.0021447 | 0.00053751
89 | 0.97204 | -0.53931 | 0.0016292 | 0.00040832
90 | 0.97175 | -0.54501 | 0.0028456 | 0.00071317
91 | 0.97745 | -0.43314 | 0.0013971 | 0.00035014
92 | 0.97742 | -0.43379 | 0.001859 | 0.00046592
93 | 0.97942 | -0.3954 | 0.0017399 | 0.00043606
94 | 0.97944 | -0.39498 | 0.002401 | 0.00060176
95 | 0.97886 | -0.40636 | 0.0013356 | 0.00033472
96 | 0.97854 | -0.41274 | 0.0013965 | 0.00035
97 | 0.97853 | -0.41284 | 0.0018755 | 0.00047005
98 | 0.98294 | -0.32674 | 0.0016008 | 0.00040119
99 | 0.98432 | -0.29984 | 0.0023421 | 0.00058699
100 | 0.98042 | -0.37495 | 0.0022748 | 0.00057012
101 | 0.99251 | -0.14191 | 0.0017101 | 0.0004286
102 | 0.99149 | -0.16171 | 0.004039 | 0.0010123
103 | 0.97794 | -0.42336 | 0 | 0
104 | 0.98074 | -0.36864 | 0.0022555 | 0.00056528
105 | 0.97732 | -0.43545 | 0.0021456 | 0.00053773
106 | 0.97728 | -0.4362 | 0.0021115 | 0.00052919
107 | 0.97656 | -0.4504 | 0.0041954 | 0.0010515
108 | 0.9774 | -0.434 | 0.0018119 | 0.00045409
109 | 0.9774 | -0.43416 | 0.0018249 | 0.00045737
110 | 0.97236 | -0.53307 | 0.0017557 | 0.00044001
111 | 0.97151 | -0.54977 | 0 | 0
112 | 0.98134 | -0.35697 | 0.0019961 | 0.00050027
113 | 0.97128 | -0.55442 | 0.0070115 | 0.0017572
114 | 0.97255 | -0.52926 | 0 | 0
115 | 0.9902 | -0.18658 | 0.0028859 | 0.00072328
116 | 0.99013 | -0.18803 | 0.0026848 | 0.00067287
117 | 0.99031 | -0.18443 | 0.0023945 | 0.00060012
118 | 0.99013 | -0.18803 | 0.002585 | 0.00064786
119 | 0.99039 | -0.18297 | 0.0020225 | 0.0005069
120 | 0.99059 | -0.17908 | 0.0022194 | 0.00055623
121 | 0.99061 | -0.17872 | 0.0028538 | 0.00071522
122 | 0.99101 | -0.17093 | 0.0020925 | 0.00052444
123 | 0.99103 | -0.17058 | 0.0030071 | 0.00075365
124 | 0.99137 | -0.164 | 0 | 0
125 | 0.98975 | -0.19512 | 0 | 0
126 | 0.98897 | -0.21001 | 0 | 0
127 | 0.98907 | -0.20817 | 0.0038698 | 0.00096987
128 | 0.99238 | -0.14437 | 0.0017445 | 0.00043722
129 | 0.98827 | -0.22352 | 0.0031956 | 0.00080089
130 | 0.98852 | -0.21884 | 0.0061955 | 0.0015527
131 | 0.98882 | -0.2132 | 0.0059563 | 0.0014928
132 | 0.9739 | -0.50259 | 0.0023364 | 0.00058555
133 | 0.97396 | -0.50147 | 0.0025942 | 0.00065016
134 | 0.9738 | -0.50471 | 0 | 0
135 | 0.97422 | -0.49634 | 0.0030439 | 0.00076288
136 | 0.97368 | -0.50706 | 0 | 0
137 | 0.97452 | -0.49049 | 0 | 0
138 | 0.98541 | -0.27819 | 0 | 0
139 | 0.98576 | -0.27134 | 0.0013397 | 0.00033576
140 | 0.98501 | -0.28579 | 0.0048661 | 0.0012195
141 | 0.97358 | -0.509 | 0.0034079 | 0.0008541
142 | 0.97357 | -0.50928 | 0.0015702 | 0.00039354
143 | 0.97495 | -0.48203 | 0.0017439 | 0.00043707
144 | 0.97435 | -0.49385 | 0.001659 | 0.00041579
145 | 0.98726 | -0.24254 | 0.0010369 | 0.00025988
146 | 0.98456 | -0.29455 | 0.0049254 | 0.0012344
147 | 0.97345 | -0.51162 | 0.0032262 | 0.00080857
148 | 0.97394 | -0.50186 | 0.0016431 | 0.00041181
149 | 0.97357 | -0.50915 | 0.0015898 | 0.00039844
150 | 0.974 | -0.50067 | 0.0018304 | 0.00045874
151 | 0.97342 | -0.51217 | 0 | 0
152 | 0.97317 | -0.51707 | 0.0016669 | 0.00041776
153 | 0.97277 | -0.52495 | 0.0017218 | 0.00043152
154 | 0.97537 | -0.47374 | 0.0047342 | 0.0011865
155 | 0.97581 | -0.46506 | 0.002334 | 0.00058495
156 | 0.97343 | -0.51193 | 0.0017887 | 0.00044828
157 | 0.9875 | -0.23805 | 0 | 0
158 | 0.98753 | -0.23744 | 0.00062188 | 0.00015586
159 | 0.98748 | -0.2383 | 0.0022709 | 0.00056914
160 | 0.98756 | -0.2367 | 0.00058418 | 0.00014641
161 | 0.97246 | -0.53099 | 0 | 0
162 | 0.97244 | -0.53151 | 0.0019006 | 0.00047633
163 | 0.97244 | -0.53138 | 0.0016198 | 0.00040597
164 | 0.97655 | -0.45066 | 0.0025035 | 0.00062745
165 | 0.98171 | -0.34991 | 0.0032762 | 0.00082108
166 | 0.98235 | -0.3373 | 0.0025369 | 0.00063582
167 | 0.98264 | -0.33175 | 0.0030052 | 0.00075318
168 | 0.98344 | -0.31616 | 0.0026758 | 0.00067062
169 | 0.98367 | -0.3118 | 0.0026928 | 0.00067487
170 | 0.99133 | -0.16448 | 0.001712 | 0.00042906
171 | 0.99123 | -0.16631 | 0.002184 | 0.00054737
172 | 0.98784 | -0.2313 | 0 | 0
173 | 0.99067 | -0.17708 | 0.0012571 | 0.00031507
174 | 0.99013 | -0.18736 | 0.0018394 | 0.00046099
175 | 0.98972 | -0.19519 | 0.0023681 | 0.00059351
176 | 0.98908 | -0.20743 | 0.0020766 | 0.00052045
177 | 0.98865 | -0.21636 | 0.0017053 | 0.0004274
178 | 0.98858 | -0.21771 | 0.0011752 | 0.00029452
179 | 0.98858 | -0.21772 | 0.0011303 | 0.00028327
180 | 0.98813 | -0.22623 | 0 | 0
181 | 0.98843 | -0.22063 | 0.0019317 | 0.00048414
182 | 0.98068 | -0.37119 | 0.0083458 | 0.0020917
183 | 0.98092 | -0.36645 | 0 | 0
184 | 0.98064 | -0.37205 | 0.001093 | 0.00027394
185 | 0.98097 | -0.36548 | 0.0067464 | 0.0016908
186 | 0.98031 | -0.37841 | 0.0077987 | 0.0019545
187 | 0.98202 | -0.34505 | 0.0067464 | 0.0016908
188 | 0.97992 | -0.38614 | 0.0077976 | 0.0019543
189 | 0.98008 | -0.38294 | 0.002743 | 0.00068746
190 | 0.983 | -0.32585 | 0.0056185 | 0.0014081
191 | 0.9799 | -0.38654 | 0.00029319 | 7.348e-05
192 | 0.97816 | -0.4207 | 0.0041165 | 0.0010317
193 | 0.97817 | -0.42049 | 0.0017684 | 0.0004432
194 | 0.97806 | -0.4226 | 0.00077691 | 0.00019471
195 | 0.97859 | -0.41218 | 0 | 0
196 | 0.97804 | -0.42308 | 0.0015962 | 0.00040005
197 | 0.98857 | -0.21796 | 0.00063854 | 0.00016003
198 | 0.98839 | -0.22141 | 0.00069289 | 0.00017366
199 | 0.9871 | -0.24617 | 0.0035942 | 0.00090079
200 | 0.98537 | -0.27951 | 0.0033416 | 0.00083749
201 | 0.98757 | -0.23668 | 0.00059036 | 0.00014796
202 | 0.98418 | -0.30252 | 0.0028867 | 0.00072348
203 | 0.98304 | -0.3246 | 0.0030328 | 0.00076009
204 | 0.98568 | -0.27374 | 0 | 0
205 | 0.9877 | -0.23401 | 0.0039227 | 0.00098313
206 | 0.98769 | -0.23426 | 0.0010085 | 0.00025276
207 | 0.98767 | -0.23464 | 0.0017065 | 0.00042769
208 | 0.97881 | -0.40705 | 0.0013375 | 0.0003352
209 | 0.97802 | -0.42244 | 0.0019361 | 0.00048523
210 | 0.98308 | -0.32425 | 0.0034754 | 0.00087101
211 | 0.98555 | -0.27629 | 0.0036673 | 0.00091912
212 | 0.97876 | -0.40803 | 0.0018779 | 0.00047064
213 | 0.97773 | -0.4282 | 0.0014009 | 0.00035109
214 | 0.98552 | -0.27685 | 0.0039335 | 0.00098583
215 | 0.9786 | -0.4111 | 0.0062111 | 0.0015567
216 | 0.98025 | -0.37888 | 0.0033449 | 0.0008383
217 | 0.97743 | -0.43401 | 0.0018715 | 0.00046904
218 | 0.97656 | -0.45109 | 0.0032035 | 0.00080287
219 | 0.97605 | -0.46117 | 0.0015246 | 0.00038211
220 | 0.97599 | -0.46239 | 0.0015324 | 0.00038405
221 | 0.97578 | -0.46648 | 0.0034176 | 0.00085652
222 | 0.97368 | -0.50777 | 0.0032383 | 0.0008116
223 | 0.97349 | -0.51154 | 0.006478 | 0.0016235
224 | 0.97347 | -0.51211 | 0.0032955 | 0.00082593
225 | 0.97415 | -0.49852 | 0.0033602 | 0.00084214
226 | 0.97549 | -0.4722 | 0 | 0
227 | 0.97482 | -0.48546 | 0.0033535 | 0.00084046
228 | 0.97557 | -0.47068 | 0.0033093 | 0.00082939
229 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015024 | -0.0037663 | 0.015029 | 0.0037691 | 4.9215e-06 | 2.8361e-06 | 0.022888 | 0.022887 | 0.022888 | 0.97678 | -0.44724 | 0.97713 | -0.44037 | 6.2878
1 | 0.011077 | 0.0027772 | -0.011074 | -0.0027754 | 3.3464e-06 | 1.7496e-06 | 0.016876 | 0.016876 | 0.016876 | 0.97678 | -0.44724 | 0.97646 | -0.45358 | 4.6362
2 | -0.01821 | -0.0045657 | 0.018215 | 0.0045687 | 5.0984e-06 | 3.0415e-06 | 0.027732 | 0.027732 | 0.027732 | 0.97713 | -0.44037 | 0.97743 | -0.4345 | 7.6187
3 | 0.0016101 | 0.00040278 | -0.00161 | -0.0004035 | 1.4589e-07 | -7.1718e-07 | 0.0024517 | 0.002452 | 0.002452 | 0.97713 | -0.44037 | 0.97703 | -0.44227 | 0.67362
4 | -0.019786 | -0.0049624 | 0.019792 | 0.0049661 | 6.1637e-06 | 3.7176e-06 | 0.030123 | 0.030123 | 0.030123 | 0.97743 | -0.4345 | 0.97776 | -0.42796 | 8.2757
5 | -0.021364 | -0.00536 | 0.021371 | 0.0053642 | 7.0374e-06 | 4.2812e-06 | 0.032515 | 0.032515 | 0.032515 | 0.97776 | -0.42796 | 0.97811 | -0.42106 | 8.9326
6 | -0.0049909 | -0.0012508 | 0.0049911 | 0.0012508 | 2.187e-07 | 1.3816e-08 | 0.0076051 | 0.0076051 | 0.0076051 | 0.97651 | -0.45249 | 0.97656 | -0.45157 | 2.0893
7 | -0.012704 | -0.0031839 | 0.012707 | 0.0031854 | 2.7573e-06 | 1.5191e-06 | 0.019357 | 0.019357 | 0.019357 | 0.97656 | -0.45157 | 0.97679 | -0.44702 | 5.318
8 | -0.01759 | -0.0044093 | 0.017595 | 0.004412 | 4.5024e-06 | 2.6722e-06 | 0.026797 | 0.026797 | 0.026797 | 0.97679 | -0.44702 | 0.97706 | -0.44164 | 7.3617
9 | -0.018974 | -0.0047575 | 0.018977 | 0.0047598 | 3.8213e-06 | 2.2927e-06 | 0.028896 | 0.028896 | 0.028896 | 0.97706 | -0.44164 | 0.97728 | -0.43742 | 7.9386
10 | -0.020628 | -0.0051735 | 0.020637 | 0.0051788 | 8.807e-06 | 5.3381e-06 | 0.031409 | 0.031409 | 0.031409 | 0.97728 | -0.43742 | 0.97773 | -0.42847 | 8.629
11 | -0.022912 | -0.0057491 | 0.022914 | 0.0057501 | 1.5887e-06 | 9.731e-07 | 0.034872 | 0.034872 | 0.034872 | 0.97773 | -0.42847 | 0.97781 | -0.42701 | 9.5803
12 | -0.024096 | -0.0060465 | 0.024108 | 0.0060534 | 1.1337e-05 | 6.9736e-06 | 0.036672 | 0.036672 | 0.036672 | 0.97781 | -0.42701 | 0.97831 | -0.41715 | 10.0747
13 | -0.0031712 | -0.00079479 | 0.0031716 | 0.00079454 | 3.2336e-07 | -2.4871e-07 | 0.0048491 | 0.004849 | 0.0048491 | 0.97314 | -0.51862 | 0.97324 | -0.51647 | 1.3322
14 | -0.0031716 | -0.00079454 | 0.0031716 | 0.00079449 | 6.9823e-08 | -5.3722e-08 | 0.004849 | 0.0048489 | 0.004849 | 0.97324 | -0.51647 | 0.97327 | -0.51601 | 1.3321
15 | -0.0049057 | -0.0012287 | 0.0049061 | 0.0012287 | 4.1564e-07 | 2.1106e-08 | 0.0074999 | 0.0074998 | 0.0074999 | 0.97327 | -0.51601 | 0.97336 | -0.51423 | 2.0604
16 | 0.001734 | 0.00043417 | -0.0017339 | -0.00043456 | 9.5203e-08 | -3.8795e-07 | 0.002651 | 0.0026511 | 0.0026511 | 0.97327 | -0.51601 | 0.97321 | -0.51717 | 0.72833
17 | -0.0049061 | -0.0012287 | 0.0049073 | 0.0012287 | 1.2131e-06 | 6.1309e-08 | 0.0074998 | 0.0074996 | 0.0074998 | 0.97336 | -0.51423 | 0.97362 | -0.50904 | 2.0604
18 | -0.011734 | -0.0029397 | 0.011735 | 0.0029401 | 7.0982e-07 | 3.8108e-07 | 0.017933 | 0.017933 | 0.017933 | 0.97362 | -0.50904 | 0.97368 | -0.50777 | 4.9268
19 | -0.011598 | -0.0029072 | 0.011599 | 0.0029077 | 8.0939e-07 | 4.3005e-07 | 0.017597 | 0.017597 | 0.017597 | 0.98073 | -0.3696 | 0.9808 | -0.36813 | 4.8344
20 | 0.011598 | 0.0029072 | -0.011595 | -0.0029054 | 3.3835e-06 | 1.7979e-06 | 0.017597 | 0.017597 | 0.017597 | 0.98073 | -0.3696 | 0.98042 | -0.37572 | 4.8345
21 | 0.061641 | 0.015563 | -0.06153 | -0.015492 | 0.00011165 | 7.1027e-05 | 0.09356 | 0.09356 | 0.09356 | 0.9808 | -0.36813 | 0.97886 | -0.40602 | 25.7033
22 | -0.07324 | -0.018471 | 0.073319 | 0.018521 | 7.8553e-05 | 5.006e-05 | 0.11116 | 0.11116 | 0.11116 | 0.9808 | -0.36813 | 0.98195 | -0.34575 | 30.5376
23 | 0.007669 | 0.0019216 | -0.007669 | -0.0019216 | 2.6365e-08 | 1.0329e-08 | 0.011639 | 0.011639 | 0.011639 | 0.98042 | -0.37572 | 0.98041 | -0.3758 | 3.1976
24 | 0.0094282 | 0.0023631 | -0.0094277 | -0.0023629 | 4.6499e-07 | 2.2171e-07 | 0.014332 | 0.014332 | 0.014332 | 0.97886 | -0.40602 | 0.97881 | -0.40705 | 3.9375
25 | 0.049847 | 0.012564 | -0.049808 | -0.012539 | 3.9139e-05 | 2.4821e-05 | 0.0758 | 0.0758 | 0.0758 | 0.97886 | -0.40602 | 0.97802 | -0.42244 | 20.8242
26 | -0.076718 | -0.019373 | 0.076796 | 0.019422 | 7.7845e-05 | 4.9626e-05 | 0.11631 | 0.11631 | 0.11631 | 0.98195 | -0.34575 | 0.98304 | -0.3246 | 31.9528
27 | 0.0033453 | 0.00083797 | -0.0033449 | -0.0008383 | 4.9134e-07 | -3.2636e-07 | 0.0050772 | 0.0050774 | 0.0050774 | 0.98041 | -0.3758 | 0.98025 | -0.37888 | 1.3949
28 | -0.023154 | -0.005805 | 0.023157 | 0.005807 | 3.3246e-06 | 2.0374e-06 | 0.035165 | 0.035165 | 0.035165 | 0.97978 | -0.38834 | 0.97994 | -0.38533 | 9.6608
29 | 0.018758 | 0.0047031 | -0.018754 | -0.0047007 | 4.018e-06 | 2.4053e-06 | 0.028488 | 0.028488 | 0.028488 | 0.97978 | -0.38834 | 0.97955 | -0.39284 | 7.8264
30 | -0.024741 | -0.006204 | 0.024751 | 0.0062101 | 9.8725e-06 | 6.0834e-06 | 0.037571 | 0.037571 | 0.037571 | 0.97994 | -0.38533 | 0.98036 | -0.37696 | 10.3216
31 | 0.012155 | 0.0030474 | -0.012152 | -0.0030458 | 2.8067e-06 | 1.5201e-06 | 0.018465 | 0.018465 | 0.018465 | 0.97955 | -0.39284 | 0.97931 | -0.39769 | 5.0729
32 | 0.0044896 | 0.0011249 | -0.0044886 | -0.0011249 | 9.9345e-07 | -8.1014e-08 | 0.0068198 | 0.0068201 | 0.0068201 | 0.97955 | -0.39284 | 0.97932 | -0.39748 | 1.8737
33 | -0.026999 | -0.0067735 | 0.02701 | 0.0067803 | 1.0987e-05 | 6.8114e-06 | 0.040983 | 0.040982 | 0.040983 | 0.98036 | -0.37696 | 0.9808 | -0.36843 | 11.2589
34 | 0.0075875 | 0.0019017 | -0.0075861 | -0.0019012 | 1.3399e-06 | 5.1936e-07 | 0.011529 | 0.011529 | 0.011529 | 0.97931 | -0.39769 | 0.97912 | -0.40139 | 3.1673
35 | 0.068141 | 0.017154 | -0.068123 | -0.017142 | 1.875e-05 | 1.1941e-05 | 0.10341 | 0.10341 | 0.10341 | 0.9808 | -0.36843 | 0.9805 | -0.37419 | 28.4088
36 | -0.095152 | -0.023934 | 0.09532 | 0.024042 | 0.00016795 | 0.00010721 | 0.14439 | 0.14439 | 0.14439 | 0.9808 | -0.36843 | 0.98269 | -0.33155 | 39.6677
37 | 0.0032337 | 0.00081041 | -0.0032337 | -0.00081044 | 4.007e-08 | -2.9998e-08 | 0.0049145 | 0.0049145 | 0.0049145 | 0.97912 | -0.40139 | 0.9791 | -0.40165 | 1.3501
38 | 0.03402 | 0.0085598 | -0.034003 | -0.0085494 | 1.6578e-05 | 1.0401e-05 | 0.051641 | 0.051641 | 0.051641 | 0.9805 | -0.37419 | 0.97998 | -0.38439 | 14.187
39 | 0.034103 | 0.0085822 | -0.034069 | -0.008561 | 3.3853e-05 | 2.1242e-05 | 0.051767 | 0.051767 | 0.051767 | 0.9805 | -0.37419 | 0.97944 | -0.39498 | 14.2218
40 | -0.097403 | -0.024564 | 0.097426 | 0.024578 | 2.243e-05 | 1.432e-05 | 0.14755 | 0.14755 | 0.14755 | 0.98269 | -0.33155 | 0.98294 | -0.32674 | 40.5344
41 | 0.015606 | 0.0039129 | -0.015604 | -0.0039118 | 1.9813e-06 | 1.1504e-06 | 0.023744 | 0.023744 | 0.023744 | 0.97806 | -0.42115 | 0.97792 | -0.42382 | 6.523
42 | -0.018552 | -0.0046511 | 0.018557 | 0.0046541 | 5.0031e-06 | 2.9917e-06 | 0.028225 | 0.028225 | 0.028225 | 0.97806 | -0.42115 | 0.97835 | -0.4155 | 7.7541
43 | 0.013362 | 0.0033499 | -0.01336 | -0.0033484 | 2.7457e-06 | 1.5351e-06 | 0.020333 | 0.020333 | 0.020333 | 0.97792 | -0.42382 | 0.9777 | -0.42813 | 5.5859
44 | -0.020732 | -0.0051993 | 0.020734 | 0.0052009 | 2.6399e-06 | 1.6006e-06 | 0.031533 | 0.031533 | 0.031533 | 0.97835 | -0.4155 | 0.97848 | -0.41282 | 8.6629
45 | 0.011044 | 0.002768 | -0.011042 | -0.0027672 | 1.5652e-06 | 8.165e-07 | 0.016808 | 0.016808 | 0.016808 | 0.9777 | -0.42813 | 0.97755 | -0.43111 | 4.6176
46 | -0.023326 | -0.0058503 | 0.02334 | 0.0058592 | 1.4503e-05 | 8.8954e-06 | 0.035474 | 0.035473 | 0.035474 | 0.97848 | -0.41282 | 0.97915 | -0.39979 | 9.7455
47 | 0.0037444 | 0.00093816 | -0.003744 | -0.0009383 | 3.4786e-07 | -1.3533e-07 | 0.0056995 | 0.0056996 | 0.0056996 | 0.97755 | -0.43111 | 0.97745 | -0.43306 | 1.5658
48 | 0.0072978 | 0.001829 | -0.0072969 | -0.0018287 | 8.5595e-07 | 3.1595e-07 | 0.011109 | 0.011109 | 0.011109 | 0.97755 | -0.43111 | 0.97743 | -0.43357 | 3.0518
49 | -0.12365 | -0.031203 | 0.12372 | 0.031244 | 6.52e-05 | 4.1171e-05 | 0.18799 | 0.18799 | 0.18799 | 0.97915 | -0.39979 | 0.97971 | -0.38878 | 17.2155
50 | 0.10031 | 0.025343 | -0.10025 | -0.025306 | 5.9048e-05 | 3.7025e-05 | 0.15252 | 0.15252 | 0.15252 | 0.97915 | -0.39979 | 0.97852 | -0.41208 | 13.967
51 | 0.0013971 | 0.0003501 | -0.0013971 | -0.00035014 | 5.3193e-09 | -3.5902e-08 | 0.0021268 | 0.0021268 | 0.0021268 | 0.97745 | -0.43306 | 0.97745 | -0.43314 | 0.58429
52 | 0.0054959 | 0.0013773 | -0.0054959 | -0.0013773 | 5.7302e-08 | 9.3154e-09 | 0.0083669 | 0.0083669 | 0.0083669 | 0.97743 | -0.43357 | 0.97742 | -0.43379 | 2.2986
53 | -0.13204 | -0.03333 | 0.13213 | 0.033385 | 8.7559e-05 | 5.538e-05 | 0.20064 | 0.20063 | 0.20064 | 0.97971 | -0.38878 | 0.98042 | -0.37495 | 18.3732
54 | 0.0083237 | 0.0020859 | -0.0083236 | -0.0020859 | 1.3197e-07 | 5.6735e-08 | 0.012642 | 0.012642 | 0.012642 | 0.97971 | -0.38878 | 0.97969 | -0.38912 | 3.4731
55 | 0.097812 | 0.024694 | -0.097759 | -0.024661 | 5.2833e-05 | 3.3094e-05 | 0.14881 | 0.14881 | 0.14881 | 0.97852 | -0.41208 | 0.97794 | -0.42336 | 13.627
56 | 0.13048 | 0.03333 | -0.1304 | -0.033278 | 8.1269e-05 | 5.1939e-05 | 0.19547 | 0.19547 | 0.19547 | 0.99438 | -0.10655 | 0.9937 | -0.11944 | 53.7018
57 | -0.136 | -0.034714 | 0.13627 | 0.034886 | 0.00026909 | 0.00017199 | 0.20374 | 0.20374 | 0.20374 | 0.99438 | -0.10655 | 0.99653 | -0.065691 | 55.9718
58 | 0.12693 | 0.032409 | -0.12666 | -0.032238 | 0.000267 | 0.00017063 | 0.19028 | 0.19028 | 0.19028 | 0.9937 | -0.11944 | 0.99142 | -0.16307 | 52.2742
59 | -0.13907 | -0.035588 | 0.13936 | 0.035772 | 0.00028704 | 0.00018347 | 0.20792 | 0.20792 | 0.20792 | 0.99653 | -0.065691 | 0.99877 | -0.023156 | 57.1207
60 | 0.12267 | 0.031239 | -0.12245 | -0.031097 | 0.00022156 | 0.00014157 | 0.18429 | 0.18429 | 0.18429 | 0.99142 | -0.16307 | 0.98946 | -0.20059 | 50.6302
61 | -0.14164 | -0.036344 | 0.1418 | 0.036446 | 0.00015933 | 0.00010147 | 0.21132 | 0.21132 | 0.21132 | 0.99877 | -0.023156 | 1 | 0 | 29.0279
62 | 0.1084 | 0.027575 | -0.10807 | -0.027364 | 0.00032975 | 0.00021062 | 0.16316 | 0.16316 | 0.16316 | 0.98946 | -0.20059 | 0.98618 | -0.26393 | 44.8251
63 | 0.014051 | 0.0035226 | -0.014047 | -0.0035207 | 3.3552e-06 | 1.89e-06 | 0.021131 | 0.021131 | 0.021131 | 0.98946 | -0.20059 | 0.9892 | -0.2056 | 5.8052
64 | 0.41377 | 0.10656 | -0.4126 | -0.10581 | 0.00117 | 0.00074783 | 0.61672 | 0.61672 | 0.61672 | 1 | 0 | 0.99691 | -0.05829 | 56.4759
65 | 0.10497 | 0.026587 | -0.1049 | -0.026543 | 7.004e-05 | 4.4731e-05 | 0.15849 | 0.15849 | 0.15849 | 0.98618 | -0.26393 | 0.98546 | -0.27783 | 43.5405
66 | 0.0050081 | 0.0012551 | -0.0050078 | -0.0012551 | 3.2662e-07 | 1.2035e-08 | 0.0075335 | 0.0075335 | 0.0075335 | 0.9892 | -0.2056 | 0.98913 | -0.20697 | 2.0697
67 | 0.0090392 | 0.0022656 | -0.0090379 | -0.002265 | 1.3025e-06 | 5.9247e-07 | 0.013597 | 0.013597 | 0.013597 | 0.9892 | -0.2056 | 0.98905 | -0.20863 | 3.7356
68 | 0.40912 | 0.10494 | -0.40822 | -0.10436 | 0.0008944 | 0.00057167 | 0.61151 | 0.61151 | 0.61151 | 0.99691 | -0.05829 | 0.99453 | -0.10347 | 55.9993
69 | 0.0045856 | 0.0011488 | -0.0045852 | -0.0011488 | 3.5472e-07 | -1.705e-08 | 0.0069751 | 0.0069752 | 0.0069752 | 0.97824 | -0.41857 | 0.97816 | -0.42019 | 1.9163
70 | -0.0073977 | -0.0018536 | 0.0073985 | 0.0018539 | 8.5091e-07 | 3.1957e-07 | 0.011253 | 0.011252 | 0.011253 | 0.97824 | -0.41857 | 0.97836 | -0.41615 | 3.0914
71 | 0.0027443 | 0.00068745 | -0.0027441 | -0.00068773 | 2.1865e-07 | -2.7998e-07 | 0.0041746 | 0.0041748 | 0.0041748 | 0.97816 | -0.42019 | 0.97807 | -0.42187 | 1.1469
72 | -0.0073985 | -0.0018539 | 0.0073992 | 0.0018542 | 7.2267e-07 | 2.7136e-07 | 0.011252 | 0.011252 | 0.011252 | 0.97836 | -0.41615 | 0.97847 | -0.4141 | 3.0913
73 | -0.0089701 | -0.0022479 | 0.0089717 | 0.0022486 | 1.5202e-06 | 6.9925e-07 | 0.013641 | 0.013641 | 0.013641 | 0.97847 | -0.4141 | 0.97865 | -0.41055 | 3.7476
74 | 0.031965 | 0.0080385 | -0.031925 | -0.0080136 | 3.988e-05 | 2.4955e-05 | 0.048545 | 0.048546 | 0.048546 | 0.97998 | -0.38439 | 0.97865 | -0.41055 | 13.3367
75 | 0.022953 | 0.005765 | -0.022942 | -0.0057579 | 1.1504e-05 | 7.0466e-06 | 0.034904 | 0.034904 | 0.034904 | 0.97865 | -0.41055 | 0.97811 | -0.42106 | 9.5891
76 | -0.0052867 | -0.0013247 | 0.0052869 | 0.0013248 | 2.534e-07 | 3.032e-08 | 0.0080315 | 0.0080314 | 0.0080315 | 0.97947 | -0.39353 | 0.97952 | -0.39253 | 2.2064
77 | 0.0042296 | 0.0010598 | -0.0042295 | -0.0010599 | 1.618e-07 | -2.7968e-08 | 0.0064256 | 0.0064256 | 0.0064256 | 0.97947 | -0.39353 | 0.97943 | -0.39434 | 1.7653
78 | -0.0063191 | -0.0015835 | 0.0063196 | 0.0015836 | 4.7268e-07 | 1.3032e-07 | 0.0095995 | 0.0095994 | 0.0095995 | 0.97952 | -0.39253 | 0.9796 | -0.39096 | 2.6372
79 | 0.0031724 | 0.00079494 | -0.0031723 | -0.00079501 | 9.1354e-08 | -7.3508e-08 | 0.0048197 | 0.0048198 | 0.0048198 | 0.97943 | -0.39434 | 0.9794 | -0.39494 | 1.3241
80 | -0.0063196 | -0.0015836 | 0.0063201 | 0.0015838 | 5.5329e-07 | 1.5251e-07 | 0.0095994 | 0.0095993 | 0.0095994 | 0.9796 | -0.39096 | 0.97969 | -0.38912 | 2.6372
81 | 0.0020587 | 0.0005159 | -0.0020586 | -0.00051594 | 1.6267e-08 | -4.539e-08 | 0.0031277 | 0.0031278 | 0.0031278 | 0.9794 | -0.39494 | 0.97939 | -0.39511 | 0.85927
82 | 0.19411 | 0.049767 | -0.19396 | -0.04967 | 0.00015105 | 9.6114e-05 | 0.29083 | 0.29083 | 0.29083 | 0.99453 | -0.10347 | 0.99369 | -0.11953 | 26.6324
83 | 0.21411 | 0.054598 | -0.2139 | -0.054463 | 0.00021279 | 0.00013554 | 0.32069 | 0.32069 | 0.32069 | 0.99453 | -0.10347 | 0.99345 | -0.12408 | 29.367
84 | 0.19266 | 0.049346 | -0.19246 | -0.049213 | 0.00020859 | 0.00013272 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.99369 | -0.11953 | 0.99251 | -0.14191 | 26.4549
85 | 0.21123 | 0.053795 | -0.21085 | -0.053551 | 0.0003827 | 0.00024375 | 0.3167 | 0.3167 | 0.3167 | 0.99345 | -0.12408 | 0.99149 | -0.16171 | 29.0015
86 | 0.0042434 | 0.0010634 | -0.0042432 | -0.0010634 | 1.8342e-07 | -3.6619e-08 | 0.0063841 | 0.0063841 | 0.0063841 | 0.98905 | -0.20863 | 0.989 | -0.20954 | 1.7539
87 | 0.1016 | 0.025716 | -0.1015 | -0.025648 | 0.00010723 | 6.8473e-05 | 0.15351 | 0.15351 | 0.15351 | 0.98546 | -0.27783 | 0.98432 | -0.29984 | 42.1729
88 | -0.02529 | -0.0063498 | 0.025297 | 0.0063539 | 6.5701e-06 | 4.0562e-06 | 0.038471 | 0.03847 | 0.038471 | 0.97831 | -0.41715 | 0.97859 | -0.41171 | 10.5688
89 | 0.0032722 | 0.00081991 | -0.0032721 | -0.00082002 | 1.6173e-07 | -1.1535e-07 | 0.0049756 | 0.0049757 | 0.0049757 | 0.97859 | -0.41171 | 0.97854 | -0.41274 | 1.3669
90 | -0.028569 | -0.0071738 | 0.028576 | 0.0071783 | 7.2895e-06 | 4.5358e-06 | 0.043446 | 0.043446 | 0.043446 | 0.97859 | -0.41171 | 0.97886 | -0.40636 | 11.9357
91 | 0.018035 | 0.0045225 | -0.018031 | -0.0045199 | 4.3561e-06 | 2.5998e-06 | 0.027636 | 0.027636 | 0.027636 | 0.9711 | -0.55786 | 0.97085 | -0.56293 | 7.5924
92 | -0.025067 | -0.006285 | 0.025075 | 0.0062892 | 7.6782e-06 | 4.2271e-06 | 0.038412 | 0.038411 | 0.038412 | 0.9711 | -0.55786 | 0.97143 | -0.55144 | 5.2763
93 | 0.012629 | 0.003166 | -0.012626 | -0.0031643 | 3.1295e-06 | 1.7275e-06 | 0.019356 | 0.019356 | 0.019356 | 0.97085 | -0.56293 | 0.97059 | -0.56813 | 5.3177
94 | -0.030564 | -0.0076649 | 0.030571 | 0.0076682 | 6.5324e-06 | 3.2951e-06 | 0.046819 | 0.046819 | 0.046819 | 0.97143 | -0.55144 | 0.97166 | -0.54695 | 4.2875
95 | 0.0073225 | 0.0018352 | -0.0073224 | -0.0018352 | 1.2195e-07 | 4.6159e-08 | 0.011226 | 0.011226 | 0.011226 | 0.97059 | -0.56813 | 0.97057 | -0.56848 | 3.0841
96 | -0.032715 | -0.0082055 | 0.03272 | 0.0082076 | 4.0677e-06 | 2.1216e-06 | 0.050104 | 0.050103 | 0.050104 | 0.97166 | -0.54695 | 0.97179 | -0.54434 | 4.5882
97 | 0.0021447 | 0.00053734 | -0.0021447 | -0.00053751 | 6.9208e-08 | -1.676e-07 | 0.0032844 | 0.0032845 | 0.0032845 | 0.97166 | -0.54695 | 0.97162 | -0.54763 | 0.90234
98 | -0.04258 | -0.010679 | 0.04259 | 0.010685 | 1.0223e-05 | 5.8276e-06 | 0.065202 | 0.065202 | 0.065202 | 0.97179 | -0.54434 | 0.97204 | -0.53931 | 5.9709
99 | 0.0098605 | 0.0024717 | -0.0098602 | -0.0024715 | 3.1432e-07 | 1.5561e-07 | 0.015099 | 0.015099 | 0.015099 | 0.97179 | -0.54434 | 0.97175 | -0.54501 | 4.148
100 | -0.044219 | -0.011093 | 0.044233 | 0.011101 | 1.3154e-05 | 7.5645e-06 | 0.067696 | 0.067695 | 0.067696 | 0.97204 | -0.53931 | 0.97236 | -0.53307 | 6.1992
101 | 0.0070146 | 0.0017584 | -0.007013 | -0.0017578 | 1.589e-06 | 5.6211e-07 | 0.010741 | 0.010742 | 0.010742 | 0.97175 | -0.54501 | 0.97151 | -0.54977 | 2.951
102 | 0.0036368 | 0.0009114 | -0.0036368 | -0.00091142 | 3.7479e-08 | -1.6875e-08 | 0.0055367 | 0.0055367 | 0.0055367 | 0.97742 | -0.43379 | 0.9774 | -0.434 | 1.5211
103 | -0.031667 | -0.0079588 | 0.031668 | 0.0079592 | 6.2673e-07 | 3.9202e-07 | 0.04812 | 0.04812 | 0.04812 | 0.97942 | -0.3954 | 0.97944 | -0.39498 | 13.2197
104 | 0.029927 | 0.0075228 | -0.029912 | -0.007513 | 1.5656e-05 | 9.7661e-06 | 0.045476 | 0.045476 | 0.045476 | 0.97942 | -0.3954 | 0.97886 | -0.40636 | 12.4935
105 | 0.0018755 | 0.00047002 | -0.0018755 | -0.00047005 | 9.057e-09 | -3.1504e-08 | 0.002852 | 0.002852 | 0.002852 | 0.97854 | -0.41274 | 0.97853 | -0.41284 | 0.78353
106 | -0.099027 | -0.024979 | 0.099154 | 0.025061 | 0.00012772 | 8.1547e-05 | 0.14997 | 0.14997 | 0.14997 | 0.98294 | -0.32674 | 0.98432 | -0.29984 | 41.2002
107 | -0.1344 | -0.033955 | 0.13445 | 0.033981 | 4.0672e-05 | 2.5735e-05 | 0.20409 | 0.20409 | 0.20409 | 0.98042 | -0.37495 | 0.98074 | -0.36864 | 18.6893
108 | 0.19075 | 0.048785 | -0.19072 | -0.04877 | 2.2715e-05 | 1.4452e-05 | 0.28632 | 0.28632 | 0.28632 | 0.99251 | -0.14191 | 0.99238 | -0.14437 | 26.2202
109 | 0.20681 | 0.052539 | -0.20679 | -0.052524 | 2.2766e-05 | 1.4497e-05 | 0.31063 | 0.31063 | 0.31063 | 0.99149 | -0.16171 | 0.99137 | -0.164 | 28.4464
110 | 0.097759 | 0.024661 | -0.097703 | -0.024626 | 5.6545e-05 | 3.542e-05 | 0.14881 | 0.14881 | 0.14881 | 0.97794 | -0.42336 | 0.97732 | -0.43545 | 13.627
111 | -0.1367 | -0.034546 | 0.13678 | 0.034595 | 7.65e-05 | 4.8422e-05 | 0.20751 | 0.20751 | 0.20751 | 0.98074 | -0.36864 | 0.98134 | -0.35697 | 19.0027
112 | 0.095557 | 0.024088 | -0.095554 | -0.024086 | 3.4334e-06 | 2.1487e-06 | 0.14554 | 0.14554 | 0.14554 | 0.97732 | -0.43545 | 0.97728 | -0.4362 | 13.3278
113 | 0.093442 | 0.023557 | -0.093379 | -0.023517 | 6.3444e-05 | 3.9663e-05 | 0.14233 | 0.14233 | 0.14233 | 0.97728 | -0.4362 | 0.97656 | -0.4504 | 13.0335
114 | 0.089183 | 0.022466 | -0.089182 | -0.022465 | 1.124e-06 | 7.0111e-07 | 0.13593 | 0.13593 | 0.13593 | 0.97656 | -0.4504 | 0.97655 | -0.45066 | 12.4481
115 | 0.001825 | 0.00045732 | -0.0018249 | -0.00045737 | 1.3252e-08 | -4.8895e-08 | 0.0027783 | 0.0027783 | 0.0027783 | 0.9774 | -0.434 | 0.9774 | -0.43416 | 0.76328
116 | -0.045988 | -0.011541 | 0.045997 | 0.011546 | 8.3508e-06 | 4.8425e-06 | 0.070382 | 0.070382 | 0.070382 | 0.97236 | -0.53307 | 0.97255 | -0.52926 | 6.4453
117 | 0.007013 | 0.0017578 | -0.0070115 | -0.0017572 | 1.5542e-06 | 5.5003e-07 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | 0.97151 | -0.54977 | 0.97128 | -0.55442 | 2.951
118 | -0.13877 | -0.035095 | 0.13882 | 0.035125 | 4.7034e-05 | 2.978e-05 | 0.21054 | 0.21054 | 0.21054 | 0.98134 | -0.35697 | 0.98171 | -0.34991 | 19.2798
119 | 0.0035208 | 0.00088186 | -0.0035205 | -0.00088201 | 2.8947e-07 | -1.4481e-07 | 0.0053867 | 0.0053868 | 0.0053868 | 0.97255 | -0.52926 | 0.97246 | -0.53099 | 1.4799
120 | -0.049517 | -0.012428 | 0.049528 | 0.012434 | 1.019e-05 | 5.9926e-06 | 0.075769 | 0.075768 | 0.075769 | 0.97255 | -0.52926 | 0.97277 | -0.52495 | 6.9385
121 | 0.0052701 | 0.0013208 | -0.0052698 | -0.0013207 | 3.6469e-07 | 3.3963e-08 | 0.0079196 | 0.0079197 | 0.0079197 | 0.9902 | -0.18658 | 0.99013 | -0.18803 | 2.1757
122 | -0.008156 | -0.002044 | 0.0081569 | 0.0020444 | 8.3354e-07 | 3.431e-07 | 0.012256 | 0.012256 | 0.012256 | 0.9902 | -0.18658 | 0.99031 | -0.18443 | 3.3671
123 | 0.002585 | 0.00064786 | -0.002585 | -0.00064786 | 3.6096e-10 | -5.8545e-10 | 0.0038848 | 0.0038848 | 0.0038848 | 0.99013 | -0.18803 | 0.99013 | -0.18803 | 1.0673
124 | -0.010551 | -0.0026445 | 0.010552 | 0.0026449 | 7.333e-07 | 3.6921e-07 | 0.015854 | 0.015854 | 0.015854 | 0.99031 | -0.18443 | 0.99039 | -0.18297 | 4.3555
125 | -0.012575 | -0.0031518 | 0.012577 | 0.003153 | 2.3309e-06 | 1.2676e-06 | 0.018893 | 0.018893 | 0.018893 | 0.99039 | -0.18297 | 0.99059 | -0.17908 | 5.1904
126 | -0.014796 | -0.0037093 | 0.014797 | 0.0037094 | 2.5653e-07 | 1.4635e-07 | 0.022227 | 0.022227 | 0.022227 | 0.99059 | -0.17908 | 0.99061 | -0.17872 | 6.1062
127 | -0.01765 | -0.0044246 | 0.017657 | 0.0044285 | 6.5586e-06 | 3.8771e-06 | 0.026513 | 0.026513 | 0.026513 | 0.99061 | -0.17872 | 0.99101 | -0.17093 | 7.2839
128 | -0.019749 | -0.0049529 | 0.01975 | 0.0049531 | 3.2025e-07 | 1.9245e-07 | 0.029655 | 0.029655 | 0.029655 | 0.99101 | -0.17093 | 0.99103 | -0.17058 | 8.147
129 | -0.022757 | -0.0057068 | 0.022764 | 0.0057111 | 7.143e-06 | 4.3613e-06 | 0.03417 | 0.03417 | 0.03417 | 0.99103 | -0.17058 | 0.99137 | -0.164 | 9.3875
130 | 0.18403 | 0.046813 | -0.18375 | -0.046638 | 0.00027555 | 0.00017524 | 0.27646 | 0.27647 | 0.27647 | 0.99137 | -0.164 | 0.98975 | -0.19512 | 25.3173
131 | 0.16926 | 0.043004 | -0.16914 | -0.042927 | 0.0001212 | 7.6989e-05 | 0.25468 | 0.25468 | 0.25468 | 0.98975 | -0.19512 | 0.98897 | -0.21001 | 23.3226
132 | 0.014488 | 0.0036338 | -0.014479 | -0.0036287 | 9.0074e-06 | 5.1146e-06 | 0.021783 | 0.021783 | 0.021783 | 0.98975 | -0.19512 | 0.98907 | -0.20817 | 5.9843
133 | 0.16032 | 0.040716 | -0.16021 | -0.04065 | 0.00010418 | 6.6122e-05 | 0.24141 | 0.24141 | 0.24141 | 0.98897 | -0.21001 | 0.98827 | -0.22352 | 22.1068
134 | 0.0088241 | 0.0022111 | -0.0088204 | -0.0022094 | 3.7118e-06 | 1.6553e-06 | 0.013277 | 0.013277 | 0.013277 | 0.98897 | -0.21001 | 0.98852 | -0.21884 | 3.6475
135 | 0.010609 | 0.0026588 | -0.010607 | -0.0026575 | 2.5367e-06 | 1.2828e-06 | 0.015961 | 0.015961 | 0.015961 | 0.98907 | -0.20817 | 0.98882 | -0.2132 | 4.3849
136 | 0.18898 | 0.048333 | -0.18879 | -0.048216 | 0.00018375 | 0.00011689 | 0.28371 | 0.28371 | 0.28371 | 0.99238 | -0.14437 | 0.99133 | -0.16448 | 25.9806
137 | 0.15702 | 0.039849 | -0.157 | -0.039836 | 2.048e-05 | 1.3057e-05 | 0.2366 | 0.2366 | 0.2366 | 0.98827 | -0.22352 | 0.98813 | -0.22623 | 32.4993
138 | 0.0026249 | 0.00065666 | -0.0026247 | -0.00065701 | 2.236e-07 | -3.4655e-07 | 0.0039508 | 0.003951 | 0.003951 | 0.98852 | -0.21884 | 0.98843 | -0.22063 | 1.0854
139 | 0.0046502 | 0.0011647 | -0.0046495 | -0.0011648 | 7.0049e-07 | -4.0941e-08 | 0.0069976 | 0.0069977 | 0.0069977 | 0.98882 | -0.2132 | 0.98865 | -0.21636 | 1.9225
140 | -0.012333 | -0.0030911 | 0.012334 | 0.0030914 | 6.6031e-07 | 3.6089e-07 | 0.018844 | 0.018844 | 0.018844 | 0.9739 | -0.50259 | 0.97396 | -0.50147 | 5.1768
141 | 0.0099967 | 0.0025055 | -0.0099957 | -0.002505 | 1.0103e-06 | 5.0288e-07 | 0.015274 | 0.015274 | 0.015274 | 0.9739 | -0.50259 | 0.9738 | -0.50471 | 4.1961
142 | -0.014928 | -0.0037416 | 0.014932 | 0.0037437 | 3.649e-06 | 2.1025e-06 | 0.022807 | 0.022807 | 0.022807 | 0.97396 | -0.50147 | 0.97422 | -0.49634 | 6.2656
143 | 0.0099957 | 0.002505 | -0.0099946 | -0.0025045 | 1.1172e-06 | 5.5615e-07 | 0.015274 | 0.015274 | 0.015274 | 0.9738 | -0.50471 | 0.97368 | -0.50706 | 4.1962
144 | -0.017975 | -0.0045066 | 0.01798 | 0.0045096 | 5.0066e-06 | 2.9836e-06 | 0.027456 | 0.027456 | 0.027456 | 0.97422 | -0.49634 | 0.97452 | -0.49049 | 7.5429
145 | 0.0034082 | 0.00085391 | -0.0034079 | -0.0008541 | 3.1524e-07 | -1.8362e-07 | 0.0052085 | 0.0052086 | 0.0052086 | 0.97368 | -0.50706 | 0.97358 | -0.509 | 1.4309
146 | 0.0065864 | 0.0016505 | -0.0065857 | -0.0016503 | 6.9696e-07 | 2.1792e-07 | 0.010066 | 0.010066 | 0.010066 | 0.97368 | -0.50706 | 0.97357 | -0.50928 | 2.7653
147 | -0.077709 | -0.019531 | 0.077741 | 0.01955 | 3.1417e-05 | 1.9439e-05 | 0.11868 | 0.11868 | 0.11868 | 0.97452 | -0.49049 | 0.97495 | -0.48203 | 10.8678
148 | 0.059729 | 0.015022 | -0.059719 | -0.015016 | 9.5635e-06 | 5.777e-06 | 0.09122 | 0.09122 | 0.09122 | 0.97452 | -0.49049 | 0.97435 | -0.49385 | 8.3535
149 | -0.16332 | -0.041464 | 0.16337 | 0.041498 | 5.3897e-05 | 3.4224e-05 | 0.24681 | 0.24681 | 0.24681 | 0.98541 | -0.27819 | 0.98576 | -0.27134 | 22.6017
150 | 0.16332 | 0.041464 | -0.16326 | -0.041426 | 5.9708e-05 | 3.7914e-05 | 0.24681 | 0.24681 | 0.24681 | 0.98541 | -0.27819 | 0.98501 | -0.28579 | 22.6018
151 | -0.16471 | -0.041834 | 0.16494 | 0.041979 | 0.00022863 | 0.00014519 | 0.24883 | 0.24883 | 0.24883 | 0.98576 | -0.27134 | 0.98726 | -0.24254 | 22.7869
152 | 0.15839 | 0.040207 | -0.15833 | -0.040164 | 6.6705e-05 | 4.2336e-05 | 0.23946 | 0.23946 | 0.23946 | 0.98501 | -0.28579 | 0.98456 | -0.29455 | 21.9286
153 | 0.0050155 | 0.0012568 | -0.0050149 | -0.0012567 | 5.5863e-07 | 4.233e-08 | 0.0076657 | 0.0076658 | 0.0076658 | 0.97357 | -0.50928 | 0.97345 | -0.51162 | 2.106
154 | -0.079484 | -0.019988 | 0.079516 | 0.020007 | 3.1472e-05 | 1.9502e-05 | 0.12134 | 0.12134 | 0.12134 | 0.97495 | -0.48203 | 0.97537 | -0.47374 | 11.1115
155 | 0.05806 | 0.0146 | -0.058041 | -0.014589 | 1.8905e-05 | 1.1381e-05 | 0.088686 | 0.088687 | 0.088687 | 0.97435 | -0.49385 | 0.974 | -0.50067 | 8.1215
156 | -0.16598 | -0.042239 | 0.16607 | 0.042296 | 9.0003e-05 | 5.7161e-05 | 0.2504 | 0.2504 | 0.2504 | 0.98726 | -0.24254 | 0.98784 | -0.2313 | 22.93
157 | 0.1534 | 0.03893 | -0.15327 | -0.038849 | 0.00012713 | 8.0642e-05 | 0.23202 | 0.23202 | 0.23202 | 0.98456 | -0.29455 | 0.98367 | -0.3118 | 21.247
158 | 0.0017887 | 0.00044818 | -0.0017887 | -0.00044828 | 2.6535e-08 | -1.0069e-07 | 0.0027342 | 0.0027342 | 0.0027342 | 0.97345 | -0.51162 | 0.97343 | -0.51193 | 0.75115
159 | 0.054564 | 0.013716 | -0.054545 | -0.013705 | 1.9001e-05 | 1.1345e-05 | 0.08338 | 0.08338 | 0.08338 | 0.97394 | -0.50186 | 0.97357 | -0.50915 | 7.6355
160 | -0.056208 | -0.014128 | 0.056211 | 0.01413 | 3.1944e-06 | 1.9151e-06 | 0.08589 | 0.08589 | 0.08589 | 0.97394 | -0.50186 | 0.974 | -0.50067 | 7.8654
161 | 0.052956 | 0.013306 | -0.052948 | -0.013302 | 7.6225e-06 | 4.5313e-06 | 0.08095 | 0.08095 | 0.08095 | 0.97357 | -0.50915 | 0.97342 | -0.51217 | 7.413
162 | 0.052948 | 0.013302 | -0.052936 | -0.013294 | 1.2373e-05 | 7.3556e-06 | 0.08095 | 0.080951 | 0.080951 | 0.97342 | -0.51217 | 0.97317 | -0.51707 | 7.4131
163 | 0.051269 | 0.012877 | -0.051249 | -0.012865 | 1.9282e-05 | 1.1405e-05 | 0.078402 | 0.078402 | 0.078402 | 0.97317 | -0.51707 | 0.97277 | -0.52495 | 7.1797
164 | -0.08425 | -0.021194 | 0.084285 | 0.021215 | 3.4977e-05 | 2.1751e-05 | 0.12856 | 0.12856 | 0.12856 | 0.97537 | -0.47374 | 0.97581 | -0.46506 | 11.7729
165 | -0.086619 | -0.0218 | 0.086679 | 0.021837 | 5.9637e-05 | 3.7142e-05 | 0.13212 | 0.13212 | 0.13212 | 0.97581 | -0.46506 | 0.97655 | -0.45066 | 12.0988
166 | -0.0022709 | -0.00056907 | 0.002271 | 0.00056892 | 6.5994e-08 | -1.5004e-07 | 0.0034219 | 0.0034219 | 0.0034219 | 0.9875 | -0.23805 | 0.98753 | -0.23744 | 0.94009
167 | 0.0022709 | 0.00056907 | -0.0022709 | -0.00056914 | 2.787e-08 | -6.3359e-08 | 0.0034219 | 0.003422 | 0.003422 | 0.9875 | -0.23805 | 0.98748 | -0.2383 | 0.9401
168 | -0.0028929 | -0.00072478 | 0.002893 | 0.00072467 | 1.0191e-07 | -1.1779e-07 | 0.0043589 | 0.0043589 | 0.0043589 | 0.98753 | -0.23744 | 0.98756 | -0.2367 | 1.1975
169 | -0.0034771 | -0.00087108 | 0.0034772 | 0.00087107 | 2.1147e-09 | -1.2755e-09 | 0.0052391 | 0.0052391 | 0.0052391 | 0.98756 | -0.2367 | 0.98757 | -0.23668 | 1.4393
170 | 0.0019006 | 0.00047618 | -0.0019006 | -0.00047633 | 4.6659e-08 | -1.5265e-07 | 0.0029082 | 0.0029083 | 0.0029083 | 0.97246 | -0.53099 | 0.97244 | -0.53151 | 0.79898
171 | 0.0016199 | 0.00040583 | -0.0016198 | -0.00040597 | 3.0079e-08 | -1.4273e-07 | 0.0024786 | 0.0024787 | 0.0024787 | 0.97246 | -0.53099 | 0.97244 | -0.53138 | 0.68095
172 | -0.1421 | -0.035946 | 0.14218 | 0.036 | 8.6037e-05 | 5.4501e-05 | 0.2155 | 0.2155 | 0.2155 | 0.98171 | -0.34991 | 0.98235 | -0.3373 | 19.7346
173 | -0.14472 | -0.036636 | 0.14476 | 0.03666 | 3.8599e-05 | 2.4459e-05 | 0.21934 | 0.21934 | 0.21934 | 0.98235 | -0.3373 | 0.98264 | -0.33175 | 20.0865
174 | -0.14776 | -0.037414 | 0.14787 | 0.037484 | 0.00011068 | 7.0164e-05 | 0.22389 | 0.22389 | 0.22389 | 0.98264 | -0.33175 | 0.98344 | -0.31616 | 20.5032
175 | -0.15055 | -0.038154 | 0.15058 | 0.038174 | 3.1571e-05 | 2.0021e-05 | 0.22794 | 0.22794 | 0.22794 | 0.98344 | -0.31616 | 0.98367 | -0.3118 | 20.8739
176 | 0.18708 | 0.047787 | -0.18707 | -0.047777 | 1.653e-05 | 1.0515e-05 | 0.28114 | 0.28114 | 0.28114 | 0.99133 | -0.16448 | 0.99123 | -0.16631 | 25.7453
177 | 0.18488 | 0.047229 | -0.18479 | -0.047168 | 9.6249e-05 | 6.1214e-05 | 0.27786 | 0.27786 | 0.27786 | 0.99123 | -0.16631 | 0.99067 | -0.17708 | 25.4451
178 | 0.010707 | 0.0026833 | -0.010706 | -0.0026826 | 1.3811e-06 | 7.0268e-07 | 0.016129 | 0.016129 | 0.016129 | 0.98784 | -0.2313 | 0.9877 | -0.23401 | 4.4309
179 | -0.17678 | -0.04498 | 0.17698 | 0.045109 | 0.0002036 | 0.00012942 | 0.26652 | 0.26652 | 0.26652 | 0.98784 | -0.2313 | 0.98908 | -0.20743 | 24.407
180 | 0.18353 | 0.046853 | -0.18344 | -0.046795 | 9.1107e-05 | 5.7939e-05 | 0.27597 | 0.27597 | 0.27597 | 0.99067 | -0.17708 | 0.99013 | -0.18736 | 25.2722
181 | 0.1816 | 0.046334 | -0.18153 | -0.04629 | 6.862e-05 | 4.3633e-05 | 0.27321 | 0.27321 | 0.27321 | 0.99013 | -0.18736 | 0.98972 | -0.19519 | 25.0191
182 | 0.17916 | 0.045697 | -0.17906 | -0.04563 | 0.00010588 | 6.7315e-05 | 0.26965 | 0.26965 | 0.26965 | 0.98972 | -0.19519 | 0.98908 | -0.20743 | 24.693
183 | 0.0029442 | 0.00073736 | -0.002944 | -0.00073756 | 1.8911e-07 | -2.083e-07 | 0.0044311 | 0.0044312 | 0.0044312 | 0.98865 | -0.21636 | 0.98858 | -0.21771 | 1.2174
184 | 0.0017688 | 0.00044304 | -0.0017688 | -0.00044305 | 1.3462e-09 | -5.6319e-09 | 0.0026623 | 0.0026623 | 0.0026623 | 0.98858 | -0.21771 | 0.98858 | -0.21772 | 0.73141
185 | 0.00063855 | 0.00015978 | -0.00063854 | -0.00016003 | 7.0892e-09 | -2.5787e-07 | 0.00096105 | 0.00096114 | 0.00096114 | 0.98858 | -0.21772 | 0.98857 | -0.21796 | 0.26405
186 | 0.070542 | 0.017839 | -0.070475 | -0.017796 | 6.7395e-05 | 4.2929e-05 | 0.10629 | 0.10629 | 0.10629 | 0.98813 | -0.22623 | 0.9871 | -0.24617 | 29.1994
187 | 0.086455 | 0.021997 | -0.086233 | -0.021856 | 0.00022138 | 0.00014124 | 0.13031 | 0.13031 | 0.13031 | 0.98813 | -0.22623 | 0.98537 | -0.27951 | 35.7993
188 | 0.00069292 | 0.00017286 | -0.00069289 | -0.00017366 | 2.5686e-08 | -7.9057e-07 | 0.0010429 | 0.0010432 | 0.0010432 | 0.98843 | -0.22063 | 0.98839 | -0.22141 | 0.28658
189 | -0.0094389 | -0.0023651 | 0.009441 | 0.0023661 | 2.1306e-06 | 1.014e-06 | 0.014322 | 0.014322 | 0.014322 | 0.98068 | -0.37119 | 0.98092 | -0.36645 | 3.9345
190 | 0.0010931 | 0.00027342 | -0.001093 | -0.00027394 | 4.4616e-08 | -5.1721e-07 | 0.0016583 | 0.0016585 | 0.0016585 | 0.98068 | -0.37119 | 0.98064 | -0.37205 | 0.45564
191 | -0.036367 | -0.009123 | 0.036369 | 0.009124 | 1.6804e-06 | 1.0569e-06 | 0.055171 | 0.055171 | 0.055171 | 0.98092 | -0.36645 | 0.98097 | -0.36548 | 15.1568
192 | 0.026926 | 0.0067569 | -0.026911 | -0.0067474 | 1.5344e-05 | 9.5109e-06 | 0.040849 | 0.040849 | 0.040849 | 0.98092 | -0.36645 | 0.98031 | -0.37841 | 11.2223
193 | -0.043115 | -0.010815 | 0.043157 | 0.010841 | 4.2033e-05 | 2.657e-05 | 0.065404 | 0.065404 | 0.065404 | 0.98097 | -0.36548 | 0.98202 | -0.34505 | 17.9682
194 | 0.016369 | 0.0041061 | -0.016363 | -0.0041026 | 6.0258e-06 | 3.5285e-06 | 0.024847 | 0.024848 | 0.024848 | 0.98031 | -0.37841 | 0.97992 | -0.38614 | 6.8262
195 | 0.0027436 | 0.00068669 | -0.002743 | -0.00068746 | 5.921e-07 | -7.6868e-07 | 0.0041642 | 0.0041646 | 0.0041646 | 0.98031 | -0.37841 | 0.98008 | -0.38294 | 1.1441
196 | -0.049904 | -0.012532 | 0.04995 | 0.012561 | 4.5779e-05 | 2.9028e-05 | 0.075627 | 0.075627 | 0.075627 | 0.98202 | -0.34505 | 0.983 | -0.32585 | 20.7766
197 | 0.008565 | 0.0021483 | -0.0085649 | -0.0021483 | 1.637e-07 | 7.2263e-08 | 0.013007 | 0.013007 | 0.013007 | 0.97992 | -0.38614 | 0.9799 | -0.38654 | 3.5733
198 | -0.055568 | -0.013969 | 0.055572 | 0.013972 | 4.243e-06 | 2.6952e-06 | 0.084132 | 0.084132 | 0.084132 | 0.983 | -0.32585 | 0.98308 | -0.32425 | 23.1131
199 | 0.0082717 | 0.0020748 | -0.0082616 | -0.0020705 | 1.0101e-05 | 4.3175e-06 | 0.012562 | 0.012562 | 0.012562 | 0.9799 | -0.38654 | 0.97859 | -0.41218 | 3.4512
200 | -0.0064898 | -0.0016258 | 0.0064899 | 0.0016259 | 6.5923e-08 | 1.955e-08 | 0.0098724 | 0.0098724 | 0.0098724 | 0.97816 | -0.4207 | 0.97817 | -0.42049 | 2.7122
201 | 0.0023734 | 0.00059417 | -0.0023732 | -0.00059458 | 2.1406e-07 | -4.1265e-07 | 0.0036103 | 0.0036105 | 0.0036105 | 0.97816 | -0.4207 | 0.97806 | -0.4226 | 0.99189
202 | -0.0082583 | -0.0020691 | 0.0082616 | 0.0020705 | 3.2693e-06 | 1.3986e-06 | 0.012563 | 0.012562 | 0.012563 | 0.97817 | -0.42049 | 0.97859 | -0.41218 | 3.4513
203 | 0.0015963 | 0.00039987 | -0.0015962 | -0.00040005 | 3.6739e-08 | -1.8496e-07 | 0.0024285 | 0.0024286 | 0.0024286 | 0.97806 | -0.4226 | 0.97804 | -0.42308 | 0.66719
204 | 0.066881 | 0.016895 | -0.066792 | -0.016839 | 8.8259e-05 | 5.619e-05 | 0.10087 | 0.10087 | 0.10087 | 0.9871 | -0.24617 | 0.98568 | -0.27374 | 27.711
205 | 0.082892 | 0.021018 | -0.0828 | -0.02096 | 9.1569e-05 | 5.8406e-05 | 0.12526 | 0.12526 | 0.12526 | 0.98537 | -0.27951 | 0.98418 | -0.30252 | 34.413
206 | -0.0040675 | -0.001019 | 0.0040679 | 0.0010189 | 3.9568e-07 | -1.0625e-07 | 0.0061286 | 0.0061285 | 0.0061286 | 0.98757 | -0.23668 | 0.98767 | -0.23464 | 1.6837
207 | 0.079914 | 0.020236 | -0.079829 | -0.020182 | 8.4644e-05 | 5.3976e-05 | 0.1209 | 0.1209 | 0.1209 | 0.98418 | -0.30252 | 0.98304 | -0.3246 | 33.214
208 | 0.0076019 | 0.0019053 | -0.0076009 | -0.0019049 | 9.2276e-07 | 3.5245e-07 | 0.011476 | 0.011476 | 0.011476 | 0.98568 | -0.27374 | 0.98555 | -0.27629 | 3.1528
209 | 0.059191 | 0.014934 | -0.059048 | -0.014843 | 0.00014277 | 9.0769e-05 | 0.089392 | 0.089392 | 0.089392 | 0.98568 | -0.27374 | 0.98308 | -0.32425 | 24.5583
210 | 0.0067831 | 0.0016994 | -0.006783 | -0.0016994 | 8.3036e-08 | 2.6005e-08 | 0.010219 | 0.010219 | 0.010219 | 0.9877 | -0.23401 | 0.98769 | -0.23426 | 2.8074
211 | 0.0057745 | 0.0014466 | -0.0057744 | -0.0014466 | 1.0423e-07 | 1.9705e-08 | 0.0086995 | 0.0086995 | 0.0086995 | 0.98769 | -0.23426 | 0.98767 | -0.23464 | 2.39
212 | 0.0080903 | 0.0020277 | -0.0080899 | -0.0020275 | 3.7662e-07 | 1.5759e-07 | 0.012299 | 0.012299 | 0.012299 | 0.97881 | -0.40705 | 0.97876 | -0.40803 | 3.3789
213 | 0.047872 | 0.012054 | -0.047858 | -0.012045 | 1.3185e-05 | 8.3553e-06 | 0.072855 | 0.072855 | 0.072855 | 0.97802 | -0.42244 | 0.97773 | -0.4282 | 20.015
214 | 0.0039336 | 0.00098579 | -0.0039335 | -0.00098583 | 1.0587e-07 | -3.4232e-08 | 0.0059391 | 0.0059391 | 0.0059391 | 0.98555 | -0.27629 | 0.98552 | -0.27685 | 1.6316
215 | 0.006212 | 0.0015569 | -0.0062111 | -0.0015567 | 9.0886e-07 | 2.4022e-07 | 0.0094442 | 0.0094443 | 0.0094443 | 0.97876 | -0.40803 | 0.9786 | -0.4111 | 2.5946
216 | 0.046458 | 0.011694 | -0.046445 | -0.011686 | 1.2884e-05 | 8.1599e-06 | 0.070723 | 0.070723 | 0.070723 | 0.97773 | -0.4282 | 0.97743 | -0.43401 | 19.4293
217 | 0.044573 | 0.011217 | -0.044537 | -0.011194 | 3.6355e-05 | 2.3003e-05 | 0.067873 | 0.067874 | 0.067874 | 0.97743 | -0.43401 | 0.97656 | -0.45109 | 18.6466
218 | 0.041333 | 0.010391 | -0.041313 | -0.010379 | 1.9881e-05 | 1.2557e-05 | 0.062992 | 0.062992 | 0.062992 | 0.97656 | -0.45109 | 0.97605 | -0.46117 | 17.3056
219 | 0.039789 | 0.0099966 | -0.039787 | -0.0099951 | 2.3294e-06 | 1.4698e-06 | 0.060668 | 0.060668 | 0.060668 | 0.97605 | -0.46117 | 0.97599 | -0.46239 | 16.6671
220 | 0.038254 | 0.0096111 | -0.038247 | -0.0096064 | 7.4573e-06 | 4.6996e-06 | 0.058332 | 0.058332 | 0.058332 | 0.97599 | -0.46239 | 0.97578 | -0.46648 | 16.0252
221 | 0.034829 | 0.0087499 | -0.034822 | -0.0087455 | 6.9839e-06 | 4.3873e-06 | 0.05312 | 0.05312 | 0.05312 | 0.97578 | -0.46648 | 0.97557 | -0.47068 | 14.5935
222 | -0.024749 | -0.006202 | 0.02476 | 0.0062087 | 1.091e-05 | 6.7296e-06 | 0.037821 | 0.037821 | 0.037821 | 0.97368 | -0.50777 | 0.97415 | -0.49852 | 10.3905
223 | 0.0097753 | 0.0024503 | -0.0097736 | -0.0024494 | 1.7547e-06 | 8.6226e-07 | 0.014939 | 0.014939 | 0.014939 | 0.97368 | -0.50777 | 0.97349 | -0.51154 | 4.1042
224 | 0.0032956 | 0.00082587 | -0.0032955 | -0.00082593 | 8.9343e-08 | -5.9552e-08 | 0.0050374 | 0.0050374 | 0.0050374 | 0.97349 | -0.51154 | 0.97347 | -0.51211 | 1.3839
225 | -0.02812 | -0.0070509 | 0.028137 | 0.0070618 | 1.751e-05 | 1.0891e-05 | 0.042954 | 0.042954 | 0.042954 | 0.97415 | -0.49852 | 0.97482 | -0.48546 | 11.8005
226 | 0.031511 | 0.0079147 | -0.031491 | -0.0079022 | 1.9926e-05 | 1.2466e-05 | 0.048073 | 0.048073 | 0.048073 | 0.97549 | -0.4722 | 0.97482 | -0.48546 | 13.2068
227 | -0.031511 | -0.0079147 | 0.031513 | 0.0079161 | 2.2874e-06 | 1.431e-06 | 0.048073 | 0.048073 | 0.048073 | 0.97549 | -0.4722 | 0.97557 | -0.47068 | 13.2068

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55954 | 0.14358

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0039465 | 0.00098908
1 | 0.0015713 | 0.00039381
2 | 0.011074 | 0.0027754
3 | 0.0015709 | 0.0003937
4 | 0.00161 | 0.0004035
5 | 0.0015713 | 0.00039381
6 | 0.0049909 | 0.0012508
7 | 0.0077129 | 0.001933
8 | 0.0048834 | 0.0012239
9 | 0.0013789 | 0.00034558
10 | 0.0016504 | 0.00041364
11 | 0.0022755 | 0.00057029
12 | 0.0011826 | 0.00029638
13 | 0.0031712 | 0.00079479
14 | 0.0017339 | 0.00043456
15 | 0.0068269 | 0.001711
16 | 0.0039256 | 0.00098386
17 | 0.0022547 | 0.00056507
18 | 0.0033995 | 0.00085199
19 | 0.0043236 | 0.0010836
20 | 0.0043966 | 0.0011019
21 | 0.001584 | 0.00039699
22 | 0.0021087 | 0.00052849
23 | 0.0022479 | 0.00056339
24 | 0.004565 | 0.0011441
25 | 0.0044886 | 0.0011249
26 | 0.0043524 | 0.0010908
27 | 0.0020837 | 0.00052221
28 | 0.0032337 | 0.00081044
29 | 0.0029455 | 0.00073821
30 | 0.0022418 | 0.00056185
31 | 0.0021752 | 0.00054514
32 | 0.0023158 | 0.00058039
33 | 0.0025912 | 0.00064942
34 | 0.0023469 | 0.0005882
35 | 0.001801 | 0.00045137
36 | 0.0024421 | 0.00061204
37 | 0.0055216 | 0.0013838
38 | 0.0034703 | 0.00086975
39 | 0.002801 | 0.00070199
40 | 0.0039871 | 0.00099925
41 | 0.0022847 | 0.0005726
42 | 0.002317 | 0.00058069
43 | 0.003099 | 0.00077669
44 | 0.0034864 | 0.00087378
45 | 0.0028121 | 0.00070477
46 | 0.0018409 | 0.00046138
47 | 0.0027441 | 0.00068773
48 | 0.0015709 | 0.0003937
49 | 0.0020386 | 0.00051092
50 | 0.0015709 | 0.0003937
51 | 0.001057 | 0.00026492
52 | 0.0010322 | 0.00025869
53 | 0.001057 | 0.00026492
54 | 0.0011137 | 0.00027911
55 | 0.0020034 | 0.0005021
56 | 0.0020586 | 0.00051594
57 | 0.0012945 | 0.00032442
58 | 0.0026647 | 0.00066783
59 | 0.0047946 | 0.0012016
60 | 0.0042432 | 0.0010634
61 | 0.0050078 | 0.0012551
62 | 0.003297 | 0.00082631
63 | 0.0011826 | 0.00029638
64 | 0.0070322 | 0.0017624
65 | 0.0054022 | 0.0013539
66 | 0.0054891 | 0.0013757
67 | 0.005303 | 0.0013291
68 | 0.0073224 | 0.0018352
69 | 0.0021447 | 0.00053751
70 | 0.0016292 | 0.00040832
71 | 0.0028456 | 0.00071317
72 | 0.0013971 | 0.00035014
73 | 0.001859 | 0.00046592
74 | 0.0017399 | 0.00043606
75 | 0.002401 | 0.00060176
76 | 0.0013356 | 0.00033472
77 | 0.0013965 | 0.00035
78 | 0.0018755 | 0.00047005
79 | 0.0016008 | 0.00040119
80 | 0.0023421 | 0.00058699
81 | 0.0022748 | 0.00057012
82 | 0.0017101 | 0.0004286
83 | 0.004039 | 0.0010123
84 | 0.0022555 | 0.00056528
85 | 0.0021456 | 0.00053773
86 | 0.0021115 | 0.00052919
87 | 0.0041954 | 0.0010515
88 | 0.0018119 | 0.00045409
89 | 0.0018249 | 0.00045737
90 | 0.0017557 | 0.00044001
91 | 0.0019961 | 0.00050027
92 | 0.0070115 | 0.0017572
93 | 0.0028859 | 0.00072328
94 | 0.0026848 | 0.00067287
95 | 0.0023945 | 0.00060012
96 | 0.002585 | 0.00064786
97 | 0.0020225 | 0.0005069
98 | 0.0022194 | 0.00055623
99 | 0.0028538 | 0.00071522
100 | 0.0020925 | 0.00052444
101 | 0.0030071 | 0.00075365
102 | 0.0038698 | 0.00096987
103 | 0.0017445 | 0.00043722
104 | 0.0031956 | 0.00080089
105 | 0.0061955 | 0.0015527
106 | 0.0059563 | 0.0014928
107 | 0.0023364 | 0.00058555
108 | 0.0025942 | 0.00065016
109 | 0.0030439 | 0.00076288
110 | 0.0013397 | 0.00033576
111 | 0.0048661 | 0.0012195
112 | 0.0034079 | 0.0008541
113 | 0.0015702 | 0.00039354
114 | 0.0017439 | 0.00043707
115 | 0.001659 | 0.00041579
116 | 0.0010369 | 0.00025988
117 | 0.0049254 | 0.0012344
118 | 0.0032262 | 0.00080857
119 | 0.0016431 | 0.00041181
120 | 0.0015898 | 0.00039844
121 | 0.0018304 | 0.00045874
122 | 0.0016669 | 0.00041776
123 | 0.0017218 | 0.00043152
124 | 0.0047342 | 0.0011865
125 | 0.002334 | 0.00058495
126 | 0.0017887 | 0.00044828
127 | 0.00062188 | 0.00015586
128 | 0.0022709 | 0.00056914
129 | 0.00058418 | 0.00014641
130 | 0.0019006 | 0.00047633
131 | 0.0016198 | 0.00040597
132 | 0.0025035 | 0.00062745
133 | 0.0032762 | 0.00082108
134 | 0.0025369 | 0.00063582
135 | 0.0030052 | 0.00075318
136 | 0.0026758 | 0.00067062
137 | 0.0026928 | 0.00067487
138 | 0.001712 | 0.00042906
139 | 0.002184 | 0.00054737
140 | 0.0012571 | 0.00031507
141 | 0.0018394 | 0.00046099
142 | 0.0023681 | 0.00059351
143 | 0.0020766 | 0.00052045
144 | 0.0017053 | 0.0004274
145 | 0.0011752 | 0.00029452
146 | 0.0011303 | 0.00028327
147 | 0.0019317 | 0.00048414
148 | 0.0083458 | 0.0020917
149 | 0.001093 | 0.00027394
150 | 0.0067464 | 0.0016908
151 | 0.0077987 | 0.0019545
152 | 0.0067464 | 0.0016908
153 | 0.0077976 | 0.0019543
154 | 0.002743 | 0.00068746
155 | 0.0056185 | 0.0014081
156 | 0.00029319 | 7.348e-05
157 | 0.0041165 | 0.0010317
158 | 0.0017684 | 0.0004432
159 | 0.00077691 | 0.00019471
160 | 0.0015962 | 0.00040005
161 | 0.00063854 | 0.00016003
162 | 0.00069289 | 0.00017366
163 | 0.0035942 | 0.00090079
164 | 0.0033416 | 0.00083749
165 | 0.00059036 | 0.00014796
166 | 0.0028867 | 0.00072348
167 | 0.0030328 | 0.00076009
168 | 0.0039227 | 0.00098313
169 | 0.0010085 | 0.00025276
170 | 0.0017065 | 0.00042769
171 | 0.0013375 | 0.0003352
172 | 0.0019361 | 0.00048523
173 | 0.0034754 | 0.00087101
174 | 0.0036673 | 0.00091912
175 | 0.0018779 | 0.00047064
176 | 0.0014009 | 0.00035109
177 | 0.0039335 | 0.00098583
178 | 0.0062111 | 0.0015567
179 | 0.0033449 | 0.0008383
180 | 0.0018715 | 0.00046904
181 | 0.0032035 | 0.00080287
182 | 0.0015246 | 0.00038211
183 | 0.0015324 | 0.00038405
184 | 0.0034176 | 0.00085652
185 | 0.0032383 | 0.0008116
186 | 0.006478 | 0.0016235
187 | 0.0032955 | 0.00082593
188 | 0.0033602 | 0.00084214
189 | 0.0033535 | 0.00084046
190 | 0.0033093 | 0.00082939

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1