## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_244-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_244-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_244-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_244-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_244-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_244-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_244-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_244-1_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_244-1_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_244-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_244-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_244-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_244-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_244-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_244-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_244-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_244-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_244-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_244-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_244-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_244-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_244-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_244-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_244-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_244-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_244-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_244-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_244-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_244-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_244-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_244-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_244-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_244-1_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_244-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_244-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_244-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_244-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_244-1_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_244-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_244-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_244-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_244-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_244-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_244-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_244-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_244-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_244-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_244-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_244-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_244-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_244-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_244-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_244-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_244-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_244-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_244-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_244-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_244-1_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_244-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_244-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_244-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_244-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_244-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_244-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_244-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_244-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_244-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_244-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_244-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_244-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_244-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_244-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_244-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_244-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_244-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_244-1_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_244-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_244-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_244-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_244-1_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_244-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_244-1_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_244-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_244-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_244-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_244-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_244-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_244-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_244-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_244-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_244-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_244-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_244-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_244-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_244-1_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_244-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_244-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_244-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_244-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_244-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_244-1_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_244-1_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_244-1_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_244-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_516_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_244-1_0_5_load_0 | 0 | 0.0093938 | 0.0023543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_244-1_0_5_load_1 | 1 | 0.0036769 | 0.00092153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_244-1_0_5_load_2 | 2 | 0.013613 | 0.0034118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_244-1_0_5_load_3 | 3 | 0.0037346 | 0.00093597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_244-1_0_5_load_4 | 4 | 0.0080075 | 0.0020069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_244-1_0_5_load_5 | 5 | 0.0056631 | 0.0014193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_244-1_0_5_load_6 | 6 | 0.0044489 | 0.001115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_244-1_0_5_load_88 | 7 | 0.01154 | 0.0028923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_244-1_0_5_load_86 | 8 | 0.0077218 | 0.0019353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_244-1_0_5_load_7 | 9 | 0.003399 | 0.00085187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_244-1_0_5_load_16 | 12 | 0.01527 | 0.003827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_244-1_0_5_load_14 | 13 | 0.0011397 | 0.00028565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_244-1_0_5_load_64 | 14 | 0.0044734 | 0.0011211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_244-1_0_5_load_10 | 15 | 0.0014879 | 0.00037291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_244-1_0_5_load_11 | 16 | 0.0017547 | 0.00043977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_244-1_0_5_load_12 | 17 | 0.0024286 | 0.00060866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_244-1_0_5_load_18 | 19 | 0.001471 | 0.00036867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_244-1_0_5_load_19 | 20 | 0.0011488 | 0.00028793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_244-1_0_5_load_15 | 23 | 0.0014885 | 0.00037305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_244-1_0_5_load_33 | 25 | 0.013293 | 0.0033316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_244-1_0_5_load_54 | 26 | 0.0018272 | 0.00045793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_244-1_0_5_load_24 | 27 | 0.0061925 | 0.001552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_244-1_0_5_load_21 | 28 | 0.0048056 | 0.0012044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_244-1_0_5_load_31 | 29 | 0.0022887 | 0.00057359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_244-1_0_5_load_22 | 31 | 0.0033603 | 0.00084217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_244-1_0_5_load_25 | 32 | 0.0028614 | 0.00071714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_244-1_0_5_load_26 | 33 | 0.0050246 | 0.0012593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_244-1_0_5_load_27 | 34 | 0.018423 | 0.0046171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_244-1_0_5_load_28 | 35 | 0.0033531 | 0.00084036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_244-1_0_5_load_42 | 37 | 0.011866 | 0.002974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_244-1_0_5_load_41 | 38 | 0.0029293 | 0.00073416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_244-1_0_5_load_50 | 39 | 0.006208 | 0.0015559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_244-1_0_5_load_30 | 42 | 0.0016428 | 0.00041172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_244-1_0_5_load_32 | 43 | 0.0029359 | 0.00073581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_244-1_0_5_load_102 | 45 | 0.0021246 | 0.00053247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_244-1_0_5_load_59 | 46 | 0.0018554 | 0.00046502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_244-1_0_5_load_35 | 47 | 0.003171 | 0.00079474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_244-1_0_5_load_36 | 48 | 0.0032919 | 0.00082503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_244-1_0_5_load_38 | 49 | 0.0023529 | 0.00058968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_244-1_0_5_load_40 | 51 | 0.0087658 | 0.0021969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_244-1_0_5_load_93 | 53 | 0.0085913 | 0.0021532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_244-1_0_5_load_67 | 54 | 0.0083051 | 0.0020814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_244-1_0_5_load_98 | 55 | 0.0030428 | 0.00076259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_244-1_0_5_load_58 | 56 | 0.00297 | 0.00074435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_244-1_0_5_load_103 | 57 | 0.0081361 | 0.0020391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_244-1_0_5_load_65 | 58 | 0.0048561 | 0.0012171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_244-1_0_5_load_97 | 59 | 0.00527 | 0.0013208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_244-1_0_5_load_43 | 60 | 0.0017632 | 0.00044189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_244-1_0_5_load_44 | 61 | 0.0020427 | 0.00051196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_244-1_0_5_load_45 | 62 | 0.0023449 | 0.00058768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_244-1_0_5_load_46 | 63 | 0.0018399 | 0.00046112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_244-1_0_5_load_48 | 64 | 0.011971 | 0.0030001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_244-1_0_5_load_62 | 67 | 0.0038998 | 0.00097737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_244-1_0_5_load_57 | 68 | 0.0038381 | 0.00096192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_244-1_0_5_load_55 | 69 | 0.0018673 | 0.00046798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_244-1_0_5_load_52 | 70 | 0.0029919 | 0.00074984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_244-1_0_5_load_53 | 71 | 0.0030937 | 0.00077536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_244-1_0_5_load_66 | 73 | 0.011022 | 0.0027623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_244-1_0_5_load_68 | 74 | 0.0047848 | 0.0011992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_244-1_0_5_load_85 | 75 | 0.004178 | 0.0010471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_244-1_0_5_load_72 | 76 | 0.011186 | 0.0028034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_244-1_0_5_load_69 | 77 | 0.010433 | 0.0026149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_244-1_0_5_load_70 | 78 | 0.00846 | 0.0021203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_244-1_0_5_load_74 | 81 | 0.003027 | 0.00075864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_244-1_0_5_load_96 | 82 | 0.0069828 | 0.00175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_244-1_0_5_load_94 | 83 | 0.0023997 | 0.00060141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_244-1_0_5_load_75 | 84 | 0.0048264 | 0.0012096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_244-1_0_5_load_99 | 85 | 0.0092555 | 0.0023196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_244-1_0_5_load_95 | 86 | 0.003463 | 0.00086792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_244-1_0_5_load_76 | 87 | 0.0047429 | 0.0011887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_244-1_0_5_load_104 | 90 | 0.019016 | 0.0047659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_244-1_0_5_load_78 | 91 | 0.0022034 | 0.00055224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_244-1_0_5_load_105 | 95 | 0.00093952 | 0.00023547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_244-1_0_5_load_83 | 96 | 0.0011984 | 0.00030036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_244-1_0_5_load_82 | 97 | 0.0016292 | 0.00040831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_244-1_0_5_load_91 | 98 | 0.0018629 | 0.00046688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_244-1_0_5_load_87 | 99 | 0.0096541 | 0.0024195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_244-1_0_5_load_89 | 100 | 0.0087575 | 0.0021948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_244-1_0_5_load_90 | 101 | 0.0042258 | 0.0010591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_244-1_0_5_load_100 | 102 | 0.0013247 | 0.000332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_244-1_0_5_load_101 | 103 | 0.00397 | 0.00099499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_244-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_244-1_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.047334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_244-1_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0036521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_244-1_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0045316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_244-1_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.020057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_244-1_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0053015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_244-1_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.012033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_244-1_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.033263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_244-1_0_5_line_8 |  | 8 | 99 | 0.00034864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_244-1_0_5_line_9 |  | 9 | 10 | 0.01875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_244-1_0_5_line_10 |  | 10 | 11 | 0.075708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_244-1_0_5_line_11 |  | 11 | 14 | 0.017795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_244-1_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.078678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_244-1_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0016394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_244-1_0_5_line_14 |  | 13 | 23 | 0.019823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_244-1_0_5_line_15 |  | 15 | 16 | 0.0030369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_244-1_0_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.013171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_244-1_0_5_line_17 |  | 16 | 18 | 0.015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_244-1_0_5_line_18 |  | 18 | 19 | 0.031247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_244-1_0_5_line_19 |  | 18 | 20 | 0.034472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_244-1_0_5_line_20 |  | 19 | 21 | 0.017346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_244-1_0_5_line_21 |  | 20 | 22 | 0.013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_244-1_0_5_line_22 |  | 21 | 24 | 0.002702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_244-1_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.028256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_244-1_0_5_line_24 |  | 22 | 27 | 0.02413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_244-1_0_5_line_25 |  | 22 | 28 | 0.019943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_244-1_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.052814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_244-1_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_244-1_0_5_line_28 |  | 25 | 29 | 0.040956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_244-1_0_5_line_29 |  | 26 | 30 | 0.029546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_244-1_0_5_line_30 |  | 28 | 31 | 0.029331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_244-1_0_5_line_31 |  | 29 | 42 | 0.014297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_244-1_0_5_line_32 |  | 30 | 62 | 0.016343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_244-1_0_5_line_33 |  | 32 | 33 | 0.00011917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_244-1_0_5_line_34 |  | 32 | 34 | 0.032472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_244-1_0_5_line_35 |  | 33 | 35 | 0.020262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_244-1_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.022451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_244-1_0_5_line_37 |  | 35 | 37 | 0.010495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_244-1_0_5_line_38 |  | 36 | 38 | 0.018686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_244-1_0_5_line_39 |  | 36 | 39 | 0.033628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_244-1_0_5_line_40 |  | 38 | 40 | 0.01891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_244-1_0_5_line_41 |  | 39 | 41 | 0.013645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_244-1_0_5_line_42 |  | 40 | 50 | 0.029079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_244-1_0_5_line_43 |  | 40 | 51 | 0.031438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_244-1_0_5_line_44 |  | 40 | 47 | 0.014577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_244-1_0_5_line_45 |  | 41 | 70 | 0.007187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_244-1_0_5_line_46 |  | 41 | 71 | 0.014816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_244-1_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.0044254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_244-1_0_5_line_48 |  | 44 | 45 | 0.015447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_244-1_0_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.0059043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_244-1_0_5_line_50 |  | 45 | 72 | 0.044993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_244-1_0_5_line_51 |  | 46 | 56 | 0.021058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_244-1_0_5_line_52 |  | 47 | 48 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_244-1_0_5_line_53 |  | 48 | 49 | 0.023647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_244-1_0_5_line_54 |  | 49 | 52 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_244-1_0_5_line_55 |  | 50 | 53 | 0.01651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_244-1_0_5_line_56 |  | 50 | 54 | 0.031891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_244-1_0_5_line_57 |  | 51 | 55 | 0.01371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_244-1_0_5_line_58 |  | 52 | 56 | 0.012194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_244-1_0_5_line_59 |  | 53 | 57 | 0.01513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_244-1_0_5_line_60 |  | 54 | 58 | 0.018802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_244-1_0_5_line_61 |  | 55 | 59 | 0.031002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_244-1_0_5_line_62 |  | 58 | 73 | 0.0194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_244-1_0_5_line_63 |  | 59 | 100 | 0.020068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_244-1_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.019356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_244-1_0_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.00052814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_244-1_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.018279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_244-1_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0028985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_244-1_0_5_line_68 |  | 64 | 65 | 0.030471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_244-1_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.009499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_244-1_0_5_line_70 |  | 65 | 67 | 0.0088476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_244-1_0_5_line_71 |  | 66 | 68 | 0.026925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_244-1_0_5_line_72 |  | 66 | 69 | 0.0058984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_244-1_0_5_line_73 |  | 69 | 71 | 0.012268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_244-1_0_5_line_74 |  | 72 | 98 | 0.017469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_244-1_0_5_line_75 |  | 72 | 94 | 0.03033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_244-1_0_5_line_76 |  | 73 | 74 | 0.012699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_244-1_0_5_line_77 |  | 74 | 75 | 0.032458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_244-1_0_5_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0048121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_244-1_0_5_line_79 |  | 76 | 78 | 0.024534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_244-1_0_5_line_80 |  | 77 | 78 | 0.020215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_244-1_0_5_line_81 |  | 77 | 79 | 0.00098477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_244-1_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.044656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_244-1_0_5_line_83 |  | 79 | 81 | 0.013751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_244-1_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 0.013255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_244-1_0_5_line_85 |  | 80 | 83 | 0.012799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_244-1_0_5_line_86 |  | 81 | 84 | 0.024969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_244-1_0_5_line_87 |  | 82 | 85 | 0.0082448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_244-1_0_5_line_88 |  | 83 | 86 | 0.00084305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_244-1_0_5_line_89 |  | 84 | 87 | 0.0094983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_244-1_0_5_line_90 |  | 85 | 102 | 0.0059536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_244-1_0_5_line_91 |  | 86 | 93 | 0.026434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_244-1_0_5_line_92 |  | 87 | 88 | 0.022823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_244-1_0_5_line_93 |  | 88 | 89 | 0.06344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_244-1_0_5_line_94 |  | 89 | 90 | 0.016122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_244-1_0_5_line_95 |  | 91 | 92 | 0.013498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_244-1_0_5_line_96 |  | 92 | 93 | 0.058139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_244-1_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.075151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_244-1_0_5_line_98 |  | 94 | 96 | 0.016964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_244-1_0_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.020719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_244-1_0_5_line_100 |  | 98 | 101 | 0.0027722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_244-1_0_5_line_101 |  | 99 | 100 | 0.026642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_244-1_0_5_line_102 |  | 102 | 103 | 0.019789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_244-1_0_5_trafo_39 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2673846.0687 | 1251639.0982 | 2673844.6699 | 1251658.549 | 2673840.4763 | 1251674.4234
1 | 2673846.0687 | 1251639.0982 | 2673849.3633 | 1251593.2822 | 2673849.7089 | 1251591.9258
2 | 2673839.5435 | 1251677.9544 | 2673840.4763 | 1251674.4234
3 | 2673838.386 | 1251682.3357 | 2673839.5435 | 1251677.9544
4 | 2673838.386 | 1251682.3357 | 2673833.2631 | 1251701.7277
5 | 2673833.2631 | 1251701.7277 | 2673831.909 | 1251706.8534
6 | 2673828.329 | 1251718.3263 | 2673830.1891 | 1251713.364 | 2673831.909 | 1251706.8534
7 | 2673814.471 | 1251748.4771 | 2673817.695 | 1251743.2301 | 2673823.7714 | 1251730.4854 | 2673828.329 | 1251718.3263
8 | 2673814.471 | 1251748.4771 | 2673814.2884 | 1251748.7742
9 | 2673404.3335 | 1251816.9498 | 2673415.546 | 1251801.9212
10 | 2673404.3335 | 1251816.9498 | 2673449.7056 | 1251877.556
11 | 2673449.7056 | 1251877.556 | 2673447.2635 | 1251883.3744 | 2673441.4339 | 1251893.2692
12 | 2673528.0719 | 1251884.5522 | 2673449.7056 | 1251877.556
13 | 2673528.0719 | 1251884.5522 | 2673529.6756 | 1251884.8922
14 | 2673549.0675 | 1251889.0035 | 2673529.6756 | 1251884.8922
15 | 2673555.9435 | 1251941.8758 | 2673558.9736 | 1251942.0801
16 | 2673542.8025 | 1251940.9899 | 2673555.9435 | 1251941.8758
17 | 2673573.9401 | 1251943.089 | 2673558.9736 | 1251942.0801
18 | 2673573.9401 | 1251943.089 | 2673575.7545 | 1251911.8944
19 | 2673573.9401 | 1251943.089 | 2673571.855 | 1251977.498
20 | 2673576.7617 | 1251894.5777 | 2673575.7545 | 1251911.8944
21 | 2673571.016 | 1251991.3434 | 2673571.855 | 1251977.498
22 | 2673576.7651 | 1251891.8757 | 2673576.7617 | 1251894.5777
23 | 2673576.7617 | 1251894.5777 | 2673571.4284 | 1251893.7442 | 2673549.0675 | 1251889.0035
24 | 2673546.8295 | 1251990.487 | 2673571.016 | 1251991.3434
25 | 2673571.016 | 1251991.3434 | 2673570.793 | 1251996.5333 | 2673568.6137 | 1252011.12
26 | 2673576.7651 | 1251891.8757 | 2673576.6041 | 1251862.9193 | 2673579.0663 | 1251839.1896
27 | 2673576.7651 | 1251891.8757 | 2673581.9462 | 1251892.207 | 2673590.2691 | 1251893.9736
28 | 2673584.9657 | 1251798.6716 | 2673583.6667 | 1251809.0123 | 2673579.6736 | 1251833.3359 | 2673579.0663 | 1251839.1896
29 | 2673619.1707 | 1251900.1083 | 2673590.2691 | 1251893.9736
30 | 2673568.6137 | 1252011.12 | 2673564.2795 | 1252040.1287
31 | 2673586.7478 | 1251784.4864 | 2673584.9657 | 1251798.6716
32 | 2673619.1707 | 1251900.1083 | 2673619.5016 | 1251895.3534 | 2673620.2975 | 1251883.804
33 | 2673688.1565 | 1251854.1307 | 2673688.1691 | 1251854.0122
34 | 2673688.1691 | 1251854.0122 | 2673691.101 | 1251826.5598 | 2673693.6271 | 1251823.7114 | 2673693.7491 | 1251822.662
35 | 2673688.1565 | 1251854.1307 | 2673686.0048 | 1251874.2783
36 | 2673696.3405 | 1251800.3615 | 2673693.7491 | 1251822.662
37 | 2673684.8903 | 1251884.7138 | 2673686.0048 | 1251874.2783
38 | 2673696.3405 | 1251800.3615 | 2673696.7118 | 1251797.2083 | 2673697.3977 | 1251790.0115 | 2673698.1944 | 1251781.7687
39 | 2673696.3405 | 1251800.3615 | 2673669.5123 | 1251797.0144 | 2673668.8456 | 1251803.5727
40 | 2673700.0139 | 1251762.9466 | 2673698.1944 | 1251781.7687
41 | 2673667.4655 | 1251817.1481 | 2673668.8456 | 1251803.5727
42 | 2673703.7993 | 1251734.1172 | 2673700.0139 | 1251762.9466
43 | 2673700.0139 | 1251762.9466 | 2673731.2559 | 1251766.4514
44 | 2673700.0139 | 1251762.9466 | 2673685.5365 | 1251761.2433
45 | 2673667.4655 | 1251817.1481 | 2673674.6255 | 1251817.9821
46 | 2673667.4655 | 1251817.1481 | 2673652.7483 | 1251815.4416
47 | 2673586.7478 | 1251784.4864 | 2673587.2994 | 1251780.0955
48 | 2673631.7981 | 1251715.5309 | 2673632.8685 | 1251700.1209
49 | 2673631.7981 | 1251715.5309 | 2673631.3596 | 1251721.419
50 | 2673636.2082 | 1251655.253 | 2673634.5653 | 1251675.6919 | 2673632.8685 | 1251700.1209
51 | 2673629.7955 | 1251742.4184 | 2673631.3596 | 1251721.419
52 | 2673685.5365 | 1251761.2433 | 2673667.34 | 1251759.1025
53 | 2673667.34 | 1251759.1025 | 2673643.8552 | 1251756.3395
54 | 2673628.8898 | 1251754.5788 | 2673643.8552 | 1251756.3395
55 | 2673703.7993 | 1251734.1172 | 2673687.3594 | 1251732.6014
56 | 2673703.7993 | 1251734.1172 | 2673707.0318 | 1251702.3901
57 | 2673744.9147 | 1251767.5577 | 2673738.0316 | 1251767.2115 | 2673731.2559 | 1251766.4514
58 | 2673628.8898 | 1251754.5788 | 2673629.7955 | 1251742.4184
59 | 2673672.2933 | 1251731.2122 | 2673672.2933 | 1251731.2122 | 2673687.3594 | 1251732.6014
60 | 2673708.9375 | 1251683.6849 | 2673707.0318 | 1251702.3901
61 | 2673775.8777 | 1251769.1152 | 2673744.9147 | 1251767.5577
62 | 2673708.9375 | 1251683.6849 | 2673710.9039 | 1251664.3846
63 | 2673775.8777 | 1251769.1152 | 2673777.987 | 1251769.2213 | 2673791.7826 | 1251768.7482 | 2673795.4251 | 1251766.7555
64 | 2673620.3339 | 1251883.2771 | 2673621.6647 | 1251863.967
65 | 2673620.3339 | 1251883.2771 | 2673620.2975 | 1251883.804
66 | 2673622.9214 | 1251845.7317 | 2673621.6647 | 1251863.967
67 | 2673622.9214 | 1251845.7317 | 2673623.1207 | 1251842.8401
68 | 2673625.2193 | 1251812.4419 | 2673623.627 | 1251835.4944 | 2673623.1207 | 1251842.8401
69 | 2673625.2193 | 1251812.4419 | 2673634.703 | 1251813.3493
70 | 2673625.2193 | 1251812.4419 | 2673625.7797 | 1251803.6121
71 | 2673636.4635 | 1251786.4849 | 2673634.703 | 1251813.3493
72 | 2673634.703 | 1251813.3493 | 2673640.5622 | 1251814.0286
73 | 2673640.5622 | 1251814.0286 | 2673652.7483 | 1251815.4416
74 | 2673636.2082 | 1251655.253 | 2673653.6091 | 1251656.7939
75 | 2673638.3581 | 1251625.0022 | 2673636.7995 | 1251645.9425 | 2673636.2082 | 1251655.253
76 | 2673710.9039 | 1251664.3846 | 2673712.1911 | 1251651.7505 | 2673712.1911 | 1251651.7505
77 | 2673712.1911 | 1251651.7505 | 2673717.6012 | 1251619.7463
78 | 2673717.6012 | 1251619.7463 | 2673718.4033 | 1251615.0015
79 | 2673722.4926 | 1251590.8109 | 2673718.4033 | 1251615.0015
80 | 2673725.862 | 1251570.8785 | 2673722.4926 | 1251590.8109
81 | 2673726.0262 | 1251569.9076 | 2673725.862 | 1251570.8785
82 | 2673726.0262 | 1251569.9076 | 2673720.38 | 1251569.3258 | 2673700.9459 | 1251570.9853 | 2673681.4197 | 1251572.7661
83 | 2673726.0262 | 1251569.9076 | 2673728.0378 | 1251556.305
84 | 2673681.4197 | 1251572.7661 | 2673679.9528 | 1251559.592
85 | 2673681.4197 | 1251572.7661 | 2673672.5589 | 1251572.7225 | 2673668.6965 | 1251571.9534
86 | 2673731.6907 | 1251531.6041 | 2673728.0378 | 1251556.305
87 | 2673679.0404 | 1251551.3978 | 2673679.9528 | 1251559.592
88 | 2673668.6965 | 1251571.9534 | 2673667.8697 | 1251571.7888
89 | 2673731.6907 | 1251531.6041 | 2673733.0802 | 1251522.208
90 | 2673679.0404 | 1251551.3978 | 2673678.3815 | 1251545.4808
91 | 2673641.9446 | 1251566.6265 | 2673667.8697 | 1251571.7888
92 | 2673736.4191 | 1251499.6302 | 2673733.0802 | 1251522.208
93 | 2673736.4191 | 1251499.6302 | 2673747.2605 | 1251495.8068 | 2673748.5471 | 1251494.9221 | 2673758.0505 | 1251504.5918 | 2673775.9286 | 1251517.5794 | 2673790.6516 | 1251517.2402
94 | 2673790.6516 | 1251517.2402 | 2673798.0149 | 1251524.1924 | 2673802.7397 | 1251527.8832
95 | 2673636.9486 | 1251508.8892 | 2673650.3427 | 1251507.2214
96 | 2673641.9446 | 1251566.6265 | 2673641.9111 | 1251547.4678 | 2673640.4316 | 1251526.2228 | 2673636.9486 | 1251508.8892
97 | 2673638.3581 | 1251625.0022 | 2673566.0732 | 1251604.4446
98 | 2673638.3581 | 1251625.0022 | 2673655.3014 | 1251625.8468
99 | 2673675.9951 | 1251626.8783 | 2673655.3014 | 1251625.8468
100 | 2673656.3705 | 1251657.0384 | 2673653.6091 | 1251656.7939
101 | 2673814.2884 | 1251748.7742 | 2673812.7182 | 1251751.3296 | 2673808.818 | 1251757.2298 | 2673803.2883 | 1251762.4536 | 2673795.4251 | 1251766.7555
102 | 2673678.3815 | 1251545.4808 | 2673677.4275 | 1251536.9126 | 2673675.8472 | 1251525.8575

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2673846.0687 | 1251639.0982
1 | 2673840.4763 | 1251674.4234
2 | 2673849.7089 | 1251591.9258
3 | 2673839.5435 | 1251677.9544
4 | 2673838.386 | 1251682.3357
5 | 2673833.2631 | 1251701.7277
6 | 2673831.909 | 1251706.8534
7 | 2673828.329 | 1251718.3263
8 | 2673814.471 | 1251748.4771
9 | 2673415.546 | 1251801.9212
10 | 2673404.3335 | 1251816.9498
11 | 2673449.7057 | 1251877.556
12 | 2673528.0719 | 1251884.5522
13 | 2673529.6756 | 1251884.8922
14 | 2673441.4339 | 1251893.2692
15 | 2673555.9435 | 1251941.8758
16 | 2673558.9736 | 1251942.0801
17 | 2673542.8025 | 1251940.9899
18 | 2673573.9401 | 1251943.089
19 | 2673575.7545 | 1251911.8944
20 | 2673571.855 | 1251977.498
21 | 2673576.7617 | 1251894.5777
22 | 2673571.016 | 1251991.3434
23 | 2673549.0675 | 1251889.0035
24 | 2673576.7651 | 1251891.8757
25 | 2673579.0663 | 1251839.1896
26 | 2673590.2691 | 1251893.9736
27 | 2673546.8295 | 1251990.487
28 | 2673568.6137 | 1252011.12
29 | 2673584.9657 | 1251798.6716
30 | 2673619.1707 | 1251900.1083
31 | 2673564.2795 | 1252040.1287
32 | 2673688.1691 | 1251854.0122
33 | 2673688.1565 | 1251854.1307
34 | 2673693.7491 | 1251822.662
35 | 2673686.0048 | 1251874.2783
36 | 2673696.3405 | 1251800.3615
37 | 2673684.8903 | 1251884.7138
38 | 2673698.1944 | 1251781.7687
39 | 2673668.8456 | 1251803.5727
40 | 2673700.0139 | 1251762.9466
41 | 2673667.4655 | 1251817.1481
42 | 2673586.7478 | 1251784.4864
43 | 2673587.2994 | 1251780.0955
44 | 2673631.7981 | 1251715.5309
45 | 2673632.8685 | 1251700.1209
46 | 2673631.3596 | 1251721.419
47 | 2673685.5365 | 1251761.2433
48 | 2673667.34 | 1251759.1025
49 | 2673643.8552 | 1251756.3395
50 | 2673703.7993 | 1251734.1172
51 | 2673731.2559 | 1251766.4514
52 | 2673628.8898 | 1251754.5788
53 | 2673687.3594 | 1251732.6014
54 | 2673707.0318 | 1251702.3901
55 | 2673744.9147 | 1251767.5577
56 | 2673629.7955 | 1251742.4184
57 | 2673672.2933 | 1251731.2122
58 | 2673708.9375 | 1251683.6849
59 | 2673775.8777 | 1251769.1152
60 | 2673620.3339 | 1251883.2771
61 | 2673621.6647 | 1251863.967
62 | 2673620.2975 | 1251883.804
63 | 2673622.9214 | 1251845.7317
64 | 2673623.1207 | 1251842.8401
65 | 2673625.2193 | 1251812.4419
66 | 2673634.703 | 1251813.3493
67 | 2673625.7797 | 1251803.6121
68 | 2673636.4635 | 1251786.4849
69 | 2673640.5622 | 1251814.0286
70 | 2673674.6255 | 1251817.9821
71 | 2673652.7483 | 1251815.4416
72 | 2673636.2082 | 1251655.253
73 | 2673710.9039 | 1251664.3846
74 | 2673712.1911 | 1251651.7505
75 | 2673717.6012 | 1251619.7463
76 | 2673718.4033 | 1251615.0015
77 | 2673725.862 | 1251570.8785
78 | 2673722.4926 | 1251590.8109
79 | 2673726.0262 | 1251569.9076
80 | 2673681.4197 | 1251572.7661
81 | 2673728.0378 | 1251556.305
82 | 2673679.9528 | 1251559.592
83 | 2673668.6965 | 1251571.9534
84 | 2673731.6907 | 1251531.6041
85 | 2673679.0404 | 1251551.3978
86 | 2673667.8697 | 1251571.7888
87 | 2673733.0802 | 1251522.208
88 | 2673736.4191 | 1251499.6302
89 | 2673790.6516 | 1251517.2402
90 | 2673802.7397 | 1251527.8832
91 | 2673650.3427 | 1251507.2214
92 | 2673636.9486 | 1251508.8892
93 | 2673641.9446 | 1251566.6265
94 | 2673638.3581 | 1251625.0022
95 | 2673566.0732 | 1251604.4446
96 | 2673655.3014 | 1251625.8468
97 | 2673675.9951 | 1251626.8783
98 | 2673653.6091 | 1251656.7939
99 | 2673814.2884 | 1251748.7742
100 | 2673795.4251 | 1251766.7555
101 | 2673656.3705 | 1251657.0384
102 | 2673678.3815 | 1251545.4808
103 | 2673675.8472 | 1251525.8575
104 | 2673700.0139 | 1251762.9466

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98285 | -0.33012 | 0.0093938 | 0.0023543
1 | 0.98362 | -0.31522 | 0.0036769 | 0.00092153
2 | 0.98226 | -0.34175 | 0.013613 | 0.0034118
3 | 0.98371 | -0.31346 | 0.0037346 | 0.00093597
4 | 0.98383 | -0.31098 | 0.0080075 | 0.0020069
5 | 0.98455 | -0.29711 | 0.0056631 | 0.0014193
6 | 0.98476 | -0.29291 | 0.0044489 | 0.001115
7 | 0.9853 | -0.28241 | 0.01154 | 0.0028923
8 | 0.98714 | -0.2466 | 0.0077218 | 0.0019353
9 | 0.97497 | -0.48267 | 0.003399 | 0.00085187
10 | 0.97503 | -0.4815 | 0 | 0
11 | 0.97527 | -0.47678 | 0 | 0
12 | 0.97585 | -0.46543 | 0.01527 | 0.003827
13 | 0.97588 | -0.46473 | 0.0011397 | 0.00028565
14 | 0.9752 | -0.47824 | 0.0044734 | 0.0011211
15 | 0.97594 | -0.46367 | 0.0014879 | 0.00037291
16 | 0.97595 | -0.46345 | 0.0017547 | 0.00043977
17 | 0.97591 | -0.46426 | 0.0024286 | 0.00060866
18 | 0.97603 | -0.4619 | 0 | 0
19 | 0.97664 | -0.44979 | 0.001471 | 0.00036867
20 | 0.97553 | -0.47169 | 0.0011488 | 0.00028793
21 | 0.97701 | -0.44262 | 0 | 0
22 | 0.97535 | -0.47533 | 0 | 0
23 | 0.97633 | -0.45593 | 0.0014885 | 0.00037305
24 | 0.97713 | -0.44023 | 0 | 0
25 | 0.97614 | -0.45969 | 0.013293 | 0.0033316
26 | 0.978 | -0.42309 | 0.0018272 | 0.00045793
27 | 0.97521 | -0.47807 | 0.0061925 | 0.001552
28 | 0.97519 | -0.47832 | 0.0048056 | 0.0012044
29 | 0.97588 | -0.46483 | 0.0022887 | 0.00057359
30 | 0.97994 | -0.38524 | 0 | 0
31 | 0.9751 | -0.48013 | 0.0033603 | 0.00084217
32 | 0.99368 | -0.12063 | 0.0028614 | 0.00071714
33 | 0.99367 | -0.12067 | 0.0050246 | 0.0012593
34 | 0.99436 | -0.10739 | 0.018423 | 0.0046171
35 | 0.99339 | -0.12612 | 0.0033531 | 0.00084036
36 | 0.99521 | -0.090971 | 0 | 0
37 | 0.99328 | -0.12832 | 0.011866 | 0.002974
38 | 0.99654 | -0.065715 | 0.0029293 | 0.00073416
39 | 0.99171 | -0.15766 | 0.006208 | 0.0015559
40 | 0.99745 | -0.048389 | 0 | 0
41 | 0.99037 | -0.18335 | 0 | 0
42 | 0.97582 | -0.46603 | 0.0016428 | 0.00041172
43 | 0.97581 | -0.46627 | 0.0029359 | 0.00073581
44 | 0.99558 | -0.084531 | 0 | 0
45 | 0.99541 | -0.087787 | 0.0021246 | 0.00053247
46 | 0.99564 | -0.083286 | 0.0018554 | 0.00046502
47 | 0.99711 | -0.054937 | 0.003171 | 0.00079474
48 | 0.99674 | -0.062154 | 0.0032919 | 0.00082503
49 | 0.99632 | -0.07011 | 0.0023529 | 0.00058968
50 | 1 | 0 | -0.43383 | -0.11038
51 | 0.99446 | -0.10545 | 0.0087658 | 0.0021969
52 | 0.99609 | -0.074559 | 0 | 0
53 | 0.99975 | -0.0048148 | 0.0085913 | 0.0021532
54 | 0.99635 | -0.06943 | 0.0083051 | 0.0020814
55 | 0.99327 | -0.12832 | 0.0030428 | 0.00076259
56 | 0.99591 | -0.078162 | 0.00297 | 0.00074435
57 | 0.99964 | -0.0069617 | 0.0081361 | 0.0020391
58 | 0.99434 | -0.10785 | 0.0048561 | 0.0012171
59 | 0.99066 | -0.17856 | 0.00527 | 0.0013208
60 | 0.98104 | -0.36368 | 0.0017632 | 0.00044189
61 | 0.98238 | -0.33759 | 0.0020427 | 0.00051196
62 | 0.981 | -0.36438 | 0.0023449 | 0.00058768
63 | 0.98368 | -0.31234 | 0.0018399 | 0.00046112
64 | 0.98389 | -0.30825 | 0.011971 | 0.0030001
65 | 0.98645 | -0.25879 | 0 | 0
66 | 0.98728 | -0.24276 | 0 | 0
67 | 0.98642 | -0.25941 | 0.0038998 | 0.00097737
68 | 0.98719 | -0.24461 | 0.0038381 | 0.00096192
69 | 0.98782 | -0.23241 | 0.0018673 | 0.00046798
70 | 0.99035 | -0.18373 | 0.0029919 | 0.00074984
71 | 0.98895 | -0.21053 | 0.0030937 | 0.00077536
72 | 0.995 | -0.095596 | 0 | 0
73 | 0.99235 | -0.14599 | 0.011022 | 0.0027623
74 | 0.99118 | -0.16855 | 0.0047848 | 0.0011992
75 | 0.98832 | -0.22369 | 0.004178 | 0.0010471
76 | 0.98791 | -0.23154 | 0.011186 | 0.0028034
77 | 0.98477 | -0.2927 | 0.010433 | 0.0026149
78 | 0.9861 | -0.2667 | 0.00846 | 0.0021203
79 | 0.98471 | -0.29379 | 0 | 0
80 | 0.98349 | -0.31758 | 0 | 0
81 | 0.98431 | -0.3016 | 0.003027 | 0.00075864
82 | 0.98323 | -0.32272 | 0.0069828 | 0.00175
83 | 0.9834 | -0.31944 | 0.0023997 | 0.00060141
84 | 0.98365 | -0.31445 | 0.0048264 | 0.0012096
85 | 0.98312 | -0.32489 | 0.0092555 | 0.0023196
86 | 0.98339 | -0.31953 | 0.003463 | 0.00086792
87 | 0.98344 | -0.31852 | 0.0047429 | 0.0011887
88 | 0.98304 | -0.32635 | 0 | 0
89 | 0.98193 | -0.34813 | 0 | 0
90 | 0.98164 | -0.35368 | 0.019016 | 0.0047659
91 | 0.98319 | -0.32342 | 0.0022034 | 0.00055224
92 | 0.98322 | -0.32289 | 0 | 0
93 | 0.98334 | -0.32058 | 0 | 0
94 | 0.9949 | -0.09761 | 0 | 0
95 | 0.99483 | -0.098855 | 0.00093952 | 0.00023547
96 | 0.99485 | -0.098455 | 0.0011984 | 0.00030036
97 | 0.99482 | -0.09905 | 0.0016292 | 0.00040831
98 | 0.99491 | -0.097469 | 0.0018629 | 0.00046688
99 | 0.98716 | -0.24618 | 0.0096541 | 0.0024195
100 | 0.98906 | -0.20934 | 0.0087575 | 0.0021948
101 | 0.9949 | -0.097675 | 0.0042258 | 0.0010591
102 | 0.98309 | -0.32546 | 0.0013247 | 0.000332
103 | 0.98302 | -0.32687 | 0.00397 | 0.00099499
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.023014 | -0.0057703 | 0.023031 | 0.0057803 | 1.6354e-05 | 1.0011e-05 | 0.034844 | 0.034844 | 0.034844 | 0.98285 | -0.33012 | 0.98362 | -0.31522 | 9.5725
1 | 0.013621 | 0.003416 | -0.013613 | -0.0034118 | 7.5487e-06 | 4.2317e-06 | 0.020622 | 0.020622 | 0.020622 | 0.98285 | -0.33012 | 0.98226 | -0.34175 | 5.6655
2 | -0.026708 | -0.0067018 | 0.02671 | 0.0067032 | 2.236e-06 | 1.3847e-06 | 0.040406 | 0.040406 | 0.040406 | 0.98362 | -0.31522 | 0.98371 | -0.31346 | 11.1006
3 | -0.030445 | -0.0076392 | 0.030448 | 0.0076414 | 3.6045e-06 | 2.2493e-06 | 0.046055 | 0.046055 | 0.046055 | 0.98371 | -0.31346 | 0.98383 | -0.31098 | 12.6526
4 | -0.038456 | -0.0096483 | 0.038481 | 0.0096643 | 2.5448e-05 | 1.6032e-05 | 0.058167 | 0.058166 | 0.058167 | 0.98383 | -0.31098 | 0.98455 | -0.29711 | 15.9798
5 | -0.044144 | -0.011084 | 0.044153 | 0.011089 | 8.8515e-06 | 5.5975e-06 | 0.066726 | 0.066726 | 0.066726 | 0.98455 | -0.29711 | 0.98476 | -0.29291 | 18.3312
6 | -0.048602 | -0.012204 | 0.048626 | 0.01222 | 2.4343e-05 | 1.5427e-05 | 0.073448 | 0.073448 | 0.073448 | 0.98476 | -0.29291 | 0.9853 | -0.28241 | 20.178
7 | -0.060167 | -0.015112 | 0.06027 | 0.015177 | 0.00010301 | 6.5504e-05 | 0.090877 | 0.090876 | 0.090877 | 0.9853 | -0.28241 | 0.98714 | -0.2466 | 24.9661
8 | -0.067992 | -0.017113 | 0.067993 | 0.017114 | 1.374e-06 | 8.7492e-07 | 0.10252 | 0.10252 | 0.10252 | 0.98714 | -0.2466 | 0.98716 | -0.24618 | 28.1638
9 | -0.003399 | -0.00085187 | 0.0033992 | 0.00085175 | 1.8922e-07 | -1.1275e-07 | 0.0051876 | 0.0051875 | 0.0051876 | 0.97497 | -0.48267 | 0.97503 | -0.4815 | 1.4252
10 | -0.0033992 | -0.00085175 | 0.0033999 | 0.0008513 | 7.6394e-07 | -4.5557e-07 | 0.0051875 | 0.0051871 | 0.0051875 | 0.97503 | -0.4815 | 0.97527 | -0.47678 | 1.4251
11 | 0.0044737 | 0.0011211 | -0.0044734 | -0.0011211 | 3.109e-07 | -2.3055e-08 | 0.0068258 | 0.0068258 | 0.0068258 | 0.97527 | -0.47678 | 0.9752 | -0.47824 | 1.8752
12 | -0.0078737 | -0.0019724 | 0.0078779 | 0.0019742 | 4.2576e-06 | 1.7425e-06 | 0.012013 | 0.012013 | 0.012013 | 0.97527 | -0.47678 | 0.97585 | -0.46543 | 3.3002
13 | -0.023148 | -0.0058012 | 0.023149 | 0.0058016 | 7.6591e-07 | 4.697e-07 | 0.035297 | 0.035297 | 0.035297 | 0.97585 | -0.46543 | 0.97588 | -0.46473 | 9.6969
14 | -0.024288 | -0.0060873 | 0.024299 | 0.0060936 | 1.0196e-05 | 6.2774e-06 | 0.037035 | 0.037035 | 0.037035 | 0.97588 | -0.46473 | 0.97633 | -0.45593 | 10.1744
15 | -0.0039166 | -0.00098145 | 0.0039166 | 0.00098144 | 4.0611e-08 | -1.1958e-08 | 0.0059716 | 0.0059716 | 0.0059716 | 0.97594 | -0.46367 | 0.97595 | -0.46345 | 1.6405
16 | 0.0024286 | 0.00060853 | -0.0024286 | -0.00060866 | 6.7723e-08 | -1.2123e-07 | 0.0037029 | 0.003703 | 0.003703 | 0.97594 | -0.46367 | 0.97591 | -0.46426 | 1.0173
17 | -0.0056713 | -0.0014212 | 0.0056717 | 0.0014213 | 4.2059e-07 | 8.1718e-08 | 0.0086469 | 0.0086469 | 0.0086469 | 0.97595 | -0.46345 | 0.97603 | -0.4619 | 2.3755
18 | -0.021191 | -0.0053139 | 0.021203 | 0.0053214 | 1.2231e-05 | 7.4371e-06 | 0.032308 | 0.032308 | 0.032308 | 0.97603 | -0.4619 | 0.97664 | -0.44979 | 8.8758
19 | 0.015519 | 0.0038926 | -0.015512 | -0.0038884 | 7.2373e-06 | 4.2012e-06 | 0.023661 | 0.023661 | 0.023661 | 0.97603 | -0.4619 | 0.97553 | -0.47169 | 6.5004
20 | -0.022674 | -0.00569 | 0.022682 | 0.0056948 | 7.7643e-06 | 4.752e-06 | 0.034549 | 0.034549 | 0.034549 | 0.97664 | -0.44979 | 0.97701 | -0.44262 | 9.4915
21 | 0.014363 | 0.0036005 | -0.014361 | -0.0035991 | 2.4968e-06 | 1.4248e-06 | 0.021909 | 0.021909 | 0.021909 | 0.97553 | -0.47169 | 0.97535 | -0.47533 | 6.019
22 | -0.048485 | -0.012172 | 0.048491 | 0.012175 | 5.5264e-06 | 3.5031e-06 | 0.073852 | 0.073852 | 0.073852 | 0.97701 | -0.44262 | 0.97713 | -0.44023 | 20.289
23 | 0.025803 | 0.0064767 | -0.025787 | -0.0064666 | 1.6368e-05 | 1.0122e-05 | 0.039303 | 0.039303 | 0.039303 | 0.97701 | -0.44262 | 0.97633 | -0.45593 | 10.7976
24 | 0.0061933 | 0.0015522 | -0.0061925 | -0.001552 | 8.0786e-07 | 2.1592e-07 | 0.0094487 | 0.0094488 | 0.0094488 | 0.97535 | -0.47533 | 0.97521 | -0.47807 | 2.5958
25 | 0.0081673 | 0.0020469 | -0.0081662 | -0.0020464 | 1.1611e-06 | 4.9428e-07 | 0.01246 | 0.01246 | 0.01246 | 0.97535 | -0.47533 | 0.97519 | -0.47832 | 3.4232
26 | 0.020181 | 0.0050645 | -0.020162 | -0.0050532 | 1.8709e-05 | 1.1313e-05 | 0.030735 | 0.030735 | 0.030735 | 0.97713 | -0.44023 | 0.97614 | -0.45969 | 8.4438
27 | -0.068672 | -0.01724 | 0.068728 | 0.017275 | 5.6196e-05 | 3.5794e-05 | 0.10459 | 0.10459 | 0.10459 | 0.97713 | -0.44023 | 0.978 | -0.42309 | 28.7328
28 | 0.0068694 | 0.0017217 | -0.0068677 | -0.0017211 | 1.6842e-06 | 5.6602e-07 | 0.010472 | 0.010472 | 0.010472 | 0.97614 | -0.45969 | 0.97588 | -0.46483 | 2.8769
29 | -0.070555 | -0.017733 | 0.070683 | 0.017815 | 0.00012772 | 8.1371e-05 | 0.10737 | 0.10737 | 0.10737 | 0.978 | -0.42309 | 0.97994 | -0.38524 | 29.4965
30 | 0.0033606 | 0.00084199 | -0.0033603 | -0.00084217 | 2.8921e-07 | -1.8082e-07 | 0.0051277 | 0.0051278 | 0.0051278 | 0.97519 | -0.47832 | 0.9751 | -0.48013 | 1.4087
31 | 0.004579 | 0.0011475 | -0.0045788 | -0.0011475 | 2.6136e-07 | -1.1343e-08 | 0.006982 | 0.0069821 | 0.0069821 | 0.97588 | -0.46483 | 0.97582 | -0.46603 | 1.9182
32 | -0.070683 | -0.017815 | 0.070754 | 0.01786 | 7.065e-05 | 4.501e-05 | 0.10737 | 0.10737 | 0.10737 | 0.97994 | -0.38524 | 0.981 | -0.36438 | 29.4965
33 | 0.020249 | 0.0050766 | -0.020249 | -0.0050765 | 4.1092e-08 | 2.4754e-08 | 0.030323 | 0.030323 | 0.030323 | 0.99368 | -0.12063 | 0.99367 | -0.12067 | 8.3306
34 | -0.023111 | -0.0057937 | 0.023125 | 0.0058026 | 1.4585e-05 | 8.9134e-06 | 0.034608 | 0.034608 | 0.034608 | 0.99368 | -0.12063 | 0.99436 | -0.10739 | 9.5078
35 | 0.015225 | 0.0038172 | -0.015221 | -0.003815 | 3.9496e-06 | 2.2653e-06 | 0.022799 | 0.022799 | 0.022799 | 0.99367 | -0.12067 | 0.99339 | -0.12612 | 6.2635
36 | -0.041548 | -0.01042 | 0.04158 | 0.01044 | 3.2547e-05 | 2.0539e-05 | 0.062177 | 0.062177 | 0.062177 | 0.99436 | -0.10739 | 0.99521 | -0.090971 | 17.0815
37 | 0.011867 | 0.0029746 | -0.011866 | -0.002974 | 1.2437e-06 | 6.601e-07 | 0.017777 | 0.017777 | 0.017777 | 0.99339 | -0.12612 | 0.99328 | -0.12832 | 4.8837
38 | -0.15548 | -0.039612 | 0.15567 | 0.039733 | 0.00018972 | 0.00012093 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.99521 | -0.090971 | 0.99654 | -0.065715 | 31.9643
39 | 0.1139 | 0.029172 | -0.11353 | -0.028937 | 0.0003667 | 0.00023425 | 0.17052 | 0.17052 | 0.17052 | 0.99521 | -0.090971 | 0.99171 | -0.15766 | 46.8473
40 | -0.1586 | -0.040467 | 0.15873 | 0.040551 | 0.00013285 | 8.4285e-05 | 0.23707 | 0.23707 | 0.23707 | 0.99654 | -0.065715 | 0.99745 | -0.048389 | 21.7101
41 | 0.10733 | 0.027382 | -0.10719 | -0.027297 | 0.00013298 | 8.4933e-05 | 0.16121 | 0.16121 | 0.16121 | 0.99171 | -0.15766 | 0.99037 | -0.18335 | 44.2884
42 | -0.28876 | -0.073562 | 0.28943 | 0.073994 | 0.00067583 | 0.00043139 | 0.43119 | 0.43119 | 0.43119 | 0.99745 | -0.048389 | 1 | 0 | 39.4867
43 | 0.10436 | 0.026568 | -0.10407 | -0.026386 | 0.00028629 | 0.00018282 | 0.15583 | 0.15583 | 0.15583 | 0.99745 | -0.048389 | 0.99446 | -0.10545 | 42.8115
44 | 0.025662 | 0.0064428 | -0.025654 | -0.0064379 | 8.0132e-06 | 4.9383e-06 | 0.038287 | 0.038287 | 0.038287 | 0.99745 | -0.048389 | 0.99711 | -0.054937 | 10.5184
45 | 0.002992 | 0.00074978 | -0.0029919 | -0.00074984 | 5.4464e-08 | -5.7623e-08 | 0.0044953 | 0.0044954 | 0.0044954 | 0.99037 | -0.18335 | 0.99035 | -0.18373 | 1.235
46 | 0.1042 | 0.026547 | -0.10406 | -0.02646 | 0.00013645 | 8.7138e-05 | 0.15671 | 0.15671 | 0.15671 | 0.99037 | -0.18335 | 0.98895 | -0.21053 | 43.0534
47 | 0.002936 | 0.00073578 | -0.0029359 | -0.00073581 | 3.3263e-08 | -3.3995e-08 | 0.004477 | 0.004477 | 0.004477 | 0.97582 | -0.46603 | 0.97581 | -0.46627 | 1.23
48 | 0.011987 | 0.003004 | -0.011985 | -0.003003 | 1.8594e-06 | 9.8919e-07 | 0.017916 | 0.017916 | 0.017916 | 0.99558 | -0.084531 | 0.99541 | -0.087787 | 4.9221
49 | -0.011987 | -0.003004 | 0.011988 | 0.0030043 | 7.1071e-07 | 3.7807e-07 | 0.017916 | 0.017916 | 0.017916 | 0.99558 | -0.084531 | 0.99564 | -0.083286 | 4.922
50 | 0.0098607 | 0.0024705 | -0.009857 | -0.0024687 | 3.666e-06 | 1.7616e-06 | 0.01474 | 0.01474 | 0.01474 | 0.99541 | -0.087787 | 0.995 | -0.095596 | 4.0496
51 | -0.013843 | -0.0034693 | 0.013847 | 0.0034712 | 3.3801e-06 | 1.8893e-06 | 0.020689 | 0.020689 | 0.020689 | 0.99564 | -0.083286 | 0.99591 | -0.078162 | 5.6838
52 | 0.022483 | 0.0056431 | -0.022475 | -0.0056384 | 7.736e-06 | 4.7121e-06 | 0.033555 | 0.033555 | 0.033555 | 0.99711 | -0.054937 | 0.99674 | -0.062154 | 9.2184
53 | 0.019183 | 0.0048134 | -0.019176 | -0.004809 | 7.2739e-06 | 4.3472e-06 | 0.02864 | 0.028641 | 0.028641 | 0.99674 | -0.062154 | 0.99632 | -0.07011 | 7.8683
54 | 0.016823 | 0.0042194 | -0.01682 | -0.0042173 | 3.5675e-06 | 2.087e-06 | 0.025127 | 0.025127 | 0.025127 | 0.99632 | -0.07011 | 0.99609 | -0.074559 | 6.9029
55 | 0.016732 | 0.0041948 | -0.016728 | -0.0041926 | 3.8379e-06 | 2.2397e-06 | 0.024898 | 0.024898 | 0.024898 | 1 | 0 | 0.99975 | -0.0048148 | 6.8401
56 | 0.12601 | 0.032189 | -0.12559 | -0.03192 | 0.00042145 | 0.00026931 | 0.18772 | 0.18772 | 0.18772 | 1 | 0 | 0.99635 | -0.06943 | 51.5726
57 | 0.095309 | 0.024189 | -0.095204 | -0.024122 | 0.00010472 | 6.6842e-05 | 0.14272 | 0.14272 | 0.14272 | 0.99446 | -0.10545 | 0.99327 | -0.12832 | 39.2081
58 | 0.01682 | 0.0042173 | -0.016817 | -0.0042156 | 2.887e-06 | 1.689e-06 | 0.025127 | 0.025127 | 0.025127 | 0.99609 | -0.074559 | 0.99591 | -0.078162 | 6.9029
59 | 0.0081369 | 0.0020394 | -0.0081361 | -0.0020391 | 8.322e-07 | 3.3423e-07 | 0.012111 | 0.012111 | 0.012111 | 0.99975 | -0.0048148 | 0.99964 | -0.0069617 | 3.3272
60 | 0.11729 | 0.029838 | -0.11707 | -0.0297 | 0.00021672 | 0.00013846 | 0.17532 | 0.17532 | 0.17532 | 0.99635 | -0.06943 | 0.99434 | -0.10785 | 48.1651
61 | 0.092161 | 0.023359 | -0.091939 | -0.023218 | 0.00022191 | 0.00014162 | 0.13816 | 0.13816 | 0.13816 | 0.99327 | -0.12832 | 0.99066 | -0.17856 | 37.9559
62 | 0.11221 | 0.028483 | -0.11201 | -0.028351 | 0.00020546 | 0.00013125 | 0.16805 | 0.16805 | 0.16805 | 0.99434 | -0.10785 | 0.99235 | -0.14599 | 46.1687
63 | 0.086669 | 0.021897 | -0.086541 | -0.021815 | 0.00012766 | 8.1442e-05 | 0.13024 | 0.13024 | 0.13024 | 0.99066 | -0.17856 | 0.98906 | -0.20934 | 35.7813
64 | -0.074864 | -0.018891 | 0.074958 | 0.01895 | 9.3667e-05 | 5.9702e-05 | 0.1136 | 0.1136 | 0.1136 | 0.98104 | -0.36368 | 0.98238 | -0.33759 | 31.2083
65 | 0.073101 | 0.018449 | -0.073099 | -0.018447 | 2.4369e-06 | 1.5529e-06 | 0.11092 | 0.11092 | 0.11092 | 0.98104 | -0.36368 | 0.981 | -0.36438 | 30.4736
66 | -0.077001 | -0.019462 | 0.077094 | 0.019522 | 9.3337e-05 | 5.9504e-05 | 0.11669 | 0.11669 | 0.11669 | 0.98238 | -0.33759 | 0.98368 | -0.31234 | 32.0583
67 | -0.078934 | -0.019983 | 0.078949 | 0.019993 | 1.5515e-05 | 9.8931e-06 | 0.11948 | 0.11948 | 0.11948 | 0.98368 | -0.31234 | 0.98389 | -0.30825 | 32.8229
68 | -0.09092 | -0.022993 | 0.091136 | 0.023131 | 0.00021628 | 0.00013803 | 0.13758 | 0.13758 | 0.13758 | 0.98389 | -0.30825 | 0.98645 | -0.25879 | 37.7965
69 | -0.095036 | -0.024108 | 0.095109 | 0.024155 | 7.3313e-05 | 4.6799e-05 | 0.14346 | 0.14346 | 0.14346 | 0.98645 | -0.25879 | 0.98728 | -0.24276 | 39.4126
70 | 0.0038999 | 0.00097733 | -0.0038998 | -0.00097737 | 1.1482e-07 | -3.946e-08 | 0.0058828 | 0.0058828 | 0.0058828 | 0.98645 | -0.25879 | 0.98642 | -0.25941 | 1.6162
71 | 0.0038384 | 0.00096179 | -0.0038381 | -0.00096192 | 3.3793e-07 | -1.28e-07 | 0.0057852 | 0.0057853 | 0.0057853 | 0.98728 | -0.24276 | 0.98719 | -0.24461 | 1.5894
72 | -0.098948 | -0.025117 | 0.098997 | 0.025148 | 4.9269e-05 | 3.1457e-05 | 0.14925 | 0.14925 | 0.14925 | 0.98728 | -0.24276 | 0.98782 | -0.23241 | 41.0019
73 | -0.10086 | -0.025616 | 0.10097 | 0.025684 | 0.00010637 | 6.792e-05 | 0.15206 | 0.15206 | 0.15206 | 0.98782 | -0.23241 | 0.98895 | -0.21053 | 41.7746
74 | 0.0060893 | 0.0015261 | -0.0060888 | -0.001526 | 5.4326e-07 | 1.2081e-07 | 0.0091065 | 0.0091066 | 0.0091066 | 0.995 | -0.095596 | 0.99491 | -0.097469 | 2.5018
75 | 0.0037677 | 0.00094264 | -0.0037674 | -0.00094281 | 3.6103e-07 | -1.6284e-07 | 0.005634 | 0.0056341 | 0.0056341 | 0.995 | -0.095596 | 0.9949 | -0.09761 | 1.5478
76 | 0.10099 | 0.025589 | -0.10088 | -0.025519 | 0.00010934 | 6.9817e-05 | 0.15153 | 0.15153 | 0.15153 | 0.99235 | -0.14599 | 0.99118 | -0.16855 | 41.6284
77 | 0.096092 | 0.02432 | -0.095839 | -0.024158 | 0.0002536 | 0.00016189 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14434 | 0.99118 | -0.16855 | 0.98832 | -0.22369 | 39.655
78 | 0.091661 | 0.023111 | -0.091626 | -0.023089 | 3.4392e-05 | 2.1949e-05 | 0.13805 | 0.13805 | 0.13805 | 0.98832 | -0.22369 | 0.98791 | -0.23154 | 37.9269
79 | 0.08044 | 0.020286 | -0.080305 | -0.0202 | 0.00013516 | 8.6187e-05 | 0.12121 | 0.12121 | 0.12121 | 0.98791 | -0.23154 | 0.9861 | -0.2667 | 33.2983
80 | -0.071756 | -0.018022 | 0.071845 | 0.018079 | 8.9143e-05 | 5.6794e-05 | 0.10844 | 0.10844 | 0.10844 | 0.98477 | -0.2927 | 0.9861 | -0.2667 | 29.7911
81 | 0.061323 | 0.015408 | -0.06132 | -0.015406 | 3.1716e-06 | 2.0173e-06 | 0.092674 | 0.092674 | 0.092674 | 0.98477 | -0.2927 | 0.98471 | -0.29379 | 25.46
82 | 0.029641 | 0.0074425 | -0.029607 | -0.0074216 | 3.3604e-05 | 2.0939e-05 | 0.044796 | 0.044796 | 0.044796 | 0.98471 | -0.29379 | 0.98349 | -0.31758 | 12.3067
83 | 0.031678 | 0.0079631 | -0.031667 | -0.0079557 | 1.182e-05 | 7.3902e-06 | 0.047878 | 0.047878 | 0.047878 | 0.98471 | -0.29379 | 0.98431 | -0.3016 | 13.1534
84 | 0.02154 | 0.0054007 | -0.021535 | -0.0053975 | 5.2798e-06 | 3.2109e-06 | 0.032591 | 0.032591 | 0.032591 | 0.98349 | -0.31758 | 0.98323 | -0.32272 | 8.9536
85 | 0.0080673 | 0.0020209 | -0.0080666 | -0.0020206 | 7.1502e-07 | 2.9521e-07 | 0.012205 | 0.012205 | 0.012205 | 0.98349 | -0.31758 | 0.9834 | -0.31944 | 3.3532
86 | 0.02864 | 0.0071971 | -0.028622 | -0.0071862 | 1.7558e-05 | 1.092e-05 | 0.043302 | 0.043303 | 0.043303 | 0.98431 | -0.3016 | 0.98365 | -0.31445 | 11.8963
87 | 0.014552 | 0.0036474 | -0.014551 | -0.0036466 | 1.4996e-06 | 8.5518e-07 | 0.022023 | 0.022023 | 0.022023 | 0.98323 | -0.32272 | 0.98312 | -0.32489 | 6.0503
88 | 0.0056669 | 0.0014192 | -0.0056669 | -0.0014192 | 2.3243e-08 | 4.1798e-09 | 0.0085744 | 0.0085744 | 0.0085744 | 0.9834 | -0.31944 | 0.98339 | -0.31953 | 2.3556
89 | 0.023796 | 0.0059766 | -0.023791 | -0.0059737 | 4.6165e-06 | 2.834e-06 | 0.036001 | 0.036001 | 0.036001 | 0.98365 | -0.31445 | 0.98344 | -0.31852 | 9.8905
90 | 0.0052951 | 0.0013269 | -0.005295 | -0.0013269 | 1.434e-07 | 1.6289e-08 | 0.0080145 | 0.0080145 | 0.0080145 | 0.98312 | -0.32489 | 0.98309 | -0.32546 | 2.2018
91 | 0.0022039 | 0.00055125 | -0.0022037 | -0.00055152 | 1.1021e-07 | -2.6482e-07 | 0.0033344 | 0.0033345 | 0.0033345 | 0.98339 | -0.31953 | 0.98334 | -0.32058 | 0.91607
92 | 0.019048 | 0.004785 | -0.019041 | -0.0047808 | 7.1114e-06 | 4.2618e-06 | 0.028825 | 0.028825 | 0.028825 | 0.98344 | -0.31852 | 0.98304 | -0.32635 | 7.919
93 | 0.019041 | 0.0047808 | -0.019021 | -0.0047689 | 1.9767e-05 | 1.1848e-05 | 0.028825 | 0.028826 | 0.028826 | 0.98304 | -0.32635 | 0.98193 | -0.34813 | 7.9191
94 | 0.019021 | 0.0047689 | -0.019016 | -0.0047659 | 5.0236e-06 | 3.0112e-06 | 0.028826 | 0.028826 | 0.028826 | 0.98193 | -0.34813 | 0.98164 | -0.35368 | 7.9191
95 | -0.0022034 | -0.00055224 | 0.0022035 | 0.0005521 | 5.6289e-08 | -1.3516e-07 | 0.0033348 | 0.0033347 | 0.0033348 | 0.98319 | -0.32342 | 0.98322 | -0.32289 | 0.91616
96 | -0.0022035 | -0.0005521 | 0.0022037 | 0.00055152 | 2.4243e-07 | -5.8229e-07 | 0.0033347 | 0.0033345 | 0.0033347 | 0.98322 | -0.32289 | 0.98334 | -0.32058 | 0.91614
97 | 0.00093958 | 0.00023453 | -0.00093952 | -0.00023547 | 5.564e-08 | -9.4022e-07 | 0.0014049 | 0.0014053 | 0.0014053 | 0.9949 | -0.09761 | 0.99483 | -0.098855 | 0.38607
98 | 0.0028278 | 0.00070828 | -0.0028277 | -0.00070843 | 1.1379e-07 | -1.4746e-07 | 0.0042292 | 0.0042293 | 0.0042293 | 0.9949 | -0.09761 | 0.99485 | -0.098455 | 1.1619
99 | 0.0016292 | 0.00040807 | -0.0016292 | -0.00040831 | 4.6137e-08 | -2.395e-07 | 0.0024368 | 0.0024369 | 0.0024369 | 0.99485 | -0.098455 | 0.99482 | -0.09905 | 0.66946
100 | 0.0042259 | 0.0010591 | -0.0042258 | -0.0010591 | 4.1528e-08 | -9.4213e-09 | 0.0063204 | 0.0063204 | 0.0063204 | 0.99491 | -0.097469 | 0.9949 | -0.097675 | 1.7364
101 | -0.077647 | -0.019533 | 0.077784 | 0.01962 | 0.00013692 | 8.729e-05 | 0.11707 | 0.11707 | 0.11707 | 0.98716 | -0.24618 | 0.98906 | -0.20934 | 32.1617
102 | 0.0039703 | 0.00099491 | -0.00397 | -0.00099499 | 2.6799e-07 | -7.9373e-08 | 0.0060095 | 0.0060095 | 0.0060095 | 0.98309 | -0.32546 | 0.98302 | -0.32687 | 1.651

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43383 | 0.11038

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0093938 | 0.0023543
1 | 0.0036769 | 0.00092153
2 | 0.013613 | 0.0034118
3 | 0.0037346 | 0.00093597
4 | 0.0080075 | 0.0020069
5 | 0.0056631 | 0.0014193
6 | 0.0044489 | 0.001115
7 | 0.01154 | 0.0028923
8 | 0.0077218 | 0.0019353
9 | 0.003399 | 0.00085187
10 | 0.01527 | 0.003827
11 | 0.0011397 | 0.00028565
12 | 0.0044734 | 0.0011211
13 | 0.0014879 | 0.00037291
14 | 0.0017547 | 0.00043977
15 | 0.0024286 | 0.00060866
16 | 0.001471 | 0.00036867
17 | 0.0011488 | 0.00028793
18 | 0.0014885 | 0.00037305
19 | 0.013293 | 0.0033316
20 | 0.0018272 | 0.00045793
21 | 0.0061925 | 0.001552
22 | 0.0048056 | 0.0012044
23 | 0.0022887 | 0.00057359
24 | 0.0033603 | 0.00084217
25 | 0.0028614 | 0.00071714
26 | 0.0050246 | 0.0012593
27 | 0.018423 | 0.0046171
28 | 0.0033531 | 0.00084036
29 | 0.011866 | 0.002974
30 | 0.0029293 | 0.00073416
31 | 0.006208 | 0.0015559
32 | 0.0016428 | 0.00041172
33 | 0.0029359 | 0.00073581
34 | 0.0021246 | 0.00053247
35 | 0.0018554 | 0.00046502
36 | 0.003171 | 0.00079474
37 | 0.0032919 | 0.00082503
38 | 0.0023529 | 0.00058968
39 | 0.0087658 | 0.0021969
40 | 0.0085913 | 0.0021532
41 | 0.0083051 | 0.0020814
42 | 0.0030428 | 0.00076259
43 | 0.00297 | 0.00074435
44 | 0.0081361 | 0.0020391
45 | 0.0048561 | 0.0012171
46 | 0.00527 | 0.0013208
47 | 0.0017632 | 0.00044189
48 | 0.0020427 | 0.00051196
49 | 0.0023449 | 0.00058768
50 | 0.0018399 | 0.00046112
51 | 0.011971 | 0.0030001
52 | 0.0038998 | 0.00097737
53 | 0.0038381 | 0.00096192
54 | 0.0018673 | 0.00046798
55 | 0.0029919 | 0.00074984
56 | 0.0030937 | 0.00077536
57 | 0.011022 | 0.0027623
58 | 0.0047848 | 0.0011992
59 | 0.004178 | 0.0010471
60 | 0.011186 | 0.0028034
61 | 0.010433 | 0.0026149
62 | 0.00846 | 0.0021203
63 | 0.003027 | 0.00075864
64 | 0.0069828 | 0.00175
65 | 0.0023997 | 0.00060141
66 | 0.0048264 | 0.0012096
67 | 0.0092555 | 0.0023196
68 | 0.003463 | 0.00086792
69 | 0.0047429 | 0.0011887
70 | 0.019016 | 0.0047659
71 | 0.0022034 | 0.00055224
72 | 0.00093952 | 0.00023547
73 | 0.0011984 | 0.00030036
74 | 0.0016292 | 0.00040831
75 | 0.0018629 | 0.00046688
76 | 0.0096541 | 0.0024195
77 | 0.0087575 | 0.0021948
78 | 0.0042258 | 0.0010591
79 | 0.0013247 | 0.000332
80 | 0.00397 | 0.00099499

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1