## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_244-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_244-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_244-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_244-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_244-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_244-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_244-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_244-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_244-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_244-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_244-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_244-2_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_244-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_244-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_244-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_244-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_244-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_244-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_244-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_244-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_244-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_244-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_244-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_244-2_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_244-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_244-2_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_244-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_244-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_244-2_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_244-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_244-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_244-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_244-2_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_244-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_244-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_244-2_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_244-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_244-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_244-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_244-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_244-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_244-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_244-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_244-2_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_244-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_244-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_244-2_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_244-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_244-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_244-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_244-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_244-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_244-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_244-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_244-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_244-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_244-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_244-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_244-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_244-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_244-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_244-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_244-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_244-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_244-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_244-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_244-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_244-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_244-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_244-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_244-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_244-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_244-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_244-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_244-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_244-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_244-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_244-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_244-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_244-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_244-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_244-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_244-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_244-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_244-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_244-2_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_244-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_244-2_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_244-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_244-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_244-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_244-2_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_244-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_244-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_244-2_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_244-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_244-2_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_244-2_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_244-2_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_244-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_244-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_244-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_244-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_244-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_244-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_244-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_244-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_244-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_244-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_244-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_244-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_244-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_244-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_244-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_244-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_244-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_244-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_244-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_244-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_244-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_244-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_244-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_244-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_244-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_244-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_244-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_244-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_244-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_244-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_244-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_244-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_244-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_244-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_244-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_244-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_244-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_244-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_244-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_244-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_244-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_244-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_244-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_244-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_244-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_244-2_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_244-2_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_244-2_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_244-2_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_244-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_244-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_244-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_244-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_244-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_244-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_244-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_244-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_244-2_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_244-2_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_244-2_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_244-2_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_244-2_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_244-2_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_244-2_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_516_1_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_244-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0022298 | 0.00055883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_244-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0023842 | 0.00059755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_244-2_0_5_load_2 | 2 | 0.0025381 | 0.0006361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_244-2_0_5_load_75 | 4 | 0.0035209 | 0.00088241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_244-2_0_5_load_3 | 6 | 0.0013053 | 0.00032714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_244-2_0_5_load_4 | 7 | 0.00089887 | 0.00022528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_244-2_0_5_load_6 | 9 | 0.0015105 | 0.00037856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_244-2_0_5_load_166 | 11 | 0.0026322 | 0.0006597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_244-2_0_5_load_73 | 15 | 0.0037393 | 0.00093715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_244-2_0_5_load_33 | 19 | 0.0016244 | 0.00040711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_244-2_0_5_load_74 | 20 | 0.0022954 | 0.00057528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_244-2_0_5_load_164 | 23 | 0.0087369 | 0.0021897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_244-2_0_5_load_165 | 25 | 0.0061324 | 0.0015369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_244-2_0_5_load_110 | 27 | 0.0040676 | 0.0010194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_244-2_0_5_load_158 | 28 | 0.0066763 | 0.0016732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_244-2_0_5_load_157 | 32 | 0.004512 | 0.0011308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_244-2_0_5_load_156 | 35 | 0.0054445 | 0.0013645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_244-2_0_5_load_132 | 37 | 0.0095871 | 0.0024028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_244-2_0_5_load_131 | 38 | 0.0079175 | 0.0019843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_244-2_0_5_load_126 | 39 | 0.002634 | 0.00066013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_244-2_0_5_load_124 | 40 | 0.0080477 | 0.0020169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_244-2_0_5_load_163 | 43 | 0.0040911 | 0.0010253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_244-2_0_5_load_134 | 45 | 0.0037077 | 0.00092923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_244-2_0_5_load_162 | 46 | 0.0040565 | 0.0010167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_244-2_0_5_load_8 | 47 | 0.0015116 | 0.00037884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_244-2_0_5_load_9 | 48 | 0.002706 | 0.00067818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_244-2_0_5_load_10 | 49 | 0.0016371 | 0.0004103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_244-2_0_5_load_72 | 50 | 0.003747 | 0.00093909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_244-2_0_5_load_11 | 51 | 0.0020809 | 0.00052152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_244-2_0_5_load_12 | 52 | 0.0019924 | 0.00049935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_244-2_0_5_load_14 | 54 | 0.0021308 | 0.00053403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_244-2_0_5_load_16 | 56 | 0.0051616 | 0.0012936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_244-2_0_5_load_19 | 58 | 0.0059883 | 0.0015008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_244-2_0_5_load_23 | 59 | 0.0040214 | 0.0010079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_244-2_0_5_load_17 | 61 | 0.006416 | 0.001608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_244-2_0_5_load_138 | 62 | 0.0096271 | 0.0024128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_244-2_0_5_load_66 | 64 | 0.0028246 | 0.00070792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_244-2_0_5_load_24 | 65 | 0.0010495 | 0.00026303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_244-2_0_5_load_25 | 66 | 0.0020895 | 0.00052368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_244-2_0_5_load_27 | 68 | 0.0020504 | 0.00051388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_244-2_0_5_load_29 | 69 | 0.0020863 | 0.00052287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_244-2_0_5_load_30 | 70 | 0.0045808 | 0.0011481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_244-2_0_5_load_37 | 71 | 0.00221 | 0.00055389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_244-2_0_5_load_62 | 73 | 0.0076745 | 0.0019234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_244-2_0_5_load_64 | 74 | 0.0038701 | 0.00096993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_244-2_0_5_load_91 | 75 | 0.0043182 | 0.0010822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_244-2_0_5_load_35 | 76 | 0.0021274 | 0.00053317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_244-2_0_5_load_65 | 78 | 0.0074668 | 0.0018714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_244-2_0_5_load_90 | 79 | 0.0035971 | 0.00090153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_244-2_0_5_load_31 | 80 | 0.001589 | 0.00039823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_244-2_0_5_load_32 | 81 | 0.0019012 | 0.0004765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_244-2_0_5_load_34 | 82 | 0.0011654 | 0.00029207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_244-2_0_5_load_36 | 83 | 0.0023641 | 0.00059251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_244-2_0_5_load_141 | 85 | 0.0031992 | 0.0008018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_244-2_0_5_load_154 | 87 | 0.0039954 | 0.0010013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_244-2_0_5_load_108 | 89 | 0.0035605 | 0.00089235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_244-2_0_5_load_81 | 90 | 0.0036865 | 0.00092392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_244-2_0_5_load_125 | 92 | 0.0044183 | 0.0011073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_244-2_0_5_load_130 | 93 | 0.0082274 | 0.002062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_244-2_0_5_load_142 | 94 | 0.0033976 | 0.00085151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_244-2_0_5_load_150 | 96 | 0.0021072 | 0.0005281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_244-2_0_5_load_152 | 97 | 0.0047219 | 0.0011834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_244-2_0_5_load_148 | 98 | 0.0026881 | 0.00067369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_244-2_0_5_load_60 | 99 | 0.0029169 | 0.00073103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_244-2_0_5_load_63 | 100 | 0.0045028 | 0.0011285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_244-2_0_5_load_96 | 102 | 0.0036462 | 0.00091382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_244-2_0_5_load_82 | 103 | 0.0020355 | 0.00051013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_244-2_0_5_load_70 | 105 | 0.0039953 | 0.0010013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_244-2_0_5_load_71 | 106 | 0.0033602 | 0.00084214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_244-2_0_5_load_69 | 107 | 0.0072709 | 0.0018223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_244-2_0_5_load_103 | 109 | 0.0040083 | 0.0010046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_244-2_0_5_load_107 | 110 | 0.0028452 | 0.00071306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_244-2_0_5_load_104 | 111 | 0.0027284 | 0.0006838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_244-2_0_5_load_101 | 112 | 0.0034098 | 0.00085457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_244-2_0_5_load_80 | 114 | 0.0031068 | 0.00077863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_244-2_0_5_load_78 | 115 | 0.00093909 | 0.00023536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_244-2_0_5_load_79 | 116 | 0.0034908 | 0.00087488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_244-2_0_5_load_97 | 117 | 0.0041098 | 0.00103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_244-2_0_5_load_84 | 118 | 0.0035906 | 0.00089989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_244-2_0_5_load_85 | 119 | 0.0033135 | 0.00083045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_244-2_0_5_load_87 | 121 | 0.0021086 | 0.00052847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_244-2_0_5_load_89 | 123 | 0.0021881 | 0.0005484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_244-2_0_5_load_94 | 124 | 0.0032758 | 0.000821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_244-2_0_5_load_106 | 125 | 0.0035196 | 0.00088211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_244-2_0_5_load_121 | 126 | 0.0030598 | 0.00076687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_244-2_0_5_load_92 | 127 | 0.0033108 | 0.00082976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_244-2_0_5_load_133 | 128 | 0.0029764 | 0.00074596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_244-2_0_5_load_122 | 129 | 0.0017743 | 0.00044467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_244-2_0_5_load_93 | 130 | 0.0023951 | 0.00060026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_244-2_0_5_load_95 | 131 | 0.0032969 | 0.00082628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_244-2_0_5_load_102 | 132 | 0.0019992 | 0.00050106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_244-2_0_5_load_98 | 134 | 0.0033136 | 0.00083046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_244-2_0_5_load_99 | 135 | 0.0045224 | 0.0011334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_244-2_0_5_load_119 | 136 | 0.0037568 | 0.00094155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_244-2_0_5_load_118 | 137 | 0.0048583 | 0.0012176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_244-2_0_5_load_109 | 138 | 0.0038326 | 0.00096055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_244-2_0_5_load_111 | 139 | 0.0030669 | 0.00076864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_244-2_0_5_load_112 | 140 | 0.0021885 | 0.00054848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_244-2_0_5_load_115 | 141 | 0.0026386 | 0.0006613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_244-2_0_5_load_116 | 142 | 0.0032046 | 0.00080315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_244-2_0_5_load_151 | 144 | 0.0013095 | 0.00032818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_244-2_0_5_load_153 | 145 | 0.003808 | 0.00095436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_244-2_0_5_load_149 | 146 | 0.0017938 | 0.00044958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_244-2_0_5_load_146 | 147 | 0.0027112 | 0.0006795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_244-2_0_5_load_120 | 148 | 0.0036081 | 0.00090428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_244-2_0_5_load_123 | 149 | 0.0017913 | 0.00044893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_244-2_0_5_load_135 | 150 | 0.0025866 | 0.00064827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_244-2_0_5_load_136 | 151 | 0.0022514 | 0.00056425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_244-2_0_5_load_140 | 152 | 0.0071937 | 0.0018029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_244-2_0_5_load_128 | 153 | 0.0050424 | 0.0012637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_244-2_0_5_load_129 | 154 | 0.010352 | 0.0025944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_244-2_0_5_load_137 | 155 | 0.0036015 | 0.00090261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_244-2_0_5_load_143 | 156 | 0.0021871 | 0.00054814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_244-2_0_5_load_144 | 157 | 0.0022586 | 0.00056605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_244-2_0_5_load_145 | 158 | 0.0033364 | 0.00083617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_244-2_0_5_load_147 | 159 | 0.0026383 | 0.00066122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_244-2_0_5_load_155 | 160 | 0.0018979 | 0.00047565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_244-2_0_5_load_159 | 161 | 0.0039771 | 0.00099677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_244-2_0_5_load_160 | 162 | 0.0040579 | 0.001017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 107 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_244-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_244-2_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0037481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_244-2_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.016637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_244-2_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0058573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_244-2_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.027804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_244-2_0_5_line_5 |  | 4 | 90 | 0.021639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_244-2_0_5_line_6 |  | 5 | 27 | 0.026865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_244-2_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.005263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_244-2_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.019914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_244-2_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_244-2_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.008676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_244-2_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.011591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_244-2_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.071239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_244-2_0_5_line_13 |  | 12 | 20 | 0.012761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_244-2_0_5_line_14 |  | 12 | 15 | 0.01437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_244-2_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.035139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_244-2_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.10267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_244-2_0_5_line_17 |  | 13 | 16 | 0.019048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_244-2_0_5_line_18 |  | 14 | 26 | 0.009577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_244-2_0_5_line_19 |  | 14 | 24 | 0.010197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_244-2_0_5_line_20 |  | 16 | 60 | 0.013334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_244-2_0_5_line_21 |  | 16 | 61 | 0.024263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_244-2_0_5_line_22 |  | 17 | 18 | 0.065053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_244-2_0_5_line_23 |  | 17 | 19 | 0.013252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_244-2_0_5_line_24 |  | 18 | 50 | 0.012814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_244-2_0_5_line_25 |  | 18 | 69 | 0.008884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_244-2_0_5_line_26 |  | 19 | 81 | 0.018425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_244-2_0_5_line_27 |  | 20 | 84 | 0.014481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_244-2_0_5_line_28 |  | 21 | 22 | 0.042913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_244-2_0_5_line_29 |  | 21 | 23 | 0.031103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_244-2_0_5_line_30 |  | 22 | 28 | 0.059637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_244-2_0_5_line_31 |  | 23 | 24 | 0.020589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_244-2_0_5_line_32 |  | 24 | 25 | 0.018163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_244-2_0_5_line_33 |  | 25 | 29 | 0.021975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_244-2_0_5_line_34 |  | 26 | 85 | 0.038661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_244-2_0_5_line_35 |  | 27 | 89 | 0.024556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_244-2_0_5_line_36 |  | 29 | 30 | 0.004721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_244-2_0_5_line_37 |  | 30 | 35 | 0.015789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_244-2_0_5_line_38 |  | 31 | 32 | 0.015355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_244-2_0_5_line_39 |  | 31 | 33 | 0.019636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_244-2_0_5_line_40 |  | 31 | 34 | 0.029803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_244-2_0_5_line_41 |  | 31 | 35 | 0.016979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_244-2_0_5_line_42 |  | 32 | 91 | 0.020348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_244-2_0_5_line_43 |  | 33 | 39 | 0.015631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_244-2_0_5_line_44 |  | 33 | 40 | 0.017387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_244-2_0_5_line_45 |  | 34 | 44 | 0.008931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_244-2_0_5_line_46 |  | 34 | 45 | 0.040833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_244-2_0_5_line_47 |  | 36 | 37 | 0.024145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_244-2_0_5_line_48 |  | 36 | 38 | 0.062473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_244-2_0_5_line_49 |  | 38 | 44 | 0.015179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_244-2_0_5_line_50 |  | 40 | 92 | 0.016614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_244-2_0_5_line_51 |  | 41 | 42 | 0.021193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_244-2_0_5_line_52 |  | 41 | 43 | 0.0084813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_244-2_0_5_line_53 |  | 42 | 46 | 0.036447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_244-2_0_5_line_54 |  | 45 | 93 | 0.025566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_244-2_0_5_line_55 |  | 46 | 91 | 0.022436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_244-2_0_5_line_56 |  | 47 | 48 | 0.030711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_244-2_0_5_line_57 |  | 48 | 49 | 0.0064309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_244-2_0_5_line_58 |  | 49 | 50 | 0.020971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_244-2_0_5_line_59 |  | 51 | 52 | 0.018959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_244-2_0_5_line_60 |  | 51 | 53 | 0.010751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_244-2_0_5_line_61 |  | 52 | 54 | 0.0040187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_244-2_0_5_line_62 |  | 53 | 55 | 0.024177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_244-2_0_5_line_63 |  | 53 | 56 | 0.019578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_244-2_0_5_line_64 |  | 54 | 57 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_244-2_0_5_line_65 |  | 55 | 58 | 0.021043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_244-2_0_5_line_66 |  | 57 | 59 | 0.03087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_244-2_0_5_line_67 |  | 57 | 60 | 0.00936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_244-2_0_5_line_68 |  | 59 | 63 | 0.020349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_244-2_0_5_line_69 |  | 60 | 62 | 0.012188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_244-2_0_5_line_70 |  | 63 | 64 | 0.014963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_244-2_0_5_line_71 |  | 64 | 104 | 0.0037759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_244-2_0_5_line_72 |  | 65 | 66 | 0.0021771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_244-2_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.036846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_244-2_0_5_line_74 |  | 66 | 68 | 0.016734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_244-2_0_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.016847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_244-2_0_5_line_76 |  | 67 | 70 | 0.019179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_244-2_0_5_line_77 |  | 68 | 71 | 0.0073791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_244-2_0_5_line_78 |  | 70 | 75 | 0.020249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_244-2_0_5_line_79 |  | 71 | 76 | 0.015385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_244-2_0_5_line_80 |  | 72 | 73 | 0.0053026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_244-2_0_5_line_81 |  | 72 | 74 | 0.018064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_244-2_0_5_line_82 |  | 73 | 77 | 0.038474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_244-2_0_5_line_83 |  | 74 | 78 | 0.0099784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_244-2_0_5_line_84 |  | 75 | 79 | 0.020476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_244-2_0_5_line_85 |  | 76 | 82 | 0.0045991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_244-2_0_5_line_86 |  | 77 | 100 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_244-2_0_5_line_87 |  | 77 | 99 | 0.024766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_244-2_0_5_line_88 |  | 79 | 105 | 0.029891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_244-2_0_5_line_89 |  | 80 | 81 | 0.0084368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_244-2_0_5_line_90 |  | 82 | 83 | 0.0065547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_244-2_0_5_line_91 |  | 84 | 113 | 0.001378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_244-2_0_5_line_92 |  | 85 | 152 | 0.015231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_244-2_0_5_line_93 |  | 86 | 87 | 0.063586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_244-2_0_5_line_94 |  | 86 | 88 | 0.027091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_244-2_0_5_line_95 |  | 88 | 141 | 0.00096823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_244-2_0_5_line_96 |  | 88 | 140 | 0.022902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_244-2_0_5_line_97 |  | 89 | 138 | 0.022967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_244-2_0_5_line_98 |  | 90 | 114 | 0.018088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_244-2_0_5_line_99 |  | 91 | 161 | 0.0010854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_244-2_0_5_line_100 |  | 93 | 154 | 0.033296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_244-2_0_5_line_101 |  | 94 | 95 | 0.025283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_244-2_0_5_line_102 |  | 95 | 155 | 0.0054426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_244-2_0_5_line_103 |  | 96 | 97 | 0.050483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_244-2_0_5_line_104 |  | 96 | 98 | 0.020415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_244-2_0_5_line_105 |  | 97 | 160 | 0.0017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_244-2_0_5_line_106 |  | 98 | 146 | 0.0059767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_244-2_0_5_line_107 |  | 100 | 101 | 0.009691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_244-2_0_5_line_108 |  | 101 | 102 | 0.018294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_244-2_0_5_line_109 |  | 101 | 103 | 0.013308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_244-2_0_5_line_110 |  | 102 | 117 | 0.014414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_244-2_0_5_line_111 |  | 103 | 114 | 0.0057093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_244-2_0_5_line_112 |  | 104 | 105 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_244-2_0_5_line_113 |  | 104 | 106 | 0.01943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_244-2_0_5_line_114 |  | 106 | 109 | 0.02196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_244-2_0_5_line_115 |  | 107 | 108 | 0.014836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_244-2_0_5_line_116 |  | 108 | 110 | 0.026206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_244-2_0_5_line_117 |  | 108 | 111 | 0.020707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_244-2_0_5_line_118 |  | 109 | 112 | 0.0015635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_244-2_0_5_line_119 |  | 110 | 136 | 0.0066198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_244-2_0_5_line_120 |  | 111 | 122 | 0.016169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_244-2_0_5_line_121 |  | 112 | 133 | 0.039994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_244-2_0_5_line_122 |  | 113 | 115 | 0.023077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_244-2_0_5_line_123 |  | 115 | 116 | 0.013274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_244-2_0_5_line_124 |  | 117 | 134 | 0.02295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_244-2_0_5_line_125 |  | 118 | 119 | 0.012798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_244-2_0_5_line_126 |  | 118 | 120 | 0.026679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_244-2_0_5_line_127 |  | 119 | 121 | 0.0085482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_244-2_0_5_line_128 |  | 120 | 122 | 0.040438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_244-2_0_5_line_129 |  | 120 | 123 | 0.026734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_244-2_0_5_line_130 |  | 121 | 124 | 0.022997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_244-2_0_5_line_131 |  | 122 | 125 | 0.035656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_244-2_0_5_line_132 |  | 123 | 126 | 0.0068877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_244-2_0_5_line_133 |  | 124 | 127 | 0.0019619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_244-2_0_5_line_134 |  | 125 | 128 | 0.0019514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_244-2_0_5_line_135 |  | 126 | 129 | 0.020806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_244-2_0_5_line_136 |  | 127 | 130 | 0.02328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_244-2_0_5_line_137 |  | 129 | 149 | 0.026067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_244-2_0_5_line_138 |  | 130 | 131 | 0.0065889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_244-2_0_5_line_139 |  | 131 | 132 | 0.015085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_244-2_0_5_line_140 |  | 132 | 133 | 0.0035876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_244-2_0_5_line_141 |  | 133 | 135 | 0.017728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_244-2_0_5_line_142 |  | 134 | 135 | 0.0018126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_244-2_0_5_line_143 |  | 136 | 137 | 0.030747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_244-2_0_5_line_144 |  | 137 | 148 | 0.011383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_244-2_0_5_line_145 |  | 138 | 139 | 0.027605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_244-2_0_5_line_146 |  | 139 | 140 | 0.047802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_244-2_0_5_line_147 |  | 141 | 142 | 0.027925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_244-2_0_5_line_148 |  | 142 | 143 | 0.010901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_244-2_0_5_line_149 |  | 143 | 144 | 0.01991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_244-2_0_5_line_150 |  | 143 | 145 | 0.013045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_244-2_0_5_line_151 |  | 144 | 146 | 0.027282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_244-2_0_5_line_152 |  | 145 | 147 | 0.018468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_244-2_0_5_line_153 |  | 147 | 157 | 0.0067505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_244-2_0_5_line_154 |  | 149 | 150 | 0.00028423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_244-2_0_5_line_155 |  | 150 | 151 | 0.0031307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_244-2_0_5_line_156 |  | 151 | 155 | 0.022553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_244-2_0_5_line_157 |  | 153 | 154 | 0.011442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_244-2_0_5_line_158 |  | 156 | 157 | 0.024941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_244-2_0_5_line_159 |  | 156 | 158 | 0.043018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_244-2_0_5_line_160 |  | 158 | 159 | 0.041938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_244-2_0_5_line_161 |  | 161 | 162 | 0.025381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_244-2_0_5_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 163 | 107 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2674004.447 | 1252646.0523 | 2673982.8619 | 1252656.9255
1 | 2673979.5145 | 1252658.6117 | 2673982.8619 | 1252656.9255
2 | 2673976.049 | 1252674.15 | 2673975.7617 | 1252668.7536 | 2673976.3162 | 1252663.6345 | 2673978.7969 | 1252658.9732 | 2673979.5145 | 1252658.6117
3 | 2673976.049 | 1252674.15 | 2673973.4678 | 1252671.1489 | 2673972.549 | 1252669.4871
4 | 2673967.9965 | 1252696.5214 | 2673973.8743 | 1252693.5815 | 2673978.0653 | 1252689.1417 | 2673976.049 | 1252674.15
5 | 2673962.0788 | 1252650.5497 | 2673972.549 | 1252669.4871
6 | 2673967.9965 | 1252696.5214 | 2673944.0855 | 1252708.7686
7 | 2673921.7465 | 1252464.9564 | 2673924.5015 | 1252469.4407
8 | 2673911.3222 | 1252447.9883 | 2673921.7465 | 1252464.9564
9 | 2673908.161 | 1252449.7279 | 2673911.3222 | 1252447.9883
10 | 2673918.944 | 1252443.8026 | 2673911.3222 | 1252447.9883
11 | 2673918.944 | 1252443.8026 | 2673929.0528 | 1252438.08
12 | 2673865.113 | 1252444.3317 | 2673904.8665 | 1252422.2335 | 2673918.944 | 1252443.8026
13 | 2673865.113 | 1252444.3317 | 2673871.7718 | 1252455.2175
14 | 2673865.113 | 1252444.3317 | 2673853.3803 | 1252452.6289
15 | 2673742.955 | 1252534.9654 | 2673769.5502 | 1252511.9129
16 | 2673769.5502 | 1252511.9129 | 2673853.3803 | 1252452.6289
17 | 2673781.7976 | 1252526.5316 | 2673769.5502 | 1252511.9129
18 | 2673742.955 | 1252534.9654 | 2673748.0081 | 1252540.6769 | 2673749.488 | 1252539.4055
19 | 2673738.5696 | 1252527.75 | 2673741.3273 | 1252530.5308 | 2673739.9239 | 1252531.7142 | 2673742.955 | 1252534.9654
20 | 2673781.7976 | 1252526.5316 | 2673790.341 | 1252536.7899
21 | 2673781.7976 | 1252526.5316 | 2673790.0512 | 1252520.0741 | 2673795.3907 | 1252516.1266 | 2673799.2414 | 1252515.374 | 2673801.8202 | 1252513.4461
22 | 2673953.722 | 1252434.5742 | 2673953.3934 | 1252443.9658 | 2673952.0649 | 1252462.118 | 2673947.7094 | 1252479.1205 | 2673940.0688 | 1252497.5053
23 | 2673953.722 | 1252434.5742 | 2673966.387 | 1252430.6751
24 | 2673940.0688 | 1252497.5053 | 2673952.7801 | 1252499.1206 | 2673952.7801 | 1252499.1206
25 | 2673940.0688 | 1252497.5053 | 2673936.5326 | 1252505.6551
26 | 2673966.387 | 1252430.6751 | 2673983.9968 | 1252425.2536
27 | 2673879.3282 | 1252467.5703 | 2673871.7718 | 1252455.2175
28 | 2673742.3778 | 1252469.1991 | 2673748.9285 | 1252466.7678 | 2673754.5528 | 1252467.227 | 2673760.1029 | 1252471.8216 | 2673768.4321 | 1252482.9223 | 2673773.0032 | 1252490.9851
29 | 2673773.0032 | 1252490.9851 | 2673772.5386 | 1252494.96 | 2673770.7569 | 1252499.252 | 2673767.9766 | 1252502.5309 | 2673755.6923 | 1252512.6743 | 2673754.0227 | 1252514.1443
30 | 2673742.3778 | 1252469.1991 | 2673720.2323 | 1252482.1775 | 2673691.0806 | 1252499.6138
31 | 2673738.5696 | 1252527.75 | 2673754.0227 | 1252514.1443
32 | 2673738.5696 | 1252527.75 | 2673725.2273 | 1252540.0738
33 | 2673709.5319 | 1252555.4534 | 2673724.3159 | 1252540.9156 | 2673725.2273 | 1252540.0738
34 | 2673749.488 | 1252539.4055 | 2673756.4324 | 1252547.1754 | 2673755.9626 | 1252555.1976 | 2673769.1981 | 1252570.4624 | 2673769.1981 | 1252570.4624
35 | 2673922.2295 | 1252719.9633 | 2673944.0855 | 1252708.7686
36 | 2673706.1625 | 1252558.7695 | 2673709.5319 | 1252555.4534
37 | 2673706.1625 | 1252558.7695 | 2673695.0881 | 1252570.0234
38 | 2673683.4027 | 1252582.337 | 2673680.4693 | 1252579.1204 | 2673677.7385 | 1252577.8188 | 2673671.9539 | 1252572.3265
39 | 2673683.4027 | 1252582.337 | 2673685.8754 | 1252584.9696 | 2673693.5354 | 1252576.4698 | 2673696.9692 | 1252579.5036
40 | 2673674.3986 | 1252604.241 | 2673671.2745 | 1252601.1888 | 2673685.8754 | 1252584.9696 | 2673683.4027 | 1252582.337
41 | 2673683.4027 | 1252582.337 | 2673688.3917 | 1252576.8283 | 2673695.0881 | 1252570.0234
42 | 2673657.1974 | 1252558.3159 | 2673671.9539 | 1252572.3265
43 | 2673696.9692 | 1252579.5036 | 2673708.1975 | 1252568.6287
44 | 2673696.9692 | 1252579.5036 | 2673709.7662 | 1252591.2746
45 | 2673668.4369 | 1252610.9051 | 2673674.3986 | 1252604.241
46 | 2673674.3986 | 1252604.241 | 2673703.6125 | 1252632.769
47 | 2673615.4583 | 1252665.0084 | 2673631.6342 | 1252682.9336
48 | 2673615.4583 | 1252665.0084 | 2673626.1759 | 1252652.7549 | 2673645.8257 | 1252634.0743 | 2673649.5267 | 1252630.7845 | 2673651.2669 | 1252630.4281 | 2673653.4995 | 1252630.5226 | 2673655.2419 | 1252629.9883 | 2673656.3083 | 1252629.1899 | 2673657.4519 | 1252627.047 | 2673658.8599 | 1252623.662 | 2673659.2389 | 1252622.8801
49 | 2673668.4369 | 1252610.9051 | 2673660.5794 | 1252620.1141 | 2673659.2389 | 1252622.8801
50 | 2673721.6237 | 1252590.4627 | 2673715.6447 | 1252596.6818 | 2673709.7662 | 1252591.2746
51 | 2673613.976 | 1252594.8499 | 2673630.6798 | 1252607.9559
52 | 2673630.6798 | 1252607.9559 | 2673630.3928 | 1252599.4795
53 | 2673613.976 | 1252594.8499 | 2673618.3805 | 1252585.3533 | 2673624.8037 | 1252582.8535 | 2673632.5148 | 1252578.7352 | 2673637.2232 | 1252577.5817 | 2673640.9871 | 1252573.5756
54 | 2673703.6125 | 1252632.769 | 2673709.9565 | 1252638.9641 | 2673699.0199 | 1252651.5839
55 | 2673657.1974 | 1252558.3159 | 2673647.9186 | 1252567.1292 | 2673646.806 | 1252567.3823 | 2673640.9871 | 1252573.5756
56 | 2674005.7999 | 1252476.548 | 2673977.0169 | 1252487.2585
57 | 2673977.0169 | 1252487.2585 | 2673970.9898 | 1252489.5013
58 | 2673952.7801 | 1252499.1206 | 2673957.6456 | 1252494.4668 | 2673970.9898 | 1252489.5013
59 | 2673811.0779 | 1252535.4635 | 2673827.4904 | 1252525.9721
60 | 2673836.7971 | 1252520.5901 | 2673827.4904 | 1252525.9721
61 | 2673811.0779 | 1252535.4635 | 2673807.599 | 1252537.4753
62 | 2673836.7971 | 1252520.5901 | 2673824.461 | 1252499.7767
63 | 2673836.7971 | 1252520.5901 | 2673853.7473 | 1252510.7917
64 | 2673796.3492 | 1252543.9811 | 2673807.599 | 1252537.4753
65 | 2673824.461 | 1252499.7767 | 2673842.3188 | 1252488.6455
66 | 2673796.3492 | 1252543.9811 | 2673812.0145 | 1252570.5805
67 | 2673796.3492 | 1252543.9811 | 2673790.341 | 1252536.7899
68 | 2673822.3409 | 1252588.1148 | 2673812.0145 | 1252570.5805
69 | 2673790.341 | 1252536.7899 | 2673788.9008 | 1252548.8927
70 | 2673822.3409 | 1252588.1148 | 2673835.4294 | 1252580.8643
71 | 2673838.7324 | 1252579.0346 | 2673835.4294 | 1252580.8643
72 | 2673891.0438 | 1252516.63 | 2673893.2207 | 1252516.6571 | 2673893.2207 | 1252516.6571
73 | 2673927.4666 | 1252519.7977 | 2673921.6181 | 1252515.5438 | 2673911.0451 | 1252516.1457 | 2673907.5156 | 1252513.5331 | 2673893.2207 | 1252516.6571
74 | 2673891.0438 | 1252516.63 | 2673888.55 | 1252516.5989 | 2673876.2864 | 1252523.8372
75 | 2673927.4666 | 1252519.7977 | 2673935.3133 | 1252508.4651 | 2673936.5326 | 1252505.6551
76 | 2673927.4666 | 1252519.7977 | 2673915.6564 | 1252533.6605 | 2673914.9472 | 1252534.3181
77 | 2673876.2864 | 1252523.8372 | 2673869.9317 | 1252527.588
78 | 2673914.9472 | 1252534.3181 | 2673904.9137 | 1252543.6226 | 2673899.4444 | 1252547.255
79 | 2673856.6824 | 1252535.4081 | 2673869.9317 | 1252527.588
80 | 2673959.1824 | 1252555.1081 | 2673961.5298 | 1252559.8628
81 | 2673959.1824 | 1252555.1081 | 2673975.3359 | 1252547.0232
82 | 2673963.8584 | 1252597.0415 | 2673965.1292 | 1252590.7639 | 2673966.7059 | 1252581.7436 | 2673965.8216 | 1252568.5563 | 2673961.5298 | 1252559.8628
83 | 2673975.3359 | 1252547.0232 | 2673984.2591 | 1252542.5571
84 | 2673881.5912 | 1252557.2197 | 2673893.7882 | 1252551.0115 | 2673899.4444 | 1252547.255
85 | 2673852.7217 | 1252537.7458 | 2673856.6824 | 1252535.4081
86 | 2673963.8584 | 1252597.0415 | 2673954.9224 | 1252609.1833 | 2673951.6053 | 1252611.9157
87 | 2673963.8584 | 1252597.0415 | 2673979.0312 | 1252601.5564 | 2673986.9817 | 1252597.4772
88 | 2673854.9525 | 1252570.7787 | 2673881.5912 | 1252557.2197
89 | 2673983.9968 | 1252425.2536 | 2673992.0601 | 1252422.7712
90 | 2673847.0769 | 1252541.0776 | 2673852.7217 | 1252537.7458
91 | 2673879.3282 | 1252467.5703 | 2673880.5143 | 1252466.8624
92 | 2673769.1981 | 1252570.4624 | 2673757.8868 | 1252580.6623
93 | 2673840.8961 | 1252780.7422 | 2673838.8912 | 1252825.928 | 2673826.7433 | 1252839.6888
94 | 2673840.8961 | 1252780.7422 | 2673814.2878 | 1252775.2511
95 | 2673813.4755 | 1252775.7781 | 2673814.2878 | 1252775.2511
96 | 2673814.2878 | 1252775.2511 | 2673834.6718 | 1252764.8104
97 | 2673922.2295 | 1252719.9633 | 2673901.7876 | 1252730.4337
98 | 2673953.3269 | 1252634.7201 | 2673962.0788 | 1252650.5497
99 | 2673657.1974 | 1252558.3159 | 2673657.985 | 1252557.569
100 | 2673672.3355 | 1252669.374 | 2673672.3355 | 1252669.374 | 2673687.9821 | 1252664.3204 | 2673699.0199 | 1252651.5839
101 | 2673648.7546 | 1252772.9565 | 2673657.4422 | 1252765.548 | 2673669.1793 | 1252758.0773
102 | 2673669.1793 | 1252758.0773 | 2673674.0611 | 1252755.671
103 | 2673706.0268 | 1252797.6422 | 2673705.8029 | 1252809.5703 | 2673702.2504 | 1252819.122 | 2673696.7133 | 1252825.6357 | 2673682.15 | 1252839.0686
104 | 2673706.0268 | 1252797.6422 | 2673726.4393 | 1252797.3174
105 | 2673680.8473 | 1252840.2702 | 2673682.15 | 1252839.0686
106 | 2673732.4153 | 1252797.2224 | 2673726.4393 | 1252797.3174
107 | 2673944.1252 | 1252618.0773 | 2673951.6053 | 1252611.9157
108 | 2673944.1252 | 1252618.0773 | 2673927.8593 | 1252626.4491
109 | 2673944.1252 | 1252618.0773 | 2673950.5644 | 1252629.7237
110 | 2673927.8593 | 1252626.4491 | 2673915.0432 | 1252633.0455
111 | 2673953.3269 | 1252634.7201 | 2673950.5644 | 1252629.7237
112 | 2673838.7324 | 1252579.0346 | 2673854.9525 | 1252570.7787
113 | 2673838.7324 | 1252579.0346 | 2673847.758 | 1252596.2415
114 | 2673847.758 | 1252596.2415 | 2673857.9586 | 1252615.6884
115 | 2673771.8573 | 1252632.6408 | 2673775.3348 | 1252618.2181
116 | 2673771.8573 | 1252632.6408 | 2673760.0814 | 1252635.9189 | 2673750.827 | 1252646.4002 | 2673750.827 | 1252646.4002
117 | 2673771.8573 | 1252632.6408 | 2673768.507 | 1252646.5426 | 2673768.0504 | 1252652.9336
118 | 2673857.9586 | 1252615.6884 | 2673858.6848 | 1252617.073
119 | 2673750.827 | 1252646.4002 | 2673744.7391 | 1252643.8004
120 | 2673766.8982 | 1252669.0613 | 2673768.0504 | 1252652.9336
121 | 2673877.2626 | 1252652.4907 | 2673858.6848 | 1252617.073
122 | 2673880.5143 | 1252466.8624 | 2673892.6614 | 1252486.4837
123 | 2673881.1604 | 1252493.1118 | 2673892.6614 | 1252486.4837
124 | 2673894.6374 | 1252643.5481 | 2673915.0432 | 1252633.0455
125 | 2673793.4576 | 1252696.7552 | 2673804.9252 | 1252691.0726
126 | 2673769.5526 | 1252708.6009 | 2673793.4576 | 1252696.7552
127 | 2673812.5845 | 1252687.2771 | 2673804.9252 | 1252691.0726
128 | 2673769.5526 | 1252708.6009 | 2673764.9589 | 1252696.3126 | 2673766.8982 | 1252669.0613
129 | 2673769.5526 | 1252708.6009 | 2673745.5735 | 1252720.4208
130 | 2673812.5845 | 1252687.2771 | 2673833.19 | 1252677.0664
131 | 2673766.8982 | 1252669.0613 | 2673738.9209 | 1252673.4718 | 2673734.4269 | 1252679.267
132 | 2673739.3955 | 1252723.4661 | 2673745.5735 | 1252720.4208
133 | 2673834.9479 | 1252676.1953 | 2673833.19 | 1252677.0664
134 | 2673733.231 | 1252680.8091 | 2673734.4269 | 1252679.267
135 | 2673739.3955 | 1252723.4661 | 2673720.7335 | 1252732.665
136 | 2673834.9479 | 1252676.1953 | 2673851.8962 | 1252667.7968 | 2673855.6335 | 1252665.5417
137 | 2673697.3527 | 1252744.19 | 2673720.7335 | 1252732.665
138 | 2673861.2749 | 1252662.1377 | 2673855.6335 | 1252665.5417
139 | 2673861.2749 | 1252662.1377 | 2673874.1909 | 1252654.3442
140 | 2673877.2626 | 1252652.4907 | 2673874.1909 | 1252654.3442
141 | 2673877.2626 | 1252652.4907 | 2673893.0257 | 1252644.3776
142 | 2673893.0257 | 1252644.3776 | 2673894.6374 | 1252643.5481
143 | 2673720.9971 | 1252662.0026 | 2673727.7492 | 1252654.2966 | 2673734.2434 | 1252647.9061 | 2673741.8091 | 1252645.7653 | 2673744.7391 | 1252643.8004 | 2673744.7391 | 1252643.8004
144 | 2673714.6317 | 1252671.3903 | 2673718.5934 | 1252664.7459 | 2673720.9971 | 1252662.0026
145 | 2673901.7876 | 1252730.4337 | 2673877.2177 | 1252743.0184
146 | 2673877.2177 | 1252743.0184 | 2673834.6718 | 1252764.8104
147 | 2673789.5013 | 1252789.9569 | 2673795.9069 | 1252787.1754 | 2673813.4755 | 1252775.7781
148 | 2673779.5028 | 1252794.2985 | 2673789.5013 | 1252789.9569
149 | 2673779.5028 | 1252794.2985 | 2673759.6488 | 1252795.7935
150 | 2673779.5028 | 1252794.2985 | 2673780.8909 | 1252800.3869 | 2673782.0677 | 1252807.0842 | 2673782.0677 | 1252807.0842
151 | 2673732.4153 | 1252797.2224 | 2673742.8833 | 1252797.0558 | 2673759.6488 | 1252795.7935
152 | 2673777.3972 | 1252824.7608 | 2673779.4854 | 1252820.5286 | 2673781.4418 | 1252813.7146 | 2673782.0677 | 1252807.0842
153 | 2673777.3972 | 1252824.7608 | 2673776.2028 | 1252827.1815 | 2673773.4307 | 1252830.1357
154 | 2673697.0978 | 1252744.3156 | 2673697.3527 | 1252744.19
155 | 2673697.0978 | 1252744.3156 | 2673694.2897 | 1252745.6998
156 | 2673694.2897 | 1252745.6998 | 2673674.0611 | 1252755.671
157 | 2673665.1451 | 1252678.2747 | 2673672.3355 | 1252669.374
158 | 2673752.3411 | 1252843.2391 | 2673771.4381 | 1252832.2592 | 2673773.4307 | 1252830.1357
159 | 2673752.3411 | 1252843.2391 | 2673741.795 | 1252849.3027 | 2673725.4251 | 1252859.7511 | 2673716.4351 | 1252866.8145
160 | 2673685.5722 | 1252895.1466 | 2673695.197 | 1252885.6162 | 2673708.2477 | 1252873.2472 | 2673716.4351 | 1252866.8145
161 | 2673657.985 | 1252557.569 | 2673661.7108 | 1252554.0355 | 2673661.8387 | 1252552.2469 | 2673664.8307 | 1252549.5377 | 2673665.8798 | 1252550.1401 | 2673675.2046 | 1252540.7879

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674004.447 | 1252646.0523
1 | 2673982.8619 | 1252656.9255
2 | 2673979.5145 | 1252658.6117
3 | 2673976.049 | 1252674.15
4 | 2673972.549 | 1252669.4871
5 | 2673967.9965 | 1252696.5214
6 | 2673921.7465 | 1252464.9564
7 | 2673924.5015 | 1252469.4407
8 | 2673911.3222 | 1252447.9883
9 | 2673908.161 | 1252449.7279
10 | 2673918.944 | 1252443.8026
11 | 2673929.0528 | 1252438.08
12 | 2673865.113 | 1252444.3317
13 | 2673769.5502 | 1252511.9129
14 | 2673742.955 | 1252534.9654
15 | 2673853.3803 | 1252452.6289
16 | 2673781.7976 | 1252526.5316
17 | 2673953.722 | 1252434.5742
18 | 2673940.0688 | 1252497.5053
19 | 2673966.387 | 1252430.6751
20 | 2673871.7718 | 1252455.2174
21 | 2673773.0032 | 1252490.9851
22 | 2673742.3778 | 1252469.1991
23 | 2673754.0227 | 1252514.1443
24 | 2673738.5696 | 1252527.75
25 | 2673725.2273 | 1252540.0738
26 | 2673749.488 | 1252539.4055
27 | 2673944.0855 | 1252708.7686
28 | 2673691.0806 | 1252499.6138
29 | 2673709.5319 | 1252555.4534
30 | 2673706.1625 | 1252558.7695
31 | 2673683.4027 | 1252582.337
32 | 2673671.9539 | 1252572.3265
33 | 2673696.9692 | 1252579.5036
34 | 2673674.3986 | 1252604.241
35 | 2673695.0881 | 1252570.0234
36 | 2673615.4583 | 1252665.0084
37 | 2673631.6342 | 1252682.9336
38 | 2673659.2389 | 1252622.8801
39 | 2673708.1975 | 1252568.6287
40 | 2673709.7662 | 1252591.2746
41 | 2673630.6798 | 1252607.9559
42 | 2673613.976 | 1252594.8499
43 | 2673630.3928 | 1252599.4795
44 | 2673668.4369 | 1252610.9051
45 | 2673703.6125 | 1252632.769
46 | 2673640.9871 | 1252573.5756
47 | 2674005.7999 | 1252476.548
48 | 2673977.0169 | 1252487.2585
49 | 2673970.9898 | 1252489.5013
50 | 2673952.7801 | 1252499.1206
51 | 2673827.4904 | 1252525.9721
52 | 2673811.0779 | 1252535.4635
53 | 2673836.7971 | 1252520.5901
54 | 2673807.599 | 1252537.4753
55 | 2673824.461 | 1252499.7767
56 | 2673853.7473 | 1252510.7917
57 | 2673796.3492 | 1252543.9811
58 | 2673842.3188 | 1252488.6455
59 | 2673812.0144 | 1252570.5805
60 | 2673790.341 | 1252536.7899
61 | 2673801.8202 | 1252513.4461
62 | 2673788.9008 | 1252548.8927
63 | 2673822.3409 | 1252588.1148
64 | 2673835.4294 | 1252580.8643
65 | 2673893.2207 | 1252516.6571
66 | 2673891.0438 | 1252516.63
67 | 2673927.4666 | 1252519.7977
68 | 2673876.2864 | 1252523.8372
69 | 2673936.5326 | 1252505.6551
70 | 2673914.9472 | 1252534.3181
71 | 2673869.9317 | 1252527.588
72 | 2673959.1824 | 1252555.1081
73 | 2673961.5298 | 1252559.8628
74 | 2673975.3359 | 1252547.0232
75 | 2673899.4444 | 1252547.255
76 | 2673856.6824 | 1252535.4081
77 | 2673963.8584 | 1252597.0415
78 | 2673984.2591 | 1252542.5571
79 | 2673881.5912 | 1252557.2197
80 | 2673992.0601 | 1252422.7712
81 | 2673983.9968 | 1252425.2536
82 | 2673852.7217 | 1252537.7458
83 | 2673847.0769 | 1252541.0776
84 | 2673879.3282 | 1252467.5703
85 | 2673769.1981 | 1252570.4624
86 | 2673840.8961 | 1252780.7422
87 | 2673826.7433 | 1252839.6888
88 | 2673814.2878 | 1252775.2511
89 | 2673922.2295 | 1252719.9633
90 | 2673962.0788 | 1252650.5497
91 | 2673657.1974 | 1252558.3159
92 | 2673721.6237 | 1252590.4627
93 | 2673699.0199 | 1252651.5839
94 | 2673648.7546 | 1252772.9565
95 | 2673669.1793 | 1252758.0773
96 | 2673706.0268 | 1252797.6422
97 | 2673682.15 | 1252839.0686
98 | 2673726.4393 | 1252797.3174
99 | 2673986.9817 | 1252597.4772
100 | 2673951.6053 | 1252611.9157
101 | 2673944.1252 | 1252618.0773
102 | 2673927.8593 | 1252626.4491
103 | 2673950.5644 | 1252629.7237
104 | 2673838.7324 | 1252579.0346
105 | 2673854.9525 | 1252570.7787
106 | 2673847.758 | 1252596.2415
107 | 2673775.3348 | 1252618.2181
108 | 2673771.8573 | 1252632.6408
109 | 2673857.9586 | 1252615.6884
110 | 2673750.827 | 1252646.4002
111 | 2673768.0504 | 1252652.9336
112 | 2673858.6848 | 1252617.073
113 | 2673880.5143 | 1252466.8624
114 | 2673953.3269 | 1252634.7201
115 | 2673892.6614 | 1252486.4837
116 | 2673881.1604 | 1252493.1118
117 | 2673915.0432 | 1252633.0455
118 | 2673793.4576 | 1252696.7552
119 | 2673804.9252 | 1252691.0726
120 | 2673769.5526 | 1252708.6009
121 | 2673812.5845 | 1252687.2771
122 | 2673766.8982 | 1252669.0613
123 | 2673745.5735 | 1252720.4208
124 | 2673833.19 | 1252677.0664
125 | 2673734.4269 | 1252679.267
126 | 2673739.3955 | 1252723.4661
127 | 2673834.9479 | 1252676.1953
128 | 2673733.231 | 1252680.8091
129 | 2673720.7335 | 1252732.665
130 | 2673855.6335 | 1252665.5417
131 | 2673861.2749 | 1252662.1377
132 | 2673874.1909 | 1252654.3442
133 | 2673877.2626 | 1252652.4907
134 | 2673894.6374 | 1252643.5481
135 | 2673893.0257 | 1252644.3776
136 | 2673744.7391 | 1252643.8004
137 | 2673720.9971 | 1252662.0026
138 | 2673901.7876 | 1252730.4337
139 | 2673877.2177 | 1252743.0184
140 | 2673834.6718 | 1252764.8104
141 | 2673813.4755 | 1252775.7781
142 | 2673789.5013 | 1252789.9569
143 | 2673779.5028 | 1252794.2985
144 | 2673759.6488 | 1252795.7935
145 | 2673782.0677 | 1252807.0842
146 | 2673732.4153 | 1252797.2224
147 | 2673777.3972 | 1252824.7608
148 | 2673714.6317 | 1252671.3903
149 | 2673697.3527 | 1252744.19
150 | 2673697.0978 | 1252744.3156
151 | 2673694.2897 | 1252745.6998
152 | 2673757.8869 | 1252580.6623
153 | 2673665.1451 | 1252678.2747
154 | 2673672.3355 | 1252669.374
155 | 2673674.0611 | 1252755.671
156 | 2673752.3411 | 1252843.2391
157 | 2673773.4307 | 1252830.1357
158 | 2673716.4351 | 1252866.8145
159 | 2673685.5722 | 1252895.1466
160 | 2673680.8473 | 1252840.2702
161 | 2673657.985 | 1252557.569
162 | 2673675.2046 | 1252540.7879
163 | 2673771.8573 | 1252632.6408

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98199 | -0.34436 | 0.0022298 | 0.00055883
1 | 0.98204 | -0.34338 | 0.0023842 | 0.00059755
2 | 0.98205 | -0.34307 | 0.0025381 | 0.0006361
3 | 0.98216 | -0.34092 | 0 | 0
4 | 0.98234 | -0.33747 | 0.0035209 | 0.00088241
5 | 0.98066 | -0.37012 | 0 | 0
6 | 0.97578 | -0.4659 | 0.0013053 | 0.00032714
7 | 0.97577 | -0.46599 | 0.00089887 | 0.00022528
8 | 0.97582 | -0.4651 | 0 | 0
9 | 0.97581 | -0.4652 | 0.0015105 | 0.00037856
10 | 0.97585 | -0.46451 | 0 | 0
11 | 0.97582 | -0.46507 | 0.0026322 | 0.0006597
12 | 0.97627 | -0.45623 | 0 | 0
13 | 0.97805 | -0.42128 | 0 | 0
14 | 0.97727 | -0.43641 | 0 | 0
15 | 0.97644 | -0.4528 | 0.0037393 | 0.00093715
16 | 0.97852 | -0.41192 | 0 | 0
17 | 0.97679 | -0.44609 | 0 | 0
18 | 0.9771 | -0.44001 | 0 | 0
19 | 0.97673 | -0.44733 | 0.0016244 | 0.00040711
20 | 0.97619 | -0.4578 | 0.0022954 | 0.00057528
21 | 0.97658 | -0.45001 | 0 | 0
22 | 0.97632 | -0.45525 | 0 | 0
23 | 0.97677 | -0.44621 | 0.0087369 | 0.0021897
24 | 0.97707 | -0.44041 | 0 | 0
25 | 0.97676 | -0.44653 | 0.0061324 | 0.0015369
26 | 0.97718 | -0.43822 | 0 | 0
27 | 0.97921 | -0.39841 | 0.0040676 | 0.0010194
28 | 0.97595 | -0.46253 | 0.0066763 | 0.0016732
29 | 0.9764 | -0.45345 | 0 | 0
30 | 0.97633 | -0.45493 | 0 | 0
31 | 0.97442 | -0.49247 | 0 | 0
32 | 0.97412 | -0.49831 | 0.004512 | 0.0011308
33 | 0.97414 | -0.49792 | 0 | 0
34 | 0.97317 | -0.51703 | 0 | 0
35 | 0.97569 | -0.46737 | 0.0054445 | 0.0013645
36 | 0.97222 | -0.53584 | 0 | 0
37 | 0.972 | -0.54011 | 0.0095871 | 0.0024028
38 | 0.97278 | -0.5248 | 0.0079175 | 0.0019843
39 | 0.9741 | -0.49867 | 0.002634 | 0.00066013
40 | 0.97394 | -0.5019 | 0.0080477 | 0.0020169
41 | 0.97343 | -0.51206 | 0 | 0
42 | 0.97351 | -0.51046 | 0 | 0
43 | 0.97339 | -0.5127 | 0.0040911 | 0.0010253
44 | 0.97303 | -0.51991 | 0 | 0
45 | 0.97213 | -0.53759 | 0.0037077 | 0.00092923
46 | 0.97365 | -0.50772 | 0.0040565 | 0.0010167
47 | 0.97681 | -0.44584 | 0.0015116 | 0.00037884
48 | 0.97685 | -0.445 | 0.002706 | 0.00067818
49 | 0.97687 | -0.4445 | 0.0016371 | 0.0004103
50 | 0.97699 | -0.44226 | 0.003747 | 0.00093909
51 | 0.97864 | -0.40971 | 0.0020809 | 0.00052152
52 | 0.97887 | -0.40514 | 0.0019924 | 0.00049935
53 | 0.97853 | -0.41189 | 0 | 0
54 | 0.97893 | -0.40403 | 0.0021308 | 0.00053403
55 | 0.97839 | -0.41452 | 0 | 0
56 | 0.97843 | -0.41373 | 0.0051616 | 0.0012936
57 | 0.97914 | -0.39993 | 0 | 0
58 | 0.97828 | -0.41682 | 0.0059883 | 0.0015008
59 | 0.9801 | -0.38106 | 0.0040214 | 0.0010079
60 | 0.97887 | -0.40506 | 0 | 0
61 | 0.97838 | -0.41475 | 0.006416 | 0.001608
62 | 0.97877 | -0.4072 | 0.0096271 | 0.0024128
63 | 0.98076 | -0.36834 | 0 | 0
64 | 0.98123 | -0.359 | 0.0028246 | 0.00070792
65 | 0.97704 | -0.44124 | 0.0010495 | 0.00026303
66 | 0.97702 | -0.44172 | 0.0020895 | 0.00052368
67 | 0.97749 | -0.43246 | 0 | 0
68 | 0.97686 | -0.44475 | 0.0020504 | 0.00051388
69 | 0.97722 | -0.43762 | 0.0020863 | 0.00052287
70 | 0.97802 | -0.42201 | 0.0045808 | 0.0011481
71 | 0.97681 | -0.44581 | 0.00221 | 0.00055389
72 | 0.98196 | -0.34511 | 0 | 0
73 | 0.98202 | -0.34402 | 0.0076745 | 0.0019234
74 | 0.98177 | -0.34881 | 0.0038701 | 0.00096993
75 | 0.97866 | -0.40931 | 0.0043182 | 0.0010822
76 | 0.97673 | -0.4474 | 0.0021274 | 0.00053317
77 | 0.98269 | -0.33081 | 0 | 0
78 | 0.9817 | -0.35016 | 0.0074668 | 0.0018714
79 | 0.9794 | -0.39488 | 0.0035971 | 0.00090153
80 | 0.97666 | -0.44875 | 0.001589 | 0.00039823
81 | 0.97667 | -0.4485 | 0.0019012 | 0.0004765
82 | 0.97671 | -0.44769 | 0.0011654 | 0.00029207
83 | 0.9767 | -0.44798 | 0.0023641 | 0.00059251
84 | 0.97613 | -0.45898 | 0 | 0
85 | 0.97681 | -0.44556 | 0.0031992 | 0.0008018
86 | 0.97277 | -0.5247 | 0 | 0
87 | 0.97253 | -0.52938 | 0.0039954 | 0.0010013
88 | 0.97287 | -0.52271 | 0 | 0
89 | 0.97797 | -0.42253 | 0.0035605 | 0.00089235
90 | 0.9828 | -0.32852 | 0.0036865 | 0.00092392
91 | 0.97382 | -0.50436 | 0 | 0
92 | 0.97387 | -0.50325 | 0.0044183 | 0.0011073
93 | 0.97157 | -0.54874 | 0.0082274 | 0.002062
94 | 0.9916 | -0.15954 | 0.0033976 | 0.00085151
95 | 0.99168 | -0.15802 | 0 | 0
96 | 0.97077 | -0.56411 | 0.0021072 | 0.0005281
97 | 0.97046 | -0.57029 | 0.0047219 | 0.0011834
98 | 0.97094 | -0.56081 | 0.0026881 | 0.00067369
99 | 0.98262 | -0.33211 | 0.0029169 | 0.00073103
100 | 0.98308 | -0.32314 | 0.0045028 | 0.0011285
101 | 0.98332 | -0.31852 | 0 | 0
102 | 0.98367 | -0.31167 | 0.0036462 | 0.00091382
103 | 0.98313 | -0.32224 | 0.0020355 | 0.00051013
104 | 0.98136 | -0.35661 | 0 | 0
105 | 0.98058 | -0.37189 | 0.0039953 | 0.0010013
106 | 0.98216 | -0.34104 | 0.0033602 | 0.00084214
107 | 1 | 0 | -0.42975 | -0.11039
108 | 0.99884 | -0.021754 | 0 | 0
109 | 0.98308 | -0.32322 | 0.0040083 | 0.0010046
110 | 0.99849 | -0.028656 | 0.0028452 | 0.00071306
111 | 0.99729 | -0.051107 | 0.0027284 | 0.0006838
112 | 0.98314 | -0.32192 | 0.0034098 | 0.00085457
113 | 0.97612 | -0.45909 | 0 | 0
114 | 0.98305 | -0.3238 | 0.0031068 | 0.00077863
115 | 0.97603 | -0.46096 | 0.00093909 | 0.00023536
116 | 0.97599 | -0.46181 | 0.0034908 | 0.00087488
117 | 0.98396 | -0.30608 | 0.0041098 | 0.00103
118 | 0.99125 | -0.16579 | 0.0035906 | 0.00089989
119 | 0.99037 | -0.18267 | 0.0033135 | 0.00083045
120 | 0.99311 | -0.13034 | 0 | 0
121 | 0.98978 | -0.19387 | 0.0021086 | 0.00052847
122 | 0.99608 | -0.073935 | 0 | 0
123 | 0.9926 | -0.14011 | 0.0021881 | 0.0005484
124 | 0.98822 | -0.22388 | 0.0032758 | 0.000821
125 | 0.99587 | -0.078005 | 0.0035196 | 0.00088211
126 | 0.99249 | -0.14236 | 0.0030598 | 0.00076687
127 | 0.98809 | -0.22642 | 0.0033108 | 0.00082976
128 | 0.99586 | -0.078107 | 0.0029764 | 0.00074596
129 | 0.9922 | -0.14803 | 0.0017743 | 0.00044467
130 | 0.98653 | -0.25635 | 0.0023951 | 0.00060026
131 | 0.98609 | -0.26479 | 0.0032969 | 0.00082628
132 | 0.9851 | -0.28394 | 0.0019992 | 0.00050106
133 | 0.98487 | -0.28848 | 0 | 0
134 | 0.98444 | -0.29685 | 0.0033136 | 0.00083046
135 | 0.98448 | -0.2961 | 0.0045224 | 0.0011334
136 | 0.99841 | -0.030071 | 0.0037568 | 0.00094155
137 | 0.99818 | -0.034624 | 0.0048583 | 0.0012176
138 | 0.97689 | -0.44365 | 0.0038326 | 0.00096055
139 | 0.97569 | -0.46716 | 0.0030669 | 0.00076864
140 | 0.97375 | -0.5053 | 0.0021885 | 0.00054848
141 | 0.97283 | -0.52337 | 0.0026386 | 0.0006613
142 | 0.97193 | -0.54122 | 0.0032046 | 0.00080315
143 | 0.97161 | -0.54755 | 0 | 0
144 | 0.97134 | -0.55289 | 0.0013095 | 0.00032818
145 | 0.9714 | -0.55163 | 0.003808 | 0.00095436
146 | 0.971 | -0.55955 | 0.0017938 | 0.00044958
147 | 0.97118 | -0.55612 | 0.0027112 | 0.0006795
148 | 0.99814 | -0.035343 | 0.0036081 | 0.00090428
149 | 0.99187 | -0.15432 | 0.0017913 | 0.00044893
150 | 0.99187 | -0.15438 | 0.0025866 | 0.00064827
151 | 0.99184 | -0.15489 | 0.0022514 | 0.00056425
152 | 0.97671 | -0.44756 | 0.0071937 | 0.0018029
153 | 0.97103 | -0.55928 | 0.0050424 | 0.0012637
154 | 0.97109 | -0.55821 | 0.010352 | 0.0025944
155 | 0.9917 | -0.15769 | 0.0036015 | 0.00090261
156 | 0.97092 | -0.56118 | 0.0021871 | 0.00054814
157 | 0.97111 | -0.55742 | 0.0022586 | 0.00056605
158 | 0.97068 | -0.56593 | 0.0033364 | 0.00083617
159 | 0.97058 | -0.56798 | 0.0026383 | 0.00066122
160 | 0.97046 | -0.57035 | 0.0018979 | 0.00047565
161 | 0.97381 | -0.50452 | 0.0039771 | 0.00099677
162 | 0.97371 | -0.50641 | 0.0040579 | 0.001017
163 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0022298 | -0.00055883 | 0.0022299 | 0.00055859 | 1.0347e-07 | -2.3956e-07 | 0.0033788 | 0.0033787 | 0.0033788 | 0.98199 | -0.34436 | 0.98204 | -0.34338 | 0.92823
1 | -0.0046141 | -0.0011561 | 0.0046142 | 0.0011561 | 6.87e-08 | -3.454e-09 | 0.0069913 | 0.0069913 | 0.0069913 | 0.98204 | -0.34338 | 0.98205 | -0.34307 | 1.9207
2 | -0.0071522 | -0.0017922 | 0.007153 | 0.0017925 | 7.3269e-07 | 2.584e-07 | 0.010837 | 0.010837 | 0.010837 | 0.98205 | -0.34307 | 0.98216 | -0.34092 | 2.9772
3 | -0.065671 | -0.016648 | 0.065682 | 0.016654 | 1.0886e-05 | 6.8189e-06 | 0.099561 | 0.099561 | 0.099561 | 0.98216 | -0.34092 | 0.98234 | -0.33747 | 13.676
4 | 0.058518 | 0.014855 | -0.058436 | -0.014803 | 8.2078e-05 | 5.2179e-05 | 0.088724 | 0.088725 | 0.088725 | 0.98216 | -0.34092 | 0.98066 | -0.37012 | 24.3749
5 | -0.069202 | -0.017537 | 0.069232 | 0.017555 | 2.9761e-05 | 1.8225e-05 | 0.10489 | 0.10489 | 0.10489 | 0.98234 | -0.33747 | 0.9828 | -0.32852 | 9.6057
6 | 0.058436 | 0.014803 | -0.058356 | -0.014752 | 7.9306e-05 | 5.0418e-05 | 0.088725 | 0.088725 | 0.088725 | 0.98066 | -0.37012 | 0.97921 | -0.39841 | 24.3749
7 | 0.00089887 | 0.00022521 | -0.00089887 | -0.00022528 | 3.7083e-09 | -6.3369e-08 | 0.0013707 | 0.0013707 | 0.0013707 | 0.97578 | -0.4659 | 0.97577 | -0.46599 | 0.37658
8 | -0.0022042 | -0.00055235 | 0.0022043 | 0.00055216 | 8.4369e-08 | -1.9477e-07 | 0.0033612 | 0.0033612 | 0.0033612 | 0.97578 | -0.4659 | 0.97582 | -0.4651 | 0.92342
9 | 0.0015105 | 0.00037852 | -0.0015105 | -0.00037856 | 7.1619e-09 | -4.0389e-08 | 0.0023033 | 0.0023033 | 0.0023033 | 0.97582 | -0.4651 | 0.97581 | -0.4652 | 0.63277
10 | -0.0037147 | -0.00093067 | 0.0037148 | 0.00093063 | 1.0439e-07 | -4.1578e-08 | 0.0056644 | 0.0056644 | 0.0056644 | 0.97582 | -0.4651 | 0.97585 | -0.46451 | 1.5562
11 | 0.0026323 | 0.0006596 | -0.0026322 | -0.0006597 | 7.0028e-08 | -9.9987e-08 | 0.0040138 | 0.0040139 | 0.0040139 | 0.97585 | -0.46451 | 0.97582 | -0.46507 | 1.1027
12 | -0.0063471 | -0.0015902 | 0.0063496 | 0.0015909 | 2.5022e-06 | 7.1103e-07 | 0.0096782 | 0.0096779 | 0.0096782 | 0.97585 | -0.46451 | 0.97627 | -0.45623 | 2.6588
13 | 0.0067266 | 0.0016855 | -0.0067261 | -0.0016854 | 5.0301e-07 | 1.6238e-07 | 0.010253 | 0.010253 | 0.010253 | 0.97627 | -0.45623 | 0.97619 | -0.4578 | 2.8166
14 | -0.013076 | -0.0032765 | 0.013078 | 0.0032777 | 2.1405e-06 | 1.1902e-06 | 0.01993 | 0.01993 | 0.01993 | 0.97627 | -0.45623 | 0.97644 | -0.4528 | 5.4754
15 | 0.11848 | 0.029858 | -0.11839 | -0.029806 | 8.5682e-05 | 5.2633e-05 | 0.18031 | 0.18031 | 0.18031 | 0.97805 | -0.42128 | 0.97727 | -0.43641 | 9.9072
16 | 0.016843 | 0.0042297 | -0.016818 | -0.0042148 | 2.5289e-05 | 1.4899e-05 | 0.025628 | 0.025629 | 0.025629 | 0.97805 | -0.42128 | 0.97644 | -0.4528 | 7.0408
17 | -0.13532 | -0.034088 | 0.13538 | 0.034126 | 6.0587e-05 | 3.758e-05 | 0.20594 | 0.20594 | 0.20594 | 0.97805 | -0.42128 | 0.97852 | -0.41192 | 11.3153
18 | 0.010398 | 0.0026073 | -0.010397 | -0.0026068 | 9.0029e-07 | 4.562e-07 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.97727 | -0.43641 | 0.97718 | -0.43822 | 4.3497
19 | 0.10799 | 0.027198 | -0.10797 | -0.027186 | 2.0689e-05 | 1.2602e-05 | 0.16448 | 0.16448 | 0.16448 | 0.97727 | -0.43641 | 0.97707 | -0.44041 | 9.0372
20 | -0.1418 | -0.035734 | 0.14184 | 0.035763 | 4.6527e-05 | 2.8939e-05 | 0.2157 | 0.2157 | 0.2157 | 0.97852 | -0.41192 | 0.97887 | -0.40506 | 11.8514
21 | 0.0064169 | 0.0016083 | -0.006416 | -0.001608 | 8.6637e-07 | 2.4973e-07 | 0.009758 | 0.0097581 | 0.0097581 | 0.97852 | -0.41192 | 0.97838 | -0.41475 | 2.6808
22 | -0.0051151 | -0.0012817 | 0.0051166 | 0.0012818 | 1.4811e-06 | 1.3337e-07 | 0.0077921 | 0.0077918 | 0.0077921 | 0.97679 | -0.44609 | 0.9771 | -0.44001 | 2.1407
23 | 0.0051151 | 0.0012817 | -0.0051148 | -0.0012816 | 3.0173e-07 | 2.7241e-08 | 0.0077921 | 0.0077922 | 0.0077922 | 0.97679 | -0.44609 | 0.97673 | -0.44733 | 2.1407
24 | 0.0096035 | 0.0024067 | -0.0096024 | -0.0024062 | 1.0278e-06 | 4.9729e-07 | 0.014625 | 0.014625 | 0.014625 | 0.9771 | -0.44001 | 0.97699 | -0.44226 | 4.0179
25 | -0.01472 | -0.0036885 | 0.014722 | 0.0036894 | 1.6741e-06 | 9.6014e-07 | 0.022417 | 0.022417 | 0.022417 | 0.9771 | -0.44001 | 0.97722 | -0.43762 | 6.1585
26 | 0.0034904 | 0.00087453 | -0.0034902 | -0.00087464 | 1.9537e-07 | -1.0556e-07 | 0.0053175 | 0.0053176 | 0.0053176 | 0.97673 | -0.44733 | 0.97667 | -0.4485 | 1.4609
27 | 0.0044307 | 0.0011101 | -0.0044305 | -0.0011101 | 2.4769e-07 | -2.2506e-08 | 0.0067537 | 0.0067537 | 0.0067537 | 0.97619 | -0.4578 | 0.97613 | -0.45898 | 1.8554
28 | 0.0066803 | 0.0016745 | -0.0066786 | -0.001674 | 1.6673e-06 | 5.3032e-07 | 0.010179 | 0.010179 | 0.010179 | 0.97658 | -0.45001 | 0.97632 | -0.45525 | 2.7964
29 | -0.0066803 | -0.0016745 | 0.0066815 | 0.0016749 | 1.2085e-06 | 3.8417e-07 | 0.010179 | 0.010179 | 0.010179 | 0.97658 | -0.45001 | 0.97677 | -0.44621 | 2.7964
30 | 0.0066786 | 0.001674 | -0.0066763 | -0.0016732 | 2.3172e-06 | 7.3754e-07 | 0.010179 | 0.010179 | 0.010179 | 0.97632 | -0.45525 | 0.97595 | -0.46253 | 2.7965
31 | -0.015418 | -0.0038646 | 0.015423 | 0.003867 | 4.2597e-06 | 2.4684e-06 | 0.023489 | 0.023488 | 0.023489 | 0.97677 | -0.44621 | 0.97707 | -0.44041 | 6.4529
32 | 0.092548 | 0.023319 | -0.092521 | -0.023303 | 2.7078e-05 | 1.6193e-05 | 0.14099 | 0.14099 | 0.14099 | 0.97707 | -0.44041 | 0.97676 | -0.44653 | 7.7467
33 | 0.086388 | 0.021766 | -0.08636 | -0.021749 | 2.8564e-05 | 1.6906e-05 | 0.13165 | 0.13165 | 0.13165 | 0.97676 | -0.44653 | 0.9764 | -0.45345 | 7.2334
34 | 0.010397 | 0.0026068 | -0.010394 | -0.002605 | 3.6344e-06 | 1.8419e-06 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.97718 | -0.43822 | 0.97681 | -0.44556 | 4.3498
35 | 0.054289 | 0.013733 | -0.054226 | -0.013693 | 6.2742e-05 | 3.9846e-05 | 0.082543 | 0.082544 | 0.082544 | 0.97921 | -0.39841 | 0.97797 | -0.42253 | 22.6768
36 | 0.08636 | 0.021749 | -0.086354 | -0.021745 | 6.1366e-06 | 3.6322e-06 | 0.13165 | 0.13165 | 0.13165 | 0.9764 | -0.45345 | 0.97633 | -0.45493 | 7.2334
37 | 0.086354 | 0.021745 | -0.086302 | -0.021713 | 5.1308e-05 | 3.2443e-05 | 0.13165 | 0.13165 | 0.13165 | 0.97633 | -0.45493 | 0.97569 | -0.46737 | 18.0836
38 | 0.020708 | 0.0051931 | -0.020702 | -0.0051896 | 5.7584e-06 | 3.4942e-06 | 0.031624 | 0.031624 | 0.031624 | 0.97442 | -0.49247 | 0.97412 | -0.49831 | 8.6878
39 | 0.015107 | 0.0037878 | -0.015103 | -0.0037855 | 3.9189e-06 | 2.2636e-06 | 0.02307 | 0.02307 | 0.02307 | 0.97442 | -0.49247 | 0.97414 | -0.49792 | 6.3378
40 | 0.044947 | 0.011305 | -0.044894 | -0.011272 | 5.2673e-05 | 3.334e-05 | 0.068652 | 0.068652 | 0.068652 | 0.97442 | -0.49247 | 0.97317 | -0.51703 | 18.8605
41 | -0.080761 | -0.020286 | 0.080858 | 0.020348 | 9.6871e-05 | 6.1786e-05 | 0.12335 | 0.12335 | 0.12335 | 0.97442 | -0.49247 | 0.97569 | -0.46737 | 33.886
42 | 0.01619 | 0.0040588 | -0.016185 | -0.004056 | 4.6672e-06 | 2.7338e-06 | 0.024731 | 0.024731 | 0.024731 | 0.97412 | -0.49831 | 0.97382 | -0.50436 | 6.7943
43 | 0.0026341 | 0.00066 | -0.002634 | -0.00066013 | 9.4895e-08 | -1.3386e-07 | 0.0040235 | 0.0040236 | 0.0040236 | 0.97414 | -0.49792 | 0.9741 | -0.49867 | 1.1054
44 | 0.012469 | 0.0031255 | -0.012466 | -0.0031242 | 2.3653e-06 | 1.2974e-06 | 0.019046 | 0.019046 | 0.019046 | 0.97414 | -0.49792 | 0.97394 | -0.5019 | 5.2325
45 | 0.017518 | 0.0043943 | -0.017516 | -0.0043929 | 2.4032e-06 | 1.4271e-06 | 0.026787 | 0.026787 | 0.026787 | 0.97317 | -0.51703 | 0.97303 | -0.51991 | 7.3592
46 | 0.027376 | 0.0068778 | -0.027349 | -0.0068611 | 2.6837e-05 | 1.6669e-05 | 0.041865 | 0.041865 | 0.041865 | 0.97317 | -0.51703 | 0.97213 | -0.53759 | 11.5014
47 | 0.0095891 | 0.0024037 | -0.0095871 | -0.0024028 | 1.9503e-06 | 9.4887e-07 | 0.014677 | 0.014677 | 0.014677 | 0.97222 | -0.53584 | 0.972 | -0.54011 | 4.0321
48 | -0.0095891 | -0.0024037 | 0.0095941 | 0.0024062 | 5.0462e-06 | 2.4544e-06 | 0.014677 | 0.014676 | 0.014677 | 0.97222 | -0.53584 | 0.97278 | -0.5248 | 4.032
49 | -0.017512 | -0.0043905 | 0.017516 | 0.0043929 | 4.0845e-06 | 2.4256e-06 | 0.026787 | 0.026787 | 0.026787 | 0.97278 | -0.5248 | 0.97303 | -0.51991 | 7.3592
50 | 0.0044186 | 0.0011073 | -0.0044183 | -0.0011073 | 2.8394e-07 | -2.5019e-08 | 0.0067508 | 0.0067509 | 0.0067509 | 0.97394 | -0.5019 | 0.97387 | -0.50325 | 1.8546
51 | -0.0040912 | -0.0010253 | 0.0040915 | 0.0010252 | 3.1083e-07 | -6.4546e-08 | 0.006254 | 0.0062539 | 0.006254 | 0.97343 | -0.51206 | 0.97351 | -0.51046 | 1.7181
52 | 0.0040912 | 0.0010253 | -0.0040911 | -0.0010253 | 1.244e-07 | -2.5817e-08 | 0.006254 | 0.006254 | 0.006254 | 0.97343 | -0.51206 | 0.97339 | -0.5127 | 1.7181
53 | -0.0040915 | -0.0010252 | 0.0040921 | 0.0010251 | 5.3454e-07 | -1.1112e-07 | 0.0062539 | 0.0062537 | 0.0062539 | 0.97351 | -0.51046 | 0.97365 | -0.50772 | 1.7181
54 | 0.023641 | 0.0059319 | -0.023629 | -0.0059242 | 1.2557e-05 | 7.7195e-06 | 0.03619 | 0.03619 | 0.03619 | 0.97213 | -0.53759 | 0.97157 | -0.54874 | 9.9423
55 | -0.0081485 | -0.0020418 | 0.0081498 | 0.0020423 | 1.3048e-06 | 5.5598e-07 | 0.012453 | 0.012453 | 0.012453 | 0.97365 | -0.50772 | 0.97382 | -0.50436 | 3.4212
56 | -0.0015116 | -0.00037884 | 0.0015116 | 0.00037849 | 6.106e-08 | -3.4537e-07 | 0.0023027 | 0.0023025 | 0.0023027 | 0.97681 | -0.44584 | 0.97685 | -0.445 | 0.6326
57 | -0.0042176 | -0.0010567 | 0.0042177 | 0.0010566 | 9.9534e-08 | -1.6808e-08 | 0.0064244 | 0.0064244 | 0.0064244 | 0.97685 | -0.445 | 0.97687 | -0.4445 | 1.765
58 | -0.0058548 | -0.001467 | 0.0058554 | 0.0014671 | 6.2545e-07 | 1.3771e-07 | 0.0089182 | 0.0089181 | 0.0089182 | 0.97687 | -0.4445 | 0.97699 | -0.44226 | 2.45
59 | -0.013234 | -0.0033169 | 0.013237 | 0.0033185 | 2.8787e-06 | 1.6041e-06 | 0.020122 | 0.020122 | 0.020122 | 0.97864 | -0.40971 | 0.97887 | -0.40514 | 5.528
60 | 0.011153 | 0.0027954 | -0.011152 | -0.0027948 | 1.1594e-06 | 6.0694e-07 | 0.016958 | 0.016958 | 0.016958 | 0.97864 | -0.40971 | 0.97853 | -0.41189 | 4.6588
61 | -0.015229 | -0.0038179 | 0.01523 | 0.0038183 | 8.0769e-07 | 4.664e-07 | 0.023151 | 0.023151 | 0.023151 | 0.97887 | -0.40514 | 0.97893 | -0.40403 | 6.3601
62 | 0.0059897 | 0.0015011 | -0.0059889 | -0.001501 | 7.5217e-07 | 1.7772e-07 | 0.0091083 | 0.0091084 | 0.0091084 | 0.97853 | -0.41189 | 0.97839 | -0.41452 | 2.5023
63 | 0.005162 | 0.0012937 | -0.0051616 | -0.0012936 | 4.524e-07 | 4.3616e-08 | 0.0078497 | 0.0078498 | 0.0078498 | 0.97853 | -0.41189 | 0.97843 | -0.41373 | 2.1565
64 | -0.017361 | -0.0043524 | 0.017364 | 0.0043544 | 3.3938e-06 | 2.0086e-06 | 0.02639 | 0.026389 | 0.02639 | 0.97893 | -0.40403 | 0.97914 | -0.39993 | 7.2499
65 | 0.0059889 | 0.001501 | -0.0059883 | -0.0015008 | 6.5468e-07 | 1.5476e-07 | 0.0091084 | 0.0091085 | 0.0091085 | 0.97839 | -0.41452 | 0.97828 | -0.41682 | 2.5023
66 | -0.16887 | -0.042554 | 0.16902 | 0.042649 | 0.00015258 | 9.5711e-05 | 0.25672 | 0.25672 | 0.25672 | 0.97914 | -0.39993 | 0.9801 | -0.38106 | 14.1055
67 | 0.15151 | 0.038199 | -0.15147 | -0.038176 | 3.7243e-05 | 2.3247e-05 | 0.23033 | 0.23033 | 0.23033 | 0.97914 | -0.39993 | 0.97887 | -0.40506 | 12.6556
68 | -0.17305 | -0.043657 | 0.17315 | 0.043723 | 0.00010542 | 6.6188e-05 | 0.26283 | 0.26282 | 0.26283 | 0.9801 | -0.38106 | 0.98076 | -0.36834 | 14.4409
69 | 0.009628 | 0.0024132 | -0.0096271 | -0.0024128 | 9.7907e-07 | 4.7341e-07 | 0.014636 | 0.014636 | 0.014636 | 0.97887 | -0.40506 | 0.97877 | -0.4072 | 4.0209
70 | -0.17315 | -0.043723 | 0.17323 | 0.043772 | 7.7517e-05 | 4.8666e-05 | 0.26282 | 0.26282 | 0.26282 | 0.98076 | -0.36834 | 0.98123 | -0.359 | 14.4409
71 | -0.17605 | -0.04448 | 0.17607 | 0.044493 | 2.0205e-05 | 1.2693e-05 | 0.26711 | 0.26711 | 0.26711 | 0.98123 | -0.359 | 0.98136 | -0.35661 | 14.6762
72 | 0.012009 | 0.0030102 | -0.012009 | -0.0030101 | 2.7312e-07 | 1.4753e-07 | 0.01829 | 0.01829 | 0.01829 | 0.97704 | -0.44124 | 0.97702 | -0.44172 | 5.0248
73 | -0.013059 | -0.0032732 | 0.013064 | 0.0032763 | 5.4655e-06 | 3.0362e-06 | 0.019889 | 0.019889 | 0.019889 | 0.97704 | -0.44124 | 0.97749 | -0.43246 | 5.4639
74 | 0.0099197 | 0.0024864 | -0.0099182 | -0.0024857 | 1.4324e-06 | 7.0718e-07 | 0.015108 | 0.015108 | 0.015108 | 0.97702 | -0.44172 | 0.97686 | -0.44475 | 4.1506
75 | 0.016812 | 0.0042148 | -0.016808 | -0.0042123 | 4.1382e-06 | 2.4373e-06 | 0.025593 | 0.025594 | 0.025594 | 0.97749 | -0.43246 | 0.97722 | -0.43762 | 7.0312
76 | -0.029877 | -0.007491 | 0.029891 | 0.0075003 | 1.4877e-05 | 9.281e-06 | 0.045482 | 0.045482 | 0.045482 | 0.97749 | -0.43246 | 0.97802 | -0.42201 | 12.4951
77 | 0.0078678 | 0.0019718 | -0.0078674 | -0.0019716 | 3.9746e-07 | 1.62e-07 | 0.011985 | 0.011985 | 0.011985 | 0.97686 | -0.44475 | 0.97681 | -0.44581 | 3.2925
78 | -0.034472 | -0.0086484 | 0.034493 | 0.0086615 | 2.0891e-05 | 1.3116e-05 | 0.052451 | 0.052451 | 0.052451 | 0.97802 | -0.42201 | 0.97866 | -0.40931 | 14.4097
79 | 0.0056574 | 0.0014177 | -0.005657 | -0.0014177 | 4.2851e-07 | 8.1673e-08 | 0.0086181 | 0.0086182 | 0.0086182 | 0.97681 | -0.44581 | 0.97673 | -0.4474 | 2.3676
80 | -0.011339 | -0.0028425 | 0.01134 | 0.0028428 | 5.8713e-07 | 3.0868e-07 | 0.017183 | 0.017183 | 0.017183 | 0.98196 | -0.34511 | 0.98202 | -0.34402 | 4.7207
81 | 0.011339 | 0.0028425 | -0.011337 | -0.0028415 | 2.0001e-06 | 1.0516e-06 | 0.017183 | 0.017183 | 0.017183 | 0.98196 | -0.34511 | 0.98177 | -0.34881 | 4.7207
82 | -0.019014 | -0.0047662 | 0.019026 | 0.0047734 | 1.1977e-05 | 7.1782e-06 | 0.028812 | 0.028812 | 0.028812 | 0.98202 | -0.34402 | 0.98269 | -0.33081 | 7.9154
83 | 0.0074673 | 0.0018715 | -0.0074668 | -0.0018714 | 4.7931e-07 | 1.8058e-07 | 0.011318 | 0.011318 | 0.011318 | 0.98177 | -0.34881 | 0.9817 | -0.35016 | 3.1093
84 | -0.038811 | -0.0097437 | 0.038838 | 0.0097606 | 2.6744e-05 | 1.6859e-05 | 0.059017 | 0.059017 | 0.059017 | 0.97866 | -0.40931 | 0.9794 | -0.39488 | 16.2134
85 | 0.0035296 | 0.00088449 | -0.0035295 | -0.00088452 | 4.9867e-08 | -2.5645e-08 | 0.0053772 | 0.0053772 | 0.0053772 | 0.97673 | -0.4474 | 0.97671 | -0.44769 | 1.4773
86 | -0.021943 | -0.0055042 | 0.021951 | 0.0055091 | 8.0217e-06 | 4.8883e-06 | 0.033229 | 0.033229 | 0.033229 | 0.98269 | -0.33081 | 0.98308 | -0.32314 | 9.1288
87 | 0.002917 | 0.00073084 | -0.0029169 | -0.00073103 | 1.812e-07 | -1.9778e-07 | 0.004417 | 0.0044171 | 0.0044171 | 0.98269 | -0.33081 | 0.98262 | -0.33211 | 1.2135
88 | -0.042435 | -0.010662 | 0.042482 | 0.010692 | 4.6607e-05 | 2.9452e-05 | 0.064482 | 0.064482 | 0.064482 | 0.9794 | -0.39488 | 0.98058 | -0.37189 | 17.7148
89 | -0.001589 | -0.00039823 | 0.001589 | 0.00039814 | 1.8542e-08 | -9.3712e-08 | 0.0024209 | 0.0024209 | 0.0024209 | 0.97666 | -0.44875 | 0.97667 | -0.4485 | 0.66509
90 | 0.0023642 | 0.00059245 | -0.0023641 | -0.00059251 | 3.1887e-08 | -6.1625e-08 | 0.0036018 | 0.0036018 | 0.0036018 | 0.97671 | -0.44769 | 0.9767 | -0.44798 | 0.9895
91 | 0.0044305 | 0.0011101 | -0.0044304 | -0.0011101 | 2.3571e-08 | -2.1403e-09 | 0.0067537 | 0.0067537 | 0.0067537 | 0.97613 | -0.45898 | 0.97612 | -0.45909 | 1.8554
92 | 0.0071944 | 0.0018032 | -0.0071937 | -0.0018029 | 6.8605e-07 | 2.4843e-07 | 0.01096 | 0.01096 | 0.01096 | 0.97681 | -0.44556 | 0.97671 | -0.44756 | 3.0109
93 | 0.0039963 | 0.0010011 | -0.0039954 | -0.0010013 | 8.9103e-07 | -2.1893e-07 | 0.0061128 | 0.0061131 | 0.0061131 | 0.97277 | -0.5247 | 0.97253 | -0.52938 | 1.6794
94 | -0.0039963 | -0.0010011 | 0.0039966 | 0.001001 | 3.796e-07 | -9.341e-08 | 0.0061128 | 0.0061127 | 0.0061128 | 0.97277 | -0.5247 | 0.97287 | -0.52271 | 1.6793
95 | 0.037363 | 0.0093843 | -0.037362 | -0.0093835 | 1.1861e-06 | 7.4706e-07 | 0.057155 | 0.057155 | 0.057155 | 0.97287 | -0.52271 | 0.97283 | -0.52337 | 15.7018
96 | -0.04136 | -0.010385 | 0.041394 | 0.010407 | 3.4377e-05 | 2.1717e-05 | 0.063267 | 0.063267 | 0.063267 | 0.97287 | -0.52271 | 0.97375 | -0.5053 | 17.3811
97 | 0.050665 | 0.012801 | -0.050614 | -0.012768 | 5.1233e-05 | 3.2501e-05 | 0.077126 | 0.077126 | 0.077126 | 0.97797 | -0.42253 | 0.97689 | -0.44365 | 21.1885
98 | -0.072919 | -0.018479 | 0.072935 | 0.018488 | 1.6557e-05 | 9.4501e-06 | 0.11048 | 0.11048 | 0.11048 | 0.9828 | -0.32852 | 0.98305 | -0.3238 | 6.0701
99 | 0.0080355 | 0.0020137 | -0.0080354 | -0.0020137 | 6.1359e-08 | 2.5767e-08 | 0.012278 | 0.012278 | 0.012278 | 0.97382 | -0.50436 | 0.97381 | -0.50452 | 3.3732
100 | 0.015401 | 0.0038622 | -0.015394 | -0.0038582 | 6.9478e-06 | 4.0345e-06 | 0.023589 | 0.023589 | 0.023589 | 0.97157 | -0.54874 | 0.97109 | -0.55821 | 6.4805
101 | -0.0033976 | -0.00085151 | 0.0033978 | 0.00085134 | 2.4645e-07 | -1.6845e-07 | 0.0050984 | 0.0050983 | 0.0050984 | 0.9916 | -0.15954 | 0.99168 | -0.15802 | 1.4007
102 | -0.0033978 | -0.00085134 | 0.0033979 | 0.0008513 | 5.3051e-08 | -3.6269e-08 | 0.0050983 | 0.0050983 | 0.0050983 | 0.99168 | -0.15802 | 0.9917 | -0.15769 | 1.4006
103 | 0.0066217 | 0.0016597 | -0.0066198 | -0.001659 | 1.9503e-06 | 6.2426e-07 | 0.01015 | 0.01015 | 0.01015 | 0.97077 | -0.56411 | 0.97046 | -0.57029 | 2.7885
104 | -0.0087289 | -0.0021878 | 0.0087302 | 0.0021884 | 1.3705e-06 | 6.2467e-07 | 0.01338 | 0.01338 | 0.01338 | 0.97077 | -0.56411 | 0.97094 | -0.56081 | 3.6758
105 | 0.0018979 | 0.00047563 | -0.0018979 | -0.00047565 | 5.6279e-09 | -1.8295e-08 | 0.00291 | 0.00291 | 0.00291 | 0.97046 | -0.57029 | 0.97046 | -0.57035 | 0.79946
106 | -0.011418 | -0.0028621 | 0.011419 | 0.0028625 | 6.8633e-07 | 3.6533e-07 | 0.017499 | 0.017499 | 0.017499 | 0.97094 | -0.56081 | 0.971 | -0.55955 | 4.8075
107 | -0.026454 | -0.0066376 | 0.02646 | 0.0066412 | 5.8275e-06 | 3.6067e-06 | 0.040044 | 0.040044 | 0.040044 | 0.98308 | -0.32314 | 0.98332 | -0.31852 | 11.0012
108 | -0.10456 | -0.02643 | 0.10459 | 0.026451 | 3.4383e-05 | 2.0844e-05 | 0.1583 | 0.1583 | 0.1583 | 0.98332 | -0.31852 | 0.98367 | -0.31167 | 8.6979
109 | 0.078097 | 0.019789 | -0.078083 | -0.01978 | 1.3958e-05 | 8.0895e-06 | 0.11826 | 0.11826 | 0.11826 | 0.98332 | -0.31852 | 0.98313 | -0.32224 | 6.4977
110 | -0.10824 | -0.027364 | 0.10827 | 0.027382 | 2.9011e-05 | 1.7652e-05 | 0.16382 | 0.16382 | 0.16382 | 0.98367 | -0.31167 | 0.98396 | -0.30608 | 9.001
111 | 0.076048 | 0.01927 | -0.076042 | -0.019267 | 5.6804e-06 | 3.2735e-06 | 0.11518 | 0.11518 | 0.11518 | 0.98313 | -0.32224 | 0.98305 | -0.3238 | 6.3285
112 | 0.046511 | 0.011714 | -0.046477 | -0.011693 | 3.3966e-05 | 2.1508e-05 | 0.070545 | 0.070545 | 0.070545 | 0.98136 | -0.35661 | 0.98058 | -0.37189 | 19.3804
113 | -0.22258 | -0.056207 | 0.22275 | 0.056312 | 0.00016614 | 0.0001051 | 0.33765 | 0.33765 | 0.33765 | 0.98136 | -0.35661 | 0.98216 | -0.34104 | 18.5523
114 | -0.22611 | -0.057154 | 0.2263 | 0.057277 | 0.00019348 | 0.00012243 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.98216 | -0.34104 | 0.98308 | -0.32322 | 18.832
115 | 0.4281 | 0.11039 | -0.42764 | -0.1101 | 0.00045309 | 0.000289 | 0.63812 | 0.63812 | 0.63812 | 1 | 0 | 0.99884 | -0.021754 | 35.0613
116 | 0.015076 | 0.0037805 | -0.015071 | -0.0037776 | 4.9575e-06 | 2.8299e-06 | 0.02246 | 0.02246 | 0.02246 | 0.99884 | -0.021754 | 0.99849 | -0.028656 | 6.1704
117 | 0.41257 | 0.10632 | -0.41198 | -0.10594 | 0.00058865 | 0.00037538 | 0.61566 | 0.61566 | 0.61566 | 0.99884 | -0.021754 | 0.99729 | -0.051107 | 33.8273
118 | -0.23031 | -0.058281 | 0.23033 | 0.05829 | 1.4267e-05 | 9.0316e-06 | 0.34881 | 0.34881 | 0.34881 | 0.98308 | -0.32322 | 0.98314 | -0.32192 | 19.1653
119 | 0.012226 | 0.0030646 | -0.012225 | -0.0030641 | 8.2412e-07 | 4.4086e-07 | 0.01822 | 0.01822 | 0.01822 | 0.99849 | -0.028656 | 0.99841 | -0.030071 | 5.0056
120 | 0.40925 | 0.10526 | -0.4088 | -0.10497 | 0.00045358 | 0.00028924 | 0.61159 | 0.61159 | 0.61159 | 0.99729 | -0.051107 | 0.99608 | -0.073935 | 33.6037
121 | -0.23374 | -0.059145 | 0.23411 | 0.059383 | 0.00037583 | 0.00023799 | 0.35397 | 0.35397 | 0.35397 | 0.98314 | -0.32192 | 0.98487 | -0.28848 | 19.4489
122 | 0.0044304 | 0.0011101 | -0.00443 | -0.0011102 | 3.9474e-07 | -3.581e-08 | 0.0067537 | 0.0067538 | 0.0067538 | 0.97612 | -0.45909 | 0.97603 | -0.46096 | 1.8555
123 | 0.003491 | 0.00087481 | -0.0034908 | -0.00087488 | 1.41e-07 | -7.5652e-08 | 0.0053222 | 0.0053222 | 0.0053222 | 0.97603 | -0.46096 | 0.97599 | -0.46181 | 1.4621
124 | -0.11238 | -0.028412 | 0.11243 | 0.028442 | 4.9763e-05 | 3.039e-05 | 0.17003 | 0.17003 | 0.17003 | 0.98396 | -0.30608 | 0.98444 | -0.29685 | 9.3424
125 | 0.37629 | 0.096135 | -0.37598 | -0.09594 | 0.00030698 | 0.00019564 | 0.56552 | 0.56552 | 0.56552 | 0.99125 | -0.16579 | 0.99037 | -0.18267 | 31.0724
126 | -0.37988 | -0.097035 | 0.38053 | 0.097451 | 0.00065217 | 0.00041567 | 0.57091 | 0.57091 | 0.57091 | 0.99125 | -0.16579 | 0.99311 | -0.13034 | 31.3685
127 | 0.37267 | 0.095109 | -0.37246 | -0.094981 | 0.00020144 | 0.00012837 | 0.56054 | 0.56054 | 0.56054 | 0.99037 | -0.18267 | 0.98978 | -0.19387 | 30.7988
128 | -0.4012 | -0.10264 | 0.4023 | 0.10334 | 0.0010987 | 0.00070053 | 0.60188 | 0.60188 | 0.60188 | 0.99311 | -0.13034 | 0.99608 | -0.073935 | 33.0704
129 | 0.020672 | 0.0051874 | -0.020662 | -0.0051816 | 9.6193e-06 | 5.8106e-06 | 0.030976 | 0.030976 | 0.030976 | 0.99311 | -0.13034 | 0.9926 | -0.14011 | 8.5099
130 | 0.37036 | 0.094452 | -0.36982 | -0.094111 | 0.00053581 | 0.00034144 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.98978 | -0.19387 | 0.98822 | -0.22388 | 30.6247
131 | 0.0064973 | 0.0016284 | -0.0064961 | -0.001628 | 1.2597e-06 | 3.4219e-07 | 0.0097062 | 0.0097063 | 0.0097063 | 0.99608 | -0.073935 | 0.99587 | -0.078005 | 2.6666
132 | 0.018474 | 0.0046332 | -0.018472 | -0.004632 | 1.9812e-06 | 1.179e-06 | 0.027696 | 0.027696 | 0.027696 | 0.9926 | -0.14011 | 0.99249 | -0.14236 | 7.6087
133 | 0.36654 | 0.09329 | -0.3665 | -0.093261 | 4.4905e-05 | 2.8613e-05 | 0.55244 | 0.55244 | 0.55244 | 0.98822 | -0.22388 | 0.98809 | -0.22642 | 30.3537
134 | 0.0029764 | 0.00074594 | -0.0029764 | -0.00074596 | 1.4474e-08 | -1.6127e-08 | 0.0044473 | 0.0044473 | 0.0044473 | 0.99587 | -0.078005 | 0.99586 | -0.078107 | 1.2218
135 | 0.015412 | 0.0038651 | -0.015408 | -0.0038627 | 4.1663e-06 | 2.3977e-06 | 0.023108 | 0.023108 | 0.023108 | 0.99249 | -0.14236 | 0.9922 | -0.14803 | 6.3484
136 | 0.36319 | 0.092431 | -0.36267 | -0.092098 | 0.00052328 | 0.00033341 | 0.54745 | 0.54745 | 0.54745 | 0.98809 | -0.22642 | 0.98653 | -0.25635 | 30.0797
137 | 0.013634 | 0.0034181 | -0.01363 | -0.0034158 | 4.087e-06 | 2.2791e-06 | 0.020447 | 0.020448 | 0.020448 | 0.9922 | -0.14803 | 0.99187 | -0.15432 | 5.6174
138 | 0.36027 | 0.091498 | -0.36012 | -0.091405 | 0.00014615 | 9.3119e-05 | 0.54384 | 0.54384 | 0.54384 | 0.98653 | -0.25635 | 0.98609 | -0.26479 | 29.8813
139 | 0.35683 | 0.090578 | -0.3565 | -0.090369 | 0.00032853 | 0.0002093 | 0.53886 | 0.53886 | 0.53886 | 0.98609 | -0.26479 | 0.9851 | -0.28394 | 29.6079
140 | 0.3545 | 0.089868 | -0.35442 | -0.089819 | 7.7258e-05 | 4.9217e-05 | 0.53584 | 0.53584 | 0.53584 | 0.9851 | -0.28394 | 0.98487 | -0.28848 | 29.442
141 | 0.12031 | 0.030436 | -0.12027 | -0.030409 | 4.3983e-05 | 2.7021e-05 | 0.18188 | 0.18188 | 0.18188 | 0.98487 | -0.28848 | 0.98448 | -0.2961 | 9.9932
142 | -0.11574 | -0.029273 | 0.11574 | 0.029275 | 4.1653e-06 | 2.5506e-06 | 0.17504 | 0.17504 | 0.17504 | 0.98444 | -0.29685 | 0.98448 | -0.2961 | 9.6176
143 | 0.0084684 | 0.0021226 | -0.0084666 | -0.0021218 | 1.8367e-06 | 7.7351e-07 | 0.012621 | 0.012621 | 0.012621 | 0.99841 | -0.030071 | 0.99818 | -0.034624 | 3.4674
144 | 0.0036082 | 0.00090421 | -0.0036081 | -0.00090428 | 1.2351e-07 | -6.9746e-08 | 0.0053789 | 0.005379 | 0.005379 | 0.99818 | -0.034624 | 0.99814 | -0.035343 | 1.4777
145 | 0.046782 | 0.011808 | -0.046729 | -0.011774 | 5.2609e-05 | 3.3325e-05 | 0.071288 | 0.071288 | 0.071288 | 0.97689 | -0.44365 | 0.97569 | -0.46716 | 19.5847
146 | 0.043662 | 0.011006 | -0.043582 | -0.010956 | 7.9538e-05 | 5.0308e-05 | 0.066611 | 0.066611 | 0.066611 | 0.97569 | -0.46716 | 0.97375 | -0.5053 | 18.2998
147 | 0.034723 | 0.0087223 | -0.034694 | -0.0087037 | 2.9547e-05 | 1.8564e-05 | 0.053119 | 0.053119 | 0.053119 | 0.97283 | -0.52337 | 0.97193 | -0.54122 | 14.5931
148 | 0.031489 | 0.0079005 | -0.03148 | -0.0078946 | 9.5016e-06 | 5.946e-06 | 0.048213 | 0.048213 | 0.048213 | 0.97193 | -0.54122 | 0.97161 | -0.54755 | 13.2452
149 | 0.01453 | 0.0036447 | -0.014526 | -0.0036426 | 3.6976e-06 | 2.12e-06 | 0.022254 | 0.022254 | 0.022254 | 0.97161 | -0.54755 | 0.97134 | -0.55289 | 6.1138
150 | 0.016949 | 0.0042499 | -0.016946 | -0.004248 | 3.2963e-06 | 1.9481e-06 | 0.025959 | 0.025959 | 0.025959 | 0.97161 | -0.54755 | 0.9714 | -0.55163 | 7.1315
151 | 0.013217 | 0.0033144 | -0.013213 | -0.003312 | 4.1945e-06 | 2.3469e-06 | 0.020248 | 0.020248 | 0.020248 | 0.97134 | -0.55289 | 0.971 | -0.55955 | 5.5627
152 | 0.013138 | 0.0032936 | -0.013135 | -0.003292 | 2.8052e-06 | 1.5667e-06 | 0.020126 | 0.020126 | 0.020126 | 0.9714 | -0.55163 | 0.97118 | -0.55612 | 5.529
153 | 0.010424 | 0.0026125 | -0.010423 | -0.0026122 | 6.4574e-07 | 3.2975e-07 | 0.015972 | 0.015972 | 0.015972 | 0.97118 | -0.55612 | 0.97111 | -0.55742 | 4.3878
154 | 0.011839 | 0.0029669 | -0.011838 | -0.0029668 | 3.3619e-08 | 1.7848e-08 | 0.01776 | 0.01776 | 0.01776 | 0.99187 | -0.15432 | 0.99187 | -0.15438 | 4.8792
155 | 0.0092519 | 0.0023186 | -0.0092516 | -0.0023185 | 2.2617e-07 | 1.0434e-07 | 0.01388 | 0.01388 | 0.01388 | 0.99187 | -0.15438 | 0.99184 | -0.15489 | 3.8131
156 | 0.0070003 | 0.0017542 | -0.0069993 | -0.0017539 | 9.3279e-07 | 3.0596e-07 | 0.010502 | 0.010502 | 0.010502 | 0.99184 | -0.15489 | 0.9917 | -0.15769 | 2.8852
157 | -0.0050424 | -0.0012637 | 0.0050426 | 0.0012638 | 2.5619e-07 | 2.2407e-08 | 0.0077269 | 0.0077269 | 0.0077269 | 0.97103 | -0.55928 | 0.97109 | -0.55821 | 2.1228
158 | -0.0081634 | -0.0020455 | 0.0081648 | 0.0020461 | 1.4639e-06 | 6.2838e-07 | 0.012511 | 0.012511 | 0.012511 | 0.97092 | -0.56118 | 0.97111 | -0.55742 | 3.4371
159 | 0.0059763 | 0.0014974 | -0.0059749 | -0.001497 | 1.3533e-06 | 3.342e-07 | 0.009159 | 0.0091592 | 0.0091592 | 0.97092 | -0.56118 | 0.97068 | -0.56593 | 2.5163
160 | 0.0026386 | 0.00066087 | -0.0026383 | -0.00066122 | 2.5729e-07 | -3.5369e-07 | 0.0040446 | 0.0040448 | 0.0040448 | 0.97068 | -0.56593 | 0.97058 | -0.56798 | 1.1112
161 | 0.0040582 | 0.0010169 | -0.0040579 | -0.001017 | 3.66e-07 | -8.1493e-08 | 0.0062011 | 0.0062012 | 0.0062012 | 0.97381 | -0.50452 | 0.97371 | -0.50641 | 1.7036

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43702 | 0.11221

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022298 | 0.00055883
1 | 0.0023842 | 0.00059755
2 | 0.0025381 | 0.0006361
3 | 0.0035209 | 0.00088241
4 | 0.0013053 | 0.00032714
5 | 0.00089887 | 0.00022528
6 | 0.0015105 | 0.00037856
7 | 0.0026322 | 0.0006597
8 | 0.0037393 | 0.00093715
9 | 0.0016244 | 0.00040711
10 | 0.0022954 | 0.00057528
11 | 0.0087369 | 0.0021897
12 | 0.0061324 | 0.0015369
13 | 0.0040676 | 0.0010194
14 | 0.0066763 | 0.0016732
15 | 0.004512 | 0.0011308
16 | 0.0054445 | 0.0013645
17 | 0.0095871 | 0.0024028
18 | 0.0079175 | 0.0019843
19 | 0.002634 | 0.00066013
20 | 0.0080477 | 0.0020169
21 | 0.0040911 | 0.0010253
22 | 0.0037077 | 0.00092923
23 | 0.0040565 | 0.0010167
24 | 0.0015116 | 0.00037884
25 | 0.002706 | 0.00067818
26 | 0.0016371 | 0.0004103
27 | 0.003747 | 0.00093909
28 | 0.0020809 | 0.00052152
29 | 0.0019924 | 0.00049935
30 | 0.0021308 | 0.00053403
31 | 0.0051616 | 0.0012936
32 | 0.0059883 | 0.0015008
33 | 0.0040214 | 0.0010079
34 | 0.006416 | 0.001608
35 | 0.0096271 | 0.0024128
36 | 0.0028246 | 0.00070792
37 | 0.0010495 | 0.00026303
38 | 0.0020895 | 0.00052368
39 | 0.0020504 | 0.00051388
40 | 0.0020863 | 0.00052287
41 | 0.0045808 | 0.0011481
42 | 0.00221 | 0.00055389
43 | 0.0076745 | 0.0019234
44 | 0.0038701 | 0.00096993
45 | 0.0043182 | 0.0010822
46 | 0.0021274 | 0.00053317
47 | 0.0074668 | 0.0018714
48 | 0.0035971 | 0.00090153
49 | 0.001589 | 0.00039823
50 | 0.0019012 | 0.0004765
51 | 0.0011654 | 0.00029207
52 | 0.0023641 | 0.00059251
53 | 0.0031992 | 0.0008018
54 | 0.0039954 | 0.0010013
55 | 0.0035605 | 0.00089235
56 | 0.0036865 | 0.00092392
57 | 0.0044183 | 0.0011073
58 | 0.0082274 | 0.002062
59 | 0.0033976 | 0.00085151
60 | 0.0021072 | 0.0005281
61 | 0.0047219 | 0.0011834
62 | 0.0026881 | 0.00067369
63 | 0.0029169 | 0.00073103
64 | 0.0045028 | 0.0011285
65 | 0.0036462 | 0.00091382
66 | 0.0020355 | 0.00051013
67 | 0.0039953 | 0.0010013
68 | 0.0033602 | 0.00084214
69 | 0.0072709 | 0.0018223
70 | 0.0040083 | 0.0010046
71 | 0.0028452 | 0.00071306
72 | 0.0027284 | 0.0006838
73 | 0.0034098 | 0.00085457
74 | 0.0031068 | 0.00077863
75 | 0.00093909 | 0.00023536
76 | 0.0034908 | 0.00087488
77 | 0.0041098 | 0.00103
78 | 0.0035906 | 0.00089989
79 | 0.0033135 | 0.00083045
80 | 0.0021086 | 0.00052847
81 | 0.0021881 | 0.0005484
82 | 0.0032758 | 0.000821
83 | 0.0035196 | 0.00088211
84 | 0.0030598 | 0.00076687
85 | 0.0033108 | 0.00082976
86 | 0.0029764 | 0.00074596
87 | 0.0017743 | 0.00044467
88 | 0.0023951 | 0.00060026
89 | 0.0032969 | 0.00082628
90 | 0.0019992 | 0.00050106
91 | 0.0033136 | 0.00083046
92 | 0.0045224 | 0.0011334
93 | 0.0037568 | 0.00094155
94 | 0.0048583 | 0.0012176
95 | 0.0038326 | 0.00096055
96 | 0.0030669 | 0.00076864
97 | 0.0021885 | 0.00054848
98 | 0.0026386 | 0.0006613
99 | 0.0032046 | 0.00080315
100 | 0.0013095 | 0.00032818
101 | 0.003808 | 0.00095436
102 | 0.0017938 | 0.00044958
103 | 0.0027112 | 0.0006795
104 | 0.0036081 | 0.00090428
105 | 0.0017913 | 0.00044893
106 | 0.0025866 | 0.00064827
107 | 0.0022514 | 0.00056425
108 | 0.0071937 | 0.0018029
109 | 0.0050424 | 0.0012637
110 | 0.010352 | 0.0025944
111 | 0.0036015 | 0.00090261
112 | 0.0021871 | 0.00054814
113 | 0.0022586 | 0.00056605
114 | 0.0033364 | 0.00083617
115 | 0.0026383 | 0.00066122
116 | 0.0018979 | 0.00047565
117 | 0.0039771 | 0.00099677
118 | 0.0040579 | 0.001017

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1