## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_245-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_245-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_245-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_245-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_245-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_245-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_245-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_245-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_245-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_245-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_245-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_245-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_245-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_245-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_245-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_245-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_245-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_245-3_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_245-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_245-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_245-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_245-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_245-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_245-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_245-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_245-3_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_245-3_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_245-3_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_245-3_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_245-3_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_245-3_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_245-3_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_245-3_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_245-3_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_245-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_245-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_245-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_245-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_245-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_245-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_245-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_245-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_245-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_245-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_245-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_245-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_245-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_245-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_245-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_245-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_245-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_245-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_245-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_245-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_245-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_245-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_245-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_245-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_245-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_245-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_245-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_245-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_245-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_245-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_245-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_245-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_245-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_245-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_245-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_245-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_245-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_245-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_245-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_245-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_245-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_245-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_245-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_245-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_245-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_245-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_245-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_245-3_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_245-3_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_245-3_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_245-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_245-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_245-3_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_245-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_245-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_245-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_245-3_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_245-3_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_245-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_245-3_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_245-3_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_245-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_245-3_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_245-3_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_245-3_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_245-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_245-3_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_245-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_245-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_245-3_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_245-3_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_245-3_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_245-3_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_245-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_245-3_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_245-3_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_245-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_245-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_245-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_245-3_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_245-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_245-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_245-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_245-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_245-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_245-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_245-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_245-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_245-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_245-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_245-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_245-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_245-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_245-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_245-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_245-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_245-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_245-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_245-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_245-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_245-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_245-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_245-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_245-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_245-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_245-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_245-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_245-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_245-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_245-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_245-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_245-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_245-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_245-3_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_245-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_245-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_245-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_245-3_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_245-3_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_245-3_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_245-3_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_245-3_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_245-3_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_245-3_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_245-3_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_245-3_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_245-3_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_518_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_245-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0046469 | 0.0011646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_245-3_0_6_load_1 | 1 | 0.0069269 | 0.0017361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_245-3_0_6_load_26 | 6 | 0.0042876 | 0.0010746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_245-3_0_6_load_31 | 7 | 0.0095799 | 0.002401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_245-3_0_6_load_25 | 9 | 0.0040141 | 0.001006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_245-3_0_6_load_5 | 10 | 0.0042547 | 0.0010663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_245-3_0_6_load_12 | 15 | 0.004112 | 0.0010306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_245-3_0_6_load_170 | 17 | 0.0042895 | 0.0010751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_245-3_0_6_load_22 | 18 | 0.0061392 | 0.0015386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_245-3_0_6_load_13 | 19 | 0.0041129 | 0.0010308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_245-3_0_6_load_18 | 20 | 0.0088016 | 0.0022059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_245-3_0_6_load_30 | 21 | 0.0042703 | 0.0010702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_245-3_0_6_load_64 | 23 | 0.0062145 | 0.0015575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_245-3_0_6_load_61 | 24 | 0.0066927 | 0.0016773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_245-3_0_6_load_147 | 25 | 0.0091394 | 0.0022906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_245-3_0_6_load_152 | 29 | 0.0086679 | 0.0021724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_245-3_0_6_load_169 | 30 | 0.0045871 | 0.0011496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_245-3_0_6_load_171 | 33 | 0.0042567 | 0.0010668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_245-3_0_6_load_21 | 35 | 0.0059572 | 0.001493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_245-3_0_6_load_15 | 36 | 0.0091611 | 0.002296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_245-3_0_6_load_17 | 38 | 0.0045525 | 0.001141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_245-3_0_6_load_34 | 39 | 0.007399 | 0.0018544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_245-3_0_6_load_35 | 40 | 0.001984 | 0.00049723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_245-3_0_6_load_19 | 41 | 0.0059489 | 0.0014909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_245-3_0_6_load_20 | 42 | 0.0059764 | 0.0014978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_245-3_0_6_load_27 | 43 | 0.0044003 | 0.0011028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_245-3_0_6_load_28 | 44 | 0.0040701 | 0.0010201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_245-3_0_6_load_29 | 45 | 0.0097944 | 0.0024547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_245-3_0_6_load_36 | 46 | 0.007144 | 0.0017905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_245-3_0_6_load_58 | 47 | 0.0030453 | 0.00076322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_245-3_0_6_load_62 | 48 | 0.0044193 | 0.0011076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_245-3_0_6_load_57 | 50 | 0.002469 | 0.0006188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_245-3_0_6_load_37 | 51 | 0.0023193 | 0.00058127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_245-3_0_6_load_38 | 52 | 0.0013827 | 0.00034653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_245-3_0_6_load_40 | 53 | 0.0013769 | 0.00034507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_245-3_0_6_load_76 | 54 | 0.0013989 | 0.0003506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_245-3_0_6_load_46 | 56 | 0.0025192 | 0.00063136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_245-3_0_6_load_47 | 57 | 0.0034531 | 0.00086544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_245-3_0_6_load_45 | 58 | 0.0023671 | 0.00059326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_245-3_0_6_load_49 | 59 | 0.0013596 | 0.00034075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_245-3_0_6_load_77 | 60 | 0.0028643 | 0.00071785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_245-3_0_6_load_78 | 61 | 0.0032114 | 0.00080486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_245-3_0_6_load_123 | 62 | 0.0069818 | 0.0017498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_245-3_0_6_load_118 | 63 | 0.0046961 | 0.001177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_245-3_0_6_load_54 | 65 | 0.0014586 | 0.00036556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_245-3_0_6_load_50 | 66 | 0.0021449 | 0.00053756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_245-3_0_6_load_55 | 67 | 0.0059843 | 0.0014998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_245-3_0_6_load_52 | 68 | 0.0020065 | 0.00050289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_245-3_0_6_load_51 | 69 | 0.0021358 | 0.00053527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_245-3_0_6_load_53 | 70 | 0.0051532 | 0.0012915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_245-3_0_6_load_87 | 72 | 0.0039607 | 0.00099263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_245-3_0_6_load_83 | 73 | 0.005314 | 0.0013318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_245-3_0_6_load_59 | 74 | 0.0037295 | 0.00093469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_245-3_0_6_load_60 | 75 | 0.0047582 | 0.0011925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_245-3_0_6_load_67 | 76 | 0.0020577 | 0.00051571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_245-3_0_6_load_65 | 79 | 0.004408 | 0.0011048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_245-3_0_6_load_149 | 82 | 0.0053868 | 0.0013501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_245-3_0_6_load_146 | 83 | 0.0054911 | 0.0013762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_245-3_0_6_load_161 | 86 | 0.0042185 | 0.0010573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_245-3_0_6_load_69 | 87 | 0.0056 | 0.0014035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_245-3_0_6_load_132 | 90 | 0.0037574 | 0.00094168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_245-3_0_6_load_157 | 91 | 0.005479 | 0.0013732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_245-3_0_6_load_75 | 92 | 0.0050732 | 0.0012715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_245-3_0_6_load_97 | 95 | 0.0042492 | 0.0010649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_245-3_0_6_load_143 | 98 | 0.0061657 | 0.0015453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_245-3_0_6_load_101 | 99 | 0.0045944 | 0.0011515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_245-3_0_6_load_112 | 101 | 0.0034239 | 0.00085812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_245-3_0_6_load_160 | 104 | 0.0047386 | 0.0011876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_245-3_0_6_load_159 | 105 | 0.0058663 | 0.0014702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_245-3_0_6_load_141 | 106 | 0.0020779 | 0.00052078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_245-3_0_6_load_86 | 107 | 0.0021947 | 0.00055006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_245-3_0_6_load_158 | 109 | 0.0058678 | 0.0014706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_245-3_0_6_load_79 | 110 | 0.0036528 | 0.00091548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_245-3_0_6_load_81 | 111 | 0.0045457 | 0.0011393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_245-3_0_6_load_92 | 112 | 0.0016669 | 0.00041776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_245-3_0_6_load_125 | 113 | 0.0034372 | 0.00086145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_245-3_0_6_load_124 | 114 | 0.0066858 | 0.0016756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_245-3_0_6_load_89 | 115 | 0.0024425 | 0.00061214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_245-3_0_6_load_82 | 116 | 0.0033209 | 0.00083229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_245-3_0_6_load_84 | 117 | 0.0034104 | 0.00085473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_245-3_0_6_load_90 | 119 | 0.0022856 | 0.00057283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_245-3_0_6_load_96 | 121 | 0.0021025 | 0.00052694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_245-3_0_6_load_102 | 122 | 0.0040876 | 0.0010244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_245-3_0_6_load_103 | 123 | 0.0025785 | 0.00064622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_245-3_0_6_load_94 | 124 | 0.0021502 | 0.00053889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_245-3_0_6_load_104 | 125 | 0.0040467 | 0.0010142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_245-3_0_6_load_116 | 126 | 0.0045249 | 0.001134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_245-3_0_6_load_99 | 127 | 0.0045266 | 0.0011345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_245-3_0_6_load_98 | 128 | 0.0051178 | 0.0012826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_245-3_0_6_load_93 | 129 | 0.0023285 | 0.00058359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_245-3_0_6_load_95 | 130 | 0.004501 | 0.0011281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_245-3_0_6_load_100 | 131 | 0.0052626 | 0.0013189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_245-3_0_6_load_105 | 132 | 0.0020019 | 0.00050172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_245-3_0_6_load_117 | 133 | 0.0026151 | 0.0006554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_245-3_0_6_load_106 | 134 | 0.0027785 | 0.00069635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_245-3_0_6_load_115 | 136 | 0.0029128 | 0.00073002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_245-3_0_6_load_113 | 137 | 0.0018157 | 0.00045504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_245-3_0_6_load_107 | 138 | 0.0028321 | 0.0007098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_245-3_0_6_load_108 | 139 | 0.0041152 | 0.0010314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_245-3_0_6_load_110 | 141 | 0.01294 | 0.003243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_245-3_0_6_load_111 | 142 | 0.0018448 | 0.00046234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_245-3_0_6_load_121 | 143 | 0.010885 | 0.0027281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_245-3_0_6_load_119 | 144 | 0.0037419 | 0.00093781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_245-3_0_6_load_120 | 145 | 0.0064493 | 0.0016163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_245-3_0_6_load_122 | 146 | 0.0040477 | 0.0010144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_245-3_0_6_load_126 | 147 | 0.0014253 | 0.00035722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_245-3_0_6_load_163 | 151 | 0.000635 | 0.00015915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_245-3_0_6_load_162 | 152 | 0.0020309 | 0.000509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_245-3_0_6_load_164 | 153 | 0.0019323 | 0.00048429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_245-3_0_6_load_139 | 155 | 0.006338 | 0.0015884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_245-3_0_6_load_151 | 156 | 0.0087209 | 0.0021857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_245-3_0_6_load_140 | 157 | 0.0034794 | 0.00087201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_245-3_0_6_load_168 | 159 | 0.002903 | 0.00072755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_245-3_0_6_load_167 | 160 | 0.0020505 | 0.00051391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_245-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.045472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_245-3_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.038881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_245-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.034086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_245-3_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.003981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_245-3_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.001924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_245-3_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.043895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_245-3_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.009289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_245-3_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.003693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_245-3_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.027502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_245-3_0_6_line_9 |  | 7 | 21 | 0.027301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_245-3_0_6_line_10 |  | 8 | 18 | 0.022332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_245-3_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.014022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_245-3_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.023995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_245-3_0_6_line_13 |  | 11 | 13 | 0.003877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_245-3_0_6_line_14 |  | 11 | 14 | 0.029898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_245-3_0_6_line_15 |  | 12 | 15 | 0.012916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_245-3_0_6_line_16 |  | 13 | 16 | 0.044453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_245-3_0_6_line_17 |  | 14 | 17 | 0.015801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_245-3_0_6_line_18 |  | 15 | 19 | 0.013804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_245-3_0_6_line_19 |  | 16 | 20 | 0.019732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_245-3_0_6_line_20 |  | 16 | 21 | 0.063583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_245-3_0_6_line_21 |  | 17 | 30 | 0.019354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_245-3_0_6_line_22 |  | 18 | 35 | 0.021856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_245-3_0_6_line_23 |  | 19 | 34 | 0.012218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_245-3_0_6_line_24 |  | 20 | 37 | 0.0075655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_245-3_0_6_line_25 |  | 22 | 23 | 0.030222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_245-3_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.014174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_245-3_0_6_line_27 |  | 24 | 48 | 0.00058314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_245-3_0_6_line_28 |  | 25 | 26 | 0.032519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_245-3_0_6_line_29 |  | 26 | 81 | 0.022427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_245-3_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.032035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_245-3_0_6_line_31 |  | 27 | 29 | 0.025157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_245-3_0_6_line_32 |  | 28 | 156 | 0.022174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_245-3_0_6_line_33 |  | 28 | 97 | 0.033654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_245-3_0_6_line_34 |  | 29 | 32 | 0.021651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_245-3_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.013704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_245-3_0_6_line_36 |  | 31 | 32 | 0.035152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_245-3_0_6_line_37 |  | 33 | 34 | 0.024269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_245-3_0_6_line_38 |  | 35 | 42 | 0.027499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_245-3_0_6_line_39 |  | 36 | 37 | 0.023474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_245-3_0_6_line_40 |  | 38 | 39 | 0.024548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_245-3_0_6_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0011402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_245-3_0_6_line_42 |  | 40 | 49 | 0.016252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_245-3_0_6_line_43 |  | 41 | 42 | 0.027492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_245-3_0_6_line_44 |  | 43 | 44 | 0.03585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_245-3_0_6_line_45 |  | 44 | 45 | 0.031632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_245-3_0_6_line_46 |  | 45 | 46 | 0.023841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_245-3_0_6_line_47 |  | 46 | 47 | 0.0041739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_245-3_0_6_line_48 |  | 47 | 49 | 0.034071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_245-3_0_6_line_49 |  | 48 | 78 | 0.04737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_245-3_0_6_line_50 |  | 49 | 50 | 0.034448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_245-3_0_6_line_51 |  | 50 | 74 | 0.020319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_245-3_0_6_line_52 |  | 51 | 52 | 0.018931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_245-3_0_6_line_53 |  | 52 | 53 | 0.0066415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_245-3_0_6_line_54 |  | 53 | 54 | 0.010738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_245-3_0_6_line_55 |  | 54 | 59 | 0.0071462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_245-3_0_6_line_56 |  | 55 | 56 | 0.014725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_245-3_0_6_line_57 |  | 55 | 57 | 0.061179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_245-3_0_6_line_58 |  | 55 | 58 | 0.035839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_245-3_0_6_line_59 |  | 56 | 64 | 0.014119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_245-3_0_6_line_60 |  | 57 | 65 | 0.025588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_245-3_0_6_line_61 |  | 59 | 64 | 0.009514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_245-3_0_6_line_62 |  | 60 | 61 | 0.032311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_245-3_0_6_line_63 |  | 61 | 110 | 0.036138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_245-3_0_6_line_64 |  | 62 | 63 | 0.033642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_245-3_0_6_line_65 |  | 63 | 133 | 0.032506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_245-3_0_6_line_66 |  | 64 | 66 | 0.01009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_245-3_0_6_line_67 |  | 65 | 67 | 0.027617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_245-3_0_6_line_68 |  | 66 | 68 | 0.020918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_245-3_0_6_line_69 |  | 67 | 71 | 0.048086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_245-3_0_6_line_70 |  | 68 | 69 | 0.0022034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_245-3_0_6_line_71 |  | 69 | 70 | 0.025505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_245-3_0_6_line_72 |  | 71 | 72 | 0.030375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_245-3_0_6_line_73 |  | 71 | 73 | 0.029232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_245-3_0_6_line_74 |  | 72 | 118 | 0.035724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_245-3_0_6_line_75 |  | 73 | 116 | 0.028858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_245-3_0_6_line_76 |  | 74 | 75 | 0.019028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_245-3_0_6_line_77 |  | 75 | 76 | 0.020039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_245-3_0_6_line_78 |  | 76 | 77 | 0.011421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_245-3_0_6_line_79 |  | 77 | 87 | 0.02585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_245-3_0_6_line_80 |  | 78 | 79 | 0.016774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_245-3_0_6_line_81 |  | 78 | 80 | 0.026168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_245-3_0_6_line_82 |  | 80 | 81 | 0.02062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_245-3_0_6_line_83 |  | 80 | 82 | 0.040368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_245-3_0_6_line_84 |  | 80 | 83 | 0.016901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_245-3_0_6_line_85 |  | 81 | 86 | 0.021634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_245-3_0_6_line_86 |  | 83 | 84 | 0.028521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_245-3_0_6_line_87 |  | 84 | 85 | 0.026266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_245-3_0_6_line_88 |  | 85 | 92 | 0.011635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_245-3_0_6_line_89 |  | 85 | 87 | 0.026832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_245-3_0_6_line_90 |  | 86 | 104 | 0.019371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_245-3_0_6_line_91 |  | 88 | 89 | 0.095084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_245-3_0_6_line_92 |  | 88 | 90 | 0.090365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_245-3_0_6_line_93 |  | 89 | 91 | 0.02958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_245-3_0_6_line_94 |  | 90 | 107 | 0.021868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_245-3_0_6_line_95 |  | 91 | 108 | 0.010133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_245-3_0_6_line_96 |  | 92 | 108 | 0.028895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_245-3_0_6_line_97 |  | 93 | 94 | 0.006094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_245-3_0_6_line_98 |  | 93 | 95 | 0.041793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_245-3_0_6_line_99 |  | 94 | 99 | 0.019375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_245-3_0_6_line_100 |  | 95 | 130 | 0.022014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_245-3_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.06078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_245-3_0_6_line_102 |  | 96 | 98 | 0.075064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_245-3_0_6_line_103 |  | 97 | 106 | 0.016048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_245-3_0_6_line_104 |  | 97 | 103 | 0.0391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_245-3_0_6_line_105 |  | 98 | 154 | 0.086022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_245-3_0_6_line_106 |  | 99 | 131 | 0.031156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_245-3_0_6_line_107 |  | 100 | 101 | 0.07977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_245-3_0_6_line_108 |  | 100 | 102 | 0.14722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_245-3_0_6_line_109 |  | 101 | 140 | 0.022615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_245-3_0_6_line_110 |  | 102 | 150 | 0.16545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_245-3_0_6_line_111 |  | 102 | 147 | 0.056922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_245-3_0_6_line_112 |  | 103 | 104 | 0.014732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_245-3_0_6_line_113 |  | 103 | 105 | 0.032865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_245-3_0_6_line_114 |  | 105 | 109 | 0.018268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_245-3_0_6_line_115 |  | 106 | 155 | 0.006315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_245-3_0_6_line_116 |  | 107 | 117 | 0.020891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_245-3_0_6_line_117 |  | 110 | 111 | 0.036115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_245-3_0_6_line_118 |  | 111 | 112 | 0.035316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_245-3_0_6_line_119 |  | 112 | 115 | 0.031689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_245-3_0_6_line_120 |  | 113 | 114 | 0.036274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_245-3_0_6_line_121 |  | 114 | 146 | 0.015996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_245-3_0_6_line_122 |  | 115 | 118 | 0.013362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_245-3_0_6_line_123 |  | 116 | 117 | 0.022882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_245-3_0_6_line_124 |  | 118 | 119 | 0.015931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_245-3_0_6_line_125 |  | 118 | 120 | 0.004177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_245-3_0_6_line_126 |  | 119 | 121 | 0.025193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_245-3_0_6_line_127 |  | 120 | 122 | 0.013602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_245-3_0_6_line_128 |  | 120 | 123 | 0.049292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_245-3_0_6_line_129 |  | 121 | 124 | 0.023921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_245-3_0_6_line_130 |  | 122 | 125 | 0.0055938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_245-3_0_6_line_131 |  | 123 | 126 | 0.026463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_245-3_0_6_line_132 |  | 124 | 129 | 0.024091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_245-3_0_6_line_133 |  | 125 | 132 | 0.0229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_245-3_0_6_line_134 |  | 126 | 133 | 0.031814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_245-3_0_6_line_135 |  | 127 | 128 | 0.038767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_245-3_0_6_line_136 |  | 128 | 131 | 0.041928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_245-3_0_6_line_137 |  | 129 | 130 | 0.021818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_245-3_0_6_line_138 |  | 132 | 134 | 0.0057652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_245-3_0_6_line_139 |  | 134 | 135 | 0.012757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_245-3_0_6_line_140 |  | 135 | 136 | 0.032218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_245-3_0_6_line_141 |  | 135 | 137 | 0.030203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_245-3_0_6_line_142 |  | 136 | 143 | 0.013254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_245-3_0_6_line_143 |  | 137 | 141 | 0.011437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_245-3_0_6_line_144 |  | 138 | 139 | 0.031295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_245-3_0_6_line_145 |  | 138 | 140 | 0.041089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_245-3_0_6_line_146 |  | 139 | 141 | 0.013858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_245-3_0_6_line_147 |  | 140 | 142 | 0.047944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_245-3_0_6_line_148 |  | 143 | 144 | 0.026618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_245-3_0_6_line_149 |  | 144 | 145 | 0.010899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_245-3_0_6_line_150 |  | 145 | 146 | 0.026045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
151 | LV_245-3_0_6_line_151 |  | 147 | 148 | 0.12594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_245-3_0_6_line_152 |  | 148 | 149 | 0.02547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_245-3_0_6_line_153 |  | 149 | 151 | 0.052711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_245-3_0_6_line_154 |  | 149 | 152 | 0.074805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_245-3_0_6_line_155 |  | 150 | 153 | 0.010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_245-3_0_6_line_156 |  | 154 | 158 | 0.12301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_245-3_0_6_line_157 |  | 155 | 157 | 0.016767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_245-3_0_6_line_158 |  | 158 | 159 | 0.075812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_245-3_0_6_line_159 |  | 158 | 160 | 0.11703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_245-3_0_6_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 161 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2678045.4352 | 1250997.0122 | 2678005.6755 | 1251006.296 | 2678001.1535 | 1251007.3467
1 | 2678083.2978 | 1250988.1714 | 2678045.4352 | 1250997.0122
2 | 2677967.9518 | 1251015.0616 | 2678001.1535 | 1251007.3467
3 | 2678083.2978 | 1250988.1714 | 2678082.4583 | 1250984.2797
4 | 2677966.0738 | 1251015.5039 | 2677967.9518 | 1251015.0616
5 | 2678082.4583 | 1250984.2797 | 2678057.3472 | 1250990.2756 | 2678039.732 | 1250994.341
6 | 2677966.0738 | 1251015.5039 | 2677957.0241 | 1251017.5984
7 | 2677966.0738 | 1251015.5039 | 2677965.2607 | 1251011.9017
8 | 2678039.732 | 1250994.341 | 2678026.4463 | 1250997.4073 | 2678012.9368 | 1251000.5357
9 | 2677957.0241 | 1251017.5984 | 2677930.426 | 1251023.7545
10 | 2677965.2607 | 1251011.9017 | 2677965.4152 | 1251007.6228 | 2677970.1962 | 1250990.2173
11 | 2677825.5937 | 1251051.4174 | 2677838.8754 | 1251046.9207
12 | 2677861.6031 | 1251039.2259 | 2677838.8754 | 1251046.9207
13 | 2677827.0638 | 1251055.0061 | 2677825.5937 | 1251051.4174
14 | 2677797.5542 | 1251062.0127 | 2677825.5937 | 1251051.4174
15 | 2677861.6031 | 1251039.2259 | 2677857.9272 | 1251026.8435
16 | 2677827.0638 | 1251055.0061 | 2677833.0627 | 1251052.8944 | 2677862.6656 | 1251042.8202 | 2677869.1187 | 1251040.6034
17 | 2677797.5542 | 1251062.0127 | 2677792.0609 | 1251047.1974
18 | 2677853.9987 | 1251013.6103 | 2677857.9272 | 1251026.8435
19 | 2677869.1187 | 1251040.6034 | 2677874.1699 | 1251059.4725 | 2677874.2323 | 1251059.6609
20 | 2677869.1187 | 1251040.6034 | 2677927.0256 | 1251024.5415 | 2677930.426 | 1251023.7545
21 | 2677785.1244 | 1251030.8479 | 2677785.2478 | 1251031.1174 | 2677783.8533 | 1251034.4126 | 2677789.6658 | 1251040.738 | 2677792.0609 | 1251047.1974
22 | 2677953.0546 | 1250986.085 | 2677960.8692 | 1250984.2236 | 2677966.5902 | 1250983.7318 | 2677969.9066 | 1250986.4107 | 2677970.1962 | 1250990.2173
23 | 2677850.5214 | 1251001.8973 | 2677853.9987 | 1251013.6103
24 | 2677876.6094 | 1251066.8433 | 2677874.2323 | 1251059.6609
25 | 2677862.5205 | 1251083.715 | 2677860.8024 | 1251081.1906 | 2677856.8668 | 1251081.3946 | 2677835.84 | 1251091.4258
26 | 2677835.84 | 1251091.4258 | 2677823.0466 | 1251097.5282
27 | 2677822.5203 | 1251097.7793 | 2677823.0466 | 1251097.5282
28 | 2677738.9612 | 1251088.4189 | 2677764.1414 | 1251078.831 | 2677769.3517 | 1251076.8465
29 | 2677738.9612 | 1251088.4189 | 2677748.0524 | 1251108.9309
30 | 2677732.8238 | 1251086.7149 | 2677762.8441 | 1251075.3003
31 | 2677762.8441 | 1251075.3003 | 2677754.1473 | 1251051.6945
32 | 2677732.8238 | 1251086.7149 | 2677729.7999 | 1251078.4247 | 2677729.6131 | 1251074.2525 | 2677726.2679 | 1251066.8588 | 2677725.5137 | 1251066.1174
33 | 2677701.301 | 1251098.7437 | 2677732.8238 | 1251086.7149
34 | 2677746.6624 | 1251031.378 | 2677754.1473 | 1251051.6945
35 | 2677779.4212 | 1251018.3871 | 2677785.1244 | 1251030.8479
36 | 2677746.6624 | 1251031.378 | 2677779.4212 | 1251018.3871
37 | 2677850.5214 | 1251001.8973 | 2677826.737 | 1251006.7209
38 | 2677926.3042 | 1250992.4569 | 2677953.0546 | 1250986.085
39 | 2677876.6094 | 1251066.8433 | 2677899.3286 | 1251060.938
40 | 2677918.7024 | 1251101.0224 | 2677911.0927 | 1251085.7437 | 2677904.3672 | 1251089.0144
41 | 2677918.7024 | 1251101.0224 | 2677919.2107 | 1251102.043
42 | 2677926.4561 | 1251116.5905 | 2677919.2107 | 1251102.043
43 | 2677899.56 | 1250998.8274 | 2677926.3042 | 1250992.4569
44 | 2678045.2501 | 1251065.1645 | 2678011.5432 | 1251077.3726
45 | 2677982.6567 | 1251090.2044 | 2678004.7372 | 1251079.8376 | 2678011.5432 | 1251077.3726
46 | 2677961.0754 | 1251100.3368 | 2677982.6567 | 1251090.2044
47 | 2677961.0754 | 1251100.3368 | 2677957.2972 | 1251102.1106
48 | 2677926.4561 | 1251116.5905 | 2677957.2972 | 1251102.1106
49 | 2677781.5998 | 1251119.212 | 2677786.6147 | 1251117.2875 | 2677789.6045 | 1251112.6566 | 2677810.2674 | 1251105.6005 | 2677815.7629 | 1251101.0026 | 2677822.5203 | 1251097.7793
50 | 2677926.4561 | 1251116.5905 | 2677895.3095 | 1251131.3051
51 | 2677895.3095 | 1251131.3051 | 2677876.9377 | 1251139.9844
52 | 2678075.092 | 1251097.1726 | 2678057.2505 | 1251103.5034
53 | 2678050.9913 | 1251105.7244 | 2678057.2505 | 1251103.5034
54 | 2678050.9913 | 1251105.7244 | 2678040.8719 | 1251109.315
55 | 2678034.1979 | 1251111.8676 | 2678039.2467 | 1251109.8917 | 2678040.8719 | 1251109.315
56 | 2678014.0552 | 1251088.7891 | 2678019.8153 | 1251102.3409
57 | 2678014.0552 | 1251088.7891 | 2677958.3972 | 1251114.1857
58 | 2678014.0552 | 1251088.7891 | 2678047.6986 | 1251076.4388
59 | 2678025.3382 | 1251115.3349 | 2678019.8153 | 1251102.3409
60 | 2677958.3972 | 1251114.1857 | 2677948.8501 | 1251118.5419 | 2677935.2248 | 1251125.0355
61 | 2678025.3382 | 1251115.3349 | 2678034.1979 | 1251111.8676
62 | 2678078.3395 | 1251154.4331 | 2678047.6733 | 1251164.6094
63 | 2678047.6733 | 1251164.6094 | 2678036.9085 | 1251168.1816 | 2678013.4207 | 1251176.1305
64 | 2678038.8542 | 1251174.2336 | 2678070.7018 | 1251163.3935
65 | 2678008.0817 | 1251184.7077 | 2678038.8542 | 1251174.2336
66 | 2678025.3382 | 1251115.3349 | 2678016.1545 | 1251119.5152
67 | 2677910.2943 | 1251136.9169 | 2677935.2248 | 1251125.0355
68 | 2678016.1545 | 1251119.5152 | 2677997.1163 | 1251128.1812
69 | 2677866.886 | 1251157.6044 | 2677910.2943 | 1251136.9169
70 | 2677995.111 | 1251129.0941 | 2677997.1163 | 1251128.1812
71 | 2677971.8976 | 1251139.6606 | 2677995.111 | 1251129.0941
72 | 2677866.886 | 1251157.6044 | 2677868.5461 | 1251159.9502 | 2677883.0575 | 1251183.3108
73 | 2677866.886 | 1251157.6044 | 2677840.4717 | 1251170.1265
74 | 2677902.927 | 1251212.9965 | 2677884.7793 | 1251186.0826 | 2677883.0575 | 1251183.3108
75 | 2677814.3951 | 1251182.4886 | 2677840.4717 | 1251170.1265
76 | 2677876.9377 | 1251139.9844 | 2677859.7334 | 1251148.1122
77 | 2677859.7334 | 1251148.1122 | 2677841.6142 | 1251156.6722
78 | 2677831.2876 | 1251161.5509 | 2677841.6142 | 1251156.6722
79 | 2677831.2876 | 1251161.5509 | 2677830.1784 | 1251159.7906 | 2677828.3552 | 1251158.9438 | 2677825.8606 | 1251159.7894 | 2677819.4173 | 1251164.7084 | 2677809.4079 | 1251169.3163
80 | 2677781.5998 | 1251119.212 | 2677783.3756 | 1251124.239 | 2677785.3395 | 1251126.4441 | 2677787.9503 | 1251127.1011 | 2677790.7948 | 1251126.627 | 2677792.6435 | 1251128.8793
81 | 2677756.7521 | 1251127.6366 | 2677781.5998 | 1251119.212
82 | 2677756.7521 | 1251127.6366 | 2677748.0524 | 1251108.9309
83 | 2677756.7521 | 1251127.6366 | 2677737.4561 | 1251134.6553 | 2677738.4726 | 1251139.4499 | 2677735.9704 | 1251143.1754 | 2677737.7834 | 1251149.4037 | 2677741.0221 | 1251151.6812
84 | 2677756.7521 | 1251127.6366 | 2677759.7453 | 1251130.2111 | 2677761.3214 | 1251134.357 | 2677761.4214 | 1251135.9373 | 2677763.8388 | 1251138.671 | 2677767.1206 | 1251138.8141
85 | 2677748.0524 | 1251108.9309 | 2677737.7374 | 1251114.9445 | 2677728.4815 | 1251117.8255
86 | 2677782.5754 | 1251152.9829 | 2677778.7903 | 1251154.9569 | 2677775.6855 | 1251155.1274 | 2677771.1665 | 1251153.7782 | 2677769.2817 | 1251151.8743 | 2677766.3252 | 1251145.353 | 2677767.1206 | 1251138.8141
87 | 2677784.4124 | 1251178.6481 | 2677782.8859 | 1251171.8786 | 2677782.1753 | 1251167.9331 | 2677781.2506 | 1251165.3413 | 2677780.8177 | 1251161.5217 | 2677781.4091 | 1251157.8712 | 2677782.5754 | 1251152.9829
88 | 2677784.4124 | 1251178.6481 | 2677773.7497 | 1251183.305
89 | 2677784.4124 | 1251178.6481 | 2677797.0382 | 1251173.1319 | 2677803.613 | 1251171.9841 | 2677809.4079 | 1251169.3163
90 | 2677728.4815 | 1251117.8255 | 2677709.9854 | 1251123.5827
91 | 2677675.04 | 1251251.7786 | 2677671.1689 | 1251243.0436 | 2677660.0165 | 1251248.4682 | 2677655.9655 | 1251243.0889 | 2677662.1529 | 1251239.2449 | 2677673.9879 | 1251233.5736 | 2677674.0702 | 1251231.9068 | 2677675.5544 | 1251229.2465 | 2677675.1064 | 1251227.7173 | 2677685.248 | 1251224.5479 | 2677703.6619 | 1251216.8392 | 2677711.8584 | 1251212.9104
92 | 2677675.04 | 1251251.7786 | 2677756.4995 | 1251212.6604
93 | 2677711.8584 | 1251212.9104 | 2677738.5361 | 1251200.1334
94 | 2677774.8412 | 1251201.2397 | 2677767.3109 | 1251204.8095 | 2677761.8823 | 1251210.0755 | 2677756.4995 | 1251212.6604
95 | 2677747.6751 | 1251195.7564 | 2677738.5361 | 1251200.1334
96 | 2677747.6751 | 1251195.7564 | 2677773.0925 | 1251183.592 | 2677773.7497 | 1251183.305
97 | 2677752.1855 | 1251301.8379 | 2677750.1398 | 1251296.0958
98 | 2677750.1398 | 1251296.0958 | 2677773.5723 | 1251278.6904 | 2677783.9656 | 1251271.5605
99 | 2677752.1855 | 1251301.8379 | 2677768.0244 | 1251290.6788
100 | 2677802.5391 | 1251259.7455 | 2677799.4921 | 1251261.5847 | 2677784.2439 | 1251271.3695 | 2677783.9656 | 1251271.5605
101 | 2677644.1809 | 1251119.9664 | 2677670.3482 | 1251110.4911 | 2677701.301 | 1251098.7437
102 | 2677644.1809 | 1251119.9664 | 2677641.344 | 1251110.6446 | 2677629.9341 | 1251081.5627 | 2677628.8276 | 1251070.9515 | 2677632.3987 | 1251060.5462 | 2677632.5368 | 1251056.9231 | 2677632.6389 | 1251054.3114 | 2677631.4599 | 1251048.2541
103 | 2677701.301 | 1251098.7437 | 2677692.8028 | 1251085.1306
104 | 2677695.6304 | 1251126.4787 | 2677688.0171 | 1251107.8096 | 2677702.4294 | 1251101.9164 | 2677701.301 | 1251098.7437
105 | 2677669.772 | 1250991.5185 | 2677660.8273 | 1250992.6132 | 2677639.0194 | 1250997.1642 | 2677633.159 | 1251002.5358 | 2677630.7129 | 1251010.6208 | 2677627.4335 | 1251027.5681 | 2677631.4599 | 1251048.2541
106 | 2677793.4936 | 1251272.7347 | 2677768.0244 | 1251290.6788
107 | 2677750.99 | 1251398.0819 | 2677783.3856 | 1251369.4859 | 2677800.6509 | 1251356.1027 | 2677813.2175 | 1251348.4492
108 | 2677750.99 | 1251398.0819 | 2677739.8271 | 1251408.343 | 2677728.9777 | 1251414.861 | 2677751.8193 | 1251418.8525 | 2677761.6022 | 1251420.5598 | 2677813.9297 | 1251424.9609 | 2677847.5995 | 1251427.505
109 | 2677832.3786 | 1251336.4381 | 2677818.1295 | 1251345.4576 | 2677813.2175 | 1251348.4492
110 | 2677845.4142 | 1251485.7969 | 2677824.9219 | 1251477.6662 | 2677804.9428 | 1251470.1095 | 2677788.7941 | 1251460.5683 | 2677781.2624 | 1251455.2878 | 2677836.9433 | 1251458.3655 | 2677845.2992 | 1251456.6406 | 2677848.1944 | 1251449.4289 | 2677848.8885 | 1251442.5663 | 2677848.5937 | 1251440.3052 | 2677847.5995 | 1251427.505
111 | 2677847.5995 | 1251427.505 | 2677863.4119 | 1251428.7469 | 2677888.3924 | 1251430.81 | 2677904.3683 | 1251431.5975
112 | 2677695.6304 | 1251126.4787 | 2677702.4996 | 1251125.9127 | 2677709.9854 | 1251123.5827
113 | 2677695.6304 | 1251126.4787 | 2677706.6234 | 1251135.5294 | 2677701.9013 | 1251137.569 | 2677700.5047 | 1251141.031 | 2677702.0083 | 1251146.0989 | 2677704.5574 | 1251149.1568 | 2677704.671 | 1251149.6245
114 | 2677710.6329 | 1251166.5047 | 2677708.0809 | 1251163.6692 | 2677704.671 | 1251149.6245
115 | 2677689.4587 | 1251079.7737 | 2677692.8028 | 1251085.1306
116 | 2677793.7186 | 1251192.2906 | 2677774.8412 | 1251201.2397
117 | 2678013.4207 | 1251176.1305 | 2678010.0591 | 1251177.2681 | 2677979.2061 | 1251187.6905
118 | 2677979.2061 | 1251187.6905 | 2677975.9385 | 1251188.7943 | 2677945.7012 | 1251198.8545
119 | 2677945.7012 | 1251198.8545 | 2677943.8219 | 1251199.4797 | 2677915.6139 | 1251208.8031
120 | 2678093.8564 | 1251223.0915 | 2678083.6104 | 1251224.4157 | 2678058.0587 | 1251228.9061
121 | 2678042.5046 | 1251232.6179 | 2678055.8882 | 1251229.2875 | 2678058.0587 | 1251228.9061
122 | 2677902.927 | 1251212.9965 | 2677915.6139 | 1251208.8031
123 | 2677814.3951 | 1251182.4886 | 2677793.7186 | 1251192.2906
124 | 2677902.927 | 1251212.9965 | 2677888.0225 | 1251218.6225
125 | 2677905.3582 | 1251216.3976 | 2677902.927 | 1251212.9965
126 | 2677864.5458 | 1251227.7462 | 2677868.4551 | 1251226.0086 | 2677888.0225 | 1251218.6225
127 | 2677905.3582 | 1251216.3976 | 2677912.964 | 1251227.6745
128 | 2677905.3582 | 1251216.3976 | 2677925.9148 | 1251208.7956 | 2677952.2903 | 1251201.4679
129 | 2677842.9646 | 1251238.0476 | 2677854.6056 | 1251232.1645 | 2677864.5458 | 1251227.7462
130 | 2677912.964 | 1251227.6745 | 2677916.0918 | 1251232.312
131 | 2677977.7875 | 1251194.3843 | 2677952.2903 | 1251201.4679
132 | 2677821.4634 | 1251248.9136 | 2677842.9646 | 1251238.0476
133 | 2677928.8064 | 1251251.3578 | 2677921.5659 | 1251240.4283 | 2677916.0918 | 1251232.312
134 | 2677977.7875 | 1251194.3843 | 2677987.9345 | 1251191.5653 | 2678008.0817 | 1251184.7077
135 | 2677829.0969 | 1251250.8762 | 2677864.2127 | 1251234.4515
136 | 2677829.0969 | 1251250.8762 | 2677815.4765 | 1251257.2469 | 2677793.4936 | 1251272.7347
137 | 2677821.4634 | 1251248.9136 | 2677815.4479 | 1251251.9537 | 2677802.5391 | 1251259.7455
138 | 2677928.8064 | 1251251.3578 | 2677931.9904 | 1251256.1641
139 | 2677939.0182 | 1251266.8105 | 2677936.4874 | 1251262.9521 | 2677931.9904 | 1251256.1641
140 | 2677939.0182 | 1251266.8105 | 2677969.495 | 1251256.3617
141 | 2677939.0182 | 1251266.8105 | 2677911.8982 | 1251280.1053
142 | 2677982.0325 | 1251252.0633 | 2677969.495 | 1251256.3617
143 | 2677911.8982 | 1251280.1053 | 2677901.629 | 1251285.1395
144 | 2677864.8417 | 1251311.2503 | 2677876.8396 | 1251301.9412 | 2677890.0858 | 1251292.7741
145 | 2677832.3786 | 1251336.4381 | 2677864.8417 | 1251311.2503
146 | 2677890.0858 | 1251292.7741 | 2677899.8758 | 1251285.9989 | 2677901.629 | 1251285.1395
147 | 2677832.3786 | 1251336.4381 | 2677840.6962 | 1251338.7935 | 2677860.9846 | 1251338.3597 | 2677879.4738 | 1251333.9565
148 | 2678007.2119 | 1251243.4307 | 2677982.0325 | 1251252.0633
149 | 2678007.2119 | 1251243.4307 | 2678017.5219 | 1251239.8961
150 | 2678042.5046 | 1251232.6179 | 2678028.8133 | 1251236.0249 | 2678017.5219 | 1251239.8961
151 | 2678030.1769 | 1251437.3353 | 2677943.1576 | 1251433.5097 | 2677904.3683 | 1251431.5975
152 | 2678055.698 | 1251438.4611 | 2678030.1769 | 1251437.3353
153 | 2678108.5368 | 1251440.1251 | 2678079.2577 | 1251439.4944 | 2678055.698 | 1251438.4611
154 | 2678055.698 | 1251438.4611 | 2678057.0604 | 1251434.1647 | 2678071.9042 | 1251429.8682 | 2678085.5179 | 1251425.5555 | 2678093.5746 | 1251423.638 | 2678102.2459 | 1251423.1964 | 2678112.1532 | 1251424.6169 | 2678125.5311 | 1251427.0157
155 | 2677845.4142 | 1251485.7969 | 2677848.4554 | 1251487.0044 | 2677855.4151 | 1251487.4567
156 | 2677791.3223 | 1250973.8106 | 2677685.5401 | 1250992.7816 | 2677674.9056 | 1250992.6422 | 2677669.772 | 1250991.5185
157 | 2677689.4587 | 1251079.7737 | 2677684.2592 | 1251071.4448 | 2677681.6306 | 1251066.3955 | 2677681.4776 | 1251065.1492
158 | 2677791.3223 | 1250973.8106 | 2677797.4866 | 1250967.7315 | 2677802.9209 | 1250964.923 | 2677863.2328 | 1250954.3072
159 | 2677791.3223 | 1250973.8106 | 2677906.681 | 1250954.0789

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678045.4352 | 1250997.0122
1 | 2678001.1535 | 1251007.3467
2 | 2678083.2978 | 1250988.1714
3 | 2677967.9518 | 1251015.0616
4 | 2678082.4583 | 1250984.2797
5 | 2677966.0738 | 1251015.5039
6 | 2678039.732 | 1250994.341
7 | 2677957.0241 | 1251017.5984
8 | 2677965.2607 | 1251011.9017
9 | 2678012.9368 | 1251000.5357
10 | 2677838.8754 | 1251046.9207
11 | 2677825.5937 | 1251051.4174
12 | 2677861.6031 | 1251039.2259
13 | 2677827.0638 | 1251055.0061
14 | 2677797.5542 | 1251062.0127
15 | 2677857.9272 | 1251026.8435
16 | 2677869.1187 | 1251040.6034
17 | 2677792.0609 | 1251047.1974
18 | 2677970.1962 | 1250990.2173
19 | 2677853.9987 | 1251013.6103
20 | 2677874.2323 | 1251059.6609
21 | 2677930.426 | 1251023.7545
22 | 2677835.84 | 1251091.4258
23 | 2677862.5205 | 1251083.715
24 | 2677823.0466 | 1251097.5282
25 | 2677769.3517 | 1251076.8465
26 | 2677738.9612 | 1251088.4189
27 | 2677762.8441 | 1251075.3003
28 | 2677732.8238 | 1251086.7149
29 | 2677754.1473 | 1251051.6945
30 | 2677785.1244 | 1251030.8479
31 | 2677779.4212 | 1251018.3871
32 | 2677746.6624 | 1251031.378
33 | 2677826.737 | 1251006.7209
34 | 2677850.5214 | 1251001.8973
35 | 2677953.0546 | 1250986.085
36 | 2677899.3286 | 1251060.938
37 | 2677876.6094 | 1251066.8433
38 | 2677904.3672 | 1251089.0144
39 | 2677918.7024 | 1251101.0224
40 | 2677919.2107 | 1251102.043
41 | 2677899.56 | 1250998.8274
42 | 2677926.3042 | 1250992.4569
43 | 2678045.2501 | 1251065.1645
44 | 2678011.5432 | 1251077.3726
45 | 2677982.6567 | 1251090.2044
46 | 2677961.0754 | 1251100.3368
47 | 2677957.2972 | 1251102.1106
48 | 2677822.5203 | 1251097.7793
49 | 2677926.4562 | 1251116.5905
50 | 2677895.3095 | 1251131.3051
51 | 2678075.092 | 1251097.1726
52 | 2678057.2505 | 1251103.5034
53 | 2678050.9913 | 1251105.7244
54 | 2678040.8719 | 1251109.315
55 | 2678014.0552 | 1251088.7891
56 | 2678019.8153 | 1251102.3409
57 | 2677958.3972 | 1251114.1857
58 | 2678047.6986 | 1251076.4388
59 | 2678034.1979 | 1251111.8676
60 | 2678078.3395 | 1251154.4331
61 | 2678047.6733 | 1251164.6094
62 | 2678070.7018 | 1251163.3935
63 | 2678038.8542 | 1251174.2336
64 | 2678025.3382 | 1251115.3349
65 | 2677935.2248 | 1251125.0355
66 | 2678016.1545 | 1251119.5152
67 | 2677910.2943 | 1251136.9169
68 | 2677997.1163 | 1251128.1812
69 | 2677995.111 | 1251129.0941
70 | 2677971.8976 | 1251139.6606
71 | 2677866.886 | 1251157.6044
72 | 2677883.0575 | 1251183.3108
73 | 2677840.4717 | 1251170.1265
74 | 2677876.9377 | 1251139.9844
75 | 2677859.7334 | 1251148.1122
76 | 2677841.6142 | 1251156.6722
77 | 2677831.2876 | 1251161.5509
78 | 2677781.5998 | 1251119.212
79 | 2677792.6435 | 1251128.8793
80 | 2677756.7521 | 1251127.6366
81 | 2677748.0524 | 1251108.9309
82 | 2677741.0221 | 1251151.6812
83 | 2677767.1206 | 1251138.8141
84 | 2677782.5754 | 1251152.9829
85 | 2677784.4124 | 1251178.6481
86 | 2677728.4815 | 1251117.8255
87 | 2677809.4079 | 1251169.3163
88 | 2677675.04 | 1251251.7786
89 | 2677711.8584 | 1251212.9104
90 | 2677756.4995 | 1251212.6604
91 | 2677738.5361 | 1251200.1334
92 | 2677773.7497 | 1251183.305
93 | 2677750.1398 | 1251296.0958
94 | 2677752.1855 | 1251301.8379
95 | 2677783.9656 | 1251271.5605
96 | 2677644.1809 | 1251119.9664
97 | 2677701.301 | 1251098.7437
98 | 2677631.4599 | 1251048.2541
99 | 2677768.0244 | 1251290.6788
100 | 2677750.99 | 1251398.0819
101 | 2677813.2175 | 1251348.4492
102 | 2677847.5995 | 1251427.505
103 | 2677695.6304 | 1251126.4787
104 | 2677709.9854 | 1251123.5827
105 | 2677704.671 | 1251149.6245
106 | 2677692.8028 | 1251085.1306
107 | 2677774.8412 | 1251201.2397
108 | 2677747.6751 | 1251195.7564
109 | 2677710.6329 | 1251166.5047
110 | 2678013.4207 | 1251176.1305
111 | 2677979.2061 | 1251187.6905
112 | 2677945.7012 | 1251198.8545
113 | 2678093.8564 | 1251223.0915
114 | 2678058.0587 | 1251228.9061
115 | 2677915.6139 | 1251208.8031
116 | 2677814.3951 | 1251182.4886
117 | 2677793.7186 | 1251192.2906
118 | 2677902.927 | 1251212.9965
119 | 2677888.0225 | 1251218.6225
120 | 2677905.3582 | 1251216.3976
121 | 2677864.5458 | 1251227.7462
122 | 2677912.964 | 1251227.6745
123 | 2677952.2903 | 1251201.4679
124 | 2677842.9646 | 1251238.0476
125 | 2677916.0918 | 1251232.312
126 | 2677977.7875 | 1251194.3843
127 | 2677864.2127 | 1251234.4515
128 | 2677829.0969 | 1251250.8762
129 | 2677821.4634 | 1251248.9136
130 | 2677802.5391 | 1251259.7455
131 | 2677793.4936 | 1251272.7347
132 | 2677928.8064 | 1251251.3578
133 | 2678008.0817 | 1251184.7077
134 | 2677931.9904 | 1251256.1641
135 | 2677939.0182 | 1251266.8105
136 | 2677969.495 | 1251256.3617
137 | 2677911.8982 | 1251280.1053
138 | 2677864.8417 | 1251311.2503
139 | 2677890.0858 | 1251292.7741
140 | 2677832.3786 | 1251336.4381
141 | 2677901.629 | 1251285.1395
142 | 2677879.4738 | 1251333.9565
143 | 2677982.0325 | 1251252.0633
144 | 2678007.2119 | 1251243.4307
145 | 2678017.5219 | 1251239.8961
146 | 2678042.5046 | 1251232.6179
147 | 2677904.3683 | 1251431.5975
148 | 2678030.1769 | 1251437.3353
149 | 2678055.698 | 1251438.4611
150 | 2677845.4142 | 1251485.7969
151 | 2678108.5368 | 1251440.1251
152 | 2678125.5311 | 1251427.0157
153 | 2677855.4151 | 1251487.4567
154 | 2677669.772 | 1250991.5185
155 | 2677689.4587 | 1251079.7737
156 | 2677725.5137 | 1251066.1174
157 | 2677681.4776 | 1251065.1492
158 | 2677791.3223 | 1250973.8106
159 | 2677863.2328 | 1250954.3072
160 | 2677906.681 | 1250954.0789
161 | 2677926.4562 | 1251116.5905

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97148 | -0.55029 | 0.0046469 | 0.0011646
1 | 0.97203 | -0.53942 | 0.0069269 | 0.0017361
2 | 0.97117 | -0.55626 | 0 | 0
3 | 0.97266 | -0.52693 | 0 | 0
4 | 0.97114 | -0.55687 | 0 | 0
5 | 0.97269 | -0.52623 | 0 | 0
6 | 0.9708 | -0.56361 | 0.0042876 | 0.0010746
7 | 0.97307 | -0.51871 | 0.0095799 | 0.002401
8 | 0.97261 | -0.52786 | 0 | 0
9 | 0.9707 | -0.56565 | 0.0040141 | 0.001006
10 | 0.97927 | -0.39726 | 0.0042547 | 0.0010663
11 | 0.97949 | -0.393 | 0 | 0
12 | 0.97899 | -0.40271 | 0 | 0
13 | 0.97943 | -0.39407 | 0 | 0
14 | 0.98 | -0.38296 | 0 | 0
15 | 0.97884 | -0.40564 | 0.004112 | 0.0010306
16 | 0.97786 | -0.4247 | 0 | 0
17 | 0.98027 | -0.37766 | 0.0042895 | 0.0010751
18 | 0.97211 | -0.53775 | 0.0061392 | 0.0015386
19 | 0.97873 | -0.40775 | 0.0041129 | 0.0010308
20 | 0.97753 | -0.43116 | 0.0088016 | 0.0022059
21 | 0.97444 | -0.49187 | 0.0042703 | 0.0010702
22 | 0.98582 | -0.27012 | 0 | 0
23 | 0.98565 | -0.27349 | 0.0062145 | 0.0015575
24 | 0.9859 | -0.26854 | 0.0066927 | 0.0016773
25 | 0.98607 | -0.26519 | 0.0091394 | 0.0022906
26 | 0.98634 | -0.25986 | 0 | 0
27 | 0.98247 | -0.33499 | 0 | 0
28 | 0.98312 | -0.32227 | 0 | 0
29 | 0.98195 | -0.34499 | 0.0086679 | 0.0021724
30 | 0.98062 | -0.37087 | 0.0045871 | 0.0011496
31 | 0.98088 | -0.36583 | 0 | 0
32 | 0.98154 | -0.35293 | 0 | 0
33 | 0.97859 | -0.41057 | 0.0042567 | 0.0010668
34 | 0.97869 | -0.40869 | 0 | 0
35 | 0.97175 | -0.54496 | 0.0059572 | 0.001493
36 | 0.97727 | -0.43635 | 0.0091611 | 0.002296
37 | 0.97747 | -0.43242 | 0 | 0
38 | 0.99835 | -0.03164 | 0.0045525 | 0.001141
39 | 0.99845 | -0.029686 | 0.007399 | 0.0018544
40 | 0.99847 | -0.029447 | 0.001984 | 0.00049723
41 | 0.97129 | -0.55404 | 0.0059489 | 0.0014909
42 | 0.97144 | -0.55102 | 0.0059764 | 0.0014978
43 | 0.99691 | -0.059398 | 0.0044003 | 0.0011028
44 | 0.99706 | -0.056631 | 0.0040701 | 0.0010201
45 | 0.9973 | -0.051934 | 0.0097944 | 0.0024547
46 | 0.9977 | -0.044305 | 0.007144 | 0.0017905
47 | 0.99779 | -0.042448 | 0.0030453 | 0.00076322
48 | 0.98591 | -0.26841 | 0.0044193 | 0.0011076
49 | 0.99867 | -0.025488 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | -0.50286 | -0.12933
51 | 0.97049 | -0.56878 | 0.0023193 | 0.00058127
52 | 0.97053 | -0.56797 | 0.0013827 | 0.00034653
53 | 0.97055 | -0.56751 | 0.0013769 | 0.00034507
54 | 0.9706 | -0.5665 | 0.0013989 | 0.0003506
55 | 0.97127 | -0.5533 | 0 | 0
56 | 0.97097 | -0.55923 | 0.0025192 | 0.00063136
57 | 0.97265 | -0.52602 | 0.0034531 | 0.00086544
58 | 0.97119 | -0.55487 | 0.0023671 | 0.00059326
59 | 0.97064 | -0.56564 | 0.0013596 | 0.00034075
60 | 0.97041 | -0.57039 | 0.0028643 | 0.00071785
61 | 0.97049 | -0.56867 | 0.0032114 | 0.00080486
62 | 0.97032 | -0.57202 | 0.0069818 | 0.0017498
63 | 0.97054 | -0.56768 | 0.0046961 | 0.001177
64 | 0.97071 | -0.56426 | 0 | 0
65 | 0.97331 | -0.513 | 0.0014586 | 0.00036556
66 | 0.97061 | -0.5664 | 0.0021449 | 0.00053756
67 | 0.97368 | -0.50562 | 0.0059843 | 0.0014998
68 | 0.97042 | -0.57 | 0.0020065 | 0.00050289
69 | 0.97041 | -0.5703 | 0.0021358 | 0.00053527
70 | 0.97029 | -0.57273 | 0.0051532 | 0.0012915
71 | 0.97421 | -0.49529 | 0 | 0
72 | 0.97327 | -0.51373 | 0.0039607 | 0.00099263
73 | 0.9753 | -0.47381 | 0.005314 | 0.0013318
74 | 0.9983 | -0.031875 | 0.0037295 | 0.00093469
75 | 0.99673 | -0.061575 | 0.0047582 | 0.0011925
76 | 0.99508 | -0.092619 | 0.0020577 | 0.00051571
77 | 0.99415 | -0.11027 | 0 | 0
78 | 0.98667 | -0.2537 | 0 | 0
79 | 0.9866 | -0.25502 | 0.004408 | 0.0011048
80 | 0.98719 | -0.24352 | 0 | 0
81 | 0.98653 | -0.25619 | 0 | 0
82 | 0.98699 | -0.24741 | 0.0053868 | 0.0013501
83 | 0.98781 | -0.23151 | 0.0054911 | 0.0013762
84 | 0.98889 | -0.21072 | 0 | 0
85 | 0.98988 | -0.19161 | 0 | 0
86 | 0.98588 | -0.26879 | 0.0042185 | 0.0010573
87 | 0.99204 | -0.15036 | 0.0056 | 0.0014035
88 | 0.98268 | -0.32995 | 0 | 0
89 | 0.98655 | -0.25533 | 0 | 0
90 | 0.979 | -0.4014 | 0.0037574 | 0.00094168
91 | 0.98776 | -0.23224 | 0.005479 | 0.0013732
92 | 0.98939 | -0.20109 | 0.0050732 | 0.0012715
93 | 0.97128 | -0.5532 | 0 | 0
94 | 0.97125 | -0.55364 | 0 | 0
95 | 0.97143 | -0.55018 | 0.0042492 | 0.0010649
96 | 0.98324 | -0.32006 | 0 | 0
97 | 0.98386 | -0.30787 | 0 | 0
98 | 0.98247 | -0.33514 | 0.0061657 | 0.0015453
99 | 0.97118 | -0.55503 | 0.0045944 | 0.0011515
100 | 0.97065 | -0.56575 | 0 | 0
101 | 0.97074 | -0.56395 | 0.0034239 | 0.00085812
102 | 0.97048 | -0.56907 | 0 | 0
103 | 0.98489 | -0.28792 | 0 | 0
104 | 0.98531 | -0.27979 | 0.0047386 | 0.0011876
105 | 0.98454 | -0.29485 | 0.0058663 | 0.0014702
106 | 0.98369 | -0.3113 | 0.0020779 | 0.00052078
107 | 0.97813 | -0.41847 | 0.0021947 | 0.00055006
108 | 0.98818 | -0.22414 | 0 | 0
109 | 0.98444 | -0.29678 | 0.0058678 | 0.0014706
110 | 0.9707 | -0.56461 | 0.0036528 | 0.00091548
111 | 0.97103 | -0.55811 | 0.0045457 | 0.0011393
112 | 0.9715 | -0.5488 | 0.0016669 | 0.00041776
113 | 0.97033 | -0.57204 | 0.0034372 | 0.00086145
114 | 0.97044 | -0.56973 | 0.0066858 | 0.0016756
115 | 0.97197 | -0.53947 | 0.0024425 | 0.00061214
116 | 0.97641 | -0.4521 | 0.0033209 | 0.00083229
117 | 0.9773 | -0.43465 | 0.0034104 | 0.00085473
118 | 0.9722 | -0.53494 | 0 | 0
119 | 0.97209 | -0.53712 | 0.0022856 | 0.00057283
120 | 0.97212 | -0.53656 | 0 | 0
121 | 0.97193 | -0.54036 | 0.0021025 | 0.00052694
122 | 0.9719 | -0.54079 | 0.0040876 | 0.0010244
123 | 0.97179 | -0.54305 | 0.0025785 | 0.00064622
124 | 0.97178 | -0.54325 | 0.0021502 | 0.00053889
125 | 0.97182 | -0.54244 | 0.0040467 | 0.0010142
126 | 0.97132 | -0.55225 | 0.0045249 | 0.001134
127 | 0.97043 | -0.57005 | 0.0045266 | 0.0011345
128 | 0.97059 | -0.56681 | 0.0051178 | 0.0012826
129 | 0.97164 | -0.54597 | 0.0023285 | 0.00058359
130 | 0.97153 | -0.54825 | 0.004501 | 0.0011281
131 | 0.97097 | -0.55933 | 0.0052626 | 0.0013189
132 | 0.9715 | -0.54888 | 0.0020019 | 0.00050172
133 | 0.9709 | -0.56065 | 0.0026151 | 0.0006554
134 | 0.97142 | -0.55045 | 0.0027785 | 0.00069635
135 | 0.97125 | -0.55381 | 0 | 0
136 | 0.97102 | -0.55836 | 0.0029128 | 0.00073002
137 | 0.97106 | -0.55751 | 0.0018157 | 0.00045504
138 | 0.97086 | -0.56142 | 0.0028321 | 0.0007098
139 | 0.97095 | -0.55977 | 0.0041152 | 0.0010314
140 | 0.97078 | -0.56315 | 0 | 0
141 | 0.97099 | -0.55883 | 0.01294 | 0.003243
142 | 0.9707 | -0.56479 | 0.0018448 | 0.00046234
143 | 0.97093 | -0.56009 | 0.010885 | 0.0027281
144 | 0.97081 | -0.56249 | 0.0037419 | 0.00093781
145 | 0.97077 | -0.56332 | 0.0064493 | 0.0016163
146 | 0.97059 | -0.56673 | 0.0040477 | 0.0010144
147 | 0.97044 | -0.56994 | 0.0014253 | 0.00035722
148 | 0.97038 | -0.57119 | 0 | 0
149 | 0.97036 | -0.57151 | 0 | 0
150 | 0.97033 | -0.57203 | 0 | 0
151 | 0.97033 | -0.57213 | 0.000635 | 0.00015915
152 | 0.97033 | -0.57221 | 0.0020309 | 0.000509
153 | 0.97032 | -0.5724 | 0.0019323 | 0.00048429
154 | 0.98208 | -0.34285 | 0 | 0
155 | 0.98363 | -0.31242 | 0.006338 | 0.0015884
156 | 0.98294 | -0.32576 | 0.0087209 | 0.0021857
157 | 0.98358 | -0.31347 | 0.0034794 | 0.00087201
158 | 0.98151 | -0.35389 | 0 | 0
159 | 0.98131 | -0.35787 | 0.002903 | 0.00072755
160 | 0.98129 | -0.35824 | 0.0020505 | 0.00051391
161 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.012954 | -0.0032474 | 0.012961 | 0.0032512 | 6.7136e-06 | 3.7334e-06 | 0.019842 | 0.019842 | 0.019842 | 0.97148 | -0.55029 | 0.97203 | -0.53942 | 5.4512
1 | 0.0083074 | 0.0020828 | -0.008305 | -0.0020818 | 2.3609e-06 | 1.0297e-06 | 0.012725 | 0.012725 | 0.012725 | 0.97148 | -0.55029 | 0.97117 | -0.55626 | 3.4958
2 | -0.019888 | -0.0049872 | 0.0199 | 0.0049944 | 1.1849e-05 | 7.1605e-06 | 0.030446 | 0.030446 | 0.030446 | 0.97203 | -0.53942 | 0.97266 | -0.52693 | 8.3644
3 | 0.008305 | 0.0020818 | -0.0083048 | -0.0020817 | 2.4173e-07 | 1.0545e-07 | 0.012725 | 0.012725 | 0.012725 | 0.97117 | -0.55626 | 0.97114 | -0.55687 | 3.4959
4 | -0.0199 | -0.0049944 | 0.0199 | 0.0049948 | 6.6881e-07 | 4.0416e-07 | 0.030446 | 0.030446 | 0.030446 | 0.97266 | -0.52693 | 0.97269 | -0.52623 | 8.3643
5 | 0.0083048 | 0.0020817 | -0.0083021 | -0.0020805 | 2.6654e-06 | 1.1629e-06 | 0.012725 | 0.012725 | 0.012725 | 0.97114 | -0.55687 | 0.9708 | -0.56361 | 3.4959
6 | -0.043946 | -0.011029 | 0.043962 | 0.011039 | 1.5746e-05 | 9.9621e-06 | 0.067233 | 0.067233 | 0.067233 | 0.97269 | -0.52623 | 0.97307 | -0.51871 | 18.4707
7 | 0.024045 | 0.0060343 | -0.024044 | -0.0060331 | 1.8742e-06 | 1.1536e-06 | 0.036787 | 0.036787 | 0.036787 | 0.97269 | -0.52623 | 0.97261 | -0.52786 | 10.1064
8 | 0.0040145 | 0.0010059 | -0.0040141 | -0.001006 | 3.9048e-07 | -9.0099e-08 | 0.0061532 | 0.0061533 | 0.0061533 | 0.9708 | -0.56361 | 0.9707 | -0.56565 | 1.6905
9 | -0.053542 | -0.01344 | 0.05361 | 0.013484 | 6.8644e-05 | 4.3592e-05 | 0.081883 | 0.081883 | 0.081883 | 0.97307 | -0.51871 | 0.97444 | -0.49187 | 22.4953
10 | 0.024044 | 0.0060331 | -0.024032 | -0.0060262 | 1.1333e-05 | 6.9763e-06 | 0.036787 | 0.036787 | 0.036787 | 0.97261 | -0.52786 | 0.97211 | -0.53775 | 10.1064
11 | -0.016743 | -0.0041975 | 0.016746 | 0.0041995 | 3.4035e-06 | 2.0018e-06 | 0.025441 | 0.025441 | 0.025441 | 0.97927 | -0.39726 | 0.97949 | -0.393 | 6.9894
12 | 0.012488 | 0.0031312 | -0.012485 | -0.0031294 | 3.2402e-06 | 1.7719e-06 | 0.018976 | 0.018976 | 0.018976 | 0.97927 | -0.39726 | 0.97899 | -0.40271 | 5.2133
13 | 0.076153 | 0.019251 | -0.076149 | -0.019249 | 3.8958e-06 | 2.2493e-06 | 0.11575 | 0.11575 | 0.11575 | 0.97949 | -0.393 | 0.97943 | -0.39407 | 6.3599
14 | -0.092899 | -0.023451 | 0.092944 | 0.023477 | 4.4701e-05 | 2.6726e-05 | 0.14119 | 0.14119 | 0.14119 | 0.97949 | -0.393 | 0.98 | -0.38296 | 7.7577
15 | 0.012485 | 0.0031294 | -0.012483 | -0.0031285 | 1.7442e-06 | 9.5392e-07 | 0.018976 | 0.018976 | 0.018976 | 0.97899 | -0.40271 | 0.97884 | -0.40564 | 5.2133
16 | 0.076149 | 0.019249 | -0.076037 | -0.019179 | 0.00011167 | 7.0353e-05 | 0.11575 | 0.11575 | 0.11575 | 0.97943 | -0.39407 | 0.97786 | -0.4247 | 15.8997
17 | -0.092944 | -0.023477 | 0.092967 | 0.023491 | 2.3624e-05 | 1.4124e-05 | 0.14119 | 0.14119 | 0.14119 | 0.98 | -0.38296 | 0.98027 | -0.37766 | 7.7577
18 | 0.0083711 | 0.0020979 | -0.0083702 | -0.0020975 | 8.3827e-07 | 3.63e-07 | 0.012725 | 0.012726 | 0.012726 | 0.97884 | -0.40564 | 0.97873 | -0.40775 | 3.496
19 | 0.01797 | 0.0045062 | -0.017965 | -0.0045029 | 5.5336e-06 | 3.2941e-06 | 0.027347 | 0.027347 | 0.027347 | 0.97786 | -0.4247 | 0.97753 | -0.43116 | 7.5128
20 | 0.058067 | 0.014672 | -0.057881 | -0.014554 | 0.00018634 | 0.00011847 | 0.088404 | 0.088404 | 0.088404 | 0.97786 | -0.4247 | 0.97444 | -0.49187 | 24.2868
21 | -0.097257 | -0.024567 | 0.097289 | 0.024586 | 3.1667e-05 | 1.9046e-05 | 0.1477 | 0.1477 | 0.1477 | 0.98027 | -0.37766 | 0.98062 | -0.37087 | 8.1154
22 | 0.017893 | 0.0044875 | -0.017887 | -0.0044839 | 6.1488e-06 | 3.6644e-06 | 0.02739 | 0.02739 | 0.02739 | 0.97211 | -0.53775 | 0.97175 | -0.54496 | 7.5248
23 | 0.0042573 | 0.0010667 | -0.0042571 | -0.0010668 | 1.9195e-07 | -3.0695e-08 | 0.0064725 | 0.0064726 | 0.0064726 | 0.97873 | -0.40775 | 0.97869 | -0.40869 | 1.7782
24 | 0.0091634 | 0.002297 | -0.0091628 | -0.0022968 | 5.52e-07 | 2.5844e-07 | 0.013949 | 0.013949 | 0.013949 | 0.97753 | -0.43116 | 0.97747 | -0.43242 | 3.8321
25 | 0.0062155 | 0.0015577 | -0.0062145 | -0.0015575 | 9.9753e-07 | 2.5316e-07 | 0.0093817 | 0.0093818 | 0.0093818 | 0.98582 | -0.27012 | 0.98565 | -0.27349 | 2.5774
26 | -0.0062155 | -0.0015577 | 0.0062159 | 0.0015579 | 4.6784e-07 | 1.1868e-07 | 0.0093817 | 0.0093816 | 0.0093817 | 0.98582 | -0.27012 | 0.9859 | -0.26854 | 2.5774
27 | -0.012909 | -0.0032352 | 0.012909 | 0.0032353 | 8.3007e-08 | 4.5688e-08 | 0.019483 | 0.019483 | 0.019483 | 0.9859 | -0.26854 | 0.98591 | -0.26841 | 5.3524
28 | -0.0091394 | -0.0022906 | 0.0091417 | 0.0022916 | 2.3195e-06 | 1.0696e-06 | 0.013792 | 0.013792 | 0.013792 | 0.98607 | -0.26519 | 0.98634 | -0.25986 | 3.7889
29 | -0.0091417 | -0.0022916 | 0.0091433 | 0.0022924 | 1.5997e-06 | 7.3748e-07 | 0.013792 | 0.013791 | 0.013792 | 0.98634 | -0.25986 | 0.98653 | -0.25619 | 3.7889
30 | -0.11072 | -0.028017 | 0.11079 | 0.028058 | 6.7645e-05 | 4.1263e-05 | 0.16779 | 0.16779 | 0.16779 | 0.98247 | -0.33499 | 0.98312 | -0.32227 | 9.2195
31 | 0.11072 | 0.028017 | -0.11067 | -0.027984 | 5.3122e-05 | 3.2406e-05 | 0.16779 | 0.16779 | 0.16779 | 0.98247 | -0.33499 | 0.98195 | -0.34499 | 9.2195
32 | 0.0087224 | 0.0021863 | -0.0087209 | -0.0021857 | 1.4493e-06 | 6.4642e-07 | 0.013202 | 0.013202 | 0.013202 | 0.98312 | -0.32227 | 0.98294 | -0.32576 | 3.6269
33 | -0.11951 | -0.030244 | 0.1196 | 0.030295 | 8.2686e-05 | 5.0784e-05 | 0.181 | 0.18099 | 0.181 | 0.98312 | -0.32227 | 0.98386 | -0.30787 | 9.9448
34 | 0.102 | 0.025812 | -0.10196 | -0.025788 | 3.8842e-05 | 2.349e-05 | 0.15466 | 0.15466 | 0.15466 | 0.98195 | -0.34499 | 0.98154 | -0.35293 | 8.4978
35 | -0.10188 | -0.025735 | 0.1019 | 0.02575 | 2.4585e-05 | 1.487e-05 | 0.15466 | 0.15466 | 0.15466 | 0.98062 | -0.37087 | 0.98088 | -0.36583 | 8.4979
36 | -0.1019 | -0.02575 | 0.10196 | 0.025788 | 6.3062e-05 | 3.814e-05 | 0.15466 | 0.15466 | 0.15466 | 0.98088 | -0.36583 | 0.98154 | -0.35293 | 8.4978
37 | -0.0042567 | -0.0010668 | 0.0042571 | 0.0010668 | 3.8127e-07 | -6.0916e-08 | 0.0064727 | 0.0064726 | 0.0064727 | 0.97859 | -0.41057 | 0.97869 | -0.40869 | 1.7782
38 | 0.01193 | 0.0029909 | -0.011926 | -0.002989 | 3.4414e-06 | 1.8619e-06 | 0.018268 | 0.018268 | 0.018268 | 0.97175 | -0.54496 | 0.97144 | -0.55102 | 5.0187
39 | -0.0091611 | -0.002296 | 0.0091628 | 0.0022968 | 1.7128e-06 | 8.0199e-07 | 0.013949 | 0.013949 | 0.013949 | 0.97727 | -0.43635 | 0.97747 | -0.43242 | 3.8321
40 | -0.0045525 | -0.001141 | 0.0045529 | 0.0011409 | 4.2382e-07 | -4.9774e-08 | 0.0067854 | 0.0067853 | 0.0067854 | 0.99835 | -0.03164 | 0.99845 | -0.029686 | 1.8641
41 | -0.011952 | -0.0029953 | 0.011952 | 0.0029954 | 1.3565e-07 | 7.1905e-08 | 0.017812 | 0.017812 | 0.017812 | 0.99845 | -0.029686 | 0.99847 | -0.029447 | 4.8934
42 | -0.013936 | -0.0034926 | 0.013939 | 0.0034941 | 2.6288e-06 | 1.4698e-06 | 0.020769 | 0.020769 | 0.020769 | 0.99847 | -0.029447 | 0.99867 | -0.025488 | 5.7057
43 | -0.0059489 | -0.0014909 | 0.0059498 | 0.0014912 | 8.5632e-07 | 2.0773e-07 | 0.0091138 | 0.0091137 | 0.0091138 | 0.97129 | -0.55404 | 0.97144 | -0.55102 | 2.5038
44 | -0.0044003 | -0.0011028 | 0.0044009 | 0.0011027 | 5.7992e-07 | -9.6338e-08 | 0.006568 | 0.0065678 | 0.006568 | 0.99691 | -0.059398 | 0.99706 | -0.056631 | 1.8044
45 | -0.008471 | -0.0021228 | 0.0084729 | 0.0021236 | 1.8958e-06 | 8.0066e-07 | 0.012642 | 0.012642 | 0.012642 | 0.99706 | -0.056631 | 0.9973 | -0.051934 | 3.4731
46 | -0.018267 | -0.0045783 | 0.018274 | 0.0045822 | 6.6416e-06 | 3.9394e-06 | 0.027256 | 0.027256 | 0.027256 | 0.9973 | -0.051934 | 0.9977 | -0.044305 | 7.4878
47 | -0.025418 | -0.0063727 | 0.02542 | 0.0063741 | 2.2495e-06 | 1.3852e-06 | 0.03791 | 0.03791 | 0.03791 | 0.9977 | -0.044305 | 0.99779 | -0.042448 | 10.415
48 | -0.028465 | -0.0071373 | 0.028488 | 0.0071516 | 2.3026e-05 | 1.4291e-05 | 0.042452 | 0.042452 | 0.042452 | 0.99779 | -0.042448 | 0.99867 | -0.025488 | 11.6626
49 | -0.017328 | -0.0043428 | 0.01734 | 0.00435 | 1.215e-05 | 7.1713e-06 | 0.026153 | 0.026153 | 0.026153 | 0.98591 | -0.26841 | 0.98667 | -0.2537 | 7.1848
50 | -0.042427 | -0.010646 | 0.042479 | 0.010678 | 5.163e-05 | 3.2592e-05 | 0.063221 | 0.06322 | 0.063221 | 0.99867 | -0.025488 | 1 | 0 | 17.3683
51 | 0.45873 | 0.11865 | -0.45802 | -0.1182 | 0.00071278 | 0.00045485 | 0.68391 | 0.68391 | 0.68391 | 1 | 0 | 0.9983 | -0.031875 | 37.5774
52 | -0.0023193 | -0.00058127 | 0.0023194 | 0.0005811 | 8.9776e-08 | -1.7648e-07 | 0.0035561 | 0.003556 | 0.0035561 | 0.97049 | -0.56878 | 0.97053 | -0.56797 | 0.97696
53 | -0.0037021 | -0.00092763 | 0.0037022 | 0.0009276 | 8.0237e-08 | -3.0721e-08 | 0.005676 | 0.0056759 | 0.005676 | 0.97053 | -0.56797 | 0.97055 | -0.56751 | 1.5593
54 | -0.005079 | -0.0012727 | 0.0050793 | 0.0012727 | 2.4415e-07 | 2.3557e-08 | 0.0077869 | 0.0077868 | 0.0077869 | 0.97055 | -0.56751 | 0.9706 | -0.5665 | 2.1393
55 | -0.0064782 | -0.0016233 | 0.0064784 | 0.0016234 | 2.6432e-07 | 8.0841e-08 | 0.0099315 | 0.0099315 | 0.0099315 | 0.9706 | -0.5665 | 0.97064 | -0.56564 | 2.7284
56 | 0.021812 | 0.005471 | -0.021806 | -0.0054672 | 6.167e-06 | 3.7647e-06 | 0.033419 | 0.033419 | 0.033419 | 0.97127 | -0.5533 | 0.97097 | -0.55923 | 9.181
57 | -0.02418 | -0.0060639 | 0.024211 | 0.0060833 | 3.1485e-05 | 1.9392e-05 | 0.037045 | 0.037045 | 0.037045 | 0.97127 | -0.5533 | 0.97265 | -0.52602 | 10.1773
58 | 0.0023673 | 0.00059293 | -0.0023671 | -0.00059326 | 1.7677e-07 | -3.3038e-07 | 0.0036267 | 0.0036268 | 0.0036268 | 0.97127 | -0.5533 | 0.97119 | -0.55487 | 0.99638
59 | 0.019287 | 0.0048358 | -0.019282 | -0.0048331 | 4.6259e-06 | 2.786e-06 | 0.029558 | 0.029558 | 0.029558 | 0.97097 | -0.55923 | 0.97071 | -0.56426 | 8.1204
60 | -0.027664 | -0.0069487 | 0.027681 | 0.0069594 | 1.7192e-05 | 1.0685e-05 | 0.042328 | 0.042328 | 0.042328 | 0.97265 | -0.52602 | 0.97331 | -0.513 | 11.6286
61 | -0.007838 | -0.0019641 | 0.0078386 | 0.0019643 | 5.1511e-07 | 2.1206e-07 | 0.012016 | 0.012016 | 0.012016 | 0.97064 | -0.56564 | 0.97071 | -0.56426 | 3.301
62 | -0.0028643 | -0.00071785 | 0.0028645 | 0.0007176 | 2.3372e-07 | -2.4963e-07 | 0.004392 | 0.0043919 | 0.004392 | 0.97041 | -0.57039 | 0.97049 | -0.56867 | 1.2066
63 | -0.0060759 | -0.0015225 | 0.0060771 | 0.0015228 | 1.1761e-06 | 3.0605e-07 | 0.0093158 | 0.0093156 | 0.0093158 | 0.97049 | -0.56867 | 0.9707 | -0.56461 | 2.5593
64 | -0.0069818 | -0.0017498 | 0.0069833 | 0.0017503 | 1.4462e-06 | 5.0991e-07 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010707 | 0.97032 | -0.57202 | 0.97054 | -0.56768 | 2.9414
65 | -0.011679 | -0.0029273 | 0.011683 | 0.0029294 | 3.9086e-06 | 2.0996e-06 | 0.017907 | 0.017906 | 0.017907 | 0.97054 | -0.56768 | 0.9709 | -0.56065 | 4.9194
66 | 0.011444 | 0.0028687 | -0.011443 | -0.0028681 | 1.1645e-06 | 6.2053e-07 | 0.017543 | 0.017543 | 0.017543 | 0.97071 | -0.56426 | 0.97061 | -0.5664 | 4.8194
67 | -0.02914 | -0.007325 | 0.02915 | 0.0073309 | 1.0281e-05 | 5.8929e-06 | 0.044558 | 0.044558 | 0.044558 | 0.97331 | -0.513 | 0.97368 | -0.50562 | 6.1206
68 | 0.0092978 | 0.0023305 | -0.0092962 | -0.0023298 | 1.5938e-06 | 7.6157e-07 | 0.014254 | 0.014254 | 0.014254 | 0.97061 | -0.5664 | 0.97042 | -0.57 | 3.916
69 | -0.035135 | -0.0088307 | 0.035152 | 0.00884 | 1.7335e-05 | 9.2991e-06 | 0.053703 | 0.053702 | 0.053703 | 0.97368 | -0.50562 | 0.97421 | -0.49529 | 4.9179
70 | 0.0072896 | 0.0018269 | -0.0072895 | -0.0018268 | 1.0323e-07 | 3.8847e-08 | 0.011178 | 0.011178 | 0.011178 | 0.97042 | -0.57 | 0.97041 | -0.5703 | 3.0708
71 | 0.0051538 | 0.0012916 | -0.0051532 | -0.0012915 | 5.9733e-07 | 6.7233e-08 | 0.0079027 | 0.0079028 | 0.0079028 | 0.97041 | -0.5703 | 0.97029 | -0.57273 | 2.1711
72 | 0.16542 | 0.041572 | -0.16528 | -0.041481 | 0.00014549 | 9.1221e-05 | 0.25271 | 0.25271 | 0.25271 | 0.97421 | -0.49529 | 0.97327 | -0.51373 | 13.8852
73 | -0.20058 | -0.050412 | 0.20078 | 0.050542 | 0.00020584 | 0.00012992 | 0.30641 | 0.30641 | 0.30641 | 0.97421 | -0.49529 | 0.9753 | -0.47381 | 16.8358
74 | 0.16132 | 0.040488 | -0.16115 | -0.040386 | 0.000163 | 0.00010211 | 0.24666 | 0.24666 | 0.24666 | 0.97327 | -0.51373 | 0.9722 | -0.53494 | 13.5525
75 | -0.20609 | -0.051874 | 0.20631 | 0.052009 | 0.00021411 | 0.00013522 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 | 0.9753 | -0.47381 | 0.97641 | -0.4521 | 17.2813
76 | 0.45429 | 0.11726 | -0.45363 | -0.11684 | 0.00065668 | 0.00041903 | 0.67835 | 0.67835 | 0.67835 | 0.9983 | -0.031875 | 0.99673 | -0.061575 | 37.272
77 | 0.44887 | 0.11565 | -0.4482 | -0.11522 | 0.00067719 | 0.0004321 | 0.67125 | 0.67125 | 0.67125 | 0.99673 | -0.061575 | 0.99508 | -0.092619 | 36.8818
78 | 0.44614 | 0.1147 | -0.44576 | -0.11446 | 0.00038242 | 0.00024401 | 0.66817 | 0.66817 | 0.66817 | 0.99508 | -0.092619 | 0.99415 | -0.11027 | 36.7127
79 | 0.44576 | 0.11446 | -0.44489 | -0.11391 | 0.00086557 | 0.00055229 | 0.66817 | 0.66817 | 0.66817 | 0.99415 | -0.11027 | 0.99204 | -0.15036 | 36.7128
80 | 0.0044083 | 0.0011047 | -0.004408 | -0.0011048 | 2.7803e-07 | -3.6281e-08 | 0.0066483 | 0.0066483 | 0.0066483 | 0.98667 | -0.2537 | 0.9866 | -0.25502 | 1.8265
81 | -0.021748 | -0.0054547 | 0.021759 | 0.0054611 | 1.0558e-05 | 6.4226e-06 | 0.032801 | 0.032801 | 0.032801 | 0.98667 | -0.2537 | 0.98719 | -0.24352 | 9.0112
82 | 0.17296 | 0.043854 | -0.17285 | -0.043787 | 0.00010526 | 6.6046e-05 | 0.26088 | 0.26088 | 0.26088 | 0.98719 | -0.24352 | 0.98653 | -0.25619 | 14.3343
83 | 0.0053878 | 0.0013502 | -0.0053868 | -0.0013501 | 9.9843e-07 | 1.2298e-07 | 0.0081212 | 0.0081214 | 0.0081214 | 0.98719 | -0.24352 | 0.98699 | -0.24741 | 2.2311
84 | -0.2001 | -0.050665 | 0.20022 | 0.050738 | 0.00011546 | 7.2813e-05 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181 | 0.98719 | -0.24352 | 0.98781 | -0.23151 | 16.5827
85 | 0.16371 | 0.041495 | -0.16361 | -0.041433 | 9.9064e-05 | 6.2021e-05 | 0.24709 | 0.24709 | 0.24709 | 0.98653 | -0.25619 | 0.98588 | -0.26879 | 13.5766
86 | -0.20571 | -0.052114 | 0.20592 | 0.052244 | 0.00020567 | 0.0001298 | 0.31008 | 0.31008 | 0.31008 | 0.98781 | -0.23151 | 0.98889 | -0.21072 | 17.0372
87 | -0.20592 | -0.052244 | 0.20611 | 0.052363 | 0.00018941 | 0.00011953 | 0.31008 | 0.31008 | 0.31008 | 0.98889 | -0.21072 | 0.98988 | -0.19161 | 17.0372
88 | 0.23231 | 0.05958 | -0.2322 | -0.059513 | 0.00010671 | 6.755e-05 | 0.3497 | 0.3497 | 0.3497 | 0.98988 | -0.19161 | 0.98939 | -0.20109 | 19.2142
89 | -0.43841 | -0.11194 | 0.43929 | 0.1125 | 0.000876 | 0.00055891 | 0.65977 | 0.65977 | 0.65977 | 0.98988 | -0.19161 | 0.99204 | -0.15036 | 36.2513
90 | 0.15939 | 0.040376 | -0.15931 | -0.040323 | 8.4192e-05 | 5.2648e-05 | 0.24073 | 0.24073 | 0.24073 | 0.98588 | -0.26879 | 0.98531 | -0.27979 | 13.2268
91 | -0.22026 | -0.055992 | 0.22106 | 0.056495 | 0.00079466 | 0.00050254 | 0.33382 | 0.33382 | 0.33382 | 0.98268 | -0.32995 | 0.98655 | -0.25533 | 18.3417
92 | 0.22026 | 0.055992 | -0.21951 | -0.055515 | 0.00075524 | 0.00047765 | 0.33382 | 0.33382 | 0.33382 | 0.98268 | -0.32995 | 0.979 | -0.4014 | 18.3418
93 | -0.22106 | -0.056495 | 0.22131 | 0.056651 | 0.00024721 | 0.00015632 | 0.33382 | 0.33382 | 0.33382 | 0.98655 | -0.25533 | 0.98776 | -0.23224 | 18.3415
94 | 0.21575 | 0.054573 | -0.21558 | -0.054461 | 0.00017657 | 0.00011163 | 0.32811 | 0.32811 | 0.32811 | 0.979 | -0.4014 | 0.97813 | -0.41847 | 18.028
95 | -0.22679 | -0.058024 | 0.22687 | 0.058081 | 8.8926e-05 | 5.6264e-05 | 0.34207 | 0.34207 | 0.34207 | 0.98776 | -0.23224 | 0.98818 | -0.22414 | 18.795
96 | 0.22713 | 0.058241 | -0.22687 | -0.058081 | 0.00025358 | 0.00016044 | 0.34207 | 0.34207 | 0.34207 | 0.98939 | -0.20109 | 0.98818 | -0.22414 | 18.795
97 | 0.01951 | 0.0048898 | -0.01951 | -0.00489 | 4.0834e-07 | -1.1577e-07 | 0.02989 | 0.02989 | 0.02989 | 0.97128 | -0.5532 | 0.97125 | -0.55364 | 1.6423
98 | -0.01951 | -0.0048898 | 0.019513 | 0.004889 | 2.8003e-06 | -7.9446e-07 | 0.02989 | 0.029889 | 0.02989 | 0.97128 | -0.5532 | 0.97143 | -0.55018 | 1.6423
99 | 0.01951 | 0.00489 | -0.019508 | -0.0048903 | 1.2983e-06 | -3.6793e-07 | 0.02989 | 0.029891 | 0.029891 | 0.97125 | -0.55364 | 0.97118 | -0.55503 | 1.6423
100 | -0.023762 | -0.005954 | 0.023764 | 0.005954 | 2.1873e-06 | 3.7034e-08 | 0.036398 | 0.036397 | 0.036398 | 0.97143 | -0.55018 | 0.97153 | -0.54825 | 1.9999
101 | -0.011133 | -0.0027893 | 0.011139 | 0.0027926 | 6.4693e-06 | 3.369e-06 | 0.016847 | 0.016847 | 0.016847 | 0.98324 | -0.32006 | 0.98386 | -0.30787 | 4.6284
102 | 0.011133 | 0.0027893 | -0.011125 | -0.0027851 | 7.9899e-06 | 4.1622e-06 | 0.016847 | 0.016848 | 0.016848 | 0.98324 | -0.32006 | 0.98247 | -0.33514 | 4.6285
103 | 0.011898 | 0.0029824 | -0.011896 | -0.0029814 | 1.9487e-06 | 1.0434e-06 | 0.017995 | 0.017995 | 0.017995 | 0.98386 | -0.30787 | 0.98369 | -0.3113 | 4.9437
104 | -0.14263 | -0.03607 | 0.14277 | 0.036155 | 0.00013661 | 8.4945e-05 | 0.21584 | 0.21584 | 0.21584 | 0.98386 | -0.30787 | 0.98489 | -0.28792 | 11.8591
105 | 0.0049589 | 0.0012398 | -0.0049571 | -0.0012398 | 1.8192e-06 | 7.5406e-08 | 0.0075095 | 0.0075099 | 0.0075099 | 0.98247 | -0.33514 | 0.98208 | -0.34285 | 2.0632
106 | 0.014914 | 0.0037389 | -0.014911 | -0.0037377 | 3.0504e-06 | 1.1814e-06 | 0.022851 | 0.022852 | 0.022852 | 0.97118 | -0.55503 | 0.97097 | -0.55933 | 3.139
107 | -0.0060253 | -0.0014805 | 0.0060258 | 0.0014759 | 5.0918e-07 | -4.6045e-06 | 0.0092262 | 0.0092245 | 0.0092262 | 0.97065 | -0.56575 | 0.97074 | -0.56395 | 0.50694
108 | 0.0060253 | 0.0014805 | -0.0060243 | -0.001489 | 9.4019e-07 | -8.495e-06 | 0.0092262 | 0.0092295 | 0.0092295 | 0.97065 | -0.56575 | 0.97048 | -0.56907 | 0.50711
109 | -0.0094497 | -0.002334 | 0.0094501 | 0.0023329 | 3.5527e-07 | -1.1706e-06 | 0.014473 | 0.014472 | 0.014473 | 0.97074 | -0.56395 | 0.97078 | -0.56315 | 0.79521
110 | 0.0019326 | 0.00048027 | -0.0019324 | -0.00048419 | 2.7226e-07 | -3.9137e-06 | 0.0029618 | 0.0029633 | 0.0029633 | 0.97048 | -0.56907 | 0.97033 | -0.57203 | 0.40704
111 | 0.0040917 | 0.0010087 | -0.0040915 | -0.0010122 | 1.6774e-07 | -3.4092e-06 | 0.0062677 | 0.0062689 | 0.0062689 | 0.97048 | -0.56907 | 0.97044 | -0.56994 | 0.34445
112 | -0.15451 | -0.039098 | 0.15457 | 0.039136 | 6.028e-05 | 3.7641e-05 | 0.23357 | 0.23357 | 0.23357 | 0.98489 | -0.28792 | 0.98531 | -0.27979 | 12.8336
113 | 0.011739 | 0.002943 | -0.011735 | -0.002941 | 3.8766e-06 | 2.063e-06 | 0.017736 | 0.017736 | 0.017736 | 0.98489 | -0.28792 | 0.98454 | -0.29485 | 4.8724
114 | 0.0058684 | 0.0014707 | -0.0058678 | -0.0014706 | 5.3889e-07 | 1.1261e-07 | 0.0088694 | 0.0088695 | 0.0088695 | 0.98454 | -0.29485 | 0.98444 | -0.29678 | 2.4367
115 | 0.009818 | 0.0024606 | -0.0098175 | -0.0024604 | 5.2234e-07 | 2.5414e-07 | 0.014852 | 0.014852 | 0.014852 | 0.98369 | -0.3113 | 0.98363 | -0.31242 | 4.0801
116 | 0.21338 | 0.053911 | -0.21322 | -0.053807 | 0.00016526 | 0.00010446 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477 | 0.97813 | -0.41847 | 0.9773 | -0.43465 | 17.8446
117 | -0.0097299 | -0.0024382 | 0.0097329 | 0.0024397 | 3.0128e-06 | 1.4816e-06 | 0.014915 | 0.014915 | 0.014915 | 0.9707 | -0.56461 | 0.97103 | -0.55811 | 4.0976
118 | -0.014279 | -0.003579 | 0.014285 | 0.0035826 | 6.3405e-06 | 3.6209e-06 | 0.021881 | 0.021881 | 0.021881 | 0.97103 | -0.55811 | 0.9715 | -0.5488 | 6.0112
119 | -0.015952 | -0.0040004 | 0.015959 | 0.0040045 | 7.0945e-06 | 4.1479e-06 | 0.024434 | 0.024434 | 0.024434 | 0.9715 | -0.5488 | 0.97197 | -0.53947 | 6.7126
120 | -0.0034372 | -0.00086145 | 0.0034376 | 0.00086125 | 3.7794e-07 | -2.0625e-07 | 0.0052711 | 0.0052709 | 0.0052711 | 0.97033 | -0.57204 | 0.97044 | -0.56973 | 1.4481
121 | -0.010123 | -0.0025369 | 0.010125 | 0.0025376 | 1.4453e-06 | 7.2733e-07 | 0.015523 | 0.015522 | 0.015523 | 0.97044 | -0.56973 | 0.97059 | -0.56673 | 4.2644
122 | -0.018401 | -0.0046166 | 0.018405 | 0.004619 | 3.9771e-06 | 2.3797e-06 | 0.028173 | 0.028173 | 0.028173 | 0.97197 | -0.53947 | 0.9722 | -0.53494 | 7.7398
123 | -0.20963 | -0.052841 | 0.20981 | 0.052952 | 0.00017527 | 0.00011074 | 0.31958 | 0.31958 | 0.31958 | 0.97641 | -0.4521 | 0.9773 | -0.43465 | 17.5593
124 | 0.037153 | 0.0093108 | -0.037149 | -0.0093093 | 3.8636e-06 | 1.4851e-06 | 0.056865 | 0.056865 | 0.056865 | 0.9722 | -0.53494 | 0.97209 | -0.53712 | 3.1245
125 | 0.1056 | 0.026456 | -0.10559 | -0.026451 | 8.1829e-06 | 4.9781e-06 | 0.16162 | 0.16162 | 0.16162 | 0.9722 | -0.53494 | 0.97212 | -0.53656 | 8.8801
126 | 0.034864 | 0.0087364 | -0.034858 | -0.0087346 | 5.3813e-06 | 1.8827e-06 | 0.053367 | 0.053367 | 0.053367 | 0.97209 | -0.53712 | 0.97193 | -0.54036 | 2.9323
127 | 0.084165 | 0.021076 | -0.084148 | -0.021066 | 1.693e-05 | 9.9925e-06 | 0.12882 | 0.12883 | 0.12883 | 0.97212 | -0.53656 | 0.9719 | -0.54079 | 7.0783
128 | 0.021422 | 0.0053757 | -0.021416 | -0.0053733 | 6.6262e-06 | 2.4081e-06 | 0.032793 | 0.032794 | 0.032794 | 0.97212 | -0.53656 | 0.97179 | -0.54305 | 3.0031
129 | 0.032756 | 0.0082076 | -0.032751 | -0.0082062 | 4.5119e-06 | 1.4056e-06 | 0.050148 | 0.050149 | 0.050149 | 0.97193 | -0.54036 | 0.97178 | -0.54325 | 2.7554
130 | 0.080061 | 0.020041 | -0.080054 | -0.020038 | 6.3025e-06 | 3.687e-06 | 0.12257 | 0.12257 | 0.12257 | 0.9719 | -0.54079 | 0.97182 | -0.54244 | 6.7345
131 | 0.018837 | 0.004727 | -0.018829 | -0.0047221 | 8.2573e-06 | 4.957e-06 | 0.028846 | 0.028846 | 0.028846 | 0.97179 | -0.54305 | 0.97132 | -0.55225 | 7.9247
132 | 0.030601 | 0.0076673 | -0.030597 | -0.0076663 | 3.9669e-06 | 1.0467e-06 | 0.046856 | 0.046857 | 0.046857 | 0.97178 | -0.54325 | 0.97164 | -0.54597 | 2.5746
133 | 0.076008 | 0.019023 | -0.075985 | -0.01901 | 2.3259e-05 | 1.3468e-05 | 0.11637 | 0.11637 | 0.11637 | 0.97182 | -0.54244 | 0.9715 | -0.54888 | 6.394
134 | 0.014304 | 0.003588 | -0.014298 | -0.0035848 | 5.7292e-06 | 3.2731e-06 | 0.021914 | 0.021914 | 0.021914 | 0.97132 | -0.55225 | 0.9709 | -0.56065 | 6.0204
135 | -0.0045266 | -0.0011345 | 0.0045273 | 0.0011344 | 7.0035e-07 | -3.0818e-08 | 0.0069409 | 0.0069407 | 0.0069409 | 0.97043 | -0.57005 | 0.97059 | -0.56681 | 1.9068
136 | -0.009645 | -0.0024171 | 0.0096485 | 0.0024187 | 3.4377e-06 | 1.6818e-06 | 0.014787 | 0.014787 | 0.014787 | 0.97059 | -0.56681 | 0.97097 | -0.55933 | 4.0623
137 | 0.028268 | 0.0070827 | -0.028265 | -0.0070821 | 3.0667e-06 | 6.117e-07 | 0.043291 | 0.043291 | 0.043291 | 0.97164 | -0.54597 | 0.97153 | -0.54825 | 2.3786
138 | 0.073983 | 0.018508 | -0.073977 | -0.018505 | 5.5511e-06 | 3.1958e-06 | 0.11331 | 0.11331 | 0.11331 | 0.9715 | -0.54888 | 0.97142 | -0.55045 | 6.2256
139 | 0.071199 | 0.017809 | -0.071187 | -0.017802 | 1.1378e-05 | 6.4922e-06 | 0.10905 | 0.10905 | 0.10905 | 0.97142 | -0.55045 | 0.97125 | -0.55381 | 5.9917
140 | 0.038179 | 0.0095694 | -0.038171 | -0.0095662 | 8.2675e-06 | 3.2981e-06 | 0.058493 | 0.058494 | 0.058494 | 0.97125 | -0.55381 | 0.97102 | -0.55836 | 3.2139
141 | 0.033008 | 0.0082328 | -0.033003 | -0.008231 | 5.79e-06 | 1.837e-06 | 0.050557 | 0.050557 | 0.050557 | 0.97125 | -0.55381 | 0.97106 | -0.55751 | 2.7779
142 | 0.035258 | 0.0088361 | -0.035255 | -0.0088351 | 2.9018e-06 | 1.0375e-06 | 0.05403 | 0.05403 | 0.05403 | 0.97102 | -0.55836 | 0.97093 | -0.56009 | 2.9687
143 | 0.031187 | 0.0077759 | -0.031185 | -0.0077754 | 1.9578e-06 | 5.4564e-07 | 0.047775 | 0.047775 | 0.047775 | 0.97106 | -0.55751 | 0.97099 | -0.55883 | 2.625
144 | -0.014128 | -0.0035026 | 0.014129 | 0.0035013 | 1.0991e-06 | -1.2317e-06 | 0.02164 | 0.021639 | 0.02164 | 0.97086 | -0.56142 | 0.97095 | -0.55977 | 1.189
145 | 0.011296 | 0.0027928 | -0.011295 | -0.0027947 | 9.2227e-07 | -1.95e-06 | 0.017299 | 0.0173 | 0.0173 | 0.97086 | -0.56142 | 0.97078 | -0.56315 | 0.95055
146 | -0.018244 | -0.0045327 | 0.018245 | 0.0045324 | 8.1171e-07 | -3.3754e-07 | 0.027946 | 0.027946 | 0.027946 | 0.97095 | -0.55977 | 0.97099 | -0.55883 | 1.5355
147 | 0.0018449 | 0.00046184 | -0.0018448 | -0.00046234 | 1.4377e-07 | -5.007e-07 | 0.0028277 | 0.0028279 | 0.0028279 | 0.97078 | -0.56315 | 0.9707 | -0.56479 | 0.7769
148 | 0.02437 | 0.006107 | -0.024367 | -0.0061069 | 2.7847e-06 | 1.364e-07 | 0.037348 | 0.037349 | 0.037349 | 0.97093 | -0.56009 | 0.97081 | -0.56249 | 2.0521
149 | 0.020625 | 0.0051691 | -0.020624 | -0.0051692 | 8.1693e-07 | -1.5094e-07 | 0.031613 | 0.031613 | 0.031613 | 0.97081 | -0.56249 | 0.97077 | -0.56332 | 1.737
150 | 0.014175 | 0.0035529 | -0.014173 | -0.003552 | 2.3055e-06 | 8.3161e-07 | 0.021728 | 0.021728 | 0.021728 | 0.97077 | -0.56332 | 0.97059 | -0.56673 | 2.9846
151 | 0.0026662 | 0.00065494 | -0.0026661 | -0.00066262 | 1.5761e-07 | -7.6786e-06 | 0.0040835 | 0.0040862 | 0.0040862 | 0.97044 | -0.56994 | 0.97038 | -0.57119 | 0.22452
152 | 0.0026661 | 0.00066262 | -0.002666 | -0.00066385 | 3.9875e-08 | -1.233e-06 | 0.0040862 | 0.0040867 | 0.0040867 | 0.97038 | -0.57119 | 0.97036 | -0.57151 | 0.28068
153 | 0.00063502 | 0.00015851 | -0.000635 | -0.00015915 | 1.8739e-08 | -6.3913e-07 | 0.00097355 | 0.00097378 | 0.00097378 | 0.97036 | -0.57151 | 0.97033 | -0.57213 | 0.26752
154 | 0.002031 | 0.00050535 | -0.0020309 | -0.000509 | 6.7997e-08 | -3.6526e-06 | 0.0031132 | 0.0031145 | 0.0031145 | 0.97036 | -0.57151 | 0.97033 | -0.57221 | 0.21391
155 | 0.0019324 | 0.00048419 | -0.0019323 | -0.00048429 | 3.3741e-08 | -1.0497e-07 | 0.0029633 | 0.0029633 | 0.0029633 | 0.97033 | -0.57203 | 0.97032 | -0.5724 | 0.8141
156 | 0.0049571 | 0.0012398 | -0.0049545 | -0.0012396 | 2.6017e-06 | 1.0955e-07 | 0.0075099 | 0.0075104 | 0.0075104 | 0.98208 | -0.34285 | 0.98151 | -0.35389 | 2.0633
157 | 0.0034795 | 0.00087191 | -0.0034794 | -0.00087201 | 1.7421e-07 | -1.0132e-07 | 0.0052637 | 0.0052638 | 0.0052638 | 0.98363 | -0.31242 | 0.98358 | -0.31347 | 1.4461
158 | 0.0029035 | 0.00072695 | -0.002903 | -0.00072755 | 5.5084e-07 | -6.0543e-07 | 0.0044016 | 0.0044019 | 0.0044019 | 0.98151 | -0.35389 | 0.98131 | -0.35787 | 1.2093
159 | 0.0020509 | 0.0005127 | -0.0020505 | -0.00051391 | 4.2424e-07 | -1.2073e-06 | 0.0031088 | 0.0031094 | 0.0031094 | 0.98151 | -0.35389 | 0.98129 | -0.35824 | 0.85422

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50533 | 0.12995

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0046469 | 0.0011646
1 | 0.0069269 | 0.0017361
2 | 0.0042876 | 0.0010746
3 | 0.0095799 | 0.002401
4 | 0.0040141 | 0.001006
5 | 0.0042547 | 0.0010663
6 | 0.004112 | 0.0010306
7 | 0.0042895 | 0.0010751
8 | 0.0061392 | 0.0015386
9 | 0.0041129 | 0.0010308
10 | 0.0088016 | 0.0022059
11 | 0.0042703 | 0.0010702
12 | 0.0062145 | 0.0015575
13 | 0.0066927 | 0.0016773
14 | 0.0091394 | 0.0022906
15 | 0.0086679 | 0.0021724
16 | 0.0045871 | 0.0011496
17 | 0.0042567 | 0.0010668
18 | 0.0059572 | 0.001493
19 | 0.0091611 | 0.002296
20 | 0.0045525 | 0.001141
21 | 0.007399 | 0.0018544
22 | 0.001984 | 0.00049723
23 | 0.0059489 | 0.0014909
24 | 0.0059764 | 0.0014978
25 | 0.0044003 | 0.0011028
26 | 0.0040701 | 0.0010201
27 | 0.0097944 | 0.0024547
28 | 0.007144 | 0.0017905
29 | 0.0030453 | 0.00076322
30 | 0.0044193 | 0.0011076
31 | 0.002469 | 0.0006188
32 | 0.0023193 | 0.00058127
33 | 0.0013827 | 0.00034653
34 | 0.0013769 | 0.00034507
35 | 0.0013989 | 0.0003506
36 | 0.0025192 | 0.00063136
37 | 0.0034531 | 0.00086544
38 | 0.0023671 | 0.00059326
39 | 0.0013596 | 0.00034075
40 | 0.0028643 | 0.00071785
41 | 0.0032114 | 0.00080486
42 | 0.0069818 | 0.0017498
43 | 0.0046961 | 0.001177
44 | 0.0014586 | 0.00036556
45 | 0.0021449 | 0.00053756
46 | 0.0059843 | 0.0014998
47 | 0.0020065 | 0.00050289
48 | 0.0021358 | 0.00053527
49 | 0.0051532 | 0.0012915
50 | 0.0039607 | 0.00099263
51 | 0.005314 | 0.0013318
52 | 0.0037295 | 0.00093469
53 | 0.0047582 | 0.0011925
54 | 0.0020577 | 0.00051571
55 | 0.004408 | 0.0011048
56 | 0.0053868 | 0.0013501
57 | 0.0054911 | 0.0013762
58 | 0.0042185 | 0.0010573
59 | 0.0056 | 0.0014035
60 | 0.0037574 | 0.00094168
61 | 0.005479 | 0.0013732
62 | 0.0050732 | 0.0012715
63 | 0.0042492 | 0.0010649
64 | 0.0061657 | 0.0015453
65 | 0.0045944 | 0.0011515
66 | 0.0034239 | 0.00085812
67 | 0.0047386 | 0.0011876
68 | 0.0058663 | 0.0014702
69 | 0.0020779 | 0.00052078
70 | 0.0021947 | 0.00055006
71 | 0.0058678 | 0.0014706
72 | 0.0036528 | 0.00091548
73 | 0.0045457 | 0.0011393
74 | 0.0016669 | 0.00041776
75 | 0.0034372 | 0.00086145
76 | 0.0066858 | 0.0016756
77 | 0.0024425 | 0.00061214
78 | 0.0033209 | 0.00083229
79 | 0.0034104 | 0.00085473
80 | 0.0022856 | 0.00057283
81 | 0.0021025 | 0.00052694
82 | 0.0040876 | 0.0010244
83 | 0.0025785 | 0.00064622
84 | 0.0021502 | 0.00053889
85 | 0.0040467 | 0.0010142
86 | 0.0045249 | 0.001134
87 | 0.0045266 | 0.0011345
88 | 0.0051178 | 0.0012826
89 | 0.0023285 | 0.00058359
90 | 0.004501 | 0.0011281
91 | 0.0052626 | 0.0013189
92 | 0.0020019 | 0.00050172
93 | 0.0026151 | 0.0006554
94 | 0.0027785 | 0.00069635
95 | 0.0029128 | 0.00073002
96 | 0.0018157 | 0.00045504
97 | 0.0028321 | 0.0007098
98 | 0.0041152 | 0.0010314
99 | 0.01294 | 0.003243
100 | 0.0018448 | 0.00046234
101 | 0.010885 | 0.0027281
102 | 0.0037419 | 0.00093781
103 | 0.0064493 | 0.0016163
104 | 0.0040477 | 0.0010144
105 | 0.0014253 | 0.00035722
106 | 0.000635 | 0.00015915
107 | 0.0020309 | 0.000509
108 | 0.0019323 | 0.00048429
109 | 0.006338 | 0.0015884
110 | 0.0087209 | 0.0021857
111 | 0.0034794 | 0.00087201
112 | 0.002903 | 0.00072755
113 | 0.0020505 | 0.00051391

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1