## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_246-3_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_246-3_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_246-3_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_246-3_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_246-3_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_246-3_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_246-3_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_246-3_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_246-3_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_246-3_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_246-3_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_246-3_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_246-3_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_246-3_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_246-3_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_246-3_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_246-3_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_246-3_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_246-3_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_246-3_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_246-3_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_246-3_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_246-3_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_246-3_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_246-3_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_246-3_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_246-3_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_246-3_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_246-3_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_246-3_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_246-3_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_246-3_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_246-3_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_246-3_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_246-3_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_246-3_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_246-3_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_246-3_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_246-3_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_246-3_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_246-3_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_246-3_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_246-3_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_246-3_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_246-3_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_246-3_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_246-3_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_246-3_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_246-3_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_246-3_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_246-3_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_246-3_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_246-3_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_246-3_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_246-3_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_246-3_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_246-3_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_246-3_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_246-3_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_246-3_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_246-3_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_246-3_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_246-3_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_246-3_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_246-3_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_246-3_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_246-3_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_246-3_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_246-3_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_246-3_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_246-3_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_246-3_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_246-3_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_246-3_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_246-3_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_246-3_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_246-3_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_246-3_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_246-3_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_246-3_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_246-3_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_246-3_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_246-3_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_246-3_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_246-3_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_246-3_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_246-3_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_246-3_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_246-3_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_246-3_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_246-3_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_246-3_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_246-3_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_246-3_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_246-3_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_246-3_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_246-3_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_246-3_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_246-3_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_519_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_246-3_0_2_load_0 | 0 | 0.0017562 | 0.00044015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_246-3_0_2_load_1 | 1 | 0.0024942 | 0.0006251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_246-3_0_2_load_5 | 5 | 0.0030381 | 0.00076142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_246-3_0_2_load_27 | 6 | 0.0017794 | 0.00044595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_246-3_0_2_load_13 | 7 | 0.0018418 | 0.0004616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_246-3_0_2_load_10 | 8 | 0.0015698 | 0.00039343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_246-3_0_2_load_20 | 9 | 0.0019331 | 0.00048447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_246-3_0_2_load_68 | 11 | 0.0015614 | 0.00039131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_246-3_0_2_load_19 | 12 | 0.0025477 | 0.00063852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_246-3_0_2_load_11 | 14 | 0.0014632 | 0.00036672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_246-3_0_2_load_6 | 15 | 0.0029872 | 0.00074867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_246-3_0_2_load_7 | 16 | 0.0030464 | 0.00076351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_246-3_0_2_load_8 | 17 | 0.008046 | 0.0020165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_246-3_0_2_load_9 | 18 | 0.0046042 | 0.0011539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_246-3_0_2_load_47 | 19 | 0.0051997 | 0.0013032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_246-3_0_2_load_48 | 20 | 0.0030118 | 0.00075483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_246-3_0_2_load_12 | 21 | 0.0030295 | 0.00075927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_246-3_0_2_load_14 | 22 | 0.0013834 | 0.00034671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_246-3_0_2_load_15 | 23 | 0.0019958 | 0.0005002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_246-3_0_2_load_16 | 24 | 0.0017964 | 0.00045021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_246-3_0_2_load_18 | 26 | 0.0042483 | 0.0010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_246-3_0_2_load_99 | 28 | 0.0062532 | 0.0015672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_246-3_0_2_load_21 | 29 | 0.0012249 | 0.00030698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_246-3_0_2_load_22 | 30 | 0.0014224 | 0.00035647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_246-3_0_2_load_24 | 32 | 0.0012143 | 0.00030434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_246-3_0_2_load_25 | 33 | 0.0015018 | 0.00037639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_246-3_0_2_load_26 | 34 | 0.0015323 | 0.00038402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_246-3_0_2_load_94 | 35 | 0.0011773 | 0.00029506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_246-3_0_2_load_87 | 36 | 0.0015688 | 0.00039319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_246-3_0_2_load_62 | 37 | 0.00093912 | 0.00023537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_246-3_0_2_load_95 | 38 | 0.0035438 | 0.00088816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_246-3_0_2_load_88 | 39 | 0.0020511 | 0.00051406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_246-3_0_2_load_30 | 42 | 0.0014443 | 0.00036199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_246-3_0_2_load_82 | 44 | 0.0009125 | 0.00022869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_246-3_0_2_load_77 | 45 | 0.001992 | 0.00049925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_246-3_0_2_load_74 | 46 | 0.0023647 | 0.00059265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_246-3_0_2_load_81 | 47 | 0.001669 | 0.0004183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_246-3_0_2_load_46 | 48 | 0.0017086 | 0.00042821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_246-3_0_2_load_67 | 50 | 0.0028439 | 0.00071276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_246-3_0_2_load_91 | 52 | 0.0021913 | 0.00054918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_246-3_0_2_load_90 | 53 | 0.0027781 | 0.00069626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_246-3_0_2_load_32 | 54 | 0.0020561 | 0.0005153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_246-3_0_2_load_33 | 55 | 0.0015436 | 0.00038687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_246-3_0_2_load_35 | 57 | 0.0012101 | 0.00030328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_246-3_0_2_load_36 | 58 | 0.0011901 | 0.00029826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_246-3_0_2_load_37 | 59 | 0.0017882 | 0.00044817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_246-3_0_2_load_39 | 60 | 0.0045231 | 0.0011336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_246-3_0_2_load_38 | 61 | 0.0055224 | 0.0013841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_246-3_0_2_load_98 | 62 | 0.0061507 | 0.0015415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_246-3_0_2_load_97 | 64 | 0.005513 | 0.0013817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_246-3_0_2_load_69 | 65 | 0.003918 | 0.00098195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_246-3_0_2_load_66 | 66 | 0.0061176 | 0.0015332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_246-3_0_2_load_41 | 68 | 0.0037647 | 0.00094353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_246-3_0_2_load_42 | 69 | 0.0010407 | 0.00026083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_246-3_0_2_load_44 | 71 | 0.00080815 | 0.00020254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_246-3_0_2_load_45 | 72 | 0.0025601 | 0.00064163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_246-3_0_2_load_76 | 73 | 0.0022454 | 0.00056276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_246-3_0_2_load_78 | 74 | 0.0055262 | 0.001385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_246-3_0_2_load_49 | 75 | 0.0014472 | 0.00036269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_246-3_0_2_load_50 | 76 | 0.0017684 | 0.00044321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_246-3_0_2_load_53 | 79 | 0.0015859 | 0.00039746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_246-3_0_2_load_65 | 80 | 0.0022801 | 0.00057143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_246-3_0_2_load_61 | 81 | 0.0016581 | 0.00041555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_246-3_0_2_load_57 | 82 | 0.0021269 | 0.00053305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_246-3_0_2_load_54 | 83 | 0.0020199 | 0.00050624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_246-3_0_2_load_56 | 85 | 0.0022933 | 0.00057476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_246-3_0_2_load_58 | 86 | 0.0025551 | 0.00064036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_246-3_0_2_load_63 | 88 | 0.0018617 | 0.00046658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_246-3_0_2_load_70 | 89 | 0.0023165 | 0.00058057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_246-3_0_2_load_71 | 90 | 0.0014969 | 0.00037516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_246-3_0_2_load_80 | 91 | 0.00094431 | 0.00023667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_246-3_0_2_load_72 | 92 | 0.0020544 | 0.00051489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_246-3_0_2_load_73 | 93 | 0.0029389 | 0.00073656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_246-3_0_2_load_84 | 94 | 0.004086 | 0.001024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_246-3_0_2_load_83 | 95 | 0.0036378 | 0.00091172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_246-3_0_2_load_89 | 96 | 0.0051125 | 0.0012813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_246-3_0_2_load_92 | 97 | 0.00045226 | 0.00011335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_246-3_0_2_load_93 | 98 | 0.0020517 | 0.0005142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_246-3_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0046291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_246-3_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_246-3_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_246-3_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_246-3_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.015791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_246-3_0_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.039789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_246-3_0_2_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0085955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_246-3_0_2_line_7 |  | 4 | 8 | 0.026729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_246-3_0_2_line_8 |  | 5 | 9 | 0.0052997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_246-3_0_2_line_9 |  | 6 | 13 | 0.0052722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_246-3_0_2_line_10 |  | 8 | 14 | 0.017695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_246-3_0_2_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0078694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_246-3_0_2_line_12 |  | 10 | 12 | 0.014293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_246-3_0_2_line_13 |  | 11 | 50 | 0.020904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_246-3_0_2_line_14 |  | 12 | 27 | 0.018083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_246-3_0_2_line_15 |  | 13 | 41 | 0.009297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_246-3_0_2_line_16 |  | 13 | 42 | 0.032205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_246-3_0_2_line_17 |  | 14 | 21 | 0.010816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_246-3_0_2_line_18 |  | 15 | 16 | 0.0052456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_246-3_0_2_line_19 |  | 15 | 17 | 0.013853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_246-3_0_2_line_20 |  | 16 | 18 | 0.015388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_246-3_0_2_line_21 |  | 18 | 19 | 0.018159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_246-3_0_2_line_22 |  | 19 | 20 | 0.024271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_246-3_0_2_line_23 |  | 20 | 74 | 0.025855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_246-3_0_2_line_24 |  | 21 | 22 | 0.019422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_246-3_0_2_line_25 |  | 21 | 23 | 0.038732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_246-3_0_2_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0018909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_246-3_0_2_line_27 |  | 23 | 25 | 0.14792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_246-3_0_2_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0085093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_246-3_0_2_line_29 |  | 25 | 28 | 0.069145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_246-3_0_2_line_30 |  | 26 | 27 | 0.017333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_246-3_0_2_line_31 |  | 29 | 30 | 0.02245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_246-3_0_2_line_32 |  | 29 | 31 | 0.030722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_246-3_0_2_line_33 |  | 30 | 32 | 0.001076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_246-3_0_2_line_34 |  | 31 | 33 | 0.022151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_246-3_0_2_line_35 |  | 31 | 34 | 0.0074857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_246-3_0_2_line_36 |  | 32 | 35 | 0.020356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_246-3_0_2_line_37 |  | 33 | 36 | 0.0055554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_246-3_0_2_line_38 |  | 34 | 37 | 0.0052156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_246-3_0_2_line_39 |  | 35 | 38 | 0.022308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_246-3_0_2_line_40 |  | 36 | 39 | 0.018332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_246-3_0_2_line_41 |  | 37 | 40 | 0.0053347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_246-3_0_2_line_42 |  | 39 | 96 | 0.0010215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_246-3_0_2_line_43 |  | 40 | 81 | 0.020093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_246-3_0_2_line_44 |  | 40 | 86 | 0.015014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_246-3_0_2_line_45 |  | 41 | 43 | 0.013531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_246-3_0_2_line_46 |  | 42 | 44 | 0.025704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_246-3_0_2_line_47 |  | 43 | 45 | 0.022232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_246-3_0_2_line_48 |  | 43 | 46 | 0.020277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_246-3_0_2_line_49 |  | 44 | 49 | 0.030721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_246-3_0_2_line_50 |  | 46 | 93 | 0.020039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_246-3_0_2_line_51 |  | 47 | 48 | 0.014967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_246-3_0_2_line_52 |  | 48 | 70 | 0.0089791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_246-3_0_2_line_53 |  | 49 | 73 | 0.015253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_246-3_0_2_line_54 |  | 49 | 87 | 0.002501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_246-3_0_2_line_55 |  | 50 | 66 | 0.016367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_246-3_0_2_line_56 |  | 51 | 52 | 0.044775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_246-3_0_2_line_57 |  | 51 | 53 | 0.034002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_246-3_0_2_line_58 |  | 53 | 59 | 0.0023068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_246-3_0_2_line_59 |  | 54 | 55 | 0.007798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_246-3_0_2_line_60 |  | 54 | 56 | 0.03916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_246-3_0_2_line_61 |  | 55 | 57 | 0.013235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_246-3_0_2_line_62 |  | 56 | 58 | 0.016693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_246-3_0_2_line_63 |  | 56 | 59 | 0.01628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_246-3_0_2_line_64 |  | 57 | 60 | 0.017403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_246-3_0_2_line_65 |  | 60 | 63 | 0.031427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_246-3_0_2_line_66 |  | 61 | 62 | 0.024478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_246-3_0_2_line_67 |  | 62 | 64 | 0.022903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_246-3_0_2_line_68 |  | 63 | 65 | 0.017759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_246-3_0_2_line_69 |  | 63 | 66 | 0.0081816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_246-3_0_2_line_70 |  | 64 | 98 | 0.033256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_246-3_0_2_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0062363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_246-3_0_2_line_72 |  | 67 | 91 | 0.023265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_246-3_0_2_line_73 |  | 67 | 74 | 0.026932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_246-3_0_2_line_74 |  | 68 | 69 | 0.034511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_246-3_0_2_line_75 |  | 68 | 70 | 0.044336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_246-3_0_2_line_76 |  | 69 | 71 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_246-3_0_2_line_77 |  | 70 | 72 | 0.017346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_246-3_0_2_line_78 |  | 72 | 73 | 0.034738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_246-3_0_2_line_79 |  | 75 | 76 | 0.022602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_246-3_0_2_line_80 |  | 75 | 77 | 0.029592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_246-3_0_2_line_81 |  | 76 | 78 | 0.041476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_246-3_0_2_line_82 |  | 77 | 79 | 0.015008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_246-3_0_2_line_83 |  | 78 | 80 | 0.023685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_246-3_0_2_line_84 |  | 79 | 81 | 0.022865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_246-3_0_2_line_85 |  | 80 | 82 | 0.039044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_246-3_0_2_line_86 |  | 82 | 84 | 0.033334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_246-3_0_2_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0065211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_246-3_0_2_line_88 |  | 83 | 85 | 0.028162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_246-3_0_2_line_89 |  | 86 | 87 | 0.020722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_246-3_0_2_line_90 |  | 87 | 88 | 0.045461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_246-3_0_2_line_91 |  | 88 | 89 | 0.014577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_246-3_0_2_line_92 |  | 89 | 90 | 0.001913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_246-3_0_2_line_93 |  | 90 | 92 | 0.024622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_246-3_0_2_line_94 |  | 91 | 94 | 0.023041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_246-3_0_2_line_95 |  | 94 | 95 | 0.039002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_246-3_0_2_line_96 |  | 96 | 97 | 0.0027819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_246-3_0_2_line_97 |  | 97 | 98 | 0.0047912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_246-3_0_2_trafo_3 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 3 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2672040.617 | 1253840.7487 | 2672043.9787 | 1253843.931
1 | 2672030.6169 | 1253831.282 | 2672040.617 | 1253840.7487
2 | 2672053.867 | 1253853.2919 | 2672043.9787 | 1253843.931
3 | 2672030.6169 | 1253831.282 | 2672017.4381 | 1253844.7316
4 | 2672030.6169 | 1253831.282 | 2672028.8342 | 1253829.5924 | 2672022.2035 | 1253826.9988 | 2672017.7917 | 1253822.6208
5 | 2672053.867 | 1253853.2919 | 2672067.6296 | 1253831.5545 | 2672074.0433 | 1253819.041
6 | 2672017.4381 | 1253844.7316 | 2672011.4254 | 1253850.8741
7 | 2672017.4381 | 1253844.7316 | 2672011.5831 | 1253837.911 | 2672002.3456 | 1253836.242 | 2671996.1536 | 1253841.8482
8 | 2672017.7917 | 1253822.6208 | 2672014.03 | 1253818.8878
9 | 2672076.448 | 1253814.3492 | 2672074.0433 | 1253819.041
10 | 2671996.1536 | 1253841.8482 | 2671983.0365 | 1253853.7242
11 | 2672018.4798 | 1253905.4775 | 2672013.9099 | 1253911.884
12 | 2672018.4798 | 1253905.4775 | 2672008.4919 | 1253895.2541
13 | 2671999.2377 | 1253926.6904 | 2672011.7174 | 1253914.9578 | 2672013.9099 | 1253911.884
14 | 2671995.8549 | 1253882.319 | 2672008.4919 | 1253895.2541
15 | 2672081.0733 | 1253806.2774 | 2672076.448 | 1253814.3492
16 | 2672076.448 | 1253814.3492 | 2672082.8867 | 1253817.8412 | 2672090.8926 | 1253820.8964 | 2672099.6962 | 1253821.0147 | 2672107.0002 | 1253819.2827
17 | 2671975.0185 | 1253860.9836 | 2671983.0365 | 1253853.7242
18 | 2671854.5685 | 1253955.108 | 2671855.6073 | 1253953.9242 | 2671858.4241 | 1253951.5707
19 | 2671845.4318 | 1253965.5204 | 2671854.5685 | 1253955.108
20 | 2671871.213 | 1253943.1167 | 2671871.213 | 1253943.1167 | 2671862.8484 | 1253947.8743 | 2671858.4241 | 1253951.5707
21 | 2671871.213 | 1253943.1167 | 2671882.0047 | 1253939.8119 | 2671888.8521 | 1253939.2223
22 | 2671888.8521 | 1253939.2223 | 2671896.491 | 1253938.5646 | 2671913.0775 | 1253939.3305
23 | 2671938.9164 | 1253938.8763 | 2671935.6355 | 1253939.0623 | 2671917.4013 | 1253939.5302 | 2671913.0775 | 1253939.3305
24 | 2671975.0185 | 1253860.9836 | 2671988.5884 | 1253874.8784
25 | 2671945.2641 | 1253836.5043 | 2671960.315 | 1253845.9385 | 2671975.0185 | 1253860.9836
26 | 2671988.5884 | 1253874.8784 | 2671989.9095 | 1253876.2312
27 | 2671945.2641 | 1253836.5043 | 2671848.7577 | 1253724.4071
28 | 2671995.8549 | 1253882.319 | 2671989.9095 | 1253876.2312
29 | 2671848.7577 | 1253724.4071 | 2671810.7911 | 1253747.9751 | 2671794.6611 | 1253756.5637 | 2671789.1251 | 1253759.3199
30 | 2671995.8549 | 1253882.319 | 2672008.4788 | 1253870.4415
31 | 2672240.1303 | 1253877.6712 | 2672222.8889 | 1253863.2928
32 | 2672194.9524 | 1253851.3635 | 2672210.2187 | 1253855.4748 | 2672221.3434 | 1253862.004 | 2672222.8889 | 1253863.2928
33 | 2672240.1303 | 1253877.6712 | 2672240.9566 | 1253878.3604
34 | 2672194.9524 | 1253851.3635 | 2672194.7717 | 1253864.3263 | 2672193.5747 | 1253872.7735 | 2672193.421 | 1253873.4109
35 | 2672194.9524 | 1253851.3635 | 2672192.4884 | 1253844.295
36 | 2672240.9566 | 1253878.3604 | 2672252.2353 | 1253887.7661 | 2672256.0913 | 1253891.9229
37 | 2672192.119 | 1253878.8116 | 2672193.421 | 1253873.4109
38 | 2672191.0164 | 1253839.2914 | 2672192.4884 | 1253844.295
39 | 2672256.0913 | 1253891.9229 | 2672256.5545 | 1253892.4222 | 2672265.6009 | 1253912.0664
40 | 2672192.119 | 1253878.8116 | 2672190.5946 | 1253885.1351 | 2672185.6108 | 1253895.3707 | 2672185.3559 | 1253895.7333
41 | 2672189.5108 | 1253834.1735 | 2672191.0164 | 1253839.2914
42 | 2672184.7684 | 1253896.5689 | 2672185.3559 | 1253895.7333
43 | 2672189.5108 | 1253834.1735 | 2672196.6119 | 1253831.6026 | 2672204.8814 | 1253822.1743
44 | 2672189.5108 | 1253834.1735 | 2672181.7753 | 1253821.9481 | 2672181.3797 | 1253821.5705
45 | 2672069.3097 | 1253799.5294 | 2672081.0733 | 1253806.2774
46 | 2672132.0105 | 1253813.352 | 2672107.0002 | 1253819.2827
47 | 2672050.9007 | 1253787.0408 | 2672062.821 | 1253795.8033 | 2672069.3097 | 1253799.5294
48 | 2672069.3097 | 1253799.5294 | 2672078.5459 | 1253781.4781
49 | 2672162.2628 | 1253809.0232 | 2672157.8009 | 1253808.6242 | 2672141.7533 | 1253811.0416 | 2672132.0105 | 1253813.352
50 | 2672090.7298 | 1253766.5165 | 2672084.2421 | 1253770.3453 | 2672078.5459 | 1253781.4781
51 | 2672107.8884 | 1253767.6093 | 2672119.3263 | 1253757.956
52 | 2672126.1882 | 1253752.1647 | 2672119.3263 | 1253757.956
53 | 2672162.2628 | 1253809.0232 | 2672154.0915 | 1253796.1442
54 | 2672164.6843 | 1253809.6754 | 2672162.2628 | 1253809.0232
55 | 2671986.8852 | 1253937.3655 | 2671990.4083 | 1253934.9913 | 2671999.2377 | 1253926.6904
56 | 2672050.6393 | 1253915.1645 | 2672092.5584 | 1253899.1071
57 | 2672050.6393 | 1253915.1645 | 2672052.6795 | 1253917.3909 | 2672061.7818 | 1253927.0531 | 2672065.7555 | 1253937.1755 | 2672067.8563 | 1253943.6782
58 | 2672067.8563 | 1253943.6782 | 2672068.5654 | 1253945.8733
59 | 2672035.3891 | 1253968.1379 | 2672027.6558 | 1253969.1411
60 | 2672073.9204 | 1253961.2368 | 2672045.0906 | 1253966.8792 | 2672035.3891 | 1253968.1379
61 | 2672014.5309 | 1253970.8439 | 2672027.6558 | 1253969.1411
62 | 2672073.9204 | 1253961.2368 | 2672075.4964 | 1253976.1892 | 2672075.7619 | 1253977.8259
63 | 2672073.9204 | 1253961.2368 | 2672072.0739 | 1253956.7333 | 2672068.5654 | 1253945.8733
64 | 2672014.5309 | 1253970.8439 | 2671997.3551 | 1253968.0442
65 | 2671980.1004 | 1253941.9378 | 2671985.2402 | 1253951.7296 | 2671991.0387 | 1253960.7066 | 2671997.3551 | 1253968.0442
66 | 2672113.2112 | 1253946.2927 | 2672125.9216 | 1253940.032 | 2672134.7397 | 1253934.6915
67 | 2672134.7397 | 1253934.6915 | 2672151.5143 | 1253924.5322 | 2672154.3217 | 1253922.8126
68 | 2671980.1004 | 1253941.9378 | 2671969.0544 | 1253946.3068 | 2671963.3016 | 1253947.5266
69 | 2671980.1004 | 1253941.9378 | 2671986.8852 | 1253937.3655
70 | 2672180.4127 | 1253902.764 | 2672178.3012 | 1253905.767 | 2672172.0541 | 1253911.951 | 2672154.3217 | 1253922.8126
71 | 2671957.201 | 1253948.8202 | 2671963.3016 | 1253947.5266
72 | 2671957.201 | 1253948.8202 | 2671933.9369 | 1253948.6011
73 | 2671957.201 | 1253948.8202 | 2671954.6995 | 1253937.9819 | 2671938.9164 | 1253938.8763
74 | 2672154.9075 | 1253718.662 | 2672171.8972 | 1253690.8543 | 2672172.8133 | 1253689.1628
75 | 2672126.1882 | 1253752.1647 | 2672140.6148 | 1253738.5193 | 2672152.9889 | 1253721.8022 | 2672154.9075 | 1253718.662
76 | 2672172.8133 | 1253689.1628 | 2672181.3375 | 1253673.4233 | 2672182.1709 | 1253671.4376
77 | 2672126.1882 | 1253752.1647 | 2672135.4812 | 1253766.8117
78 | 2672135.4812 | 1253766.8117 | 2672154.0915 | 1253796.1442
79 | 2672250.7717 | 1253772.8809 | 2672252.8982 | 1253771.0001 | 2672265.773 | 1253760.2603 | 2672268.1769 | 1253758.4702
80 | 2672229.4692 | 1253793.3752 | 2672238.5509 | 1253783.6899 | 2672250.7717 | 1253772.8809
81 | 2672301.7873 | 1253734.2029 | 2672295.492 | 1253738.129 | 2672268.1769 | 1253758.4702
82 | 2672229.4692 | 1253793.3752 | 2672220.7064 | 1253804.1318 | 2672219.9587 | 1253804.9841
83 | 2672301.7873 | 1253734.2029 | 2672298.9789 | 1253730.01 | 2672287.0688 | 1253715.6728
84 | 2672219.9587 | 1253804.9841 | 2672204.8814 | 1253822.1743
85 | 2672262.1186 | 1253685.6413 | 2672268.1941 | 1253692.9518 | 2672287.0688 | 1253715.6728
86 | 2672240.0203 | 1253661.4075 | 2672241.7133 | 1253666.1204 | 2672244.4394 | 1253669.6451 | 2672260.483 | 1253683.6732 | 2672262.1186 | 1253685.6413
87 | 2672240.0203 | 1253661.4075 | 2672235.8171 | 1253666.3932
88 | 2672230.0859 | 1253693.9657 | 2672235.8171 | 1253666.3932
89 | 2672164.6843 | 1253809.6754 | 2672173.7054 | 1253814.2442 | 2672181.3797 | 1253821.5705
90 | 2672164.6843 | 1253809.6754 | 2672177.5742 | 1253795.2108 | 2672192.403 | 1253773.7489
91 | 2672200.6894 | 1253761.7558 | 2672192.403 | 1253773.7489
92 | 2672200.6894 | 1253761.7558 | 2672201.7768 | 1253760.182
93 | 2672215.3662 | 1253739.6529 | 2672206.7454 | 1253752.9909 | 2672201.7768 | 1253760.182
94 | 2671933.9369 | 1253948.6011 | 2671910.8965 | 1253948.384
95 | 2671872.8455 | 1253953.7037 | 2671877.5711 | 1253950.7661 | 2671904.2644 | 1253948.3216 | 2671910.8965 | 1253948.384
96 | 2672184.7684 | 1253896.5689 | 2672183.1684 | 1253898.8446
97 | 2672183.1684 | 1253898.8446 | 2672180.4127 | 1253902.764

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2672040.617 | 1253840.7487
1 | 2672043.9787 | 1253843.931
2 | 2672030.6169 | 1253831.282
3 | 2672053.867 | 1253853.2919
4 | 2672017.4381 | 1253844.7316
5 | 2672017.7917 | 1253822.6208
6 | 2672074.0433 | 1253819.041
7 | 2672011.4254 | 1253850.8741
8 | 2671996.1536 | 1253841.8482
9 | 2672014.03 | 1253818.8878
10 | 2672018.4798 | 1253905.4775
11 | 2672013.9099 | 1253911.884
12 | 2672008.4919 | 1253895.2541
13 | 2672076.448 | 1253814.3492
14 | 2671983.0365 | 1253853.7242
15 | 2671854.5685 | 1253955.108
16 | 2671858.4241 | 1253951.5707
17 | 2671845.4318 | 1253965.5204
18 | 2671871.213 | 1253943.1167
19 | 2671888.8521 | 1253939.2223
20 | 2671913.0775 | 1253939.3305
21 | 2671975.0185 | 1253860.9836
22 | 2671988.5884 | 1253874.8784
23 | 2671945.2641 | 1253836.5043
24 | 2671989.9095 | 1253876.2312
25 | 2671848.7577 | 1253724.4071
26 | 2672008.4788 | 1253870.4415
27 | 2671995.8549 | 1253882.319
28 | 2671789.1251 | 1253759.3199
29 | 2672222.8889 | 1253863.2928
30 | 2672240.1303 | 1253877.6712
31 | 2672194.9524 | 1253851.3635
32 | 2672240.9566 | 1253878.3604
33 | 2672193.421 | 1253873.4109
34 | 2672192.4884 | 1253844.295
35 | 2672256.0913 | 1253891.9229
36 | 2672192.119 | 1253878.8116
37 | 2672191.0164 | 1253839.2914
38 | 2672265.6009 | 1253912.0664
39 | 2672185.3559 | 1253895.7333
40 | 2672189.5108 | 1253834.1735
41 | 2672081.0733 | 1253806.2774
42 | 2672107.0002 | 1253819.2827
43 | 2672069.3097 | 1253799.5294
44 | 2672132.0105 | 1253813.352
45 | 2672050.9007 | 1253787.0408
46 | 2672078.5459 | 1253781.4781
47 | 2672107.8884 | 1253767.6093
48 | 2672119.3263 | 1253757.956
49 | 2672162.2628 | 1253809.0232
50 | 2671999.2377 | 1253926.6904
51 | 2672050.6393 | 1253915.1645
52 | 2672092.5584 | 1253899.1071
53 | 2672067.8563 | 1253943.6782
54 | 2672035.3891 | 1253968.1379
55 | 2672027.6558 | 1253969.1411
56 | 2672073.9204 | 1253961.2368
57 | 2672014.5309 | 1253970.8439
58 | 2672075.7619 | 1253977.8259
59 | 2672068.5654 | 1253945.8733
60 | 2671997.3551 | 1253968.0442
61 | 2672113.2112 | 1253946.2927
62 | 2672134.7397 | 1253934.6915
63 | 2671980.1004 | 1253941.9378
64 | 2672154.3217 | 1253922.8126
65 | 2671963.3016 | 1253947.5266
66 | 2671986.8852 | 1253937.3655
67 | 2671957.201 | 1253948.8202
68 | 2672154.9075 | 1253718.662
69 | 2672172.8133 | 1253689.1628
70 | 2672126.1882 | 1253752.1647
71 | 2672182.1709 | 1253671.4376
72 | 2672135.4812 | 1253766.8117
73 | 2672154.0915 | 1253796.1442
74 | 2671938.9164 | 1253938.8763
75 | 2672250.7717 | 1253772.8809
76 | 2672268.1769 | 1253758.4702
77 | 2672229.4692 | 1253793.3752
78 | 2672301.7873 | 1253734.2029
79 | 2672219.9587 | 1253804.9841
80 | 2672287.0688 | 1253715.6728
81 | 2672204.8814 | 1253822.1743
82 | 2672262.1186 | 1253685.6413
83 | 2672235.8171 | 1253666.3932
84 | 2672240.0203 | 1253661.4075
85 | 2672230.0859 | 1253693.9657
86 | 2672181.3797 | 1253821.5705
87 | 2672164.6843 | 1253809.6754
88 | 2672192.403 | 1253773.7489
89 | 2672200.6894 | 1253761.7558
90 | 2672201.7768 | 1253760.182
91 | 2671933.9369 | 1253948.6011
92 | 2672215.3662 | 1253739.6529
93 | 2672090.7298 | 1253766.5165
94 | 2671910.8965 | 1253948.384
95 | 2671872.8455 | 1253953.7037
96 | 2672184.7684 | 1253896.5689
97 | 2672183.1684 | 1253898.8446
98 | 2672180.4127 | 1253902.764
99 | 2672030.6169 | 1253831.282

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99819 | -0.034267 | 0.0017562 | 0.00044015
1 | 0.99864 | -0.025712 | 0.0024942 | 0.0006251
2 | 0.99687 | -0.059338 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | -0.20411 | -0.051737
4 | 0.99515 | -0.092035 | 0 | 0
5 | 0.9968 | -0.060715 | 0.0030381 | 0.00076142
6 | 0.99665 | -0.063812 | 0.0017794 | 0.00044595
7 | 0.99514 | -0.092314 | 0.0018418 | 0.0004616
8 | 0.99275 | -0.13784 | 0.0015698 | 0.00039343
9 | 0.99679 | -0.060895 | 0.0019331 | 0.00048447
10 | 0.98578 | -0.27234 | 0 | 0
11 | 0.98525 | -0.28263 | 0.0015614 | 0.00039131
12 | 0.98674 | -0.25369 | 0.0025477 | 0.00063852
13 | 0.99621 | -0.072135 | 0 | 0
14 | 0.99119 | -0.16779 | 0.0014632 | 0.00036672
15 | 0.97883 | -0.40801 | 0.0029872 | 0.00074867
16 | 0.97888 | -0.40695 | 0.0030464 | 0.00076351
17 | 0.97872 | -0.41003 | 0.008046 | 0.0020165
18 | 0.97908 | -0.40301 | 0.0046042 | 0.0011539
19 | 0.9794 | -0.39684 | 0.0051997 | 0.0013032
20 | 0.97993 | -0.38632 | 0.0030118 | 0.00075483
21 | 0.99025 | -0.18586 | 0.0030295 | 0.00075927
22 | 0.98877 | -0.21449 | 0.0013834 | 0.00034671
23 | 0.98996 | -0.19154 | 0.0019958 | 0.0005002
24 | 0.98863 | -0.21723 | 0.0017964 | 0.00045021
25 | 0.98911 | -0.20802 | 0 | 0
26 | 0.98793 | -0.23064 | 0.0042483 | 0.0010647
27 | 0.988 | -0.22932 | 0 | 0
28 | 0.98872 | -0.21573 | 0.0062532 | 0.0015672
29 | 0.98664 | -0.25691 | 0.0012249 | 0.00030698
30 | 0.98648 | -0.25986 | 0.0014224 | 0.00035647
31 | 0.98688 | -0.25218 | 0 | 0
32 | 0.98648 | -0.25998 | 0.0012143 | 0.00030434
33 | 0.98627 | -0.26406 | 0.0015018 | 0.00037639
34 | 0.98714 | -0.24703 | 0.0015323 | 0.00038402
35 | 0.98639 | -0.2617 | 0.0011773 | 0.00029506
36 | 0.98612 | -0.26689 | 0.0015688 | 0.00039319
37 | 0.98734 | -0.24329 | 0.00093912 | 0.00023537
38 | 0.98632 | -0.26312 | 0.0035438 | 0.00088816
39 | 0.98567 | -0.27571 | 0.0020511 | 0.00051406
40 | 0.98754 | -0.23938 | 0 | 0
41 | 0.99615 | -0.073326 | 0 | 0
42 | 0.99377 | -0.11898 | 0.0014443 | 0.00036199
43 | 0.99606 | -0.075061 | 0 | 0
44 | 0.99185 | -0.15588 | 0.0009125 | 0.00022869
45 | 0.99602 | -0.075839 | 0.001992 | 0.00049925
46 | 0.99596 | -0.076951 | 0.0023647 | 0.00059265
47 | 0.98883 | -0.21433 | 0.001669 | 0.0004183
48 | 0.98885 | -0.21389 | 0.0017086 | 0.00042821
49 | 0.98958 | -0.19967 | 0 | 0
50 | 0.98387 | -0.30941 | 0.0028439 | 0.00071276
51 | 0.98097 | -0.366 | 0 | 0
52 | 0.98088 | -0.36778 | 0.0021913 | 0.00054918
53 | 0.98104 | -0.36465 | 0.0027781 | 0.00069626
54 | 0.98144 | -0.35681 | 0.0020561 | 0.0005153
55 | 0.98151 | -0.3554 | 0.0015436 | 0.00038687
56 | 0.98115 | -0.36245 | 0 | 0
57 | 0.98166 | -0.35263 | 0.0012101 | 0.00030328
58 | 0.98114 | -0.36281 | 0.0011901 | 0.00029826
59 | 0.98105 | -0.36444 | 0.0017882 | 0.00044817
60 | 0.98186 | -0.34862 | 0.0045231 | 0.0011336
61 | 0.98461 | -0.2963 | 0.0055224 | 0.0013841
62 | 0.98474 | -0.29387 | 0.0061507 | 0.0015415
63 | 0.98236 | -0.3388 | 0 | 0
64 | 0.98498 | -0.28907 | 0.005513 | 0.0013817
65 | 0.98162 | -0.35325 | 0.003918 | 0.00098195
66 | 0.98283 | -0.3296 | 0.0061176 | 0.0015332
67 | 0.98139 | -0.35789 | 0 | 0
68 | 0.98865 | -0.21779 | 0.0037647 | 0.00094353
69 | 0.98859 | -0.21893 | 0.0010407 | 0.00026083
70 | 0.98888 | -0.21335 | 0 | 0
71 | 0.98858 | -0.21921 | 0.00080815 | 0.00020254
72 | 0.98902 | -0.21057 | 0.0025601 | 0.00064163
73 | 0.98939 | -0.20342 | 0.0022454 | 0.00056276
74 | 0.98058 | -0.3737 | 0.0055262 | 0.001385
75 | 0.98648 | -0.25991 | 0.0014472 | 0.00036269
76 | 0.98626 | -0.26416 | 0.0017684 | 0.00044321
77 | 0.98681 | -0.25358 | 0 | 0
78 | 0.98593 | -0.27064 | 0 | 0
79 | 0.98697 | -0.25037 | 0.0015859 | 0.00039746
80 | 0.98574 | -0.27435 | 0.0022801 | 0.00057143
81 | 0.98726 | -0.24484 | 0.0016581 | 0.00041555
82 | 0.98551 | -0.27886 | 0.0021269 | 0.00053305
83 | 0.98535 | -0.28195 | 0.0020199 | 0.00050624
84 | 0.98538 | -0.28144 | 0 | 0
85 | 0.98529 | -0.28311 | 0.0022933 | 0.00057476
86 | 0.98831 | -0.22432 | 0.0025551 | 0.00064036
87 | 0.98943 | -0.20263 | 0 | 0
88 | 0.98911 | -0.20889 | 0.0018617 | 0.00046658
89 | 0.98903 | -0.21041 | 0.0023165 | 0.00058057
90 | 0.98902 | -0.21053 | 0.0014969 | 0.00037516
91 | 0.9812 | -0.36154 | 0.00094431 | 0.00023667
92 | 0.98898 | -0.21143 | 0.0020544 | 0.00051489
93 | 0.99591 | -0.077986 | 0.0029389 | 0.00073656
94 | 0.98103 | -0.36476 | 0.004086 | 0.001024
95 | 0.9809 | -0.36733 | 0.0036378 | 0.00091172
96 | 0.98565 | -0.27617 | 0.0051125 | 0.0012813
97 | 0.9856 | -0.27715 | 0.00045226 | 0.00011335
98 | 0.98551 | -0.27881 | 0.0020517 | 0.0005142
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.10707 | -0.027368 | 0.10711 | 0.027396 | 4.4328e-05 | 2.8309e-05 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0.99819 | -0.034267 | 0.99864 | -0.025712 | 43.901
1 | 0.10531 | 0.026928 | -0.10519 | -0.026846 | 0.00012758 | 8.147e-05 | 0.15718 | 0.15718 | 0.15718 | 0.99819 | -0.034267 | 0.99687 | -0.059338 | 43.1818
2 | -0.10961 | -0.028021 | 0.10974 | 0.028108 | 0.00013653 | 8.7198e-05 | 0.16352 | 0.16352 | 0.16352 | 0.99864 | -0.025712 | 1 | 0 | 44.922
3 | 0.10021 | 0.0256 | -0.10006 | -0.025499 | 0.00015815 | 0.00010097 | 0.14976 | 0.14976 | 0.14976 | 0.99687 | -0.059338 | 0.99515 | -0.092035 | 41.1432
4 | 0.0049715 | 0.0012458 | -0.0049712 | -0.0012458 | 3.2611e-07 | 2.8473e-09 | 0.0074208 | 0.0074209 | 0.0074209 | 0.99687 | -0.059338 | 0.9968 | -0.060715 | 2.0387
5 | 0.092713 | 0.023628 | -0.092429 | -0.023447 | 0.00028456 | 0.0001816 | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 | 1 | 0 | 0.99665 | -0.063812 | 37.9389
6 | 0.0018418 | 0.0004615 | -0.0018418 | -0.0004616 | 2.4447e-08 | -9.6028e-08 | 0.002754 | 0.002754 | 0.002754 | 0.99515 | -0.092035 | 0.99514 | -0.092314 | 0.75659
7 | 0.098214 | 0.025038 | -0.097998 | -0.0249 | 0.00021662 | 0.00013829 | 0.14701 | 0.14701 | 0.14701 | 0.99515 | -0.092035 | 0.99275 | -0.13784 | 40.3866
8 | 0.0019331 | 0.00048441 | -0.0019331 | -0.00048447 | 1.6549e-08 | -5.8491e-08 | 0.0028857 | 0.0028857 | 0.0028857 | 0.9968 | -0.060715 | 0.99679 | -0.060895 | 0.79277
9 | 0.090649 | 0.023001 | -0.090613 | -0.022977 | 3.6268e-05 | 2.3143e-05 | 0.13544 | 0.13544 | 0.13544 | 0.99665 | -0.063812 | 0.99621 | -0.072135 | 37.209
10 | 0.096428 | 0.024506 | -0.096289 | -0.024418 | 0.00013885 | 8.8634e-05 | 0.14465 | 0.14465 | 0.14465 | 0.99275 | -0.13784 | 0.99119 | -0.16779 | 39.7402
11 | 0.073154 | 0.018461 | -0.073118 | -0.018438 | 3.6013e-05 | 2.2948e-05 | 0.11047 | 0.11047 | 0.11047 | 0.98578 | -0.27234 | 0.98525 | -0.28263 | 30.3488
12 | -0.073154 | -0.018461 | 0.073219 | 0.018503 | 6.5407e-05 | 4.1678e-05 | 0.11047 | 0.11047 | 0.11047 | 0.98578 | -0.27234 | 0.98674 | -0.25369 | 30.3488
13 | 0.071556 | 0.018047 | -0.071465 | -0.017988 | 9.1625e-05 | 5.8374e-05 | 0.10811 | 0.10811 | 0.10811 | 0.98525 | -0.28263 | 0.98387 | -0.30941 | 29.701
14 | -0.075767 | -0.019141 | 0.075855 | 0.019198 | 8.8612e-05 | 5.6481e-05 | 0.11431 | 0.11431 | 0.11431 | 0.98674 | -0.25369 | 0.988 | -0.22932 | 31.4043
15 | 0.0072974 | 0.0018284 | -0.007297 | -0.0018283 | 4.142e-07 | 1.4405e-07 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.99621 | -0.072135 | 0.99615 | -0.073326 | 2.9944
16 | 0.083316 | 0.021149 | -0.083128 | -0.02103 | 0.00018732 | 0.00011946 | 0.12454 | 0.12454 | 0.12454 | 0.99621 | -0.072135 | 0.99377 | -0.11898 | 34.2147
17 | 0.094826 | 0.024051 | -0.094744 | -0.023998 | 8.2314e-05 | 5.2541e-05 | 0.14246 | 0.14246 | 0.14246 | 0.99119 | -0.16779 | 0.99025 | -0.18586 | 39.1368
18 | -0.011034 | -0.0027655 | 0.011035 | 0.0027658 | 5.5347e-07 | 2.8828e-07 | 0.016774 | 0.016774 | 0.016774 | 0.97883 | -0.40801 | 0.97888 | -0.40695 | 4.6082
19 | 0.0080468 | 0.0020168 | -0.008046 | -0.0020165 | 7.7735e-07 | 3.234e-07 | 0.012233 | 0.012233 | 0.012233 | 0.97883 | -0.40801 | 0.97872 | -0.41003 | 3.3607
20 | -0.014081 | -0.0035293 | 0.014084 | 0.0035308 | 2.6439e-06 | 1.4986e-06 | 0.021405 | 0.021405 | 0.021405 | 0.97888 | -0.40695 | 0.97908 | -0.40301 | 5.8805
21 | -0.018688 | -0.0046847 | 0.018693 | 0.004688 | 5.4933e-06 | 3.2873e-06 | 0.028402 | 0.028402 | 0.028402 | 0.97908 | -0.40301 | 0.9794 | -0.39684 | 7.8028
22 | -0.023893 | -0.0059912 | 0.023905 | 0.0059985 | 1.1995e-05 | 7.371e-06 | 0.036302 | 0.036302 | 0.036302 | 0.9794 | -0.39684 | 0.97993 | -0.38632 | 9.9731
23 | -0.026917 | -0.0067534 | 0.026933 | 0.0067634 | 1.6199e-05 | 1.0042e-05 | 0.040875 | 0.040875 | 0.040875 | 0.97993 | -0.38632 | 0.98058 | -0.3737 | 11.2295
24 | 0.083456 | 0.021169 | -0.083341 | -0.021096 | 0.0001147 | 7.3161e-05 | 0.1255 | 0.1255 | 0.1255 | 0.99025 | -0.18586 | 0.98877 | -0.21449 | 34.4769
25 | 0.0082585 | 0.0020702 | -0.0082562 | -0.0020692 | 2.2369e-06 | 9.3346e-07 | 0.01241 | 0.01241 | 0.01241 | 0.99025 | -0.18586 | 0.98996 | -0.19154 | 3.4093
26 | 0.081958 | 0.020749 | -0.081947 | -0.020742 | 1.08e-05 | 6.8878e-06 | 0.12341 | 0.12341 | 0.12341 | 0.98877 | -0.21449 | 0.98863 | -0.21723 | 33.9049
27 | 0.0062604 | 0.001569 | -0.0062555 | -0.0015678 | 4.9121e-06 | 1.2436e-06 | 0.0094101 | 0.0094108 | 0.0094108 | 0.98996 | -0.19154 | 0.98911 | -0.20802 | 2.5854
28 | 0.08015 | 0.020292 | -0.080104 | -0.020262 | 4.6496e-05 | 2.9648e-05 | 0.12071 | 0.12071 | 0.12071 | 0.98863 | -0.21723 | 0.988 | -0.22932 | 33.1622
29 | 0.0062555 | 0.0015678 | -0.0062532 | -0.0015672 | 2.2965e-06 | 5.826e-07 | 0.0094108 | 0.0094111 | 0.0094111 | 0.98911 | -0.20802 | 0.98872 | -0.21573 | 2.5855
30 | -0.0042483 | -0.0010647 | 0.0042485 | 0.0010647 | 2.6613e-07 | -5.1636e-08 | 0.0063987 | 0.0063987 | 0.0063987 | 0.98793 | -0.23064 | 0.988 | -0.22932 | 1.7579
31 | 0.0073595 | 0.0018443 | -0.0073584 | -0.0018439 | 1.0372e-06 | 3.7711e-07 | 0.011099 | 0.011099 | 0.011099 | 0.98664 | -0.25691 | 0.98648 | -0.25986 | 3.0493
32 | -0.0085843 | -0.0021513 | 0.0085863 | 0.0021521 | 1.931e-06 | 8.434e-07 | 0.012947 | 0.012946 | 0.012947 | 0.98664 | -0.25691 | 0.98688 | -0.25218 | 3.5568
33 | 0.0059361 | 0.0014874 | -0.005936 | -0.0014874 | 3.2349e-08 | 6.9663e-09 | 0.0089539 | 0.0089539 | 0.0089539 | 0.98648 | -0.25986 | 0.98648 | -0.25998 | 2.4599
34 | 0.029971 | 0.007528 | -0.029954 | -0.0075174 | 1.6968e-05 | 1.0577e-05 | 0.045196 | 0.045197 | 0.045197 | 0.98688 | -0.25218 | 0.98627 | -0.26406 | 12.4166
35 | -0.038557 | -0.0096801 | 0.038567 | 0.0096861 | 9.4898e-06 | 5.9778e-06 | 0.058143 | 0.058143 | 0.058143 | 0.98688 | -0.25218 | 0.98714 | -0.24703 | 15.9733
36 | 0.0047217 | 0.0011831 | -0.0047213 | -0.0011831 | 3.8722e-07 | -1.2039e-08 | 0.0071222 | 0.0071223 | 0.0071223 | 0.98648 | -0.25998 | 0.98639 | -0.2617 | 1.9567
37 | 0.028452 | 0.007141 | -0.028449 | -0.0071386 | 3.8396e-06 | 2.3864e-06 | 0.042931 | 0.042931 | 0.042931 | 0.98627 | -0.26406 | 0.98612 | -0.26689 | 11.7942
38 | -0.040099 | -0.01007 | 0.040106 | 0.010075 | 7.1477e-06 | 4.5078e-06 | 0.060453 | 0.060453 | 0.060453 | 0.98714 | -0.24703 | 0.98734 | -0.24329 | 16.6079
39 | 0.003544 | 0.00088803 | -0.0035438 | -0.00088816 | 2.3912e-07 | -1.317e-07 | 0.0053463 | 0.0053464 | 0.0053464 | 0.98639 | -0.2617 | 0.98632 | -0.26312 | 1.4688
40 | 0.02688 | 0.0067454 | -0.026868 | -0.0067384 | 1.1311e-05 | 7.0056e-06 | 0.040563 | 0.040563 | 0.040563 | 0.98612 | -0.26689 | 0.98567 | -0.27571 | 11.1438
41 | -0.041045 | -0.01031 | 0.041053 | 0.010315 | 7.6573e-06 | 4.8324e-06 | 0.061868 | 0.061868 | 0.061868 | 0.98734 | -0.24329 | 0.98754 | -0.23938 | 16.9967
42 | 0.024817 | 0.0062244 | -0.024817 | -0.006224 | 5.3772e-07 | 3.3112e-07 | 0.037467 | 0.037467 | 0.037467 | 0.98567 | -0.27571 | 0.98565 | -0.27617 | 10.2931
43 | 0.015201 | 0.0038145 | -0.015197 | -0.0038123 | 3.9538e-06 | 2.2734e-06 | 0.022907 | 0.022907 | 0.022907 | 0.98754 | -0.23938 | 0.98726 | -0.24484 | 6.2931
44 | -0.056254 | -0.014129 | 0.056295 | 0.014155 | 4.0463e-05 | 2.5704e-05 | 0.084775 | 0.084775 | 0.084775 | 0.98754 | -0.23938 | 0.98831 | -0.22432 | 23.2897
45 | 0.007297 | 0.0018283 | -0.0072964 | -0.0018281 | 6.0283e-07 | 2.0968e-07 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.99615 | -0.073326 | 0.99606 | -0.075061 | 2.9945
46 | 0.081684 | 0.020668 | -0.08154 | -0.020575 | 0.00014436 | 9.2057e-05 | 0.12238 | 0.12238 | 0.12238 | 0.99377 | -0.11898 | 0.99185 | -0.15588 | 33.6206
47 | 0.0019921 | 0.00049901 | -0.001992 | -0.00049925 | 7.3836e-08 | -2.4211e-07 | 0.0029759 | 0.002976 | 0.002976 | 0.99606 | -0.075061 | 0.99602 | -0.075839 | 0.81759
48 | 0.0053042 | 0.0013291 | -0.0053038 | -0.001329 | 4.7744e-07 | 4.1658e-08 | 0.0079239 | 0.007924 | 0.007924 | 0.99606 | -0.075061 | 0.99596 | -0.076951 | 2.1769
49 | 0.080627 | 0.020347 | -0.080458 | -0.020239 | 0.0001687 | 0.00010757 | 0.12101 | 0.12101 | 0.12101 | 0.99185 | -0.15588 | 0.98958 | -0.19967 | 33.2445
50 | 0.0029391 | 0.00073639 | -0.0029389 | -0.00073656 | 1.4489e-07 | -1.6803e-07 | 0.004391 | 0.0043911 | 0.0043911 | 0.99596 | -0.076951 | 0.99591 | -0.077986 | 1.2064
51 | -0.001669 | -0.0004183 | 0.0016691 | 0.00041813 | 3.5404e-08 | -1.6934e-07 | 0.0025116 | 0.0025115 | 0.0025116 | 0.98883 | -0.21433 | 0.98885 | -0.21389 | 0.69
52 | -0.0033776 | -0.00084634 | 0.0033777 | 0.00084628 | 8.6981e-08 | -5.9523e-08 | 0.0050826 | 0.0050825 | 0.0050826 | 0.98885 | -0.21389 | 0.98888 | -0.21335 | 1.3963
53 | 0.013806 | 0.0034611 | -0.013803 | -0.0034597 | 2.465e-06 | 1.3817e-06 | 0.02076 | 0.02076 | 0.02076 | 0.98958 | -0.19967 | 0.98939 | -0.20342 | 5.7033
54 | 0.066653 | 0.016778 | -0.066643 | -0.016772 | 9.4257e-06 | 6.0003e-06 | 0.10025 | 0.10025 | 0.10025 | 0.98958 | -0.19967 | 0.98943 | -0.20263 | 27.5412
55 | 0.068621 | 0.017276 | -0.068555 | -0.017233 | 6.6144e-05 | 4.2124e-05 | 0.10381 | 0.10381 | 0.10381 | 0.98387 | -0.30941 | 0.98283 | -0.3296 | 28.5194
56 | 0.0021915 | 0.00054874 | -0.0021913 | -0.00054918 | 1.8553e-07 | -4.4648e-07 | 0.003324 | 0.0033242 | 0.0033242 | 0.98097 | -0.366 | 0.98088 | -0.36778 | 0.91324
57 | -0.0021915 | -0.00054874 | 0.0021916 | 0.0005484 | 1.4088e-07 | -3.3914e-07 | 0.003324 | 0.0033238 | 0.003324 | 0.98097 | -0.366 | 0.98104 | -0.36465 | 0.91318
58 | -0.0049697 | -0.0012447 | 0.0049698 | 0.0012447 | 4.9148e-08 | 2.3275e-09 | 0.0075376 | 0.0075376 | 0.0075376 | 0.98104 | -0.36465 | 0.98105 | -0.36444 | 2.0708
59 | -0.010007 | -0.0025073 | 0.010008 | 0.0025076 | 6.7311e-07 | 3.3224e-07 | 0.015172 | 0.015172 | 0.015172 | 0.98144 | -0.35681 | 0.98151 | -0.3554 | 4.1681
60 | 0.0079509 | 0.001992 | -0.0079487 | -0.0019911 | 2.1339e-06 | 8.7098e-07 | 0.012054 | 0.012055 | 0.012055 | 0.98144 | -0.35681 | 0.98115 | -0.36245 | 3.3117
61 | -0.011551 | -0.0028945 | 0.011553 | 0.0028953 | 1.522e-06 | 8.0679e-07 | 0.017512 | 0.017512 | 0.017512 | 0.98151 | -0.3554 | 0.98166 | -0.35263 | 4.811
62 | 0.0011901 | 0.00029806 | -0.0011901 | -0.00029826 | 2.0392e-08 | -1.9777e-07 | 0.0018048 | 0.0018049 | 0.0018049 | 0.98115 | -0.36245 | 0.98114 | -0.36281 | 0.49585
63 | 0.0067586 | 0.001693 | -0.006758 | -0.0016928 | 6.4139e-07 | 2.049e-07 | 0.01025 | 0.01025 | 0.01025 | 0.98115 | -0.36245 | 0.98105 | -0.36444 | 2.8159
64 | -0.012763 | -0.0031986 | 0.012765 | 0.0031999 | 2.4425e-06 | 1.3431e-06 | 0.019346 | 0.019346 | 0.019346 | 0.98166 | -0.35263 | 0.98186 | -0.34862 | 5.3149
65 | -0.017288 | -0.0043335 | 0.017296 | 0.0043383 | 8.0904e-06 | 4.7801e-06 | 0.026201 | 0.026201 | 0.026201 | 0.98186 | -0.34862 | 0.98236 | -0.3388 | 7.198
66 | -0.0055224 | -0.0013841 | 0.0055231 | 0.0013842 | 6.3936e-07 | 9.7824e-08 | 0.0083459 | 0.0083458 | 0.0083459 | 0.98461 | -0.2963 | 0.98474 | -0.29387 | 2.2928
67 | -0.011674 | -0.0029257 | 0.011676 | 0.0029271 | 2.6725e-06 | 1.419e-06 | 0.01764 | 0.01764 | 0.01764 | 0.98474 | -0.29387 | 0.98498 | -0.28907 | 4.8461
68 | 0.045113 | 0.011344 | -0.045082 | -0.011325 | 3.1111e-05 | 1.9686e-05 | 0.068348 | 0.068348 | 0.068348 | 0.98236 | -0.3388 | 0.98162 | -0.35325 | 18.7769
69 | -0.06241 | -0.015683 | 0.062437 | 0.0157 | 2.7427e-05 | 1.745e-05 | 0.094549 | 0.094549 | 0.094549 | 0.98236 | -0.3388 | 0.98283 | -0.3296 | 25.9749
70 | -0.017189 | -0.0043088 | 0.017198 | 0.0043137 | 8.4098e-06 | 4.9588e-06 | 0.025968 | 0.025968 | 0.025968 | 0.98498 | -0.28907 | 0.98551 | -0.27881 | 7.1342
71 | 0.041164 | 0.010343 | -0.041155 | -0.010337 | 9.1086e-06 | 5.7507e-06 | 0.062409 | 0.062409 | 0.062409 | 0.98162 | -0.35325 | 0.98139 | -0.35789 | 17.1453
72 | 0.0086712 | 0.0021734 | -0.0086697 | -0.0021727 | 1.5081e-06 | 6.713e-07 | 0.013148 | 0.013148 | 0.013148 | 0.98139 | -0.35789 | 0.9812 | -0.36154 | 3.612
73 | 0.032484 | 0.0081637 | -0.032459 | -0.0081484 | 2.4508e-05 | 1.5345e-05 | 0.049261 | 0.049261 | 0.049261 | 0.98139 | -0.35789 | 0.98058 | -0.3737 | 13.5333
74 | 0.001849 | 0.00046275 | -0.0018489 | -0.00046312 | 1.0022e-07 | -3.7837e-07 | 0.0027827 | 0.0027828 | 0.0027828 | 0.98865 | -0.21779 | 0.98859 | -0.21893 | 0.76452
75 | -0.0056137 | -0.0014063 | 0.0056149 | 0.0014065 | 1.1868e-06 | 1.909e-07 | 0.008449 | 0.0084488 | 0.008449 | 0.98865 | -0.21779 | 0.98888 | -0.21335 | 2.3211
76 | 0.00080816 | 0.00020229 | -0.00080815 | -0.00020254 | 1.1126e-08 | -2.4999e-07 | 0.0012163 | 0.0012164 | 0.0012164 | 0.98859 | -0.21893 | 0.98858 | -0.21921 | 0.33418
77 | -0.0089926 | -0.0022527 | 0.0089938 | 0.0022533 | 1.191e-06 | 5.3968e-07 | 0.013531 | 0.013531 | 0.013531 | 0.98888 | -0.21335 | 0.98902 | -0.21057 | 3.7174
78 | -0.011554 | -0.0028949 | 0.011558 | 0.002897 | 3.9363e-06 | 2.0733e-06 | 0.017383 | 0.017383 | 0.017383 | 0.98902 | -0.21057 | 0.98939 | -0.20342 | 4.7756
79 | 0.010497 | 0.0026316 | -0.010495 | -0.0026306 | 2.1251e-06 | 1.0716e-06 | 0.015834 | 0.015834 | 0.015834 | 0.98648 | -0.25991 | 0.98626 | -0.26416 | 4.3501
80 | -0.011944 | -0.0029943 | 0.011948 | 0.0029963 | 3.6023e-06 | 1.9275e-06 | 0.018017 | 0.018017 | 0.018017 | 0.98648 | -0.25991 | 0.98681 | -0.25358 | 4.9497
81 | 0.0087265 | 0.0021874 | -0.0087238 | -0.0021862 | 2.6962e-06 | 1.1965e-06 | 0.013166 | 0.013166 | 0.013166 | 0.98626 | -0.26416 | 0.98593 | -0.27064 | 3.6171
82 | -0.011948 | -0.0029963 | 0.01195 | 0.0029972 | 1.8269e-06 | 9.7744e-07 | 0.018017 | 0.018017 | 0.018017 | 0.98681 | -0.25358 | 0.98697 | -0.25037 | 4.9497
83 | 0.0087238 | 0.0021862 | -0.0087223 | -0.0021855 | 1.5397e-06 | 6.8344e-07 | 0.013166 | 0.013166 | 0.013166 | 0.98593 | -0.27064 | 0.98574 | -0.27435 | 3.6172
84 | -0.013536 | -0.0033947 | 0.013539 | 0.0033967 | 3.5711e-06 | 1.9932e-06 | 0.020408 | 0.020408 | 0.020408 | 0.98697 | -0.25037 | 0.98726 | -0.24484 | 5.6066
85 | 0.0064423 | 0.0016141 | -0.0064409 | -0.0016137 | 1.3846e-06 | 3.8857e-07 | 0.0097246 | 0.0097248 | 0.0097248 | 0.98574 | -0.27435 | 0.98551 | -0.27886 | 2.6717
86 | 0.004314 | 0.0010806 | -0.0043135 | -0.0010807 | 5.3034e-07 | -8.5264e-08 | 0.0065135 | 0.0065136 | 0.0065136 | 0.98551 | -0.27886 | 0.98538 | -0.28144 | 1.7895
87 | -0.0043134 | -0.0010807 | 0.0043135 | 0.0010807 | 1.0375e-07 | -1.6665e-08 | 0.0065136 | 0.0065136 | 0.0065136 | 0.98535 | -0.28195 | 0.98538 | -0.28144 | 1.7895
88 | 0.0022934 | 0.00057448 | -0.0022933 | -0.00057476 | 1.2667e-07 | -2.7763e-07 | 0.0034633 | 0.0034634 | 0.0034634 | 0.98535 | -0.28195 | 0.98529 | -0.28311 | 0.95149
89 | -0.05885 | -0.014795 | 0.058911 | 0.014834 | 6.1029e-05 | 3.8793e-05 | 0.088622 | 0.088621 | 0.088622 | 0.98831 | -0.22432 | 0.98943 | -0.20263 | 24.3466
90 | 0.0077323 | 0.0019379 | -0.00773 | -0.001937 | 2.3054e-06 | 8.9176e-07 | 0.011629 | 0.011629 | 0.011629 | 0.98943 | -0.20263 | 0.98911 | -0.20889 | 3.1948
91 | 0.0058684 | 0.0014704 | -0.0058679 | -0.0014703 | 4.2605e-07 | 8.5586e-08 | 0.0088282 | 0.0088283 | 0.0088283 | 0.98911 | -0.20889 | 0.98903 | -0.21041 | 2.4254
92 | 0.0035514 | 0.00088977 | -0.0035514 | -0.00088978 | 2.0479e-08 | -1.1442e-08 | 0.0053431 | 0.0053431 | 0.0053431 | 0.98903 | -0.21041 | 0.98902 | -0.21053 | 1.4679
93 | 0.0020545 | 0.00051463 | -0.0020544 | -0.00051489 | 8.8219e-08 | -2.595e-07 | 0.003091 | 0.0030911 | 0.0030911 | 0.98902 | -0.21053 | 0.98898 | -0.21143 | 0.8492
94 | 0.0077254 | 0.001936 | -0.0077242 | -0.0019356 | 1.186e-06 | 4.6806e-07 | 0.011716 | 0.011716 | 0.011716 | 0.9812 | -0.36154 | 0.98103 | -0.36476 | 3.2186
95 | 0.0036383 | 0.00091152 | -0.0036378 | -0.00091172 | 4.454e-07 | -2.0733e-07 | 0.0055183 | 0.0055185 | 0.0055185 | 0.98103 | -0.36476 | 0.9809 | -0.36733 | 1.5161
96 | 0.019704 | 0.0049427 | -0.019703 | -0.0049422 | 9.2322e-07 | 5.5541e-07 | 0.029749 | 0.029749 | 0.029749 | 0.98565 | -0.27617 | 0.9856 | -0.27715 | 8.1727
97 | 0.019251 | 0.0048288 | -0.01925 | -0.0048279 | 1.5179e-06 | 9.1041e-07 | 0.029066 | 0.029066 | 0.029066 | 0.9856 | -0.27715 | 0.98551 | -0.27881 | 7.9852

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20411 | 0.051737

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017562 | 0.00044015
1 | 0.0024942 | 0.0006251
2 | 0.0030381 | 0.00076142
3 | 0.0017794 | 0.00044595
4 | 0.0018418 | 0.0004616
5 | 0.0015698 | 0.00039343
6 | 0.0019331 | 0.00048447
7 | 0.0015614 | 0.00039131
8 | 0.0025477 | 0.00063852
9 | 0.0014632 | 0.00036672
10 | 0.0029872 | 0.00074867
11 | 0.0030464 | 0.00076351
12 | 0.008046 | 0.0020165
13 | 0.0046042 | 0.0011539
14 | 0.0051997 | 0.0013032
15 | 0.0030118 | 0.00075483
16 | 0.0030295 | 0.00075927
17 | 0.0013834 | 0.00034671
18 | 0.0019958 | 0.0005002
19 | 0.0017964 | 0.00045021
20 | 0.0042483 | 0.0010647
21 | 0.0062532 | 0.0015672
22 | 0.0012249 | 0.00030698
23 | 0.0014224 | 0.00035647
24 | 0.0012143 | 0.00030434
25 | 0.0015018 | 0.00037639
26 | 0.0015323 | 0.00038402
27 | 0.0011773 | 0.00029506
28 | 0.0015688 | 0.00039319
29 | 0.00093912 | 0.00023537
30 | 0.0035438 | 0.00088816
31 | 0.0020511 | 0.00051406
32 | 0.0014443 | 0.00036199
33 | 0.0009125 | 0.00022869
34 | 0.001992 | 0.00049925
35 | 0.0023647 | 0.00059265
36 | 0.001669 | 0.0004183
37 | 0.0017086 | 0.00042821
38 | 0.0028439 | 0.00071276
39 | 0.0021913 | 0.00054918
40 | 0.0027781 | 0.00069626
41 | 0.0020561 | 0.0005153
42 | 0.0015436 | 0.00038687
43 | 0.0012101 | 0.00030328
44 | 0.0011901 | 0.00029826
45 | 0.0017882 | 0.00044817
46 | 0.0045231 | 0.0011336
47 | 0.0055224 | 0.0013841
48 | 0.0061507 | 0.0015415
49 | 0.005513 | 0.0013817
50 | 0.003918 | 0.00098195
51 | 0.0061176 | 0.0015332
52 | 0.0037647 | 0.00094353
53 | 0.0010407 | 0.00026083
54 | 0.00080815 | 0.00020254
55 | 0.0025601 | 0.00064163
56 | 0.0022454 | 0.00056276
57 | 0.0055262 | 0.001385
58 | 0.0014472 | 0.00036269
59 | 0.0017684 | 0.00044321
60 | 0.0015859 | 0.00039746
61 | 0.0022801 | 0.00057143
62 | 0.0016581 | 0.00041555
63 | 0.0021269 | 0.00053305
64 | 0.0020199 | 0.00050624
65 | 0.0022933 | 0.00057476
66 | 0.0025551 | 0.00064036
67 | 0.0018617 | 0.00046658
68 | 0.0023165 | 0.00058057
69 | 0.0014969 | 0.00037516
70 | 0.00094431 | 0.00023667
71 | 0.0020544 | 0.00051489
72 | 0.0029389 | 0.00073656
73 | 0.004086 | 0.001024
74 | 0.0036378 | 0.00091172
75 | 0.0051125 | 0.0012813
76 | 0.00045226 | 0.00011335
77 | 0.0020517 | 0.0005142

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1