## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_247-32_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_247-32_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_247-32_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_247-32_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_247-32_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_247-32_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_247-32_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_247-32_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_247-32_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_247-32_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_247-32_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_247-32_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_247-32_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_247-32_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_247-32_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_247-32_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_247-32_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_247-32_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_247-32_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_247-32_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_247-32_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_247-32_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_247-32_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_247-32_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_247-32_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_247-32_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_247-32_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_247-32_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_247-32_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_247-32_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_247-32_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_247-32_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_247-32_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_247-32_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_247-32_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_247-32_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_247-32_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_247-32_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_247-32_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_247-32_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_247-32_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_247-32_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_247-32_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_247-32_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_247-32_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_247-32_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_247-32_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_247-32_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_247-32_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_247-32_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_247-32_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_247-32_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_247-32_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_247-32_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_247-32_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_247-32_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_247-32_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_247-32_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_247-32_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_247-32_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_247-32_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_247-32_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_247-32_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_247-32_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_247-32_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_247-32_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_247-32_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_247-32_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_247-32_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_247-32_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_247-32_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_247-32_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_247-32_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_247-32_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_247-32_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_247-32_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_247-32_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_247-32_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_247-32_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_247-32_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_247-32_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_247-32_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_247-32_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_247-32_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_247-32_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_247-32_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_247-32_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_247-32_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_247-32_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_247-32_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_247-32_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_247-32_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_247-32_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_247-32_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_247-32_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_247-32_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_247-32_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_247-32_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_247-32_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_247-32_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_247-32_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_247-32_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_247-32_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_247-32_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_247-32_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_247-32_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_247-32_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_247-32_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_247-32_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_247-32_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_247-32_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_247-32_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_247-32_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_247-32_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_247-32_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_247-32_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_247-32_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_247-32_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_247-32_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_247-32_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_247-32_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_247-32_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_247-32_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_247-32_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_247-32_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_247-32_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_247-32_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_247-32_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_247-32_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_247-32_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_247-32_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_247-32_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_247-32_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_247-32_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_247-32_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_247-32_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_247-32_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_247-32_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_247-32_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_247-32_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_247-32_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_247-32_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_247-32_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_247-32_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_247-32_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_247-32_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_247-32_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_247-32_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_247-32_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_247-32_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_247-32_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_247-32_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_247-32_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_247-32_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_247-32_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_247-32_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_247-32_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_247-32_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_247-32_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_247-32_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_247-32_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_247-32_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_247-32_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_517_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_247-32_0_5_load_0 | 0 | 0.0028802 | 0.00072184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_247-32_0_5_load_168 | 5 | 0.0014929 | 0.00037415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_247-32_0_5_load_6 | 6 | 0.00096754 | 0.00024249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_247-32_0_5_load_169 | 7 | 0.0016534 | 0.00041437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_247-32_0_5_load_8 | 9 | 0.0030584 | 0.00076651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_247-32_0_5_load_9 | 10 | 0.0017416 | 0.00043648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_247-32_0_5_load_12 | 13 | 0.0012174 | 0.00030511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_247-32_0_5_load_13 | 14 | 0.0012501 | 0.0003133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_247-32_0_5_load_40 | 15 | 0.0030991 | 0.0007767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_247-32_0_5_load_37 | 16 | 0.0023122 | 0.0005795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_247-32_0_5_load_41 | 18 | 0.0012173 | 0.00030509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_247-32_0_5_load_36 | 19 | 0.0017823 | 0.00044669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_247-32_0_5_load_34 | 20 | 0.0014274 | 0.00035773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_247-32_0_5_load_42 | 22 | 0.0016055 | 0.00040239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_247-32_0_5_load_14 | 23 | 0.0042527 | 0.0010658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_247-32_0_5_load_111 | 25 | 0.005131 | 0.001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_247-32_0_5_load_109 | 26 | 0.011398 | 0.0028567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_247-32_0_5_load_32 | 27 | 0.0010655 | 0.00026703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_247-32_0_5_load_19 | 29 | 0.00141 | 0.00035339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_247-32_0_5_load_20 | 30 | 0.003071 | 0.00076966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_247-32_0_5_load_21 | 31 | 0.0031396 | 0.00078685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_247-32_0_5_load_52 | 34 | 0.0046933 | 0.0011762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_247-32_0_5_load_38 | 35 | 0.001778 | 0.00044562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_247-32_0_5_load_59 | 36 | 0.0026236 | 0.00065755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_247-32_0_5_load_155 | 38 | 0.0020049 | 0.00050246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_247-32_0_5_load_24 | 40 | 0.0032446 | 0.00081318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_247-32_0_5_load_28 | 42 | 0.001955 | 0.00048997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_247-32_0_5_load_30 | 43 | 0.0018286 | 0.00045828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_247-32_0_5_load_31 | 44 | 0.0016701 | 0.00041858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_247-32_0_5_load_49 | 47 | 0.0022474 | 0.00056325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_247-32_0_5_load_141 | 48 | 0.0018676 | 0.00046807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_247-32_0_5_load_48 | 50 | 0.0031911 | 0.00079977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_247-32_0_5_load_139 | 51 | 0.001861 | 0.00046641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_247-32_0_5_load_33 | 52 | 0.0014977 | 0.00037536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_247-32_0_5_load_35 | 53 | 0.0013138 | 0.00032928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_247-32_0_5_load_50 | 54 | 0.0013007 | 0.00032599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_247-32_0_5_load_61 | 55 | 0.0010601 | 0.00026568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_247-32_0_5_load_43 | 56 | 0.0011087 | 0.00027786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_247-32_0_5_load_44 | 57 | 0.0011242 | 0.00028176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_247-32_0_5_load_45 | 58 | 0.0016296 | 0.00040841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_247-32_0_5_load_47 | 59 | 0.0010535 | 0.00026403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_247-32_0_5_load_46 | 60 | 0.0011685 | 0.00029285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_247-32_0_5_load_60 | 61 | 0.0011081 | 0.00027771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_247-32_0_5_load_133 | 62 | 0.0016201 | 0.00040603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_247-32_0_5_load_132 | 63 | 0.0018734 | 0.00046953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_247-32_0_5_load_126 | 64 | 0.0016472 | 0.00041284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_247-32_0_5_load_54 | 66 | 0.0030977 | 0.00077635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_247-32_0_5_load_55 | 67 | 0.0031456 | 0.00078837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_247-32_0_5_load_57 | 69 | 0.0014754 | 0.00036976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_247-32_0_5_load_120 | 71 | 0.0047872 | 0.0011998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_247-32_0_5_load_62 | 74 | 0.0069961 | 0.0017534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_247-32_0_5_load_104 | 78 | 0.0232 | 0.0058145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_247-32_0_5_load_88 | 79 | 0.0086635 | 0.0021713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_247-32_0_5_load_86 | 80 | 0.0075666 | 0.0018964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_247-32_0_5_load_106 | 82 | 0.010612 | 0.0026597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_247-32_0_5_load_65 | 83 | 0.0017452 | 0.00043739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_247-32_0_5_load_66 | 84 | 0.0014121 | 0.00035392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_247-32_0_5_load_68 | 86 | 0.001426 | 0.00035739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_247-32_0_5_load_69 | 87 | 0.0048646 | 0.0012192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_247-32_0_5_load_101 | 88 | 0.0014305 | 0.00035851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_247-32_0_5_load_75 | 89 | 0.0018326 | 0.0004593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_247-32_0_5_load_70 | 91 | 0.0031754 | 0.00079583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_247-32_0_5_load_72 | 93 | 0.0045624 | 0.0011434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_247-32_0_5_load_90 | 95 | 0.012012 | 0.0030104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_247-32_0_5_load_89 | 96 | 0.0016053 | 0.00040233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_247-32_0_5_load_115 | 100 | 0.0052982 | 0.0013278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_247-32_0_5_load_103 | 101 | 0.00096102 | 0.00024086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_247-32_0_5_load_102 | 102 | 0.0017513 | 0.00043892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_247-32_0_5_load_167 | 103 | 0.0017934 | 0.00044947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_247-32_0_5_load_96 | 104 | 0.0033273 | 0.00083389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_247-32_0_5_load_77 | 105 | 0.002296 | 0.00057543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_247-32_0_5_load_80 | 108 | 0.0025563 | 0.00064066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_247-32_0_5_load_125 | 111 | 0.0039682 | 0.00099451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_247-32_0_5_load_121 | 113 | 0.0037101 | 0.00092984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_247-32_0_5_load_99 | 114 | 0.0040865 | 0.0010242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_247-32_0_5_load_97 | 115 | 0.0020151 | 0.00050503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_247-32_0_5_load_94 | 116 | 0.0030731 | 0.00077018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_247-32_0_5_load_124 | 117 | 0.0015826 | 0.00039663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_247-32_0_5_load_145 | 118 | 0.0020109 | 0.00050397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_247-32_0_5_load_146 | 120 | 0.002253 | 0.00056466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_247-32_0_5_load_122 | 122 | 0.0018007 | 0.00045129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_247-32_0_5_load_100 | 123 | 0.0075287 | 0.0018869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_247-32_0_5_load_147 | 124 | 0.0023053 | 0.00057777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_247-32_0_5_load_95 | 125 | 0.0019858 | 0.0004977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_247-32_0_5_load_98 | 126 | 0.0015735 | 0.00039437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_247-32_0_5_load_110 | 127 | 0.0052967 | 0.0013275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_247-32_0_5_load_159 | 128 | 0.037129 | 0.0093054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_247-32_0_5_load_144 | 129 | 0.003142 | 0.00078746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_247-32_0_5_load_165 | 130 | 0.0033266 | 0.00083373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_247-32_0_5_load_118 | 131 | 0.0097715 | 0.002449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_247-32_0_5_load_119 | 132 | 0.0097742 | 0.0024496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_247-32_0_5_load_112 | 135 | 0.0051326 | 0.0012864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_247-32_0_5_load_123 | 136 | 0.001809 | 0.00045338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_247-32_0_5_load_156 | 137 | 0.0016426 | 0.00041168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_247-32_0_5_load_130 | 138 | 0.0032562 | 0.00081607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_247-32_0_5_load_128 | 139 | 0.0020256 | 0.00050767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_247-32_0_5_load_129 | 140 | 0.0014727 | 0.00036909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_247-32_0_5_load_131 | 141 | 0.0026419 | 0.00066211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_247-32_0_5_load_148 | 142 | 0.0019283 | 0.00048328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_247-32_0_5_load_149 | 143 | 0.013654 | 0.0034221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_247-32_0_5_load_134 | 144 | 0.0064514 | 0.0016169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_247-32_0_5_load_135 | 145 | 0.0025211 | 0.00063185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_247-32_0_5_load_142 | 147 | 0.0012591 | 0.00031555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_247-32_0_5_load_143 | 148 | 0.0014586 | 0.00036557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_247-32_0_5_load_137 | 149 | 0.0015636 | 0.00039188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_247-32_0_5_load_138 | 150 | 0.0015654 | 0.00039232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_247-32_0_5_load_140 | 151 | 0.0018242 | 0.00045719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_247-32_0_5_load_150 | 152 | 0.0095389 | 0.0023907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_247-32_0_5_load_157 | 153 | 0.0043298 | 0.0010851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_247-32_0_5_load_151 | 154 | 0.0046812 | 0.0011732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_247-32_0_5_load_152 | 155 | 0.0033229 | 0.00083281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_247-32_0_5_load_153 | 156 | 0.0019115 | 0.00047908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_247-32_0_5_load_154 | 157 | 0.0033237 | 0.00083299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_247-32_0_5_load_164 | 159 | 0.0033205 | 0.00083219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_247-32_0_5_load_158 | 160 | 0.011926 | 0.002989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_247-32_0_5_load_160 | 161 | 0.009742 | 0.0024416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_247-32_0_5_load_162 | 162 | 0.010269 | 0.0025737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 97 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_247-32_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_247-32_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.085756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_247-32_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.043405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_247-32_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.063327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_247-32_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_247-32_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.030197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_247-32_0_5_line_6 |  | 5 | 8 | 0.014666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_247-32_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.01622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_247-32_0_5_line_8 |  | 8 | 24 | 0.040667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_247-32_0_5_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0012818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_247-32_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.031204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_247-32_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.01128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_247-32_0_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.026056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_247-32_0_5_line_13 |  | 11 | 14 | 0.011762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_247-32_0_5_line_14 |  | 12 | 15 | 0.02082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_247-32_0_5_line_15 |  | 12 | 16 | 0.038239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_247-32_0_5_line_16 |  | 13 | 17 | 0.026377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_247-32_0_5_line_17 |  | 14 | 18 | 0.0077798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_247-32_0_5_line_18 |  | 16 | 19 | 0.0056433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_247-32_0_5_line_19 |  | 17 | 20 | 0.019368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_247-32_0_5_line_20 |  | 17 | 21 | 0.031327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_247-32_0_5_line_21 |  | 18 | 22 | 0.0088389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_247-32_0_5_line_22 |  | 19 | 43 | 0.017023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_247-32_0_5_line_23 |  | 20 | 27 | 0.0025708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_247-32_0_5_line_24 |  | 21 | 24 | 0.031875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_247-32_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.019518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_247-32_0_5_line_26 |  | 22 | 56 | 0.011614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_247-32_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.031228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_247-32_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.022419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_247-32_0_5_line_29 |  | 26 | 28 | 0.013488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_247-32_0_5_line_30 |  | 27 | 52 | 0.019267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_247-32_0_5_line_31 |  | 28 | 127 | 0.02171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_247-32_0_5_line_32 |  | 29 | 30 | 0.00024893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_247-32_0_5_line_33 |  | 29 | 31 | 0.022682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_247-32_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.015953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_247-32_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.013298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_247-32_0_5_line_36 |  | 32 | 34 | 0.013786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_247-32_0_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.012691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_247-32_0_5_line_38 |  | 34 | 36 | 0.02475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_247-32_0_5_line_39 |  | 36 | 44 | 0.00058247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_247-32_0_5_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0053003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_247-32_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.030657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_247-32_0_5_line_42 |  | 39 | 42 | 0.014123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_247-32_0_5_line_43 |  | 39 | 40 | 0.017071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_247-32_0_5_line_44 |  | 40 | 41 | 0.010193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_247-32_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.0078886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_247-32_0_5_line_46 |  | 41 | 44 | 0.012549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_247-32_0_5_line_47 |  | 42 | 48 | 0.021029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_247-32_0_5_line_48 |  | 45 | 46 | 0.008001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_247-32_0_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.014834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_247-32_0_5_line_50 |  | 46 | 49 | 0.013401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_247-32_0_5_line_51 |  | 47 | 50 | 0.0024528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_247-32_0_5_line_52 |  | 48 | 51 | 0.0072886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_247-32_0_5_line_53 |  | 49 | 62 | 0.020335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_247-32_0_5_line_54 |  | 49 | 63 | 0.0094004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_247-32_0_5_line_55 |  | 50 | 60 | 0.023115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_247-32_0_5_line_56 |  | 51 | 149 | 0.0090704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_247-32_0_5_line_57 |  | 52 | 53 | 0.0042841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_247-32_0_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.011293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_247-32_0_5_line_59 |  | 54 | 55 | 0.01039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_247-32_0_5_line_60 |  | 55 | 61 | 0.011357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_247-32_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.0061269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_247-32_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.0039781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_247-32_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.014411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_247-32_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0044247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_247-32_0_5_line_65 |  | 61 | 69 | 0.010116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_247-32_0_5_line_66 |  | 62 | 137 | 0.0058858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_247-32_0_5_line_67 |  | 63 | 138 | 0.0013391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_247-32_0_5_line_68 |  | 64 | 65 | 0.010634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_247-32_0_5_line_69 |  | 65 | 72 | 0.019767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_247-32_0_5_line_70 |  | 65 | 70 | 0.003809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_247-32_0_5_line_71 |  | 66 | 67 | 0.002409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_247-32_0_5_line_72 |  | 66 | 68 | 0.022418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_247-32_0_5_line_73 |  | 68 | 69 | 0.016654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_247-32_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.018925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_247-32_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.012932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_247-32_0_5_line_76 |  | 71 | 73 | 0.030174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_247-32_0_5_line_77 |  | 72 | 118 | 0.0072111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_247-32_0_5_line_78 |  | 73 | 97 | 0.035265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_247-32_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.018813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_247-32_0_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.022173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_247-32_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.02343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_247-32_0_5_line_82 |  | 76 | 78 | 0.018385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_247-32_0_5_line_83 |  | 77 | 79 | 0.013242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_247-32_0_5_line_84 |  | 77 | 80 | 0.044147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_247-32_0_5_line_85 |  | 78 | 81 | 0.017235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_247-32_0_5_line_86 |  | 79 | 126 | 0.02012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_247-32_0_5_line_87 |  | 81 | 82 | 0.032026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_247-32_0_5_line_88 |  | 82 | 98 | 0.011342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_247-32_0_5_line_89 |  | 83 | 84 | 0.020791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_247-32_0_5_line_90 |  | 83 | 85 | 0.013581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_247-32_0_5_line_91 |  | 84 | 86 | 0.037735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_247-32_0_5_line_92 |  | 85 | 87 | 0.020164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_247-32_0_5_line_93 |  | 86 | 88 | 0.0079617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_247-32_0_5_line_94 |  | 87 | 89 | 0.03727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_247-32_0_5_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0084952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_247-32_0_5_line_96 |  | 90 | 101 | 0.013488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_247-32_0_5_line_97 |  | 90 | 102 | 0.0080431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_247-32_0_5_line_98 |  | 91 | 92 | 0.028078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_247-32_0_5_line_99 |  | 91 | 93 | 0.013225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_247-32_0_5_line_100 |  | 92 | 94 | 0.024253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_247-32_0_5_line_101 |  | 94 | 95 | 0.0051292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_247-32_0_5_line_102 |  | 94 | 96 | 0.023398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_247-32_0_5_line_103 |  | 96 | 97 | 0.03408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_247-32_0_5_line_104 |  | 97 | 112 | 0.011391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_247-32_0_5_line_105 |  | 98 | 99 | 0.017561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_247-32_0_5_line_106 |  | 99 | 100 | 0.020914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_247-32_0_5_line_107 |  | 100 | 133 | 0.016051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_247-32_0_5_line_108 |  | 101 | 103 | 0.0066467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_247-32_0_5_line_109 |  | 102 | 104 | 0.0084934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_247-32_0_5_line_110 |  | 103 | 130 | 0.0075478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_247-32_0_5_line_111 |  | 104 | 125 | 0.027468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_247-32_0_5_line_112 |  | 105 | 106 | 0.01538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_247-32_0_5_line_113 |  | 105 | 107 | 0.014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_247-32_0_5_line_114 |  | 106 | 108 | 0.015721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_247-32_0_5_line_115 |  | 107 | 109 | 0.031048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_247-32_0_5_line_116 |  | 107 | 110 | 0.013818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_247-32_0_5_line_117 |  | 108 | 111 | 0.0026837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_247-32_0_5_line_118 |  | 109 | 114 | 0.013488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_247-32_0_5_line_119 |  | 110 | 115 | 0.018391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_247-32_0_5_line_120 |  | 110 | 116 | 0.0043612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_247-32_0_5_line_121 |  | 111 | 117 | 0.0265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_247-32_0_5_line_122 |  | 112 | 113 | 0.01111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_247-32_0_5_line_123 |  | 113 | 122 | 0.021356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_247-32_0_5_line_124 |  | 114 | 123 | 0.017022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_247-32_0_5_line_125 |  | 115 | 124 | 0.016544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_247-32_0_5_line_126 |  | 116 | 125 | 0.015322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_247-32_0_5_line_127 |  | 117 | 136 | 0.01657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_247-32_0_5_line_128 |  | 118 | 120 | 0.045526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_247-32_0_5_line_129 |  | 119 | 120 | 0.016731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_247-32_0_5_line_130 |  | 119 | 121 | 0.10156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_247-32_0_5_line_131 |  | 121 | 128 | 0.057734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_247-32_0_5_line_132 |  | 122 | 136 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_247-32_0_5_line_133 |  | 124 | 129 | 0.0094952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_247-32_0_5_line_134 |  | 127 | 133 | 0.034954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_247-32_0_5_line_135 |  | 128 | 160 | 0.02153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_247-32_0_5_line_136 |  | 129 | 146 | 0.016336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_247-32_0_5_line_137 |  | 130 | 158 | 0.024373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_247-32_0_5_line_138 |  | 131 | 132 | 0.027822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_247-32_0_5_line_139 |  | 132 | 134 | 0.02826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_247-32_0_5_line_140 |  | 133 | 134 | 0.028036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_247-32_0_5_line_141 |  | 134 | 135 | 0.0081591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_247-32_0_5_line_142 |  | 138 | 139 | 0.013193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_247-32_0_5_line_143 |  | 139 | 140 | 0.013264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_247-32_0_5_line_144 |  | 140 | 141 | 0.0028498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_247-32_0_5_line_145 |  | 141 | 142 | 0.0019926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_247-32_0_5_line_146 |  | 142 | 143 | 0.019533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_247-32_0_5_line_147 |  | 143 | 152 | 0.016303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_247-32_0_5_line_148 |  | 144 | 145 | 0.026442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_247-32_0_5_line_149 |  | 145 | 146 | 0.031773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_247-32_0_5_line_150 |  | 146 | 147 | 0.014268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_247-32_0_5_line_151 |  | 147 | 148 | 0.00087301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_247-32_0_5_line_152 |  | 149 | 150 | 0.011695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_247-32_0_5_line_153 |  | 150 | 151 | 0.0099179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_247-32_0_5_line_154 |  | 152 | 153 | 0.0048203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_247-32_0_5_line_155 |  | 154 | 155 | 0.010888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_247-32_0_5_line_156 |  | 154 | 156 | 0.0023572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_247-32_0_5_line_157 |  | 155 | 157 | 0.010835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_247-32_0_5_line_158 |  | 157 | 158 | 0.0019552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_247-32_0_5_line_159 |  | 158 | 159 | 0.009681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_247-32_0_5_line_160 |  | 160 | 161 | 0.018253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_247-32_0_5_line_161 |  | 161 | 162 | 0.0067839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_247-32_0_5_trafo_82 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 163 | 97 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2676401.4395 | 1251013.106 | 2676394.9209 | 1250997.6106
1 | 2676472.8783 | 1250961.8786 | 2676394.9209 | 1250997.6106
2 | 2676361.4513 | 1251030.2588 | 2676401.4395 | 1251013.106
3 | 2676471.0811 | 1251025.0683 | 2676471.1546 | 1251019.3762 | 2676471.0632 | 1251016.5174 | 2676470.6219 | 1251002.1679 | 2676470.2516 | 1250989.9208 | 2676472.8783 | 1250961.8786
4 | 2676361.4513 | 1251030.2588 | 2676362.3697 | 1251032.7947 | 2676361.9324 | 1251035.1018 | 2676360.1306 | 1251037.258 | 2676352.5633 | 1251040.3457
5 | 2676471.0811 | 1251025.0683 | 2676471.05 | 1251027.4808 | 2676467.1769 | 1251039.8065 | 2676467.0727 | 1251054.6703
6 | 2676338.4672 | 1251043.5836 | 2676345.5755 | 1251043.197 | 2676352.5633 | 1251040.3457
7 | 2676338.4672 | 1251043.5836 | 2676342.698 | 1251033.3528 | 2676347.3268 | 1251031.0973
8 | 2676313.1216 | 1251029.8694 | 2676322.1663 | 1251026.2499 | 2676330.3554 | 1251046.8593 | 2676338.4672 | 1251043.5836
9 | 2676278.8246 | 1250894.9553 | 2676279.1574 | 1250896.1932
10 | 2676287.2569 | 1250926.3275 | 2676279.1574 | 1250896.1932
11 | 2676275.8966 | 1250884.0615 | 2676278.8246 | 1250894.9553
12 | 2676287.2569 | 1250926.3275 | 2676295.0245 | 1250951.199
13 | 2676287.2569 | 1250926.3275 | 2676275.5024 | 1250925.8975
14 | 2676275.8966 | 1250884.0615 | 2676270.3796 | 1250863.9857
15 | 2676275.8966 | 1250884.0615 | 2676237.6908 | 1250882.4758
16 | 2676302.8876 | 1250976.3763 | 2676295.0245 | 1250951.199
17 | 2676275.5024 | 1250925.8975 | 2676267.7278 | 1250925.6131
18 | 2676237.6908 | 1250882.4758 | 2676232.0523 | 1250882.2418
19 | 2676302.8876 | 1250976.3763 | 2676296.0681 | 1250978.946 | 2676286.4467 | 1250981.613 | 2676284.3511 | 1250981.5439
20 | 2676302.8876 | 1250976.3763 | 2676314.2877 | 1251005.5666
21 | 2676258.8948 | 1250925.2899 | 2676267.7278 | 1250925.6131
22 | 2676215.0441 | 1250881.5358 | 2676232.0523 | 1250882.2418
23 | 2676284.3511 | 1250981.5439 | 2676281.7817 | 1250981.4592
24 | 2676313.1216 | 1251029.8694 | 2676322.1663 | 1251026.2499 | 2676314.9089 | 1251007.1536 | 2676314.2877 | 1251005.5666
25 | 2676314.2877 | 1251005.5666 | 2676332.0567 | 1250997.4917
26 | 2676247.2889 | 1250924.8654 | 2676258.8948 | 1250925.2899
27 | 2676313.1216 | 1251029.8694 | 2676316.822 | 1251039.1238 | 2676321.9472 | 1251042.6701 | 2676327.8257 | 1251056.501
28 | 2676313.1216 | 1251029.8694 | 2676292.3091 | 1251038.2031
29 | 2676279.7879 | 1251043.2167 | 2676292.3091 | 1251038.2031
30 | 2676262.5251 | 1250980.822 | 2676265.002 | 1250980.9143 | 2676272.0497 | 1250981.1385 | 2676281.7817 | 1250981.4592
31 | 2676279.7879 | 1251043.2167 | 2676280.144 | 1251058.3546 | 2676281.035 | 1251061.8575 | 2676282.6411 | 1251064.3356
32 | 2676224.0813 | 1250829.6149 | 2676223.8324 | 1250829.6138
33 | 2676246.5946 | 1250827.5468 | 2676233.53 | 1250829.6545 | 2676224.0813 | 1250829.6149
34 | 2676207.8799 | 1250829.5469 | 2676223.8324 | 1250829.6138
35 | 2676259.2463 | 1250823.4586 | 2676246.8061 | 1250827.5126 | 2676246.5946 | 1250827.5468
36 | 2676207.8799 | 1250829.5469 | 2676207.6884 | 1250843.3314
37 | 2676259.2463 | 1250823.4586 | 2676255.7082 | 1250811.2706
38 | 2676207.6884 | 1250843.3314 | 2676207.3447 | 1250868.0785
39 | 2676207.3366 | 1250868.6609 | 2676207.3447 | 1250868.0785
40 | 2676180.1359 | 1250850.1942 | 2676176.4909 | 1250850.1028 | 2676176.3804 | 1250848.4524
41 | 2676179.9002 | 1250880.8469 | 2676180.1359 | 1250850.1942
42 | 2676179.9002 | 1250880.8469 | 2676165.7825 | 1250880.451
43 | 2676179.9002 | 1250880.8469 | 2676196.9699 | 1250881.0734
44 | 2676207.1623 | 1250881.2087 | 2676196.9699 | 1250881.0734
45 | 2676207.1623 | 1250881.2087 | 2676215.0441 | 1250881.5358
46 | 2676207.1623 | 1250881.2087 | 2676207.3366 | 1250868.6609
47 | 2676144.7613 | 1250879.8616 | 2676165.7825 | 1250880.451
48 | 2676177.5729 | 1250930.3198 | 2676177.9927 | 1250922.3304
49 | 2676177.9927 | 1250922.3304 | 2676192.8169 | 1250922.8727
50 | 2676164.1429 | 1250929.7801 | 2676177.5729 | 1250930.3198
51 | 2676192.8169 | 1250922.8727 | 2676195.268 | 1250922.9624
52 | 2676144.7613 | 1250879.8616 | 2676137.4755 | 1250879.6574
53 | 2676164.1429 | 1250929.7801 | 2676164.7613 | 1250909.4543
54 | 2676164.1429 | 1250929.7801 | 2676155.4842 | 1250933.4401
55 | 2676218.3678 | 1250923.8074 | 2676195.268 | 1250922.9624
56 | 2676128.4087 | 1250879.4031 | 2676137.4755 | 1250879.6574
57 | 2676262.5251 | 1250980.822 | 2676258.244 | 1250980.6624
58 | 2676246.9584 | 1250980.2418 | 2676258.244 | 1250980.6624
59 | 2676246.9584 | 1250980.2418 | 2676236.5759 | 1250979.8548
60 | 2676225.2269 | 1250979.4318 | 2676236.5759 | 1250979.8548
61 | 2676247.2889 | 1250924.8654 | 2676241.1661 | 1250924.6414
62 | 2676241.1661 | 1250924.6414 | 2676237.1907 | 1250924.496
63 | 2676222.7895 | 1250923.9692 | 2676237.1907 | 1250924.496
64 | 2676218.3678 | 1250923.8074 | 2676222.7895 | 1250923.9692
65 | 2676225.2269 | 1250979.4318 | 2676215.1181 | 1250979.055
66 | 2676164.9404 | 1250903.5712 | 2676164.7613 | 1250909.4543
67 | 2676155.4842 | 1250933.4401 | 2676154.2508 | 1250933.9615
68 | 2676175.6892 | 1250977.5967 | 2676176.1126 | 1250966.971
69 | 2676169.4947 | 1250992.0277 | 2676174.6716 | 1250992.1499 | 2676175.6892 | 1250977.5967
70 | 2676175.6892 | 1250977.5967 | 2676179.5071 | 1250977.7348
71 | 2676190.0774 | 1250962.3261 | 2676192.4816 | 1250962.4782
72 | 2676198.4759 | 1250978.4347 | 2676199.3398 | 1250962.9122 | 2676192.4816 | 1250962.4782
73 | 2676198.4759 | 1250978.4347 | 2676215.1181 | 1250979.055
74 | 2676198.4759 | 1250978.4347 | 2676179.5071 | 1250977.7348
75 | 2676179.5071 | 1250977.7348 | 2676178.9689 | 1250990.6557
76 | 2676179.7319 | 1251020.7135 | 2676179.9464 | 1251014.6007 | 2676179.39 | 1251008.5558 | 2676178.4587 | 1251002.9064 | 2676178.9689 | 1250990.6557
77 | 2676169.4947 | 1250992.0277 | 2676164.9971 | 1250991.9142 | 2676162.5918 | 1250993.1671
78 | 2676175.8164 | 1251055.7443 | 2676176.4855 | 1251050.0933 | 2676177.4413 | 1251042.689 | 2676179.5902 | 1251024.6813 | 2676179.7319 | 1251020.7135
79 | 2676252.8551 | 1251214.929 | 2676258.5238 | 1251224.3311 | 2676258.2224 | 1251232.1595
80 | 2676239.8724 | 1251197.8607 | 2676249.2481 | 1251206.0428 | 2676249.9506 | 1251210.1104 | 2676252.8551 | 1251214.929
81 | 2676221.448 | 1251212.401 | 2676239.8724 | 1251197.8607
82 | 2676239.8724 | 1251197.8607 | 2676239.9544 | 1251191.4904 | 2676242.7081 | 1251188.6793 | 2676243.3628 | 1251180.6263
83 | 2676221.448 | 1251212.401 | 2676217.9095 | 1251215.202 | 2676221.691 | 1251223.0695
84 | 2676221.448 | 1251212.401 | 2676213.74 | 1251204.8519 | 2676193.6157 | 1251203.0808 | 2676194.1972 | 1251189.9381
85 | 2676246.3942 | 1251164.4535 | 2676245.5601 | 1251178.8199 | 2676243.3628 | 1251180.6263
86 | 2676230.4073 | 1251241.2039 | 2676221.691 | 1251223.0695
87 | 2676246.3942 | 1251164.4535 | 2676247.0428 | 1251153.3537 | 2676252.3716 | 1251146.3616 | 2676252.7615 | 1251134.2466
88 | 2676252.7615 | 1251134.2466 | 2676263.4184 | 1251130.2808
89 | 2676173.6412 | 1251288.7323 | 2676194.4013 | 1251289.8693
90 | 2676160.0803 | 1251287.9896 | 2676173.6412 | 1251288.7323
91 | 2676215.9411 | 1251266.797 | 2676213.8934 | 1251273.8821 | 2676210.4702 | 1251286.4918 | 2676204.6601 | 1251290.4311 | 2676194.4013 | 1251289.8693
92 | 2676160.0803 | 1251287.9896 | 2676161.1344 | 1251268.8225 | 2676161.1789 | 1251267.8554
93 | 2676218.1516 | 1251259.1483 | 2676215.9411 | 1251266.797
94 | 2676161.1789 | 1251267.8554 | 2676162.8918 | 1251230.6244
95 | 2676163.2822 | 1251222.1382 | 2676162.8918 | 1251230.6244
96 | 2676163.2822 | 1251222.1382 | 2676149.8055 | 1251221.5818
97 | 2676163.2822 | 1251222.1382 | 2676163.6557 | 1251214.1038
98 | 2676234.4019 | 1251081.572 | 2676228.1876 | 1251082.2926 | 2676210.5576 | 1251081.4097 | 2676207.3897 | 1251084.1213
99 | 2676195.9993 | 1251088.7946 | 2676201.612 | 1251089.0669 | 2676207.3897 | 1251084.1213
100 | 2676233.2718 | 1251057.3509 | 2676233.52 | 1251064.4592 | 2676233.8268 | 1251073.4698 | 2676234.4019 | 1251081.572
101 | 2676233.2718 | 1251057.3509 | 2676238.3672 | 1251056.7632
102 | 2676233.2718 | 1251057.3509 | 2676209.8829 | 1251056.6969
103 | 2676175.8164 | 1251055.7443 | 2676209.8829 | 1251056.6969
104 | 2676166.7764 | 1251057.8297 | 2676171.0606 | 1251058.1072 | 2676171.2133 | 1251055.6184 | 2676175.8164 | 1251055.7443
105 | 2676254.5373 | 1251115.3445 | 2676262.1978 | 1251126.0065 | 2676263.4184 | 1251130.2808
106 | 2676254.5373 | 1251115.3445 | 2676262.3422 | 1251110.0967 | 2676271.2542 | 1251102.8145
107 | 2676282.6759 | 1251092.7012 | 2676280.7524 | 1251092.5875 | 2676277.3331 | 1251097.8473 | 2676271.2542 | 1251102.8145
108 | 2676149.8055 | 1251221.5818 | 2676143.1644 | 1251221.3076
109 | 2676164.0502 | 1251205.6195 | 2676163.6557 | 1251214.1038
110 | 2676135.623 | 1251220.9962 | 2676143.1644 | 1251221.3076
111 | 2676164.0502 | 1251205.6195 | 2676164.6178 | 1251193.4121 | 2676165.3244 | 1251178.1811
112 | 2676168.2096 | 1251114.8564 | 2676167.5149 | 1251130.2203
113 | 2676166.8594 | 1251144.7165 | 2676167.5149 | 1251130.2203
114 | 2676168.2096 | 1251114.8564 | 2676152.5097 | 1251114.0488
115 | 2676166.8594 | 1251144.7165 | 2676197.9527 | 1251146.4285
116 | 2676166.8594 | 1251144.7165 | 2676166.2365 | 1251158.5186
117 | 2676149.8295 | 1251113.9109 | 2676152.5097 | 1251114.0488
118 | 2676197.9527 | 1251146.4285 | 2676198.86 | 1251132.9715
119 | 2676166.2365 | 1251158.5186 | 2676147.8556 | 1251157.9188
120 | 2676166.2365 | 1251158.5186 | 2676166.0344 | 1251162.8751
121 | 2676149.8295 | 1251113.9109 | 2676139.1061 | 1251113.3592 | 2676139.8511 | 1251097.614
122 | 2676166.7764 | 1251057.8297 | 2676155.6907 | 1251057.0996
123 | 2676155.6907 | 1251057.0996 | 2676141.8113 | 1251056.1855 | 2676141.4594 | 1251063.6235
124 | 2676200.0051 | 1251115.9882 | 2676198.86 | 1251132.9715
125 | 2676147.8556 | 1251157.9188 | 2676131.3205 | 1251157.3793
126 | 2676166.0344 | 1251162.8751 | 2676165.3244 | 1251178.1811
127 | 2676140.6342 | 1251081.0627 | 2676139.8511 | 1251097.614
128 | 2676122.2147 | 1251014.1985 | 2676162.5918 | 1250993.1671
129 | 2676106.6526 | 1251020.0965 | 2676115.7892 | 1251017.5453 | 2676122.2147 | 1251014.1985
130 | 2676106.6526 | 1251020.0965 | 2676073.3441 | 1251029.7538 | 2676007.6138 | 1251043.5428
131 | 2676007.6138 | 1251043.5428 | 2676000.2827 | 1250986.2757
132 | 2676140.6342 | 1251081.0627 | 2676141.4594 | 1251063.6235
133 | 2676121.8303 | 1251157.0697 | 2676131.3205 | 1251157.3793
134 | 2676282.6759 | 1251092.7012 | 2676282.9365 | 1251086.5334 | 2676284.9215 | 1251086.5589 | 2676285.8953 | 1251078.9325 | 2676287.175 | 1251075.1129 | 2676289.3576 | 1251073.273 | 2676289.7952 | 1251071.5329 | 2676289.3469 | 1251070.0038 | 2676287.0998 | 1251067.473 | 2676282.6411 | 1251064.3356
135 | 2676000.2827 | 1250986.2757 | 2675997.5489 | 1250964.9199
136 | 2676105.5033 | 1251156.537 | 2676121.8303 | 1251157.0697
137 | 2676111.2703 | 1251219.9907 | 2676135.623 | 1251220.9962
138 | 2676298.3545 | 1251143.6865 | 2676301.428 | 1251141.2447 | 2676305.9087 | 1251136.2209 | 2676306.1143 | 1251131.976 | 2676303.798 | 1251128.3769 | 2676308.8105 | 1251123.6713 | 2676309.9586 | 1251122.3379
139 | 2676308.168 | 1251096.1985 | 2676313.7478 | 1251112.5045 | 2676313.7813 | 1251115.7629 | 2676312.7495 | 1251119.0965 | 2676309.9586 | 1251122.3379
140 | 2676308.168 | 1251096.1985 | 2676294.6623 | 1251099.2158 | 2676287.2167 | 1251092.9709 | 2676282.6759 | 1251092.7012
141 | 2676308.168 | 1251096.1985 | 2676314.4892 | 1251091.0398
142 | 2676142.099 | 1250939.098 | 2676154.2508 | 1250933.9615
143 | 2676142.099 | 1250939.098 | 2676129.8812 | 1250944.2623
144 | 2676127.2563 | 1250945.3719 | 2676129.8812 | 1250944.2623
145 | 2676127.2563 | 1250945.3719 | 2676125.4209 | 1250946.1477
146 | 2676125.4209 | 1250946.1477 | 2676120.9475 | 1250948.0386 | 2676108.0029 | 1250954.9552 | 2676108.0029 | 1250954.9552
147 | 2676109.9518 | 1250971.1417 | 2676108.0029 | 1250954.9552
148 | 2676120.5544 | 1251112.8079 | 2676110.547 | 1251112.3806 | 2676103.4228 | 1251116.948 | 2676103.7811 | 1251124.9029
149 | 2676105.5033 | 1251156.537 | 2676105.3776 | 1251134.0078 | 2676103.7811 | 1251124.9029
150 | 2676105.5033 | 1251156.537 | 2676091.242 | 1251156.1045
151 | 2676090.3694 | 1251156.078 | 2676091.242 | 1251156.1045
152 | 2676128.4087 | 1250879.4031 | 2676126.4351 | 1250879.3478 | 2676123.7393 | 1250881.7594 | 2676124.2162 | 1250887.844
153 | 2676124.991 | 1250897.7316 | 2676124.2162 | 1250887.844
154 | 2676109.9518 | 1250971.1417 | 2676110.528 | 1250975.9275
155 | 2676111.9165 | 1251207.2171 | 2676112.4666 | 1251196.3428
156 | 2676112.5857 | 1251193.9886 | 2676112.4666 | 1251196.3428
157 | 2676111.9165 | 1251207.2171 | 2676111.3691 | 1251218.038
158 | 2676111.2703 | 1251219.9907 | 2676111.3691 | 1251218.038
159 | 2676111.2703 | 1251219.9907 | 2676110.7827 | 1251229.6594
160 | 2675995.2312 | 1250946.8147 | 2675997.5489 | 1250964.9199
161 | 2675994.3697 | 1250940.0857 | 2675995.2312 | 1250946.8147

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676394.9209 | 1250997.6106
1 | 2676401.4395 | 1251013.106
2 | 2676472.8783 | 1250961.8786
3 | 2676361.4513 | 1251030.2588
4 | 2676471.0811 | 1251025.0683
5 | 2676352.5633 | 1251040.3457
6 | 2676467.0727 | 1251054.6703
7 | 2676347.3268 | 1251031.0973
8 | 2676338.4672 | 1251043.5836
9 | 2676279.1574 | 1250896.1932
10 | 2676278.8246 | 1250894.9553
11 | 2676287.2569 | 1250926.3275
12 | 2676275.8966 | 1250884.0615
13 | 2676295.0245 | 1250951.199
14 | 2676275.5024 | 1250925.8975
15 | 2676270.3796 | 1250863.9857
16 | 2676237.6908 | 1250882.4758
17 | 2676302.8876 | 1250976.3763
18 | 2676267.7278 | 1250925.6131
19 | 2676232.0523 | 1250882.2418
20 | 2676284.3511 | 1250981.5439
21 | 2676314.2877 | 1251005.5666
22 | 2676258.8948 | 1250925.2899
23 | 2676332.0567 | 1250997.4917
24 | 2676313.1216 | 1251029.8694
25 | 2676327.8257 | 1251056.501
26 | 2676292.3091 | 1251038.2031
27 | 2676281.7817 | 1250981.4592
28 | 2676279.7879 | 1251043.2167
29 | 2676224.0813 | 1250829.6149
30 | 2676223.8324 | 1250829.6138
31 | 2676246.5946 | 1250827.5468
32 | 2676207.8799 | 1250829.5469
33 | 2676259.2463 | 1250823.4586
34 | 2676207.6884 | 1250843.3314
35 | 2676255.7082 | 1250811.2706
36 | 2676207.3447 | 1250868.0785
37 | 2676180.1359 | 1250850.1942
38 | 2676176.3804 | 1250848.4524
39 | 2676179.9002 | 1250880.8469
40 | 2676196.9699 | 1250881.0734
41 | 2676207.1623 | 1250881.2087
42 | 2676165.7825 | 1250880.451
43 | 2676215.0441 | 1250881.5358
44 | 2676207.3366 | 1250868.6609
45 | 2676177.9927 | 1250922.3304
46 | 2676177.5729 | 1250930.3198
47 | 2676192.8169 | 1250922.8727
48 | 2676144.7613 | 1250879.8616
49 | 2676164.1429 | 1250929.7801
50 | 2676195.268 | 1250922.9624
51 | 2676137.4755 | 1250879.6574
52 | 2676262.5251 | 1250980.822
53 | 2676258.244 | 1250980.6624
54 | 2676246.9584 | 1250980.2418
55 | 2676236.5759 | 1250979.8548
56 | 2676247.2889 | 1250924.8654
57 | 2676241.1661 | 1250924.6414
58 | 2676237.1907 | 1250924.496
59 | 2676222.7895 | 1250923.9692
60 | 2676218.3678 | 1250923.8074
61 | 2676225.2269 | 1250979.4318
62 | 2676164.7613 | 1250909.4543
63 | 2676155.4842 | 1250933.4401
64 | 2676176.1126 | 1250966.971
65 | 2676175.6892 | 1250977.5967
66 | 2676192.4816 | 1250962.4782
67 | 2676190.0774 | 1250962.3261
68 | 2676198.4759 | 1250978.4347
69 | 2676215.1181 | 1250979.055
70 | 2676179.5071 | 1250977.7348
71 | 2676178.9689 | 1250990.6557
72 | 2676169.4947 | 1250992.0277
73 | 2676179.7319 | 1251020.7135
74 | 2676258.2224 | 1251232.1595
75 | 2676252.8551 | 1251214.929
76 | 2676239.8724 | 1251197.8607
77 | 2676221.448 | 1251212.401
78 | 2676243.3628 | 1251180.6263
79 | 2676221.691 | 1251223.0695
80 | 2676194.1972 | 1251189.9381
81 | 2676246.3942 | 1251164.4535
82 | 2676252.7615 | 1251134.2466
83 | 2676173.6412 | 1251288.7323
84 | 2676194.4013 | 1251289.8693
85 | 2676160.0803 | 1251287.9896
86 | 2676215.9411 | 1251266.797
87 | 2676161.1789 | 1251267.8554
88 | 2676218.1516 | 1251259.1484
89 | 2676162.8918 | 1251230.6244
90 | 2676163.2822 | 1251222.1382
91 | 2676207.3897 | 1251084.1213
92 | 2676234.4019 | 1251081.572
93 | 2676195.9993 | 1251088.7946
94 | 2676233.2718 | 1251057.3509
95 | 2676238.3672 | 1251056.7632
96 | 2676209.8829 | 1251056.6969
97 | 2676175.8164 | 1251055.7443
98 | 2676263.4184 | 1251130.2808
99 | 2676254.5373 | 1251115.3445
100 | 2676271.2542 | 1251102.8145
101 | 2676149.8055 | 1251221.5818
102 | 2676163.6557 | 1251214.1038
103 | 2676143.1644 | 1251221.3076
104 | 2676164.0502 | 1251205.6195
105 | 2676167.5149 | 1251130.2203
106 | 2676168.2096 | 1251114.8564
107 | 2676166.8594 | 1251144.7165
108 | 2676152.5097 | 1251114.0488
109 | 2676197.9527 | 1251146.4285
110 | 2676166.2365 | 1251158.5186
111 | 2676149.8295 | 1251113.9109
112 | 2676166.7764 | 1251057.8297
113 | 2676155.6907 | 1251057.0996
114 | 2676198.86 | 1251132.9715
115 | 2676147.8556 | 1251157.9188
116 | 2676166.0344 | 1251162.8751
117 | 2676139.8511 | 1251097.614
118 | 2676162.5918 | 1250993.1671
119 | 2676106.6526 | 1251020.0965
120 | 2676122.2147 | 1251014.1985
121 | 2676007.6138 | 1251043.5428
122 | 2676141.4594 | 1251063.6235
123 | 2676200.0051 | 1251115.9882
124 | 2676131.3205 | 1251157.3793
125 | 2676165.3244 | 1251178.1811
126 | 2676230.4073 | 1251241.2039
127 | 2676282.6411 | 1251064.3356
128 | 2676000.2827 | 1250986.2757
129 | 2676121.8303 | 1251157.0697
130 | 2676135.623 | 1251220.9962
131 | 2676298.3545 | 1251143.6865
132 | 2676309.9586 | 1251122.3379
133 | 2676282.6759 | 1251092.7012
134 | 2676308.168 | 1251096.1985
135 | 2676314.4892 | 1251091.0398
136 | 2676140.6342 | 1251081.0627
137 | 2676164.9404 | 1250903.5712
138 | 2676154.2508 | 1250933.9615
139 | 2676142.099 | 1250939.098
140 | 2676129.8812 | 1250944.2623
141 | 2676127.2563 | 1250945.3719
142 | 2676125.4209 | 1250946.1477
143 | 2676108.0029 | 1250954.9552
144 | 2676120.5544 | 1251112.8079
145 | 2676103.7811 | 1251124.9029
146 | 2676105.5033 | 1251156.537
147 | 2676091.242 | 1251156.1045
148 | 2676090.3694 | 1251156.078
149 | 2676128.4087 | 1250879.4031
150 | 2676124.2162 | 1250887.844
151 | 2676124.991 | 1250897.7316
152 | 2676109.9518 | 1250971.1417
153 | 2676110.528 | 1250975.9275
154 | 2676112.4666 | 1251196.3428
155 | 2676111.9165 | 1251207.2171
156 | 2676112.5857 | 1251193.9886
157 | 2676111.3691 | 1251218.038
158 | 2676111.2703 | 1251219.9907
159 | 2676110.7827 | 1251229.6594
160 | 2675997.5489 | 1250964.9199
161 | 2675995.2312 | 1250946.8147
162 | 2675994.3697 | 1250940.0857
163 | 2676171.2133 | 1251055.6184

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97997 | -0.38292 | 0.0028802 | 0.00072184
1 | 0.98003 | -0.38175 | 0 | 0
2 | 0.9799 | -0.38444 | 0 | 0
3 | 0.98019 | -0.37871 | 0 | 0
4 | 0.97984 | -0.38555 | 0 | 0
5 | 0.98025 | -0.37759 | 0.0014929 | 0.00037415
6 | 0.97981 | -0.38608 | 0.00096754 | 0.00024249
7 | 0.98029 | -0.37665 | 0.0016534 | 0.00041437
8 | 0.98032 | -0.37617 | 0 | 0
9 | 0.97889 | -0.40409 | 0.0030584 | 0.00076651
10 | 0.97883 | -0.40514 | 0.0017416 | 0.00043648
11 | 0.98028 | -0.37682 | 0 | 0
12 | 0.97838 | -0.41403 | 0 | 0
13 | 0.98159 | -0.35141 | 0.0012174 | 0.00030511
14 | 0.97963 | -0.38954 | 0.0012501 | 0.0003133
15 | 0.97832 | -0.4152 | 0.0030991 | 0.0007767
16 | 0.97695 | -0.44206 | 0.0023122 | 0.0005795
17 | 0.98292 | -0.32546 | 0 | 0
18 | 0.97921 | -0.39779 | 0.0012173 | 0.00030509
19 | 0.97675 | -0.44597 | 0.0017823 | 0.00044669
20 | 0.98431 | -0.29864 | 0.0014274 | 0.00035773
21 | 0.98174 | -0.34841 | 0 | 0
22 | 0.97874 | -0.40697 | 0.0016055 | 0.00040239
23 | 0.98167 | -0.34991 | 0.0042527 | 0.0010658
24 | 0.98058 | -0.371 | 0 | 0
25 | 0.98043 | -0.37391 | 0.005131 | 0.001286
26 | 0.97985 | -0.38528 | 0.011398 | 0.0028567
27 | 0.98449 | -0.29506 | 0.0010655 | 0.00026703
28 | 0.97946 | -0.39295 | 0 | 0
29 | 0.97512 | -0.47809 | 0.00141 | 0.00035339
30 | 0.97512 | -0.47806 | 0.003071 | 0.00076966
31 | 0.97502 | -0.48014 | 0.0031396 | 0.00078685
32 | 0.97526 | -0.47531 | 0 | 0
33 | 0.975 | -0.48057 | 0 | 0
34 | 0.97538 | -0.47294 | 0.0046933 | 0.0011762
35 | 0.97497 | -0.48098 | 0.001778 | 0.00044562
36 | 0.97571 | -0.46655 | 0.0026236 | 0.00065755
37 | 0.97552 | -0.47019 | 0 | 0
38 | 0.97551 | -0.47039 | 0.0020049 | 0.00050246
39 | 0.97558 | -0.46907 | 0 | 0
40 | 0.97578 | -0.46511 | 0.0032446 | 0.00081318
41 | 0.97593 | -0.46215 | 0 | 0
42 | 0.97544 | -0.47182 | 0.001955 | 0.00048997
43 | 0.97618 | -0.4572 | 0.0018286 | 0.00045828
44 | 0.97572 | -0.46637 | 0.0016701 | 0.00041858
45 | 0.97495 | -0.48125 | 0 | 0
46 | 0.97462 | -0.4877 | 0 | 0
47 | 0.97555 | -0.46929 | 0.0022474 | 0.00056325
48 | 0.97527 | -0.47516 | 0.0018676 | 0.00046807
49 | 0.97407 | -0.49853 | 0 | 0
50 | 0.97566 | -0.46721 | 0.0031911 | 0.00079977
51 | 0.97522 | -0.47607 | 0.001861 | 0.00046641
52 | 0.98589 | -0.26818 | 0.0014977 | 0.00037536
53 | 0.9862 | -0.26217 | 0.0013138 | 0.00032928
54 | 0.98702 | -0.24627 | 0.0013007 | 0.00032599
55 | 0.98779 | -0.23158 | 0.0010601 | 0.00026568
56 | 0.97813 | -0.41871 | 0.0011087 | 0.00027786
57 | 0.97782 | -0.42478 | 0.0011242 | 0.00028176
58 | 0.97763 | -0.42865 | 0.0016296 | 0.00040841
59 | 0.97693 | -0.44223 | 0.0010535 | 0.00026403
60 | 0.97672 | -0.44632 | 0.0011685 | 0.00029285
61 | 0.98863 | -0.21548 | 0.0011081 | 0.00027771
62 | 0.97401 | -0.49975 | 0.0016201 | 0.00040603
63 | 0.97371 | -0.50556 | 0.0018734 | 0.00046953
64 | 0.99179 | -0.15504 | 0.0016472 | 0.00041284
65 | 0.99181 | -0.15473 | 0 | 0
66 | 0.9905 | -0.1798 | 0.0030977 | 0.00077635
67 | 0.99049 | -0.17994 | 0.0031456 | 0.00078837
68 | 0.99062 | -0.17732 | 0 | 0
69 | 0.98938 | -0.2011 | 0.0014754 | 0.00036976
70 | 0.99207 | -0.14967 | 0 | 0
71 | 0.99337 | -0.12511 | 0.0047872 | 0.0011998
72 | 0.99046 | -0.18045 | 0 | 0
73 | 0.99642 | -0.067216 | 0 | 0
74 | 0.97128 | -0.5536 | 0.0069961 | 0.0017534
75 | 0.9714 | -0.55117 | 0 | 0
76 | 0.97154 | -0.5483 | 0 | 0
77 | 0.97116 | -0.55601 | 0 | 0
78 | 0.97197 | -0.53989 | 0.0232 | 0.0058145
79 | 0.97103 | -0.55852 | 0.0086635 | 0.0021713
80 | 0.97084 | -0.56219 | 0.0075666 | 0.0018964
81 | 0.97274 | -0.52463 | 0 | 0
82 | 0.97418 | -0.49636 | 0.010612 | 0.0026597
83 | 0.98416 | -0.30491 | 0.0017452 | 0.00043739
84 | 0.98408 | -0.3065 | 0.0014121 | 0.00035392
85 | 0.98423 | -0.30343 | 0 | 0
86 | 0.98398 | -0.30844 | 0.001426 | 0.00035739
87 | 0.98434 | -0.30125 | 0.0048646 | 0.0012192
88 | 0.98397 | -0.30865 | 0.0014305 | 0.00035851
89 | 0.98472 | -0.29396 | 0.0018326 | 0.0004593
90 | 0.98482 | -0.29202 | 0 | 0
91 | 0.99855 | -0.027841 | 0.0031754 | 0.00079583
92 | 0.99875 | -0.024044 | 0 | 0
93 | 0.9985 | -0.028896 | 0.0045624 | 0.0011434
94 | 0.99892 | -0.020764 | 0 | 0
95 | 0.99886 | -0.021841 | 0.012012 | 0.0030104
96 | 0.99934 | -0.012695 | 0.0016053 | 0.00040233
97 | 1 | 0 | -0.45223 | -0.11616
98 | 0.9748 | -0.48415 | 0 | 0
99 | 0.97576 | -0.46529 | 0 | 0
100 | 0.9769 | -0.44287 | 0.0052982 | 0.0013278
101 | 0.98454 | -0.29751 | 0.00096102 | 0.00024086
102 | 0.98508 | -0.28691 | 0.0017513 | 0.00043892
103 | 0.9844 | -0.3001 | 0.0017934 | 0.00044947
104 | 0.98537 | -0.28125 | 0.0033273 | 0.00083389
105 | 0.98902 | -0.21043 | 0.002296 | 0.00057543
106 | 0.99013 | -0.18893 | 0 | 0
107 | 0.988 | -0.23018 | 0 | 0
108 | 0.99126 | -0.16699 | 0.0025563 | 0.00064066
109 | 0.98767 | -0.23662 | 0 | 0
110 | 0.98717 | -0.24614 | 0 | 0
111 | 0.99146 | -0.16313 | 0.0039682 | 0.00099451
112 | 0.99902 | -0.018682 | 0 | 0
113 | 0.99805 | -0.036937 | 0.0037101 | 0.00092984
114 | 0.98752 | -0.23942 | 0.0040865 | 0.0010242
115 | 0.98685 | -0.25245 | 0.0020151 | 0.00050503
116 | 0.98699 | -0.24969 | 0.0030731 | 0.00077018
117 | 0.99354 | -0.12323 | 0.0015826 | 0.00039663
118 | 0.98997 | -0.18985 | 0.0020109 | 0.00050397
119 | 0.98587 | -0.26848 | 0 | 0
120 | 0.98695 | -0.24778 | 0.002253 | 0.00056466
121 | 0.97935 | -0.39511 | 0 | 0
122 | 0.99628 | -0.070736 | 0.0018007 | 0.00045129
123 | 0.9874 | -0.24171 | 0.0075287 | 0.0018869
124 | 0.98659 | -0.25752 | 0.0023053 | 0.00057777
125 | 0.98639 | -0.26133 | 0.0019858 | 0.0004977
126 | 0.971 | -0.5591 | 0.0015735 | 0.00039437
127 | 0.97882 | -0.4053 | 0.0052967 | 0.0013275
128 | 0.97564 | -0.46785 | 0.037129 | 0.0093054
129 | 0.98646 | -0.26004 | 0.003142 | 0.00078746
130 | 0.98427 | -0.3028 | 0.0033266 | 0.00083373
131 | 0.97597 | -0.46121 | 0.0097715 | 0.002449
132 | 0.97622 | -0.45624 | 0.0097742 | 0.0024496
133 | 0.97738 | -0.43351 | 0 | 0
134 | 0.97674 | -0.44614 | 0 | 0
135 | 0.9767 | -0.44691 | 0.0051326 | 0.0012864
136 | 0.99486 | -0.097903 | 0.001809 | 0.00045338
137 | 0.974 | -0.49992 | 0.0016426 | 0.00041168
138 | 0.97366 | -0.50652 | 0.0032562 | 0.00081607
139 | 0.97322 | -0.51516 | 0.0020256 | 0.00050767
140 | 0.97281 | -0.52335 | 0.0014727 | 0.00036909
141 | 0.97272 | -0.52504 | 0.0026419 | 0.00066211
142 | 0.97267 | -0.52612 | 0.0019283 | 0.00048328
143 | 0.97217 | -0.53603 | 0.013654 | 0.0034221
144 | 0.98587 | -0.27164 | 0.0064514 | 0.0016169
145 | 0.98602 | -0.26858 | 0.0025211 | 0.00063185
146 | 0.98629 | -0.26347 | 0 | 0
147 | 0.98625 | -0.26416 | 0.0012591 | 0.00031555
148 | 0.98625 | -0.26418 | 0.0014586 | 0.00036557
149 | 0.97518 | -0.4769 | 0.0015636 | 0.00039188
150 | 0.97514 | -0.47762 | 0.0015654 | 0.00039232
151 | 0.97513 | -0.47796 | 0.0018242 | 0.00045719
152 | 0.97196 | -0.5402 | 0.0095389 | 0.0023907
153 | 0.97194 | -0.54058 | 0.0043298 | 0.0010851
154 | 0.9837 | -0.31376 | 0.0046812 | 0.0011732
155 | 0.98377 | -0.31247 | 0.0033229 | 0.00083281
156 | 0.9837 | -0.31384 | 0.0019115 | 0.00047908
157 | 0.98387 | -0.31053 | 0.0033237 | 0.00083299
158 | 0.98389 | -0.31007 | 0 | 0
159 | 0.98386 | -0.31064 | 0.0033205 | 0.00083219
160 | 0.975 | -0.48045 | 0.011926 | 0.002989
161 | 0.97466 | -0.48715 | 0.009742 | 0.0024416
162 | 0.97459 | -0.48843 | 0.010269 | 0.0025737
163 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0038479 | -0.00096217 | 0.0038481 | 0.00096209 | 2.1514e-07 | -7.4123e-08 | 0.0058419 | 0.0058418 | 0.0058419 | 0.97997 | -0.38292 | 0.98003 | -0.38175 | 1.6049
1 | 0.00096768 | 0.00024032 | -0.00096761 | -0.00024136 | 6.9374e-08 | -1.036e-06 | 0.0014686 | 0.0014689 | 0.0014689 | 0.97997 | -0.38292 | 0.9799 | -0.38444 | 0.40356
2 | -0.0038481 | -0.00096209 | 0.0038486 | 0.0009619 | 5.5546e-07 | -1.9152e-07 | 0.0058418 | 0.0058416 | 0.0058418 | 0.98003 | -0.38175 | 0.98019 | -0.37871 | 1.6049
3 | 0.00096761 | 0.00024136 | -0.00096756 | -0.00024212 | 5.1253e-08 | -7.6489e-07 | 0.0014689 | 0.0014692 | 0.0014692 | 0.9799 | -0.38444 | 0.97984 | -0.38555 | 0.40364
4 | -0.0038486 | -0.0009619 | 0.0038489 | 0.00096183 | 2.0511e-07 | -7.0773e-08 | 0.0058416 | 0.0058416 | 0.0058416 | 0.98019 | -0.37871 | 0.98025 | -0.37759 | 1.6048
5 | 0.00096756 | 0.00024212 | -0.00096754 | -0.00024249 | 2.4446e-08 | -3.6469e-07 | 0.0014692 | 0.0014694 | 0.0014694 | 0.97984 | -0.38555 | 0.97981 | -0.38608 | 0.40367
6 | -0.0053417 | -0.001336 | 0.0053421 | 0.001336 | 3.6153e-07 | 4.6483e-08 | 0.0081078 | 0.0081077 | 0.0081078 | 0.98025 | -0.37759 | 0.98032 | -0.37617 | 2.2274
7 | -0.0016534 | -0.00041437 | 0.0016534 | 0.00041419 | 3.831e-08 | -1.7998e-07 | 0.0025097 | 0.0025096 | 0.0025097 | 0.98029 | -0.37665 | 0.98032 | -0.37617 | 0.68948
8 | -0.0069955 | -0.0017502 | 0.0069972 | 0.0017508 | 1.7191e-06 | 5.8735e-07 | 0.010617 | 0.010617 | 0.010617 | 0.98032 | -0.37617 | 0.98058 | -0.371 | 2.9168
9 | 0.045164 | 0.011365 | -0.045162 | -0.011363 | 2.2668e-06 | 1.4346e-06 | 0.068671 | 0.068671 | 0.068671 | 0.97889 | -0.40409 | 0.97883 | -0.40514 | 18.8656
10 | -0.048222 | -0.012131 | 0.048285 | 0.012171 | 6.2904e-05 | 3.9866e-05 | 0.07332 | 0.07332 | 0.07332 | 0.97889 | -0.40409 | 0.98028 | -0.37682 | 20.1428
11 | 0.04342 | 0.010927 | -0.043402 | -0.010915 | 1.844e-05 | 1.166e-05 | 0.066023 | 0.066023 | 0.066023 | 0.97883 | -0.40514 | 0.97838 | -0.41403 | 18.1383
12 | -0.10823 | -0.027334 | 0.10836 | 0.027418 | 0.00013198 | 8.3811e-05 | 0.16436 | 0.16436 | 0.16436 | 0.98028 | -0.37682 | 0.98159 | -0.35141 | 22.5772
13 | 0.059944 | 0.015163 | -0.059908 | -0.015139 | 3.6561e-05 | 2.3251e-05 | 0.091043 | 0.091043 | 0.091043 | 0.98028 | -0.37682 | 0.97963 | -0.38954 | 25.0117
14 | 0.0030992 | 0.00077655 | -0.0030991 | -0.0007767 | 1.7347e-07 | -1.5043e-07 | 0.0047136 | 0.0047136 | 0.0047136 | 0.97838 | -0.41403 | 0.97832 | -0.4152 | 1.295
15 | 0.040303 | 0.010139 | -0.040249 | -0.010105 | 5.3901e-05 | 3.4017e-05 | 0.06131 | 0.06131 | 0.06131 | 0.97838 | -0.41403 | 0.97695 | -0.44206 | 16.8434
16 | -0.10958 | -0.027723 | 0.10972 | 0.027809 | 0.00013662 | 8.677e-05 | 0.16621 | 0.16621 | 0.16621 | 0.98159 | -0.35141 | 0.98292 | -0.32546 | 22.8307
17 | 0.058658 | 0.014826 | -0.058635 | -0.014811 | 2.3184e-05 | 1.474e-05 | 0.089144 | 0.089144 | 0.089144 | 0.97963 | -0.38954 | 0.97921 | -0.39779 | 24.4901
18 | 0.037936 | 0.0095251 | -0.037929 | -0.0095207 | 7.0671e-06 | 4.4523e-06 | 0.057788 | 0.057788 | 0.057788 | 0.97695 | -0.44206 | 0.97675 | -0.44597 | 15.8759
19 | -0.23225 | -0.058847 | 0.23255 | 0.059038 | 0.00029969 | 0.00019107 | 0.35183 | 0.35183 | 0.35183 | 0.98292 | -0.32546 | 0.98431 | -0.29864 | 32.2191
20 | 0.12254 | 0.031038 | -0.1224 | -0.030953 | 0.00013493 | 8.5164e-05 | 0.18563 | 0.18563 | 0.18563 | 0.98292 | -0.32546 | 0.98174 | -0.34841 | 16.9987
21 | 0.057417 | 0.014506 | -0.057392 | -0.01449 | 2.5258e-05 | 1.6054e-05 | 0.087294 | 0.087294 | 0.087294 | 0.97921 | -0.39779 | 0.97874 | -0.40697 | 23.9819
22 | 0.036147 | 0.009074 | -0.036128 | -0.0090618 | 1.9362e-05 | 1.2178e-05 | 0.055073 | 0.055073 | 0.055073 | 0.97675 | -0.44597 | 0.97618 | -0.4572 | 15.1299
23 | -0.23398 | -0.059396 | 0.23402 | 0.059422 | 4.0268e-05 | 2.5674e-05 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.98431 | -0.29864 | 0.98449 | -0.29506 | 32.4167
24 | 0.11815 | 0.029887 | -0.11802 | -0.029806 | 0.00012792 | 8.0661e-05 | 0.17918 | 0.17918 | 0.17918 | 0.98174 | -0.34841 | 0.98058 | -0.371 | 16.4084
25 | 0.004253 | 0.0010658 | -0.0042527 | -0.0010658 | 3.0413e-07 | -5.2129e-08 | 0.0064461 | 0.0064462 | 0.0064462 | 0.98174 | -0.34841 | 0.98167 | -0.34991 | 1.7709
26 | 0.055787 | 0.014088 | -0.055755 | -0.014068 | 3.1357e-05 | 1.9923e-05 | 0.084853 | 0.084853 | 0.084853 | 0.97874 | -0.40697 | 0.97813 | -0.41871 | 23.3113
27 | 0.0051317 | 0.001286 | -0.005131 | -0.001286 | 7.1015e-07 | 6.0627e-08 | 0.0077873 | 0.0077874 | 0.0077874 | 0.98058 | -0.371 | 0.98043 | -0.37391 | 2.1394
28 | 0.10589 | 0.02677 | -0.10582 | -0.026724 | 7.2438e-05 | 4.5512e-05 | 0.16078 | 0.16078 | 0.16078 | 0.98058 | -0.371 | 0.97985 | -0.38528 | 14.7231
29 | 0.094424 | 0.023867 | -0.094389 | -0.023846 | 3.4701e-05 | 2.1699e-05 | 0.14347 | 0.14347 | 0.14347 | 0.97985 | -0.38528 | 0.97946 | -0.39295 | 13.1379
30 | -0.23509 | -0.059689 | 0.23539 | 0.059883 | 0.00030455 | 0.00019417 | 0.3556 | 0.3556 | 0.3556 | 0.98449 | -0.29506 | 0.98589 | -0.26818 | 32.5641
31 | 0.094389 | 0.023846 | -0.094333 | -0.023811 | 5.5855e-05 | 3.4928e-05 | 0.14347 | 0.14347 | 0.14347 | 0.97946 | -0.39295 | 0.97882 | -0.4053 | 13.138
32 | -0.0063282 | -0.0015856 | 0.0063282 | 0.0015856 | 8.7043e-09 | 2.4659e-09 | 0.0096565 | 0.0096565 | 0.0096565 | 0.97512 | -0.47809 | 0.97512 | -0.47806 | 2.6529
33 | 0.0049182 | 0.0012322 | -0.0049177 | -0.0012322 | 4.7908e-07 | 2.369e-08 | 0.0075049 | 0.007505 | 0.007505 | 0.97512 | -0.47809 | 0.97502 | -0.48014 | 2.0618
34 | -0.0093992 | -0.0023553 | 0.0094004 | 0.0023558 | 1.2306e-06 | 5.8858e-07 | 0.014343 | 0.014343 | 0.014343 | 0.97512 | -0.47806 | 0.97526 | -0.47531 | 3.9403
35 | 0.0017781 | 0.00044534 | -0.0017781 | -0.00044548 | 3.6721e-08 | -1.4235e-07 | 0.0027135 | 0.0027136 | 0.0027136 | 0.97502 | -0.48014 | 0.975 | -0.48057 | 0.74549
36 | -0.0094004 | -0.0023558 | 0.0094015 | 0.0023564 | 1.0635e-06 | 5.0858e-07 | 0.014343 | 0.014343 | 0.014343 | 0.97526 | -0.47531 | 0.97538 | -0.47294 | 3.9403
37 | 0.0017781 | 0.00044548 | -0.001778 | -0.00044562 | 3.5046e-08 | -1.3584e-07 | 0.0027136 | 0.0027137 | 0.0027137 | 0.975 | -0.48057 | 0.97497 | -0.48098 | 0.74551
38 | -0.014095 | -0.0035326 | 0.014099 | 0.003535 | 4.2912e-06 | 2.4373e-06 | 0.021503 | 0.021502 | 0.021503 | 0.97538 | -0.47294 | 0.97571 | -0.46655 | 5.9073
39 | -0.016723 | -0.0041926 | 0.016723 | 0.0041927 | 1.4207e-07 | 8.3651e-08 | 0.025504 | 0.025504 | 0.025504 | 0.97571 | -0.46655 | 0.97572 | -0.46637 | 7.0065
40 | 0.0020049 | 0.00050241 | -0.0020049 | -0.00050246 | 1.8588e-08 | -5.4276e-08 | 0.0030581 | 0.0030581 | 0.0030581 | 0.97552 | -0.47019 | 0.97551 | -0.47039 | 0.84015
41 | -0.0020049 | -0.00050241 | 0.002005 | 0.0005021 | 1.0751e-07 | -3.1396e-07 | 0.0030581 | 0.003058 | 0.0030581 | 0.97552 | -0.47019 | 0.97558 | -0.46907 | 0.84014
42 | 0.01064 | 0.0026671 | -0.010639 | -0.0026664 | 1.395e-06 | 7.1646e-07 | 0.016229 | 0.016229 | 0.016229 | 0.97558 | -0.46907 | 0.97544 | -0.47182 | 4.4586
43 | -0.012645 | -0.0031692 | 0.012648 | 0.0031705 | 2.3814e-06 | 1.3109e-06 | 0.019287 | 0.019287 | 0.019287 | 0.97558 | -0.46907 | 0.97578 | -0.46511 | 5.2987
44 | -0.015892 | -0.0039837 | 0.015894 | 0.003985 | 2.2451e-06 | 1.3095e-06 | 0.024235 | 0.024235 | 0.024235 | 0.97578 | -0.46511 | 0.97593 | -0.46215 | 6.658
45 | -0.034291 | -0.0085985 | 0.034299 | 0.0086035 | 8.0871e-06 | 5.0772e-06 | 0.052286 | 0.052286 | 0.052286 | 0.97593 | -0.46215 | 0.97618 | -0.4572 | 14.3642
46 | 0.018397 | 0.0046135 | -0.018393 | -0.0046112 | 3.7028e-06 | 2.213e-06 | 0.028051 | 0.028051 | 0.028051 | 0.97593 | -0.46215 | 0.97572 | -0.46637 | 7.7062
47 | 0.0086838 | 0.0021764 | -0.0086824 | -0.0021758 | 1.3839e-06 | 6.2323e-07 | 0.013247 | 0.013247 | 0.013247 | 0.97544 | -0.47182 | 0.97527 | -0.47516 | 3.6393
48 | 0.044083 | 0.011086 | -0.04407 | -0.011077 | 1.3588e-05 | 8.5966e-06 | 0.067296 | 0.067296 | 0.067296 | 0.97495 | -0.48125 | 0.97462 | -0.4877 | 18.4879
49 | -0.044083 | -0.011086 | 0.044109 | 0.011102 | 2.5192e-05 | 1.5938e-05 | 0.067296 | 0.067296 | 0.067296 | 0.97495 | -0.48125 | 0.97555 | -0.46929 | 18.4879
50 | 0.04407 | 0.011077 | -0.044047 | -0.011063 | 2.2759e-05 | 1.4399e-05 | 0.067296 | 0.067296 | 0.067296 | 0.97462 | -0.4877 | 0.97407 | -0.49853 | 18.488
51 | -0.046356 | -0.011665 | 0.046361 | 0.011668 | 4.6008e-06 | 2.9139e-06 | 0.070724 | 0.070724 | 0.070724 | 0.97555 | -0.46929 | 0.97566 | -0.46721 | 19.4297
52 | 0.0068148 | 0.0017077 | -0.0068145 | -0.0017076 | 2.9549e-07 | 9.8168e-08 | 0.010398 | 0.010398 | 0.010398 | 0.97527 | -0.47516 | 0.97522 | -0.47607 | 2.8565
53 | 0.0032629 | 0.00081751 | -0.0032627 | -0.00081764 | 1.8946e-07 | -1.3186e-07 | 0.0049844 | 0.0049845 | 0.0049845 | 0.97407 | -0.49853 | 0.97401 | -0.49975 | 1.3694
54 | 0.040784 | 0.010245 | -0.040771 | -0.010236 | 1.3687e-05 | 8.6429e-06 | 0.062312 | 0.062312 | 0.062312 | 0.97407 | -0.49853 | 0.97371 | -0.50556 | 17.1186
55 | -0.049552 | -0.012467 | 0.049601 | 0.012499 | 4.953e-05 | 3.141e-05 | 0.075591 | 0.075591 | 0.075591 | 0.97566 | -0.46721 | 0.97672 | -0.44632 | 20.7667
56 | 0.0049535 | 0.0012412 | -0.0049533 | -0.0012412 | 1.9431e-07 | 1.1187e-08 | 0.0075581 | 0.0075581 | 0.0075581 | 0.97522 | -0.47607 | 0.97518 | -0.4769 | 2.0764
57 | -0.23689 | -0.060258 | 0.23696 | 0.060302 | 6.858e-05 | 4.3727e-05 | 0.35786 | 0.35786 | 0.35786 | 0.98589 | -0.26818 | 0.9862 | -0.26217 | 32.7711
58 | -0.23827 | -0.060631 | 0.23846 | 0.060748 | 0.00018279 | 0.00011655 | 0.35984 | 0.35984 | 0.35984 | 0.9862 | -0.26217 | 0.98702 | -0.24627 | 32.9526
59 | -0.23976 | -0.061074 | 0.23993 | 0.061182 | 0.00017 | 0.0001084 | 0.3618 | 0.3618 | 0.3618 | 0.98702 | -0.24627 | 0.98779 | -0.23158 | 33.1322
60 | -0.24099 | -0.061448 | 0.24117 | 0.061568 | 0.00018747 | 0.00011955 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634 | 0.98779 | -0.23158 | 0.98863 | -0.21548 | 33.2784
61 | 0.054646 | 0.01379 | -0.054631 | -0.01378 | 1.5892e-05 | 1.0094e-05 | 0.083166 | 0.083167 | 0.083167 | 0.97813 | -0.41871 | 0.97782 | -0.42478 | 22.8479
62 | 0.053506 | 0.013498 | -0.053496 | -0.013492 | 9.898e-06 | 6.2848e-06 | 0.081456 | 0.081456 | 0.081456 | 0.97782 | -0.42478 | 0.97763 | -0.42865 | 22.378
63 | 0.051867 | 0.013083 | -0.051833 | -0.013062 | 3.3706e-05 | 2.1391e-05 | 0.078975 | 0.078976 | 0.078976 | 0.97763 | -0.42865 | 0.97693 | -0.44223 | 21.6966
64 | 0.05078 | 0.012798 | -0.05077 | -0.012792 | 9.9328e-06 | 6.3016e-06 | 0.077371 | 0.077371 | 0.077371 | 0.97693 | -0.44223 | 0.97672 | -0.44632 | 21.2557
65 | -0.24228 | -0.061845 | 0.24245 | 0.061953 | 0.00016852 | 0.00010746 | 0.36507 | 0.36507 | 0.36507 | 0.98863 | -0.21548 | 0.98938 | -0.2011 | 33.4311
66 | 0.0016426 | 0.00041162 | -0.0016426 | -0.00041168 | 1.39e-08 | -6.4359e-08 | 0.0025095 | 0.0025095 | 0.0025095 | 0.97401 | -0.49975 | 0.974 | -0.49992 | 0.68942
67 | 0.038897 | 0.0097669 | -0.038895 | -0.0097658 | 1.7748e-06 | 1.1192e-06 | 0.059449 | 0.059449 | 0.059449 | 0.97371 | -0.50556 | 0.97366 | -0.50652 | 16.3321
68 | -0.0016472 | -0.00041284 | 0.0016473 | 0.00041272 | 2.4357e-08 | -1.2165e-07 | 0.0024714 | 0.0024714 | 0.0024714 | 0.99179 | -0.15504 | 0.99181 | -0.15473 | 0.67896
69 | 0.074418 | 0.019071 | -0.074325 | -0.019012 | 9.2652e-05 | 5.9042e-05 | 0.1118 | 0.1118 | 0.1118 | 0.99181 | -0.15473 | 0.99046 | -0.18045 | 30.7142
70 | -0.076065 | -0.019483 | 0.076084 | 0.019495 | 1.8652e-05 | 1.1888e-05 | 0.11427 | 0.11427 | 0.11427 | 0.99181 | -0.15473 | 0.99207 | -0.14967 | 31.3931
71 | 0.0031457 | 0.00078835 | -0.0031456 | -0.00078837 | 2.0174e-08 | -1.8094e-08 | 0.0047257 | 0.0047257 | 0.0047257 | 0.9905 | -0.1798 | 0.99049 | -0.17994 | 1.2983
72 | -0.0062434 | -0.0015647 | 0.0062441 | 0.0015649 | 7.3957e-07 | 1.8474e-07 | 0.0093793 | 0.0093792 | 0.0093793 | 0.9905 | -0.1798 | 0.99062 | -0.17732 | 2.5767
73 | 0.24421 | 0.062502 | -0.24393 | -0.062323 | 0.00028082 | 0.00017908 | 0.36729 | 0.36729 | 0.36729 | 0.99062 | -0.17732 | 0.98938 | -0.2011 | 33.6343
74 | -0.25045 | -0.064067 | 0.25079 | 0.064281 | 0.00033563 | 0.00021407 | 0.37667 | 0.37667 | 0.37667 | 0.99062 | -0.17732 | 0.99207 | -0.14967 | 34.4932
75 | -0.32687 | -0.083776 | 0.32726 | 0.084025 | 0.00038961 | 0.00024885 | 0.49094 | 0.49094 | 0.49094 | 0.99207 | -0.14967 | 0.99337 | -0.12511 | 44.9575
76 | -0.33205 | -0.085225 | 0.33298 | 0.085822 | 0.00093581 | 0.00059774 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811 | 0.99337 | -0.12511 | 0.99642 | -0.067216 | 45.6142
77 | 0.074325 | 0.019012 | -0.074291 | -0.01899 | 3.38e-05 | 2.1539e-05 | 0.1118 | 0.1118 | 0.1118 | 0.99046 | -0.18045 | 0.98997 | -0.18985 | 30.7142
78 | -0.33298 | -0.085822 | 0.33408 | 0.086521 | 0.0010937 | 0.00069858 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811 | 0.99642 | -0.067216 | 1 | 0 | 45.6142
79 | -0.0069961 | -0.0017534 | 0.0069969 | 0.0017537 | 8.1045e-07 | 2.8582e-07 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010718 | 0.97128 | -0.5536 | 0.9714 | -0.55117 | 2.9445
80 | -0.0069969 | -0.0017537 | 0.0069979 | 0.001754 | 9.5518e-07 | 3.3678e-07 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010718 | 0.9714 | -0.55117 | 0.97154 | -0.5483 | 2.9445
81 | 0.017814 | 0.0044672 | -0.017807 | -0.0044633 | 6.5408e-06 | 3.8961e-06 | 0.027284 | 0.027284 | 0.027284 | 0.97154 | -0.5483 | 0.97116 | -0.55601 | 7.4957
82 | -0.024811 | -0.0062212 | 0.024821 | 0.0062273 | 9.9569e-06 | 6.1446e-06 | 0.038002 | 0.038002 | 0.038002 | 0.97154 | -0.5483 | 0.97197 | -0.53989 | 10.4402
83 | 0.010238 | 0.002566 | -0.010237 | -0.0025654 | 1.222e-06 | 6.1827e-07 | 0.015687 | 0.015687 | 0.015687 | 0.97116 | -0.55601 | 0.97103 | -0.55852 | 4.3097
84 | 0.0075688 | 0.0018972 | -0.0075666 | -0.0018964 | 2.2266e-06 | 8.7894e-07 | 0.011597 | 0.011597 | 0.011597 | 0.97116 | -0.55601 | 0.97084 | -0.56219 | 3.1861
85 | -0.048022 | -0.012042 | 0.048056 | 0.012064 | 3.4934e-05 | 2.2144e-05 | 0.07352 | 0.07352 | 0.07352 | 0.97197 | -0.53989 | 0.97274 | -0.52463 | 20.1977
86 | 0.0015736 | 0.00039415 | -0.0015735 | -0.00039437 | 4.3872e-08 | -2.2081e-07 | 0.0024113 | 0.0024114 | 0.0024114 | 0.97103 | -0.55852 | 0.971 | -0.5591 | 0.66247
87 | -0.048056 | -0.012064 | 0.048121 | 0.012105 | 6.4914e-05 | 4.1147e-05 | 0.07352 | 0.07352 | 0.07352 | 0.97274 | -0.52463 | 0.97418 | -0.49636 | 20.1977
88 | -0.058734 | -0.014765 | 0.058768 | 0.014787 | 3.4244e-05 | 2.1775e-05 | 0.089729 | 0.089729 | 0.089729 | 0.97418 | -0.49636 | 0.9748 | -0.48415 | 24.6509
89 | 0.0042692 | 0.0010694 | -0.0042689 | -0.0010694 | 3.2484e-07 | -5.6273e-08 | 0.0064547 | 0.0064548 | 0.0064548 | 0.98416 | -0.30491 | 0.98408 | -0.3065 | 1.7733
90 | -0.0060144 | -0.0015067 | 0.0060148 | 0.0015068 | 4.2114e-07 | 9.6938e-08 | 0.0090934 | 0.0090933 | 0.0090934 | 0.98416 | -0.30491 | 0.98423 | -0.30343 | 2.4982
91 | 0.0028567 | 0.00071549 | -0.0028565 | -0.0007158 | 2.6403e-07 | -3.1039e-07 | 0.0043195 | 0.0043197 | 0.0043197 | 0.98408 | -0.3065 | 0.98398 | -0.30844 | 1.1867
92 | -0.0060148 | -0.0015068 | 0.0060155 | 0.001507 | 6.2525e-07 | 1.4387e-07 | 0.0090933 | 0.0090933 | 0.0090933 | 0.98423 | -0.30343 | 0.98434 | -0.30125 | 2.4982
93 | 0.0014305 | 0.00035841 | -0.0014305 | -0.00035851 | 1.3971e-08 | -9.2189e-08 | 0.0021632 | 0.0021632 | 0.0021632 | 0.98398 | -0.30844 | 0.98397 | -0.30865 | 0.59429
94 | -0.01088 | -0.0027262 | 0.010884 | 0.0027281 | 3.7807e-06 | 1.9457e-06 | 0.016447 | 0.016447 | 0.016447 | 0.98434 | -0.30125 | 0.98472 | -0.29396 | 4.5184
95 | -0.012717 | -0.0031874 | 0.012718 | 0.0031881 | 1.1764e-06 | 6.4478e-07 | 0.019216 | 0.019216 | 0.019216 | 0.98472 | -0.29396 | 0.98482 | -0.29202 | 5.2792
96 | 0.02266 | 0.0056851 | -0.022654 | -0.0056815 | 5.9299e-06 | 3.6235e-06 | 0.03424 | 0.03424 | 0.03424 | 0.98482 | -0.29202 | 0.98454 | -0.29751 | 9.4065
97 | -0.035377 | -0.0088732 | 0.035386 | 0.0088786 | 8.6188e-06 | 5.4136e-06 | 0.053456 | 0.053456 | 0.053456 | 0.98482 | -0.29202 | 0.98508 | -0.28691 | 14.6857
98 | -0.007738 | -0.0019392 | 0.0077394 | 0.0019398 | 1.4e-06 | 5.2861e-07 | 0.011531 | 0.011531 | 0.011531 | 0.99855 | -0.027841 | 0.99875 | -0.024044 | 3.1678
99 | 0.0045626 | 0.0011434 | -0.0045624 | -0.0011434 | 2.2925e-07 | -2.6265e-08 | 0.006799 | 0.0067991 | 0.0067991 | 0.99855 | -0.027841 | 0.9985 | -0.028896 | 1.8679
100 | -0.0077394 | -0.0019398 | 0.0077406 | 0.0019402 | 1.2092e-06 | 4.5647e-07 | 0.011531 | 0.011531 | 0.011531 | 0.99875 | -0.024044 | 0.99892 | -0.020764 | 3.1678
101 | 0.012012 | 0.0030107 | -0.012012 | -0.0030104 | 6.1587e-07 | 3.2702e-07 | 0.017894 | 0.017894 | 0.017894 | 0.99892 | -0.020764 | 0.99886 | -0.021841 | 4.9159
102 | -0.019753 | -0.004951 | 0.019761 | 0.0049555 | 7.5968e-06 | 4.5555e-06 | 0.029425 | 0.029424 | 0.029425 | 0.99892 | -0.020764 | 0.99934 | -0.012695 | 8.0837
103 | -0.021366 | -0.0053578 | 0.021379 | 0.0053657 | 1.2935e-05 | 7.8319e-06 | 0.031815 | 0.031815 | 0.031815 | 0.99934 | -0.012695 | 1 | 0 | 8.7403
104 | 0.095122 | 0.024276 | -0.095036 | -0.024221 | 8.5769e-05 | 5.4743e-05 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 1 | 0 | 0.99902 | -0.018682 | 38.9278
105 | -0.058768 | -0.014787 | 0.058821 | 0.01482 | 5.3021e-05 | 3.3714e-05 | 0.089729 | 0.089729 | 0.089729 | 0.9748 | -0.48415 | 0.97576 | -0.46529 | 24.6509
106 | -0.058821 | -0.01482 | 0.058884 | 0.01486 | 6.3145e-05 | 4.0151e-05 | 0.089729 | 0.089729 | 0.089729 | 0.97576 | -0.46529 | 0.9769 | -0.44287 | 24.6509
107 | -0.064182 | -0.016188 | 0.064211 | 0.016206 | 2.8785e-05 | 1.802e-05 | 0.097799 | 0.097799 | 0.097799 | 0.9769 | -0.44287 | 0.97738 | -0.43351 | 13.434
108 | 0.021693 | 0.0054407 | -0.02169 | -0.005439 | 2.6795e-06 | 1.6304e-06 | 0.032787 | 0.032787 | 0.032787 | 0.98454 | -0.29751 | 0.9844 | -0.3001 | 9.0075
109 | -0.037137 | -0.0093175 | 0.037147 | 0.0093239 | 1.0024e-05 | 6.3074e-06 | 0.056101 | 0.056101 | 0.056101 | 0.98508 | -0.28691 | 0.98537 | -0.28125 | 15.4124
110 | 0.019896 | 0.0049896 | -0.019894 | -0.004988 | 2.5604e-06 | 1.5427e-06 | 0.030076 | 0.030076 | 0.030076 | 0.9844 | -0.3001 | 0.98427 | -0.3028 | 8.2628
111 | -0.040474 | -0.010158 | 0.040513 | 0.010182 | 3.8486e-05 | 2.4281e-05 | 0.061126 | 0.061126 | 0.061126 | 0.98537 | -0.28125 | 0.98639 | -0.26133 | 16.7928
112 | -0.078811 | -0.019846 | 0.078892 | 0.019898 | 8.1134e-05 | 5.1728e-05 | 0.11861 | 0.11861 | 0.11861 | 0.98902 | -0.21043 | 0.99013 | -0.18893 | 32.5847
113 | 0.076515 | 0.01927 | -0.076443 | -0.019224 | 7.2158e-05 | 4.5995e-05 | 0.11515 | 0.11515 | 0.11515 | 0.98902 | -0.21043 | 0.988 | -0.23018 | 31.6357
114 | -0.078892 | -0.019898 | 0.078975 | 0.01995 | 8.2934e-05 | 5.2875e-05 | 0.11861 | 0.11861 | 0.11861 | 0.99013 | -0.18893 | 0.99126 | -0.16699 | 32.5847
115 | 0.011621 | 0.002914 | -0.011618 | -0.0029122 | 3.5669e-06 | 1.8854e-06 | 0.017503 | 0.017503 | 0.017503 | 0.988 | -0.23018 | 0.98767 | -0.23662 | 4.8086
116 | 0.064822 | 0.01631 | -0.064773 | -0.016279 | 4.9412e-05 | 3.1447e-05 | 0.097651 | 0.097651 | 0.097651 | 0.988 | -0.23018 | 0.98717 | -0.24614 | 26.8272
117 | -0.081532 | -0.020591 | 0.081547 | 0.020601 | 1.5089e-05 | 9.6223e-06 | 0.12245 | 0.12245 | 0.12245 | 0.99126 | -0.16699 | 0.99146 | -0.16313 | 33.6389
118 | 0.011618 | 0.0029122 | -0.011616 | -0.0029113 | 1.5495e-06 | 8.1911e-07 | 0.017503 | 0.017503 | 0.017503 | 0.98767 | -0.23662 | 0.98752 | -0.23942 | 4.8086
119 | 0.019169 | 0.0048091 | -0.019164 | -0.0048057 | 5.7587e-06 | 3.4505e-06 | 0.028897 | 0.028897 | 0.028897 | 0.98717 | -0.24614 | 0.98685 | -0.25245 | 7.9387
120 | 0.045603 | 0.01147 | -0.045595 | -0.011465 | 7.731e-06 | 4.8921e-06 | 0.068754 | 0.068754 | 0.068754 | 0.98717 | -0.24614 | 0.98699 | -0.24969 | 18.8885
121 | -0.085515 | -0.021595 | 0.085679 | 0.0217 | 0.00016384 | 0.00010452 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.99146 | -0.16313 | 0.99354 | -0.12323 | 35.275
122 | 0.095036 | 0.024221 | -0.094952 | -0.024168 | 8.3649e-05 | 5.339e-05 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 0.99902 | -0.018682 | 0.99805 | -0.036937 | 38.9278
123 | 0.091242 | 0.023238 | -0.091094 | -0.023143 | 0.00014848 | 9.4752e-05 | 0.13617 | 0.13617 | 0.13617 | 0.99805 | -0.036937 | 0.99628 | -0.070736 | 37.4082
124 | 0.0075295 | 0.0018872 | -0.0075287 | -0.0018869 | 8.2167e-07 | 3.0812e-07 | 0.011346 | 0.011346 | 0.011346 | 0.98752 | -0.23942 | 0.9874 | -0.24171 | 3.1169
125 | 0.017149 | 0.0043007 | -0.017144 | -0.0042982 | 4.1483e-06 | 2.4436e-06 | 0.025858 | 0.025858 | 0.025858 | 0.98685 | -0.25245 | 0.98659 | -0.25752 | 7.104
126 | 0.042522 | 0.010695 | -0.042499 | -0.01068 | 2.3625e-05 | 1.4924e-05 | 0.064121 | 0.064121 | 0.064121 | 0.98699 | -0.24969 | 0.98639 | -0.26133 | 17.6158
127 | -0.087261 | -0.022096 | 0.087368 | 0.022164 | 0.00010626 | 6.7792e-05 | 0.13077 | 0.13077 | 0.13077 | 0.99354 | -0.12323 | 0.99486 | -0.097903 | 35.9261
128 | 0.072281 | 0.018486 | -0.072079 | -0.018357 | 0.00020201 | 0.0001287 | 0.10878 | 0.10878 | 0.10878 | 0.98997 | -0.18985 | 0.98695 | -0.24778 | 29.8839
129 | -0.069756 | -0.017748 | 0.069826 | 0.017793 | 6.9675e-05 | 4.4378e-05 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.98587 | -0.26848 | 0.98695 | -0.24778 | 28.9508
130 | 0.069756 | 0.017748 | -0.069333 | -0.017479 | 0.00042293 | 0.00026939 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.98587 | -0.26848 | 0.97935 | -0.39511 | 28.9509
131 | 0.069333 | 0.017479 | -0.069092 | -0.017326 | 0.00024043 | 0.00015315 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.97935 | -0.39511 | 0.97564 | -0.46785 | 28.951
132 | 0.089293 | 0.022692 | -0.089177 | -0.022618 | 0.00011664 | 7.4424e-05 | 0.13348 | 0.13348 | 0.13348 | 0.99628 | -0.070736 | 0.99486 | -0.097903 | 36.6694
133 | 0.014839 | 0.0037205 | -0.014837 | -0.0037194 | 1.7837e-06 | 1.0203e-06 | 0.022382 | 0.022382 | 0.022382 | 0.98659 | -0.25752 | 0.98646 | -0.26004 | 6.1488
134 | 0.089036 | 0.022483 | -0.088916 | -0.022407 | 0.00012018 | 7.6037e-05 | 0.13541 | 0.13541 | 0.13541 | 0.97882 | -0.4053 | 0.97738 | -0.43351 | 18.6009
135 | 0.031963 | 0.0080204 | -0.031944 | -0.0080084 | 1.919e-05 | 1.2013e-05 | 0.048753 | 0.048753 | 0.048753 | 0.97564 | -0.46785 | 0.975 | -0.48045 | 13.3938
136 | 0.011695 | 0.002932 | -0.011693 | -0.002931 | 1.9066e-06 | 1.0117e-06 | 0.017642 | 0.017642 | 0.017642 | 0.98646 | -0.26004 | 0.98629 | -0.26347 | 4.8467
137 | 0.016567 | 0.0041543 | -0.016562 | -0.0041509 | 5.7342e-06 | 3.3602e-06 | 0.025047 | 0.025047 | 0.025047 | 0.98427 | -0.3028 | 0.98389 | -0.31007 | 6.8811
138 | -0.0097715 | -0.002449 | 0.0097738 | 0.0024501 | 2.3156e-06 | 1.1343e-06 | 0.014898 | 0.014898 | 0.014898 | 0.97597 | -0.46121 | 0.97622 | -0.45624 | 4.0929
139 | -0.019548 | -0.0048997 | 0.019557 | 0.0049054 | 9.4086e-06 | 5.668e-06 | 0.029796 | 0.029796 | 0.029796 | 0.97622 | -0.45624 | 0.97674 | -0.44614 | 8.1858
140 | 0.024705 | 0.006201 | -0.02469 | -0.0061918 | 1.4876e-05 | 9.1696e-06 | 0.037616 | 0.037616 | 0.037616 | 0.97738 | -0.43351 | 0.97674 | -0.44614 | 10.334
141 | 0.0051328 | 0.0012864 | -0.0051326 | -0.0012864 | 1.8709e-07 | 1.7621e-08 | 0.0078196 | 0.0078197 | 0.0078197 | 0.97674 | -0.44614 | 0.9767 | -0.44691 | 2.1483
142 | 0.035639 | 0.0089497 | -0.035624 | -0.0089405 | 1.468e-05 | 9.2311e-06 | 0.054473 | 0.054473 | 0.054473 | 0.97366 | -0.50652 | 0.97322 | -0.51516 | 14.965
143 | 0.033599 | 0.0084328 | -0.033586 | -0.0084246 | 1.3129e-05 | 8.2378e-06 | 0.051375 | 0.051376 | 0.051376 | 0.97322 | -0.51516 | 0.97281 | -0.52335 | 14.1142
144 | 0.032113 | 0.0080555 | -0.03211 | -0.0080539 | 2.5788e-06 | 1.615e-06 | 0.049123 | 0.049123 | 0.049123 | 0.97281 | -0.52335 | 0.97272 | -0.52504 | 13.4953
145 | 0.029469 | 0.0073918 | -0.029467 | -0.0073908 | 1.5186e-06 | 9.4716e-07 | 0.045082 | 0.045082 | 0.045082 | 0.97272 | -0.52504 | 0.97267 | -0.52612 | 12.385
146 | 0.027539 | 0.0069075 | -0.027526 | -0.0068995 | 1.3002e-05 | 8.0792e-06 | 0.042132 | 0.042132 | 0.042132 | 0.97267 | -0.52612 | 0.97217 | -0.53603 | 11.5746
147 | 0.013871 | 0.0034774 | -0.013869 | -0.0034758 | 2.7562e-06 | 1.5618e-06 | 0.021232 | 0.021232 | 0.021232 | 0.97217 | -0.53603 | 0.97196 | -0.5402 | 5.833
148 | -0.0064514 | -0.0016169 | 0.0064523 | 0.0016171 | 9.4017e-07 | 2.6449e-07 | 0.0097374 | 0.0097373 | 0.0097374 | 0.98587 | -0.27164 | 0.98602 | -0.26858 | 2.6751
149 | -0.0089734 | -0.002249 | 0.0089756 | 0.00225 | 2.185e-06 | 9.9302e-07 | 0.013542 | 0.013542 | 0.013542 | 0.98602 | -0.26858 | 0.98629 | -0.26347 | 3.7203
150 | 0.0027178 | 0.00068099 | -0.0027177 | -0.00068112 | 8.9957e-08 | -1.2451e-07 | 0.0041003 | 0.0041004 | 0.0041004 | 0.98629 | -0.26347 | 0.98625 | -0.26416 | 1.1265
151 | 0.0014586 | 0.00036556 | -0.0014586 | -0.00036557 | 1.5856e-09 | -1.0126e-08 | 0.0022008 | 0.0022008 | 0.0022008 | 0.98625 | -0.26416 | 0.98625 | -0.26418 | 0.6046
152 | 0.0033897 | 0.00084933 | -0.0033896 | -0.0008494 | 1.1732e-07 | -7.0813e-08 | 0.0051722 | 0.0051723 | 0.0051723 | 0.97518 | -0.4769 | 0.97514 | -0.47762 | 1.421
153 | 0.0018242 | 0.00045708 | -0.0018242 | -0.00045719 | 2.8819e-08 | -1.0528e-07 | 0.0027836 | 0.0027837 | 0.0027837 | 0.97514 | -0.47762 | 0.97513 | -0.47796 | 0.76474
154 | 0.0043298 | 0.0010851 | -0.0043298 | -0.0010851 | 7.9428e-08 | -8.907e-09 | 0.0066288 | 0.0066288 | 0.0066288 | 0.97196 | -0.5402 | 0.97194 | -0.54058 | 1.8211
155 | -0.0065928 | -0.0016523 | 0.0065932 | 0.0016524 | 4.0607e-07 | 1.2165e-07 | 0.0099726 | 0.0099726 | 0.0099726 | 0.9837 | -0.31376 | 0.98377 | -0.31247 | 2.7397
156 | 0.0019116 | 0.00047905 | -0.0019115 | -0.00047908 | 7.3907e-09 | -2.5195e-08 | 0.0028915 | 0.0028915 | 0.0028915 | 0.9837 | -0.31376 | 0.9837 | -0.31384 | 0.79438
157 | -0.0099161 | -0.0024852 | 0.009917 | 0.0024856 | 9.1403e-07 | 4.4739e-07 | 0.014999 | 0.014999 | 0.014999 | 0.98377 | -0.31247 | 0.98387 | -0.31053 | 4.1205
158 | -0.013241 | -0.0033186 | 0.013241 | 0.0033188 | 2.9403e-07 | 1.6335e-07 | 0.020025 | 0.020025 | 0.020025 | 0.98387 | -0.31053 | 0.98389 | -0.31007 | 5.5015
159 | 0.0033206 | 0.00083213 | -0.0033205 | -0.00083219 | 9.1558e-08 | -6.4348e-08 | 0.0050219 | 0.005022 | 0.005022 | 0.98389 | -0.31007 | 0.98386 | -0.31064 | 1.3797
160 | 0.020018 | 0.0050194 | -0.020012 | -0.0050156 | 6.3892e-06 | 3.8615e-06 | 0.030552 | 0.030552 | 0.030552 | 0.975 | -0.48045 | 0.97466 | -0.48715 | 8.3934
161 | 0.01027 | 0.002574 | -0.010269 | -0.0025737 | 6.2538e-07 | 3.157e-07 | 0.015679 | 0.015679 | 0.015679 | 0.97466 | -0.48715 | 0.97459 | -0.48843 | 4.3074

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45223 | 0.11616

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028802 | 0.00072184
1 | 0.0014929 | 0.00037415
2 | 0.00096754 | 0.00024249
3 | 0.0016534 | 0.00041437
4 | 0.0030584 | 0.00076651
5 | 0.0017416 | 0.00043648
6 | 0.0012174 | 0.00030511
7 | 0.0012501 | 0.0003133
8 | 0.0030991 | 0.0007767
9 | 0.0023122 | 0.0005795
10 | 0.0012173 | 0.00030509
11 | 0.0017823 | 0.00044669
12 | 0.0014274 | 0.00035773
13 | 0.0016055 | 0.00040239
14 | 0.0042527 | 0.0010658
15 | 0.005131 | 0.001286
16 | 0.011398 | 0.0028567
17 | 0.0010655 | 0.00026703
18 | 0.00141 | 0.00035339
19 | 0.003071 | 0.00076966
20 | 0.0031396 | 0.00078685
21 | 0.0046933 | 0.0011762
22 | 0.001778 | 0.00044562
23 | 0.0026236 | 0.00065755
24 | 0.0020049 | 0.00050246
25 | 0.0032446 | 0.00081318
26 | 0.001955 | 0.00048997
27 | 0.0018286 | 0.00045828
28 | 0.0016701 | 0.00041858
29 | 0.0022474 | 0.00056325
30 | 0.0018676 | 0.00046807
31 | 0.0031911 | 0.00079977
32 | 0.001861 | 0.00046641
33 | 0.0014977 | 0.00037536
34 | 0.0013138 | 0.00032928
35 | 0.0013007 | 0.00032599
36 | 0.0010601 | 0.00026568
37 | 0.0011087 | 0.00027786
38 | 0.0011242 | 0.00028176
39 | 0.0016296 | 0.00040841
40 | 0.0010535 | 0.00026403
41 | 0.0011685 | 0.00029285
42 | 0.0011081 | 0.00027771
43 | 0.0016201 | 0.00040603
44 | 0.0018734 | 0.00046953
45 | 0.0016472 | 0.00041284
46 | 0.0030977 | 0.00077635
47 | 0.0031456 | 0.00078837
48 | 0.0014754 | 0.00036976
49 | 0.0047872 | 0.0011998
50 | 0.0069961 | 0.0017534
51 | 0.0232 | 0.0058145
52 | 0.0086635 | 0.0021713
53 | 0.0075666 | 0.0018964
54 | 0.010612 | 0.0026597
55 | 0.0017452 | 0.00043739
56 | 0.0014121 | 0.00035392
57 | 0.001426 | 0.00035739
58 | 0.0048646 | 0.0012192
59 | 0.0014305 | 0.00035851
60 | 0.0018326 | 0.0004593
61 | 0.0031754 | 0.00079583
62 | 0.0045624 | 0.0011434
63 | 0.012012 | 0.0030104
64 | 0.0016053 | 0.00040233
65 | 0.0052982 | 0.0013278
66 | 0.00096102 | 0.00024086
67 | 0.0017513 | 0.00043892
68 | 0.0017934 | 0.00044947
69 | 0.0033273 | 0.00083389
70 | 0.002296 | 0.00057543
71 | 0.0025563 | 0.00064066
72 | 0.0039682 | 0.00099451
73 | 0.0037101 | 0.00092984
74 | 0.0040865 | 0.0010242
75 | 0.0020151 | 0.00050503
76 | 0.0030731 | 0.00077018
77 | 0.0015826 | 0.00039663
78 | 0.0020109 | 0.00050397
79 | 0.002253 | 0.00056466
80 | 0.0018007 | 0.00045129
81 | 0.0075287 | 0.0018869
82 | 0.0023053 | 0.00057777
83 | 0.0019858 | 0.0004977
84 | 0.0015735 | 0.00039437
85 | 0.0052967 | 0.0013275
86 | 0.037129 | 0.0093054
87 | 0.003142 | 0.00078746
88 | 0.0033266 | 0.00083373
89 | 0.0097715 | 0.002449
90 | 0.0097742 | 0.0024496
91 | 0.0051326 | 0.0012864
92 | 0.001809 | 0.00045338
93 | 0.0016426 | 0.00041168
94 | 0.0032562 | 0.00081607
95 | 0.0020256 | 0.00050767
96 | 0.0014727 | 0.00036909
97 | 0.0026419 | 0.00066211
98 | 0.0019283 | 0.00048328
99 | 0.013654 | 0.0034221
100 | 0.0064514 | 0.0016169
101 | 0.0025211 | 0.00063185
102 | 0.0012591 | 0.00031555
103 | 0.0014586 | 0.00036557
104 | 0.0015636 | 0.00039188
105 | 0.0015654 | 0.00039232
106 | 0.0018242 | 0.00045719
107 | 0.0095389 | 0.0023907
108 | 0.0043298 | 0.0010851
109 | 0.0046812 | 0.0011732
110 | 0.0033229 | 0.00083281
111 | 0.0019115 | 0.00047908
112 | 0.0033237 | 0.00083299
113 | 0.0033205 | 0.00083219
114 | 0.011926 | 0.002989
115 | 0.009742 | 0.0024416
116 | 0.010269 | 0.0025737

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1